## Beregninger
Måler | Tidsrom | Verdi | Time | Dag
Søndag
Overskudd døgnnivå
Grense for når batteriet skal benyttes
[6 empty] | Begrensning |  | 4.56 | kW |  | Effekt red | 1.6655 | kW
|  | kW | h |  |  | Under | Over |  |  |  | Høyeste effekttopp i januar | 5.6655 | kW
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 | 2.527 | 0 | Mandag | Uke 1 | 2.527 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 01:00 | 2.804 | 1 | Mandag |  | 2.804 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 02:00 | 2.6915 | 2 | Mandag |  | 2.6915 | 0 |  |  |  | Overskudd høyeste i januar
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 03:00 | 2.7065 | 3 | Mandag |  | 2.7065 | 0 |  |  |  | Kapasitet nødvendig fra batteriet på en dag
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 04:00 | 3.0185 | 4 | Mandag |  | 3.0185 | 0 |  |  |  | 7.866 | kWh
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 05:00 | 3.18 | 5 | Mandag |  | 3.18 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 06:00 | 3.4735 | 6 | Mandag |  | 3.4735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 07:00 | 4.0715 | 7 | Mandag |  | 4.0715 | 0 |  | STRØMPRIS
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 08:00 | 4.8575 | 8 | Mandag |  | 4.56 | 0.2975 |  | Leie fast pris | 2050 | kr/år
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 09:00 | 4.9265 | 9 | Mandag |  | 4.56 | 0.3665 |  | Variabel leiepris | 0.4191 | kr/kWh
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 10:00 | 4.5005 | 10 | Mandag |  | 4.5005 | 0 |  | Spotpris | 0.42674 | kr/kWh | gjennomsnitt
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 11:00 | 4.3055 | 11 | Mandag |  | 4.3055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 12:00 | 3.5655 | 12 | Mandag |  | 3.5655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 13:00 | 4.1765 | 13 | Mandag |  | 4.1765 | 0 |  | Uten batteri |  | Med batteri
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 14:00 | 4.279 | 14 | Mandag |  | 4.279 | 0 | Forbruk | 23817.673 |  | 23709.477 |  | (fra "Data")
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 15:00 | 5.45 | 15 | Mandag |  | 4.56 | 0.89
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 16:00 | 5.3895 | 16 | Mandag |  | 4.56 | 0.8295 | Strømpris | 22196.0449 |  | 22104.5279
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 17:00 | 4.493 | 17 | Mandag |  | 4.493 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 18:00 | 4.669 | 18 | Mandag |  | 4.56 | 0.109 |  | Besparelse | Investering | r | n
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 19:00 | 3.6015 | 19 | Mandag |  | 3.6015 | 0 |  | 91.517 | 45000 | 0.05 | 10
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 20:00 | 3.2585 | 20 | Mandag |  | 3.2585 | 0 |  |  |  |  | 15
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 21:00 | 3.0285 | 21 | Mandag |  | 3.0285 | 0 |  |  |  |  | 20
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 22:00 | 3.3305 | 22 | Mandag |  | 3.3305 | 0 |  | NPV
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-07 23:00 | 3.0805 | 23 | Mandag |  | 3.0805 | 0 | n | Uten enova | Med enova
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 | 3.2915 | 24 | Tirsdag |  | 3.2915 | 0 | 10 | -44293.3302 | -21793.3302
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 01:00 | 3.2065 | 25 | Tirsdag |  | 3.2065 | 0 | 15 | -44050.0851 | -21550.0851
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 02:00 | 3.226 | 26 | Tirsdag |  | 3.226 | 0 | 20 | -43859.4962 | -21359.4962
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 03:00 | 3.177 | 27 | Tirsdag |  | 3.177 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 04:00 | 3.013 | 28 | Tirsdag |  | 3.013 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 05:00 | 3.2605 | 29 | Tirsdag |  | 3.2605 | 0 |  | Payback (grov metode)
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 06:00 | 3.714 | 30 | Tirsdag |  | 3.714 | 0 | 0% | 491.712 | Ikke benyttet i rapporten
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 07:00 | 4.9375 | 31 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.3775 | 30% | 344.1984
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 08:00 | 4.566 | 32 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.006 | 60% | 196.6848
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 09:00 | 4.5205 | 33 | Tirsdag |  | 4.5205 | 0 | 90% | 49.1712
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 10:00 | 4.7635 | 34 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.2035
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 11:00 | 3.529 | 35 | Tirsdag |  | 3.529 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 12:00 | 3.542 | 36 | Tirsdag |  | 3.542 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 13:00 | 3.1715 | 37 | Tirsdag |  | 3.1715 | 0 | Antatte mulige verdier for framtiden
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 14:00 | 3.3915 | 38 | Tirsdag |  | 3.3915 | 0 | 2019
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 15:00 | 4.054 | 39 | Tirsdag |  | 4.054 | 0 |  | Effektledd | Investering
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 16:00 | 3.6985 | 40 | Tirsdag |  | 3.6985 | 0 | 0% | 0.4191 | 45000
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 17:00 | 3.5335 | 41 | Tirsdag |  | 3.5335 | 0 | 30% | 0.54483 | 31500
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 18:00 | 3.6145 | 42 | Tirsdag |  | 3.6145 | 0 | 60% | 0.67 | 18000
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 19:00 | 3.8685 | 43 | Tirsdag |  | 3.8685 | 0 | 90% | 0.79629 | 4500
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 20:00 | 3.4915 | 44 | Tirsdag |  | 3.4915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 21:00 | 3.4945 | 45 | Tirsdag |  | 3.4945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 22:00 | 3.805 | 46 | Tirsdag |  | 3.805 | 0 | 2019
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-08 23:00 | 3.416 | 47 | Tirsdag |  | 3.416 | 0 |  | I
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 | 3.36 | 48 | Onsdag |  | 3.36 | 0 |  | 0% |  | 30% |  | 60% |  | 90%
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 01:00 | 3.318 | 49 | Onsdag |  | 3.318 | 0 | E | Uten Enova | Med Enova | Uten Enova | Med Enova | Uten Enova | Med Enova | Uten Enova | Med Enova
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 02:00 | 3.59 | 50 | Onsdag |  | 3.59 | 0 | 0% | -44293.3302 | -21793.3302 | -30793.3302 | -15043.3302 | -17293.3302 | -8293.3302 | -3793.3302 | -1543.3302
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 03:00 | 3.9435 | 51 | Onsdag |  | 3.9435 | 0 |  | -44050.0851 | -21550.0851 | -30550.0851 | -14800.0851 | -17050.0851 | -8050.0851 | -3550.0851 | -1300.0851
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 04:00 | 3.874 | 52 | Onsdag |  | 3.874 | 0 |  | -43859.4962 | -21359.4962 | -30359.4962 | -14609.4962 | -16859.4962 | -7859.4962 | -3359.4962 | -1109.4962
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 05:00 | 4.3985 | 53 | Onsdag |  | 4.3985 | 0 | 30% | -44188.2877 | -21688.2877 | -30688.2877 | -14938.2877 | -17188.2877 | -8188.2877 | -3688.2877 | -1438.2877
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 06:00 | 3.9675 | 54 | Onsdag |  | 3.9675 | 0 |  | -43908.8856 | -21408.8856 | -30408.8856 | -14658.8856 | -16908.8856 | -7908.8856 | -3408.8856 | -1158.8856
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 07:00 | 3.972 | 55 | Onsdag |  | 3.972 | 0 |  | -43689.9667 | -21189.9667 | -30189.9667 | -14439.9667 | -16689.9667 | -7689.9667 | -3189.9667 | -939.9667
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 08:00 | 3.621 | 56 | Onsdag |  | 3.621 | 0 | 60% | -44083.713 | -21583.713 | -30583.713 | -14833.713 | -17083.713 | -8083.713 | -3583.713 | -1333.713
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 09:00 | 3.6585 | 57 | Onsdag |  | 3.6585 | 0 |  | -43768.315 | -21268.315 | -30268.315 | -14518.315 | -16768.315 | -7768.315 | -3268.315 | -1018.315
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 10:00 | 3.854 | 58 | Onsdag |  | 3.854 | 0 |  | -43521.1923 | -21021.1923 | -30021.1923 | -14271.1923 | -16521.1923 | -7521.1923 | -3021.1923 | -771.1923
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 11:00 | 3.3865 | 59 | Onsdag |  | 3.3865 | 0 | 90% | -43978.2027 | -21478.2027 | -30478.2027 | -14728.2027 | -16978.2027 | -7978.2027 | -3478.2027 | -1228.2027
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 12:00 | 3.698 | 60 | Onsdag |  | 3.698 | 0 |  | -43626.4866 | -21126.4866 | -30126.4866 | -14376.4866 | -16626.4866 | -7626.4866 | -3126.4866 | -876.4866
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 13:00 | 3.403 | 61 | Onsdag |  | 3.403 | 0 |  | -43350.9078 | -20850.9078 | -29850.9078 | -14100.9078 | -16350.9078 | -7350.9078 | -2850.9078 | -600.9078
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 14:00 | 2.8835 | 62 | Onsdag |  | 2.8835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 15:00 | 3.3855 | 63 | Onsdag |  | 3.3855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 16:00 | 4.2995 | 64 | Onsdag |  | 4.2995 | 0 |  | Tabell benyttet for prisscenarioer
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 17:00 | 4.0075 | 65 | Onsdag |  | 4.0075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 18:00 | 3.7025 | 66 | Onsdag |  | 3.7025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 19:00 | 3.579 | 67 | Onsdag |  | 3.579 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 20:00 | 3.4475 | 68 | Onsdag |  | 3.4475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 21:00 | 3.4255 | 69 | Onsdag |  | 3.4255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 22:00 | 3.3875 | 70 | Onsdag |  | 3.3875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-09 23:00 | 3.556 | 71 | Onsdag |  | 3.556 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 | 3.6355 | 72 | Torsdag |  | 3.6355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 01:00 | 3.7645 | 73 | Torsdag |  | 3.7645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 02:00 | 3.7215 | 74 | Torsdag |  | 3.7215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 03:00 | 3.7055 | 75 | Torsdag |  | 3.7055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 04:00 | 3.467 | 76 | Torsdag |  | 3.467 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 05:00 | 3.293 | 77 | Torsdag |  | 3.293 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 06:00 | 3.551 | 78 | Torsdag |  | 3.551 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 07:00 | 3.7485 | 79 | Torsdag |  | 3.7485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 08:00 | 3.668 | 80 | Torsdag |  | 3.668 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 09:00 | 3.81 | 81 | Torsdag |  | 3.81 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 10:00 | 4.5275 | 82 | Torsdag |  | 4.5275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 11:00 | 4.4425 | 83 | Torsdag |  | 4.4425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 12:00 | 3.7375 | 84 | Torsdag |  | 3.7375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 13:00 | 3.5945 | 85 | Torsdag |  | 3.5945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 14:00 | 3.3955 | 86 | Torsdag |  | 3.3955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 15:00 | 3.833 | 87 | Torsdag |  | 3.833 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 16:00 | 3.773 | 88 | Torsdag |  | 3.773 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 17:00 | 4.026 | 89 | Torsdag |  | 4.026 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 18:00 | 2.958 | 90 | Torsdag |  | 2.958 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 19:00 | 3.193 | 91 | Torsdag |  | 3.193 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 20:00 | 3.4065 | 92 | Torsdag |  | 3.4065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 21:00 | 3.4065 | 93 | Torsdag |  | 3.4065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 22:00 | 3.3595 | 94 | Torsdag |  | 3.3595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-10 23:00 | 3.135 | 95 | Torsdag |  | 3.135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 | 2.65 | 96 | Fredag |  | 2.65 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 01:00 | 2.657 | 97 | Fredag |  | 2.657 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 02:00 | 2.677 | 98 | Fredag |  | 2.677 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 03:00 | 2.796 | 99 | Fredag |  | 2.796 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 04:00 | 2.58 | 100 | Fredag |  | 2.58 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 05:00 | 3.0955 | 101 | Fredag |  | 3.0955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 06:00 | 2.6025 | 102 | Fredag |  | 2.6025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 07:00 | 2.867 | 103 | Fredag |  | 2.867 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 08:00 | 4.024 | 104 | Fredag |  | 4.024 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 09:00 | 4.154 | 105 | Fredag |  | 4.154 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 10:00 | 3.6095 | 106 | Fredag |  | 3.6095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 11:00 | 3.0045 | 107 | Fredag |  | 3.0045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 12:00 | 2.407 | 108 | Fredag |  | 2.407 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 13:00 | 2.916 | 109 | Fredag |  | 2.916 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 14:00 | 2.564 | 110 | Fredag |  | 2.564 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 15:00 | 2.726 | 111 | Fredag |  | 2.726 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 16:00 | 4.539 | 112 | Fredag |  | 4.539 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 17:00 | 4.4895 | 113 | Fredag |  | 4.4895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 18:00 | 2.996 | 114 | Fredag |  | 2.996 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 19:00 | 3.652 | 115 | Fredag |  | 3.652 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 20:00 | 3.578 | 116 | Fredag |  | 3.578 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 21:00 | 3.5525 | 117 | Fredag |  | 3.5525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 22:00 | 3.384 | 118 | Fredag |  | 3.384 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-11 23:00 | 3.117 | 119 | Fredag |  | 3.117 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 | 3.2175 | 120 | Lørdag |  | 3.2175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 01:00 | 3.271 | 121 | Lørdag |  | 3.271 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 02:00 | 3.3375 | 122 | Lørdag |  | 3.3375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 03:00 | 3.5105 | 123 | Lørdag |  | 3.5105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 04:00 | 3.2625 | 124 | Lørdag |  | 3.2625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 05:00 | 3.372 | 125 | Lørdag |  | 3.372 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 06:00 | 3.7935 | 126 | Lørdag |  | 3.7935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 07:00 | 4.52 | 127 | Lørdag |  | 4.52 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 08:00 | 5.1025 | 128 | Lørdag |  | 4.56 | 0.5425
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 09:00 | 3.7495 | 129 | Lørdag |  | 3.7495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 10:00 | 4.1375 | 130 | Lørdag |  | 4.1375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 11:00 | 4.122 | 131 | Lørdag |  | 4.122 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 12:00 | 3.2615 | 132 | Lørdag |  | 3.2615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 13:00 | 3.2675 | 133 | Lørdag |  | 3.2675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 14:00 | 3.7765 | 134 | Lørdag |  | 3.7765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 15:00 | 3.5435 | 135 | Lørdag |  | 3.5435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 16:00 | 3.496 | 136 | Lørdag |  | 3.496 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 17:00 | 3.819 | 137 | Lørdag |  | 3.819 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 18:00 | 3.7455 | 138 | Lørdag |  | 3.7455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 19:00 | 3.967 | 139 | Lørdag |  | 3.967 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 20:00 | 3.61 | 140 | Lørdag |  | 3.61 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 21:00 | 3.236 | 141 | Lørdag |  | 3.236 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 22:00 | 2.885 | 142 | Lørdag |  | 2.885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-12 23:00 | 2.5175 | 143 | Lørdag |  | 2.5175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 | 2.814 | 144 | Søndag |  | 2.814 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 01:00 | 2.8375 | 145 | Søndag |  | 2.8375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 02:00 | 2.743 | 146 | Søndag |  | 2.743 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 03:00 | 2.732 | 147 | Søndag |  | 2.732 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 04:00 | 2.8615 | 148 | Søndag |  | 2.8615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 05:00 | 3.466 | 149 | Søndag |  | 3.466 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 06:00 | 3.0235 | 150 | Søndag |  | 3.0235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 07:00 | 2.8935 | 151 | Søndag |  | 2.8935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 08:00 | 3.085 | 152 | Søndag |  | 3.085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 09:00 | 3.706 | 153 | Søndag |  | 3.706 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 10:00 | 2.7175 | 154 | Søndag |  | 2.7175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 11:00 | 3.043 | 155 | Søndag |  | 3.043 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 12:00 | 3.4635 | 156 | Søndag |  | 3.4635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 13:00 | 3.586 | 157 | Søndag |  | 3.586 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 14:00 | 3.926 | 158 | Søndag |  | 3.926 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 15:00 | 4.6285 | 159 | Søndag |  | 4.56 | 0.0685
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 16:00 | 5.0465 | 160 | Søndag |  | 4.56 | 0.4865
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 17:00 | 4.0345 | 161 | Søndag |  | 4.0345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 18:00 | 3.583 | 162 | Søndag |  | 3.583 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 19:00 | 3.978 | 163 | Søndag |  | 3.978 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 20:00 | 3.8615 | 164 | Søndag |  | 3.8615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 21:00 | 3.467 | 165 | Søndag |  | 3.467 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 22:00 | 3.955 | 166 | Søndag |  | 3.955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-13 23:00 | 3.7885 | 167 | Søndag |  | 3.7885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 | 4.0085 | 168 | Mandag |  | 4.0085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 01:00 | 3.8915 | 169 | Mandag |  | 3.8915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 02:00 | 3.946 | 170 | Mandag |  | 3.946 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 03:00 | 3.7025 | 171 | Mandag |  | 3.7025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 04:00 | 3.626 | 172 | Mandag |  | 3.626 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 05:00 | 4.399 | 173 | Mandag |  | 4.399 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 06:00 | 4.115 | 174 | Mandag |  | 4.115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 07:00 | 4.484 | 175 | Mandag |  | 4.484 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 08:00 | 5.152 | 176 | Mandag |  | 4.56 | 0.592
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 09:00 | 5.6915 | 177 | Mandag |  | 4.56 | 1.1315
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 10:00 | 6.2255 | 178 | Mandag |  | 4.56 | 1.6655
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 11:00 | 4.6755 | 179 | Mandag |  | 4.56 | 0.1155
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 12:00 | 4.695 | 180 | Mandag |  | 4.56 | 0.135
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 13:00 | 4.1815 | 181 | Mandag |  | 4.1815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 14:00 | 3.666 | 182 | Mandag |  | 3.666 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 15:00 | 4.9825 | 183 | Mandag |  | 4.56 | 0.4225
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 16:00 | 4.3555 | 184 | Mandag |  | 4.3555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 17:00 | 4.4775 | 185 | Mandag |  | 4.4775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 18:00 | 3.821 | 186 | Mandag |  | 3.821 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 19:00 | 4.1355 | 187 | Mandag |  | 4.1355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 20:00 | 4.229 | 188 | Mandag |  | 4.229 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 21:00 | 3.9205 | 189 | Mandag |  | 3.9205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 22:00 | 3.969 | 190 | Mandag |  | 3.969 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-14 23:00 | 4.171 | 191 | Mandag |  | 4.171 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 | 3.3705 | 192 | Tirsdag |  | 3.3705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 01:00 | 3.506 | 193 | Tirsdag |  | 3.506 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 02:00 | 3.564 | 194 | Tirsdag |  | 3.564 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 03:00 | 3.478 | 195 | Tirsdag |  | 3.478 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 04:00 | 3.7295 | 196 | Tirsdag |  | 3.7295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 05:00 | 3.459 | 197 | Tirsdag |  | 3.459 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 06:00 | 3.4985 | 198 | Tirsdag |  | 3.4985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 07:00 | 3.986 | 199 | Tirsdag |  | 3.986 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 08:00 | 4.389 | 200 | Tirsdag |  | 4.389 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 09:00 | 4.886 | 201 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.326
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 10:00 | 5.221 | 202 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.661
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 11:00 | 4.492 | 203 | Tirsdag |  | 4.492 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 12:00 | 4.0075 | 204 | Tirsdag |  | 4.0075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 13:00 | 4.1385 | 205 | Tirsdag |  | 4.1385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 14:00 | 3.081 | 206 | Tirsdag |  | 3.081 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 15:00 | 3.116 | 207 | Tirsdag |  | 3.116 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 16:00 | 4.3275 | 208 | Tirsdag |  | 4.3275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 17:00 | 3.5855 | 209 | Tirsdag |  | 3.5855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 18:00 | 3.428 | 210 | Tirsdag |  | 3.428 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 19:00 | 3.6655 | 211 | Tirsdag |  | 3.6655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 20:00 | 3.7325 | 212 | Tirsdag |  | 3.7325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 21:00 | 4.0135 | 213 | Tirsdag |  | 4.0135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 22:00 | 3.216 | 214 | Tirsdag |  | 3.216 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-15 23:00 | 2.9355 | 215 | Tirsdag |  | 2.9355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 | 3.376 | 216 | Onsdag |  | 3.376 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 01:00 | 2.904 | 217 | Onsdag |  | 2.904 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 02:00 | 3.273 | 218 | Onsdag |  | 3.273 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 03:00 | 3.378 | 219 | Onsdag |  | 3.378 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 04:00 | 3.577 | 220 | Onsdag |  | 3.577 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 05:00 | 3.845 | 221 | Onsdag |  | 3.845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 06:00 | 4.1385 | 222 | Onsdag |  | 4.1385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 07:00 | 4.086 | 223 | Onsdag |  | 4.086 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 08:00 | 4.3735 | 224 | Onsdag |  | 4.3735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 09:00 | 3.9425 | 225 | Onsdag |  | 3.9425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 10:00 | 3.478 | 226 | Onsdag |  | 3.478 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 11:00 | 3.194 | 227 | Onsdag |  | 3.194 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 12:00 | 3.0565 | 228 | Onsdag |  | 3.0565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 13:00 | 3.7285 | 229 | Onsdag |  | 3.7285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 14:00 | 3.659 | 230 | Onsdag |  | 3.659 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 15:00 | 3.9585 | 231 | Onsdag |  | 3.9585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 16:00 | 3.9675 | 232 | Onsdag |  | 3.9675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 17:00 | 4.602 | 233 | Onsdag |  | 4.56 | 0.042
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 18:00 | 3.643 | 234 | Onsdag |  | 3.643 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 19:00 | 3.713 | 235 | Onsdag |  | 3.713 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 20:00 | 3.23 | 236 | Onsdag |  | 3.23 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 21:00 | 3.456 | 237 | Onsdag |  | 3.456 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 22:00 | 3.4155 | 238 | Onsdag |  | 3.4155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-16 23:00 | 3.202 | 239 | Onsdag |  | 3.202 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 | 3.458 | 240 | Torsdag |  | 3.458 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 01:00 | 3.2225 | 241 | Torsdag |  | 3.2225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 02:00 | 4.052 | 242 | Torsdag |  | 4.052 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 03:00 | 3.9635 | 243 | Torsdag |  | 3.9635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 04:00 | 3.968 | 244 | Torsdag |  | 3.968 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 05:00 | 4.1085 | 245 | Torsdag |  | 4.1085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 06:00 | 3.815 | 246 | Torsdag |  | 3.815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 07:00 | 3.7625 | 247 | Torsdag |  | 3.7625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 08:00 | 5.5715 | 248 | Torsdag |  | 4.56 | 1.0115
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 09:00 | 5.6665 | 249 | Torsdag |  | 4.56 | 1.1065
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 10:00 | 4.9835 | 250 | Torsdag |  | 4.56 | 0.4235
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 11:00 | 4.7065 | 251 | Torsdag |  | 4.56 | 0.1465
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 12:00 | 3.9765 | 252 | Torsdag |  | 3.9765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 13:00 | 3.1805 | 253 | Torsdag |  | 3.1805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 14:00 | 3.3875 | 254 | Torsdag |  | 3.3875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 15:00 | 3.98 | 255 | Torsdag |  | 3.98 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 16:00 | 4.5225 | 256 | Torsdag |  | 4.5225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 17:00 | 4.388 | 257 | Torsdag |  | 4.388 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 18:00 | 4.074 | 258 | Torsdag |  | 4.074 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 19:00 | 4.489 | 259 | Torsdag |  | 4.489 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 20:00 | 4.6735 | 260 | Torsdag |  | 4.56 | 0.1135
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 21:00 | 4.757 | 261 | Torsdag |  | 4.56 | 0.197
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 22:00 | 4.834 | 262 | Torsdag |  | 4.56 | 0.274
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-17 23:00 | 4.542 | 263 | Torsdag |  | 4.542 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 | 4.421 | 264 | Fredag |  | 4.421 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 01:00 | 4.6815 | 265 | Fredag |  | 4.56 | 0.1215
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 02:00 | 4.647 | 266 | Fredag |  | 4.56 | 0.087
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 03:00 | 4.3835 | 267 | Fredag |  | 4.3835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 04:00 | 4.285 | 268 | Fredag |  | 4.285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 05:00 | 3.983 | 269 | Fredag |  | 3.983 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 06:00 | 4.459 | 270 | Fredag |  | 4.459 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 07:00 | 5.092 | 271 | Fredag |  | 4.56 | 0.532
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 08:00 | 4.947 | 272 | Fredag |  | 4.56 | 0.387
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 09:00 | 4.301 | 273 | Fredag |  | 4.301 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 10:00 | 4.6215 | 274 | Fredag |  | 4.56 | 0.0615
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 11:00 | 3.722 | 275 | Fredag |  | 3.722 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 12:00 | 4.0975 | 276 | Fredag |  | 4.0975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 13:00 | 4.2115 | 277 | Fredag |  | 4.2115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 14:00 | 3.8515 | 278 | Fredag |  | 3.8515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 15:00 | 4.0265 | 279 | Fredag |  | 4.0265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 16:00 | 4.349 | 280 | Fredag |  | 4.349 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 17:00 | 5.0555 | 281 | Fredag |  | 4.56 | 0.4955
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 18:00 | 4.262 | 282 | Fredag |  | 4.262 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 19:00 | 4.1275 | 283 | Fredag |  | 4.1275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 20:00 | 3.59 | 284 | Fredag |  | 3.59 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 21:00 | 3.704 | 285 | Fredag |  | 3.704 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 22:00 | 4.0215 | 286 | Fredag |  | 4.0215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-18 23:00 | 3.9215 | 287 | Fredag |  | 3.9215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 | 4.056 | 288 | Lørdag |  | 4.056 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 01:00 | 3.9045 | 289 | Lørdag |  | 3.9045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 02:00 | 3.3135 | 290 | Lørdag |  | 3.3135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 03:00 | 3.313 | 291 | Lørdag |  | 3.313 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 04:00 | 3.5145 | 292 | Lørdag |  | 3.5145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 05:00 | 4.2525 | 293 | Lørdag |  | 4.2525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 06:00 | 3.8995 | 294 | Lørdag |  | 3.8995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 07:00 | 4.6255 | 295 | Lørdag |  | 4.56 | 0.0655
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 08:00 | 4.4475 | 296 | Lørdag |  | 4.4475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 09:00 | 4.39 | 297 | Lørdag |  | 4.39 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 10:00 | 4.0065 | 298 | Lørdag |  | 4.0065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 11:00 | 3.1795 | 299 | Lørdag |  | 3.1795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 12:00 | 3.4645 | 300 | Lørdag |  | 3.4645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 13:00 | 3.8145 | 301 | Lørdag |  | 3.8145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 14:00 | 3.861 | 302 | Lørdag |  | 3.861 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 15:00 | 4.693 | 303 | Lørdag |  | 4.56 | 0.133
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 16:00 | 4.3425 | 304 | Lørdag |  | 4.3425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 17:00 | 3.79 | 305 | Lørdag |  | 3.79 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 18:00 | 4.132 | 306 | Lørdag |  | 4.132 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 19:00 | 3.781 | 307 | Lørdag |  | 3.781 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 20:00 | 3.7705 | 308 | Lørdag |  | 3.7705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 21:00 | 3.5935 | 309 | Lørdag |  | 3.5935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 22:00 | 3.733 | 310 | Lørdag |  | 3.733 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-19 23:00 | 3.803 | 311 | Lørdag |  | 3.803 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 | 3.364 | 312 | Søndag |  | 3.364 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 01:00 | 3.5175 | 313 | Søndag |  | 3.5175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 02:00 | 3.817 | 314 | Søndag |  | 3.817 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 03:00 | 3.856 | 315 | Søndag |  | 3.856 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 04:00 | 4.1685 | 316 | Søndag |  | 4.1685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 05:00 | 4.255 | 317 | Søndag |  | 4.255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 06:00 | 4.339 | 318 | Søndag |  | 4.339 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 07:00 | 4.4445 | 319 | Søndag |  | 4.4445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 08:00 | 4.1755 | 320 | Søndag |  | 4.1755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 09:00 | 4.477 | 321 | Søndag |  | 4.477 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 10:00 | 3.9855 | 322 | Søndag |  | 3.9855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 11:00 | 3.9615 | 323 | Søndag |  | 3.9615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 12:00 | 4.8905 | 324 | Søndag |  | 4.56 | 0.3305
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 13:00 | 5.0045 | 325 | Søndag |  | 4.56 | 0.4445
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 14:00 | 4.6655 | 326 | Søndag |  | 4.56 | 0.1055
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 15:00 | 4.973 | 327 | Søndag |  | 4.56 | 0.413
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 16:00 | 4.5865 | 328 | Søndag |  | 4.56 | 0.0265
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 17:00 | 4.027 | 329 | Søndag |  | 4.027 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 18:00 | 4.697 | 330 | Søndag |  | 4.56 | 0.137
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 19:00 | 4.347 | 331 | Søndag |  | 4.347 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 20:00 | 3.72 | 332 | Søndag |  | 3.72 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 21:00 | 3.7985 | 333 | Søndag |  | 3.7985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 22:00 | 3.443 | 334 | Søndag |  | 3.443 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-20 23:00 | 3.3335 | 335 | Søndag |  | 3.3335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 | 3.4415 | 336 | Mandag |  | 3.4415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 01:00 | 3.6135 | 337 | Mandag |  | 3.6135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 02:00 | 3.8305 | 338 | Mandag |  | 3.8305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 03:00 | 3.7735 | 339 | Mandag |  | 3.7735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 04:00 | 3.6065 | 340 | Mandag |  | 3.6065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 05:00 | 3.6165 | 341 | Mandag |  | 3.6165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 06:00 | 3.5545 | 342 | Mandag |  | 3.5545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 07:00 | 4.0265 | 343 | Mandag |  | 4.0265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 08:00 | 5.939 | 344 | Mandag |  | 4.56 | 1.379
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 09:00 | 5.4235 | 345 | Mandag |  | 4.56 | 0.8635
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 10:00 | 5.0665 | 346 | Mandag |  | 4.56 | 0.5065
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 11:00 | 3.827 | 347 | Mandag |  | 3.827 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 12:00 | 3.2885 | 348 | Mandag |  | 3.2885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 13:00 | 3.636 | 349 | Mandag |  | 3.636 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 14:00 | 3.217 | 350 | Mandag |  | 3.217 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 15:00 | 3.472 | 351 | Mandag |  | 3.472 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 16:00 | 4.451 | 352 | Mandag |  | 4.451 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 17:00 | 3.5905 | 353 | Mandag |  | 3.5905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 18:00 | 3.3175 | 354 | Mandag |  | 3.3175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 19:00 | 3.4905 | 355 | Mandag |  | 3.4905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 20:00 | 3.662 | 356 | Mandag |  | 3.662 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 21:00 | 3.0935 | 357 | Mandag |  | 3.0935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 22:00 | 3.371 | 358 | Mandag |  | 3.371 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-21 23:00 | 3.643 | 359 | Mandag |  | 3.643 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 | 3.747 | 360 | Tirsdag |  | 3.747 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 01:00 | 3.3205 | 361 | Tirsdag |  | 3.3205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 02:00 | 3.4195 | 362 | Tirsdag |  | 3.4195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 03:00 | 3.5135 | 363 | Tirsdag |  | 3.5135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 04:00 | 3.275 | 364 | Tirsdag |  | 3.275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 05:00 | 3.5145 | 365 | Tirsdag |  | 3.5145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 06:00 | 3.4825 | 366 | Tirsdag |  | 3.4825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 07:00 | 3.4405 | 367 | Tirsdag |  | 3.4405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 08:00 | 4.287 | 368 | Tirsdag |  | 4.287 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 09:00 | 5.3355 | 369 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.7755
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 10:00 | 5.0155 | 370 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.4555
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 11:00 | 3.9445 | 371 | Tirsdag |  | 3.9445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 12:00 | 4.3235 | 372 | Tirsdag |  | 4.3235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 13:00 | 3.872 | 373 | Tirsdag |  | 3.872 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 14:00 | 3.8315 | 374 | Tirsdag |  | 3.8315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 15:00 | 4.634 | 375 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.074
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 16:00 | 3.71 | 376 | Tirsdag |  | 3.71 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 17:00 | 4.0865 | 377 | Tirsdag |  | 4.0865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 18:00 | 3.744 | 378 | Tirsdag |  | 3.744 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 19:00 | 4.0845 | 379 | Tirsdag |  | 4.0845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 20:00 | 3.743 | 380 | Tirsdag |  | 3.743 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 21:00 | 3.454 | 381 | Tirsdag |  | 3.454 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 22:00 | 3.358 | 382 | Tirsdag |  | 3.358 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-22 23:00 | 3.324 | 383 | Tirsdag |  | 3.324 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 | 3.1645 | 384 | Onsdag |  | 3.1645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 01:00 | 2.9105 | 385 | Onsdag |  | 2.9105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 02:00 | 3.001 | 386 | Onsdag |  | 3.001 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 03:00 | 3.1445 | 387 | Onsdag |  | 3.1445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 04:00 | 3.199 | 388 | Onsdag |  | 3.199 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 05:00 | 3.722 | 389 | Onsdag |  | 3.722 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 06:00 | 3.6825 | 390 | Onsdag |  | 3.6825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 07:00 | 3.2345 | 391 | Onsdag |  | 3.2345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 08:00 | 3.691 | 392 | Onsdag |  | 3.691 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 09:00 | 4.525 | 393 | Onsdag |  | 4.525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 10:00 | 4.1825 | 394 | Onsdag |  | 4.1825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 11:00 | 3.9985 | 395 | Onsdag |  | 3.9985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 12:00 | 3.546 | 396 | Onsdag |  | 3.546 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 13:00 | 3.698 | 397 | Onsdag |  | 3.698 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 14:00 | 3.4685 | 398 | Onsdag |  | 3.4685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 15:00 | 4.098 | 399 | Onsdag |  | 4.098 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 16:00 | 4.197 | 400 | Onsdag |  | 4.197 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 17:00 | 3.926 | 401 | Onsdag |  | 3.926 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 18:00 | 3.8025 | 402 | Onsdag |  | 3.8025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 19:00 | 3.785 | 403 | Onsdag |  | 3.785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 20:00 | 3.765 | 404 | Onsdag |  | 3.765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 21:00 | 2.827 | 405 | Onsdag |  | 2.827 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 22:00 | 3.1955 | 406 | Onsdag |  | 3.1955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-23 23:00 | 3.2815 | 407 | Onsdag |  | 3.2815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 | 3.417 | 408 | Torsdag |  | 3.417 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 01:00 | 3.616 | 409 | Torsdag |  | 3.616 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 02:00 | 3.5365 | 410 | Torsdag |  | 3.5365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 03:00 | 3.2365 | 411 | Torsdag |  | 3.2365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 04:00 | 3.209 | 412 | Torsdag |  | 3.209 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 05:00 | 3.404 | 413 | Torsdag |  | 3.404 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 06:00 | 3.7265 | 414 | Torsdag |  | 3.7265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 07:00 | 3.812 | 415 | Torsdag |  | 3.812 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 08:00 | 4.5495 | 416 | Torsdag |  | 4.5495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 09:00 | 4.193 | 417 | Torsdag |  | 4.193 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 10:00 | 3.9735 | 418 | Torsdag |  | 3.9735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 11:00 | 4.346 | 419 | Torsdag |  | 4.346 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 12:00 | 3.4795 | 420 | Torsdag |  | 3.4795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 13:00 | 2.9895 | 421 | Torsdag |  | 2.9895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 14:00 | 3.331 | 422 | Torsdag |  | 3.331 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 15:00 | 3.2725 | 423 | Torsdag |  | 3.2725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 16:00 | 3.841 | 424 | Torsdag |  | 3.841 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 17:00 | 4.3535 | 425 | Torsdag |  | 4.3535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 18:00 | 3.8335 | 426 | Torsdag |  | 3.8335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 19:00 | 3.769 | 427 | Torsdag |  | 3.769 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 20:00 | 3.903 | 428 | Torsdag |  | 3.903 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 21:00 | 3.2885 | 429 | Torsdag |  | 3.2885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 22:00 | 3.6675 | 430 | Torsdag |  | 3.6675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-24 23:00 | 3.8155 | 431 | Torsdag |  | 3.8155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 | 3.5675 | 432 | Fredag |  | 3.5675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 01:00 | 3.453 | 433 | Fredag |  | 3.453 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 02:00 | 3.636 | 434 | Fredag |  | 3.636 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 03:00 | 3.665 | 435 | Fredag |  | 3.665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 04:00 | 3.501 | 436 | Fredag |  | 3.501 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 05:00 | 3.544 | 437 | Fredag |  | 3.544 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 06:00 | 3.7975 | 438 | Fredag |  | 3.7975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 07:00 | 4.947 | 439 | Fredag |  | 4.56 | 0.387
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 08:00 | 5.008 | 440 | Fredag |  | 4.56 | 0.448
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 09:00 | 5.178 | 441 | Fredag |  | 4.56 | 0.618
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 10:00 | 4.6215 | 442 | Fredag |  | 4.56 | 0.0615
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 11:00 | 4.328 | 443 | Fredag |  | 4.328 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 12:00 | 3.781 | 444 | Fredag |  | 3.781 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 13:00 | 4.121 | 445 | Fredag |  | 4.121 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 14:00 | 3.208 | 446 | Fredag |  | 3.208 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 15:00 | 3.5775 | 447 | Fredag |  | 3.5775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 16:00 | 4.3735 | 448 | Fredag |  | 4.3735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 17:00 | 5.0065 | 449 | Fredag |  | 4.56 | 0.4465
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 18:00 | 4.2675 | 450 | Fredag |  | 4.2675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 19:00 | 3.6835 | 451 | Fredag |  | 3.6835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 20:00 | 3.779 | 452 | Fredag |  | 3.779 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 21:00 | 4.3385 | 453 | Fredag |  | 4.3385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 22:00 | 3.661 | 454 | Fredag |  | 3.661 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-25 23:00 | 3.664 | 455 | Fredag |  | 3.664 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 | 3.554 | 456 | Lørdag |  | 3.554 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 01:00 | 3.4445 | 457 | Lørdag |  | 3.4445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 02:00 | 3.96 | 458 | Lørdag |  | 3.96 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 03:00 | 3.5855 | 459 | Lørdag |  | 3.5855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 04:00 | 4.038 | 460 | Lørdag |  | 4.038 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 05:00 | 4.345 | 461 | Lørdag |  | 4.345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 06:00 | 3.3645 | 462 | Lørdag |  | 3.3645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 07:00 | 3.5075 | 463 | Lørdag |  | 3.5075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 08:00 | 3.6685 | 464 | Lørdag |  | 3.6685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 09:00 | 4.0345 | 465 | Lørdag |  | 4.0345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 10:00 | 3.3995 | 466 | Lørdag |  | 3.3995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 11:00 | 3.8415 | 467 | Lørdag |  | 3.8415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 12:00 | 4.1855 | 468 | Lørdag |  | 4.1855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 13:00 | 3.7655 | 469 | Lørdag |  | 3.7655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 14:00 | 3.2545 | 470 | Lørdag |  | 3.2545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 15:00 | 3.2325 | 471 | Lørdag |  | 3.2325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 16:00 | 3.667 | 472 | Lørdag |  | 3.667 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 17:00 | 4.1525 | 473 | Lørdag |  | 4.1525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 18:00 | 3.7545 | 474 | Lørdag |  | 3.7545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 19:00 | 3.9835 | 475 | Lørdag |  | 3.9835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 20:00 | 4.4665 | 476 | Lørdag |  | 4.4665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 21:00 | 4.204 | 477 | Lørdag |  | 4.204 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 22:00 | 3.692 | 478 | Lørdag |  | 3.692 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-26 23:00 | 3.7495 | 479 | Lørdag |  | 3.7495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 | 3.975 | 480 | Søndag |  | 3.975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 01:00 | 3.9655 | 481 | Søndag |  | 3.9655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 02:00 | 3.6965 | 482 | Søndag |  | 3.6965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 03:00 | 3.9235 | 483 | Søndag |  | 3.9235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 04:00 | 4.111 | 484 | Søndag |  | 4.111 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 05:00 | 4.2705 | 485 | Søndag |  | 4.2705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 06:00 | 4.52 | 486 | Søndag |  | 4.52 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 07:00 | 4.12 | 487 | Søndag |  | 4.12 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 08:00 | 4.403 | 488 | Søndag |  | 4.403 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 09:00 | 4.669 | 489 | Søndag |  | 4.56 | 0.109
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 10:00 | 3.705 | 490 | Søndag |  | 3.705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 11:00 | 4.1325 | 491 | Søndag |  | 4.1325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 12:00 | 4.12 | 492 | Søndag |  | 4.12 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 13:00 | 4.715 | 493 | Søndag |  | 4.56 | 0.155
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 14:00 | 5.6835 | 494 | Søndag |  | 4.56 | 1.1235
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 15:00 | 5.4035 | 495 | Søndag |  | 4.56 | 0.8435
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 16:00 | 5.131 | 496 | Søndag |  | 4.56 | 0.571
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 17:00 | 4.555 | 497 | Søndag |  | 4.555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 18:00 | 4.0115 | 498 | Søndag |  | 4.0115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 19:00 | 4.2 | 499 | Søndag |  | 4.2 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 20:00 | 4.13 | 500 | Søndag |  | 4.13 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 21:00 | 4.05 | 501 | Søndag |  | 4.05 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 22:00 | 3.9485 | 502 | Søndag |  | 3.9485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-27 23:00 | 4.119 | 503 | Søndag |  | 4.119 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 | 4.4855 | 504 | Mandag |  | 4.4855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 01:00 | 4.4225 | 505 | Mandag |  | 4.4225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 02:00 | 4.533 | 506 | Mandag |  | 4.533 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 03:00 | 4.488 | 507 | Mandag |  | 4.488 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 04:00 | 4.2295 | 508 | Mandag |  | 4.2295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 05:00 | 4.1515 | 509 | Mandag |  | 4.1515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 06:00 | 4.2885 | 510 | Mandag |  | 4.2885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 07:00 | 5.008 | 511 | Mandag |  | 4.56 | 0.448
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 08:00 | 5.6955 | 512 | Mandag |  | 4.56 | 1.1355
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 09:00 | 5.357 | 513 | Mandag |  | 4.56 | 0.797
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 10:00 | 4.6805 | 514 | Mandag |  | 4.56 | 0.1205
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 11:00 | 5.032 | 515 | Mandag |  | 4.56 | 0.472
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 12:00 | 4.723 | 516 | Mandag |  | 4.56 | 0.163
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 13:00 | 5.635 | 517 | Mandag |  | 4.56 | 1.075
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 14:00 | 4.805 | 518 | Mandag |  | 4.56 | 0.245
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 15:00 | 4.5575 | 519 | Mandag |  | 4.5575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 16:00 | 4.9565 | 520 | Mandag |  | 4.56 | 0.3965
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 17:00 | 5.3985 | 521 | Mandag |  | 4.56 | 0.8385
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 18:00 | 5.1205 | 522 | Mandag |  | 4.56 | 0.5605
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 19:00 | 5.266 | 523 | Mandag |  | 4.56 | 0.706
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 20:00 | 4.737 | 524 | Mandag |  | 4.56 | 0.177
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 21:00 | 4.819 | 525 | Mandag |  | 4.56 | 0.259
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 22:00 | 4.725 | 526 | Mandag |  | 4.56 | 0.165
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-28 23:00 | 4.8675 | 527 | Mandag |  | 4.56 | 0.3075
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 | 4.7455 | 528 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.1855
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 01:00 | 4.186 | 529 | Tirsdag |  | 4.186 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 02:00 | 4.3105 | 530 | Tirsdag |  | 4.3105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 03:00 | 4.247 | 531 | Tirsdag |  | 4.247 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 04:00 | 4.2035 | 532 | Tirsdag |  | 4.2035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 05:00 | 4.268 | 533 | Tirsdag |  | 4.268 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 06:00 | 4.2905 | 534 | Tirsdag |  | 4.2905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 07:00 | 4.367 | 535 | Tirsdag |  | 4.367 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 08:00 | 4.9755 | 536 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.4155
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 09:00 | 4.6585 | 537 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.0985
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 10:00 | 4.3585 | 538 | Tirsdag |  | 4.3585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 11:00 | 4.224 | 539 | Tirsdag |  | 4.224 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 12:00 | 4.993 | 540 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.433
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 13:00 | 5.085 | 541 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.525
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 14:00 | 5.5755 | 542 | Tirsdag |  | 4.56 | 1.0155
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 15:00 | 4.9395 | 543 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.3795
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 16:00 | 4.8135 | 544 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.2535
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 17:00 | 5.0935 | 545 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.5335
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 18:00 | 5.065 | 546 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.505
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 19:00 | 4.793 | 547 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.233
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 20:00 | 5.3765 | 548 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.8165
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 21:00 | 4.392 | 549 | Tirsdag |  | 4.392 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 22:00 | 4.086 | 550 | Tirsdag |  | 4.086 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-29 23:00 | 3.982 | 551 | Tirsdag |  | 3.982 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 | 4.334 | 552 | Onsdag |  | 4.334 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 01:00 | 4.2605 | 553 | Onsdag |  | 4.2605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 02:00 | 3.8675 | 554 | Onsdag |  | 3.8675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 03:00 | 3.9115 | 555 | Onsdag |  | 3.9115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 04:00 | 4.32 | 556 | Onsdag |  | 4.32 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 05:00 | 4.648 | 557 | Onsdag |  | 4.56 | 0.088
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 06:00 | 4.161 | 558 | Onsdag |  | 4.161 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 07:00 | 4.793 | 559 | Onsdag |  | 4.56 | 0.233
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 08:00 | 4.709 | 560 | Onsdag |  | 4.56 | 0.149
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 09:00 | 4.5095 | 561 | Onsdag |  | 4.5095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 10:00 | 3.6685 | 562 | Onsdag |  | 3.6685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 11:00 | 3.446 | 563 | Onsdag |  | 3.446 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 12:00 | 3.3215 | 564 | Onsdag |  | 3.3215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 13:00 | 4.0165 | 565 | Onsdag |  | 4.0165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 14:00 | 4.0245 | 566 | Onsdag |  | 4.0245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 15:00 | 4.757 | 567 | Onsdag |  | 4.56 | 0.197
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 16:00 | 4.8835 | 568 | Onsdag |  | 4.56 | 0.3235
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 17:00 | 3.952 | 569 | Onsdag |  | 3.952 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 18:00 | 4.1445 | 570 | Onsdag |  | 4.1445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 19:00 | 3.851 | 571 | Onsdag |  | 3.851 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 20:00 | 4.9625 | 572 | Onsdag |  | 4.56 | 0.4025
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 21:00 | 4.393 | 573 | Onsdag |  | 4.393 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 22:00 | 3.8895 | 574 | Onsdag |  | 3.8895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-30 23:00 | 4.2365 | 575 | Onsdag |  | 4.2365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 | 4.2545 | 576 | Torsdag |  | 4.2545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 01:00 | 4.3765 | 577 | Torsdag |  | 4.3765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 02:00 | 4.3025 | 578 | Torsdag |  | 4.3025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 03:00 | 3.954 | 579 | Torsdag |  | 3.954 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 04:00 | 3.9015 | 580 | Torsdag |  | 3.9015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 05:00 | 4.1735 | 581 | Torsdag |  | 4.1735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 06:00 | 4.233 | 582 | Torsdag |  | 4.233 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 07:00 | 4.8075 | 583 | Torsdag |  | 4.56 | 0.2475
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 08:00 | 4.5565 | 584 | Torsdag |  | 4.5565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 09:00 | 5.562 | 585 | Torsdag |  | 4.56 | 1.002
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 10:00 | 5.418 | 586 | Torsdag |  | 4.56 | 0.858
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 11:00 | 5.1475 | 587 | Torsdag |  | 4.56 | 0.5875
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 12:00 | 4.193 | 588 | Torsdag |  | 4.193 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 13:00 | 4.1175 | 589 | Torsdag |  | 4.1175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 14:00 | 3.7765 | 590 | Torsdag |  | 3.7765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 15:00 | 4.8155 | 591 | Torsdag |  | 4.56 | 0.2555
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 16:00 | 4.9415 | 592 | Torsdag |  | 4.56 | 0.3815
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 17:00 | 5.6935 | 593 | Torsdag |  | 4.56 | 1.1335
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 18:00 | 5.4175 | 594 | Torsdag |  | 4.56 | 0.8575
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 19:00 | 4.962 | 595 | Torsdag |  | 4.56 | 0.402
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 20:00 | 4.621 | 596 | Torsdag |  | 4.56 | 0.061
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 21:00 | 4.4075 | 597 | Torsdag |  | 4.4075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 22:00 | 4.433 | 598 | Torsdag |  | 4.433 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-01-31 23:00 | 4.053 | 599 | Torsdag |  | 4.053 | 0 |  |  | UTEN BATTERI |  | MED BATTERI
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 | 3.8465 | 600 | Fredag |  | 3.8465 | 0 |  |  | 2465.589 |  | 2445.274
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 01:00 | 3.933 | 601 | Fredag |  | 3.933 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 02:00 | 3.866 | 602 | Fredag |  | 3.866 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 03:00 | 3.703 | 603 | Fredag |  | 3.703 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 04:00 | 3.9695 | 604 | Fredag |  | 3.9695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 05:00 | 3.773 | 605 | Fredag |  | 3.773 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 06:00 | 3.8765 | 606 | Fredag |  | 3.8765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 07:00 | 4.3335 | 607 | Fredag |  | 4.3335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 08:00 | 4.7805 | 608 | Fredag |  | 4.56 | 0.2205
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 09:00 | 4.926 | 609 | Fredag |  | 4.56 | 0.366
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 10:00 | 4.986 | 610 | Fredag |  | 4.56 | 0.426
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 11:00 | 4.132 | 611 | Fredag |  | 4.132 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 12:00 | 4.584 | 612 | Fredag |  | 4.56 | 0.024
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 13:00 | 4.5035 | 613 | Fredag |  | 4.5035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 14:00 | 4.1825 | 614 | Fredag |  | 4.1825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 15:00 | 4.647 | 615 | Fredag |  | 4.56 | 0.087
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 16:00 | 4.3995 | 616 | Fredag |  | 4.3995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 17:00 | 4.3535 | 617 | Fredag |  | 4.3535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 18:00 | 4.8255 | 618 | Fredag |  | 4.56 | 0.2655
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 19:00 | 4.2115 | 619 | Fredag |  | 4.2115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 20:00 | 4.8445 | 620 | Fredag |  | 4.56 | 0.2845
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 21:00 | 4.347 | 621 | Fredag |  | 4.347 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 22:00 | 4.074 | 622 | Fredag |  | 4.074 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-01 23:00 | 4.2395 | 623 | Fredag |  | 4.2395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 | 3.7555 | 624 | Lørdag |  | 3.7555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 01:00 | 3.4945 | 625 | Lørdag |  | 3.4945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 02:00 | 3.8625 | 626 | Lørdag |  | 3.8625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 03:00 | 3.8235 | 627 | Lørdag |  | 3.8235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 04:00 | 4.1295 | 628 | Lørdag |  | 4.1295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 05:00 | 4.4065 | 629 | Lørdag |  | 4.4065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 06:00 | 4.4375 | 630 | Lørdag |  | 4.4375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 07:00 | 4.4175 | 631 | Lørdag |  | 4.4175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 08:00 | 4.682 | 632 | Lørdag |  | 4.56 | 0.122
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 09:00 | 4.2205 | 633 | Lørdag |  | 4.2205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 10:00 | 4.463 | 634 | Lørdag |  | 4.463 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 11:00 | 4.005 | 635 | Lørdag |  | 4.005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 12:00 | 4.6725 | 636 | Lørdag |  | 4.56 | 0.1125
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 13:00 | 3.425 | 637 | Lørdag |  | 3.425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 14:00 | 4.4655 | 638 | Lørdag |  | 4.4655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 15:00 | 4.3005 | 639 | Lørdag |  | 4.3005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 16:00 | 3.845 | 640 | Lørdag |  | 3.845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 17:00 | 5.1335 | 641 | Lørdag |  | 4.56 | 0.5735
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 18:00 | 5.97 | 642 | Lørdag |  | 4.56 | 1.41
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 19:00 | 4.6455 | 643 | Lørdag |  | 4.56 | 0.0855
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 20:00 | 4.2325 | 644 | Lørdag |  | 4.2325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 21:00 | 4.159 | 645 | Lørdag |  | 4.159 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 22:00 | 4.193 | 646 | Lørdag |  | 4.193 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-02 23:00 | 4.0085 | 647 | Lørdag |  | 4.0085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 | 3.813 | 648 | Søndag |  | 3.813 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 01:00 | 3.766 | 649 | Søndag |  | 3.766 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 02:00 | 3.992 | 650 | Søndag |  | 3.992 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 03:00 | 3.037 | 651 | Søndag |  | 3.037 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 04:00 | 3.037 | 652 | Søndag |  | 3.037 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 05:00 | 4.1065 | 653 | Søndag |  | 4.1065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 06:00 | 3.8875 | 654 | Søndag |  | 3.8875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 07:00 | 3.8975 | 655 | Søndag |  | 3.8975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 08:00 | 4.036 | 656 | Søndag |  | 4.036 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 09:00 | 4.5105 | 657 | Søndag |  | 4.5105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 10:00 | 4.3205 | 658 | Søndag |  | 4.3205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 11:00 | 4.4135 | 659 | Søndag |  | 4.4135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 12:00 | 4.289 | 660 | Søndag |  | 4.289 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 13:00 | 4.2835 | 661 | Søndag |  | 4.2835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 14:00 | 3.9215 | 662 | Søndag |  | 3.9215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 15:00 | 5.1095 | 663 | Søndag |  | 4.56 | 0.5495
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 16:00 | 5.4335 | 664 | Søndag |  | 4.56 | 0.8735
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 17:00 | 4.824 | 665 | Søndag |  | 4.56 | 0.264
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 18:00 | 4.075 | 666 | Søndag |  | 4.075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 19:00 | 4.2135 | 667 | Søndag |  | 4.2135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 20:00 | 4.0395 | 668 | Søndag |  | 4.0395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 21:00 | 3.9325 | 669 | Søndag |  | 3.9325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 22:00 | 3.986 | 670 | Søndag |  | 3.986 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-03 23:00 | 4.2895 | 671 | Søndag |  | 4.2895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 | 4.342 | 672 | Mandag |  | 4.342 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 01:00 | 4.0245 | 673 | Mandag |  | 4.0245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 02:00 | 4.046 | 674 | Mandag |  | 4.046 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 03:00 | 3.774 | 675 | Mandag |  | 3.774 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 04:00 | 3.699 | 676 | Mandag |  | 3.699 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 05:00 | 3.8775 | 677 | Mandag |  | 3.8775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 06:00 | 3.7855 | 678 | Mandag |  | 3.7855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 07:00 | 4.0385 | 679 | Mandag |  | 4.0385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 08:00 | 4.8225 | 680 | Mandag |  | 4.56 | 0.2625
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 09:00 | 5.6245 | 681 | Mandag |  | 4.56 | 1.0645
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 10:00 | 5.724 | 682 | Mandag |  | 4.56 | 1.164
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 11:00 | 5.1405 | 683 | Mandag |  | 4.56 | 0.5805
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 12:00 | 4.194 | 684 | Mandag |  | 4.194 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 13:00 | 3.966 | 685 | Mandag |  | 3.966 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 14:00 | 4.683 | 686 | Mandag |  | 4.56 | 0.123
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 15:00 | 4.7205 | 687 | Mandag |  | 4.56 | 0.1605
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 16:00 | 4.5615 | 688 | Mandag |  | 4.56 | 0.0015
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 17:00 | 4.6605 | 689 | Mandag |  | 4.56 | 0.1005
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 18:00 | 4.7265 | 690 | Mandag |  | 4.56 | 0.1665
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 19:00 | 4.993 | 691 | Mandag |  | 4.56 | 0.433
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 20:00 | 3.717 | 692 | Mandag |  | 3.717 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 21:00 | 3.776 | 693 | Mandag |  | 3.776 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 22:00 | 4.077 | 694 | Mandag |  | 4.077 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-04 23:00 | 4.1025 | 695 | Mandag |  | 4.1025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 | 3.843 | 696 | Tirsdag |  | 3.843 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 01:00 | 3.831 | 697 | Tirsdag |  | 3.831 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 02:00 | 3.8325 | 698 | Tirsdag |  | 3.8325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 03:00 | 4.367 | 699 | Tirsdag |  | 4.367 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 04:00 | 4.368 | 700 | Tirsdag |  | 4.368 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 05:00 | 4.4155 | 701 | Tirsdag |  | 4.4155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 06:00 | 4.2165 | 702 | Tirsdag |  | 4.2165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 07:00 | 4.525 | 703 | Tirsdag |  | 4.525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 08:00 | 4.0765 | 704 | Tirsdag |  | 4.0765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 09:00 | 4.307 | 705 | Tirsdag |  | 4.307 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 10:00 | 4.0435 | 706 | Tirsdag |  | 4.0435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 11:00 | 4.847 | 707 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.287
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 12:00 | 5.057 | 708 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.497
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 13:00 | 5.293 | 709 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.733
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 14:00 | 5.1565 | 710 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.5965
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 15:00 | 5.1815 | 711 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.6215
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 16:00 | 4.289 | 712 | Tirsdag |  | 4.289 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 17:00 | 4.346 | 713 | Tirsdag |  | 4.346 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 18:00 | 4.584 | 714 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.024
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 19:00 | 4.3915 | 715 | Tirsdag |  | 4.3915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 20:00 | 3.936 | 716 | Tirsdag |  | 3.936 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 21:00 | 4.063 | 717 | Tirsdag |  | 4.063 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 22:00 | 4.516 | 718 | Tirsdag |  | 4.516 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-05 23:00 | 4.411 | 719 | Tirsdag |  | 4.411 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 | 4.0855 | 720 | Onsdag |  | 4.0855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 01:00 | 4.0515 | 721 | Onsdag |  | 4.0515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 02:00 | 3.7265 | 722 | Onsdag |  | 3.7265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 03:00 | 3.6235 | 723 | Onsdag |  | 3.6235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 04:00 | 3.958 | 724 | Onsdag |  | 3.958 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 05:00 | 3.712 | 725 | Onsdag |  | 3.712 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 06:00 | 3.6835 | 726 | Onsdag |  | 3.6835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 07:00 | 3.8805 | 727 | Onsdag |  | 3.8805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 08:00 | 4.272 | 728 | Onsdag |  | 4.272 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 09:00 | 4.2985 | 729 | Onsdag |  | 4.2985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 10:00 | 4.143 | 730 | Onsdag |  | 4.143 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 11:00 | 4.5385 | 731 | Onsdag |  | 4.5385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 12:00 | 3.8285 | 732 | Onsdag |  | 3.8285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 13:00 | 3.733 | 733 | Onsdag |  | 3.733 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 14:00 | 4.0205 | 734 | Onsdag |  | 4.0205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 15:00 | 3.9745 | 735 | Onsdag |  | 3.9745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 16:00 | 4.2955 | 736 | Onsdag |  | 4.2955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 17:00 | 3.909 | 737 | Onsdag |  | 3.909 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 18:00 | 3.8865 | 738 | Onsdag |  | 3.8865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 19:00 | 4.236 | 739 | Onsdag |  | 4.236 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 20:00 | 4.0475 | 740 | Onsdag |  | 4.0475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 21:00 | 4.233 | 741 | Onsdag |  | 4.233 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 22:00 | 3.714 | 742 | Onsdag |  | 3.714 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-06 23:00 | 3.5965 | 743 | Onsdag |  | 3.5965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 | 3.273 | 744 | Torsdag |  | 3.273 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 01:00 | 3.7585 | 745 | Torsdag |  | 3.7585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 02:00 | 3.4275 | 746 | Torsdag |  | 3.4275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 03:00 | 3.524 | 747 | Torsdag |  | 3.524 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 04:00 | 3.366 | 748 | Torsdag |  | 3.366 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 05:00 | 3.58 | 749 | Torsdag |  | 3.58 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 06:00 | 3.764 | 750 | Torsdag |  | 3.764 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 07:00 | 3.931 | 751 | Torsdag |  | 3.931 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 08:00 | 3.9575 | 752 | Torsdag |  | 3.9575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 09:00 | 3.86 | 753 | Torsdag |  | 3.86 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 10:00 | 3.741 | 754 | Torsdag |  | 3.741 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 11:00 | 3.653 | 755 | Torsdag |  | 3.653 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 12:00 | 3.8785 | 756 | Torsdag |  | 3.8785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 13:00 | 3.9025 | 757 | Torsdag |  | 3.9025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 14:00 | 4.6355 | 758 | Torsdag |  | 4.56 | 0.0755
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 15:00 | 4.536 | 759 | Torsdag |  | 4.536 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 16:00 | 4.0995 | 760 | Torsdag |  | 4.0995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 17:00 | 3.895 | 761 | Torsdag |  | 3.895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 18:00 | 4.0635 | 762 | Torsdag |  | 4.0635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 19:00 | 3.968 | 763 | Torsdag |  | 3.968 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 20:00 | 3.8505 | 764 | Torsdag |  | 3.8505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 21:00 | 4.3445 | 765 | Torsdag |  | 4.3445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 22:00 | 3.9755 | 766 | Torsdag |  | 3.9755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-07 23:00 | 4.0005 | 767 | Torsdag |  | 4.0005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 | 4.3295 | 768 | Fredag |  | 4.3295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 01:00 | 4.419 | 769 | Fredag |  | 4.419 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 02:00 | 4.3485 | 770 | Fredag |  | 4.3485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 03:00 | 3.9105 | 771 | Fredag |  | 3.9105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 04:00 | 3.9115 | 772 | Fredag |  | 3.9115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 05:00 | 4.112 | 773 | Fredag |  | 4.112 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 06:00 | 3.8365 | 774 | Fredag |  | 3.8365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 07:00 | 3.907 | 775 | Fredag |  | 3.907 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 08:00 | 4.1505 | 776 | Fredag |  | 4.1505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 09:00 | 3.89 | 777 | Fredag |  | 3.89 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 10:00 | 4.163 | 778 | Fredag |  | 4.163 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 11:00 | 3.853 | 779 | Fredag |  | 3.853 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 12:00 | 4.051 | 780 | Fredag |  | 4.051 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 13:00 | 3.3815 | 781 | Fredag |  | 3.3815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 14:00 | 3.6875 | 782 | Fredag |  | 3.6875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 15:00 | 3.8395 | 783 | Fredag |  | 3.8395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 16:00 | 3.664 | 784 | Fredag |  | 3.664 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 17:00 | 3.9695 | 785 | Fredag |  | 3.9695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 18:00 | 5.5095 | 786 | Fredag |  | 4.56 | 0.9495
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 19:00 | 5.1845 | 787 | Fredag |  | 4.56 | 0.6245
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 20:00 | 5.4265 | 788 | Fredag |  | 4.56 | 0.8665
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 21:00 | 4.8345 | 789 | Fredag |  | 4.56 | 0.2745
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 22:00 | 4.7295 | 790 | Fredag |  | 4.56 | 0.1695
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-08 23:00 | 3.4685 | 791 | Fredag |  | 3.4685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 | 3.3065 | 792 | Lørdag |  | 3.3065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 01:00 | 3.2625 | 793 | Lørdag |  | 3.2625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 02:00 | 3.1375 | 794 | Lørdag |  | 3.1375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 03:00 | 3.0985 | 795 | Lørdag |  | 3.0985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 04:00 | 3.6015 | 796 | Lørdag |  | 3.6015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 05:00 | 3.5765 | 797 | Lørdag |  | 3.5765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 06:00 | 3.6125 | 798 | Lørdag |  | 3.6125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 07:00 | 4.0335 | 799 | Lørdag |  | 4.0335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 08:00 | 3.9095 | 800 | Lørdag |  | 3.9095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 09:00 | 3.603 | 801 | Lørdag |  | 3.603 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 10:00 | 3.5635 | 802 | Lørdag |  | 3.5635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 11:00 | 4.2195 | 803 | Lørdag |  | 4.2195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 12:00 | 4.435 | 804 | Lørdag |  | 4.435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 13:00 | 3.63 | 805 | Lørdag |  | 3.63 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 14:00 | 3.7705 | 806 | Lørdag |  | 3.7705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 15:00 | 3.3935 | 807 | Lørdag |  | 3.3935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 16:00 | 3.355 | 808 | Lørdag |  | 3.355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 17:00 | 3.716 | 809 | Lørdag |  | 3.716 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 18:00 | 4.537 | 810 | Lørdag |  | 4.537 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 19:00 | 4.159 | 811 | Lørdag |  | 4.159 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 20:00 | 3.6845 | 812 | Lørdag |  | 3.6845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 21:00 | 3.689 | 813 | Lørdag |  | 3.689 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 22:00 | 4.1875 | 814 | Lørdag |  | 4.1875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-09 23:00 | 3.597 | 815 | Lørdag |  | 3.597 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 | 3.074 | 816 | Søndag |  | 3.074 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 01:00 | 2.984 | 817 | Søndag |  | 2.984 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 02:00 | 3.2065 | 818 | Søndag |  | 3.2065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 03:00 | 3.438 | 819 | Søndag |  | 3.438 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 04:00 | 3.314 | 820 | Søndag |  | 3.314 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 05:00 | 3.0645 | 821 | Søndag |  | 3.0645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 06:00 | 3.028 | 822 | Søndag |  | 3.028 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 07:00 | 3.759 | 823 | Søndag |  | 3.759 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 08:00 | 5.0845 | 824 | Søndag |  | 4.56 | 0.5245
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 09:00 | 4.655 | 825 | Søndag |  | 4.56 | 0.095
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 10:00 | 3.7795 | 826 | Søndag |  | 3.7795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 11:00 | 4.034 | 827 | Søndag |  | 4.034 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 12:00 | 4.265 | 828 | Søndag |  | 4.265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 13:00 | 3.392 | 829 | Søndag |  | 3.392 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 14:00 | 4.481 | 830 | Søndag |  | 4.481 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 15:00 | 4.4695 | 831 | Søndag |  | 4.4695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 16:00 | 3.5955 | 832 | Søndag |  | 3.5955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 17:00 | 4.017 | 833 | Søndag |  | 4.017 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 18:00 | 4.59 | 834 | Søndag |  | 4.56 | 0.03
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 19:00 | 3.3135 | 835 | Søndag |  | 3.3135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 20:00 | 3.351 | 836 | Søndag |  | 3.351 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 21:00 | 4.122 | 837 | Søndag |  | 4.122 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 22:00 | 3.8555 | 838 | Søndag |  | 3.8555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-10 23:00 | 3.5055 | 839 | Søndag |  | 3.5055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 | 3.1735 | 840 | Mandag |  | 3.1735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 01:00 | 3.542 | 841 | Mandag |  | 3.542 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 02:00 | 3.8145 | 842 | Mandag |  | 3.8145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 03:00 | 3.6935 | 843 | Mandag |  | 3.6935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 04:00 | 3.6045 | 844 | Mandag |  | 3.6045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 05:00 | 3.473 | 845 | Mandag |  | 3.473 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 06:00 | 3.5585 | 846 | Mandag |  | 3.5585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 07:00 | 4.4195 | 847 | Mandag |  | 4.4195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 08:00 | 4.632 | 848 | Mandag |  | 4.56 | 0.072
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 09:00 | 3.6415 | 849 | Mandag |  | 3.6415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 10:00 | 3.467 | 850 | Mandag |  | 3.467 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 11:00 | 3.4895 | 851 | Mandag |  | 3.4895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 12:00 | 4.275 | 852 | Mandag |  | 4.275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 13:00 | 4.1035 | 853 | Mandag |  | 4.1035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 14:00 | 5.1515 | 854 | Mandag |  | 4.56 | 0.5915
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 15:00 | 5.263 | 855 | Mandag |  | 4.56 | 0.703
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 16:00 | 3.5535 | 856 | Mandag |  | 3.5535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 17:00 | 4.503 | 857 | Mandag |  | 4.503 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 18:00 | 4.352 | 858 | Mandag |  | 4.352 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 19:00 | 4.041 | 859 | Mandag |  | 4.041 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 20:00 | 4.0355 | 860 | Mandag |  | 4.0355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 21:00 | 4.1665 | 861 | Mandag |  | 4.1665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 22:00 | 4.383 | 862 | Mandag |  | 4.383 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-11 23:00 | 4.103 | 863 | Mandag |  | 4.103 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 | 4.138 | 864 | Tirsdag |  | 4.138 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 01:00 | 3.673 | 865 | Tirsdag |  | 3.673 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 02:00 | 3.784 | 866 | Tirsdag |  | 3.784 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 03:00 | 3.7085 | 867 | Tirsdag |  | 3.7085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 04:00 | 3.499 | 868 | Tirsdag |  | 3.499 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 05:00 | 3.804 | 869 | Tirsdag |  | 3.804 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 06:00 | 3.6575 | 870 | Tirsdag |  | 3.6575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 07:00 | 4.434 | 871 | Tirsdag |  | 4.434 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 08:00 | 5.4035 | 872 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.8435
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 09:00 | 4.687 | 873 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.127
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 10:00 | 4.658 | 874 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.098
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 11:00 | 4.199 | 875 | Tirsdag |  | 4.199 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 12:00 | 4.1235 | 876 | Tirsdag |  | 4.1235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 13:00 | 3.7255 | 877 | Tirsdag |  | 3.7255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 14:00 | 4.02 | 878 | Tirsdag |  | 4.02 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 15:00 | 3.724 | 879 | Tirsdag |  | 3.724 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 16:00 | 4.506 | 880 | Tirsdag |  | 4.506 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 17:00 | 4.2725 | 881 | Tirsdag |  | 4.2725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 18:00 | 3.8175 | 882 | Tirsdag |  | 3.8175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 19:00 | 3.7175 | 883 | Tirsdag |  | 3.7175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 20:00 | 3.461 | 884 | Tirsdag |  | 3.461 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 21:00 | 3.746 | 885 | Tirsdag |  | 3.746 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 22:00 | 3.4935 | 886 | Tirsdag |  | 3.4935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-12 23:00 | 3.1625 | 887 | Tirsdag |  | 3.1625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 | 3.0805 | 888 | Onsdag |  | 3.0805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 01:00 | 3.006 | 889 | Onsdag |  | 3.006 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 02:00 | 3.121 | 890 | Onsdag |  | 3.121 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 03:00 | 3.291 | 891 | Onsdag |  | 3.291 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 04:00 | 3.245 | 892 | Onsdag |  | 3.245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 05:00 | 3.3015 | 893 | Onsdag |  | 3.3015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 06:00 | 3.3325 | 894 | Onsdag |  | 3.3325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 07:00 | 3.7025 | 895 | Onsdag |  | 3.7025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 08:00 | 4.357 | 896 | Onsdag |  | 4.357 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 09:00 | 4.2305 | 897 | Onsdag |  | 4.2305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 10:00 | 4.4595 | 898 | Onsdag |  | 4.4595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 11:00 | 3.408 | 899 | Onsdag |  | 3.408 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 12:00 | 2.8165 | 900 | Onsdag |  | 2.8165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 13:00 | 2.677 | 901 | Onsdag |  | 2.677 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 14:00 | 2.747 | 902 | Onsdag |  | 2.747 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 15:00 | 3.073 | 903 | Onsdag |  | 3.073 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 16:00 | 2.8365 | 904 | Onsdag |  | 2.8365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 17:00 | 3.152 | 905 | Onsdag |  | 3.152 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 18:00 | 3.0575 | 906 | Onsdag |  | 3.0575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 19:00 | 2.9035 | 907 | Onsdag |  | 2.9035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 20:00 | 2.9015 | 908 | Onsdag |  | 2.9015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 21:00 | 2.754 | 909 | Onsdag |  | 2.754 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 22:00 | 3.049 | 910 | Onsdag |  | 3.049 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-13 23:00 | 3.446 | 911 | Onsdag |  | 3.446 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 | 3.2985 | 912 | Torsdag |  | 3.2985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 01:00 | 3.2245 | 913 | Torsdag |  | 3.2245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 02:00 | 3.2435 | 914 | Torsdag |  | 3.2435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 03:00 | 3.4125 | 915 | Torsdag |  | 3.4125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 04:00 | 3.534 | 916 | Torsdag |  | 3.534 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 05:00 | 4.0495 | 917 | Torsdag |  | 4.0495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 06:00 | 4.5185 | 918 | Torsdag |  | 4.5185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 07:00 | 4.007 | 919 | Torsdag |  | 4.007 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 08:00 | 4.392 | 920 | Torsdag |  | 4.392 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 09:00 | 4.253 | 921 | Torsdag |  | 4.253 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 10:00 | 3.501 | 922 | Torsdag |  | 3.501 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 11:00 | 2.893 | 923 | Torsdag |  | 2.893 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 12:00 | 2.6565 | 924 | Torsdag |  | 2.6565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 13:00 | 3.2735 | 925 | Torsdag |  | 3.2735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 14:00 | 3.601 | 926 | Torsdag |  | 3.601 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 15:00 | 4.087 | 927 | Torsdag |  | 4.087 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 16:00 | 3.8195 | 928 | Torsdag |  | 3.8195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 17:00 | 3.354 | 929 | Torsdag |  | 3.354 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 18:00 | 3.412 | 930 | Torsdag |  | 3.412 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 19:00 | 3.077 | 931 | Torsdag |  | 3.077 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 20:00 | 3.0195 | 932 | Torsdag |  | 3.0195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 21:00 | 2.843 | 933 | Torsdag |  | 2.843 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 22:00 | 2.715 | 934 | Torsdag |  | 2.715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-14 23:00 | 3.027 | 935 | Torsdag |  | 3.027 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 | 2.6695 | 936 | Fredag |  | 2.6695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 01:00 | 2.981 | 937 | Fredag |  | 2.981 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 02:00 | 3.0835 | 938 | Fredag |  | 3.0835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 03:00 | 3.376 | 939 | Fredag |  | 3.376 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 04:00 | 3.167 | 940 | Fredag |  | 3.167 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 05:00 | 2.8895 | 941 | Fredag |  | 2.8895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 06:00 | 2.819 | 942 | Fredag |  | 2.819 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 07:00 | 3.0835 | 943 | Fredag |  | 3.0835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 08:00 | 3.8355 | 944 | Fredag |  | 3.8355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 09:00 | 4.255 | 945 | Fredag |  | 4.255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 10:00 | 5.041 | 946 | Fredag |  | 4.56 | 0.481
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 11:00 | 4.063 | 947 | Fredag |  | 4.063 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 12:00 | 3.8665 | 948 | Fredag |  | 3.8665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 13:00 | 3.6855 | 949 | Fredag |  | 3.6855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 14:00 | 2.6725 | 950 | Fredag |  | 2.6725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 15:00 | 3.211 | 951 | Fredag |  | 3.211 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 16:00 | 3.5395 | 952 | Fredag |  | 3.5395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 17:00 | 3.65 | 953 | Fredag |  | 3.65 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 18:00 | 3.078 | 954 | Fredag |  | 3.078 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 19:00 | 2.798 | 955 | Fredag |  | 2.798 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 20:00 | 2.8575 | 956 | Fredag |  | 2.8575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 21:00 | 2.8265 | 957 | Fredag |  | 2.8265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 22:00 | 3.13 | 958 | Fredag |  | 3.13 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-15 23:00 | 3.271 | 959 | Fredag |  | 3.271 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 | 3.004 | 960 | Lørdag |  | 3.004 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 01:00 | 3.0915 | 961 | Lørdag |  | 3.0915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 02:00 | 2.9855 | 962 | Lørdag |  | 2.9855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 03:00 | 2.825 | 963 | Lørdag |  | 2.825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 04:00 | 3.187 | 964 | Lørdag |  | 3.187 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 05:00 | 2.934 | 965 | Lørdag |  | 2.934 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 06:00 | 3.1895 | 966 | Lørdag |  | 3.1895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 07:00 | 3.2255 | 967 | Lørdag |  | 3.2255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 08:00 | 4.3285 | 968 | Lørdag |  | 4.3285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 09:00 | 4.7605 | 969 | Lørdag |  | 4.56 | 0.2005
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 10:00 | 3.9075 | 970 | Lørdag |  | 3.9075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 11:00 | 5.058 | 971 | Lørdag |  | 4.56 | 0.498
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 12:00 | 3.9685 | 972 | Lørdag |  | 3.9685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 13:00 | 3.096 | 973 | Lørdag |  | 3.096 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 14:00 | 3.4515 | 974 | Lørdag |  | 3.4515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 15:00 | 3.6055 | 975 | Lørdag |  | 3.6055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 16:00 | 3.9305 | 976 | Lørdag |  | 3.9305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 17:00 | 3.665 | 977 | Lørdag |  | 3.665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 18:00 | 4.697 | 978 | Lørdag |  | 4.56 | 0.137
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 19:00 | 3.851 | 979 | Lørdag |  | 3.851 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 20:00 | 3.5725 | 980 | Lørdag |  | 3.5725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 21:00 | 3.74 | 981 | Lørdag |  | 3.74 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 22:00 | 3.464 | 982 | Lørdag |  | 3.464 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-16 23:00 | 2.6975 | 983 | Lørdag |  | 2.6975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 | 3.073 | 984 | Søndag |  | 3.073 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 01:00 | 2.759 | 985 | Søndag |  | 2.759 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 02:00 | 3.005 | 986 | Søndag |  | 3.005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 03:00 | 3.058 | 987 | Søndag |  | 3.058 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 04:00 | 3.0815 | 988 | Søndag |  | 3.0815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 05:00 | 3.0035 | 989 | Søndag |  | 3.0035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 06:00 | 3.481 | 990 | Søndag |  | 3.481 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 07:00 | 3.011 | 991 | Søndag |  | 3.011 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 08:00 | 3.6785 | 992 | Søndag |  | 3.6785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 09:00 | 3.8985 | 993 | Søndag |  | 3.8985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 10:00 | 3.497 | 994 | Søndag |  | 3.497 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 11:00 | 3.1985 | 995 | Søndag |  | 3.1985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 12:00 | 4.577 | 996 | Søndag |  | 4.56 | 0.017
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 13:00 | 3.3175 | 997 | Søndag |  | 3.3175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 14:00 | 3.347 | 998 | Søndag |  | 3.347 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 15:00 | 3.579 | 999 | Søndag |  | 3.579 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 16:00 | 3.6915 | 1000 | Søndag |  | 3.6915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 17:00 | 3.7565 | 1001 | Søndag |  | 3.7565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 18:00 | 3.7285 | 1002 | Søndag |  | 3.7285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 19:00 | 3.494 | 1003 | Søndag |  | 3.494 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 20:00 | 3.2035 | 1004 | Søndag |  | 3.2035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 21:00 | 3.014 | 1005 | Søndag |  | 3.014 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 22:00 | 2.6505 | 1006 | Søndag |  | 2.6505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-17 23:00 | 2.9835 | 1007 | Søndag |  | 2.9835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 | 2.7495 | 1008 | Mandag |  | 2.7495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 01:00 | 3.038 | 1009 | Mandag |  | 3.038 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 02:00 | 3.1535 | 1010 | Mandag |  | 3.1535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 03:00 | 2.702 | 1011 | Mandag |  | 2.702 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 04:00 | 2.799 | 1012 | Mandag |  | 2.799 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 05:00 | 2.81 | 1013 | Mandag |  | 2.81 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 06:00 | 2.912 | 1014 | Mandag |  | 2.912 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 07:00 | 3.076 | 1015 | Mandag |  | 3.076 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 08:00 | 2.846 | 1016 | Mandag |  | 2.846 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 09:00 | 3.819 | 1017 | Mandag |  | 3.819 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 10:00 | 4.233 | 1018 | Mandag |  | 4.233 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 11:00 | 4.0985 | 1019 | Mandag |  | 4.0985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 12:00 | 4.2295 | 1020 | Mandag |  | 4.2295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 13:00 | 3.9655 | 1021 | Mandag |  | 3.9655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 14:00 | 3.7945 | 1022 | Mandag |  | 3.7945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 15:00 | 3.9495 | 1023 | Mandag |  | 3.9495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 16:00 | 3.4395 | 1024 | Mandag |  | 3.4395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 17:00 | 2.933 | 1025 | Mandag |  | 2.933 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 18:00 | 3.047 | 1026 | Mandag |  | 3.047 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 19:00 | 2.756 | 1027 | Mandag |  | 2.756 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 20:00 | 2.9995 | 1028 | Mandag |  | 2.9995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 21:00 | 3.091 | 1029 | Mandag |  | 3.091 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 22:00 | 3.382 | 1030 | Mandag |  | 3.382 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-18 23:00 | 3.242 | 1031 | Mandag |  | 3.242 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 | 2.996 | 1032 | Tirsdag |  | 2.996 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 01:00 | 3.2665 | 1033 | Tirsdag |  | 3.2665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 02:00 | 3.077 | 1034 | Tirsdag |  | 3.077 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 03:00 | 3.3435 | 1035 | Tirsdag |  | 3.3435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 04:00 | 3.0545 | 1036 | Tirsdag |  | 3.0545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 05:00 | 3.181 | 1037 | Tirsdag |  | 3.181 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 06:00 | 3.1925 | 1038 | Tirsdag |  | 3.1925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 07:00 | 3.5325 | 1039 | Tirsdag |  | 3.5325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 08:00 | 3.814 | 1040 | Tirsdag |  | 3.814 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 09:00 | 3.596 | 1041 | Tirsdag |  | 3.596 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 10:00 | 4.52 | 1042 | Tirsdag |  | 4.52 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 11:00 | 4.2365 | 1043 | Tirsdag |  | 4.2365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 12:00 | 4.3285 | 1044 | Tirsdag |  | 4.3285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 13:00 | 3.2675 | 1045 | Tirsdag |  | 3.2675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 14:00 | 3.882 | 1046 | Tirsdag |  | 3.882 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 15:00 | 3.3195 | 1047 | Tirsdag |  | 3.3195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 16:00 | 4.0225 | 1048 | Tirsdag |  | 4.0225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 17:00 | 3.465 | 1049 | Tirsdag |  | 3.465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 18:00 | 3.9355 | 1050 | Tirsdag |  | 3.9355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 19:00 | 3.844 | 1051 | Tirsdag |  | 3.844 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 20:00 | 4.3345 | 1052 | Tirsdag |  | 4.3345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 21:00 | 4.325 | 1053 | Tirsdag |  | 4.325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 22:00 | 3.049 | 1054 | Tirsdag |  | 3.049 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-19 23:00 | 3.4715 | 1055 | Tirsdag |  | 3.4715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 | 2.877 | 1056 | Onsdag |  | 2.877 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 01:00 | 3.1875 | 1057 | Onsdag |  | 3.1875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 02:00 | 3.0775 | 1058 | Onsdag |  | 3.0775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 03:00 | 3.1625 | 1059 | Onsdag |  | 3.1625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 04:00 | 3.355 | 1060 | Onsdag |  | 3.355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 05:00 | 3.3885 | 1061 | Onsdag |  | 3.3885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 06:00 | 3.735 | 1062 | Onsdag |  | 3.735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 07:00 | 3.807 | 1063 | Onsdag |  | 3.807 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 08:00 | 4.0435 | 1064 | Onsdag |  | 4.0435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 09:00 | 3.5865 | 1065 | Onsdag |  | 3.5865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 10:00 | 3.666 | 1066 | Onsdag |  | 3.666 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 11:00 | 3.849 | 1067 | Onsdag |  | 3.849 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 12:00 | 3.6555 | 1068 | Onsdag |  | 3.6555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 13:00 | 3.8715 | 1069 | Onsdag |  | 3.8715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 14:00 | 3.697 | 1070 | Onsdag |  | 3.697 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 15:00 | 4.0895 | 1071 | Onsdag |  | 4.0895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 16:00 | 3.7275 | 1072 | Onsdag |  | 3.7275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 17:00 | 3.571 | 1073 | Onsdag |  | 3.571 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 18:00 | 4.633 | 1074 | Onsdag |  | 4.56 | 0.073
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 19:00 | 3.5235 | 1075 | Onsdag |  | 3.5235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 20:00 | 3.2815 | 1076 | Onsdag |  | 3.2815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 21:00 | 3.52 | 1077 | Onsdag |  | 3.52 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 22:00 | 3.3305 | 1078 | Onsdag |  | 3.3305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-20 23:00 | 3.207 | 1079 | Onsdag |  | 3.207 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 | 3.671 | 1080 | Torsdag |  | 3.671 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 01:00 | 3.338 | 1081 | Torsdag |  | 3.338 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 02:00 | 3.099 | 1082 | Torsdag |  | 3.099 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 03:00 | 3.3585 | 1083 | Torsdag |  | 3.3585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 04:00 | 3.2635 | 1084 | Torsdag |  | 3.2635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 05:00 | 3.2985 | 1085 | Torsdag |  | 3.2985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 06:00 | 3.3415 | 1086 | Torsdag |  | 3.3415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 07:00 | 3.146 | 1087 | Torsdag |  | 3.146 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 08:00 | 4.203 | 1088 | Torsdag |  | 4.203 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 09:00 | 3.942 | 1089 | Torsdag |  | 3.942 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 10:00 | 4.18 | 1090 | Torsdag |  | 4.18 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 11:00 | 2.378 | 1091 | Torsdag |  | 2.378 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 12:00 | 3.0985 | 1092 | Torsdag |  | 3.0985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 13:00 | 2.8565 | 1093 | Torsdag |  | 2.8565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 14:00 | 2.9965 | 1094 | Torsdag |  | 2.9965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 15:00 | 2.9295 | 1095 | Torsdag |  | 2.9295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 16:00 | 3.327 | 1096 | Torsdag |  | 3.327 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 17:00 | 3.5815 | 1097 | Torsdag |  | 3.5815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 18:00 | 2.833 | 1098 | Torsdag |  | 2.833 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 19:00 | 2.8675 | 1099 | Torsdag |  | 2.8675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 20:00 | 2.729 | 1100 | Torsdag |  | 2.729 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 21:00 | 2.8425 | 1101 | Torsdag |  | 2.8425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 22:00 | 2.9895 | 1102 | Torsdag |  | 2.9895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-21 23:00 | 2.883 | 1103 | Torsdag |  | 2.883 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 | 3.006 | 1104 | Fredag |  | 3.006 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 01:00 | 2.9315 | 1105 | Fredag |  | 2.9315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 02:00 | 2.627 | 1106 | Fredag |  | 2.627 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 03:00 | 2.7345 | 1107 | Fredag |  | 2.7345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 04:00 | 2.7095 | 1108 | Fredag |  | 2.7095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 05:00 | 2.846 | 1109 | Fredag |  | 2.846 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 06:00 | 2.7525 | 1110 | Fredag |  | 2.7525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 07:00 | 3.6965 | 1111 | Fredag |  | 3.6965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 08:00 | 3.886 | 1112 | Fredag |  | 3.886 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 09:00 | 4.188 | 1113 | Fredag |  | 4.188 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 10:00 | 3.8735 | 1114 | Fredag |  | 3.8735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 11:00 | 4.492 | 1115 | Fredag |  | 4.492 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 12:00 | 4.3585 | 1116 | Fredag |  | 4.3585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 13:00 | 2.4925 | 1117 | Fredag |  | 2.4925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 14:00 | 3.0385 | 1118 | Fredag |  | 3.0385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 15:00 | 3.0645 | 1119 | Fredag |  | 3.0645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 16:00 | 3.3375 | 1120 | Fredag |  | 3.3375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 17:00 | 3.671 | 1121 | Fredag |  | 3.671 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 18:00 | 3.2065 | 1122 | Fredag |  | 3.2065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 19:00 | 2.785 | 1123 | Fredag |  | 2.785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 20:00 | 2.9895 | 1124 | Fredag |  | 2.9895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 21:00 | 3.402 | 1125 | Fredag |  | 3.402 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 22:00 | 2.8105 | 1126 | Fredag |  | 2.8105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-22 23:00 | 2.6725 | 1127 | Fredag |  | 2.6725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 | 2.7435 | 1128 | Lørdag |  | 2.7435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 01:00 | 2.7955 | 1129 | Lørdag |  | 2.7955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 02:00 | 3.19 | 1130 | Lørdag |  | 3.19 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 03:00 | 3.249 | 1131 | Lørdag |  | 3.249 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 04:00 | 3.229 | 1132 | Lørdag |  | 3.229 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 05:00 | 2.8825 | 1133 | Lørdag |  | 2.8825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 06:00 | 3.1845 | 1134 | Lørdag |  | 3.1845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 07:00 | 3.2445 | 1135 | Lørdag |  | 3.2445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 08:00 | 3.2985 | 1136 | Lørdag |  | 3.2985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 09:00 | 2.9855 | 1137 | Lørdag |  | 2.9855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 10:00 | 3.156 | 1138 | Lørdag |  | 3.156 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 11:00 | 3.906 | 1139 | Lørdag |  | 3.906 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 12:00 | 2.7415 | 1140 | Lørdag |  | 2.7415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 13:00 | 2.7675 | 1141 | Lørdag |  | 2.7675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 14:00 | 4.083 | 1142 | Lørdag |  | 4.083 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 15:00 | 3.0935 | 1143 | Lørdag |  | 3.0935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 16:00 | 3.1275 | 1144 | Lørdag |  | 3.1275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 17:00 | 3.252 | 1145 | Lørdag |  | 3.252 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 18:00 | 3.871 | 1146 | Lørdag |  | 3.871 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 19:00 | 3.6755 | 1147 | Lørdag |  | 3.6755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 20:00 | 3.1545 | 1148 | Lørdag |  | 3.1545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 21:00 | 3.0455 | 1149 | Lørdag |  | 3.0455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 22:00 | 3.2645 | 1150 | Lørdag |  | 3.2645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-23 23:00 | 3.6265 | 1151 | Lørdag |  | 3.6265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 | 4.0685 | 1152 | Søndag |  | 4.0685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 01:00 | 3.9575 | 1153 | Søndag |  | 3.9575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 02:00 | 3.714 | 1154 | Søndag |  | 3.714 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 03:00 | 3.5355 | 1155 | Søndag |  | 3.5355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 04:00 | 3.7515 | 1156 | Søndag |  | 3.7515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 05:00 | 3.709 | 1157 | Søndag |  | 3.709 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 06:00 | 3.671 | 1158 | Søndag |  | 3.671 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 07:00 | 3.6935 | 1159 | Søndag |  | 3.6935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 08:00 | 3.792 | 1160 | Søndag |  | 3.792 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 09:00 | 4.537 | 1161 | Søndag |  | 4.537 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 10:00 | 4.061 | 1162 | Søndag |  | 4.061 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 11:00 | 3.934 | 1163 | Søndag |  | 3.934 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 12:00 | 4.9445 | 1164 | Søndag |  | 4.56 | 0.3845
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 13:00 | 3.841 | 1165 | Søndag |  | 3.841 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 14:00 | 3.4935 | 1166 | Søndag |  | 3.4935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 15:00 | 2.807 | 1167 | Søndag |  | 2.807 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 16:00 | 3.4735 | 1168 | Søndag |  | 3.4735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 17:00 | 4.1415 | 1169 | Søndag |  | 4.1415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 18:00 | 3.9815 | 1170 | Søndag |  | 3.9815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 19:00 | 3.3325 | 1171 | Søndag |  | 3.3325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 20:00 | 3.299 | 1172 | Søndag |  | 3.299 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 21:00 | 3.604 | 1173 | Søndag |  | 3.604 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 22:00 | 3.74 | 1174 | Søndag |  | 3.74 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-24 23:00 | 4.0225 | 1175 | Søndag |  | 4.0225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 | 3.0485 | 1176 | Mandag |  | 3.0485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 01:00 | 2.86 | 1177 | Mandag |  | 2.86 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 02:00 | 2.6595 | 1178 | Mandag |  | 2.6595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 03:00 | 2.7925 | 1179 | Mandag |  | 2.7925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 04:00 | 2.701 | 1180 | Mandag |  | 2.701 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 05:00 | 2.9795 | 1181 | Mandag |  | 2.9795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 06:00 | 2.922 | 1182 | Mandag |  | 2.922 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 07:00 | 3.915 | 1183 | Mandag |  | 3.915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 08:00 | 4.3865 | 1184 | Mandag |  | 4.3865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 09:00 | 4.015 | 1185 | Mandag |  | 4.015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 10:00 | 3.896 | 1186 | Mandag |  | 3.896 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 11:00 | 3.461 | 1187 | Mandag |  | 3.461 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 12:00 | 3.4235 | 1188 | Mandag |  | 3.4235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 13:00 | 3.4155 | 1189 | Mandag |  | 3.4155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 14:00 | 3.096 | 1190 | Mandag |  | 3.096 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 15:00 | 2.9005 | 1191 | Mandag |  | 2.9005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 16:00 | 4.244 | 1192 | Mandag |  | 4.244 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 17:00 | 2.9455 | 1193 | Mandag |  | 2.9455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 18:00 | 3.0125 | 1194 | Mandag |  | 3.0125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 19:00 | 3.4145 | 1195 | Mandag |  | 3.4145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 20:00 | 3.3 | 1196 | Mandag |  | 3.3 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 21:00 | 3.812 | 1197 | Mandag |  | 3.812 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 22:00 | 2.7375 | 1198 | Mandag |  | 2.7375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-25 23:00 | 3.011 | 1199 | Mandag |  | 3.011 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 | 2.6895 | 1200 | Tirsdag |  | 2.6895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 01:00 | 2.7365 | 1201 | Tirsdag |  | 2.7365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 02:00 | 2.773 | 1202 | Tirsdag |  | 2.773 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 03:00 | 3.0725 | 1203 | Tirsdag |  | 3.0725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 04:00 | 2.933 | 1204 | Tirsdag |  | 2.933 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 05:00 | 3.253 | 1205 | Tirsdag |  | 3.253 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 06:00 | 3.512 | 1206 | Tirsdag |  | 3.512 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 07:00 | 3.3725 | 1207 | Tirsdag |  | 3.3725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 08:00 | 4.0405 | 1208 | Tirsdag |  | 4.0405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 09:00 | 3.6115 | 1209 | Tirsdag |  | 3.6115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 10:00 | 2.6585 | 1210 | Tirsdag |  | 2.6585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 11:00 | 3.1675 | 1211 | Tirsdag |  | 3.1675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 12:00 | 2.7965 | 1212 | Tirsdag |  | 2.7965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 13:00 | 2.6615 | 1213 | Tirsdag |  | 2.6615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 14:00 | 2.4075 | 1214 | Tirsdag |  | 2.4075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 15:00 | 2.485 | 1215 | Tirsdag |  | 2.485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 16:00 | 2.9675 | 1216 | Tirsdag |  | 2.9675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 17:00 | 3.276 | 1217 | Tirsdag |  | 3.276 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 18:00 | 2.9835 | 1218 | Tirsdag |  | 2.9835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 19:00 | 2.619 | 1219 | Tirsdag |  | 2.619 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 20:00 | 2.4905 | 1220 | Tirsdag |  | 2.4905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 21:00 | 2.773 | 1221 | Tirsdag |  | 2.773 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 22:00 | 2.8535 | 1222 | Tirsdag |  | 2.8535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-26 23:00 | 2.658 | 1223 | Tirsdag |  | 2.658 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 | 2.848 | 1224 | Onsdag |  | 2.848 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 01:00 | 2.906 | 1225 | Onsdag |  | 2.906 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 02:00 | 2.868 | 1226 | Onsdag |  | 2.868 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 03:00 | 2.8135 | 1227 | Onsdag |  | 2.8135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 04:00 | 3.159 | 1228 | Onsdag |  | 3.159 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 05:00 | 3.0505 | 1229 | Onsdag |  | 3.0505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 06:00 | 3.557 | 1230 | Onsdag |  | 3.557 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 07:00 | 2.754 | 1231 | Onsdag |  | 2.754 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 08:00 | 3.9095 | 1232 | Onsdag |  | 3.9095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 09:00 | 4.287 | 1233 | Onsdag |  | 4.287 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 10:00 | 3.2455 | 1234 | Onsdag |  | 3.2455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 11:00 | 3.327 | 1235 | Onsdag |  | 3.327 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 12:00 | 2.694 | 1236 | Onsdag |  | 2.694 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 13:00 | 2.897 | 1237 | Onsdag |  | 2.897 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 14:00 | 2.924 | 1238 | Onsdag |  | 2.924 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 15:00 | 4.097 | 1239 | Onsdag |  | 4.097 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 16:00 | 3.227 | 1240 | Onsdag |  | 3.227 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 17:00 | 3.2495 | 1241 | Onsdag |  | 3.2495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 18:00 | 2.7075 | 1242 | Onsdag |  | 2.7075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 19:00 | 3.175 | 1243 | Onsdag |  | 3.175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 20:00 | 2.965 | 1244 | Onsdag |  | 2.965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 21:00 | 3.0705 | 1245 | Onsdag |  | 3.0705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 22:00 | 2.967 | 1246 | Onsdag |  | 2.967 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-27 23:00 | 2.876 | 1247 | Onsdag |  | 2.876 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 | 2.8975 | 1248 | Torsdag |  | 2.8975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 01:00 | 3.1095 | 1249 | Torsdag |  | 3.1095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 02:00 | 3.264 | 1250 | Torsdag |  | 3.264 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 03:00 | 2.984 | 1251 | Torsdag |  | 2.984 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 04:00 | 2.977 | 1252 | Torsdag |  | 2.977 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 05:00 | 2.712 | 1253 | Torsdag |  | 2.712 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 06:00 | 3.1235 | 1254 | Torsdag |  | 3.1235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 07:00 | 3.0465 | 1255 | Torsdag |  | 3.0465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 08:00 | 3.6115 | 1256 | Torsdag |  | 3.6115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 09:00 | 3.608 | 1257 | Torsdag |  | 3.608 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 10:00 | 3.934 | 1258 | Torsdag |  | 3.934 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 11:00 | 3.845 | 1259 | Torsdag |  | 3.845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 12:00 | 4.501 | 1260 | Torsdag |  | 4.501 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 13:00 | 3.3135 | 1261 | Torsdag |  | 3.3135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 14:00 | 3.0825 | 1262 | Torsdag |  | 3.0825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 15:00 | 2.353 | 1263 | Torsdag |  | 2.353 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 16:00 | 3.2425 | 1264 | Torsdag |  | 3.2425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 17:00 | 3.035 | 1265 | Torsdag |  | 3.035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 18:00 | 3.3215 | 1266 | Torsdag |  | 3.3215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 19:00 | 3.6835 | 1267 | Torsdag |  | 3.6835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 20:00 | 3.9855 | 1268 | Torsdag |  | 3.9855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 21:00 | 4.024 | 1269 | Torsdag |  | 4.024 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 22:00 | 3.86 | 1270 | Torsdag |  | 3.86 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-02-28 23:00 | 3.4745 | 1271 | Torsdag |  | 3.4745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 | 3.998 | 1272 | Fredag |  | 3.998 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 01:00 | 4.0225 | 1273 | Fredag |  | 4.0225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 02:00 | 3.7905 | 1274 | Fredag |  | 3.7905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 03:00 | 4.0305 | 1275 | Fredag |  | 4.0305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 04:00 | 3.323 | 1276 | Fredag |  | 3.323 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 05:00 | 3.323 | 1277 | Fredag |  | 3.323 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 06:00 | 3.3545 | 1278 | Fredag |  | 3.3545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 07:00 | 3.7485 | 1279 | Fredag |  | 3.7485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 08:00 | 4.372 | 1280 | Fredag |  | 4.372 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 09:00 | 4.24 | 1281 | Fredag |  | 4.24 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 10:00 | 3.321 | 1282 | Fredag |  | 3.321 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 11:00 | 2.963 | 1283 | Fredag |  | 2.963 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 12:00 | 2.795 | 1284 | Fredag |  | 2.795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 13:00 | 2.729 | 1285 | Fredag |  | 2.729 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 14:00 | 2.778 | 1286 | Fredag |  | 2.778 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 15:00 | 2.883 | 1287 | Fredag |  | 2.883 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 16:00 | 4.177 | 1288 | Fredag |  | 4.177 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 17:00 | 4.927 | 1289 | Fredag |  | 4.56 | 0.367
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 18:00 | 4.2645 | 1290 | Fredag |  | 4.2645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 19:00 | 3.8815 | 1291 | Fredag |  | 3.8815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 20:00 | 3.833 | 1292 | Fredag |  | 3.833 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 21:00 | 3.2855 | 1293 | Fredag |  | 3.2855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 22:00 | 3.501 | 1294 | Fredag |  | 3.501 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-01 23:00 | 3.2825 | 1295 | Fredag |  | 3.2825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 | 3.235 | 1296 | Lørdag |  | 3.235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 01:00 | 3.4585 | 1297 | Lørdag |  | 3.4585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 02:00 | 3.3155 | 1298 | Lørdag |  | 3.3155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 03:00 | 3.596 | 1299 | Lørdag |  | 3.596 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 04:00 | 3.8655 | 1300 | Lørdag |  | 3.8655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 05:00 | 3.6445 | 1301 | Lørdag |  | 3.6445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 06:00 | 3.3265 | 1302 | Lørdag |  | 3.3265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 07:00 | 3.631 | 1303 | Lørdag |  | 3.631 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 08:00 | 3.7295 | 1304 | Lørdag |  | 3.7295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 09:00 | 3.654 | 1305 | Lørdag |  | 3.654 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 10:00 | 3.8925 | 1306 | Lørdag |  | 3.8925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 11:00 | 4.611 | 1307 | Lørdag |  | 4.56 | 0.051
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 12:00 | 3.9105 | 1308 | Lørdag |  | 3.9105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 13:00 | 3.824 | 1309 | Lørdag |  | 3.824 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 14:00 | 3.367 | 1310 | Lørdag |  | 3.367 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 15:00 | 4.061 | 1311 | Lørdag |  | 4.061 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 16:00 | 3.596 | 1312 | Lørdag |  | 3.596 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 17:00 | 4.7625 | 1313 | Lørdag |  | 4.56 | 0.2025
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 18:00 | 4.7685 | 1314 | Lørdag |  | 4.56 | 0.2085
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 19:00 | 4.355 | 1315 | Lørdag |  | 4.355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 20:00 | 4.5905 | 1316 | Lørdag |  | 4.56 | 0.0305
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 21:00 | 4.813 | 1317 | Lørdag |  | 4.56 | 0.253
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 22:00 | 4.4685 | 1318 | Lørdag |  | 4.4685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-02 23:00 | 4.3455 | 1319 | Lørdag |  | 4.3455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 | 4.104 | 1320 | Søndag |  | 4.104 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 01:00 | 4.537 | 1321 | Søndag |  | 4.537 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 02:00 | 4.0315 | 1322 | Søndag |  | 4.0315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 03:00 | 2.9205 | 1323 | Søndag |  | 2.9205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 04:00 | 2.3755 | 1324 | Søndag |  | 2.3755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 05:00 | 2.7265 | 1325 | Søndag |  | 2.7265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 06:00 | 3.0745 | 1326 | Søndag |  | 3.0745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 07:00 | 2.811 | 1327 | Søndag |  | 2.811 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 08:00 | 2.977 | 1328 | Søndag |  | 2.977 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 09:00 | 3.425 | 1329 | Søndag |  | 3.425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 10:00 | 3.3805 | 1330 | Søndag |  | 3.3805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 11:00 | 3.5665 | 1331 | Søndag |  | 3.5665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 12:00 | 4.3405 | 1332 | Søndag |  | 4.3405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 13:00 | 4.379 | 1333 | Søndag |  | 4.379 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 14:00 | 3.6595 | 1334 | Søndag |  | 3.6595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 15:00 | 4.1365 | 1335 | Søndag |  | 4.1365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 16:00 | 3.7565 | 1336 | Søndag |  | 3.7565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 17:00 | 3.042 | 1337 | Søndag |  | 3.042 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 18:00 | 3.308 | 1338 | Søndag |  | 3.308 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 19:00 | 2.777 | 1339 | Søndag |  | 2.777 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 20:00 | 2.9615 | 1340 | Søndag |  | 2.9615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 21:00 | 3.094 | 1341 | Søndag |  | 3.094 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 22:00 | 3.1515 | 1342 | Søndag |  | 3.1515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-03 23:00 | 2.8125 | 1343 | Søndag |  | 2.8125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 | 2.3375 | 1344 | Mandag |  | 2.3375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 01:00 | 2.503 | 1345 | Mandag |  | 2.503 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 02:00 | 2.393 | 1346 | Mandag |  | 2.393 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 03:00 | 2.399 | 1347 | Mandag |  | 2.399 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 04:00 | 2.702 | 1348 | Mandag |  | 2.702 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 05:00 | 2.732 | 1349 | Mandag |  | 2.732 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 06:00 | 3.7635 | 1350 | Mandag |  | 3.7635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 07:00 | 3.3625 | 1351 | Mandag |  | 3.3625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 08:00 | 3.1555 | 1352 | Mandag |  | 3.1555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 09:00 | 3.2385 | 1353 | Mandag |  | 3.2385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 10:00 | 2.8345 | 1354 | Mandag |  | 2.8345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 11:00 | 2.408 | 1355 | Mandag |  | 2.408 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 12:00 | 2.4415 | 1356 | Mandag |  | 2.4415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 13:00 | 2.4495 | 1357 | Mandag |  | 2.4495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 14:00 | 2.296 | 1358 | Mandag |  | 2.296 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 15:00 | 2.914 | 1359 | Mandag |  | 2.914 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 16:00 | 3.722 | 1360 | Mandag |  | 3.722 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 17:00 | 3.1345 | 1361 | Mandag |  | 3.1345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 18:00 | 3.6775 | 1362 | Mandag |  | 3.6775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 19:00 | 3.8235 | 1363 | Mandag |  | 3.8235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 20:00 | 3.852 | 1364 | Mandag |  | 3.852 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 21:00 | 3.401 | 1365 | Mandag |  | 3.401 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 22:00 | 2.796 | 1366 | Mandag |  | 2.796 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-04 23:00 | 3.1955 | 1367 | Mandag |  | 3.1955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 | 2.893 | 1368 | Tirsdag |  | 2.893 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 01:00 | 2.816 | 1369 | Tirsdag |  | 2.816 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 02:00 | 2.8545 | 1370 | Tirsdag |  | 2.8545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 03:00 | 2.875 | 1371 | Tirsdag |  | 2.875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 04:00 | 2.825 | 1372 | Tirsdag |  | 2.825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 05:00 | 3.188 | 1373 | Tirsdag |  | 3.188 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 06:00 | 3.376 | 1374 | Tirsdag |  | 3.376 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 07:00 | 4.4005 | 1375 | Tirsdag |  | 4.4005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 08:00 | 3.0485 | 1376 | Tirsdag |  | 3.0485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 09:00 | 3.006 | 1377 | Tirsdag |  | 3.006 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 10:00 | 3.484 | 1378 | Tirsdag |  | 3.484 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 11:00 | 3.768 | 1379 | Tirsdag |  | 3.768 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 12:00 | 3.4445 | 1380 | Tirsdag |  | 3.4445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 13:00 | 3.51 | 1381 | Tirsdag |  | 3.51 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 14:00 | 3.691 | 1382 | Tirsdag |  | 3.691 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 15:00 | 3.5645 | 1383 | Tirsdag |  | 3.5645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 16:00 | 4.7575 | 1384 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.1975
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 17:00 | 4.3155 | 1385 | Tirsdag |  | 4.3155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 18:00 | 4.0335 | 1386 | Tirsdag |  | 4.0335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 19:00 | 3.4085 | 1387 | Tirsdag |  | 3.4085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 20:00 | 3.089 | 1388 | Tirsdag |  | 3.089 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 21:00 | 3.114 | 1389 | Tirsdag |  | 3.114 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 22:00 | 3.1735 | 1390 | Tirsdag |  | 3.1735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-05 23:00 | 2.906 | 1391 | Tirsdag |  | 2.906 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 | 2.928 | 1392 | Onsdag |  | 2.928 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 01:00 | 3.016 | 1393 | Onsdag |  | 3.016 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 02:00 | 2.8765 | 1394 | Onsdag |  | 2.8765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 03:00 | 3.063 | 1395 | Onsdag |  | 3.063 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 04:00 | 3.324 | 1396 | Onsdag |  | 3.324 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 05:00 | 3.238 | 1397 | Onsdag |  | 3.238 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 06:00 | 2.969 | 1398 | Onsdag |  | 2.969 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 07:00 | 3.003 | 1399 | Onsdag |  | 3.003 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 08:00 | 3.0595 | 1400 | Onsdag |  | 3.0595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 09:00 | 3.393 | 1401 | Onsdag |  | 3.393 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 10:00 | 3.159 | 1402 | Onsdag |  | 3.159 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 11:00 | 3.121 | 1403 | Onsdag |  | 3.121 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 12:00 | 3.251 | 1404 | Onsdag |  | 3.251 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 13:00 | 3.0405 | 1405 | Onsdag |  | 3.0405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 14:00 | 3.5445 | 1406 | Onsdag |  | 3.5445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 15:00 | 3.791 | 1407 | Onsdag |  | 3.791 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 16:00 | 3.713 | 1408 | Onsdag |  | 3.713 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 17:00 | 4.2065 | 1409 | Onsdag |  | 4.2065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 18:00 | 4.4615 | 1410 | Onsdag |  | 4.4615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 19:00 | 3.1205 | 1411 | Onsdag |  | 3.1205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 20:00 | 2.829 | 1412 | Onsdag |  | 2.829 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 21:00 | 3.044 | 1413 | Onsdag |  | 3.044 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 22:00 | 3.3585 | 1414 | Onsdag |  | 3.3585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-06 23:00 | 3.7815 | 1415 | Onsdag |  | 3.7815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 | 3.4435 | 1416 | Torsdag |  | 3.4435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 01:00 | 3.5345 | 1417 | Torsdag |  | 3.5345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 02:00 | 3.1935 | 1418 | Torsdag |  | 3.1935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 03:00 | 3.1825 | 1419 | Torsdag |  | 3.1825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 04:00 | 3.104 | 1420 | Torsdag |  | 3.104 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 05:00 | 2.9775 | 1421 | Torsdag |  | 2.9775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 06:00 | 3.272 | 1422 | Torsdag |  | 3.272 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 07:00 | 2.9745 | 1423 | Torsdag |  | 2.9745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 08:00 | 3.178 | 1424 | Torsdag |  | 3.178 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 09:00 | 3.7525 | 1425 | Torsdag |  | 3.7525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 10:00 | 3.283 | 1426 | Torsdag |  | 3.283 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 11:00 | 4.2595 | 1427 | Torsdag |  | 4.2595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 12:00 | 3.5635 | 1428 | Torsdag |  | 3.5635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 13:00 | 3.3325 | 1429 | Torsdag |  | 3.3325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 14:00 | 3.4635 | 1430 | Torsdag |  | 3.4635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 15:00 | 3.3915 | 1431 | Torsdag |  | 3.3915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 16:00 | 4.213 | 1432 | Torsdag |  | 4.213 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 17:00 | 3.505 | 1433 | Torsdag |  | 3.505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 18:00 | 3.0395 | 1434 | Torsdag |  | 3.0395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 19:00 | 3.4825 | 1435 | Torsdag |  | 3.4825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 20:00 | 3.7645 | 1436 | Torsdag |  | 3.7645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 21:00 | 3.479 | 1437 | Torsdag |  | 3.479 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 22:00 | 3.3255 | 1438 | Torsdag |  | 3.3255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-07 23:00 | 3.319 | 1439 | Torsdag |  | 3.319 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 | 3.0295 | 1440 | Fredag |  | 3.0295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 01:00 | 3.015 | 1441 | Fredag |  | 3.015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 02:00 | 3.0285 | 1442 | Fredag |  | 3.0285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 03:00 | 3.0945 | 1443 | Fredag |  | 3.0945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 04:00 | 3.1205 | 1444 | Fredag |  | 3.1205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 05:00 | 3.089 | 1445 | Fredag |  | 3.089 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 06:00 | 3.147 | 1446 | Fredag |  | 3.147 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 07:00 | 4.319 | 1447 | Fredag |  | 4.319 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 08:00 | 4.216 | 1448 | Fredag |  | 4.216 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 09:00 | 4.091 | 1449 | Fredag |  | 4.091 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 10:00 | 4.0565 | 1450 | Fredag |  | 4.0565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 11:00 | 3.077 | 1451 | Fredag |  | 3.077 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 12:00 | 2.324 | 1452 | Fredag |  | 2.324 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 13:00 | 3.283 | 1453 | Fredag |  | 3.283 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 14:00 | 3.999 | 1454 | Fredag |  | 3.999 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 15:00 | 3.768 | 1455 | Fredag |  | 3.768 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 16:00 | 3.3285 | 1456 | Fredag |  | 3.3285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 17:00 | 3.5115 | 1457 | Fredag |  | 3.5115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 18:00 | 4.1465 | 1458 | Fredag |  | 4.1465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 19:00 | 4.1945 | 1459 | Fredag |  | 4.1945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 20:00 | 3.21 | 1460 | Fredag |  | 3.21 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 21:00 | 3.8145 | 1461 | Fredag |  | 3.8145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 22:00 | 3.112 | 1462 | Fredag |  | 3.112 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-08 23:00 | 3.105 | 1463 | Fredag |  | 3.105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 | 2.912 | 1464 | Lørdag |  | 2.912 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 01:00 | 3.2365 | 1465 | Lørdag |  | 3.2365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 02:00 | 3.1065 | 1466 | Lørdag |  | 3.1065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 03:00 | 2.983 | 1467 | Lørdag |  | 2.983 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 04:00 | 2.8885 | 1468 | Lørdag |  | 2.8885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 05:00 | 3.4845 | 1469 | Lørdag |  | 3.4845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 06:00 | 3.9265 | 1470 | Lørdag |  | 3.9265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 07:00 | 3.9535 | 1471 | Lørdag |  | 3.9535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 08:00 | 4.456 | 1472 | Lørdag |  | 4.456 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 09:00 | 4.1085 | 1473 | Lørdag |  | 4.1085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 10:00 | 4.301 | 1474 | Lørdag |  | 4.301 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 11:00 | 3.7675 | 1475 | Lørdag |  | 3.7675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 12:00 | 3.583 | 1476 | Lørdag |  | 3.583 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 13:00 | 3.4295 | 1477 | Lørdag |  | 3.4295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 14:00 | 3.7645 | 1478 | Lørdag |  | 3.7645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 15:00 | 3.4215 | 1479 | Lørdag |  | 3.4215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 16:00 | 3.4545 | 1480 | Lørdag |  | 3.4545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 17:00 | 3.451 | 1481 | Lørdag |  | 3.451 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 18:00 | 5.0695 | 1482 | Lørdag |  | 4.56 | 0.5095
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 19:00 | 4.485 | 1483 | Lørdag |  | 4.485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 20:00 | 4.828 | 1484 | Lørdag |  | 4.56 | 0.268
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 21:00 | 4.349 | 1485 | Lørdag |  | 4.349 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 22:00 | 4.1645 | 1486 | Lørdag |  | 4.1645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-09 23:00 | 4.549 | 1487 | Lørdag |  | 4.549 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 | 4.251 | 1488 | Søndag |  | 4.251 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 01:00 | 4.123 | 1489 | Søndag |  | 4.123 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 02:00 | 4.2755 | 1490 | Søndag |  | 4.2755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 03:00 | 4.841 | 1491 | Søndag |  | 4.56 | 0.281
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 04:00 | 4.472 | 1492 | Søndag |  | 4.472 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 05:00 | 4.5325 | 1493 | Søndag |  | 4.5325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 06:00 | 4.528 | 1494 | Søndag |  | 4.528 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 07:00 | 4.4135 | 1495 | Søndag |  | 4.4135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 08:00 | 4.204 | 1496 | Søndag |  | 4.204 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 09:00 | 4.375 | 1497 | Søndag |  | 4.375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 10:00 | 4.2785 | 1498 | Søndag |  | 4.2785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 11:00 | 3.628 | 1499 | Søndag |  | 3.628 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 12:00 | 3.736 | 1500 | Søndag |  | 3.736 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 13:00 | 3.572 | 1501 | Søndag |  | 3.572 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 14:00 | 4.1595 | 1502 | Søndag |  | 4.1595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 15:00 | 5.216 | 1503 | Søndag |  | 4.56 | 0.656
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 16:00 | 5.509 | 1504 | Søndag |  | 4.56 | 0.949
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 17:00 | 4.099 | 1505 | Søndag |  | 4.099 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 18:00 | 4.8755 | 1506 | Søndag |  | 4.56 | 0.3155
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 19:00 | 5.067 | 1507 | Søndag |  | 4.56 | 0.507
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 20:00 | 4.1555 | 1508 | Søndag |  | 4.1555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 21:00 | 4.76 | 1509 | Søndag |  | 4.56 | 0.2
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 22:00 | 4.4895 | 1510 | Søndag |  | 4.4895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-10 23:00 | 3.656 | 1511 | Søndag |  | 3.656 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 | 3.873 | 1512 | Mandag |  | 3.873 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 01:00 | 4.057 | 1513 | Mandag |  | 4.057 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 02:00 | 3.964 | 1514 | Mandag |  | 3.964 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 03:00 | 3.8165 | 1515 | Mandag |  | 3.8165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 04:00 | 3.786 | 1516 | Mandag |  | 3.786 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 05:00 | 3.7535 | 1517 | Mandag |  | 3.7535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 06:00 | 3.9115 | 1518 | Mandag |  | 3.9115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 07:00 | 4.0815 | 1519 | Mandag |  | 4.0815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 08:00 | 4.7745 | 1520 | Mandag |  | 4.56 | 0.2145
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 09:00 | 4.402 | 1521 | Mandag |  | 4.402 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 10:00 | 4.547 | 1522 | Mandag |  | 4.547 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 11:00 | 3.839 | 1523 | Mandag |  | 3.839 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 12:00 | 3.986 | 1524 | Mandag |  | 3.986 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 13:00 | 3.605 | 1525 | Mandag |  | 3.605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 14:00 | 3.5685 | 1526 | Mandag |  | 3.5685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 15:00 | 3.149 | 1527 | Mandag |  | 3.149 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 16:00 | 4.0145 | 1528 | Mandag |  | 4.0145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 17:00 | 3.402 | 1529 | Mandag |  | 3.402 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 18:00 | 3.141 | 1530 | Mandag |  | 3.141 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 19:00 | 3.619 | 1531 | Mandag |  | 3.619 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 20:00 | 4.065 | 1532 | Mandag |  | 4.065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 21:00 | 3.7935 | 1533 | Mandag |  | 3.7935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 22:00 | 3.06 | 1534 | Mandag |  | 3.06 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-11 23:00 | 3.797 | 1535 | Mandag |  | 3.797 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 | 3.0945 | 1536 | Tirsdag |  | 3.0945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 01:00 | 2.998 | 1537 | Tirsdag |  | 2.998 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 02:00 | 2.955 | 1538 | Tirsdag |  | 2.955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 03:00 | 2.905 | 1539 | Tirsdag |  | 2.905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 04:00 | 3.188 | 1540 | Tirsdag |  | 3.188 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 05:00 | 3.562 | 1541 | Tirsdag |  | 3.562 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 06:00 | 3.88 | 1542 | Tirsdag |  | 3.88 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 07:00 | 4.15 | 1543 | Tirsdag |  | 4.15 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 08:00 | 4.3505 | 1544 | Tirsdag |  | 4.3505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 09:00 | 3.587 | 1545 | Tirsdag |  | 3.587 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 10:00 | 3.976 | 1546 | Tirsdag |  | 3.976 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 11:00 | 4.0735 | 1547 | Tirsdag |  | 4.0735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 12:00 | 3.8135 | 1548 | Tirsdag |  | 3.8135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 13:00 | 3.278 | 1549 | Tirsdag |  | 3.278 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 14:00 | 3.4815 | 1550 | Tirsdag |  | 3.4815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 15:00 | 3.902 | 1551 | Tirsdag |  | 3.902 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 16:00 | 4.0925 | 1552 | Tirsdag |  | 4.0925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 17:00 | 3.417 | 1553 | Tirsdag |  | 3.417 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 18:00 | 3.065 | 1554 | Tirsdag |  | 3.065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 19:00 | 3.5765 | 1555 | Tirsdag |  | 3.5765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 20:00 | 3.154 | 1556 | Tirsdag |  | 3.154 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 21:00 | 3.8875 | 1557 | Tirsdag |  | 3.8875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 22:00 | 3.4735 | 1558 | Tirsdag |  | 3.4735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-12 23:00 | 3.636 | 1559 | Tirsdag |  | 3.636 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 | 3.4885 | 1560 | Onsdag |  | 3.4885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 01:00 | 3.778 | 1561 | Onsdag |  | 3.778 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 02:00 | 3.3985 | 1562 | Onsdag |  | 3.3985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 03:00 | 3.4305 | 1563 | Onsdag |  | 3.4305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 04:00 | 3.2575 | 1564 | Onsdag |  | 3.2575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 05:00 | 3.2885 | 1565 | Onsdag |  | 3.2885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 06:00 | 3.242 | 1566 | Onsdag |  | 3.242 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 07:00 | 3.8135 | 1567 | Onsdag |  | 3.8135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 08:00 | 4.643 | 1568 | Onsdag |  | 4.56 | 0.083
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 09:00 | 5.2125 | 1569 | Onsdag |  | 4.56 | 0.6525
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 10:00 | 3.0925 | 1570 | Onsdag |  | 3.0925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 11:00 | 2.7515 | 1571 | Onsdag |  | 2.7515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 12:00 | 2.6705 | 1572 | Onsdag |  | 2.6705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 13:00 | 2.7175 | 1573 | Onsdag |  | 2.7175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 14:00 | 2.68 | 1574 | Onsdag |  | 2.68 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 15:00 | 2.562 | 1575 | Onsdag |  | 2.562 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 16:00 | 4.0725 | 1576 | Onsdag |  | 4.0725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 17:00 | 3.0665 | 1577 | Onsdag |  | 3.0665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 18:00 | 2.8535 | 1578 | Onsdag |  | 2.8535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 19:00 | 3.399 | 1579 | Onsdag |  | 3.399 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 20:00 | 3.904 | 1580 | Onsdag |  | 3.904 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 21:00 | 4.1645 | 1581 | Onsdag |  | 4.1645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 22:00 | 4.235 | 1582 | Onsdag |  | 4.235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-13 23:00 | 3.9775 | 1583 | Onsdag |  | 3.9775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 | 3.4045 | 1584 | Torsdag |  | 3.4045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 01:00 | 3.519 | 1585 | Torsdag |  | 3.519 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 02:00 | 3.4575 | 1586 | Torsdag |  | 3.4575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 03:00 | 3.685 | 1587 | Torsdag |  | 3.685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 04:00 | 3.497 | 1588 | Torsdag |  | 3.497 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 05:00 | 3.6455 | 1589 | Torsdag |  | 3.6455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 06:00 | 4.019 | 1590 | Torsdag |  | 4.019 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 07:00 | 3.4275 | 1591 | Torsdag |  | 3.4275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 08:00 | 3.3405 | 1592 | Torsdag |  | 3.3405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 09:00 | 3.4765 | 1593 | Torsdag |  | 3.4765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 10:00 | 3.714 | 1594 | Torsdag |  | 3.714 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 11:00 | 3.1895 | 1595 | Torsdag |  | 3.1895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 12:00 | 2.661 | 1596 | Torsdag |  | 2.661 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 13:00 | 3.0885 | 1597 | Torsdag |  | 3.0885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 14:00 | 3.2355 | 1598 | Torsdag |  | 3.2355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 15:00 | 3.376 | 1599 | Torsdag |  | 3.376 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 16:00 | 3.5145 | 1600 | Torsdag |  | 3.5145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 17:00 | 4.024 | 1601 | Torsdag |  | 4.024 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 18:00 | 2.889 | 1602 | Torsdag |  | 2.889 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 19:00 | 2.7325 | 1603 | Torsdag |  | 2.7325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 20:00 | 3.1315 | 1604 | Torsdag |  | 3.1315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 21:00 | 3.251 | 1605 | Torsdag |  | 3.251 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 22:00 | 3.0585 | 1606 | Torsdag |  | 3.0585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-14 23:00 | 3.48 | 1607 | Torsdag |  | 3.48 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 | 3.539 | 1608 | Fredag |  | 3.539 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 01:00 | 3.8575 | 1609 | Fredag |  | 3.8575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 02:00 | 3.4315 | 1610 | Fredag |  | 3.4315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 03:00 | 3.4645 | 1611 | Fredag |  | 3.4645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 04:00 | 3.465 | 1612 | Fredag |  | 3.465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 05:00 | 3.633 | 1613 | Fredag |  | 3.633 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 06:00 | 3.4985 | 1614 | Fredag |  | 3.4985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 07:00 | 3.621 | 1615 | Fredag |  | 3.621 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 08:00 | 4.201 | 1616 | Fredag |  | 4.201 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 09:00 | 4.495 | 1617 | Fredag |  | 4.495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 10:00 | 4.46 | 1618 | Fredag |  | 4.46 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 11:00 | 4.7665 | 1619 | Fredag |  | 4.56 | 0.2065
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 12:00 | 4.39 | 1620 | Fredag |  | 4.39 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 13:00 | 2.9865 | 1621 | Fredag |  | 2.9865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 14:00 | 3.1285 | 1622 | Fredag |  | 3.1285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 15:00 | 2.8005 | 1623 | Fredag |  | 2.8005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 16:00 | 4.5055 | 1624 | Fredag |  | 4.5055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 17:00 | 3.482 | 1625 | Fredag |  | 3.482 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 18:00 | 3.28 | 1626 | Fredag |  | 3.28 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 19:00 | 3.3195 | 1627 | Fredag |  | 3.3195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 20:00 | 3.442 | 1628 | Fredag |  | 3.442 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 21:00 | 3.5135 | 1629 | Fredag |  | 3.5135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 22:00 | 3.7565 | 1630 | Fredag |  | 3.7565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-15 23:00 | 3.832 | 1631 | Fredag |  | 3.832 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 | 3.24 | 1632 | Lørdag |  | 3.24 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 01:00 | 3.2075 | 1633 | Lørdag |  | 3.2075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 02:00 | 3.2835 | 1634 | Lørdag |  | 3.2835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 03:00 | 3.191 | 1635 | Lørdag |  | 3.191 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 04:00 | 3.356 | 1636 | Lørdag |  | 3.356 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 05:00 | 3.413 | 1637 | Lørdag |  | 3.413 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 06:00 | 3.7545 | 1638 | Lørdag |  | 3.7545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 07:00 | 4.4735 | 1639 | Lørdag |  | 4.4735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 08:00 | 4.497 | 1640 | Lørdag |  | 4.497 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 09:00 | 4.6415 | 1641 | Lørdag |  | 4.56 | 0.0815
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 10:00 | 4.0845 | 1642 | Lørdag |  | 4.0845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 11:00 | 3.049 | 1643 | Lørdag |  | 3.049 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 12:00 | 3.364 | 1644 | Lørdag |  | 3.364 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 13:00 | 3.28 | 1645 | Lørdag |  | 3.28 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 14:00 | 3.238 | 1646 | Lørdag |  | 3.238 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 15:00 | 3.3685 | 1647 | Lørdag |  | 3.3685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 16:00 | 2.703 | 1648 | Lørdag |  | 2.703 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 17:00 | 3.137 | 1649 | Lørdag |  | 3.137 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 18:00 | 3.2425 | 1650 | Lørdag |  | 3.2425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 19:00 | 3.49 | 1651 | Lørdag |  | 3.49 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 20:00 | 3.384 | 1652 | Lørdag |  | 3.384 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 21:00 | 3.357 | 1653 | Lørdag |  | 3.357 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 22:00 | 3.091 | 1654 | Lørdag |  | 3.091 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-16 23:00 | 3.0685 | 1655 | Lørdag |  | 3.0685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 | 3.0595 | 1656 | Søndag |  | 3.0595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 01:00 | 3.3475 | 1657 | Søndag |  | 3.3475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 02:00 | 3.38 | 1658 | Søndag |  | 3.38 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 03:00 | 3.327 | 1659 | Søndag |  | 3.327 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 04:00 | 3.5735 | 1660 | Søndag |  | 3.5735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 05:00 | 3.5185 | 1661 | Søndag |  | 3.5185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 06:00 | 3.5915 | 1662 | Søndag |  | 3.5915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 07:00 | 3.5895 | 1663 | Søndag |  | 3.5895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 08:00 | 3.7205 | 1664 | Søndag |  | 3.7205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 09:00 | 4.332 | 1665 | Søndag |  | 4.332 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 10:00 | 3.8405 | 1666 | Søndag |  | 3.8405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 11:00 | 3.4975 | 1667 | Søndag |  | 3.4975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 12:00 | 3.128 | 1668 | Søndag |  | 3.128 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 13:00 | 3.318 | 1669 | Søndag |  | 3.318 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 14:00 | 3.59 | 1670 | Søndag |  | 3.59 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 15:00 | 3.645 | 1671 | Søndag |  | 3.645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 16:00 | 3.2635 | 1672 | Søndag |  | 3.2635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 17:00 | 3.463 | 1673 | Søndag |  | 3.463 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 18:00 | 3.704 | 1674 | Søndag |  | 3.704 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 19:00 | 3.0755 | 1675 | Søndag |  | 3.0755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 20:00 | 3.1305 | 1676 | Søndag |  | 3.1305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 21:00 | 2.9635 | 1677 | Søndag |  | 2.9635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 22:00 | 3.142 | 1678 | Søndag |  | 3.142 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-17 23:00 | 2.8455 | 1679 | Søndag |  | 2.8455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 | 2.83 | 1680 | Mandag |  | 2.83 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 01:00 | 2.7945 | 1681 | Mandag |  | 2.7945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 02:00 | 2.813 | 1682 | Mandag |  | 2.813 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 03:00 | 3.3155 | 1683 | Mandag |  | 3.3155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 04:00 | 3.35 | 1684 | Mandag |  | 3.35 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 05:00 | 3.2085 | 1685 | Mandag |  | 3.2085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 06:00 | 3.22 | 1686 | Mandag |  | 3.22 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 07:00 | 3.647 | 1687 | Mandag |  | 3.647 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 08:00 | 3.7295 | 1688 | Mandag |  | 3.7295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 09:00 | 3.7795 | 1689 | Mandag |  | 3.7795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 10:00 | 2.754 | 1690 | Mandag |  | 2.754 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 11:00 | 3.785 | 1691 | Mandag |  | 3.785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 12:00 | 2.88 | 1692 | Mandag |  | 2.88 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 13:00 | 3.093 | 1693 | Mandag |  | 3.093 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 14:00 | 2.664 | 1694 | Mandag |  | 2.664 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 15:00 | 2.7805 | 1695 | Mandag |  | 2.7805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 16:00 | 3.729 | 1696 | Mandag |  | 3.729 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 17:00 | 3.4615 | 1697 | Mandag |  | 3.4615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 18:00 | 2.7155 | 1698 | Mandag |  | 2.7155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 19:00 | 3.102 | 1699 | Mandag |  | 3.102 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 20:00 | 3.779 | 1700 | Mandag |  | 3.779 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 21:00 | 3.877 | 1701 | Mandag |  | 3.877 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 22:00 | 3.76 | 1702 | Mandag |  | 3.76 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-18 23:00 | 3.544 | 1703 | Mandag |  | 3.544 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 | 3.077 | 1704 | Tirsdag |  | 3.077 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 01:00 | 3.4165 | 1705 | Tirsdag |  | 3.4165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 02:00 | 3.147 | 1706 | Tirsdag |  | 3.147 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 03:00 | 3.0725 | 1707 | Tirsdag |  | 3.0725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 04:00 | 2.889 | 1708 | Tirsdag |  | 2.889 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 05:00 | 3.272 | 1709 | Tirsdag |  | 3.272 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 06:00 | 3.91 | 1710 | Tirsdag |  | 3.91 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 07:00 | 4.1115 | 1711 | Tirsdag |  | 4.1115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 08:00 | 3.528 | 1712 | Tirsdag |  | 3.528 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 09:00 | 2.929 | 1713 | Tirsdag |  | 2.929 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 10:00 | 3.016 | 1714 | Tirsdag |  | 3.016 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 11:00 | 3.183 | 1715 | Tirsdag |  | 3.183 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 12:00 | 3.4015 | 1716 | Tirsdag |  | 3.4015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 13:00 | 3.0525 | 1717 | Tirsdag |  | 3.0525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 14:00 | 3.1915 | 1718 | Tirsdag |  | 3.1915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 15:00 | 3.7635 | 1719 | Tirsdag |  | 3.7635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 16:00 | 3.4945 | 1720 | Tirsdag |  | 3.4945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 17:00 | 3.0335 | 1721 | Tirsdag |  | 3.0335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 18:00 | 2.9585 | 1722 | Tirsdag |  | 2.9585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 19:00 | 3.443 | 1723 | Tirsdag |  | 3.443 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 20:00 | 3.429 | 1724 | Tirsdag |  | 3.429 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 21:00 | 3.005 | 1725 | Tirsdag |  | 3.005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 22:00 | 3.3735 | 1726 | Tirsdag |  | 3.3735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-19 23:00 | 3.7355 | 1727 | Tirsdag |  | 3.7355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 | 3.36 | 1728 | Onsdag |  | 3.36 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 01:00 | 3.134 | 1729 | Onsdag |  | 3.134 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 02:00 | 3.1435 | 1730 | Onsdag |  | 3.1435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 03:00 | 3.3265 | 1731 | Onsdag |  | 3.3265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 04:00 | 3.1125 | 1732 | Onsdag |  | 3.1125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 05:00 | 3.099 | 1733 | Onsdag |  | 3.099 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 06:00 | 3.346 | 1734 | Onsdag |  | 3.346 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 07:00 | 3.6575 | 1735 | Onsdag |  | 3.6575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 08:00 | 4.73 | 1736 | Onsdag |  | 4.56 | 0.17
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 09:00 | 3.9955 | 1737 | Onsdag |  | 3.9955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 10:00 | 4.0965 | 1738 | Onsdag |  | 4.0965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 11:00 | 3.4615 | 1739 | Onsdag |  | 3.4615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 12:00 | 2.7905 | 1740 | Onsdag |  | 2.7905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 13:00 | 2.6395 | 1741 | Onsdag |  | 2.6395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 14:00 | 2.746 | 1742 | Onsdag |  | 2.746 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 15:00 | 3.5375 | 1743 | Onsdag |  | 3.5375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 16:00 | 3.671 | 1744 | Onsdag |  | 3.671 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 17:00 | 3.5105 | 1745 | Onsdag |  | 3.5105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 18:00 | 3.2975 | 1746 | Onsdag |  | 3.2975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 19:00 | 3.1435 | 1747 | Onsdag |  | 3.1435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 20:00 | 4.021 | 1748 | Onsdag |  | 4.021 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 21:00 | 3.1225 | 1749 | Onsdag |  | 3.1225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 22:00 | 3.1235 | 1750 | Onsdag |  | 3.1235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-20 23:00 | 3.0445 | 1751 | Onsdag |  | 3.0445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 | 2.961 | 1752 | Torsdag |  | 2.961 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 01:00 | 3.1585 | 1753 | Torsdag |  | 3.1585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 02:00 | 3.264 | 1754 | Torsdag |  | 3.264 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 03:00 | 3.13 | 1755 | Torsdag |  | 3.13 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 04:00 | 2.942 | 1756 | Torsdag |  | 2.942 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 05:00 | 3.076 | 1757 | Torsdag |  | 3.076 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 06:00 | 3.938 | 1758 | Torsdag |  | 3.938 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 07:00 | 3.4915 | 1759 | Torsdag |  | 3.4915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 08:00 | 4.365 | 1760 | Torsdag |  | 4.365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 09:00 | 4.5165 | 1761 | Torsdag |  | 4.5165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 10:00 | 4.1565 | 1762 | Torsdag |  | 4.1565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 11:00 | 3.6005 | 1763 | Torsdag |  | 3.6005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 12:00 | 3.2125 | 1764 | Torsdag |  | 3.2125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 13:00 | 2.7705 | 1765 | Torsdag |  | 2.7705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 14:00 | 2.762 | 1766 | Torsdag |  | 2.762 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 15:00 | 2.8955 | 1767 | Torsdag |  | 2.8955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 16:00 | 3.865 | 1768 | Torsdag |  | 3.865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 17:00 | 3.6735 | 1769 | Torsdag |  | 3.6735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 18:00 | 3.8145 | 1770 | Torsdag |  | 3.8145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 19:00 | 2.7815 | 1771 | Torsdag |  | 2.7815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 20:00 | 3.025 | 1772 | Torsdag |  | 3.025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 21:00 | 2.9265 | 1773 | Torsdag |  | 2.9265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 22:00 | 2.7885 | 1774 | Torsdag |  | 2.7885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-21 23:00 | 3.0035 | 1775 | Torsdag |  | 3.0035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 | 2.8485 | 1776 | Fredag |  | 2.8485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 01:00 | 3.085 | 1777 | Fredag |  | 3.085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 02:00 | 3.118 | 1778 | Fredag |  | 3.118 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 03:00 | 3.156 | 1779 | Fredag |  | 3.156 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 04:00 | 3.2055 | 1780 | Fredag |  | 3.2055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 05:00 | 2.727 | 1781 | Fredag |  | 2.727 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 06:00 | 3.1415 | 1782 | Fredag |  | 3.1415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 07:00 | 4.3125 | 1783 | Fredag |  | 4.3125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 08:00 | 4.6655 | 1784 | Fredag |  | 4.56 | 0.1055
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 09:00 | 4.3125 | 1785 | Fredag |  | 4.3125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 10:00 | 4.302 | 1786 | Fredag |  | 4.302 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 11:00 | 3.7835 | 1787 | Fredag |  | 3.7835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 12:00 | 3.221 | 1788 | Fredag |  | 3.221 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 13:00 | 3.1545 | 1789 | Fredag |  | 3.1545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 14:00 | 3.417 | 1790 | Fredag |  | 3.417 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 15:00 | 3.4795 | 1791 | Fredag |  | 3.4795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 16:00 | 4.547 | 1792 | Fredag |  | 4.547 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 17:00 | 3.783 | 1793 | Fredag |  | 3.783 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 18:00 | 3.8965 | 1794 | Fredag |  | 3.8965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 19:00 | 4.121 | 1795 | Fredag |  | 4.121 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 20:00 | 3.662 | 1796 | Fredag |  | 3.662 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 21:00 | 4.0025 | 1797 | Fredag |  | 4.0025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 22:00 | 3.2275 | 1798 | Fredag |  | 3.2275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-22 23:00 | 3.4095 | 1799 | Fredag |  | 3.4095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 | 3.244 | 1800 | Lørdag |  | 3.244 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 01:00 | 3.2515 | 1801 | Lørdag |  | 3.2515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 02:00 | 2.6235 | 1802 | Lørdag |  | 2.6235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 03:00 | 3.0275 | 1803 | Lørdag |  | 3.0275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 04:00 | 2.6695 | 1804 | Lørdag |  | 2.6695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 05:00 | 2.8245 | 1805 | Lørdag |  | 2.8245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 06:00 | 2.791 | 1806 | Lørdag |  | 2.791 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 07:00 | 3.201 | 1807 | Lørdag |  | 3.201 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 08:00 | 4.695 | 1808 | Lørdag |  | 4.56 | 0.135
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 09:00 | 4.4685 | 1809 | Lørdag |  | 4.4685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 10:00 | 3.897 | 1810 | Lørdag |  | 3.897 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 11:00 | 4.2845 | 1811 | Lørdag |  | 4.2845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 12:00 | 3.557 | 1812 | Lørdag |  | 3.557 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 13:00 | 2.963 | 1813 | Lørdag |  | 2.963 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 14:00 | 3.465 | 1814 | Lørdag |  | 3.465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 15:00 | 3.3765 | 1815 | Lørdag |  | 3.3765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 16:00 | 2.8475 | 1816 | Lørdag |  | 2.8475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 17:00 | 3.1915 | 1817 | Lørdag |  | 3.1915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 18:00 | 3.344 | 1818 | Lørdag |  | 3.344 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 19:00 | 3.639 | 1819 | Lørdag |  | 3.639 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 20:00 | 3.655 | 1820 | Lørdag |  | 3.655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 21:00 | 3.2945 | 1821 | Lørdag |  | 3.2945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 22:00 | 3.7995 | 1822 | Lørdag |  | 3.7995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-23 23:00 | 2.8905 | 1823 | Lørdag |  | 2.8905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 | 2.7055 | 1824 | Søndag |  | 2.7055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 01:00 | 2.944 | 1825 | Søndag |  | 2.944 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 02:00 | 2.738 | 1826 | Søndag |  | 2.738 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 03:00 | 2.907 | 1827 | Søndag |  | 2.907 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 04:00 | 3.06 | 1828 | Søndag |  | 3.06 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 05:00 | 3.1795 | 1829 | Søndag |  | 3.1795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 06:00 | 3.2385 | 1830 | Søndag |  | 3.2385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 07:00 | 3.441 | 1831 | Søndag |  | 3.441 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 08:00 | 3.691 | 1832 | Søndag |  | 3.691 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 09:00 | 4.084 | 1833 | Søndag |  | 4.084 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 10:00 | 3.859 | 1834 | Søndag |  | 3.859 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 11:00 | 3.187 | 1835 | Søndag |  | 3.187 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 12:00 | 3.417 | 1836 | Søndag |  | 3.417 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 13:00 | 3.426 | 1837 | Søndag |  | 3.426 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 14:00 | 3.1615 | 1838 | Søndag |  | 3.1615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 15:00 | 4.0565 | 1839 | Søndag |  | 4.0565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 16:00 | 5.7385 | 1840 | Søndag |  | 4.56 | 1.1785
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 17:00 | 4.3485 | 1841 | Søndag |  | 4.3485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 18:00 | 3.603 | 1842 | Søndag |  | 3.603 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 19:00 | 3.6225 | 1843 | Søndag |  | 3.6225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 20:00 | 3.439 | 1844 | Søndag |  | 3.439 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 21:00 | 3.4545 | 1845 | Søndag |  | 3.4545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 22:00 | 3.44 | 1846 | Søndag |  | 3.44 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-24 23:00 | 3.442 | 1847 | Søndag |  | 3.442 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 | 2.975 | 1848 | Mandag |  | 2.975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 01:00 | 2.7325 | 1849 | Mandag |  | 2.7325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 02:00 | 2.996 | 1850 | Mandag |  | 2.996 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 03:00 | 3.4005 | 1851 | Mandag |  | 3.4005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 04:00 | 3.387 | 1852 | Mandag |  | 3.387 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 05:00 | 3.2105 | 1853 | Mandag |  | 3.2105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 06:00 | 3.176 | 1854 | Mandag |  | 3.176 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 07:00 | 3.5185 | 1855 | Mandag |  | 3.5185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 08:00 | 3.9725 | 1856 | Mandag |  | 3.9725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 09:00 | 3.6255 | 1857 | Mandag |  | 3.6255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 10:00 | 3.4595 | 1858 | Mandag |  | 3.4595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 11:00 | 3.217 | 1859 | Mandag |  | 3.217 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 12:00 | 3.723 | 1860 | Mandag |  | 3.723 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 13:00 | 3.2985 | 1861 | Mandag |  | 3.2985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 14:00 | 2.705 | 1862 | Mandag |  | 2.705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 15:00 | 3.288 | 1863 | Mandag |  | 3.288 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 16:00 | 3.541 | 1864 | Mandag |  | 3.541 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 17:00 | 3.0645 | 1865 | Mandag |  | 3.0645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 18:00 | 3.0995 | 1866 | Mandag |  | 3.0995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 19:00 | 3.153 | 1867 | Mandag |  | 3.153 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 20:00 | 3.112 | 1868 | Mandag |  | 3.112 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 21:00 | 2.869 | 1869 | Mandag |  | 2.869 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 22:00 | 2.929 | 1870 | Mandag |  | 2.929 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-25 23:00 | 3.223 | 1871 | Mandag |  | 3.223 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 | 3.1385 | 1872 | Tirsdag |  | 3.1385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 01:00 | 3.3355 | 1873 | Tirsdag |  | 3.3355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 02:00 | 2.997 | 1874 | Tirsdag |  | 2.997 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 03:00 | 2.886 | 1875 | Tirsdag |  | 2.886 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 04:00 | 3.108 | 1876 | Tirsdag |  | 3.108 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 05:00 | 2.9335 | 1877 | Tirsdag |  | 2.9335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 06:00 | 3.533 | 1878 | Tirsdag |  | 3.533 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 07:00 | 4.185 | 1879 | Tirsdag |  | 4.185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 08:00 | 3.8855 | 1880 | Tirsdag |  | 3.8855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 09:00 | 3.473 | 1881 | Tirsdag |  | 3.473 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 10:00 | 3.4055 | 1882 | Tirsdag |  | 3.4055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 11:00 | 3.6925 | 1883 | Tirsdag |  | 3.6925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 12:00 | 3.287 | 1884 | Tirsdag |  | 3.287 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 13:00 | 3.109 | 1885 | Tirsdag |  | 3.109 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 14:00 | 2.8985 | 1886 | Tirsdag |  | 2.8985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 15:00 | 3.241 | 1887 | Tirsdag |  | 3.241 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 16:00 | 3.529 | 1888 | Tirsdag |  | 3.529 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 17:00 | 3.8115 | 1889 | Tirsdag |  | 3.8115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 18:00 | 4.172 | 1890 | Tirsdag |  | 4.172 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 19:00 | 3.67 | 1891 | Tirsdag |  | 3.67 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 20:00 | 3.2315 | 1892 | Tirsdag |  | 3.2315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 21:00 | 3.394 | 1893 | Tirsdag |  | 3.394 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 22:00 | 3.313 | 1894 | Tirsdag |  | 3.313 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-26 23:00 | 3.409 | 1895 | Tirsdag |  | 3.409 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 | 3.0505 | 1896 | Onsdag |  | 3.0505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 01:00 | 2.8585 | 1897 | Onsdag |  | 2.8585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 02:00 | 2.972 | 1898 | Onsdag |  | 2.972 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 03:00 | 2.716 | 1899 | Onsdag |  | 2.716 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 04:00 | 2.976 | 1900 | Onsdag |  | 2.976 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 05:00 | 2.967 | 1901 | Onsdag |  | 2.967 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 06:00 | 2.8775 | 1902 | Onsdag |  | 2.8775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 07:00 | 2.956 | 1903 | Onsdag |  | 2.956 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 08:00 | 4.1385 | 1904 | Onsdag |  | 4.1385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 09:00 | 4.075 | 1905 | Onsdag |  | 4.075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 10:00 | 2.8515 | 1906 | Onsdag |  | 2.8515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 11:00 | 2.7485 | 1907 | Onsdag |  | 2.7485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 12:00 | 3.1495 | 1908 | Onsdag |  | 3.1495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 13:00 | 3.501 | 1909 | Onsdag |  | 3.501 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 14:00 | 3.3815 | 1910 | Onsdag |  | 3.3815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 15:00 | 3.122 | 1911 | Onsdag |  | 3.122 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 16:00 | 3.533 | 1912 | Onsdag |  | 3.533 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 17:00 | 2.7935 | 1913 | Onsdag |  | 2.7935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 18:00 | 3.249 | 1914 | Onsdag |  | 3.249 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 19:00 | 3.1005 | 1915 | Onsdag |  | 3.1005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 20:00 | 3.972 | 1916 | Onsdag |  | 3.972 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 21:00 | 3.2665 | 1917 | Onsdag |  | 3.2665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 22:00 | 3.187 | 1918 | Onsdag |  | 3.187 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-27 23:00 | 2.911 | 1919 | Onsdag |  | 2.911 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 | 2.8225 | 1920 | Torsdag |  | 2.8225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 01:00 | 2.6435 | 1921 | Torsdag |  | 2.6435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 02:00 | 2.924 | 1922 | Torsdag |  | 2.924 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 03:00 | 2.7985 | 1923 | Torsdag |  | 2.7985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 04:00 | 2.7995 | 1924 | Torsdag |  | 2.7995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 05:00 | 2.8285 | 1925 | Torsdag |  | 2.8285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 06:00 | 2.8295 | 1926 | Torsdag |  | 2.8295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 07:00 | 3.0945 | 1927 | Torsdag |  | 3.0945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 08:00 | 3.439 | 1928 | Torsdag |  | 3.439 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 09:00 | 4.268 | 1929 | Torsdag |  | 4.268 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 10:00 | 4.0385 | 1930 | Torsdag |  | 4.0385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 11:00 | 3.724 | 1931 | Torsdag |  | 3.724 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 12:00 | 3.4975 | 1932 | Torsdag |  | 3.4975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 13:00 | 2.995 | 1933 | Torsdag |  | 2.995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 14:00 | 2.615 | 1934 | Torsdag |  | 2.615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 15:00 | 3.11 | 1935 | Torsdag |  | 3.11 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 16:00 | 3.9395 | 1936 | Torsdag |  | 3.9395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 17:00 | 4.3685 | 1937 | Torsdag |  | 4.3685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 18:00 | 4.297 | 1938 | Torsdag |  | 4.297 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 19:00 | 3.8175 | 1939 | Torsdag |  | 3.8175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 20:00 | 4.427 | 1940 | Torsdag |  | 4.427 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 21:00 | 3.64 | 1941 | Torsdag |  | 3.64 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 22:00 | 3.1455 | 1942 | Torsdag |  | 3.1455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-28 23:00 | 3.2915 | 1943 | Torsdag |  | 3.2915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 | 3.008 | 1944 | Fredag |  | 3.008 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 01:00 | 3.1315 | 1945 | Fredag |  | 3.1315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 02:00 | 2.6805 | 1946 | Fredag |  | 2.6805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 03:00 | 2.625 | 1947 | Fredag |  | 2.625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 04:00 | 3.2835 | 1948 | Fredag |  | 3.2835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 05:00 | 3.142 | 1949 | Fredag |  | 3.142 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 06:00 | 3.27 | 1950 | Fredag |  | 3.27 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 07:00 | 3.2725 | 1951 | Fredag |  | 3.2725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 08:00 | 4.139 | 1952 | Fredag |  | 4.139 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 09:00 | 4.0915 | 1953 | Fredag |  | 4.0915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 10:00 | 3.6965 | 1954 | Fredag |  | 3.6965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 11:00 | 3.0775 | 1955 | Fredag |  | 3.0775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 12:00 | 2.9495 | 1956 | Fredag |  | 2.9495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 13:00 | 2.873 | 1957 | Fredag |  | 2.873 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 14:00 | 3.2295 | 1958 | Fredag |  | 3.2295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 15:00 | 3.718 | 1959 | Fredag |  | 3.718 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 16:00 | 3.806 | 1960 | Fredag |  | 3.806 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 17:00 | 3.966 | 1961 | Fredag |  | 3.966 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 18:00 | 2.855 | 1962 | Fredag |  | 2.855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 19:00 | 3.0475 | 1963 | Fredag |  | 3.0475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 20:00 | 3.3385 | 1964 | Fredag |  | 3.3385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 21:00 | 3.2925 | 1965 | Fredag |  | 3.2925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 22:00 | 2.9755 | 1966 | Fredag |  | 2.9755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-29 23:00 | 3.1775 | 1967 | Fredag |  | 3.1775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 | 2.5785 | 1968 | Lørdag |  | 2.5785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 01:00 | 2.796 | 1969 | Lørdag |  | 2.796 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 02:00 | 3.447 | 1970 | Lørdag |  | 3.447 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 03:00 | 3.522 | 1971 | Lørdag |  | 3.522 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 04:00 | 3.3055 | 1972 | Lørdag |  | 3.3055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 05:00 | 2.787 | 1973 | Lørdag |  | 2.787 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 06:00 | 2.7935 | 1974 | Lørdag |  | 2.7935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 07:00 | 3.561 | 1975 | Lørdag |  | 3.561 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 08:00 | 3.866 | 1976 | Lørdag |  | 3.866 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 09:00 | 3.748 | 1977 | Lørdag |  | 3.748 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 10:00 | 3.307 | 1978 | Lørdag |  | 3.307 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 11:00 | 3.335 | 1979 | Lørdag |  | 3.335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 12:00 | 3.552 | 1980 | Lørdag |  | 3.552 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 13:00 | 3.369 | 1981 | Lørdag |  | 3.369 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 14:00 | 3.661 | 1982 | Lørdag |  | 3.661 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 15:00 | 4.9405 | 1983 | Lørdag |  | 4.56 | 0.3805
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 16:00 | 3.488 | 1984 | Lørdag |  | 3.488 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 17:00 | 2.746 | 1985 | Lørdag |  | 2.746 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 18:00 | 3.897 | 1986 | Lørdag |  | 3.897 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 19:00 | 3.5645 | 1987 | Lørdag |  | 3.5645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 20:00 | 3.6075 | 1988 | Lørdag |  | 3.6075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 21:00 | 3.424 | 1989 | Lørdag |  | 3.424 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 22:00 | 3.9895 | 1990 | Lørdag |  | 3.9895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-30 23:00 | 4.1435 | 1991 | Lørdag |  | 4.1435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 | 3.5285 | 1992 | Søndag |  | 3.5285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 01:00 | 3.198 | 1993 | Søndag |  | 3.198 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 03:00 | 3.185 | 1994 | Søndag |  | 3.185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 04:00 | 3.2485 | 1995 | Søndag |  | 3.2485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 05:00 | 3.329 | 1996 | Søndag |  | 3.329 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 06:00 | 3.3445 | 1997 | Søndag |  | 3.3445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 07:00 | 3.555 | 1998 | Søndag |  | 3.555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 08:00 | 3.7285 | 1999 | Søndag |  | 3.7285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 09:00 | 4.3875 | 2000 | Søndag |  | 4.3875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 10:00 | 4.729 | 2001 | Søndag |  | 4.56 | 0.169
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 11:00 | 4.284 | 2002 | Søndag |  | 4.284 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 12:00 | 4.797 | 2003 | Søndag |  | 4.56 | 0.237
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 13:00 | 4.5505 | 2004 | Søndag |  | 4.5505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 14:00 | 3.819 | 2005 | Søndag |  | 3.819 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 15:00 | 2.9905 | 2006 | Søndag |  | 2.9905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 16:00 | 3.595 | 2007 | Søndag |  | 3.595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 17:00 | 3.4755 | 2008 | Søndag |  | 3.4755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 18:00 | 3.559 | 2009 | Søndag |  | 3.559 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 19:00 | 3.001 | 2010 | Søndag |  | 3.001 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 20:00 | 3.5195 | 2011 | Søndag |  | 3.5195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 21:00 | 4.136 | 2012 | Søndag |  | 4.136 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-03-31 22:00 | 4.0725 | 2013 | Søndag |  | 4.0725 | 0
| 2019-03-31 23:00 | 3.9245 | 2014 | Søndag |  | 3.9245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 | 3.581 | 2015 | Mandag |  | 3.581 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 01:00 | 3.388 | 2016 | Mandag |  | 3.388 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 02:00 | 3.427 | 2017 | Mandag |  | 3.427 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 03:00 | 3.529 | 2018 | Mandag |  | 3.529 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 04:00 | 3.2805 | 2019 | Mandag |  | 3.2805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 05:00 | 3.234 | 2020 | Mandag |  | 3.234 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 06:00 | 3.234 | 2021 | Mandag |  | 3.234 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 07:00 | 3.923 | 2022 | Mandag |  | 3.923 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 08:00 | 3.714 | 2023 | Mandag |  | 3.714 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 09:00 | 3.47 | 2024 | Mandag |  | 3.47 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 10:00 | 3.3525 | 2025 | Mandag |  | 3.3525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 11:00 | 3.1795 | 2026 | Mandag |  | 3.1795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 12:00 | 3.3285 | 2027 | Mandag |  | 3.3285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 13:00 | 3.432 | 2028 | Mandag |  | 3.432 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 14:00 | 2.7145 | 2029 | Mandag |  | 2.7145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 15:00 | 2.843 | 2030 | Mandag |  | 2.843 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 16:00 | 3.7145 | 2031 | Mandag |  | 3.7145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 17:00 | 3.167 | 2032 | Mandag |  | 3.167 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 18:00 | 3.156 | 2033 | Mandag |  | 3.156 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 19:00 | 3.6765 | 2034 | Mandag |  | 3.6765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 20:00 | 4.0665 | 2035 | Mandag |  | 4.0665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 21:00 | 3.1695 | 2036 | Mandag |  | 3.1695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 22:00 | 3.4895 | 2037 | Mandag |  | 3.4895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-01 23:00 | 3.3165 | 2038 | Mandag |  | 3.3165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 | 3.3005 | 2039 | Tirsdag |  | 3.3005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 01:00 | 3.4735 | 2040 | Tirsdag |  | 3.4735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 02:00 | 3.8095 | 2041 | Tirsdag |  | 3.8095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 03:00 | 3.7525 | 2042 | Tirsdag |  | 3.7525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 04:00 | 3.8625 | 2043 | Tirsdag |  | 3.8625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 05:00 | 3.768 | 2044 | Tirsdag |  | 3.768 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 06:00 | 4.1375 | 2045 | Tirsdag |  | 4.1375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 07:00 | 3.8385 | 2046 | Tirsdag |  | 3.8385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 08:00 | 3.4565 | 2047 | Tirsdag |  | 3.4565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 09:00 | 3.2765 | 2048 | Tirsdag |  | 3.2765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 10:00 | 3.3825 | 2049 | Tirsdag |  | 3.3825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 11:00 | 3.1155 | 2050 | Tirsdag |  | 3.1155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 12:00 | 2.8895 | 2051 | Tirsdag |  | 2.8895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 13:00 | 3.0945 | 2052 | Tirsdag |  | 3.0945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 14:00 | 4.0775 | 2053 | Tirsdag |  | 4.0775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 15:00 | 3.542 | 2054 | Tirsdag |  | 3.542 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 16:00 | 3.3535 | 2055 | Tirsdag |  | 3.3535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 17:00 | 3.274 | 2056 | Tirsdag |  | 3.274 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 18:00 | 3.238 | 2057 | Tirsdag |  | 3.238 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 19:00 | 2.7555 | 2058 | Tirsdag |  | 2.7555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 20:00 | 3.0455 | 2059 | Tirsdag |  | 3.0455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 21:00 | 2.648 | 2060 | Tirsdag |  | 2.648 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 22:00 | 2.8595 | 2061 | Tirsdag |  | 2.8595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-02 23:00 | 3.121 | 2062 | Tirsdag |  | 3.121 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 | 3.144 | 2063 | Onsdag |  | 3.144 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 01:00 | 3.1055 | 2064 | Onsdag |  | 3.1055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 02:00 | 3.1735 | 2065 | Onsdag |  | 3.1735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 03:00 | 2.9605 | 2066 | Onsdag |  | 2.9605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 04:00 | 2.869 | 2067 | Onsdag |  | 2.869 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 05:00 | 2.57 | 2068 | Onsdag |  | 2.57 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 06:00 | 2.904 | 2069 | Onsdag |  | 2.904 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 07:00 | 2.6845 | 2070 | Onsdag |  | 2.6845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 08:00 | 3.163 | 2071 | Onsdag |  | 3.163 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 09:00 | 3.3465 | 2072 | Onsdag |  | 3.3465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 10:00 | 3.3135 | 2073 | Onsdag |  | 3.3135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 11:00 | 3.5675 | 2074 | Onsdag |  | 3.5675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 12:00 | 3.384 | 2075 | Onsdag |  | 3.384 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 13:00 | 3.539 | 2076 | Onsdag |  | 3.539 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 14:00 | 3.4845 | 2077 | Onsdag |  | 3.4845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 15:00 | 3.6535 | 2078 | Onsdag |  | 3.6535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 16:00 | 3.0195 | 2079 | Onsdag |  | 3.0195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 17:00 | 2.775 | 2080 | Onsdag |  | 2.775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 18:00 | 3.313 | 2081 | Onsdag |  | 3.313 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 19:00 | 2.398 | 2082 | Onsdag |  | 2.398 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 20:00 | 2.9275 | 2083 | Onsdag |  | 2.9275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 21:00 | 3.498 | 2084 | Onsdag |  | 3.498 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 22:00 | 3.2805 | 2085 | Onsdag |  | 3.2805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-03 23:00 | 3.499 | 2086 | Onsdag |  | 3.499 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 | 3.201 | 2087 | Torsdag |  | 3.201 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 01:00 | 3.0495 | 2088 | Torsdag |  | 3.0495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 02:00 | 2.9735 | 2089 | Torsdag |  | 2.9735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 03:00 | 2.8695 | 2090 | Torsdag |  | 2.8695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 04:00 | 3.157 | 2091 | Torsdag |  | 3.157 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 05:00 | 2.958 | 2092 | Torsdag |  | 2.958 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 06:00 | 2.8505 | 2093 | Torsdag |  | 2.8505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 07:00 | 2.812 | 2094 | Torsdag |  | 2.812 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 08:00 | 3.65 | 2095 | Torsdag |  | 3.65 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 09:00 | 3.114 | 2096 | Torsdag |  | 3.114 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 10:00 | 2.947 | 2097 | Torsdag |  | 2.947 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 11:00 | 3.6955 | 2098 | Torsdag |  | 3.6955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 12:00 | 2.537 | 2099 | Torsdag |  | 2.537 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 13:00 | 2.5595 | 2100 | Torsdag |  | 2.5595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 14:00 | 2.2625 | 2101 | Torsdag |  | 2.2625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 15:00 | 2.3995 | 2102 | Torsdag |  | 2.3995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 16:00 | 3.2305 | 2103 | Torsdag |  | 3.2305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 17:00 | 2.5275 | 2104 | Torsdag |  | 2.5275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 18:00 | 2.389 | 2105 | Torsdag |  | 2.389 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 19:00 | 2.708 | 2106 | Torsdag |  | 2.708 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 20:00 | 2.7155 | 2107 | Torsdag |  | 2.7155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 21:00 | 2.932 | 2108 | Torsdag |  | 2.932 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 22:00 | 2.816 | 2109 | Torsdag |  | 2.816 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-04 23:00 | 2.511 | 2110 | Torsdag |  | 2.511 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 | 2.3015 | 2111 | Fredag |  | 2.3015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 01:00 | 2.3575 | 2112 | Fredag |  | 2.3575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 02:00 | 2.609 | 2113 | Fredag |  | 2.609 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 03:00 | 2.6905 | 2114 | Fredag |  | 2.6905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 04:00 | 2.611 | 2115 | Fredag |  | 2.611 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 05:00 | 2.739 | 2116 | Fredag |  | 2.739 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 06:00 | 3.161 | 2117 | Fredag |  | 3.161 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 07:00 | 3.2215 | 2118 | Fredag |  | 3.2215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 08:00 | 3.2035 | 2119 | Fredag |  | 3.2035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 09:00 | 2.67 | 2120 | Fredag |  | 2.67 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 10:00 | 2.4365 | 2121 | Fredag |  | 2.4365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 11:00 | 2.231 | 2122 | Fredag |  | 2.231 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 12:00 | 2.725 | 2123 | Fredag |  | 2.725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 13:00 | 2.4865 | 2124 | Fredag |  | 2.4865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 14:00 | 2.3345 | 2125 | Fredag |  | 2.3345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 15:00 | 2.3885 | 2126 | Fredag |  | 2.3885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 16:00 | 3.5375 | 2127 | Fredag |  | 3.5375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 17:00 | 3.079 | 2128 | Fredag |  | 3.079 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 18:00 | 2.298 | 2129 | Fredag |  | 2.298 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 19:00 | 2.24 | 2130 | Fredag |  | 2.24 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 20:00 | 2.6885 | 2131 | Fredag |  | 2.6885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 21:00 | 2.532 | 2132 | Fredag |  | 2.532 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 22:00 | 2.6785 | 2133 | Fredag |  | 2.6785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-05 23:00 | 2.4735 | 2134 | Fredag |  | 2.4735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 | 2.2675 | 2135 | Lørdag |  | 2.2675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 01:00 | 2.4135 | 2136 | Lørdag |  | 2.4135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 02:00 | 2.8385 | 2137 | Lørdag |  | 2.8385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 03:00 | 2.752 | 2138 | Lørdag |  | 2.752 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 04:00 | 2.9095 | 2139 | Lørdag |  | 2.9095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 05:00 | 2.603 | 2140 | Lørdag |  | 2.603 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 06:00 | 2.8755 | 2141 | Lørdag |  | 2.8755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 07:00 | 3.095 | 2142 | Lørdag |  | 3.095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 08:00 | 2.551 | 2143 | Lørdag |  | 2.551 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 09:00 | 2.6785 | 2144 | Lørdag |  | 2.6785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 10:00 | 2.5375 | 2145 | Lørdag |  | 2.5375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 11:00 | 2.45 | 2146 | Lørdag |  | 2.45 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 12:00 | 2.638 | 2147 | Lørdag |  | 2.638 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 13:00 | 3.0935 | 2148 | Lørdag |  | 3.0935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 14:00 | 3.1995 | 2149 | Lørdag |  | 3.1995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 15:00 | 3.4135 | 2150 | Lørdag |  | 3.4135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 16:00 | 2.7045 | 2151 | Lørdag |  | 2.7045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 17:00 | 2.7285 | 2152 | Lørdag |  | 2.7285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 18:00 | 2.987 | 2153 | Lørdag |  | 2.987 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 19:00 | 2.4515 | 2154 | Lørdag |  | 2.4515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 20:00 | 2.5205 | 2155 | Lørdag |  | 2.5205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 21:00 | 2.718 | 2156 | Lørdag |  | 2.718 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 22:00 | 2.9 | 2157 | Lørdag |  | 2.9 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-06 23:00 | 3.2375 | 2158 | Lørdag |  | 3.2375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 | 2.904 | 2159 | Søndag |  | 2.904 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 01:00 | 2.876 | 2160 | Søndag |  | 2.876 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 02:00 | 3.06 | 2161 | Søndag |  | 3.06 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 03:00 | 2.7245 | 2162 | Søndag |  | 2.7245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 04:00 | 2.8525 | 2163 | Søndag |  | 2.8525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 05:00 | 2.723 | 2164 | Søndag |  | 2.723 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 06:00 | 2.9325 | 2165 | Søndag |  | 2.9325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 07:00 | 3.1855 | 2166 | Søndag |  | 3.1855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 08:00 | 3.5125 | 2167 | Søndag |  | 3.5125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 09:00 | 3.062 | 2168 | Søndag |  | 3.062 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 10:00 | 3.7235 | 2169 | Søndag |  | 3.7235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 11:00 | 3.217 | 2170 | Søndag |  | 3.217 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 12:00 | 2.921 | 2171 | Søndag |  | 2.921 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 13:00 | 3.225 | 2172 | Søndag |  | 3.225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 14:00 | 2.6935 | 2173 | Søndag |  | 2.6935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 15:00 | 2.147 | 2174 | Søndag |  | 2.147 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 16:00 | 3.245 | 2175 | Søndag |  | 3.245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 17:00 | 2.6205 | 2176 | Søndag |  | 2.6205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 18:00 | 2.66 | 2177 | Søndag |  | 2.66 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 19:00 | 2.8795 | 2178 | Søndag |  | 2.8795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 20:00 | 2.989 | 2179 | Søndag |  | 2.989 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 21:00 | 3.66 | 2180 | Søndag |  | 3.66 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 22:00 | 2.969 | 2181 | Søndag |  | 2.969 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-07 23:00 | 2.866 | 2182 | Søndag |  | 2.866 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 | 2.389 | 2183 | Mandag |  | 2.389 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 01:00 | 2.511 | 2184 | Mandag |  | 2.511 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 02:00 | 2.392 | 2185 | Mandag |  | 2.392 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 03:00 | 2.6455 | 2186 | Mandag |  | 2.6455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 04:00 | 2.824 | 2187 | Mandag |  | 2.824 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 05:00 | 2.666 | 2188 | Mandag |  | 2.666 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 06:00 | 2.7345 | 2189 | Mandag |  | 2.7345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 07:00 | 3.118 | 2190 | Mandag |  | 3.118 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 08:00 | 2.8785 | 2191 | Mandag |  | 2.8785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 09:00 | 3.4195 | 2192 | Mandag |  | 3.4195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 10:00 | 2.712 | 2193 | Mandag |  | 2.712 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 11:00 | 2.7655 | 2194 | Mandag |  | 2.7655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 12:00 | 2.718 | 2195 | Mandag |  | 2.718 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 13:00 | 2.999 | 2196 | Mandag |  | 2.999 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 14:00 | 2.747 | 2197 | Mandag |  | 2.747 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 15:00 | 2.8565 | 2198 | Mandag |  | 2.8565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 16:00 | 3.797 | 2199 | Mandag |  | 3.797 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 17:00 | 3.299 | 2200 | Mandag |  | 3.299 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 18:00 | 3.083 | 2201 | Mandag |  | 3.083 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 19:00 | 3.404 | 2202 | Mandag |  | 3.404 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 20:00 | 2.58 | 2203 | Mandag |  | 2.58 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 21:00 | 2.9215 | 2204 | Mandag |  | 2.9215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 22:00 | 2.898 | 2205 | Mandag |  | 2.898 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-08 23:00 | 2.7345 | 2206 | Mandag |  | 2.7345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 | 2.5275 | 2207 | Tirsdag |  | 2.5275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 01:00 | 2.748 | 2208 | Tirsdag |  | 2.748 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 02:00 | 2.718 | 2209 | Tirsdag |  | 2.718 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 03:00 | 2.8205 | 2210 | Tirsdag |  | 2.8205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 04:00 | 3.012 | 2211 | Tirsdag |  | 3.012 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 05:00 | 3.286 | 2212 | Tirsdag |  | 3.286 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 06:00 | 3.7435 | 2213 | Tirsdag |  | 3.7435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 07:00 | 4.674 | 2214 | Tirsdag |  | 4.56 | 0.114
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 08:00 | 3.855 | 2215 | Tirsdag |  | 3.855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 09:00 | 3.241 | 2216 | Tirsdag |  | 3.241 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 10:00 | 2.1985 | 2217 | Tirsdag |  | 2.1985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 11:00 | 1.966 | 2218 | Tirsdag |  | 1.966 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 12:00 | 1.979 | 2219 | Tirsdag |  | 1.979 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 13:00 | 2.0375 | 2220 | Tirsdag |  | 2.0375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 14:00 | 2.046 | 2221 | Tirsdag |  | 2.046 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 15:00 | 2.7475 | 2222 | Tirsdag |  | 2.7475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 16:00 | 3.411 | 2223 | Tirsdag |  | 3.411 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 17:00 | 2.6715 | 2224 | Tirsdag |  | 2.6715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 18:00 | 2.8465 | 2225 | Tirsdag |  | 2.8465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 19:00 | 3.256 | 2226 | Tirsdag |  | 3.256 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 20:00 | 2.6825 | 2227 | Tirsdag |  | 2.6825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 21:00 | 3.177 | 2228 | Tirsdag |  | 3.177 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 22:00 | 3.247 | 2229 | Tirsdag |  | 3.247 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-09 23:00 | 3.0415 | 2230 | Tirsdag |  | 3.0415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 | 3.328 | 2231 | Onsdag |  | 3.328 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 01:00 | 3.162 | 2232 | Onsdag |  | 3.162 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 02:00 | 3.108 | 2233 | Onsdag |  | 3.108 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 03:00 | 3.4415 | 2234 | Onsdag |  | 3.4415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 04:00 | 3.6735 | 2235 | Onsdag |  | 3.6735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 05:00 | 3.8475 | 2236 | Onsdag |  | 3.8475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 06:00 | 4.1735 | 2237 | Onsdag |  | 4.1735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 07:00 | 4.041 | 2238 | Onsdag |  | 4.041 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 08:00 | 3.497 | 2239 | Onsdag |  | 3.497 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 09:00 | 2.971 | 2240 | Onsdag |  | 2.971 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 10:00 | 3.0735 | 2241 | Onsdag |  | 3.0735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 11:00 | 3.1375 | 2242 | Onsdag |  | 3.1375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 12:00 | 2.509 | 2243 | Onsdag |  | 2.509 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 13:00 | 2.397 | 2244 | Onsdag |  | 2.397 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 14:00 | 2.846 | 2245 | Onsdag |  | 2.846 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 15:00 | 3.2115 | 2246 | Onsdag |  | 3.2115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 16:00 | 3.842 | 2247 | Onsdag |  | 3.842 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 17:00 | 3.685 | 2248 | Onsdag |  | 3.685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 18:00 | 2.686 | 2249 | Onsdag |  | 2.686 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 19:00 | 2.674 | 2250 | Onsdag |  | 2.674 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 20:00 | 2.784 | 2251 | Onsdag |  | 2.784 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 21:00 | 3.035 | 2252 | Onsdag |  | 3.035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 22:00 | 2.9495 | 2253 | Onsdag |  | 2.9495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-10 23:00 | 3.346 | 2254 | Onsdag |  | 3.346 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 | 3.437 | 2255 | Torsdag |  | 3.437 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 01:00 | 3.495 | 2256 | Torsdag |  | 3.495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 02:00 | 3.2735 | 2257 | Torsdag |  | 3.2735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 03:00 | 3.5555 | 2258 | Torsdag |  | 3.5555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 04:00 | 3.355 | 2259 | Torsdag |  | 3.355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 05:00 | 3.0635 | 2260 | Torsdag |  | 3.0635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 06:00 | 3.279 | 2261 | Torsdag |  | 3.279 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 07:00 | 3.6545 | 2262 | Torsdag |  | 3.6545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 08:00 | 4.153 | 2263 | Torsdag |  | 4.153 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 09:00 | 3.2995 | 2264 | Torsdag |  | 3.2995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 10:00 | 3.1145 | 2265 | Torsdag |  | 3.1145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 11:00 | 3.319 | 2266 | Torsdag |  | 3.319 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 12:00 | 3.6395 | 2267 | Torsdag |  | 3.6395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 13:00 | 3.2395 | 2268 | Torsdag |  | 3.2395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 14:00 | 2.852 | 2269 | Torsdag |  | 2.852 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 15:00 | 2.812 | 2270 | Torsdag |  | 2.812 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 16:00 | 2.4615 | 2271 | Torsdag |  | 2.4615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 17:00 | 2.598 | 2272 | Torsdag |  | 2.598 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 18:00 | 3.8455 | 2273 | Torsdag |  | 3.8455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 19:00 | 2.636 | 2274 | Torsdag |  | 2.636 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 20:00 | 2.648 | 2275 | Torsdag |  | 2.648 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 21:00 | 3.2235 | 2276 | Torsdag |  | 3.2235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 22:00 | 4.2615 | 2277 | Torsdag |  | 4.2615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-11 23:00 | 4.4125 | 2278 | Torsdag |  | 4.4125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 | 3.4395 | 2279 | Fredag |  | 3.4395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 01:00 | 3.1775 | 2280 | Fredag |  | 3.1775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 02:00 | 2.98 | 2281 | Fredag |  | 2.98 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 03:00 | 2.9195 | 2282 | Fredag |  | 2.9195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 04:00 | 3.2075 | 2283 | Fredag |  | 3.2075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 05:00 | 3.0925 | 2284 | Fredag |  | 3.0925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 06:00 | 3.1385 | 2285 | Fredag |  | 3.1385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 07:00 | 3.561 | 2286 | Fredag |  | 3.561 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 08:00 | 3.8245 | 2287 | Fredag |  | 3.8245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 09:00 | 3.942 | 2288 | Fredag |  | 3.942 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 10:00 | 3.526 | 2289 | Fredag |  | 3.526 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 11:00 | 3.151 | 2290 | Fredag |  | 3.151 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 12:00 | 2.0205 | 2291 | Fredag |  | 2.0205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 13:00 | 2.0335 | 2292 | Fredag |  | 2.0335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 14:00 | 1.941 | 2293 | Fredag |  | 1.941 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 15:00 | 2.4505 | 2294 | Fredag |  | 2.4505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 16:00 | 3.28 | 2295 | Fredag |  | 3.28 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 17:00 | 2.774 | 2296 | Fredag |  | 2.774 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 18:00 | 2.1725 | 2297 | Fredag |  | 2.1725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 19:00 | 2.5235 | 2298 | Fredag |  | 2.5235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 20:00 | 3.093 | 2299 | Fredag |  | 3.093 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 21:00 | 3.137 | 2300 | Fredag |  | 3.137 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 22:00 | 3.139 | 2301 | Fredag |  | 3.139 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-12 23:00 | 2.9585 | 2302 | Fredag |  | 2.9585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 | 2.531 | 2303 | Lørdag |  | 2.531 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 01:00 | 2.9775 | 2304 | Lørdag |  | 2.9775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 02:00 | 2.964 | 2305 | Lørdag |  | 2.964 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 03:00 | 3.0725 | 2306 | Lørdag |  | 3.0725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 04:00 | 2.965 | 2307 | Lørdag |  | 2.965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 05:00 | 3.251 | 2308 | Lørdag |  | 3.251 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 06:00 | 3.775 | 2309 | Lørdag |  | 3.775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 07:00 | 3.647 | 2310 | Lørdag |  | 3.647 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 08:00 | 3.6545 | 2311 | Lørdag |  | 3.6545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 09:00 | 4.2235 | 2312 | Lørdag |  | 4.2235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 10:00 | 3.2765 | 2313 | Lørdag |  | 3.2765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 11:00 | 3.01 | 2314 | Lørdag |  | 3.01 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 12:00 | 3.1115 | 2315 | Lørdag |  | 3.1115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 13:00 | 2.2405 | 2316 | Lørdag |  | 2.2405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 14:00 | 2.389 | 2317 | Lørdag |  | 2.389 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 15:00 | 2.454 | 2318 | Lørdag |  | 2.454 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 16:00 | 3.082 | 2319 | Lørdag |  | 3.082 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 17:00 | 3.085 | 2320 | Lørdag |  | 3.085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 18:00 | 1.659 | 2321 | Lørdag |  | 1.659 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 19:00 | 2.376 | 2322 | Lørdag |  | 2.376 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 20:00 | 2.62 | 2323 | Lørdag |  | 2.62 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 21:00 | 2.597 | 2324 | Lørdag |  | 2.597 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 22:00 | 2.8625 | 2325 | Lørdag |  | 2.8625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-13 23:00 | 2.987 | 2326 | Lørdag |  | 2.987 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 | 3.267 | 2327 | Søndag |  | 3.267 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 01:00 | 2.965 | 2328 | Søndag |  | 2.965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 02:00 | 3.395 | 2329 | Søndag |  | 3.395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 03:00 | 3.3425 | 2330 | Søndag |  | 3.3425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 04:00 | 3.0575 | 2331 | Søndag |  | 3.0575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 05:00 | 3.1945 | 2332 | Søndag |  | 3.1945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 06:00 | 3.047 | 2333 | Søndag |  | 3.047 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 07:00 | 3.0335 | 2334 | Søndag |  | 3.0335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 08:00 | 3.159 | 2335 | Søndag |  | 3.159 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 09:00 | 3.032 | 2336 | Søndag |  | 3.032 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 10:00 | 3.5555 | 2337 | Søndag |  | 3.5555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 11:00 | 3.075 | 2338 | Søndag |  | 3.075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 12:00 | 3.4995 | 2339 | Søndag |  | 3.4995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 13:00 | 2.231 | 2340 | Søndag |  | 2.231 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 14:00 | 2.483 | 2341 | Søndag |  | 2.483 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 15:00 | 2.369 | 2342 | Søndag |  | 2.369 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 16:00 | 2.3765 | 2343 | Søndag |  | 2.3765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 17:00 | 2.5395 | 2344 | Søndag |  | 2.5395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 18:00 | 1.8485 | 2345 | Søndag |  | 1.8485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 19:00 | 2.18 | 2346 | Søndag |  | 2.18 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 20:00 | 3.3805 | 2347 | Søndag |  | 3.3805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 21:00 | 3.753 | 2348 | Søndag |  | 3.753 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 22:00 | 3.7685 | 2349 | Søndag |  | 3.7685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-14 23:00 | 3.5145 | 2350 | Søndag |  | 3.5145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 | 2.5615 | 2351 | Mandag |  | 2.5615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 01:00 | 2.5395 | 2352 | Mandag |  | 2.5395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 02:00 | 2.8855 | 2353 | Mandag |  | 2.8855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 03:00 | 2.568 | 2354 | Mandag |  | 2.568 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 04:00 | 2.778 | 2355 | Mandag |  | 2.778 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 05:00 | 2.9395 | 2356 | Mandag |  | 2.9395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 06:00 | 3.238 | 2357 | Mandag |  | 3.238 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 07:00 | 3.2895 | 2358 | Mandag |  | 3.2895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 08:00 | 3.092 | 2359 | Mandag |  | 3.092 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 09:00 | 3.146 | 2360 | Mandag |  | 3.146 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 10:00 | 2.8835 | 2361 | Mandag |  | 2.8835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 11:00 | 2.9725 | 2362 | Mandag |  | 2.9725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 12:00 | 3.552 | 2363 | Mandag |  | 3.552 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 13:00 | 2.634 | 2364 | Mandag |  | 2.634 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 14:00 | 2.476 | 2365 | Mandag |  | 2.476 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 15:00 | 2.8095 | 2366 | Mandag |  | 2.8095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 16:00 | 2.1775 | 2367 | Mandag |  | 2.1775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 17:00 | 2.6615 | 2368 | Mandag |  | 2.6615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 18:00 | 2.635 | 2369 | Mandag |  | 2.635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 19:00 | 2.9065 | 2370 | Mandag |  | 2.9065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 20:00 | 3.1565 | 2371 | Mandag |  | 3.1565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 21:00 | 2.5005 | 2372 | Mandag |  | 2.5005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 22:00 | 2.997 | 2373 | Mandag |  | 2.997 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-15 23:00 | 3.077 | 2374 | Mandag |  | 3.077 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 | 2.9645 | 2375 | Tirsdag |  | 2.9645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 01:00 | 2.5735 | 2376 | Tirsdag |  | 2.5735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 02:00 | 2.512 | 2377 | Tirsdag |  | 2.512 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 03:00 | 2.587 | 2378 | Tirsdag |  | 2.587 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 04:00 | 2.7425 | 2379 | Tirsdag |  | 2.7425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 05:00 | 2.6065 | 2380 | Tirsdag |  | 2.6065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 06:00 | 3.268 | 2381 | Tirsdag |  | 3.268 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 07:00 | 4.0175 | 2382 | Tirsdag |  | 4.0175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 08:00 | 4.069 | 2383 | Tirsdag |  | 4.069 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 09:00 | 3.1485 | 2384 | Tirsdag |  | 3.1485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 10:00 | 2.738 | 2385 | Tirsdag |  | 2.738 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 11:00 | 2.705 | 2386 | Tirsdag |  | 2.705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 12:00 | 2.0425 | 2387 | Tirsdag |  | 2.0425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 13:00 | 2.54 | 2388 | Tirsdag |  | 2.54 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 14:00 | 2.608 | 2389 | Tirsdag |  | 2.608 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 15:00 | 3.0295 | 2390 | Tirsdag |  | 3.0295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 16:00 | 2.9125 | 2391 | Tirsdag |  | 2.9125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 17:00 | 2.8625 | 2392 | Tirsdag |  | 2.8625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 18:00 | 2.7455 | 2393 | Tirsdag |  | 2.7455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 19:00 | 3.0995 | 2394 | Tirsdag |  | 3.0995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 20:00 | 3.322 | 2395 | Tirsdag |  | 3.322 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 21:00 | 2.0015 | 2396 | Tirsdag |  | 2.0015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 22:00 | 1.786 | 2397 | Tirsdag |  | 1.786 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-16 23:00 | 2.086 | 2398 | Tirsdag |  | 2.086 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 | 2.3455 | 2399 | Onsdag |  | 2.3455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 01:00 | 2.5895 | 2400 | Onsdag |  | 2.5895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 02:00 | 2.687 | 2401 | Onsdag |  | 2.687 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 03:00 | 2.7405 | 2402 | Onsdag |  | 2.7405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 04:00 | 2.7665 | 2403 | Onsdag |  | 2.7665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 05:00 | 2.886 | 2404 | Onsdag |  | 2.886 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 06:00 | 3.0525 | 2405 | Onsdag |  | 3.0525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 07:00 | 3.143 | 2406 | Onsdag |  | 3.143 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 08:00 | 4.053 | 2407 | Onsdag |  | 4.053 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 09:00 | 3.2105 | 2408 | Onsdag |  | 3.2105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 10:00 | 2.689 | 2409 | Onsdag |  | 2.689 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 11:00 | 2.4205 | 2410 | Onsdag |  | 2.4205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 12:00 | 2.3535 | 2411 | Onsdag |  | 2.3535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 13:00 | 2.342 | 2412 | Onsdag |  | 2.342 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 14:00 | 1.9315 | 2413 | Onsdag |  | 1.9315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 15:00 | 2.9115 | 2414 | Onsdag |  | 2.9115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 16:00 | 1.964 | 2415 | Onsdag |  | 1.964 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 17:00 | 2.796 | 2416 | Onsdag |  | 2.796 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 18:00 | 2.491 | 2417 | Onsdag |  | 2.491 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 19:00 | 2.8045 | 2418 | Onsdag |  | 2.8045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 20:00 | 2.3205 | 2419 | Onsdag |  | 2.3205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 21:00 | 2.211 | 2420 | Onsdag |  | 2.211 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 22:00 | 1.9235 | 2421 | Onsdag |  | 1.9235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-17 23:00 | 2.035 | 2422 | Onsdag |  | 2.035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 | 2.0705 | 2423 | Torsdag |  | 2.0705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 01:00 | 2.408 | 2424 | Torsdag |  | 2.408 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 02:00 | 2.779 | 2425 | Torsdag |  | 2.779 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 03:00 | 2.778 | 2426 | Torsdag |  | 2.778 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 04:00 | 3.08 | 2427 | Torsdag |  | 3.08 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 05:00 | 3.261 | 2428 | Torsdag |  | 3.261 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 06:00 | 3.474 | 2429 | Torsdag |  | 3.474 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 07:00 | 2.819 | 2430 | Torsdag |  | 2.819 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 08:00 | 2.622 | 2431 | Torsdag |  | 2.622 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 09:00 | 2.443 | 2432 | Torsdag |  | 2.443 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 10:00 | 2.854 | 2433 | Torsdag |  | 2.854 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 11:00 | 2.1375 | 2434 | Torsdag |  | 2.1375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 12:00 | 3.0745 | 2435 | Torsdag |  | 3.0745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 13:00 | 2.909 | 2436 | Torsdag |  | 2.909 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 14:00 | 2.865 | 2437 | Torsdag |  | 2.865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 15:00 | 3.5905 | 2438 | Torsdag |  | 3.5905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 16:00 | 3.426 | 2439 | Torsdag |  | 3.426 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 17:00 | 2.28 | 2440 | Torsdag |  | 2.28 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 18:00 | 3.026 | 2441 | Torsdag |  | 3.026 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 19:00 | 1.871 | 2442 | Torsdag |  | 1.871 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 20:00 | 2.5965 | 2443 | Torsdag |  | 2.5965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 21:00 | 1.8245 | 2444 | Torsdag |  | 1.8245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 22:00 | 1.8105 | 2445 | Torsdag |  | 1.8105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-18 23:00 | 2.086 | 2446 | Torsdag |  | 2.086 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 | 2.2805 | 2447 | Fredag |  | 2.2805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 01:00 | 2.2165 | 2448 | Fredag |  | 2.2165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 02:00 | 2.838 | 2449 | Fredag |  | 2.838 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 03:00 | 2.861 | 2450 | Fredag |  | 2.861 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 04:00 | 2.904 | 2451 | Fredag |  | 2.904 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 05:00 | 2.8775 | 2452 | Fredag |  | 2.8775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 06:00 | 2.644 | 2453 | Fredag |  | 2.644 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 07:00 | 2.537 | 2454 | Fredag |  | 2.537 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 08:00 | 2.347 | 2455 | Fredag |  | 2.347 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 09:00 | 2.17 | 2456 | Fredag |  | 2.17 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 10:00 | 2.36 | 2457 | Fredag |  | 2.36 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 11:00 | 1.8505 | 2458 | Fredag |  | 1.8505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 12:00 | 1.919 | 2459 | Fredag |  | 1.919 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 13:00 | 2.286 | 2460 | Fredag |  | 2.286 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 14:00 | 2.552 | 2461 | Fredag |  | 2.552 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 15:00 | 3.6425 | 2462 | Fredag |  | 3.6425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 16:00 | 3.063 | 2463 | Fredag |  | 3.063 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 17:00 | 3.039 | 2464 | Fredag |  | 3.039 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 18:00 | 2.488 | 2465 | Fredag |  | 2.488 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 19:00 | 2.871 | 2466 | Fredag |  | 2.871 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 20:00 | 2.5345 | 2467 | Fredag |  | 2.5345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 21:00 | 2.5575 | 2468 | Fredag |  | 2.5575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 22:00 | 2.2845 | 2469 | Fredag |  | 2.2845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-19 23:00 | 1.552 | 2470 | Fredag |  | 1.552 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 | 2.153 | 2471 | Lørdag |  | 2.153 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 01:00 | 2.057 | 2472 | Lørdag |  | 2.057 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 02:00 | 2.549 | 2473 | Lørdag |  | 2.549 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 03:00 | 2.139 | 2474 | Lørdag |  | 2.139 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 04:00 | 1.7705 | 2475 | Lørdag |  | 1.7705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 05:00 | 2 | 2476 | Lørdag |  | 2 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 06:00 | 1.953 | 2477 | Lørdag |  | 1.953 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 07:00 | 2.137 | 2478 | Lørdag |  | 2.137 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 08:00 | 1.662 | 2479 | Lørdag |  | 1.662 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 09:00 | 2.149 | 2480 | Lørdag |  | 2.149 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 10:00 | 1.8005 | 2481 | Lørdag |  | 1.8005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 11:00 | 1.9705 | 2482 | Lørdag |  | 1.9705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 12:00 | 3.252 | 2483 | Lørdag |  | 3.252 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 13:00 | 3.198 | 2484 | Lørdag |  | 3.198 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 14:00 | 2.2005 | 2485 | Lørdag |  | 2.2005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 15:00 | 1.5545 | 2486 | Lørdag |  | 1.5545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 16:00 | 1.77 | 2487 | Lørdag |  | 1.77 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 17:00 | 1.7075 | 2488 | Lørdag |  | 1.7075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 18:00 | 1.5685 | 2489 | Lørdag |  | 1.5685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 19:00 | 1.9945 | 2490 | Lørdag |  | 1.9945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 20:00 | 1.9625 | 2491 | Lørdag |  | 1.9625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 21:00 | 1.8455 | 2492 | Lørdag |  | 1.8455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 22:00 | 1.958 | 2493 | Lørdag |  | 1.958 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-20 23:00 | 2.2635 | 2494 | Lørdag |  | 2.2635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 | 2.8495 | 2495 | Søndag |  | 2.8495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 01:00 | 2.3685 | 2496 | Søndag |  | 2.3685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 02:00 | 2.1875 | 2497 | Søndag |  | 2.1875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 03:00 | 1.9805 | 2498 | Søndag |  | 1.9805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 04:00 | 2.087 | 2499 | Søndag |  | 2.087 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 05:00 | 2.374 | 2500 | Søndag |  | 2.374 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 06:00 | 2.0955 | 2501 | Søndag |  | 2.0955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 07:00 | 2.1375 | 2502 | Søndag |  | 2.1375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 08:00 | 2.1825 | 2503 | Søndag |  | 2.1825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 09:00 | 2.2055 | 2504 | Søndag |  | 2.2055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 10:00 | 2.632 | 2505 | Søndag |  | 2.632 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 11:00 | 2.653 | 2506 | Søndag |  | 2.653 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 12:00 | 2.26 | 2507 | Søndag |  | 2.26 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 13:00 | 2.729 | 2508 | Søndag |  | 2.729 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 14:00 | 3.263 | 2509 | Søndag |  | 3.263 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 15:00 | 2.8585 | 2510 | Søndag |  | 2.8585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 16:00 | 2.525 | 2511 | Søndag |  | 2.525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 17:00 | 2.3395 | 2512 | Søndag |  | 2.3395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 18:00 | 1.935 | 2513 | Søndag |  | 1.935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 19:00 | 1.882 | 2514 | Søndag |  | 1.882 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 20:00 | 1.9235 | 2515 | Søndag |  | 1.9235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 21:00 | 2.006 | 2516 | Søndag |  | 2.006 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 22:00 | 2.314 | 2517 | Søndag |  | 2.314 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-21 23:00 | 2.2485 | 2518 | Søndag |  | 2.2485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 | 2.335 | 2519 | Mandag |  | 2.335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 01:00 | 1.849 | 2520 | Mandag |  | 1.849 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 02:00 | 1.8935 | 2521 | Mandag |  | 1.8935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 03:00 | 1.884 | 2522 | Mandag |  | 1.884 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 04:00 | 2.1465 | 2523 | Mandag |  | 2.1465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 05:00 | 2.1975 | 2524 | Mandag |  | 2.1975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 06:00 | 2.1465 | 2525 | Mandag |  | 2.1465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 07:00 | 2.0035 | 2526 | Mandag |  | 2.0035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 08:00 | 1.6395 | 2527 | Mandag |  | 1.6395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 09:00 | 2.4195 | 2528 | Mandag |  | 2.4195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 10:00 | 2.6455 | 2529 | Mandag |  | 2.6455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 11:00 | 1.973 | 2530 | Mandag |  | 1.973 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 12:00 | 2.037 | 2531 | Mandag |  | 2.037 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 13:00 | 2.22 | 2532 | Mandag |  | 2.22 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 14:00 | 2.0335 | 2533 | Mandag |  | 2.0335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 15:00 | 2.6225 | 2534 | Mandag |  | 2.6225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 16:00 | 2.687 | 2535 | Mandag |  | 2.687 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 17:00 | 2.607 | 2536 | Mandag |  | 2.607 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 18:00 | 2.414 | 2537 | Mandag |  | 2.414 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 19:00 | 2.534 | 2538 | Mandag |  | 2.534 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 20:00 | 2.936 | 2539 | Mandag |  | 2.936 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 21:00 | 2.9135 | 2540 | Mandag |  | 2.9135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 22:00 | 2.0355 | 2541 | Mandag |  | 2.0355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-22 23:00 | 1.5995 | 2542 | Mandag |  | 1.5995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 | 1.5095 | 2543 | Tirsdag |  | 1.5095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 01:00 | 1.682 | 2544 | Tirsdag |  | 1.682 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 02:00 | 1.6495 | 2545 | Tirsdag |  | 1.6495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 03:00 | 1.675 | 2546 | Tirsdag |  | 1.675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 04:00 | 1.8395 | 2547 | Tirsdag |  | 1.8395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 05:00 | 1.895 | 2548 | Tirsdag |  | 1.895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 06:00 | 3.1125 | 2549 | Tirsdag |  | 3.1125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 07:00 | 2.504 | 2550 | Tirsdag |  | 2.504 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 08:00 | 1.938 | 2551 | Tirsdag |  | 1.938 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 09:00 | 2.431 | 2552 | Tirsdag |  | 2.431 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 10:00 | 1.843 | 2553 | Tirsdag |  | 1.843 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 11:00 | 1.5805 | 2554 | Tirsdag |  | 1.5805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 12:00 | 1.6605 | 2555 | Tirsdag |  | 1.6605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 13:00 | 1.914 | 2556 | Tirsdag |  | 1.914 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 14:00 | 2.1165 | 2557 | Tirsdag |  | 2.1165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 15:00 | 2.1605 | 2558 | Tirsdag |  | 2.1605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 16:00 | 2.46 | 2559 | Tirsdag |  | 2.46 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 17:00 | 2.7815 | 2560 | Tirsdag |  | 2.7815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 18:00 | 2.4645 | 2561 | Tirsdag |  | 2.4645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 19:00 | 2.967 | 2562 | Tirsdag |  | 2.967 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 20:00 | 1.8595 | 2563 | Tirsdag |  | 1.8595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 21:00 | 1.8645 | 2564 | Tirsdag |  | 1.8645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 22:00 | 1.819 | 2565 | Tirsdag |  | 1.819 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-23 23:00 | 1.7165 | 2566 | Tirsdag |  | 1.7165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 | 1.8195 | 2567 | Onsdag |  | 1.8195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 01:00 | 1.325 | 2568 | Onsdag |  | 1.325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 02:00 | 1.5155 | 2569 | Onsdag |  | 1.5155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 03:00 | 1.6145 | 2570 | Onsdag |  | 1.6145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 04:00 | 1.4535 | 2571 | Onsdag |  | 1.4535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 05:00 | 1.506 | 2572 | Onsdag |  | 1.506 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 06:00 | 2.098 | 2573 | Onsdag |  | 2.098 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 07:00 | 2.116 | 2574 | Onsdag |  | 2.116 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 08:00 | 3.4705 | 2575 | Onsdag |  | 3.4705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 09:00 | 2.415 | 2576 | Onsdag |  | 2.415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 10:00 | 2.2515 | 2577 | Onsdag |  | 2.2515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 11:00 | 2.4235 | 2578 | Onsdag |  | 2.4235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 12:00 | 2.138 | 2579 | Onsdag |  | 2.138 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 13:00 | 1.891 | 2580 | Onsdag |  | 1.891 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 14:00 | 1.825 | 2581 | Onsdag |  | 1.825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 15:00 | 2.738 | 2582 | Onsdag |  | 2.738 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 16:00 | 2.5725 | 2583 | Onsdag |  | 2.5725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 17:00 | 2.346 | 2584 | Onsdag |  | 2.346 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 18:00 | 3.0555 | 2585 | Onsdag |  | 3.0555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 19:00 | 2.2185 | 2586 | Onsdag |  | 2.2185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 20:00 | 2.9315 | 2587 | Onsdag |  | 2.9315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 21:00 | 2.2405 | 2588 | Onsdag |  | 2.2405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 22:00 | 1.9915 | 2589 | Onsdag |  | 1.9915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-24 23:00 | 1.904 | 2590 | Onsdag |  | 1.904 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 | 1.631 | 2591 | Torsdag |  | 1.631 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 01:00 | 1.5165 | 2592 | Torsdag |  | 1.5165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 02:00 | 1.6555 | 2593 | Torsdag |  | 1.6555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 03:00 | 1.5135 | 2594 | Torsdag |  | 1.5135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 04:00 | 1.6755 | 2595 | Torsdag |  | 1.6755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 05:00 | 1.763 | 2596 | Torsdag |  | 1.763 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 06:00 | 1.977 | 2597 | Torsdag |  | 1.977 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 07:00 | 2.7965 | 2598 | Torsdag |  | 2.7965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 08:00 | 2.8415 | 2599 | Torsdag |  | 2.8415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 09:00 | 1.716 | 2600 | Torsdag |  | 1.716 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 10:00 | 2.833 | 2601 | Torsdag |  | 2.833 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 11:00 | 2.6345 | 2602 | Torsdag |  | 2.6345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 12:00 | 1.7235 | 2603 | Torsdag |  | 1.7235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 13:00 | 2.296 | 2604 | Torsdag |  | 2.296 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 14:00 | 2.1405 | 2605 | Torsdag |  | 2.1405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 15:00 | 1.84 | 2606 | Torsdag |  | 1.84 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 16:00 | 2.3795 | 2607 | Torsdag |  | 2.3795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 17:00 | 2.871 | 2608 | Torsdag |  | 2.871 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 18:00 | 2.934 | 2609 | Torsdag |  | 2.934 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 19:00 | 2.9685 | 2610 | Torsdag |  | 2.9685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 20:00 | 2.641 | 2611 | Torsdag |  | 2.641 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 21:00 | 2.933 | 2612 | Torsdag |  | 2.933 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 22:00 | 2.8025 | 2613 | Torsdag |  | 2.8025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-25 23:00 | 1.7365 | 2614 | Torsdag |  | 1.7365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 | 1.4735 | 2615 | Fredag |  | 1.4735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 01:00 | 1.293 | 2616 | Fredag |  | 1.293 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 02:00 | 1.5465 | 2617 | Fredag |  | 1.5465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 03:00 | 1.7715 | 2618 | Fredag |  | 1.7715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 04:00 | 2.0995 | 2619 | Fredag |  | 2.0995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 05:00 | 1.94 | 2620 | Fredag |  | 1.94 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 06:00 | 2.344 | 2621 | Fredag |  | 2.344 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 07:00 | 2.062 | 2622 | Fredag |  | 2.062 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 08:00 | 2.0785 | 2623 | Fredag |  | 2.0785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 09:00 | 1.958 | 2624 | Fredag |  | 1.958 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 10:00 | 2.1065 | 2625 | Fredag |  | 2.1065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 11:00 | 2.154 | 2626 | Fredag |  | 2.154 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 12:00 | 1.517 | 2627 | Fredag |  | 1.517 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 13:00 | 1.7365 | 2628 | Fredag |  | 1.7365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 14:00 | 1.5115 | 2629 | Fredag |  | 1.5115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 15:00 | 2.6615 | 2630 | Fredag |  | 2.6615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 16:00 | 3.2695 | 2631 | Fredag |  | 3.2695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 17:00 | 2.7815 | 2632 | Fredag |  | 2.7815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 18:00 | 2.5445 | 2633 | Fredag |  | 2.5445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 19:00 | 1.988 | 2634 | Fredag |  | 1.988 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 20:00 | 1.591 | 2635 | Fredag |  | 1.591 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 21:00 | 1.6825 | 2636 | Fredag |  | 1.6825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 22:00 | 1.633 | 2637 | Fredag |  | 1.633 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-26 23:00 | 1.749 | 2638 | Fredag |  | 1.749 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 | 1.392 | 2639 | Lørdag |  | 1.392 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 01:00 | 1.836 | 2640 | Lørdag |  | 1.836 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 02:00 | 1.9875 | 2641 | Lørdag |  | 1.9875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 03:00 | 2.044 | 2642 | Lørdag |  | 2.044 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 04:00 | 1.888 | 2643 | Lørdag |  | 1.888 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 05:00 | 1.7695 | 2644 | Lørdag |  | 1.7695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 06:00 | 1.6565 | 2645 | Lørdag |  | 1.6565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 07:00 | 1.779 | 2646 | Lørdag |  | 1.779 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 08:00 | 2.0305 | 2647 | Lørdag |  | 2.0305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 09:00 | 2.9845 | 2648 | Lørdag |  | 2.9845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 10:00 | 2.9875 | 2649 | Lørdag |  | 2.9875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 11:00 | 2.976 | 2650 | Lørdag |  | 2.976 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 12:00 | 2.424 | 2651 | Lørdag |  | 2.424 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 13:00 | 2.44 | 2652 | Lørdag |  | 2.44 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 14:00 | 2.5385 | 2653 | Lørdag |  | 2.5385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 15:00 | 2.68 | 2654 | Lørdag |  | 2.68 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 16:00 | 3.0355 | 2655 | Lørdag |  | 3.0355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 17:00 | 3.1575 | 2656 | Lørdag |  | 3.1575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 18:00 | 2.407 | 2657 | Lørdag |  | 2.407 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 19:00 | 2.903 | 2658 | Lørdag |  | 2.903 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 20:00 | 3.1625 | 2659 | Lørdag |  | 3.1625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 21:00 | 2.206 | 2660 | Lørdag |  | 2.206 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 22:00 | 2.571 | 2661 | Lørdag |  | 2.571 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-27 23:00 | 1.965 | 2662 | Lørdag |  | 1.965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 | 2.4195 | 2663 | Søndag |  | 2.4195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 01:00 | 2.568 | 2664 | Søndag |  | 2.568 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 02:00 | 2.3655 | 2665 | Søndag |  | 2.3655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 03:00 | 2.209 | 2666 | Søndag |  | 2.209 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 04:00 | 2.053 | 2667 | Søndag |  | 2.053 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 05:00 | 1.794 | 2668 | Søndag |  | 1.794 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 06:00 | 1.8895 | 2669 | Søndag |  | 1.8895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 07:00 | 2.0135 | 2670 | Søndag |  | 2.0135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 08:00 | 2.7495 | 2671 | Søndag |  | 2.7495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 09:00 | 2.472 | 2672 | Søndag |  | 2.472 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 10:00 | 2.4725 | 2673 | Søndag |  | 2.4725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 11:00 | 2.651 | 2674 | Søndag |  | 2.651 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 12:00 | 2.9395 | 2675 | Søndag |  | 2.9395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 13:00 | 3.367 | 2676 | Søndag |  | 3.367 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 14:00 | 2.8875 | 2677 | Søndag |  | 2.8875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 15:00 | 1.7115 | 2678 | Søndag |  | 1.7115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 16:00 | 2.2505 | 2679 | Søndag |  | 2.2505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 17:00 | 1.5765 | 2680 | Søndag |  | 1.5765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 18:00 | 2.243 | 2681 | Søndag |  | 2.243 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 19:00 | 2.194 | 2682 | Søndag |  | 2.194 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 20:00 | 1.7545 | 2683 | Søndag |  | 1.7545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 21:00 | 2.419 | 2684 | Søndag |  | 2.419 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 22:00 | 2.454 | 2685 | Søndag |  | 2.454 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-28 23:00 | 2.132 | 2686 | Søndag |  | 2.132 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 | 1.9945 | 2687 | Mandag |  | 1.9945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 01:00 | 1.643 | 2688 | Mandag |  | 1.643 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 02:00 | 1.7695 | 2689 | Mandag |  | 1.7695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 03:00 | 1.9725 | 2690 | Mandag |  | 1.9725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 04:00 | 2.111 | 2691 | Mandag |  | 2.111 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 05:00 | 2.009 | 2692 | Mandag |  | 2.009 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 06:00 | 2.0975 | 2693 | Mandag |  | 2.0975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 07:00 | 2.3275 | 2694 | Mandag |  | 2.3275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 08:00 | 2.413 | 2695 | Mandag |  | 2.413 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 09:00 | 2.0585 | 2696 | Mandag |  | 2.0585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 10:00 | 1.9205 | 2697 | Mandag |  | 1.9205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 11:00 | 1.8535 | 2698 | Mandag |  | 1.8535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 12:00 | 1.541 | 2699 | Mandag |  | 1.541 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 13:00 | 1.52 | 2700 | Mandag |  | 1.52 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 14:00 | 1.8865 | 2701 | Mandag |  | 1.8865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 15:00 | 1.849 | 2702 | Mandag |  | 1.849 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 16:00 | 1.328 | 2703 | Mandag |  | 1.328 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 17:00 | 1.4555 | 2704 | Mandag |  | 1.4555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 18:00 | 1.3625 | 2705 | Mandag |  | 1.3625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 19:00 | 1.5945 | 2706 | Mandag |  | 1.5945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 20:00 | 1.9405 | 2707 | Mandag |  | 1.9405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 21:00 | 1.8195 | 2708 | Mandag |  | 1.8195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 22:00 | 1.7275 | 2709 | Mandag |  | 1.7275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-29 23:00 | 1.417 | 2710 | Mandag |  | 1.417 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 | 1.4285 | 2711 | Tirsdag |  | 1.4285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 01:00 | 1.3315 | 2712 | Tirsdag |  | 1.3315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 02:00 | 1.4005 | 2713 | Tirsdag |  | 1.4005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 03:00 | 1.449 | 2714 | Tirsdag |  | 1.449 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 04:00 | 1.553 | 2715 | Tirsdag |  | 1.553 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 05:00 | 1.967 | 2716 | Tirsdag |  | 1.967 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 06:00 | 1.7465 | 2717 | Tirsdag |  | 1.7465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 07:00 | 3.0125 | 2718 | Tirsdag |  | 3.0125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 08:00 | 3.0115 | 2719 | Tirsdag |  | 3.0115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 09:00 | 1.5385 | 2720 | Tirsdag |  | 1.5385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 10:00 | 1.713 | 2721 | Tirsdag |  | 1.713 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 11:00 | 1.3885 | 2722 | Tirsdag |  | 1.3885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 12:00 | 1.578 | 2723 | Tirsdag |  | 1.578 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 13:00 | 1.8375 | 2724 | Tirsdag |  | 1.8375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 14:00 | 1.775 | 2725 | Tirsdag |  | 1.775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 15:00 | 2.067 | 2726 | Tirsdag |  | 2.067 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 16:00 | 1.5745 | 2727 | Tirsdag |  | 1.5745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 17:00 | 2.275 | 2728 | Tirsdag |  | 2.275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 18:00 | 1.3835 | 2729 | Tirsdag |  | 1.3835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 19:00 | 1.9505 | 2730 | Tirsdag |  | 1.9505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 20:00 | 1.8215 | 2731 | Tirsdag |  | 1.8215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 21:00 | 1.757 | 2732 | Tirsdag |  | 1.757 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 22:00 | 1.596 | 2733 | Tirsdag |  | 1.596 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-04-30 23:00 | 1.261 | 2734 | Tirsdag |  | 1.261 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 | 1.2735 | 2735 | Onsdag |  | 1.2735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 01:00 | 1.408 | 2736 | Onsdag |  | 1.408 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 02:00 | 1.3935 | 2737 | Onsdag |  | 1.3935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 03:00 | 1.6775 | 2738 | Onsdag |  | 1.6775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 04:00 | 1.6 | 2739 | Onsdag |  | 1.6 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 05:00 | 1.727 | 2740 | Onsdag |  | 1.727 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 06:00 | 1.707 | 2741 | Onsdag |  | 1.707 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 07:00 | 2.343 | 2742 | Onsdag |  | 2.343 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 08:00 | 2.815 | 2743 | Onsdag |  | 2.815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 09:00 | 2.38 | 2744 | Onsdag |  | 2.38 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 10:00 | 2.137 | 2745 | Onsdag |  | 2.137 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 11:00 | 1.946 | 2746 | Onsdag |  | 1.946 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 12:00 | 2.5945 | 2747 | Onsdag |  | 2.5945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 13:00 | 2.86 | 2748 | Onsdag |  | 2.86 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 14:00 | 2.596 | 2749 | Onsdag |  | 2.596 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 15:00 | 3.3215 | 2750 | Onsdag |  | 3.3215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 16:00 | 3.289 | 2751 | Onsdag |  | 3.289 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 17:00 | 2.893 | 2752 | Onsdag |  | 2.893 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 18:00 | 2.498 | 2753 | Onsdag |  | 2.498 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 19:00 | 2.649 | 2754 | Onsdag |  | 2.649 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 20:00 | 2.3305 | 2755 | Onsdag |  | 2.3305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 21:00 | 1.883 | 2756 | Onsdag |  | 1.883 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 22:00 | 2.1095 | 2757 | Onsdag |  | 2.1095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-01 23:00 | 1.7785 | 2758 | Onsdag |  | 1.7785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 | 1.773 | 2759 | Torsdag |  | 1.773 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 01:00 | 1.803 | 2760 | Torsdag |  | 1.803 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 02:00 | 1.8645 | 2761 | Torsdag |  | 1.8645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 03:00 | 1.8445 | 2762 | Torsdag |  | 1.8445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 04:00 | 2.3425 | 2763 | Torsdag |  | 2.3425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 05:00 | 2.2375 | 2764 | Torsdag |  | 2.2375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 06:00 | 2.51 | 2765 | Torsdag |  | 2.51 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 07:00 | 3.375 | 2766 | Torsdag |  | 3.375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 08:00 | 2.9395 | 2767 | Torsdag |  | 2.9395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 09:00 | 2.695 | 2768 | Torsdag |  | 2.695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 10:00 | 2.4525 | 2769 | Torsdag |  | 2.4525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 11:00 | 2.747 | 2770 | Torsdag |  | 2.747 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 12:00 | 1.882 | 2771 | Torsdag |  | 1.882 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 13:00 | 1.992 | 2772 | Torsdag |  | 1.992 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 14:00 | 1.8055 | 2773 | Torsdag |  | 1.8055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 15:00 | 2.735 | 2774 | Torsdag |  | 2.735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 16:00 | 2.6615 | 2775 | Torsdag |  | 2.6615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 17:00 | 2.9375 | 2776 | Torsdag |  | 2.9375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 18:00 | 2.479 | 2777 | Torsdag |  | 2.479 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 19:00 | 2.452 | 2778 | Torsdag |  | 2.452 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 20:00 | 2.2745 | 2779 | Torsdag |  | 2.2745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 21:00 | 2.168 | 2780 | Torsdag |  | 2.168 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 22:00 | 2.4625 | 2781 | Torsdag |  | 2.4625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-02 23:00 | 2.356 | 2782 | Torsdag |  | 2.356 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 | 1.832 | 2783 | Fredag |  | 1.832 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 01:00 | 1.9375 | 2784 | Fredag |  | 1.9375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 02:00 | 2.059 | 2785 | Fredag |  | 2.059 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 03:00 | 2.6995 | 2786 | Fredag |  | 2.6995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 04:00 | 2.4385 | 2787 | Fredag |  | 2.4385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 05:00 | 2.593 | 2788 | Fredag |  | 2.593 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 06:00 | 2.73 | 2789 | Fredag |  | 2.73 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 07:00 | 3.264 | 2790 | Fredag |  | 3.264 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 08:00 | 3.1315 | 2791 | Fredag |  | 3.1315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 09:00 | 2.0465 | 2792 | Fredag |  | 2.0465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 10:00 | 1.9865 | 2793 | Fredag |  | 1.9865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 11:00 | 2.279 | 2794 | Fredag |  | 2.279 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 12:00 | 2.058 | 2795 | Fredag |  | 2.058 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 13:00 | 2.178 | 2796 | Fredag |  | 2.178 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 14:00 | 3.176 | 2797 | Fredag |  | 3.176 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 15:00 | 3.7895 | 2798 | Fredag |  | 3.7895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 16:00 | 3.3595 | 2799 | Fredag |  | 3.3595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 17:00 | 2.575 | 2800 | Fredag |  | 2.575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 18:00 | 2.566 | 2801 | Fredag |  | 2.566 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 19:00 | 2.3425 | 2802 | Fredag |  | 2.3425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 20:00 | 2.891 | 2803 | Fredag |  | 2.891 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 21:00 | 2.5205 | 2804 | Fredag |  | 2.5205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 22:00 | 2.6735 | 2805 | Fredag |  | 2.6735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-03 23:00 | 2.498 | 2806 | Fredag |  | 2.498 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 | 2.1165 | 2807 | Lørdag |  | 2.1165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 01:00 | 2.6615 | 2808 | Lørdag |  | 2.6615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 02:00 | 3.038 | 2809 | Lørdag |  | 3.038 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 03:00 | 3.4865 | 2810 | Lørdag |  | 3.4865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 04:00 | 3.3415 | 2811 | Lørdag |  | 3.3415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 05:00 | 3.155 | 2812 | Lørdag |  | 3.155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 06:00 | 3.1225 | 2813 | Lørdag |  | 3.1225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 07:00 | 2.9515 | 2814 | Lørdag |  | 2.9515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 08:00 | 3.2965 | 2815 | Lørdag |  | 3.2965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 09:00 | 4.0525 | 2816 | Lørdag |  | 4.0525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 10:00 | 3.8025 | 2817 | Lørdag |  | 3.8025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 11:00 | 3.7365 | 2818 | Lørdag |  | 3.7365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 12:00 | 3.3665 | 2819 | Lørdag |  | 3.3665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 13:00 | 3.392 | 2820 | Lørdag |  | 3.392 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 14:00 | 2.754 | 2821 | Lørdag |  | 2.754 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 15:00 | 3.344 | 2822 | Lørdag |  | 3.344 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 16:00 | 2.77 | 2823 | Lørdag |  | 2.77 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 17:00 | 2.2095 | 2824 | Lørdag |  | 2.2095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 18:00 | 2.721 | 2825 | Lørdag |  | 2.721 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 19:00 | 2.154 | 2826 | Lørdag |  | 2.154 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 20:00 | 2.363 | 2827 | Lørdag |  | 2.363 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 21:00 | 2.13 | 2828 | Lørdag |  | 2.13 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 22:00 | 2.511 | 2829 | Lørdag |  | 2.511 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-04 23:00 | 2.781 | 2830 | Lørdag |  | 2.781 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 | 2.566 | 2831 | Søndag |  | 2.566 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 01:00 | 2.4755 | 2832 | Søndag |  | 2.4755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 02:00 | 2.307 | 2833 | Søndag |  | 2.307 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 03:00 | 2.6255 | 2834 | Søndag |  | 2.6255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 04:00 | 2.247 | 2835 | Søndag |  | 2.247 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 05:00 | 2.3155 | 2836 | Søndag |  | 2.3155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 06:00 | 2.6675 | 2837 | Søndag |  | 2.6675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 07:00 | 2.5355 | 2838 | Søndag |  | 2.5355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 08:00 | 3.637 | 2839 | Søndag |  | 3.637 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 09:00 | 4.5875 | 2840 | Søndag |  | 4.56 | 0.0275
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 10:00 | 3.6335 | 2841 | Søndag |  | 3.6335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 11:00 | 4.1635 | 2842 | Søndag |  | 4.1635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 12:00 | 3.9025 | 2843 | Søndag |  | 3.9025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 13:00 | 2.0855 | 2844 | Søndag |  | 2.0855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 14:00 | 2.267 | 2845 | Søndag |  | 2.267 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 15:00 | 3.4115 | 2846 | Søndag |  | 3.4115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 16:00 | 2.6315 | 2847 | Søndag |  | 2.6315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 17:00 | 2.6855 | 2848 | Søndag |  | 2.6855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 18:00 | 3.155 | 2849 | Søndag |  | 3.155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 19:00 | 2.5445 | 2850 | Søndag |  | 2.5445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 20:00 | 2.8365 | 2851 | Søndag |  | 2.8365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 21:00 | 2.834 | 2852 | Søndag |  | 2.834 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 22:00 | 2.998 | 2853 | Søndag |  | 2.998 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-05 23:00 | 2.4175 | 2854 | Søndag |  | 2.4175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 | 2.4605 | 2855 | Mandag |  | 2.4605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 01:00 | 2.7375 | 2856 | Mandag |  | 2.7375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 02:00 | 2.5955 | 2857 | Mandag |  | 2.5955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 03:00 | 2.6705 | 2858 | Mandag |  | 2.6705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 04:00 | 2.77 | 2859 | Mandag |  | 2.77 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 05:00 | 2.8265 | 2860 | Mandag |  | 2.8265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 06:00 | 2.83 | 2861 | Mandag |  | 2.83 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 07:00 | 3.8985 | 2862 | Mandag |  | 3.8985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 08:00 | 3.943 | 2863 | Mandag |  | 3.943 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 09:00 | 3.496 | 2864 | Mandag |  | 3.496 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 10:00 | 3.5275 | 2865 | Mandag |  | 3.5275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 11:00 | 3.7195 | 2866 | Mandag |  | 3.7195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 12:00 | 4.0025 | 2867 | Mandag |  | 4.0025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 13:00 | 3.0155 | 2868 | Mandag |  | 3.0155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 14:00 | 2.6595 | 2869 | Mandag |  | 2.6595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 15:00 | 2.2815 | 2870 | Mandag |  | 2.2815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 16:00 | 3.499 | 2871 | Mandag |  | 3.499 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 17:00 | 1.868 | 2872 | Mandag |  | 1.868 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 18:00 | 2.192 | 2873 | Mandag |  | 2.192 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 19:00 | 2.8875 | 2874 | Mandag |  | 2.8875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 20:00 | 2.899 | 2875 | Mandag |  | 2.899 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 21:00 | 2.2085 | 2876 | Mandag |  | 2.2085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 22:00 | 2.946 | 2877 | Mandag |  | 2.946 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-06 23:00 | 3.0885 | 2878 | Mandag |  | 3.0885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 | 2.643 | 2879 | Tirsdag |  | 2.643 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 01:00 | 2.6255 | 2880 | Tirsdag |  | 2.6255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 02:00 | 2.6425 | 2881 | Tirsdag |  | 2.6425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 03:00 | 2.9395 | 2882 | Tirsdag |  | 2.9395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 04:00 | 3.1625 | 2883 | Tirsdag |  | 3.1625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 05:00 | 2.858 | 2884 | Tirsdag |  | 2.858 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 06:00 | 3.2465 | 2885 | Tirsdag |  | 3.2465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 07:00 | 3.4115 | 2886 | Tirsdag |  | 3.4115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 08:00 | 2.586 | 2887 | Tirsdag |  | 2.586 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 09:00 | 2.648 | 2888 | Tirsdag |  | 2.648 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 10:00 | 2.765 | 2889 | Tirsdag |  | 2.765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 11:00 | 2.5675 | 2890 | Tirsdag |  | 2.5675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 12:00 | 2.3575 | 2891 | Tirsdag |  | 2.3575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 13:00 | 1.942 | 2892 | Tirsdag |  | 1.942 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 14:00 | 1.6355 | 2893 | Tirsdag |  | 1.6355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 15:00 | 2.394 | 2894 | Tirsdag |  | 2.394 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 16:00 | 2.7305 | 2895 | Tirsdag |  | 2.7305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 17:00 | 2.093 | 2896 | Tirsdag |  | 2.093 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 18:00 | 2.0015 | 2897 | Tirsdag |  | 2.0015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 19:00 | 2.3045 | 2898 | Tirsdag |  | 2.3045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 20:00 | 3.0135 | 2899 | Tirsdag |  | 3.0135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 21:00 | 2.7945 | 2900 | Tirsdag |  | 2.7945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 22:00 | 2.9165 | 2901 | Tirsdag |  | 2.9165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-07 23:00 | 2.164 | 2902 | Tirsdag |  | 2.164 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 | 2.341 | 2903 | Onsdag |  | 2.341 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 01:00 | 2.2305 | 2904 | Onsdag |  | 2.2305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 02:00 | 2.748 | 2905 | Onsdag |  | 2.748 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 03:00 | 2.8805 | 2906 | Onsdag |  | 2.8805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 04:00 | 2.726 | 2907 | Onsdag |  | 2.726 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 05:00 | 3.0675 | 2908 | Onsdag |  | 3.0675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 06:00 | 3.8 | 2909 | Onsdag |  | 3.8 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 07:00 | 4.15 | 2910 | Onsdag |  | 4.15 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 08:00 | 4.9725 | 2911 | Onsdag |  | 4.56 | 0.4125
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 09:00 | 3.047 | 2912 | Onsdag |  | 3.047 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 10:00 | 3.02 | 2913 | Onsdag |  | 3.02 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 11:00 | 2.717 | 2914 | Onsdag |  | 2.717 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 12:00 | 3.211 | 2915 | Onsdag |  | 3.211 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 13:00 | 2.439 | 2916 | Onsdag |  | 2.439 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 14:00 | 2.035 | 2917 | Onsdag |  | 2.035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 15:00 | 2.0625 | 2918 | Onsdag |  | 2.0625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 16:00 | 2.462 | 2919 | Onsdag |  | 2.462 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 17:00 | 2.323 | 2920 | Onsdag |  | 2.323 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 18:00 | 3.579 | 2921 | Onsdag |  | 3.579 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 19:00 | 3.0855 | 2922 | Onsdag |  | 3.0855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 20:00 | 2.6995 | 2923 | Onsdag |  | 2.6995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 21:00 | 2.803 | 2924 | Onsdag |  | 2.803 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 22:00 | 2.522 | 2925 | Onsdag |  | 2.522 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-08 23:00 | 2.7795 | 2926 | Onsdag |  | 2.7795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 | 2.386 | 2927 | Torsdag |  | 2.386 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 01:00 | 2.4575 | 2928 | Torsdag |  | 2.4575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 02:00 | 2.509 | 2929 | Torsdag |  | 2.509 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 03:00 | 2.683 | 2930 | Torsdag |  | 2.683 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 04:00 | 3.255 | 2931 | Torsdag |  | 3.255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 05:00 | 2.972 | 2932 | Torsdag |  | 2.972 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 06:00 | 2.9075 | 2933 | Torsdag |  | 2.9075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 07:00 | 2.788 | 2934 | Torsdag |  | 2.788 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 08:00 | 3.7265 | 2935 | Torsdag |  | 3.7265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 09:00 | 2.8905 | 2936 | Torsdag |  | 2.8905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 10:00 | 2.417 | 2937 | Torsdag |  | 2.417 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 11:00 | 2.2875 | 2938 | Torsdag |  | 2.2875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 12:00 | 2.4705 | 2939 | Torsdag |  | 2.4705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 13:00 | 2.544 | 2940 | Torsdag |  | 2.544 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 14:00 | 2.443 | 2941 | Torsdag |  | 2.443 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 15:00 | 2.7425 | 2942 | Torsdag |  | 2.7425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 16:00 | 3.3695 | 2943 | Torsdag |  | 3.3695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 17:00 | 2.5805 | 2944 | Torsdag |  | 2.5805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 18:00 | 2.462 | 2945 | Torsdag |  | 2.462 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 19:00 | 2.236 | 2946 | Torsdag |  | 2.236 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 20:00 | 2.521 | 2947 | Torsdag |  | 2.521 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 21:00 | 2.3635 | 2948 | Torsdag |  | 2.3635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 22:00 | 2.2345 | 2949 | Torsdag |  | 2.2345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-09 23:00 | 2.3435 | 2950 | Torsdag |  | 2.3435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 | 2.199 | 2951 | Fredag |  | 2.199 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 01:00 | 1.991 | 2952 | Fredag |  | 1.991 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 02:00 | 2.1655 | 2953 | Fredag |  | 2.1655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 03:00 | 2.5825 | 2954 | Fredag |  | 2.5825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 04:00 | 2.348 | 2955 | Fredag |  | 2.348 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 05:00 | 2.5835 | 2956 | Fredag |  | 2.5835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 06:00 | 2.275 | 2957 | Fredag |  | 2.275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 07:00 | 2.898 | 2958 | Fredag |  | 2.898 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 08:00 | 3.6615 | 2959 | Fredag |  | 3.6615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 09:00 | 3.429 | 2960 | Fredag |  | 3.429 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 10:00 | 3.143 | 2961 | Fredag |  | 3.143 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 11:00 | 2.338 | 2962 | Fredag |  | 2.338 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 12:00 | 2.1645 | 2963 | Fredag |  | 2.1645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 13:00 | 2.973 | 2964 | Fredag |  | 2.973 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 14:00 | 3.4155 | 2965 | Fredag |  | 3.4155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 15:00 | 2.97 | 2966 | Fredag |  | 2.97 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 16:00 | 2.3175 | 2967 | Fredag |  | 2.3175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 17:00 | 1.9555 | 2968 | Fredag |  | 1.9555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 18:00 | 2.077 | 2969 | Fredag |  | 2.077 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 19:00 | 2.344 | 2970 | Fredag |  | 2.344 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 20:00 | 2.117 | 2971 | Fredag |  | 2.117 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 21:00 | 2.6825 | 2972 | Fredag |  | 2.6825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 22:00 | 1.983 | 2973 | Fredag |  | 1.983 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-10 23:00 | 2.078 | 2974 | Fredag |  | 2.078 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 | 2.27 | 2975 | Lørdag |  | 2.27 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 01:00 | 2.659 | 2976 | Lørdag |  | 2.659 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 02:00 | 2.5445 | 2977 | Lørdag |  | 2.5445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 03:00 | 2.344 | 2978 | Lørdag |  | 2.344 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 04:00 | 2.4045 | 2979 | Lørdag |  | 2.4045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 05:00 | 2.2025 | 2980 | Lørdag |  | 2.2025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 06:00 | 2.0585 | 2981 | Lørdag |  | 2.0585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 07:00 | 2.2035 | 2982 | Lørdag |  | 2.2035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 08:00 | 2.63 | 2983 | Lørdag |  | 2.63 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 09:00 | 2.9585 | 2984 | Lørdag |  | 2.9585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 10:00 | 2.986 | 2985 | Lørdag |  | 2.986 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 11:00 | 2.646 | 2986 | Lørdag |  | 2.646 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 12:00 | 2.1735 | 2987 | Lørdag |  | 2.1735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 13:00 | 2.3425 | 2988 | Lørdag |  | 2.3425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 14:00 | 2.07 | 2989 | Lørdag |  | 2.07 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 15:00 | 3.0355 | 2990 | Lørdag |  | 3.0355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 16:00 | 2.233 | 2991 | Lørdag |  | 2.233 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 17:00 | 2.361 | 2992 | Lørdag |  | 2.361 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 18:00 | 2.536 | 2993 | Lørdag |  | 2.536 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 19:00 | 2.511 | 2994 | Lørdag |  | 2.511 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 20:00 | 2.222 | 2995 | Lørdag |  | 2.222 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 21:00 | 2.2105 | 2996 | Lørdag |  | 2.2105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 22:00 | 2.781 | 2997 | Lørdag |  | 2.781 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-11 23:00 | 2.8465 | 2998 | Lørdag |  | 2.8465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 | 2.734 | 2999 | Søndag |  | 2.734 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 01:00 | 2.715 | 3000 | Søndag |  | 2.715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 02:00 | 2.384 | 3001 | Søndag |  | 2.384 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 03:00 | 2.4115 | 3002 | Søndag |  | 2.4115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 04:00 | 2.4375 | 3003 | Søndag |  | 2.4375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 05:00 | 2.441 | 3004 | Søndag |  | 2.441 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 06:00 | 2.326 | 3005 | Søndag |  | 2.326 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 07:00 | 2.46 | 3006 | Søndag |  | 2.46 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 08:00 | 2.94 | 3007 | Søndag |  | 2.94 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 09:00 | 2.973 | 3008 | Søndag |  | 2.973 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 10:00 | 3.7105 | 3009 | Søndag |  | 3.7105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 11:00 | 2.909 | 3010 | Søndag |  | 2.909 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 12:00 | 2.737 | 3011 | Søndag |  | 2.737 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 13:00 | 2.049 | 3012 | Søndag |  | 2.049 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 14:00 | 2.209 | 3013 | Søndag |  | 2.209 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 15:00 | 2.2825 | 3014 | Søndag |  | 2.2825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 16:00 | 3.0255 | 3015 | Søndag |  | 3.0255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 17:00 | 3.057 | 3016 | Søndag |  | 3.057 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 18:00 | 2.2795 | 3017 | Søndag |  | 2.2795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 19:00 | 2.3115 | 3018 | Søndag |  | 2.3115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 20:00 | 2.774 | 3019 | Søndag |  | 2.774 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 21:00 | 2.5905 | 3020 | Søndag |  | 2.5905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 22:00 | 2.6825 | 3021 | Søndag |  | 2.6825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-12 23:00 | 2.5105 | 3022 | Søndag |  | 2.5105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 | 2.4465 | 3023 | Mandag |  | 2.4465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 01:00 | 2.4405 | 3024 | Mandag |  | 2.4405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 02:00 | 2.444 | 3025 | Mandag |  | 2.444 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 03:00 | 2.5795 | 3026 | Mandag |  | 2.5795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 04:00 | 2.636 | 3027 | Mandag |  | 2.636 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 05:00 | 2.5685 | 3028 | Mandag |  | 2.5685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 06:00 | 2.9005 | 3029 | Mandag |  | 2.9005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 07:00 | 3.1345 | 3030 | Mandag |  | 3.1345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 08:00 | 3.907 | 3031 | Mandag |  | 3.907 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 09:00 | 3.504 | 3032 | Mandag |  | 3.504 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 10:00 | 2.6805 | 3033 | Mandag |  | 2.6805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 11:00 | 2.158 | 3034 | Mandag |  | 2.158 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 12:00 | 1.915 | 3035 | Mandag |  | 1.915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 13:00 | 2.2925 | 3036 | Mandag |  | 2.2925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 14:00 | 2.5905 | 3037 | Mandag |  | 2.5905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 15:00 | 2.2735 | 3038 | Mandag |  | 2.2735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 16:00 | 2.433 | 3039 | Mandag |  | 2.433 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 17:00 | 2.4985 | 3040 | Mandag |  | 2.4985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 18:00 | 2.9595 | 3041 | Mandag |  | 2.9595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 19:00 | 3.4025 | 3042 | Mandag |  | 3.4025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 20:00 | 3.6695 | 3043 | Mandag |  | 3.6695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 21:00 | 2.8215 | 3044 | Mandag |  | 2.8215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 22:00 | 2.266 | 3045 | Mandag |  | 2.266 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-13 23:00 | 2.378 | 3046 | Mandag |  | 2.378 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 | 2.3405 | 3047 | Tirsdag |  | 2.3405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 01:00 | 2.4555 | 3048 | Tirsdag |  | 2.4555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 02:00 | 2.31 | 3049 | Tirsdag |  | 2.31 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 03:00 | 2.362 | 3050 | Tirsdag |  | 2.362 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 04:00 | 2.537 | 3051 | Tirsdag |  | 2.537 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 05:00 | 2.777 | 3052 | Tirsdag |  | 2.777 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 06:00 | 2.761 | 3053 | Tirsdag |  | 2.761 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 07:00 | 3.421 | 3054 | Tirsdag |  | 3.421 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 08:00 | 2.8965 | 3055 | Tirsdag |  | 2.8965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 09:00 | 2.675 | 3056 | Tirsdag |  | 2.675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 10:00 | 3.144 | 3057 | Tirsdag |  | 3.144 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 11:00 | 2.6755 | 3058 | Tirsdag |  | 2.6755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 12:00 | 2.4095 | 3059 | Tirsdag |  | 2.4095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 13:00 | 2.0075 | 3060 | Tirsdag |  | 2.0075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 14:00 | 1.986 | 3061 | Tirsdag |  | 1.986 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 15:00 | 2.9545 | 3062 | Tirsdag |  | 2.9545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 16:00 | 2.849 | 3063 | Tirsdag |  | 2.849 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 17:00 | 2.235 | 3064 | Tirsdag |  | 2.235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 18:00 | 1.947 | 3065 | Tirsdag |  | 1.947 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 19:00 | 2.5335 | 3066 | Tirsdag |  | 2.5335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 20:00 | 3.6505 | 3067 | Tirsdag |  | 3.6505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 21:00 | 2.7615 | 3068 | Tirsdag |  | 2.7615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 22:00 | 2.515 | 3069 | Tirsdag |  | 2.515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-14 23:00 | 2.176 | 3070 | Tirsdag |  | 2.176 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 | 2.087 | 3071 | Onsdag |  | 2.087 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 01:00 | 2.252 | 3072 | Onsdag |  | 2.252 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 02:00 | 2.4945 | 3073 | Onsdag |  | 2.4945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 03:00 | 2.2635 | 3074 | Onsdag |  | 2.2635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 04:00 | 2.401 | 3075 | Onsdag |  | 2.401 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 05:00 | 2.374 | 3076 | Onsdag |  | 2.374 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 06:00 | 2.8375 | 3077 | Onsdag |  | 2.8375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 07:00 | 3.431 | 3078 | Onsdag |  | 3.431 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 08:00 | 3.0815 | 3079 | Onsdag |  | 3.0815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 09:00 | 2.096 | 3080 | Onsdag |  | 2.096 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 10:00 | 2.36 | 3081 | Onsdag |  | 2.36 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 11:00 | 2.3115 | 3082 | Onsdag |  | 2.3115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 12:00 | 1.5605 | 3083 | Onsdag |  | 1.5605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 13:00 | 1.4945 | 3084 | Onsdag |  | 1.4945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 14:00 | 1.7805 | 3085 | Onsdag |  | 1.7805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 15:00 | 2.1925 | 3086 | Onsdag |  | 2.1925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 16:00 | 2.4445 | 3087 | Onsdag |  | 2.4445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 17:00 | 2.1745 | 3088 | Onsdag |  | 2.1745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 18:00 | 2.1305 | 3089 | Onsdag |  | 2.1305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 19:00 | 2.0155 | 3090 | Onsdag |  | 2.0155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 20:00 | 2.159 | 3091 | Onsdag |  | 2.159 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 21:00 | 1.7985 | 3092 | Onsdag |  | 1.7985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 22:00 | 1.8555 | 3093 | Onsdag |  | 1.8555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-15 23:00 | 1.941 | 3094 | Onsdag |  | 1.941 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 | 1.6575 | 3095 | Torsdag |  | 1.6575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 01:00 | 1.497 | 3096 | Torsdag |  | 1.497 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 02:00 | 1.7025 | 3097 | Torsdag |  | 1.7025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 03:00 | 1.54 | 3098 | Torsdag |  | 1.54 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 04:00 | 1.9455 | 3099 | Torsdag |  | 1.9455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 05:00 | 2.645 | 3100 | Torsdag |  | 2.645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 06:00 | 2.433 | 3101 | Torsdag |  | 2.433 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 07:00 | 3.293 | 3102 | Torsdag |  | 3.293 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 08:00 | 2.761 | 3103 | Torsdag |  | 2.761 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 09:00 | 2.738 | 3104 | Torsdag |  | 2.738 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 10:00 | 2.531 | 3105 | Torsdag |  | 2.531 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 11:00 | 1.691 | 3106 | Torsdag |  | 1.691 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 12:00 | 2.3665 | 3107 | Torsdag |  | 2.3665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 13:00 | 3.0755 | 3108 | Torsdag |  | 3.0755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 14:00 | 2.364 | 3109 | Torsdag |  | 2.364 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 15:00 | 2.2125 | 3110 | Torsdag |  | 2.2125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 16:00 | 2.032 | 3111 | Torsdag |  | 2.032 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 17:00 | 2.4435 | 3112 | Torsdag |  | 2.4435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 18:00 | 2.507 | 3113 | Torsdag |  | 2.507 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 19:00 | 2.4735 | 3114 | Torsdag |  | 2.4735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 20:00 | 1.858 | 3115 | Torsdag |  | 1.858 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 21:00 | 2.0735 | 3116 | Torsdag |  | 2.0735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 22:00 | 1.584 | 3117 | Torsdag |  | 1.584 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-16 23:00 | 1.526 | 3118 | Torsdag |  | 1.526 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 | 1.56 | 3119 | Fredag |  | 1.56 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 01:00 | 1.503 | 3120 | Fredag |  | 1.503 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 02:00 | 1.5205 | 3121 | Fredag |  | 1.5205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 03:00 | 1.7545 | 3122 | Fredag |  | 1.7545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 04:00 | 1.8105 | 3123 | Fredag |  | 1.8105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 05:00 | 1.9745 | 3124 | Fredag |  | 1.9745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 06:00 | 1.989 | 3125 | Fredag |  | 1.989 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 07:00 | 2.0885 | 3126 | Fredag |  | 2.0885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 08:00 | 2.413 | 3127 | Fredag |  | 2.413 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 09:00 | 2.7105 | 3128 | Fredag |  | 2.7105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 10:00 | 2.915 | 3129 | Fredag |  | 2.915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 11:00 | 2.7765 | 3130 | Fredag |  | 2.7765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 12:00 | 2.9285 | 3131 | Fredag |  | 2.9285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 13:00 | 3.012 | 3132 | Fredag |  | 3.012 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 14:00 | 2.676 | 3133 | Fredag |  | 2.676 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 15:00 | 2.283 | 3134 | Fredag |  | 2.283 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 16:00 | 2.3225 | 3135 | Fredag |  | 2.3225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 17:00 | 2.3645 | 3136 | Fredag |  | 2.3645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 18:00 | 2.309 | 3137 | Fredag |  | 2.309 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 19:00 | 2.027 | 3138 | Fredag |  | 2.027 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 20:00 | 2.7175 | 3139 | Fredag |  | 2.7175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 21:00 | 3.7085 | 3140 | Fredag |  | 3.7085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 22:00 | 2.7085 | 3141 | Fredag |  | 2.7085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-17 23:00 | 2.0895 | 3142 | Fredag |  | 2.0895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 | 1.5195 | 3143 | Lørdag |  | 1.5195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 01:00 | 1.4635 | 3144 | Lørdag |  | 1.4635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 02:00 | 1.4805 | 3145 | Lørdag |  | 1.4805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 03:00 | 1.4485 | 3146 | Lørdag |  | 1.4485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 04:00 | 1.4635 | 3147 | Lørdag |  | 1.4635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 05:00 | 1.3785 | 3148 | Lørdag |  | 1.3785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 06:00 | 1.7285 | 3149 | Lørdag |  | 1.7285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 07:00 | 1.974 | 3150 | Lørdag |  | 1.974 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 08:00 | 2.1975 | 3151 | Lørdag |  | 2.1975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 09:00 | 2.422 | 3152 | Lørdag |  | 2.422 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 10:00 | 2.3375 | 3153 | Lørdag |  | 2.3375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 11:00 | 2.001 | 3154 | Lørdag |  | 2.001 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 12:00 | 1.7035 | 3155 | Lørdag |  | 1.7035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 13:00 | 1.57 | 3156 | Lørdag |  | 1.57 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 14:00 | 1.632 | 3157 | Lørdag |  | 1.632 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 15:00 | 1.9025 | 3158 | Lørdag |  | 1.9025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 16:00 | 2.1335 | 3159 | Lørdag |  | 2.1335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 17:00 | 1.7105 | 3160 | Lørdag |  | 1.7105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 18:00 | 1.976 | 3161 | Lørdag |  | 1.976 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 19:00 | 1.968 | 3162 | Lørdag |  | 1.968 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 20:00 | 2.145 | 3163 | Lørdag |  | 2.145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 21:00 | 2.131 | 3164 | Lørdag |  | 2.131 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 22:00 | 2.297 | 3165 | Lørdag |  | 2.297 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-18 23:00 | 2.021 | 3166 | Lørdag |  | 2.021 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 | 2.005 | 3167 | Søndag |  | 2.005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 01:00 | 1.988 | 3168 | Søndag |  | 1.988 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 02:00 | 1.9245 | 3169 | Søndag |  | 1.9245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 03:00 | 1.7455 | 3170 | Søndag |  | 1.7455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 04:00 | 1.9865 | 3171 | Søndag |  | 1.9865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 05:00 | 1.51 | 3172 | Søndag |  | 1.51 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 06:00 | 1.671 | 3173 | Søndag |  | 1.671 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 07:00 | 1.518 | 3174 | Søndag |  | 1.518 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 08:00 | 1.416 | 3175 | Søndag |  | 1.416 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 09:00 | 1.7565 | 3176 | Søndag |  | 1.7565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 10:00 | 1.8195 | 3177 | Søndag |  | 1.8195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 11:00 | 2.343 | 3178 | Søndag |  | 2.343 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 12:00 | 2.666 | 3179 | Søndag |  | 2.666 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 13:00 | 3.003 | 3180 | Søndag |  | 3.003 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 14:00 | 2.561 | 3181 | Søndag |  | 2.561 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 15:00 | 3.9295 | 3182 | Søndag |  | 3.9295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 16:00 | 2.4375 | 3183 | Søndag |  | 2.4375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 17:00 | 2.2745 | 3184 | Søndag |  | 2.2745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 18:00 | 1.5225 | 3185 | Søndag |  | 1.5225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 19:00 | 1.5055 | 3186 | Søndag |  | 1.5055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 20:00 | 1.5505 | 3187 | Søndag |  | 1.5505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 21:00 | 1.3585 | 3188 | Søndag |  | 1.3585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 22:00 | 1.599 | 3189 | Søndag |  | 1.599 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-19 23:00 | 1.5775 | 3190 | Søndag |  | 1.5775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 | 1.6705 | 3191 | Mandag |  | 1.6705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 01:00 | 1.8145 | 3192 | Mandag |  | 1.8145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 02:00 | 1.813 | 3193 | Mandag |  | 1.813 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 03:00 | 1.5945 | 3194 | Mandag |  | 1.5945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 04:00 | 1.4475 | 3195 | Mandag |  | 1.4475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 05:00 | 1.531 | 3196 | Mandag |  | 1.531 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 06:00 | 1.429 | 3197 | Mandag |  | 1.429 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 07:00 | 1.498 | 3198 | Mandag |  | 1.498 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 08:00 | 2.0745 | 3199 | Mandag |  | 2.0745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 09:00 | 2.795 | 3200 | Mandag |  | 2.795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 10:00 | 2.238 | 3201 | Mandag |  | 2.238 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 11:00 | 1.8795 | 3202 | Mandag |  | 1.8795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 12:00 | 1.6535 | 3203 | Mandag |  | 1.6535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 13:00 | 2.348 | 3204 | Mandag |  | 2.348 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 14:00 | 1.7795 | 3205 | Mandag |  | 1.7795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 15:00 | 2.334 | 3206 | Mandag |  | 2.334 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 16:00 | 1.728 | 3207 | Mandag |  | 1.728 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 17:00 | 1.792 | 3208 | Mandag |  | 1.792 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 18:00 | 1.442 | 3209 | Mandag |  | 1.442 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 19:00 | 1.66 | 3210 | Mandag |  | 1.66 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 20:00 | 1.5365 | 3211 | Mandag |  | 1.5365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 21:00 | 1.7295 | 3212 | Mandag |  | 1.7295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 22:00 | 1.5615 | 3213 | Mandag |  | 1.5615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-20 23:00 | 1.958 | 3214 | Mandag |  | 1.958 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 | 1.7115 | 3215 | Tirsdag |  | 1.7115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 01:00 | 1.781 | 3216 | Tirsdag |  | 1.781 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 02:00 | 1.8205 | 3217 | Tirsdag |  | 1.8205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 03:00 | 1.408 | 3218 | Tirsdag |  | 1.408 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 04:00 | 1.4875 | 3219 | Tirsdag |  | 1.4875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 05:00 | 1.5655 | 3220 | Tirsdag |  | 1.5655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 06:00 | 1.309 | 3221 | Tirsdag |  | 1.309 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 07:00 | 1.758 | 3222 | Tirsdag |  | 1.758 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 08:00 | 2.1875 | 3223 | Tirsdag |  | 2.1875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 09:00 | 2.9105 | 3224 | Tirsdag |  | 2.9105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 10:00 | 1.9395 | 3225 | Tirsdag |  | 1.9395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 11:00 | 2.176 | 3226 | Tirsdag |  | 2.176 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 12:00 | 2.308 | 3227 | Tirsdag |  | 2.308 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 13:00 | 2.155 | 3228 | Tirsdag |  | 2.155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 14:00 | 2.1655 | 3229 | Tirsdag |  | 2.1655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 15:00 | 2.4 | 3230 | Tirsdag |  | 2.4 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 16:00 | 1.978 | 3231 | Tirsdag |  | 1.978 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 17:00 | 2.8095 | 3232 | Tirsdag |  | 2.8095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 18:00 | 1.6185 | 3233 | Tirsdag |  | 1.6185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 19:00 | 2.109 | 3234 | Tirsdag |  | 2.109 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 20:00 | 2.126 | 3235 | Tirsdag |  | 2.126 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 21:00 | 2.2515 | 3236 | Tirsdag |  | 2.2515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 22:00 | 1.908 | 3237 | Tirsdag |  | 1.908 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-21 23:00 | 1.7305 | 3238 | Tirsdag |  | 1.7305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 | 1.3745 | 3239 | Onsdag |  | 1.3745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 01:00 | 1.3125 | 3240 | Onsdag |  | 1.3125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 02:00 | 1.4985 | 3241 | Onsdag |  | 1.4985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 03:00 | 1.31 | 3242 | Onsdag |  | 1.31 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 04:00 | 1.4295 | 3243 | Onsdag |  | 1.4295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 05:00 | 1.546 | 3244 | Onsdag |  | 1.546 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 06:00 | 1.566 | 3245 | Onsdag |  | 1.566 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 07:00 | 1.7025 | 3246 | Onsdag |  | 1.7025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 08:00 | 2.9195 | 3247 | Onsdag |  | 2.9195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 09:00 | 3.058 | 3248 | Onsdag |  | 3.058 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 10:00 | 1.5455 | 3249 | Onsdag |  | 1.5455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 11:00 | 1.9345 | 3250 | Onsdag |  | 1.9345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 12:00 | 2.142 | 3251 | Onsdag |  | 2.142 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 13:00 | 1.9815 | 3252 | Onsdag |  | 1.9815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 14:00 | 2.0085 | 3253 | Onsdag |  | 2.0085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 15:00 | 2.208 | 3254 | Onsdag |  | 2.208 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 16:00 | 2.5465 | 3255 | Onsdag |  | 2.5465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 17:00 | 2.917 | 3256 | Onsdag |  | 2.917 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 18:00 | 1.6205 | 3257 | Onsdag |  | 1.6205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 19:00 | 1.97 | 3258 | Onsdag |  | 1.97 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 20:00 | 2.0435 | 3259 | Onsdag |  | 2.0435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 21:00 | 2.215 | 3260 | Onsdag |  | 2.215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 22:00 | 1.513 | 3261 | Onsdag |  | 1.513 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-22 23:00 | 1.4975 | 3262 | Onsdag |  | 1.4975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 | 1.7995 | 3263 | Torsdag |  | 1.7995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 01:00 | 1.644 | 3264 | Torsdag |  | 1.644 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 02:00 | 1.8525 | 3265 | Torsdag |  | 1.8525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 03:00 | 1.959 | 3266 | Torsdag |  | 1.959 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 04:00 | 1.7735 | 3267 | Torsdag |  | 1.7735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 05:00 | 1.5095 | 3268 | Torsdag |  | 1.5095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 06:00 | 1.61 | 3269 | Torsdag |  | 1.61 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 07:00 | 1.678 | 3270 | Torsdag |  | 1.678 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 08:00 | 2.006 | 3271 | Torsdag |  | 2.006 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 09:00 | 2.506 | 3272 | Torsdag |  | 2.506 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 10:00 | 2.6895 | 3273 | Torsdag |  | 2.6895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 11:00 | 1.539 | 3274 | Torsdag |  | 1.539 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 12:00 | 2.8225 | 3275 | Torsdag |  | 2.8225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 13:00 | 2.2825 | 3276 | Torsdag |  | 2.2825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 14:00 | 2.1265 | 3277 | Torsdag |  | 2.1265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 15:00 | 2.864 | 3278 | Torsdag |  | 2.864 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 16:00 | 1.847 | 3279 | Torsdag |  | 1.847 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 17:00 | 1.876 | 3280 | Torsdag |  | 1.876 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 18:00 | 1.7775 | 3281 | Torsdag |  | 1.7775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 19:00 | 1.5555 | 3282 | Torsdag |  | 1.5555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 20:00 | 1.8245 | 3283 | Torsdag |  | 1.8245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 21:00 | 2.074 | 3284 | Torsdag |  | 2.074 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 22:00 | 2.168 | 3285 | Torsdag |  | 2.168 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-23 23:00 | 1.969 | 3286 | Torsdag |  | 1.969 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 | 2.076 | 3287 | Fredag |  | 2.076 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 01:00 | 1.7485 | 3288 | Fredag |  | 1.7485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 02:00 | 1.776 | 3289 | Fredag |  | 1.776 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 03:00 | 1.741 | 3290 | Fredag |  | 1.741 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 04:00 | 1.77 | 3291 | Fredag |  | 1.77 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 05:00 | 1.648 | 3292 | Fredag |  | 1.648 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 06:00 | 1.8475 | 3293 | Fredag |  | 1.8475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 07:00 | 1.9955 | 3294 | Fredag |  | 1.9955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 08:00 | 3.8095 | 3295 | Fredag |  | 3.8095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 09:00 | 4.24 | 3296 | Fredag |  | 4.24 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 10:00 | 3.5435 | 3297 | Fredag |  | 3.5435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 11:00 | 3.519 | 3298 | Fredag |  | 3.519 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 12:00 | 2.8705 | 3299 | Fredag |  | 2.8705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 13:00 | 2.7755 | 3300 | Fredag |  | 2.7755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 14:00 | 2.5925 | 3301 | Fredag |  | 2.5925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 15:00 | 3.173 | 3302 | Fredag |  | 3.173 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 16:00 | 3.0115 | 3303 | Fredag |  | 3.0115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 17:00 | 2.1745 | 3304 | Fredag |  | 2.1745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 18:00 | 2.893 | 3305 | Fredag |  | 2.893 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 19:00 | 1.72 | 3306 | Fredag |  | 1.72 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 20:00 | 1.843 | 3307 | Fredag |  | 1.843 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 21:00 | 1.7745 | 3308 | Fredag |  | 1.7745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 22:00 | 1.468 | 3309 | Fredag |  | 1.468 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-24 23:00 | 1.5245 | 3310 | Fredag |  | 1.5245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 | 1.4185 | 3311 | Lørdag |  | 1.4185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 01:00 | 1.5055 | 3312 | Lørdag |  | 1.5055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 02:00 | 1.419 | 3313 | Lørdag |  | 1.419 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 03:00 | 1.382 | 3314 | Lørdag |  | 1.382 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 04:00 | 1.5475 | 3315 | Lørdag |  | 1.5475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 05:00 | 1.8195 | 3316 | Lørdag |  | 1.8195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 06:00 | 1.9735 | 3317 | Lørdag |  | 1.9735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 07:00 | 2.835 | 3318 | Lørdag |  | 2.835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 08:00 | 2.4855 | 3319 | Lørdag |  | 2.4855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 09:00 | 1.9625 | 3320 | Lørdag |  | 1.9625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 10:00 | 1.8715 | 3321 | Lørdag |  | 1.8715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 11:00 | 1.9195 | 3322 | Lørdag |  | 1.9195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 12:00 | 1.6265 | 3323 | Lørdag |  | 1.6265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 13:00 | 2.3055 | 3324 | Lørdag |  | 2.3055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 14:00 | 2.4845 | 3325 | Lørdag |  | 2.4845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 15:00 | 1.699 | 3326 | Lørdag |  | 1.699 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 16:00 | 2.596 | 3327 | Lørdag |  | 2.596 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 17:00 | 2.796 | 3328 | Lørdag |  | 2.796 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 18:00 | 2.4695 | 3329 | Lørdag |  | 2.4695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 19:00 | 2.219 | 3330 | Lørdag |  | 2.219 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 20:00 | 1.8385 | 3331 | Lørdag |  | 1.8385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 21:00 | 2.1725 | 3332 | Lørdag |  | 2.1725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 22:00 | 1.963 | 3333 | Lørdag |  | 1.963 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-25 23:00 | 1.867 | 3334 | Lørdag |  | 1.867 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 | 1.564 | 3335 | Søndag |  | 1.564 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 01:00 | 1.7025 | 3336 | Søndag |  | 1.7025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 02:00 | 1.864 | 3337 | Søndag |  | 1.864 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 03:00 | 1.947 | 3338 | Søndag |  | 1.947 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 04:00 | 2.3045 | 3339 | Søndag |  | 2.3045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 05:00 | 2.2625 | 3340 | Søndag |  | 2.2625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 06:00 | 2.354 | 3341 | Søndag |  | 2.354 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 07:00 | 1.992 | 3342 | Søndag |  | 1.992 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 08:00 | 2.224 | 3343 | Søndag |  | 2.224 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 09:00 | 3.413 | 3344 | Søndag |  | 3.413 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 10:00 | 2.721 | 3345 | Søndag |  | 2.721 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 11:00 | 2.383 | 3346 | Søndag |  | 2.383 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 12:00 | 2.461 | 3347 | Søndag |  | 2.461 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 13:00 | 2.3415 | 3348 | Søndag |  | 2.3415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 14:00 | 2.2115 | 3349 | Søndag |  | 2.2115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 15:00 | 2.479 | 3350 | Søndag |  | 2.479 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 16:00 | 2.3345 | 3351 | Søndag |  | 2.3345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 17:00 | 1.816 | 3352 | Søndag |  | 1.816 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 18:00 | 1.8045 | 3353 | Søndag |  | 1.8045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 19:00 | 1.434 | 3354 | Søndag |  | 1.434 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 20:00 | 1.794 | 3355 | Søndag |  | 1.794 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 21:00 | 1.767 | 3356 | Søndag |  | 1.767 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 22:00 | 1.5615 | 3357 | Søndag |  | 1.5615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-26 23:00 | 1.7535 | 3358 | Søndag |  | 1.7535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 | 1.5705 | 3359 | Mandag |  | 1.5705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 01:00 | 1.866 | 3360 | Mandag |  | 1.866 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 02:00 | 1.8745 | 3361 | Mandag |  | 1.8745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 03:00 | 1.938 | 3362 | Mandag |  | 1.938 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 04:00 | 1.637 | 3363 | Mandag |  | 1.637 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 05:00 | 1.6245 | 3364 | Mandag |  | 1.6245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 06:00 | 2.052 | 3365 | Mandag |  | 2.052 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 07:00 | 2.4015 | 3366 | Mandag |  | 2.4015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 08:00 | 2.3645 | 3367 | Mandag |  | 2.3645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 09:00 | 2.5385 | 3368 | Mandag |  | 2.5385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 10:00 | 1.572 | 3369 | Mandag |  | 1.572 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 11:00 | 1.806 | 3370 | Mandag |  | 1.806 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 12:00 | 2.249 | 3371 | Mandag |  | 2.249 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 13:00 | 2.9235 | 3372 | Mandag |  | 2.9235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 14:00 | 2.8655 | 3373 | Mandag |  | 2.8655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 15:00 | 3.4935 | 3374 | Mandag |  | 3.4935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 16:00 | 2.927 | 3375 | Mandag |  | 2.927 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 17:00 | 2.6985 | 3376 | Mandag |  | 2.6985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 18:00 | 1.835 | 3377 | Mandag |  | 1.835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 19:00 | 1.8275 | 3378 | Mandag |  | 1.8275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 20:00 | 1.674 | 3379 | Mandag |  | 1.674 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 21:00 | 1.815 | 3380 | Mandag |  | 1.815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 22:00 | 2.185 | 3381 | Mandag |  | 2.185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-27 23:00 | 2.437 | 3382 | Mandag |  | 2.437 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 | 1.891 | 3383 | Tirsdag |  | 1.891 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 01:00 | 1.8735 | 3384 | Tirsdag |  | 1.8735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 02:00 | 1.6885 | 3385 | Tirsdag |  | 1.6885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 03:00 | 1.777 | 3386 | Tirsdag |  | 1.777 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 04:00 | 1.8365 | 3387 | Tirsdag |  | 1.8365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 05:00 | 1.763 | 3388 | Tirsdag |  | 1.763 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 06:00 | 1.7465 | 3389 | Tirsdag |  | 1.7465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 07:00 | 1.808 | 3390 | Tirsdag |  | 1.808 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 08:00 | 2.456 | 3391 | Tirsdag |  | 2.456 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 09:00 | 2.7315 | 3392 | Tirsdag |  | 2.7315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 10:00 | 2.5225 | 3393 | Tirsdag |  | 2.5225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 11:00 | 2.973 | 3394 | Tirsdag |  | 2.973 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 12:00 | 2.074 | 3395 | Tirsdag |  | 2.074 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 13:00 | 2.5025 | 3396 | Tirsdag |  | 2.5025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 14:00 | 1.9865 | 3397 | Tirsdag |  | 1.9865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 15:00 | 2.5805 | 3398 | Tirsdag |  | 2.5805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 16:00 | 2.0955 | 3399 | Tirsdag |  | 2.0955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 17:00 | 2.251 | 3400 | Tirsdag |  | 2.251 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 18:00 | 1.5635 | 3401 | Tirsdag |  | 1.5635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 19:00 | 2.5085 | 3402 | Tirsdag |  | 2.5085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 20:00 | 2.5295 | 3403 | Tirsdag |  | 2.5295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 21:00 | 2.543 | 3404 | Tirsdag |  | 2.543 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 22:00 | 1.885 | 3405 | Tirsdag |  | 1.885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-28 23:00 | 1.806 | 3406 | Tirsdag |  | 1.806 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 | 1.7005 | 3407 | Onsdag |  | 1.7005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 01:00 | 1.594 | 3408 | Onsdag |  | 1.594 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 02:00 | 1.7615 | 3409 | Onsdag |  | 1.7615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 03:00 | 1.9895 | 3410 | Onsdag |  | 1.9895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 04:00 | 1.689 | 3411 | Onsdag |  | 1.689 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 05:00 | 1.8605 | 3412 | Onsdag |  | 1.8605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 06:00 | 2.3175 | 3413 | Onsdag |  | 2.3175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 07:00 | 3.048 | 3414 | Onsdag |  | 3.048 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 08:00 | 3.7745 | 3415 | Onsdag |  | 3.7745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 09:00 | 3.2225 | 3416 | Onsdag |  | 3.2225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 10:00 | 2.9625 | 3417 | Onsdag |  | 2.9625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 11:00 | 3.339 | 3418 | Onsdag |  | 3.339 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 12:00 | 1.4065 | 3419 | Onsdag |  | 1.4065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 13:00 | 1.581 | 3420 | Onsdag |  | 1.581 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 14:00 | 1.443 | 3421 | Onsdag |  | 1.443 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 15:00 | 1.633 | 3422 | Onsdag |  | 1.633 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 16:00 | 1.6355 | 3423 | Onsdag |  | 1.6355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 17:00 | 1.996 | 3424 | Onsdag |  | 1.996 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 18:00 | 2.1515 | 3425 | Onsdag |  | 2.1515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 19:00 | 2.27 | 3426 | Onsdag |  | 2.27 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 20:00 | 1.781 | 3427 | Onsdag |  | 1.781 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 21:00 | 2.097 | 3428 | Onsdag |  | 2.097 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 22:00 | 2.6105 | 3429 | Onsdag |  | 2.6105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-29 23:00 | 1.9655 | 3430 | Onsdag |  | 1.9655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 | 1.929 | 3431 | Torsdag |  | 1.929 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 01:00 | 1.758 | 3432 | Torsdag |  | 1.758 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 02:00 | 1.931 | 3433 | Torsdag |  | 1.931 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 03:00 | 1.9105 | 3434 | Torsdag |  | 1.9105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 04:00 | 2.4045 | 3435 | Torsdag |  | 2.4045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 05:00 | 2.185 | 3436 | Torsdag |  | 2.185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 06:00 | 2.227 | 3437 | Torsdag |  | 2.227 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 07:00 | 1.8575 | 3438 | Torsdag |  | 1.8575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 08:00 | 2.0115 | 3439 | Torsdag |  | 2.0115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 09:00 | 2.135 | 3440 | Torsdag |  | 2.135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 10:00 | 2.2245 | 3441 | Torsdag |  | 2.2245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 11:00 | 1.923 | 3442 | Torsdag |  | 1.923 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 12:00 | 2.312 | 3443 | Torsdag |  | 2.312 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 13:00 | 2.0545 | 3444 | Torsdag |  | 2.0545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 14:00 | 2.3565 | 3445 | Torsdag |  | 2.3565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 15:00 | 2.7015 | 3446 | Torsdag |  | 2.7015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 16:00 | 2.3955 | 3447 | Torsdag |  | 2.3955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 17:00 | 2.2455 | 3448 | Torsdag |  | 2.2455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 18:00 | 2.082 | 3449 | Torsdag |  | 2.082 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 19:00 | 1.586 | 3450 | Torsdag |  | 1.586 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 20:00 | 1.925 | 3451 | Torsdag |  | 1.925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 21:00 | 2.5645 | 3452 | Torsdag |  | 2.5645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 22:00 | 1.822 | 3453 | Torsdag |  | 1.822 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-30 23:00 | 1.872 | 3454 | Torsdag |  | 1.872 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 | 1.7385 | 3455 | Fredag |  | 1.7385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 01:00 | 2.1 | 3456 | Fredag |  | 2.1 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 02:00 | 2.2135 | 3457 | Fredag |  | 2.2135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 03:00 | 2.1425 | 3458 | Fredag |  | 2.1425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 04:00 | 2.162 | 3459 | Fredag |  | 2.162 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 05:00 | 1.9985 | 3460 | Fredag |  | 1.9985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 06:00 | 1.798 | 3461 | Fredag |  | 1.798 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 07:00 | 1.805 | 3462 | Fredag |  | 1.805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 08:00 | 1.9635 | 3463 | Fredag |  | 1.9635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 09:00 | 2.0875 | 3464 | Fredag |  | 2.0875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 10:00 | 2.029 | 3465 | Fredag |  | 2.029 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 11:00 | 2.02 | 3466 | Fredag |  | 2.02 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 12:00 | 2.6265 | 3467 | Fredag |  | 2.6265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 13:00 | 1.8525 | 3468 | Fredag |  | 1.8525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 14:00 | 1.8885 | 3469 | Fredag |  | 1.8885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 15:00 | 2.378 | 3470 | Fredag |  | 2.378 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 16:00 | 2.1065 | 3471 | Fredag |  | 2.1065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 17:00 | 2.7905 | 3472 | Fredag |  | 2.7905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 18:00 | 1.642 | 3473 | Fredag |  | 1.642 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 19:00 | 2.232 | 3474 | Fredag |  | 2.232 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 20:00 | 1.632 | 3475 | Fredag |  | 1.632 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 21:00 | 1.862 | 3476 | Fredag |  | 1.862 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 22:00 | 1.9815 | 3477 | Fredag |  | 1.9815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-05-31 23:00 | 1.881 | 3478 | Fredag |  | 1.881 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 | 2.03 | 3479 | Lørdag |  | 2.03 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 01:00 | 2.0465 | 3480 | Lørdag |  | 2.0465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 02:00 | 2.123 | 3481 | Lørdag |  | 2.123 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 03:00 | 1.935 | 3482 | Lørdag |  | 1.935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 04:00 | 1.7545 | 3483 | Lørdag |  | 1.7545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 05:00 | 1.759 | 3484 | Lørdag |  | 1.759 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 06:00 | 1.8 | 3485 | Lørdag |  | 1.8 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 07:00 | 1.8815 | 3486 | Lørdag |  | 1.8815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 08:00 | 2.001 | 3487 | Lørdag |  | 2.001 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 09:00 | 1.8425 | 3488 | Lørdag |  | 1.8425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 10:00 | 1.796 | 3489 | Lørdag |  | 1.796 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 11:00 | 1.8575 | 3490 | Lørdag |  | 1.8575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 12:00 | 2.352 | 3491 | Lørdag |  | 2.352 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 13:00 | 3.0995 | 3492 | Lørdag |  | 3.0995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 14:00 | 2.787 | 3493 | Lørdag |  | 2.787 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 15:00 | 1.7675 | 3494 | Lørdag |  | 1.7675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 16:00 | 1.495 | 3495 | Lørdag |  | 1.495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 17:00 | 1.446 | 3496 | Lørdag |  | 1.446 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 18:00 | 2.006 | 3497 | Lørdag |  | 2.006 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 19:00 | 2.0655 | 3498 | Lørdag |  | 2.0655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 20:00 | 1.68 | 3499 | Lørdag |  | 1.68 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 21:00 | 1.591 | 3500 | Lørdag |  | 1.591 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 22:00 | 1.702 | 3501 | Lørdag |  | 1.702 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-01 23:00 | 2.0455 | 3502 | Lørdag |  | 2.0455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 | 1.8965 | 3503 | Søndag |  | 1.8965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 01:00 | 1.768 | 3504 | Søndag |  | 1.768 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 02:00 | 1.543 | 3505 | Søndag |  | 1.543 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 03:00 | 1.5095 | 3506 | Søndag |  | 1.5095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 04:00 | 1.831 | 3507 | Søndag |  | 1.831 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 05:00 | 1.6005 | 3508 | Søndag |  | 1.6005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 06:00 | 1.6515 | 3509 | Søndag |  | 1.6515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 07:00 | 1.7535 | 3510 | Søndag |  | 1.7535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 08:00 | 1.8265 | 3511 | Søndag |  | 1.8265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 09:00 | 1.8765 | 3512 | Søndag |  | 1.8765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 10:00 | 2.0245 | 3513 | Søndag |  | 2.0245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 11:00 | 1.964 | 3514 | Søndag |  | 1.964 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 12:00 | 1.992 | 3515 | Søndag |  | 1.992 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 13:00 | 1.704 | 3516 | Søndag |  | 1.704 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 14:00 | 2.3895 | 3517 | Søndag |  | 2.3895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 15:00 | 1.707 | 3518 | Søndag |  | 1.707 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 16:00 | 1.6015 | 3519 | Søndag |  | 1.6015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 17:00 | 1.3975 | 3520 | Søndag |  | 1.3975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 18:00 | 1.4545 | 3521 | Søndag |  | 1.4545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 19:00 | 1.6945 | 3522 | Søndag |  | 1.6945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 20:00 | 1.4645 | 3523 | Søndag |  | 1.4645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 21:00 | 1.719 | 3524 | Søndag |  | 1.719 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 22:00 | 1.854 | 3525 | Søndag |  | 1.854 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-02 23:00 | 2.0565 | 3526 | Søndag |  | 2.0565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 | 1.9005 | 3527 | Mandag |  | 1.9005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 01:00 | 1.372 | 3528 | Mandag |  | 1.372 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 02:00 | 1.4325 | 3529 | Mandag |  | 1.4325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 03:00 | 1.4615 | 3530 | Mandag |  | 1.4615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 04:00 | 1.51 | 3531 | Mandag |  | 1.51 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 05:00 | 1.399 | 3532 | Mandag |  | 1.399 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 06:00 | 1.401 | 3533 | Mandag |  | 1.401 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 07:00 | 1.464 | 3534 | Mandag |  | 1.464 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 08:00 | 1.512 | 3535 | Mandag |  | 1.512 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 09:00 | 1.937 | 3536 | Mandag |  | 1.937 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 10:00 | 1.728 | 3537 | Mandag |  | 1.728 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 11:00 | 2.011 | 3538 | Mandag |  | 2.011 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 12:00 | 1.9675 | 3539 | Mandag |  | 1.9675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 13:00 | 2.368 | 3540 | Mandag |  | 2.368 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 14:00 | 1.9195 | 3541 | Mandag |  | 1.9195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 15:00 | 2.094 | 3542 | Mandag |  | 2.094 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 16:00 | 1.42 | 3543 | Mandag |  | 1.42 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 17:00 | 1.532 | 3544 | Mandag |  | 1.532 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 18:00 | 1.47 | 3545 | Mandag |  | 1.47 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 19:00 | 1.4125 | 3546 | Mandag |  | 1.4125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 20:00 | 2.0935 | 3547 | Mandag |  | 2.0935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 21:00 | 2.134 | 3548 | Mandag |  | 2.134 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 22:00 | 2.12 | 3549 | Mandag |  | 2.12 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-03 23:00 | 1.706 | 3550 | Mandag |  | 1.706 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 | 1.3635 | 3551 | Tirsdag |  | 1.3635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 01:00 | 1.3735 | 3552 | Tirsdag |  | 1.3735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 02:00 | 1.572 | 3553 | Tirsdag |  | 1.572 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 03:00 | 1.499 | 3554 | Tirsdag |  | 1.499 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 04:00 | 1.4125 | 3555 | Tirsdag |  | 1.4125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 05:00 | 1.477 | 3556 | Tirsdag |  | 1.477 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 06:00 | 1.476 | 3557 | Tirsdag |  | 1.476 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 07:00 | 1.906 | 3558 | Tirsdag |  | 1.906 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 08:00 | 1.871 | 3559 | Tirsdag |  | 1.871 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 09:00 | 2.017 | 3560 | Tirsdag |  | 2.017 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 10:00 | 2.143 | 3561 | Tirsdag |  | 2.143 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 11:00 | 1.6895 | 3562 | Tirsdag |  | 1.6895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 12:00 | 1.5915 | 3563 | Tirsdag |  | 1.5915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 13:00 | 1.6535 | 3564 | Tirsdag |  | 1.6535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 14:00 | 1.5005 | 3565 | Tirsdag |  | 1.5005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 15:00 | 2.4115 | 3566 | Tirsdag |  | 2.4115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 16:00 | 1.806 | 3567 | Tirsdag |  | 1.806 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 17:00 | 2.3245 | 3568 | Tirsdag |  | 2.3245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 18:00 | 1.9905 | 3569 | Tirsdag |  | 1.9905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 19:00 | 2.137 | 3570 | Tirsdag |  | 2.137 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 20:00 | 1.8585 | 3571 | Tirsdag |  | 1.8585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 21:00 | 1.5375 | 3572 | Tirsdag |  | 1.5375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 22:00 | 1.756 | 3573 | Tirsdag |  | 1.756 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-04 23:00 | 1.621 | 3574 | Tirsdag |  | 1.621 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 | 1.4715 | 3575 | Onsdag |  | 1.4715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 01:00 | 1.474 | 3576 | Onsdag |  | 1.474 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 02:00 | 1.4985 | 3577 | Onsdag |  | 1.4985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 03:00 | 1.6885 | 3578 | Onsdag |  | 1.6885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 04:00 | 1.3875 | 3579 | Onsdag |  | 1.3875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 05:00 | 1.907 | 3580 | Onsdag |  | 1.907 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 06:00 | 1.9155 | 3581 | Onsdag |  | 1.9155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 07:00 | 1.8895 | 3582 | Onsdag |  | 1.8895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 08:00 | 1.608 | 3583 | Onsdag |  | 1.608 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 09:00 | 1.7395 | 3584 | Onsdag |  | 1.7395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 10:00 | 1.8965 | 3585 | Onsdag |  | 1.8965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 11:00 | 1.851 | 3586 | Onsdag |  | 1.851 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 12:00 | 1.8475 | 3587 | Onsdag |  | 1.8475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 13:00 | 1.465 | 3588 | Onsdag |  | 1.465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 14:00 | 1.678 | 3589 | Onsdag |  | 1.678 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 15:00 | 1.5205 | 3590 | Onsdag |  | 1.5205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 16:00 | 1.9885 | 3591 | Onsdag |  | 1.9885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 17:00 | 2.544 | 3592 | Onsdag |  | 2.544 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 18:00 | 1.76 | 3593 | Onsdag |  | 1.76 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 19:00 | 1.6395 | 3594 | Onsdag |  | 1.6395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 20:00 | 1.2465 | 3595 | Onsdag |  | 1.2465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 21:00 | 1.4405 | 3596 | Onsdag |  | 1.4405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 22:00 | 1.5065 | 3597 | Onsdag |  | 1.5065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-05 23:00 | 1.549 | 3598 | Onsdag |  | 1.549 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 | 1.621 | 3599 | Torsdag |  | 1.621 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 01:00 | 1.339 | 3600 | Torsdag |  | 1.339 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 02:00 | 1.7185 | 3601 | Torsdag |  | 1.7185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 03:00 | 1.415 | 3602 | Torsdag |  | 1.415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 04:00 | 1.7775 | 3603 | Torsdag |  | 1.7775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 05:00 | 1.834 | 3604 | Torsdag |  | 1.834 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 06:00 | 1.771 | 3605 | Torsdag |  | 1.771 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 07:00 | 1.2205 | 3606 | Torsdag |  | 1.2205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 08:00 | 1.693 | 3607 | Torsdag |  | 1.693 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 09:00 | 1.5745 | 3608 | Torsdag |  | 1.5745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 10:00 | 1.4795 | 3609 | Torsdag |  | 1.4795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 11:00 | 1.492 | 3610 | Torsdag |  | 1.492 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 12:00 | 1.5965 | 3611 | Torsdag |  | 1.5965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 13:00 | 1.569 | 3612 | Torsdag |  | 1.569 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 14:00 | 1.987 | 3613 | Torsdag |  | 1.987 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 15:00 | 1.838 | 3614 | Torsdag |  | 1.838 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 16:00 | 1.7245 | 3615 | Torsdag |  | 1.7245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 17:00 | 1.259 | 3616 | Torsdag |  | 1.259 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 18:00 | 1.3435 | 3617 | Torsdag |  | 1.3435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 19:00 | 1.4465 | 3618 | Torsdag |  | 1.4465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 20:00 | 1.348 | 3619 | Torsdag |  | 1.348 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 21:00 | 1.6335 | 3620 | Torsdag |  | 1.6335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 22:00 | 2.016 | 3621 | Torsdag |  | 2.016 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-06 23:00 | 1.852 | 3622 | Torsdag |  | 1.852 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 | 1.7985 | 3623 | Fredag |  | 1.7985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 01:00 | 1.321 | 3624 | Fredag |  | 1.321 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 02:00 | 1.465 | 3625 | Fredag |  | 1.465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 03:00 | 1.3135 | 3626 | Fredag |  | 1.3135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 04:00 | 1.49 | 3627 | Fredag |  | 1.49 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 05:00 | 1.3245 | 3628 | Fredag |  | 1.3245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 06:00 | 1.5235 | 3629 | Fredag |  | 1.5235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 07:00 | 1.873 | 3630 | Fredag |  | 1.873 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 08:00 | 1.564 | 3631 | Fredag |  | 1.564 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 09:00 | 2.223 | 3632 | Fredag |  | 2.223 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 10:00 | 2.2775 | 3633 | Fredag |  | 2.2775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 11:00 | 1.554 | 3634 | Fredag |  | 1.554 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 12:00 | 1.437 | 3635 | Fredag |  | 1.437 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 13:00 | 1.2435 | 3636 | Fredag |  | 1.2435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 14:00 | 1.3355 | 3637 | Fredag |  | 1.3355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 15:00 | 1.571 | 3638 | Fredag |  | 1.571 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 16:00 | 1.4185 | 3639 | Fredag |  | 1.4185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 17:00 | 1.188 | 3640 | Fredag |  | 1.188 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 18:00 | 1.374 | 3641 | Fredag |  | 1.374 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 19:00 | 1.265 | 3642 | Fredag |  | 1.265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 20:00 | 1.4475 | 3643 | Fredag |  | 1.4475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 21:00 | 1.6195 | 3644 | Fredag |  | 1.6195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 22:00 | 1.64 | 3645 | Fredag |  | 1.64 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-07 23:00 | 1.5345 | 3646 | Fredag |  | 1.5345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 | 1.37 | 3647 | Lørdag |  | 1.37 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 01:00 | 1.135 | 3648 | Lørdag |  | 1.135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 02:00 | 1.233 | 3649 | Lørdag |  | 1.233 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 03:00 | 1.1885 | 3650 | Lørdag |  | 1.1885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 04:00 | 1.4365 | 3651 | Lørdag |  | 1.4365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 05:00 | 1.249 | 3652 | Lørdag |  | 1.249 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 06:00 | 1.2225 | 3653 | Lørdag |  | 1.2225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 07:00 | 1.2485 | 3654 | Lørdag |  | 1.2485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 08:00 | 1.5925 | 3655 | Lørdag |  | 1.5925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 09:00 | 1.98 | 3656 | Lørdag |  | 1.98 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 10:00 | 1.953 | 3657 | Lørdag |  | 1.953 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 11:00 | 1.8535 | 3658 | Lørdag |  | 1.8535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 12:00 | 1.453 | 3659 | Lørdag |  | 1.453 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 13:00 | 1.521 | 3660 | Lørdag |  | 1.521 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 14:00 | 1.637 | 3661 | Lørdag |  | 1.637 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 15:00 | 1.1925 | 3662 | Lørdag |  | 1.1925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 16:00 | 1.4855 | 3663 | Lørdag |  | 1.4855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 17:00 | 1.3615 | 3664 | Lørdag |  | 1.3615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 18:00 | 1.4795 | 3665 | Lørdag |  | 1.4795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 19:00 | 1.613 | 3666 | Lørdag |  | 1.613 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 20:00 | 1.676 | 3667 | Lørdag |  | 1.676 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 21:00 | 1.8175 | 3668 | Lørdag |  | 1.8175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 22:00 | 1.8735 | 3669 | Lørdag |  | 1.8735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-08 23:00 | 1.484 | 3670 | Lørdag |  | 1.484 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 | 1.496 | 3671 | Søndag |  | 1.496 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 01:00 | 1.3135 | 3672 | Søndag |  | 1.3135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 02:00 | 1.405 | 3673 | Søndag |  | 1.405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 03:00 | 1.331 | 3674 | Søndag |  | 1.331 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 04:00 | 1.3475 | 3675 | Søndag |  | 1.3475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 05:00 | 1.6395 | 3676 | Søndag |  | 1.6395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 06:00 | 1.3995 | 3677 | Søndag |  | 1.3995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 07:00 | 1.3755 | 3678 | Søndag |  | 1.3755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 08:00 | 1.706 | 3679 | Søndag |  | 1.706 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 09:00 | 1.835 | 3680 | Søndag |  | 1.835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 10:00 | 1.9185 | 3681 | Søndag |  | 1.9185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 11:00 | 1.664 | 3682 | Søndag |  | 1.664 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 12:00 | 2.348 | 3683 | Søndag |  | 2.348 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 13:00 | 2.449 | 3684 | Søndag |  | 2.449 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 14:00 | 2.589 | 3685 | Søndag |  | 2.589 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 15:00 | 1.7465 | 3686 | Søndag |  | 1.7465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 16:00 | 1.894 | 3687 | Søndag |  | 1.894 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 17:00 | 1.427 | 3688 | Søndag |  | 1.427 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 18:00 | 1.7155 | 3689 | Søndag |  | 1.7155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 19:00 | 1.7525 | 3690 | Søndag |  | 1.7525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 20:00 | 2.009 | 3691 | Søndag |  | 2.009 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 21:00 | 2.166 | 3692 | Søndag |  | 2.166 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 22:00 | 1.779 | 3693 | Søndag |  | 1.779 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-09 23:00 | 1.5525 | 3694 | Søndag |  | 1.5525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 | 1.4245 | 3695 | Mandag |  | 1.4245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 01:00 | 1.4295 | 3696 | Mandag |  | 1.4295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 02:00 | 1.5685 | 3697 | Mandag |  | 1.5685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 03:00 | 1.5405 | 3698 | Mandag |  | 1.5405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 04:00 | 1.437 | 3699 | Mandag |  | 1.437 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 05:00 | 1.5465 | 3700 | Mandag |  | 1.5465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 06:00 | 1.502 | 3701 | Mandag |  | 1.502 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 07:00 | 1.7675 | 3702 | Mandag |  | 1.7675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 08:00 | 2.165 | 3703 | Mandag |  | 2.165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 09:00 | 1.927 | 3704 | Mandag |  | 1.927 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 10:00 | 1.4435 | 3705 | Mandag |  | 1.4435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 11:00 | 1.4535 | 3706 | Mandag |  | 1.4535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 12:00 | 1.483 | 3707 | Mandag |  | 1.483 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 13:00 | 2.1915 | 3708 | Mandag |  | 2.1915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 14:00 | 1.771 | 3709 | Mandag |  | 1.771 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 15:00 | 1.8175 | 3710 | Mandag |  | 1.8175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 16:00 | 1.9105 | 3711 | Mandag |  | 1.9105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 17:00 | 2.012 | 3712 | Mandag |  | 2.012 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 18:00 | 1.6585 | 3713 | Mandag |  | 1.6585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 19:00 | 1.6295 | 3714 | Mandag |  | 1.6295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 20:00 | 1.714 | 3715 | Mandag |  | 1.714 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 21:00 | 1.5925 | 3716 | Mandag |  | 1.5925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 22:00 | 1.723 | 3717 | Mandag |  | 1.723 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-10 23:00 | 1.5265 | 3718 | Mandag |  | 1.5265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 | 1.324 | 3719 | Tirsdag |  | 1.324 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 01:00 | 1.235 | 3720 | Tirsdag |  | 1.235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 02:00 | 1.3655 | 3721 | Tirsdag |  | 1.3655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 03:00 | 1.3225 | 3722 | Tirsdag |  | 1.3225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 04:00 | 1.495 | 3723 | Tirsdag |  | 1.495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 05:00 | 1.572 | 3724 | Tirsdag |  | 1.572 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 06:00 | 1.694 | 3725 | Tirsdag |  | 1.694 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 07:00 | 1.7795 | 3726 | Tirsdag |  | 1.7795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 08:00 | 1.4855 | 3727 | Tirsdag |  | 1.4855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 09:00 | 1.5075 | 3728 | Tirsdag |  | 1.5075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 10:00 | 1.3545 | 3729 | Tirsdag |  | 1.3545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 11:00 | 1.496 | 3730 | Tirsdag |  | 1.496 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 12:00 | 1.6825 | 3731 | Tirsdag |  | 1.6825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 13:00 | 1.222 | 3732 | Tirsdag |  | 1.222 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 14:00 | 1.3775 | 3733 | Tirsdag |  | 1.3775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 15:00 | 1.523 | 3734 | Tirsdag |  | 1.523 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 16:00 | 1.3605 | 3735 | Tirsdag |  | 1.3605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 17:00 | 1.4355 | 3736 | Tirsdag |  | 1.4355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 18:00 | 1.5635 | 3737 | Tirsdag |  | 1.5635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 19:00 | 1.7925 | 3738 | Tirsdag |  | 1.7925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 20:00 | 1.3945 | 3739 | Tirsdag |  | 1.3945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 21:00 | 1.296 | 3740 | Tirsdag |  | 1.296 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 22:00 | 1.169 | 3741 | Tirsdag |  | 1.169 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-11 23:00 | 1.1765 | 3742 | Tirsdag |  | 1.1765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 | 1.451 | 3743 | Onsdag |  | 1.451 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 01:00 | 1.133 | 3744 | Onsdag |  | 1.133 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 02:00 | 1.1355 | 3745 | Onsdag |  | 1.1355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 03:00 | 1.127 | 3746 | Onsdag |  | 1.127 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 04:00 | 1.348 | 3747 | Onsdag |  | 1.348 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 05:00 | 1.767 | 3748 | Onsdag |  | 1.767 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 06:00 | 1.5595 | 3749 | Onsdag |  | 1.5595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 07:00 | 1.753 | 3750 | Onsdag |  | 1.753 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 08:00 | 1.6455 | 3751 | Onsdag |  | 1.6455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 09:00 | 1.751 | 3752 | Onsdag |  | 1.751 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 10:00 | 1.1155 | 3753 | Onsdag |  | 1.1155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 11:00 | 1.448 | 3754 | Onsdag |  | 1.448 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 12:00 | 1.1825 | 3755 | Onsdag |  | 1.1825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 13:00 | 1.217 | 3756 | Onsdag |  | 1.217 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 14:00 | 1.1675 | 3757 | Onsdag |  | 1.1675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 15:00 | 1.1275 | 3758 | Onsdag |  | 1.1275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 16:00 | 2.017 | 3759 | Onsdag |  | 2.017 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 17:00 | 1.6935 | 3760 | Onsdag |  | 1.6935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 18:00 | 1.7095 | 3761 | Onsdag |  | 1.7095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 19:00 | 1.384 | 3762 | Onsdag |  | 1.384 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 20:00 | 1.333 | 3763 | Onsdag |  | 1.333 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 21:00 | 1.3035 | 3764 | Onsdag |  | 1.3035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 22:00 | 1.571 | 3765 | Onsdag |  | 1.571 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-12 23:00 | 1.274 | 3766 | Onsdag |  | 1.274 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 | 1.3955 | 3767 | Torsdag |  | 1.3955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 01:00 | 1.1405 | 3768 | Torsdag |  | 1.1405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 02:00 | 1.1585 | 3769 | Torsdag |  | 1.1585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 03:00 | 1.121 | 3770 | Torsdag |  | 1.121 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 04:00 | 1.686 | 3771 | Torsdag |  | 1.686 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 05:00 | 1.5815 | 3772 | Torsdag |  | 1.5815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 06:00 | 1.5655 | 3773 | Torsdag |  | 1.5655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 07:00 | 1.1835 | 3774 | Torsdag |  | 1.1835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 08:00 | 1.6365 | 3775 | Torsdag |  | 1.6365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 09:00 | 1.682 | 3776 | Torsdag |  | 1.682 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 10:00 | 1.9195 | 3777 | Torsdag |  | 1.9195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 11:00 | 2.7175 | 3778 | Torsdag |  | 2.7175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 12:00 | 1.6735 | 3779 | Torsdag |  | 1.6735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 13:00 | 2.0395 | 3780 | Torsdag |  | 2.0395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 14:00 | 1.8375 | 3781 | Torsdag |  | 1.8375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 15:00 | 2.282 | 3782 | Torsdag |  | 2.282 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 16:00 | 2.46 | 3783 | Torsdag |  | 2.46 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 17:00 | 2.7835 | 3784 | Torsdag |  | 2.7835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 18:00 | 1.842 | 3785 | Torsdag |  | 1.842 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 19:00 | 1.811 | 3786 | Torsdag |  | 1.811 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 20:00 | 2.151 | 3787 | Torsdag |  | 2.151 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 21:00 | 2.0705 | 3788 | Torsdag |  | 2.0705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 22:00 | 2.172 | 3789 | Torsdag |  | 2.172 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-13 23:00 | 2.142 | 3790 | Torsdag |  | 2.142 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 | 1.63 | 3791 | Fredag |  | 1.63 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 01:00 | 1.5435 | 3792 | Fredag |  | 1.5435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 02:00 | 1.5905 | 3793 | Fredag |  | 1.5905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 03:00 | 1.2395 | 3794 | Fredag |  | 1.2395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 04:00 | 1.2015 | 3795 | Fredag |  | 1.2015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 05:00 | 1.3115 | 3796 | Fredag |  | 1.3115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 06:00 | 1.387 | 3797 | Fredag |  | 1.387 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 07:00 | 1.559 | 3798 | Fredag |  | 1.559 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 08:00 | 1.932 | 3799 | Fredag |  | 1.932 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 09:00 | 1.8415 | 3800 | Fredag |  | 1.8415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 10:00 | 1.86 | 3801 | Fredag |  | 1.86 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 11:00 | 1.555 | 3802 | Fredag |  | 1.555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 12:00 | 1.396 | 3803 | Fredag |  | 1.396 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 13:00 | 1.6875 | 3804 | Fredag |  | 1.6875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 14:00 | 1.368 | 3805 | Fredag |  | 1.368 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 15:00 | 1.5705 | 3806 | Fredag |  | 1.5705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 16:00 | 1.6975 | 3807 | Fredag |  | 1.6975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 17:00 | 1.496 | 3808 | Fredag |  | 1.496 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 18:00 | 1.8725 | 3809 | Fredag |  | 1.8725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 19:00 | 1.922 | 3810 | Fredag |  | 1.922 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 20:00 | 2.001 | 3811 | Fredag |  | 2.001 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 21:00 | 1.926 | 3812 | Fredag |  | 1.926 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 22:00 | 1.8165 | 3813 | Fredag |  | 1.8165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-14 23:00 | 1.5005 | 3814 | Fredag |  | 1.5005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 | 1.2885 | 3815 | Lørdag |  | 1.2885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 01:00 | 1.174 | 3816 | Lørdag |  | 1.174 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 02:00 | 1.0775 | 3817 | Lørdag |  | 1.0775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 03:00 | 1.0735 | 3818 | Lørdag |  | 1.0735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 04:00 | 1.2635 | 3819 | Lørdag |  | 1.2635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 05:00 | 0.977 | 3820 | Lørdag |  | 0.977 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 06:00 | 1.065 | 3821 | Lørdag |  | 1.065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 07:00 | 1.2755 | 3822 | Lørdag |  | 1.2755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 08:00 | 1.8505 | 3823 | Lørdag |  | 1.8505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 09:00 | 2.418 | 3824 | Lørdag |  | 2.418 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 10:00 | 1.814 | 3825 | Lørdag |  | 1.814 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 11:00 | 2.779 | 3826 | Lørdag |  | 2.779 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 12:00 | 1.6255 | 3827 | Lørdag |  | 1.6255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 13:00 | 1.0375 | 3828 | Lørdag |  | 1.0375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 14:00 | 0.944 | 3829 | Lørdag |  | 0.944 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 15:00 | 1.469 | 3830 | Lørdag |  | 1.469 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 16:00 | 2.108 | 3831 | Lørdag |  | 2.108 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 17:00 | 1.714 | 3832 | Lørdag |  | 1.714 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 18:00 | 1.2155 | 3833 | Lørdag |  | 1.2155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 19:00 | 1.0495 | 3834 | Lørdag |  | 1.0495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 20:00 | 1.4235 | 3835 | Lørdag |  | 1.4235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 21:00 | 1.2785 | 3836 | Lørdag |  | 1.2785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 22:00 | 1.3225 | 3837 | Lørdag |  | 1.3225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-15 23:00 | 1.2575 | 3838 | Lørdag |  | 1.2575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 | 1.089 | 3839 | Søndag |  | 1.089 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 01:00 | 1.231 | 3840 | Søndag |  | 1.231 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 02:00 | 1.338 | 3841 | Søndag |  | 1.338 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 03:00 | 1.4495 | 3842 | Søndag |  | 1.4495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 04:00 | 1.0895 | 3843 | Søndag |  | 1.0895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 05:00 | 1.0175 | 3844 | Søndag |  | 1.0175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 06:00 | 0.9195 | 3845 | Søndag |  | 0.9195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 07:00 | 1.169 | 3846 | Søndag |  | 1.169 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 08:00 | 1.0635 | 3847 | Søndag |  | 1.0635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 09:00 | 1.0865 | 3848 | Søndag |  | 1.0865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 10:00 | 1.277 | 3849 | Søndag |  | 1.277 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 11:00 | 1.2925 | 3850 | Søndag |  | 1.2925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 12:00 | 2.1245 | 3851 | Søndag |  | 2.1245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 13:00 | 2.5905 | 3852 | Søndag |  | 2.5905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 14:00 | 2.0295 | 3853 | Søndag |  | 2.0295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 15:00 | 2.1125 | 3854 | Søndag |  | 2.1125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 16:00 | 1.4915 | 3855 | Søndag |  | 1.4915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 17:00 | 2.4545 | 3856 | Søndag |  | 2.4545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 18:00 | 1.5145 | 3857 | Søndag |  | 1.5145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 19:00 | 1.3095 | 3858 | Søndag |  | 1.3095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 20:00 | 1.4295 | 3859 | Søndag |  | 1.4295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 21:00 | 1.143 | 3860 | Søndag |  | 1.143 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 22:00 | 1.196 | 3861 | Søndag |  | 1.196 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-16 23:00 | 1.1955 | 3862 | Søndag |  | 1.1955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 | 1.479 | 3863 | Mandag |  | 1.479 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 01:00 | 1.3865 | 3864 | Mandag |  | 1.3865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 02:00 | 1.1795 | 3865 | Mandag |  | 1.1795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 03:00 | 0.936 | 3866 | Mandag |  | 0.936 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 04:00 | 1.154 | 3867 | Mandag |  | 1.154 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 05:00 | 0.8465 | 3868 | Mandag |  | 0.8465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 06:00 | 0.9055 | 3869 | Mandag |  | 0.9055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 07:00 | 1.3765 | 3870 | Mandag |  | 1.3765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 08:00 | 1.236 | 3871 | Mandag |  | 1.236 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 09:00 | 1.226 | 3872 | Mandag |  | 1.226 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 10:00 | 1.533 | 3873 | Mandag |  | 1.533 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 11:00 | 1.3925 | 3874 | Mandag |  | 1.3925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 12:00 | 1.5135 | 3875 | Mandag |  | 1.5135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 13:00 | 1.519 | 3876 | Mandag |  | 1.519 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 14:00 | 1.1515 | 3877 | Mandag |  | 1.1515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 15:00 | 1.701 | 3878 | Mandag |  | 1.701 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 16:00 | 1.632 | 3879 | Mandag |  | 1.632 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 17:00 | 1.918 | 3880 | Mandag |  | 1.918 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 18:00 | 1.111 | 3881 | Mandag |  | 1.111 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 19:00 | 1.2585 | 3882 | Mandag |  | 1.2585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 20:00 | 1.437 | 3883 | Mandag |  | 1.437 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 21:00 | 1.2975 | 3884 | Mandag |  | 1.2975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 22:00 | 1.3885 | 3885 | Mandag |  | 1.3885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-17 23:00 | 1.569 | 3886 | Mandag |  | 1.569 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 | 1.512 | 3887 | Tirsdag |  | 1.512 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 01:00 | 1.236 | 3888 | Tirsdag |  | 1.236 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 02:00 | 1.282 | 3889 | Tirsdag |  | 1.282 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 03:00 | 1.0525 | 3890 | Tirsdag |  | 1.0525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 04:00 | 1.186 | 3891 | Tirsdag |  | 1.186 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 05:00 | 1.253 | 3892 | Tirsdag |  | 1.253 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 06:00 | 1.009 | 3893 | Tirsdag |  | 1.009 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 07:00 | 1.076 | 3894 | Tirsdag |  | 1.076 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 08:00 | 1.6 | 3895 | Tirsdag |  | 1.6 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 09:00 | 1.5635 | 3896 | Tirsdag |  | 1.5635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 10:00 | 1.554 | 3897 | Tirsdag |  | 1.554 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 11:00 | 1.6575 | 3898 | Tirsdag |  | 1.6575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 12:00 | 1.5695 | 3899 | Tirsdag |  | 1.5695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 13:00 | 1.5665 | 3900 | Tirsdag |  | 1.5665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 14:00 | 1.661 | 3901 | Tirsdag |  | 1.661 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 15:00 | 1.8295 | 3902 | Tirsdag |  | 1.8295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 16:00 | 2.449 | 3903 | Tirsdag |  | 2.449 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 17:00 | 2.236 | 3904 | Tirsdag |  | 2.236 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 18:00 | 2.1645 | 3905 | Tirsdag |  | 2.1645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 19:00 | 2.284 | 3906 | Tirsdag |  | 2.284 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 20:00 | 1.4835 | 3907 | Tirsdag |  | 1.4835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 21:00 | 1.4805 | 3908 | Tirsdag |  | 1.4805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 22:00 | 1.653 | 3909 | Tirsdag |  | 1.653 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-18 23:00 | 1.522 | 3910 | Tirsdag |  | 1.522 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 | 1.773 | 3911 | Onsdag |  | 1.773 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 01:00 | 1.6785 | 3912 | Onsdag |  | 1.6785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 02:00 | 1.849 | 3913 | Onsdag |  | 1.849 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 03:00 | 1.508 | 3914 | Onsdag |  | 1.508 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 04:00 | 1.4975 | 3915 | Onsdag |  | 1.4975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 05:00 | 1.435 | 3916 | Onsdag |  | 1.435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 06:00 | 1.546 | 3917 | Onsdag |  | 1.546 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 07:00 | 1.5105 | 3918 | Onsdag |  | 1.5105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 08:00 | 1.501 | 3919 | Onsdag |  | 1.501 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 09:00 | 1.873 | 3920 | Onsdag |  | 1.873 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 10:00 | 2.7985 | 3921 | Onsdag |  | 2.7985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 11:00 | 1.8875 | 3922 | Onsdag |  | 1.8875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 12:00 | 1.204 | 3923 | Onsdag |  | 1.204 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 13:00 | 1.346 | 3924 | Onsdag |  | 1.346 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 14:00 | 1.295 | 3925 | Onsdag |  | 1.295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 15:00 | 1.5245 | 3926 | Onsdag |  | 1.5245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 16:00 | 1.108 | 3927 | Onsdag |  | 1.108 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 17:00 | 1.685 | 3928 | Onsdag |  | 1.685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 18:00 | 1.546 | 3929 | Onsdag |  | 1.546 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 19:00 | 1.1435 | 3930 | Onsdag |  | 1.1435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 20:00 | 1.472 | 3931 | Onsdag |  | 1.472 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 21:00 | 1.475 | 3932 | Onsdag |  | 1.475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 22:00 | 1.767 | 3933 | Onsdag |  | 1.767 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-19 23:00 | 1.668 | 3934 | Onsdag |  | 1.668 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 | 1.358 | 3935 | Torsdag |  | 1.358 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 01:00 | 1.015 | 3936 | Torsdag |  | 1.015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 02:00 | 1.003 | 3937 | Torsdag |  | 1.003 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 03:00 | 1.02 | 3938 | Torsdag |  | 1.02 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 04:00 | 1.096 | 3939 | Torsdag |  | 1.096 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 05:00 | 1.2555 | 3940 | Torsdag |  | 1.2555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 06:00 | 2.0545 | 3941 | Torsdag |  | 2.0545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 07:00 | 1.91 | 3942 | Torsdag |  | 1.91 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 08:00 | 1.218 | 3943 | Torsdag |  | 1.218 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 09:00 | 1.72 | 3944 | Torsdag |  | 1.72 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 10:00 | 2.213 | 3945 | Torsdag |  | 2.213 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 11:00 | 2.542 | 3946 | Torsdag |  | 2.542 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 12:00 | 1.7095 | 3947 | Torsdag |  | 1.7095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 13:00 | 1.448 | 3948 | Torsdag |  | 1.448 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 14:00 | 2.0145 | 3949 | Torsdag |  | 2.0145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 15:00 | 1.7315 | 3950 | Torsdag |  | 1.7315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 16:00 | 1.6315 | 3951 | Torsdag |  | 1.6315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 17:00 | 1.947 | 3952 | Torsdag |  | 1.947 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 18:00 | 1.197 | 3953 | Torsdag |  | 1.197 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 19:00 | 1.1115 | 3954 | Torsdag |  | 1.1115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 20:00 | 1.227 | 3955 | Torsdag |  | 1.227 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 21:00 | 1.562 | 3956 | Torsdag |  | 1.562 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 22:00 | 1.8335 | 3957 | Torsdag |  | 1.8335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-20 23:00 | 1.6425 | 3958 | Torsdag |  | 1.6425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 | 1.1015 | 3959 | Fredag |  | 1.1015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 01:00 | 1.248 | 3960 | Fredag |  | 1.248 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 02:00 | 1.1775 | 3961 | Fredag |  | 1.1775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 03:00 | 1.2535 | 3962 | Fredag |  | 1.2535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 04:00 | 1.1805 | 3963 | Fredag |  | 1.1805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 05:00 | 1.1055 | 3964 | Fredag |  | 1.1055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 06:00 | 1.397 | 3965 | Fredag |  | 1.397 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 07:00 | 1.4935 | 3966 | Fredag |  | 1.4935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 08:00 | 1.8665 | 3967 | Fredag |  | 1.8665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 09:00 | 2.125 | 3968 | Fredag |  | 2.125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 10:00 | 2.6005 | 3969 | Fredag |  | 2.6005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 11:00 | 2.7115 | 3970 | Fredag |  | 2.7115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 12:00 | 3.3145 | 3971 | Fredag |  | 3.3145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 13:00 | 1.9835 | 3972 | Fredag |  | 1.9835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 14:00 | 1.4485 | 3973 | Fredag |  | 1.4485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 15:00 | 2.3685 | 3974 | Fredag |  | 2.3685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 16:00 | 2.4745 | 3975 | Fredag |  | 2.4745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 17:00 | 2.627 | 3976 | Fredag |  | 2.627 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 18:00 | 2.0115 | 3977 | Fredag |  | 2.0115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 19:00 | 2.224 | 3978 | Fredag |  | 2.224 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 20:00 | 1.7275 | 3979 | Fredag |  | 1.7275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 21:00 | 1.7945 | 3980 | Fredag |  | 1.7945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 22:00 | 1.519 | 3981 | Fredag |  | 1.519 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-21 23:00 | 1.813 | 3982 | Fredag |  | 1.813 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 | 1.524 | 3983 | Lørdag |  | 1.524 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 01:00 | 1.614 | 3984 | Lørdag |  | 1.614 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 02:00 | 1.6915 | 3985 | Lørdag |  | 1.6915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 03:00 | 1.9705 | 3986 | Lørdag |  | 1.9705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 04:00 | 2.1015 | 3987 | Lørdag |  | 2.1015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 05:00 | 1.8945 | 3988 | Lørdag |  | 1.8945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 06:00 | 1.547 | 3989 | Lørdag |  | 1.547 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 07:00 | 1.662 | 3990 | Lørdag |  | 1.662 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 08:00 | 2.013 | 3991 | Lørdag |  | 2.013 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 09:00 | 1.9055 | 3992 | Lørdag |  | 1.9055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 10:00 | 2.1675 | 3993 | Lørdag |  | 2.1675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 11:00 | 3.9205 | 3994 | Lørdag |  | 3.9205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 12:00 | 2.38 | 3995 | Lørdag |  | 2.38 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 13:00 | 2.218 | 3996 | Lørdag |  | 2.218 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 14:00 | 2.242 | 3997 | Lørdag |  | 2.242 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 15:00 | 2.37 | 3998 | Lørdag |  | 2.37 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 16:00 | 1.8115 | 3999 | Lørdag |  | 1.8115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 17:00 | 2.0605 | 4000 | Lørdag |  | 2.0605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 18:00 | 2.085 | 4001 | Lørdag |  | 2.085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 19:00 | 1.508 | 4002 | Lørdag |  | 1.508 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 20:00 | 1.341 | 4003 | Lørdag |  | 1.341 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 21:00 | 1.382 | 4004 | Lørdag |  | 1.382 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 22:00 | 1.7625 | 4005 | Lørdag |  | 1.7625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-22 23:00 | 2.0185 | 4006 | Lørdag |  | 2.0185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 | 1.768 | 4007 | Søndag |  | 1.768 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 01:00 | 1.5055 | 4008 | Søndag |  | 1.5055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 02:00 | 1.419 | 4009 | Søndag |  | 1.419 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 03:00 | 1.332 | 4010 | Søndag |  | 1.332 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 04:00 | 1.399 | 4011 | Søndag |  | 1.399 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 05:00 | 1.24 | 4012 | Søndag |  | 1.24 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 06:00 | 1.297 | 4013 | Søndag |  | 1.297 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 07:00 | 1.3795 | 4014 | Søndag |  | 1.3795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 08:00 | 2.056 | 4015 | Søndag |  | 2.056 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 09:00 | 2.832 | 4016 | Søndag |  | 2.832 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 10:00 | 2.2495 | 4017 | Søndag |  | 2.2495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 11:00 | 1.889 | 4018 | Søndag |  | 1.889 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 12:00 | 1.8425 | 4019 | Søndag |  | 1.8425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 13:00 | 2.0855 | 4020 | Søndag |  | 2.0855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 14:00 | 1.783 | 4021 | Søndag |  | 1.783 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 15:00 | 1.605 | 4022 | Søndag |  | 1.605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 16:00 | 1.5025 | 4023 | Søndag |  | 1.5025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 17:00 | 2.4495 | 4024 | Søndag |  | 2.4495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 18:00 | 2.952 | 4025 | Søndag |  | 2.952 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 19:00 | 2.746 | 4026 | Søndag |  | 2.746 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 20:00 | 3.0095 | 4027 | Søndag |  | 3.0095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 21:00 | 2.158 | 4028 | Søndag |  | 2.158 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 22:00 | 2.23 | 4029 | Søndag |  | 2.23 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-23 23:00 | 1.6605 | 4030 | Søndag |  | 1.6605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 | 1.1695 | 4031 | Mandag |  | 1.1695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 01:00 | 1.0875 | 4032 | Mandag |  | 1.0875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 02:00 | 1.351 | 4033 | Mandag |  | 1.351 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 03:00 | 1.6665 | 4034 | Mandag |  | 1.6665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 04:00 | 1.699 | 4035 | Mandag |  | 1.699 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 05:00 | 1.62 | 4036 | Mandag |  | 1.62 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 06:00 | 1.746 | 4037 | Mandag |  | 1.746 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 07:00 | 1.904 | 4038 | Mandag |  | 1.904 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 08:00 | 2.0555 | 4039 | Mandag |  | 2.0555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 09:00 | 2.5255 | 4040 | Mandag |  | 2.5255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 10:00 | 1.718 | 4041 | Mandag |  | 1.718 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 11:00 | 1.469 | 4042 | Mandag |  | 1.469 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 12:00 | 2.381 | 4043 | Mandag |  | 2.381 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 13:00 | 1.9585 | 4044 | Mandag |  | 1.9585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 14:00 | 1.273 | 4045 | Mandag |  | 1.273 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 15:00 | 1.044 | 4046 | Mandag |  | 1.044 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 16:00 | 1.929 | 4047 | Mandag |  | 1.929 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 17:00 | 1.1045 | 4048 | Mandag |  | 1.1045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 18:00 | 1.393 | 4049 | Mandag |  | 1.393 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 19:00 | 1.7245 | 4050 | Mandag |  | 1.7245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 20:00 | 1.816 | 4051 | Mandag |  | 1.816 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 21:00 | 1.508 | 4052 | Mandag |  | 1.508 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 22:00 | 1.068 | 4053 | Mandag |  | 1.068 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-24 23:00 | 1.3695 | 4054 | Mandag |  | 1.3695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 | 0.9825 | 4055 | Tirsdag |  | 0.9825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 01:00 | 0.939 | 4056 | Tirsdag |  | 0.939 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 02:00 | 1.0695 | 4057 | Tirsdag |  | 1.0695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 03:00 | 1.1395 | 4058 | Tirsdag |  | 1.1395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 04:00 | 1.3165 | 4059 | Tirsdag |  | 1.3165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 05:00 | 1.1765 | 4060 | Tirsdag |  | 1.1765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 06:00 | 1.6815 | 4061 | Tirsdag |  | 1.6815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 07:00 | 2.463 | 4062 | Tirsdag |  | 2.463 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 08:00 | 2.238 | 4063 | Tirsdag |  | 2.238 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 09:00 | 1.991 | 4064 | Tirsdag |  | 1.991 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 10:00 | 1.24 | 4065 | Tirsdag |  | 1.24 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 11:00 | 1.353 | 4066 | Tirsdag |  | 1.353 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 12:00 | 1.5205 | 4067 | Tirsdag |  | 1.5205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 13:00 | 1.619 | 4068 | Tirsdag |  | 1.619 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 14:00 | 1.517 | 4069 | Tirsdag |  | 1.517 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 15:00 | 1.8205 | 4070 | Tirsdag |  | 1.8205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 16:00 | 2.2225 | 4071 | Tirsdag |  | 2.2225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 17:00 | 2.097 | 4072 | Tirsdag |  | 2.097 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 18:00 | 2.2075 | 4073 | Tirsdag |  | 2.2075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 19:00 | 2.332 | 4074 | Tirsdag |  | 2.332 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 20:00 | 2.0545 | 4075 | Tirsdag |  | 2.0545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 21:00 | 1.742 | 4076 | Tirsdag |  | 1.742 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 22:00 | 1.555 | 4077 | Tirsdag |  | 1.555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-25 23:00 | 1.216 | 4078 | Tirsdag |  | 1.216 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 | 1.3135 | 4079 | Onsdag |  | 1.3135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 01:00 | 1.0995 | 4080 | Onsdag |  | 1.0995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 02:00 | 1.133 | 4081 | Onsdag |  | 1.133 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 03:00 | 1.35 | 4082 | Onsdag |  | 1.35 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 04:00 | 1.385 | 4083 | Onsdag |  | 1.385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 05:00 | 1.9135 | 4084 | Onsdag |  | 1.9135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 06:00 | 1.7335 | 4085 | Onsdag |  | 1.7335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 07:00 | 1.6445 | 4086 | Onsdag |  | 1.6445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 08:00 | 1.7295 | 4087 | Onsdag |  | 1.7295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 09:00 | 2.18 | 4088 | Onsdag |  | 2.18 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 10:00 | 1.8235 | 4089 | Onsdag |  | 1.8235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 11:00 | 1.26 | 4090 | Onsdag |  | 1.26 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 12:00 | 1.8705 | 4091 | Onsdag |  | 1.8705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 13:00 | 1.175 | 4092 | Onsdag |  | 1.175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 14:00 | 1.077 | 4093 | Onsdag |  | 1.077 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 15:00 | 1.3555 | 4094 | Onsdag |  | 1.3555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 16:00 | 1.9825 | 4095 | Onsdag |  | 1.9825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 17:00 | 1.907 | 4096 | Onsdag |  | 1.907 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 18:00 | 1.768 | 4097 | Onsdag |  | 1.768 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 19:00 | 1.583 | 4098 | Onsdag |  | 1.583 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 20:00 | 1.3155 | 4099 | Onsdag |  | 1.3155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 21:00 | 1.331 | 4100 | Onsdag |  | 1.331 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 22:00 | 1.085 | 4101 | Onsdag |  | 1.085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-26 23:00 | 1.089 | 4102 | Onsdag |  | 1.089 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 | 1.2135 | 4103 | Torsdag |  | 1.2135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 01:00 | 0.9745 | 4104 | Torsdag |  | 0.9745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 02:00 | 1.4555 | 4105 | Torsdag |  | 1.4555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 03:00 | 1.2715 | 4106 | Torsdag |  | 1.2715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 04:00 | 1.431 | 4107 | Torsdag |  | 1.431 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 05:00 | 1.6445 | 4108 | Torsdag |  | 1.6445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 06:00 | 1.622 | 4109 | Torsdag |  | 1.622 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 07:00 | 1.674 | 4110 | Torsdag |  | 1.674 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 08:00 | 2.4495 | 4111 | Torsdag |  | 2.4495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 09:00 | 2.045 | 4112 | Torsdag |  | 2.045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 10:00 | 1.0415 | 4113 | Torsdag |  | 1.0415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 11:00 | 1.079 | 4114 | Torsdag |  | 1.079 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 12:00 | 1.2585 | 4115 | Torsdag |  | 1.2585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 13:00 | 1.1145 | 4116 | Torsdag |  | 1.1145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 14:00 | 1.044 | 4117 | Torsdag |  | 1.044 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 15:00 | 1.964 | 4118 | Torsdag |  | 1.964 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 16:00 | 2.091 | 4119 | Torsdag |  | 2.091 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 17:00 | 2.029 | 4120 | Torsdag |  | 2.029 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 18:00 | 1.6695 | 4121 | Torsdag |  | 1.6695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 19:00 | 1.4215 | 4122 | Torsdag |  | 1.4215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 20:00 | 1.5575 | 4123 | Torsdag |  | 1.5575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 21:00 | 1.2305 | 4124 | Torsdag |  | 1.2305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 22:00 | 1.289 | 4125 | Torsdag |  | 1.289 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-27 23:00 | 1.466 | 4126 | Torsdag |  | 1.466 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 | 1.278 | 4127 | Fredag |  | 1.278 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 01:00 | 0.9315 | 4128 | Fredag |  | 0.9315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 02:00 | 1.463 | 4129 | Fredag |  | 1.463 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 03:00 | 1.441 | 4130 | Fredag |  | 1.441 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 04:00 | 1.3895 | 4131 | Fredag |  | 1.3895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 05:00 | 1.3465 | 4132 | Fredag |  | 1.3465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 06:00 | 1.182 | 4133 | Fredag |  | 1.182 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 07:00 | 1.966 | 4134 | Fredag |  | 1.966 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 08:00 | 2.6975 | 4135 | Fredag |  | 2.6975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 09:00 | 2.35 | 4136 | Fredag |  | 2.35 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 10:00 | 1.3655 | 4137 | Fredag |  | 1.3655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 11:00 | 1.27 | 4138 | Fredag |  | 1.27 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 12:00 | 1.2815 | 4139 | Fredag |  | 1.2815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 13:00 | 1.247 | 4140 | Fredag |  | 1.247 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 14:00 | 1.3565 | 4141 | Fredag |  | 1.3565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 15:00 | 1.574 | 4142 | Fredag |  | 1.574 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 16:00 | 3.461 | 4143 | Fredag |  | 3.461 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 17:00 | 1.5425 | 4144 | Fredag |  | 1.5425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 18:00 | 1.713 | 4145 | Fredag |  | 1.713 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 19:00 | 1.268 | 4146 | Fredag |  | 1.268 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 20:00 | 1.681 | 4147 | Fredag |  | 1.681 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 21:00 | 1.7095 | 4148 | Fredag |  | 1.7095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 22:00 | 2.2085 | 4149 | Fredag |  | 2.2085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-28 23:00 | 1.4745 | 4150 | Fredag |  | 1.4745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 | 1.333 | 4151 | Lørdag |  | 1.333 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 01:00 | 1.537 | 4152 | Lørdag |  | 1.537 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 02:00 | 1.482 | 4153 | Lørdag |  | 1.482 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 03:00 | 1.4175 | 4154 | Lørdag |  | 1.4175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 04:00 | 1.333 | 4155 | Lørdag |  | 1.333 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 05:00 | 1.0195 | 4156 | Lørdag |  | 1.0195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 06:00 | 0.999 | 4157 | Lørdag |  | 0.999 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 07:00 | 1.2975 | 4158 | Lørdag |  | 1.2975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 08:00 | 1.768 | 4159 | Lørdag |  | 1.768 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 09:00 | 1.9395 | 4160 | Lørdag |  | 1.9395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 10:00 | 1.6805 | 4161 | Lørdag |  | 1.6805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 11:00 | 1.311 | 4162 | Lørdag |  | 1.311 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 12:00 | 1.7315 | 4163 | Lørdag |  | 1.7315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 13:00 | 2.475 | 4164 | Lørdag |  | 2.475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 14:00 | 1.777 | 4165 | Lørdag |  | 1.777 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 15:00 | 1.5905 | 4166 | Lørdag |  | 1.5905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 16:00 | 1.835 | 4167 | Lørdag |  | 1.835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 17:00 | 1.351 | 4168 | Lørdag |  | 1.351 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 18:00 | 1.5475 | 4169 | Lørdag |  | 1.5475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 19:00 | 1.3485 | 4170 | Lørdag |  | 1.3485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 20:00 | 1.235 | 4171 | Lørdag |  | 1.235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 21:00 | 1.141 | 4172 | Lørdag |  | 1.141 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 22:00 | 1.2645 | 4173 | Lørdag |  | 1.2645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-29 23:00 | 1.524 | 4174 | Lørdag |  | 1.524 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 | 1.7205 | 4175 | Søndag |  | 1.7205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 01:00 | 1.5405 | 4176 | Søndag |  | 1.5405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 02:00 | 1.3255 | 4177 | Søndag |  | 1.3255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 03:00 | 1.0215 | 4178 | Søndag |  | 1.0215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 04:00 | 1.293 | 4179 | Søndag |  | 1.293 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 05:00 | 1.0175 | 4180 | Søndag |  | 1.0175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 06:00 | 1.0095 | 4181 | Søndag |  | 1.0095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 07:00 | 1.0755 | 4182 | Søndag |  | 1.0755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 08:00 | 1.0505 | 4183 | Søndag |  | 1.0505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 09:00 | 1.202 | 4184 | Søndag |  | 1.202 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 10:00 | 1.187 | 4185 | Søndag |  | 1.187 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 11:00 | 1.477 | 4186 | Søndag |  | 1.477 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 12:00 | 1.7375 | 4187 | Søndag |  | 1.7375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 13:00 | 2.143 | 4188 | Søndag |  | 2.143 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 14:00 | 2.1415 | 4189 | Søndag |  | 2.1415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 15:00 | 1.461 | 4190 | Søndag |  | 1.461 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 16:00 | 2.919 | 4191 | Søndag |  | 2.919 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 17:00 | 2.268 | 4192 | Søndag |  | 2.268 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 18:00 | 2.0685 | 4193 | Søndag |  | 2.0685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 19:00 | 2.474 | 4194 | Søndag |  | 2.474 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 20:00 | 1.7685 | 4195 | Søndag |  | 1.7685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 21:00 | 1.042 | 4196 | Søndag |  | 1.042 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 22:00 | 1.3155 | 4197 | Søndag |  | 1.3155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-06-30 23:00 | 1.427 | 4198 | Søndag |  | 1.427 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 | 1.785 | 4199 | Mandag |  | 1.785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 01:00 | 1.713 | 4200 | Mandag |  | 1.713 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 02:00 | 1.2615 | 4201 | Mandag |  | 1.2615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 03:00 | 1.144 | 4202 | Mandag |  | 1.144 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 04:00 | 1.28 | 4203 | Mandag |  | 1.28 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 05:00 | 1.2155 | 4204 | Mandag |  | 1.2155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 06:00 | 1.388 | 4205 | Mandag |  | 1.388 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 07:00 | 1.198 | 4206 | Mandag |  | 1.198 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 08:00 | 1.547 | 4207 | Mandag |  | 1.547 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 09:00 | 1.676 | 4208 | Mandag |  | 1.676 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 10:00 | 1.6825 | 4209 | Mandag |  | 1.6825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 11:00 | 1.7495 | 4210 | Mandag |  | 1.7495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 12:00 | 1.8135 | 4211 | Mandag |  | 1.8135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 13:00 | 1.751 | 4212 | Mandag |  | 1.751 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 14:00 | 1.6005 | 4213 | Mandag |  | 1.6005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 15:00 | 2.0865 | 4214 | Mandag |  | 2.0865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 16:00 | 1.839 | 4215 | Mandag |  | 1.839 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 17:00 | 1.7085 | 4216 | Mandag |  | 1.7085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 18:00 | 1.685 | 4217 | Mandag |  | 1.685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 19:00 | 1.6325 | 4218 | Mandag |  | 1.6325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 20:00 | 1.9925 | 4219 | Mandag |  | 1.9925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 21:00 | 1.8205 | 4220 | Mandag |  | 1.8205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 22:00 | 1.92 | 4221 | Mandag |  | 1.92 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-01 23:00 | 2.5775 | 4222 | Mandag |  | 2.5775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 | 2.2385 | 4223 | Tirsdag |  | 2.2385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 01:00 | 1.8815 | 4224 | Tirsdag |  | 1.8815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 02:00 | 1.7165 | 4225 | Tirsdag |  | 1.7165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 03:00 | 1.5335 | 4226 | Tirsdag |  | 1.5335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 04:00 | 1.8565 | 4227 | Tirsdag |  | 1.8565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 05:00 | 1.86 | 4228 | Tirsdag |  | 1.86 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 06:00 | 2.302 | 4229 | Tirsdag |  | 2.302 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 07:00 | 1.541 | 4230 | Tirsdag |  | 1.541 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 08:00 | 1.67 | 4231 | Tirsdag |  | 1.67 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 09:00 | 1.39 | 4232 | Tirsdag |  | 1.39 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 10:00 | 2.02 | 4233 | Tirsdag |  | 2.02 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 11:00 | 1.801 | 4234 | Tirsdag |  | 1.801 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 12:00 | 1.688 | 4235 | Tirsdag |  | 1.688 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 13:00 | 1.2375 | 4236 | Tirsdag |  | 1.2375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 14:00 | 1.155 | 4237 | Tirsdag |  | 1.155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 15:00 | 1.58 | 4238 | Tirsdag |  | 1.58 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 16:00 | 1.8005 | 4239 | Tirsdag |  | 1.8005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 17:00 | 1.205 | 4240 | Tirsdag |  | 1.205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 18:00 | 1.855 | 4241 | Tirsdag |  | 1.855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 19:00 | 1.6915 | 4242 | Tirsdag |  | 1.6915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 20:00 | 1.4345 | 4243 | Tirsdag |  | 1.4345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 21:00 | 2.1415 | 4244 | Tirsdag |  | 2.1415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 22:00 | 2.046 | 4245 | Tirsdag |  | 2.046 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-02 23:00 | 2.056 | 4246 | Tirsdag |  | 2.056 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 | 1.829 | 4247 | Onsdag |  | 1.829 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 01:00 | 1.5695 | 4248 | Onsdag |  | 1.5695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 02:00 | 1.5855 | 4249 | Onsdag |  | 1.5855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 03:00 | 1.501 | 4250 | Onsdag |  | 1.501 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 04:00 | 1.4435 | 4251 | Onsdag |  | 1.4435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 05:00 | 1.592 | 4252 | Onsdag |  | 1.592 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 06:00 | 1.466 | 4253 | Onsdag |  | 1.466 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 07:00 | 1.7665 | 4254 | Onsdag |  | 1.7665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 08:00 | 1.964 | 4255 | Onsdag |  | 1.964 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 09:00 | 2.376 | 4256 | Onsdag |  | 2.376 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 10:00 | 2.307 | 4257 | Onsdag |  | 2.307 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 11:00 | 1.6805 | 4258 | Onsdag |  | 1.6805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 12:00 | 1.6795 | 4259 | Onsdag |  | 1.6795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 13:00 | 1.302 | 4260 | Onsdag |  | 1.302 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 14:00 | 1.8625 | 4261 | Onsdag |  | 1.8625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 15:00 | 1.51 | 4262 | Onsdag |  | 1.51 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 16:00 | 2.1725 | 4263 | Onsdag |  | 2.1725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 17:00 | 1.7215 | 4264 | Onsdag |  | 1.7215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 18:00 | 1.882 | 4265 | Onsdag |  | 1.882 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 19:00 | 1.8175 | 4266 | Onsdag |  | 1.8175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 20:00 | 2.0585 | 4267 | Onsdag |  | 2.0585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 21:00 | 1.896 | 4268 | Onsdag |  | 1.896 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 22:00 | 1.792 | 4269 | Onsdag |  | 1.792 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-03 23:00 | 1.9195 | 4270 | Onsdag |  | 1.9195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 | 1.5355 | 4271 | Torsdag |  | 1.5355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 01:00 | 1.398 | 4272 | Torsdag |  | 1.398 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 02:00 | 1.489 | 4273 | Torsdag |  | 1.489 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 03:00 | 1.619 | 4274 | Torsdag |  | 1.619 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 04:00 | 1.3705 | 4275 | Torsdag |  | 1.3705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 05:00 | 1.399 | 4276 | Torsdag |  | 1.399 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 06:00 | 1.7475 | 4277 | Torsdag |  | 1.7475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 07:00 | 2.023 | 4278 | Torsdag |  | 2.023 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 08:00 | 2.0315 | 4279 | Torsdag |  | 2.0315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 09:00 | 2.0995 | 4280 | Torsdag |  | 2.0995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 10:00 | 2.443 | 4281 | Torsdag |  | 2.443 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 11:00 | 1.9765 | 4282 | Torsdag |  | 1.9765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 12:00 | 1.6455 | 4283 | Torsdag |  | 1.6455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 13:00 | 1.408 | 4284 | Torsdag |  | 1.408 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 14:00 | 1.2895 | 4285 | Torsdag |  | 1.2895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 15:00 | 1.5765 | 4286 | Torsdag |  | 1.5765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 16:00 | 2.0075 | 4287 | Torsdag |  | 2.0075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 17:00 | 1.5325 | 4288 | Torsdag |  | 1.5325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 18:00 | 1.4045 | 4289 | Torsdag |  | 1.4045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 19:00 | 1.838 | 4290 | Torsdag |  | 1.838 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 20:00 | 1.73 | 4291 | Torsdag |  | 1.73 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 21:00 | 1.778 | 4292 | Torsdag |  | 1.778 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 22:00 | 1.4645 | 4293 | Torsdag |  | 1.4645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-04 23:00 | 1.3985 | 4294 | Torsdag |  | 1.3985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 | 1.3845 | 4295 | Fredag |  | 1.3845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 01:00 | 1.3455 | 4296 | Fredag |  | 1.3455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 02:00 | 1.544 | 4297 | Fredag |  | 1.544 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 03:00 | 1.497 | 4298 | Fredag |  | 1.497 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 04:00 | 1.437 | 4299 | Fredag |  | 1.437 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 05:00 | 1.5465 | 4300 | Fredag |  | 1.5465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 06:00 | 1.8035 | 4301 | Fredag |  | 1.8035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 07:00 | 1.775 | 4302 | Fredag |  | 1.775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 08:00 | 1.44 | 4303 | Fredag |  | 1.44 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 09:00 | 1.251 | 4304 | Fredag |  | 1.251 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 10:00 | 1.3595 | 4305 | Fredag |  | 1.3595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 11:00 | 1.9955 | 4306 | Fredag |  | 1.9955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 12:00 | 1.9265 | 4307 | Fredag |  | 1.9265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 13:00 | 0.9945 | 4308 | Fredag |  | 0.9945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 14:00 | 1.038 | 4309 | Fredag |  | 1.038 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 15:00 | 1.0065 | 4310 | Fredag |  | 1.0065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 16:00 | 1.656 | 4311 | Fredag |  | 1.656 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 17:00 | 1.7205 | 4312 | Fredag |  | 1.7205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 18:00 | 1.542 | 4313 | Fredag |  | 1.542 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 19:00 | 2.1515 | 4314 | Fredag |  | 2.1515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 20:00 | 1.549 | 4315 | Fredag |  | 1.549 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 21:00 | 1.6675 | 4316 | Fredag |  | 1.6675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 22:00 | 1.683 | 4317 | Fredag |  | 1.683 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-05 23:00 | 1.334 | 4318 | Fredag |  | 1.334 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 | 1.287 | 4319 | Lørdag |  | 1.287 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 01:00 | 1.266 | 4320 | Lørdag |  | 1.266 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 02:00 | 1.3715 | 4321 | Lørdag |  | 1.3715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 03:00 | 1.5325 | 4322 | Lørdag |  | 1.5325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 04:00 | 1.294 | 4323 | Lørdag |  | 1.294 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 05:00 | 1.753 | 4324 | Lørdag |  | 1.753 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 06:00 | 1.931 | 4325 | Lørdag |  | 1.931 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 07:00 | 1.941 | 4326 | Lørdag |  | 1.941 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 08:00 | 1.55 | 4327 | Lørdag |  | 1.55 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 09:00 | 1.6715 | 4328 | Lørdag |  | 1.6715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 10:00 | 1.8115 | 4329 | Lørdag |  | 1.8115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 11:00 | 2.118 | 4330 | Lørdag |  | 2.118 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 12:00 | 1.721 | 4331 | Lørdag |  | 1.721 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 13:00 | 1.5405 | 4332 | Lørdag |  | 1.5405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 14:00 | 2.143 | 4333 | Lørdag |  | 2.143 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 15:00 | 1.5515 | 4334 | Lørdag |  | 1.5515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 16:00 | 1.576 | 4335 | Lørdag |  | 1.576 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 17:00 | 1.796 | 4336 | Lørdag |  | 1.796 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 18:00 | 1.544 | 4337 | Lørdag |  | 1.544 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 19:00 | 1.6455 | 4338 | Lørdag |  | 1.6455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 20:00 | 1.7475 | 4339 | Lørdag |  | 1.7475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 21:00 | 1.34 | 4340 | Lørdag |  | 1.34 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 22:00 | 1.4075 | 4341 | Lørdag |  | 1.4075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-06 23:00 | 1.662 | 4342 | Lørdag |  | 1.662 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 | 2.1525 | 4343 | Søndag |  | 2.1525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 01:00 | 1.2055 | 4344 | Søndag |  | 1.2055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 02:00 | 1.278 | 4345 | Søndag |  | 1.278 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 03:00 | 1.079 | 4346 | Søndag |  | 1.079 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 04:00 | 1.564 | 4347 | Søndag |  | 1.564 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 05:00 | 1.497 | 4348 | Søndag |  | 1.497 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 06:00 | 1.6815 | 4349 | Søndag |  | 1.6815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 07:00 | 1.2705 | 4350 | Søndag |  | 1.2705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 08:00 | 1.413 | 4351 | Søndag |  | 1.413 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 09:00 | 2.3235 | 4352 | Søndag |  | 2.3235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 10:00 | 1.776 | 4353 | Søndag |  | 1.776 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 11:00 | 1.8475 | 4354 | Søndag |  | 1.8475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 12:00 | 1.813 | 4355 | Søndag |  | 1.813 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 13:00 | 2.4465 | 4356 | Søndag |  | 2.4465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 14:00 | 2.654 | 4357 | Søndag |  | 2.654 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 15:00 | 2.008 | 4358 | Søndag |  | 2.008 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 16:00 | 2.4655 | 4359 | Søndag |  | 2.4655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 17:00 | 3.0415 | 4360 | Søndag |  | 3.0415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 18:00 | 1.535 | 4361 | Søndag |  | 1.535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 19:00 | 1.8745 | 4362 | Søndag |  | 1.8745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 20:00 | 2.373 | 4363 | Søndag |  | 2.373 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 21:00 | 2.4035 | 4364 | Søndag |  | 2.4035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 22:00 | 2.44 | 4365 | Søndag |  | 2.44 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-07 23:00 | 1.2975 | 4366 | Søndag |  | 1.2975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 | 1.3495 | 4367 | Mandag |  | 1.3495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 01:00 | 1.3295 | 4368 | Mandag |  | 1.3295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 02:00 | 1.2525 | 4369 | Mandag |  | 1.2525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 03:00 | 1.549 | 4370 | Mandag |  | 1.549 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 04:00 | 1.7155 | 4371 | Mandag |  | 1.7155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 05:00 | 1.951 | 4372 | Mandag |  | 1.951 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 06:00 | 1.425 | 4373 | Mandag |  | 1.425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 07:00 | 1.5095 | 4374 | Mandag |  | 1.5095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 08:00 | 1.6125 | 4375 | Mandag |  | 1.6125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 09:00 | 1.667 | 4376 | Mandag |  | 1.667 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 10:00 | 1.4815 | 4377 | Mandag |  | 1.4815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 11:00 | 1.316 | 4378 | Mandag |  | 1.316 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 12:00 | 2.0815 | 4379 | Mandag |  | 2.0815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 13:00 | 1.8035 | 4380 | Mandag |  | 1.8035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 14:00 | 1.874 | 4381 | Mandag |  | 1.874 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 15:00 | 2.7935 | 4382 | Mandag |  | 2.7935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 16:00 | 2.112 | 4383 | Mandag |  | 2.112 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 17:00 | 2.395 | 4384 | Mandag |  | 2.395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 18:00 | 1.647 | 4385 | Mandag |  | 1.647 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 19:00 | 1.5905 | 4386 | Mandag |  | 1.5905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 20:00 | 1.4415 | 4387 | Mandag |  | 1.4415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 21:00 | 1.8235 | 4388 | Mandag |  | 1.8235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 22:00 | 1.433 | 4389 | Mandag |  | 1.433 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-08 23:00 | 1.491 | 4390 | Mandag |  | 1.491 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 | 1.583 | 4391 | Tirsdag |  | 1.583 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 01:00 | 1.923 | 4392 | Tirsdag |  | 1.923 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 02:00 | 1.7895 | 4393 | Tirsdag |  | 1.7895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 03:00 | 1.5325 | 4394 | Tirsdag |  | 1.5325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 04:00 | 1.4495 | 4395 | Tirsdag |  | 1.4495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 05:00 | 1.3885 | 4396 | Tirsdag |  | 1.3885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 06:00 | 1.5885 | 4397 | Tirsdag |  | 1.5885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 07:00 | 1.423 | 4398 | Tirsdag |  | 1.423 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 08:00 | 1.4525 | 4399 | Tirsdag |  | 1.4525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 09:00 | 1.608 | 4400 | Tirsdag |  | 1.608 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 10:00 | 1.5155 | 4401 | Tirsdag |  | 1.5155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 11:00 | 1.3815 | 4402 | Tirsdag |  | 1.3815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 12:00 | 1.771 | 4403 | Tirsdag |  | 1.771 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 13:00 | 1.9055 | 4404 | Tirsdag |  | 1.9055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 14:00 | 2.026 | 4405 | Tirsdag |  | 2.026 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 15:00 | 1.439 | 4406 | Tirsdag |  | 1.439 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 16:00 | 2.7575 | 4407 | Tirsdag |  | 2.7575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 17:00 | 1.8965 | 4408 | Tirsdag |  | 1.8965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 18:00 | 1.1935 | 4409 | Tirsdag |  | 1.1935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 19:00 | 1.2545 | 4410 | Tirsdag |  | 1.2545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 20:00 | 1.4395 | 4411 | Tirsdag |  | 1.4395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 21:00 | 1.407 | 4412 | Tirsdag |  | 1.407 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 22:00 | 1.6515 | 4413 | Tirsdag |  | 1.6515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-09 23:00 | 1.4615 | 4414 | Tirsdag |  | 1.4615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 | 1.633 | 4415 | Onsdag |  | 1.633 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 01:00 | 1.642 | 4416 | Onsdag |  | 1.642 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 02:00 | 1.699 | 4417 | Onsdag |  | 1.699 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 03:00 | 1.636 | 4418 | Onsdag |  | 1.636 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 04:00 | 1.4365 | 4419 | Onsdag |  | 1.4365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 05:00 | 1.4125 | 4420 | Onsdag |  | 1.4125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 06:00 | 1.4325 | 4421 | Onsdag |  | 1.4325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 07:00 | 1.297 | 4422 | Onsdag |  | 1.297 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 08:00 | 1.3135 | 4423 | Onsdag |  | 1.3135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 09:00 | 1.589 | 4424 | Onsdag |  | 1.589 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 10:00 | 1.65 | 4425 | Onsdag |  | 1.65 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 11:00 | 2.2145 | 4426 | Onsdag |  | 2.2145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 12:00 | 2.4465 | 4427 | Onsdag |  | 2.4465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 13:00 | 1.573 | 4428 | Onsdag |  | 1.573 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 14:00 | 1.4145 | 4429 | Onsdag |  | 1.4145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 15:00 | 1.5545 | 4430 | Onsdag |  | 1.5545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 16:00 | 2.831 | 4431 | Onsdag |  | 2.831 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 17:00 | 2.1395 | 4432 | Onsdag |  | 2.1395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 18:00 | 1.9895 | 4433 | Onsdag |  | 1.9895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 19:00 | 2.5155 | 4434 | Onsdag |  | 2.5155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 20:00 | 1.902 | 4435 | Onsdag |  | 1.902 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 21:00 | 1.183 | 4436 | Onsdag |  | 1.183 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 22:00 | 1.4825 | 4437 | Onsdag |  | 1.4825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-10 23:00 | 1.5705 | 4438 | Onsdag |  | 1.5705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 | 1.627 | 4439 | Torsdag |  | 1.627 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 01:00 | 1.383 | 4440 | Torsdag |  | 1.383 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 02:00 | 1.4865 | 4441 | Torsdag |  | 1.4865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 03:00 | 1.4835 | 4442 | Torsdag |  | 1.4835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 04:00 | 1.165 | 4443 | Torsdag |  | 1.165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 05:00 | 1.254 | 4444 | Torsdag |  | 1.254 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 06:00 | 1.226 | 4445 | Torsdag |  | 1.226 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 07:00 | 1.57 | 4446 | Torsdag |  | 1.57 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 08:00 | 1.369 | 4447 | Torsdag |  | 1.369 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 09:00 | 1.4825 | 4448 | Torsdag |  | 1.4825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 10:00 | 2.0185 | 4449 | Torsdag |  | 2.0185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 11:00 | 1.8165 | 4450 | Torsdag |  | 1.8165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 12:00 | 1.8335 | 4451 | Torsdag |  | 1.8335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 13:00 | 1.6825 | 4452 | Torsdag |  | 1.6825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 14:00 | 1.4095 | 4453 | Torsdag |  | 1.4095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 15:00 | 1.5265 | 4454 | Torsdag |  | 1.5265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 16:00 | 2.1875 | 4455 | Torsdag |  | 2.1875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 17:00 | 3.074 | 4456 | Torsdag |  | 3.074 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 18:00 | 1.8125 | 4457 | Torsdag |  | 1.8125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 19:00 | 1.6505 | 4458 | Torsdag |  | 1.6505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 20:00 | 1.5405 | 4459 | Torsdag |  | 1.5405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 21:00 | 1.8375 | 4460 | Torsdag |  | 1.8375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 22:00 | 1.7585 | 4461 | Torsdag |  | 1.7585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-11 23:00 | 1.652 | 4462 | Torsdag |  | 1.652 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 | 1.589 | 4463 | Fredag |  | 1.589 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 01:00 | 1.504 | 4464 | Fredag |  | 1.504 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 02:00 | 1.7185 | 4465 | Fredag |  | 1.7185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 03:00 | 1.2885 | 4466 | Fredag |  | 1.2885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 04:00 | 1.2865 | 4467 | Fredag |  | 1.2865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 05:00 | 1.436 | 4468 | Fredag |  | 1.436 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 06:00 | 1.689 | 4469 | Fredag |  | 1.689 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 07:00 | 1.3815 | 4470 | Fredag |  | 1.3815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 08:00 | 1.559 | 4471 | Fredag |  | 1.559 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 09:00 | 2.2185 | 4472 | Fredag |  | 2.2185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 10:00 | 2.774 | 4473 | Fredag |  | 2.774 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 11:00 | 2.608 | 4474 | Fredag |  | 2.608 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 12:00 | 2.6115 | 4475 | Fredag |  | 2.6115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 13:00 | 1.4765 | 4476 | Fredag |  | 1.4765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 14:00 | 1.3 | 4477 | Fredag |  | 1.3 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 15:00 | 2.066 | 4478 | Fredag |  | 2.066 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 16:00 | 2.233 | 4479 | Fredag |  | 2.233 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 17:00 | 1.8755 | 4480 | Fredag |  | 1.8755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 18:00 | 2.336 | 4481 | Fredag |  | 2.336 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 19:00 | 2.303 | 4482 | Fredag |  | 2.303 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 20:00 | 1.8365 | 4483 | Fredag |  | 1.8365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 21:00 | 1.7685 | 4484 | Fredag |  | 1.7685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 22:00 | 1.8875 | 4485 | Fredag |  | 1.8875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-12 23:00 | 1.234 | 4486 | Fredag |  | 1.234 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 | 1.249 | 4487 | Lørdag |  | 1.249 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 01:00 | 1.235 | 4488 | Lørdag |  | 1.235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 02:00 | 1.1975 | 4489 | Lørdag |  | 1.1975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 03:00 | 1.133 | 4490 | Lørdag |  | 1.133 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 04:00 | 1.3015 | 4491 | Lørdag |  | 1.3015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 05:00 | 1.3685 | 4492 | Lørdag |  | 1.3685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 06:00 | 1.2415 | 4493 | Lørdag |  | 1.2415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 07:00 | 1.689 | 4494 | Lørdag |  | 1.689 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 08:00 | 2.361 | 4495 | Lørdag |  | 2.361 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 09:00 | 2.999 | 4496 | Lørdag |  | 2.999 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 10:00 | 1.8815 | 4497 | Lørdag |  | 1.8815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 11:00 | 2.1 | 4498 | Lørdag |  | 2.1 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 12:00 | 1.6055 | 4499 | Lørdag |  | 1.6055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 13:00 | 1.532 | 4500 | Lørdag |  | 1.532 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 14:00 | 1.6175 | 4501 | Lørdag |  | 1.6175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 15:00 | 2.7425 | 4502 | Lørdag |  | 2.7425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 16:00 | 1.351 | 4503 | Lørdag |  | 1.351 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 17:00 | 2.589 | 4504 | Lørdag |  | 2.589 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 18:00 | 1.888 | 4505 | Lørdag |  | 1.888 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 19:00 | 2.5715 | 4506 | Lørdag |  | 2.5715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 20:00 | 2.762 | 4507 | Lørdag |  | 2.762 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 21:00 | 1.4875 | 4508 | Lørdag |  | 1.4875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 22:00 | 1.499 | 4509 | Lørdag |  | 1.499 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-13 23:00 | 1.364 | 4510 | Lørdag |  | 1.364 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 | 1.167 | 4511 | Søndag |  | 1.167 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 01:00 | 1.409 | 4512 | Søndag |  | 1.409 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 02:00 | 1.432 | 4513 | Søndag |  | 1.432 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 03:00 | 1.5565 | 4514 | Søndag |  | 1.5565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 04:00 | 1.3925 | 4515 | Søndag |  | 1.3925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 05:00 | 1.3445 | 4516 | Søndag |  | 1.3445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 06:00 | 1.2945 | 4517 | Søndag |  | 1.2945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 07:00 | 1.341 | 4518 | Søndag |  | 1.341 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 08:00 | 2.1285 | 4519 | Søndag |  | 2.1285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 09:00 | 2.6465 | 4520 | Søndag |  | 2.6465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 10:00 | 1.978 | 4521 | Søndag |  | 1.978 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 11:00 | 1.6455 | 4522 | Søndag |  | 1.6455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 12:00 | 1.9775 | 4523 | Søndag |  | 1.9775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 13:00 | 1.711 | 4524 | Søndag |  | 1.711 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 14:00 | 2.5465 | 4525 | Søndag |  | 2.5465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 15:00 | 2.4635 | 4526 | Søndag |  | 2.4635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 16:00 | 3.056 | 4527 | Søndag |  | 3.056 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 17:00 | 2.956 | 4528 | Søndag |  | 2.956 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 18:00 | 1.561 | 4529 | Søndag |  | 1.561 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 19:00 | 2.987 | 4530 | Søndag |  | 2.987 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 20:00 | 2.1685 | 4531 | Søndag |  | 2.1685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 21:00 | 1.8465 | 4532 | Søndag |  | 1.8465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 22:00 | 1.5115 | 4533 | Søndag |  | 1.5115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-14 23:00 | 1.4665 | 4534 | Søndag |  | 1.4665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 | 2.2155 | 4535 | Mandag |  | 2.2155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 01:00 | 2.6735 | 4536 | Mandag |  | 2.6735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 02:00 | 2.6155 | 4537 | Mandag |  | 2.6155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 03:00 | 2.017 | 4538 | Mandag |  | 2.017 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 04:00 | 1.2915 | 4539 | Mandag |  | 1.2915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 05:00 | 1.3575 | 4540 | Mandag |  | 1.3575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 06:00 | 1.4655 | 4541 | Mandag |  | 1.4655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 07:00 | 1.348 | 4542 | Mandag |  | 1.348 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 08:00 | 2.431 | 4543 | Mandag |  | 2.431 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 09:00 | 1.4285 | 4544 | Mandag |  | 1.4285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 10:00 | 1.47 | 4545 | Mandag |  | 1.47 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 11:00 | 2.3025 | 4546 | Mandag |  | 2.3025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 12:00 | 1.6105 | 4547 | Mandag |  | 1.6105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 13:00 | 1.9645 | 4548 | Mandag |  | 1.9645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 14:00 | 1.959 | 4549 | Mandag |  | 1.959 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 15:00 | 1.75 | 4550 | Mandag |  | 1.75 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 16:00 | 1.6155 | 4551 | Mandag |  | 1.6155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 17:00 | 2.0865 | 4552 | Mandag |  | 2.0865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 18:00 | 2.2445 | 4553 | Mandag |  | 2.2445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 19:00 | 1.3315 | 4554 | Mandag |  | 1.3315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 20:00 | 1.198 | 4555 | Mandag |  | 1.198 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 21:00 | 1.4465 | 4556 | Mandag |  | 1.4465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 22:00 | 1.3245 | 4557 | Mandag |  | 1.3245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-15 23:00 | 1.652 | 4558 | Mandag |  | 1.652 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 | 1.5305 | 4559 | Tirsdag |  | 1.5305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 01:00 | 1.392 | 4560 | Tirsdag |  | 1.392 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 02:00 | 1.2195 | 4561 | Tirsdag |  | 1.2195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 03:00 | 1.172 | 4562 | Tirsdag |  | 1.172 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 04:00 | 1.244 | 4563 | Tirsdag |  | 1.244 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 05:00 | 1.0415 | 4564 | Tirsdag |  | 1.0415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 06:00 | 1.309 | 4565 | Tirsdag |  | 1.309 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 07:00 | 1.1965 | 4566 | Tirsdag |  | 1.1965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 08:00 | 1.6715 | 4567 | Tirsdag |  | 1.6715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 09:00 | 2.5195 | 4568 | Tirsdag |  | 2.5195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 10:00 | 2.2085 | 4569 | Tirsdag |  | 2.2085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 11:00 | 2.3875 | 4570 | Tirsdag |  | 2.3875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 12:00 | 1.7035 | 4571 | Tirsdag |  | 1.7035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 13:00 | 1.668 | 4572 | Tirsdag |  | 1.668 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 14:00 | 1.54 | 4573 | Tirsdag |  | 1.54 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 15:00 | 1.1835 | 4574 | Tirsdag |  | 1.1835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 16:00 | 1.607 | 4575 | Tirsdag |  | 1.607 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 17:00 | 1.137 | 4576 | Tirsdag |  | 1.137 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 18:00 | 1.3525 | 4577 | Tirsdag |  | 1.3525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 19:00 | 1.3695 | 4578 | Tirsdag |  | 1.3695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 20:00 | 1.5275 | 4579 | Tirsdag |  | 1.5275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 21:00 | 1.728 | 4580 | Tirsdag |  | 1.728 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 22:00 | 1.68 | 4581 | Tirsdag |  | 1.68 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-16 23:00 | 1.4505 | 4582 | Tirsdag |  | 1.4505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 | 1.078 | 4583 | Onsdag |  | 1.078 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 01:00 | 0.989 | 4584 | Onsdag |  | 0.989 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 02:00 | 1.2165 | 4585 | Onsdag |  | 1.2165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 03:00 | 1.1445 | 4586 | Onsdag |  | 1.1445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 04:00 | 0.93 | 4587 | Onsdag |  | 0.93 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 05:00 | 1.1525 | 4588 | Onsdag |  | 1.1525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 06:00 | 1.0105 | 4589 | Onsdag |  | 1.0105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 07:00 | 1.3515 | 4590 | Onsdag |  | 1.3515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 08:00 | 1.883 | 4591 | Onsdag |  | 1.883 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 09:00 | 2.4385 | 4592 | Onsdag |  | 2.4385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 10:00 | 2.721 | 4593 | Onsdag |  | 2.721 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 11:00 | 2.374 | 4594 | Onsdag |  | 2.374 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 12:00 | 1.4745 | 4595 | Onsdag |  | 1.4745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 13:00 | 1.8005 | 4596 | Onsdag |  | 1.8005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 14:00 | 2.0945 | 4597 | Onsdag |  | 2.0945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 15:00 | 1.4725 | 4598 | Onsdag |  | 1.4725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 16:00 | 1.6635 | 4599 | Onsdag |  | 1.6635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 17:00 | 1.678 | 4600 | Onsdag |  | 1.678 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 18:00 | 1.644 | 4601 | Onsdag |  | 1.644 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 19:00 | 1.239 | 4602 | Onsdag |  | 1.239 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 20:00 | 1.583 | 4603 | Onsdag |  | 1.583 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 21:00 | 2.0615 | 4604 | Onsdag |  | 2.0615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 22:00 | 1.4005 | 4605 | Onsdag |  | 1.4005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-17 23:00 | 1.1775 | 4606 | Onsdag |  | 1.1775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 | 1.153 | 4607 | Torsdag |  | 1.153 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 01:00 | 1.0025 | 4608 | Torsdag |  | 1.0025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 02:00 | 1.0375 | 4609 | Torsdag |  | 1.0375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 03:00 | 1.021 | 4610 | Torsdag |  | 1.021 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 04:00 | 1.125 | 4611 | Torsdag |  | 1.125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 05:00 | 1.3105 | 4612 | Torsdag |  | 1.3105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 06:00 | 1.2025 | 4613 | Torsdag |  | 1.2025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 07:00 | 1.17 | 4614 | Torsdag |  | 1.17 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 08:00 | 1.6675 | 4615 | Torsdag |  | 1.6675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 09:00 | 2.2245 | 4616 | Torsdag |  | 2.2245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 10:00 | 1.734 | 4617 | Torsdag |  | 1.734 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 11:00 | 1.1095 | 4618 | Torsdag |  | 1.1095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 12:00 | 1.028 | 4619 | Torsdag |  | 1.028 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 13:00 | 1.0595 | 4620 | Torsdag |  | 1.0595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 14:00 | 1.1365 | 4621 | Torsdag |  | 1.1365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 15:00 | 1.3755 | 4622 | Torsdag |  | 1.3755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 16:00 | 1.1675 | 4623 | Torsdag |  | 1.1675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 17:00 | 1.0205 | 4624 | Torsdag |  | 1.0205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 18:00 | 1.812 | 4625 | Torsdag |  | 1.812 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 19:00 | 1.635 | 4626 | Torsdag |  | 1.635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 20:00 | 1.7885 | 4627 | Torsdag |  | 1.7885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 21:00 | 2.0905 | 4628 | Torsdag |  | 2.0905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 22:00 | 1.7735 | 4629 | Torsdag |  | 1.7735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-18 23:00 | 1.181 | 4630 | Torsdag |  | 1.181 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 | 1.14 | 4631 | Fredag |  | 1.14 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 01:00 | 1.1705 | 4632 | Fredag |  | 1.1705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 02:00 | 1.1785 | 4633 | Fredag |  | 1.1785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 03:00 | 1.1115 | 4634 | Fredag |  | 1.1115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 04:00 | 1.062 | 4635 | Fredag |  | 1.062 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 05:00 | 1.0195 | 4636 | Fredag |  | 1.0195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 06:00 | 1.187 | 4637 | Fredag |  | 1.187 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 07:00 | 1.578 | 4638 | Fredag |  | 1.578 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 08:00 | 2.2425 | 4639 | Fredag |  | 2.2425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 09:00 | 1.5535 | 4640 | Fredag |  | 1.5535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 10:00 | 1.56 | 4641 | Fredag |  | 1.56 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 11:00 | 1.5375 | 4642 | Fredag |  | 1.5375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 12:00 | 2.0495 | 4643 | Fredag |  | 2.0495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 13:00 | 1.3345 | 4644 | Fredag |  | 1.3345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 14:00 | 1.5445 | 4645 | Fredag |  | 1.5445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 15:00 | 1.4875 | 4646 | Fredag |  | 1.4875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 16:00 | 2.0935 | 4647 | Fredag |  | 2.0935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 17:00 | 1.2185 | 4648 | Fredag |  | 1.2185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 18:00 | 1.417 | 4649 | Fredag |  | 1.417 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 19:00 | 1.237 | 4650 | Fredag |  | 1.237 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 20:00 | 1.5555 | 4651 | Fredag |  | 1.5555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 21:00 | 1.6595 | 4652 | Fredag |  | 1.6595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 22:00 | 1.556 | 4653 | Fredag |  | 1.556 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-19 23:00 | 1.282 | 4654 | Fredag |  | 1.282 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 | 1.1365 | 4655 | Lørdag |  | 1.1365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 01:00 | 0.9425 | 4656 | Lørdag |  | 0.9425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 02:00 | 1.1005 | 4657 | Lørdag |  | 1.1005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 03:00 | 1.0805 | 4658 | Lørdag |  | 1.0805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 04:00 | 1.0375 | 4659 | Lørdag |  | 1.0375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 05:00 | 1.1695 | 4660 | Lørdag |  | 1.1695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 06:00 | 1.2455 | 4661 | Lørdag |  | 1.2455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 07:00 | 1.1985 | 4662 | Lørdag |  | 1.1985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 08:00 | 2.058 | 4663 | Lørdag |  | 2.058 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 09:00 | 2.445 | 4664 | Lørdag |  | 2.445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 10:00 | 2.5465 | 4665 | Lørdag |  | 2.5465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 11:00 | 2.0265 | 4666 | Lørdag |  | 2.0265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 12:00 | 1.2295 | 4667 | Lørdag |  | 1.2295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 13:00 | 1.7085 | 4668 | Lørdag |  | 1.7085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 14:00 | 1.446 | 4669 | Lørdag |  | 1.446 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 15:00 | 1.3625 | 4670 | Lørdag |  | 1.3625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 16:00 | 2.445 | 4671 | Lørdag |  | 2.445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 17:00 | 1.355 | 4672 | Lørdag |  | 1.355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 18:00 | 1.743 | 4673 | Lørdag |  | 1.743 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 19:00 | 1.5185 | 4674 | Lørdag |  | 1.5185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 20:00 | 1.635 | 4675 | Lørdag |  | 1.635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 21:00 | 2.0095 | 4676 | Lørdag |  | 2.0095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 22:00 | 1.777 | 4677 | Lørdag |  | 1.777 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-20 23:00 | 1.2635 | 4678 | Lørdag |  | 1.2635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 | 1.2205 | 4679 | Søndag |  | 1.2205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 01:00 | 1.0575 | 4680 | Søndag |  | 1.0575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 02:00 | 1.164 | 4681 | Søndag |  | 1.164 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 03:00 | 1.216 | 4682 | Søndag |  | 1.216 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 04:00 | 1.08 | 4683 | Søndag |  | 1.08 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 05:00 | 1.0995 | 4684 | Søndag |  | 1.0995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 06:00 | 1.141 | 4685 | Søndag |  | 1.141 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 07:00 | 1.459 | 4686 | Søndag |  | 1.459 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 08:00 | 2.1855 | 4687 | Søndag |  | 2.1855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 09:00 | 2.7465 | 4688 | Søndag |  | 2.7465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 10:00 | 2.457 | 4689 | Søndag |  | 2.457 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 11:00 | 1.6665 | 4690 | Søndag |  | 1.6665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 12:00 | 1.5855 | 4691 | Søndag |  | 1.5855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 13:00 | 1.5005 | 4692 | Søndag |  | 1.5005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 14:00 | 1.678 | 4693 | Søndag |  | 1.678 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 15:00 | 2.9295 | 4694 | Søndag |  | 2.9295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 16:00 | 2.8805 | 4695 | Søndag |  | 2.8805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 17:00 | 2.126 | 4696 | Søndag |  | 2.126 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 18:00 | 2.6445 | 4697 | Søndag |  | 2.6445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 19:00 | 1.787 | 4698 | Søndag |  | 1.787 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 20:00 | 1.7535 | 4699 | Søndag |  | 1.7535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 21:00 | 1.816 | 4700 | Søndag |  | 1.816 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 22:00 | 1.2905 | 4701 | Søndag |  | 1.2905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-21 23:00 | 1.8075 | 4702 | Søndag |  | 1.8075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 | 1.1845 | 4703 | Mandag |  | 1.1845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 01:00 | 1.231 | 4704 | Mandag |  | 1.231 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 02:00 | 1.453 | 4705 | Mandag |  | 1.453 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 03:00 | 1.4055 | 4706 | Mandag |  | 1.4055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 04:00 | 1.3655 | 4707 | Mandag |  | 1.3655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 05:00 | 1.5175 | 4708 | Mandag |  | 1.5175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 06:00 | 1.4295 | 4709 | Mandag |  | 1.4295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 07:00 | 1.8465 | 4710 | Mandag |  | 1.8465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 08:00 | 2.0675 | 4711 | Mandag |  | 2.0675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 09:00 | 2.512 | 4712 | Mandag |  | 2.512 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 10:00 | 2.836 | 4713 | Mandag |  | 2.836 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 11:00 | 1.9835 | 4714 | Mandag |  | 1.9835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 12:00 | 2.1265 | 4715 | Mandag |  | 2.1265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 13:00 | 1.819 | 4716 | Mandag |  | 1.819 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 14:00 | 2.9165 | 4717 | Mandag |  | 2.9165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 15:00 | 2.7545 | 4718 | Mandag |  | 2.7545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 16:00 | 3.8285 | 4719 | Mandag |  | 3.8285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 17:00 | 2.6895 | 4720 | Mandag |  | 2.6895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 18:00 | 2.5955 | 4721 | Mandag |  | 2.5955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 19:00 | 1.8895 | 4722 | Mandag |  | 1.8895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 20:00 | 2.1805 | 4723 | Mandag |  | 2.1805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 21:00 | 1.662 | 4724 | Mandag |  | 1.662 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 22:00 | 1.5215 | 4725 | Mandag |  | 1.5215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-22 23:00 | 1.1935 | 4726 | Mandag |  | 1.1935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 | 1.214 | 4727 | Tirsdag |  | 1.214 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 01:00 | 1.1765 | 4728 | Tirsdag |  | 1.1765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 02:00 | 1.22 | 4729 | Tirsdag |  | 1.22 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 03:00 | 1.058 | 4730 | Tirsdag |  | 1.058 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 04:00 | 1.109 | 4731 | Tirsdag |  | 1.109 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 05:00 | 1.3615 | 4732 | Tirsdag |  | 1.3615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 06:00 | 1.8985 | 4733 | Tirsdag |  | 1.8985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 07:00 | 2.3175 | 4734 | Tirsdag |  | 2.3175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 08:00 | 1.955 | 4735 | Tirsdag |  | 1.955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 09:00 | 1.568 | 4736 | Tirsdag |  | 1.568 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 10:00 | 1.68 | 4737 | Tirsdag |  | 1.68 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 11:00 | 1.6465 | 4738 | Tirsdag |  | 1.6465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 12:00 | 1.53 | 4739 | Tirsdag |  | 1.53 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 13:00 | 1.5345 | 4740 | Tirsdag |  | 1.5345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 14:00 | 1.3015 | 4741 | Tirsdag |  | 1.3015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 15:00 | 1.081 | 4742 | Tirsdag |  | 1.081 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 16:00 | 2.1975 | 4743 | Tirsdag |  | 2.1975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 17:00 | 2.2675 | 4744 | Tirsdag |  | 2.2675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 18:00 | 1.6355 | 4745 | Tirsdag |  | 1.6355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 19:00 | 2.0205 | 4746 | Tirsdag |  | 2.0205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 20:00 | 1.5135 | 4747 | Tirsdag |  | 1.5135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 21:00 | 1.5115 | 4748 | Tirsdag |  | 1.5115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 22:00 | 1.3265 | 4749 | Tirsdag |  | 1.3265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-23 23:00 | 1.3485 | 4750 | Tirsdag |  | 1.3485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 | 1.102 | 4751 | Onsdag |  | 1.102 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 01:00 | 1.1675 | 4752 | Onsdag |  | 1.1675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 02:00 | 1.0875 | 4753 | Onsdag |  | 1.0875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 03:00 | 1.1445 | 4754 | Onsdag |  | 1.1445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 04:00 | 1.0305 | 4755 | Onsdag |  | 1.0305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 05:00 | 1.1625 | 4756 | Onsdag |  | 1.1625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 06:00 | 1.4135 | 4757 | Onsdag |  | 1.4135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 07:00 | 1.767 | 4758 | Onsdag |  | 1.767 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 08:00 | 2.0635 | 4759 | Onsdag |  | 2.0635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 09:00 | 2.564 | 4760 | Onsdag |  | 2.564 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 10:00 | 2.5965 | 4761 | Onsdag |  | 2.5965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 11:00 | 3.289 | 4762 | Onsdag |  | 3.289 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 12:00 | 2.441 | 4763 | Onsdag |  | 2.441 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 13:00 | 1.6715 | 4764 | Onsdag |  | 1.6715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 14:00 | 1.302 | 4765 | Onsdag |  | 1.302 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 15:00 | 2.2695 | 4766 | Onsdag |  | 2.2695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 16:00 | 2.25 | 4767 | Onsdag |  | 2.25 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 17:00 | 1.634 | 4768 | Onsdag |  | 1.634 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 18:00 | 1.3015 | 4769 | Onsdag |  | 1.3015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 19:00 | 1.4005 | 4770 | Onsdag |  | 1.4005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 20:00 | 1.9205 | 4771 | Onsdag |  | 1.9205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 21:00 | 1.757 | 4772 | Onsdag |  | 1.757 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 22:00 | 1.586 | 4773 | Onsdag |  | 1.586 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-24 23:00 | 1.2705 | 4774 | Onsdag |  | 1.2705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 | 1.0725 | 4775 | Torsdag |  | 1.0725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 01:00 | 1.072 | 4776 | Torsdag |  | 1.072 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 02:00 | 1.1855 | 4777 | Torsdag |  | 1.1855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 03:00 | 1.022 | 4778 | Torsdag |  | 1.022 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 04:00 | 1.048 | 4779 | Torsdag |  | 1.048 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 05:00 | 1.044 | 4780 | Torsdag |  | 1.044 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 06:00 | 1.197 | 4781 | Torsdag |  | 1.197 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 07:00 | 1.38 | 4782 | Torsdag |  | 1.38 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 08:00 | 2.184 | 4783 | Torsdag |  | 2.184 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 09:00 | 2.4375 | 4784 | Torsdag |  | 2.4375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 10:00 | 2.2395 | 4785 | Torsdag |  | 2.2395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 11:00 | 1.681 | 4786 | Torsdag |  | 1.681 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 12:00 | 1.613 | 4787 | Torsdag |  | 1.613 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 13:00 | 1.633 | 4788 | Torsdag |  | 1.633 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 14:00 | 1.41 | 4789 | Torsdag |  | 1.41 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 15:00 | 2.1385 | 4790 | Torsdag |  | 2.1385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 16:00 | 2.235 | 4791 | Torsdag |  | 2.235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 17:00 | 1.82 | 4792 | Torsdag |  | 1.82 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 18:00 | 1.6325 | 4793 | Torsdag |  | 1.6325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 19:00 | 1.9665 | 4794 | Torsdag |  | 1.9665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 20:00 | 1.8035 | 4795 | Torsdag |  | 1.8035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 21:00 | 1.6135 | 4796 | Torsdag |  | 1.6135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 22:00 | 1.3465 | 4797 | Torsdag |  | 1.3465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-25 23:00 | 1.223 | 4798 | Torsdag |  | 1.223 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 | 1.2335 | 4799 | Fredag |  | 1.2335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 01:00 | 0.9575 | 4800 | Fredag |  | 0.9575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 02:00 | 0.955 | 4801 | Fredag |  | 0.955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 03:00 | 1.09 | 4802 | Fredag |  | 1.09 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 04:00 | 1.1835 | 4803 | Fredag |  | 1.1835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 05:00 | 1.0585 | 4804 | Fredag |  | 1.0585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 06:00 | 1.133 | 4805 | Fredag |  | 1.133 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 07:00 | 1.7285 | 4806 | Fredag |  | 1.7285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 08:00 | 2.3155 | 4807 | Fredag |  | 2.3155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 09:00 | 2.568 | 4808 | Fredag |  | 2.568 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 10:00 | 1.7445 | 4809 | Fredag |  | 1.7445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 11:00 | 1.9165 | 4810 | Fredag |  | 1.9165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 12:00 | 1.5435 | 4811 | Fredag |  | 1.5435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 13:00 | 1.5465 | 4812 | Fredag |  | 1.5465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 14:00 | 1.7335 | 4813 | Fredag |  | 1.7335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 15:00 | 2.09 | 4814 | Fredag |  | 2.09 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 16:00 | 1.5085 | 4815 | Fredag |  | 1.5085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 17:00 | 1.866 | 4816 | Fredag |  | 1.866 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 18:00 | 1.4475 | 4817 | Fredag |  | 1.4475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 19:00 | 1.825 | 4818 | Fredag |  | 1.825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 20:00 | 1.6105 | 4819 | Fredag |  | 1.6105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 21:00 | 1.465 | 4820 | Fredag |  | 1.465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 22:00 | 1.282 | 4821 | Fredag |  | 1.282 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-26 23:00 | 1.5795 | 4822 | Fredag |  | 1.5795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 | 1.0425 | 4823 | Lørdag |  | 1.0425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 01:00 | 1.184 | 4824 | Lørdag |  | 1.184 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 02:00 | 1.0305 | 4825 | Lørdag |  | 1.0305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 03:00 | 1.0475 | 4826 | Lørdag |  | 1.0475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 04:00 | 1.0995 | 4827 | Lørdag |  | 1.0995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 05:00 | 1.0925 | 4828 | Lørdag |  | 1.0925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 06:00 | 1.0795 | 4829 | Lørdag |  | 1.0795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 07:00 | 1.363 | 4830 | Lørdag |  | 1.363 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 08:00 | 1.504 | 4831 | Lørdag |  | 1.504 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 09:00 | 1.621 | 4832 | Lørdag |  | 1.621 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 10:00 | 2.191 | 4833 | Lørdag |  | 2.191 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 11:00 | 2.5475 | 4834 | Lørdag |  | 2.5475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 12:00 | 1.4865 | 4835 | Lørdag |  | 1.4865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 13:00 | 1.3465 | 4836 | Lørdag |  | 1.3465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 14:00 | 1.746 | 4837 | Lørdag |  | 1.746 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 15:00 | 1.5755 | 4838 | Lørdag |  | 1.5755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 16:00 | 2.053 | 4839 | Lørdag |  | 2.053 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 17:00 | 1.4205 | 4840 | Lørdag |  | 1.4205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 18:00 | 1.6235 | 4841 | Lørdag |  | 1.6235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 19:00 | 1.572 | 4842 | Lørdag |  | 1.572 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 20:00 | 1.972 | 4843 | Lørdag |  | 1.972 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 21:00 | 1.7255 | 4844 | Lørdag |  | 1.7255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 22:00 | 1.5725 | 4845 | Lørdag |  | 1.5725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-27 23:00 | 1.2205 | 4846 | Lørdag |  | 1.2205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 | 1.251 | 4847 | Søndag |  | 1.251 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 01:00 | 0.933 | 4848 | Søndag |  | 0.933 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 02:00 | 1.247 | 4849 | Søndag |  | 1.247 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 03:00 | 1.1025 | 4850 | Søndag |  | 1.1025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 04:00 | 1.09 | 4851 | Søndag |  | 1.09 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 05:00 | 1.085 | 4852 | Søndag |  | 1.085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 06:00 | 0.9815 | 4853 | Søndag |  | 0.9815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 07:00 | 1.068 | 4854 | Søndag |  | 1.068 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 08:00 | 1.4955 | 4855 | Søndag |  | 1.4955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 09:00 | 2.171 | 4856 | Søndag |  | 2.171 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 10:00 | 2.4475 | 4857 | Søndag |  | 2.4475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 11:00 | 1.9825 | 4858 | Søndag |  | 1.9825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 12:00 | 1.357 | 4859 | Søndag |  | 1.357 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 13:00 | 1.3 | 4860 | Søndag |  | 1.3 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 14:00 | 1.557 | 4861 | Søndag |  | 1.557 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 15:00 | 2.485 | 4862 | Søndag |  | 2.485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 16:00 | 1.451 | 4863 | Søndag |  | 1.451 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 17:00 | 1.6725 | 4864 | Søndag |  | 1.6725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 18:00 | 1.945 | 4865 | Søndag |  | 1.945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 19:00 | 2.1915 | 4866 | Søndag |  | 2.1915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 20:00 | 1.5195 | 4867 | Søndag |  | 1.5195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 21:00 | 1.583 | 4868 | Søndag |  | 1.583 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 22:00 | 1.8315 | 4869 | Søndag |  | 1.8315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-28 23:00 | 1.5025 | 4870 | Søndag |  | 1.5025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 | 1.254 | 4871 | Mandag |  | 1.254 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 01:00 | 1.016 | 4872 | Mandag |  | 1.016 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 02:00 | 1.187 | 4873 | Mandag |  | 1.187 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 03:00 | 1.068 | 4874 | Mandag |  | 1.068 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 04:00 | 1.2375 | 4875 | Mandag |  | 1.2375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 05:00 | 1.0915 | 4876 | Mandag |  | 1.0915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 06:00 | 1.1155 | 4877 | Mandag |  | 1.1155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 07:00 | 1.2485 | 4878 | Mandag |  | 1.2485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 08:00 | 1.4945 | 4879 | Mandag |  | 1.4945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 09:00 | 2.5235 | 4880 | Mandag |  | 2.5235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 10:00 | 1.9245 | 4881 | Mandag |  | 1.9245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 11:00 | 1.4925 | 4882 | Mandag |  | 1.4925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 12:00 | 1.558 | 4883 | Mandag |  | 1.558 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 13:00 | 1.382 | 4884 | Mandag |  | 1.382 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 14:00 | 1.1025 | 4885 | Mandag |  | 1.1025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 15:00 | 1.6315 | 4886 | Mandag |  | 1.6315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 16:00 | 1.8515 | 4887 | Mandag |  | 1.8515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 17:00 | 2.0395 | 4888 | Mandag |  | 2.0395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 18:00 | 1.3965 | 4889 | Mandag |  | 1.3965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 19:00 | 1.254 | 4890 | Mandag |  | 1.254 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 20:00 | 1.364 | 4891 | Mandag |  | 1.364 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 21:00 | 1.7275 | 4892 | Mandag |  | 1.7275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 22:00 | 2.098 | 4893 | Mandag |  | 2.098 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-29 23:00 | 1.4355 | 4894 | Mandag |  | 1.4355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 | 1.184 | 4895 | Tirsdag |  | 1.184 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 01:00 | 1.1845 | 4896 | Tirsdag |  | 1.1845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 02:00 | 1.0645 | 4897 | Tirsdag |  | 1.0645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 03:00 | 1.0545 | 4898 | Tirsdag |  | 1.0545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 04:00 | 1.117 | 4899 | Tirsdag |  | 1.117 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 05:00 | 1.1835 | 4900 | Tirsdag |  | 1.1835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 06:00 | 1.139 | 4901 | Tirsdag |  | 1.139 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 07:00 | 1.1175 | 4902 | Tirsdag |  | 1.1175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 08:00 | 1.255 | 4903 | Tirsdag |  | 1.255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 09:00 | 1.3065 | 4904 | Tirsdag |  | 1.3065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 10:00 | 2.0355 | 4905 | Tirsdag |  | 2.0355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 11:00 | 2.1555 | 4906 | Tirsdag |  | 2.1555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 12:00 | 1.8265 | 4907 | Tirsdag |  | 1.8265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 13:00 | 1.877 | 4908 | Tirsdag |  | 1.877 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 14:00 | 1.698 | 4909 | Tirsdag |  | 1.698 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 15:00 | 2.5035 | 4910 | Tirsdag |  | 2.5035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 16:00 | 2.6455 | 4911 | Tirsdag |  | 2.6455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 17:00 | 1.9215 | 4912 | Tirsdag |  | 1.9215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 18:00 | 1.4165 | 4913 | Tirsdag |  | 1.4165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 19:00 | 1.437 | 4914 | Tirsdag |  | 1.437 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 20:00 | 1.281 | 4915 | Tirsdag |  | 1.281 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 21:00 | 1.7125 | 4916 | Tirsdag |  | 1.7125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 22:00 | 1.8225 | 4917 | Tirsdag |  | 1.8225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-30 23:00 | 1.5075 | 4918 | Tirsdag |  | 1.5075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 | 1.318 | 4919 | Onsdag |  | 1.318 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 01:00 | 1.0225 | 4920 | Onsdag |  | 1.0225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 02:00 | 1.0025 | 4921 | Onsdag |  | 1.0025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 03:00 | 1.2465 | 4922 | Onsdag |  | 1.2465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 04:00 | 1.0815 | 4923 | Onsdag |  | 1.0815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 05:00 | 1.0695 | 4924 | Onsdag |  | 1.0695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 06:00 | 1.0175 | 4925 | Onsdag |  | 1.0175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 07:00 | 1.1895 | 4926 | Onsdag |  | 1.1895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 08:00 | 1.6375 | 4927 | Onsdag |  | 1.6375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 09:00 | 1.537 | 4928 | Onsdag |  | 1.537 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 10:00 | 2.477 | 4929 | Onsdag |  | 2.477 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 11:00 | 1.8695 | 4930 | Onsdag |  | 1.8695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 12:00 | 1.788 | 4931 | Onsdag |  | 1.788 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 13:00 | 1.119 | 4932 | Onsdag |  | 1.119 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 14:00 | 1.29 | 4933 | Onsdag |  | 1.29 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 15:00 | 1.768 | 4934 | Onsdag |  | 1.768 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 16:00 | 2.374 | 4935 | Onsdag |  | 2.374 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 17:00 | 1.8225 | 4936 | Onsdag |  | 1.8225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 18:00 | 1.718 | 4937 | Onsdag |  | 1.718 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 19:00 | 1.505 | 4938 | Onsdag |  | 1.505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 20:00 | 1.746 | 4939 | Onsdag |  | 1.746 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 21:00 | 1.5185 | 4940 | Onsdag |  | 1.5185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 22:00 | 1.5805 | 4941 | Onsdag |  | 1.5805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-07-31 23:00 | 1.2485 | 4942 | Onsdag |  | 1.2485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 | 1.0625 | 4943 | Torsdag |  | 1.0625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 01:00 | 1.154 | 4944 | Torsdag |  | 1.154 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 02:00 | 1.0785 | 4945 | Torsdag |  | 1.0785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 03:00 | 1.399 | 4946 | Torsdag |  | 1.399 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 04:00 | 1.5215 | 4947 | Torsdag |  | 1.5215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 05:00 | 1.3045 | 4948 | Torsdag |  | 1.3045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 06:00 | 1.054 | 4949 | Torsdag |  | 1.054 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 07:00 | 1.3755 | 4950 | Torsdag |  | 1.3755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 08:00 | 1.3855 | 4951 | Torsdag |  | 1.3855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 09:00 | 2.2265 | 4952 | Torsdag |  | 2.2265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 10:00 | 1.977 | 4953 | Torsdag |  | 1.977 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 11:00 | 1.342 | 4954 | Torsdag |  | 1.342 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 12:00 | 1.8415 | 4955 | Torsdag |  | 1.8415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 13:00 | 1.547 | 4956 | Torsdag |  | 1.547 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 14:00 | 1.6655 | 4957 | Torsdag |  | 1.6655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 15:00 | 2.241 | 4958 | Torsdag |  | 2.241 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 16:00 | 2.828 | 4959 | Torsdag |  | 2.828 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 17:00 | 2.768 | 4960 | Torsdag |  | 2.768 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 18:00 | 1.1815 | 4961 | Torsdag |  | 1.1815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 19:00 | 1.252 | 4962 | Torsdag |  | 1.252 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 20:00 | 1.3135 | 4963 | Torsdag |  | 1.3135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 21:00 | 1.4485 | 4964 | Torsdag |  | 1.4485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 22:00 | 1.1445 | 4965 | Torsdag |  | 1.1445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-01 23:00 | 1.2475 | 4966 | Torsdag |  | 1.2475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 | 1.1645 | 4967 | Fredag |  | 1.1645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 01:00 | 1.402 | 4968 | Fredag |  | 1.402 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 02:00 | 1.597 | 4969 | Fredag |  | 1.597 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 03:00 | 1.327 | 4970 | Fredag |  | 1.327 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 04:00 | 1.0415 | 4971 | Fredag |  | 1.0415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 05:00 | 1.1335 | 4972 | Fredag |  | 1.1335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 06:00 | 1.189 | 4973 | Fredag |  | 1.189 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 07:00 | 1.457 | 4974 | Fredag |  | 1.457 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 08:00 | 1.3165 | 4975 | Fredag |  | 1.3165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 09:00 | 1.336 | 4976 | Fredag |  | 1.336 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 10:00 | 1.9635 | 4977 | Fredag |  | 1.9635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 11:00 | 1.829 | 4978 | Fredag |  | 1.829 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 12:00 | 1.842 | 4979 | Fredag |  | 1.842 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 13:00 | 1.756 | 4980 | Fredag |  | 1.756 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 14:00 | 1.554 | 4981 | Fredag |  | 1.554 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 15:00 | 2.2135 | 4982 | Fredag |  | 2.2135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 16:00 | 2.587 | 4983 | Fredag |  | 2.587 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 17:00 | 2.2635 | 4984 | Fredag |  | 2.2635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 18:00 | 1.494 | 4985 | Fredag |  | 1.494 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 19:00 | 1.391 | 4986 | Fredag |  | 1.391 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 20:00 | 1.346 | 4987 | Fredag |  | 1.346 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 21:00 | 1.4625 | 4988 | Fredag |  | 1.4625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 22:00 | 1.808 | 4989 | Fredag |  | 1.808 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-02 23:00 | 1.564 | 4990 | Fredag |  | 1.564 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 | 1.4355 | 4991 | Lørdag |  | 1.4355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 01:00 | 1.283 | 4992 | Lørdag |  | 1.283 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 02:00 | 1.0745 | 4993 | Lørdag |  | 1.0745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 03:00 | 1.071 | 4994 | Lørdag |  | 1.071 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 04:00 | 1.052 | 4995 | Lørdag |  | 1.052 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 05:00 | 1.1185 | 4996 | Lørdag |  | 1.1185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 06:00 | 1.1445 | 4997 | Lørdag |  | 1.1445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 07:00 | 1.4345 | 4998 | Lørdag |  | 1.4345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 08:00 | 1.1465 | 4999 | Lørdag |  | 1.1465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 09:00 | 1.281 | 5000 | Lørdag |  | 1.281 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 10:00 | 1.5995 | 5001 | Lørdag |  | 1.5995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 11:00 | 2.5005 | 5002 | Lørdag |  | 2.5005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 12:00 | 1.845 | 5003 | Lørdag |  | 1.845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 13:00 | 1.851 | 5004 | Lørdag |  | 1.851 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 14:00 | 1.3035 | 5005 | Lørdag |  | 1.3035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 15:00 | 2.7585 | 5006 | Lørdag |  | 2.7585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 16:00 | 1.3935 | 5007 | Lørdag |  | 1.3935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 17:00 | 1.2975 | 5008 | Lørdag |  | 1.2975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 18:00 | 1.343 | 5009 | Lørdag |  | 1.343 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 19:00 | 1.375 | 5010 | Lørdag |  | 1.375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 20:00 | 1.2655 | 5011 | Lørdag |  | 1.2655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 21:00 | 1.4285 | 5012 | Lørdag |  | 1.4285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 22:00 | 1.79 | 5013 | Lørdag |  | 1.79 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-03 23:00 | 1.7195 | 5014 | Lørdag |  | 1.7195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 | 1.837 | 5015 | Søndag |  | 1.837 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 01:00 | 1.1955 | 5016 | Søndag |  | 1.1955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 02:00 | 1.048 | 5017 | Søndag |  | 1.048 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 03:00 | 1.15 | 5018 | Søndag |  | 1.15 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 04:00 | 1.1 | 5019 | Søndag |  | 1.1 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 05:00 | 1.3605 | 5020 | Søndag |  | 1.3605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 06:00 | 1.0635 | 5021 | Søndag |  | 1.0635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 07:00 | 1.133 | 5022 | Søndag |  | 1.133 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 08:00 | 1.327 | 5023 | Søndag |  | 1.327 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 09:00 | 1.378 | 5024 | Søndag |  | 1.378 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 10:00 | 1.47 | 5025 | Søndag |  | 1.47 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 11:00 | 2.139 | 5026 | Søndag |  | 2.139 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 12:00 | 2.5095 | 5027 | Søndag |  | 2.5095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 13:00 | 2.263 | 5028 | Søndag |  | 2.263 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 14:00 | 2.121 | 5029 | Søndag |  | 2.121 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 15:00 | 1.8555 | 5030 | Søndag |  | 1.8555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 16:00 | 1.4645 | 5031 | Søndag |  | 1.4645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 17:00 | 1.4655 | 5032 | Søndag |  | 1.4655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 18:00 | 1.506 | 5033 | Søndag |  | 1.506 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 19:00 | 1.333 | 5034 | Søndag |  | 1.333 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 20:00 | 2.198 | 5035 | Søndag |  | 2.198 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 21:00 | 2.5045 | 5036 | Søndag |  | 2.5045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 22:00 | 1.9075 | 5037 | Søndag |  | 1.9075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-04 23:00 | 1.538 | 5038 | Søndag |  | 1.538 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 | 1.3935 | 5039 | Mandag |  | 1.3935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 01:00 | 1.196 | 5040 | Mandag |  | 1.196 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 02:00 | 1.11 | 5041 | Mandag |  | 1.11 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 03:00 | 1.0515 | 5042 | Mandag |  | 1.0515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 04:00 | 1.0485 | 5043 | Mandag |  | 1.0485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 05:00 | 1.204 | 5044 | Mandag |  | 1.204 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 06:00 | 1.241 | 5045 | Mandag |  | 1.241 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 07:00 | 1.2945 | 5046 | Mandag |  | 1.2945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 08:00 | 1.372 | 5047 | Mandag |  | 1.372 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 09:00 | 1.0235 | 5048 | Mandag |  | 1.0235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 10:00 | 2.4375 | 5049 | Mandag |  | 2.4375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 11:00 | 1.634 | 5050 | Mandag |  | 1.634 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 12:00 | 1.837 | 5051 | Mandag |  | 1.837 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 13:00 | 1.7295 | 5052 | Mandag |  | 1.7295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 14:00 | 1.3135 | 5053 | Mandag |  | 1.3135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 15:00 | 1.504 | 5054 | Mandag |  | 1.504 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 16:00 | 1.6575 | 5055 | Mandag |  | 1.6575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 17:00 | 1.7075 | 5056 | Mandag |  | 1.7075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 18:00 | 1.4085 | 5057 | Mandag |  | 1.4085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 19:00 | 1.4885 | 5058 | Mandag |  | 1.4885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 20:00 | 1.4365 | 5059 | Mandag |  | 1.4365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 21:00 | 1.591 | 5060 | Mandag |  | 1.591 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 22:00 | 1.7595 | 5061 | Mandag |  | 1.7595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-05 23:00 | 1.605 | 5062 | Mandag |  | 1.605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 | 1.283 | 5063 | Tirsdag |  | 1.283 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 01:00 | 1.0635 | 5064 | Tirsdag |  | 1.0635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 02:00 | 1.0545 | 5065 | Tirsdag |  | 1.0545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 03:00 | 1.3085 | 5066 | Tirsdag |  | 1.3085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 04:00 | 1.1385 | 5067 | Tirsdag |  | 1.1385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 05:00 | 1.1115 | 5068 | Tirsdag |  | 1.1115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 06:00 | 1.1595 | 5069 | Tirsdag |  | 1.1595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 07:00 | 1.337 | 5070 | Tirsdag |  | 1.337 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 08:00 | 2.3395 | 5071 | Tirsdag |  | 2.3395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 09:00 | 2.61 | 5072 | Tirsdag |  | 2.61 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 10:00 | 2.739 | 5073 | Tirsdag |  | 2.739 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 11:00 | 2.8155 | 5074 | Tirsdag |  | 2.8155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 12:00 | 2.0965 | 5075 | Tirsdag |  | 2.0965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 13:00 | 1.3335 | 5076 | Tirsdag |  | 1.3335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 14:00 | 1.236 | 5077 | Tirsdag |  | 1.236 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 15:00 | 1.334 | 5078 | Tirsdag |  | 1.334 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 16:00 | 2.4015 | 5079 | Tirsdag |  | 2.4015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 17:00 | 1.3815 | 5080 | Tirsdag |  | 1.3815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 18:00 | 1.2095 | 5081 | Tirsdag |  | 1.2095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 19:00 | 1.4815 | 5082 | Tirsdag |  | 1.4815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 20:00 | 1.575 | 5083 | Tirsdag |  | 1.575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 21:00 | 2.009 | 5084 | Tirsdag |  | 2.009 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 22:00 | 1.829 | 5085 | Tirsdag |  | 1.829 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-06 23:00 | 1.661 | 5086 | Tirsdag |  | 1.661 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 | 1.154 | 5087 | Onsdag |  | 1.154 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 01:00 | 1.038 | 5088 | Onsdag |  | 1.038 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 02:00 | 1.1655 | 5089 | Onsdag |  | 1.1655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 03:00 | 1.039 | 5090 | Onsdag |  | 1.039 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 04:00 | 1.1945 | 5091 | Onsdag |  | 1.1945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 05:00 | 1.1645 | 5092 | Onsdag |  | 1.1645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 06:00 | 1.077 | 5093 | Onsdag |  | 1.077 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 07:00 | 1.603 | 5094 | Onsdag |  | 1.603 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 08:00 | 2.443 | 5095 | Onsdag |  | 2.443 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 09:00 | 2.637 | 5096 | Onsdag |  | 2.637 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 10:00 | 1.863 | 5097 | Onsdag |  | 1.863 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 11:00 | 1.526 | 5098 | Onsdag |  | 1.526 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 12:00 | 1.128 | 5099 | Onsdag |  | 1.128 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 13:00 | 1.182 | 5100 | Onsdag |  | 1.182 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 14:00 | 1.085 | 5101 | Onsdag |  | 1.085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 15:00 | 1.7595 | 5102 | Onsdag |  | 1.7595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 16:00 | 1.322 | 5103 | Onsdag |  | 1.322 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 17:00 | 0.9815 | 5104 | Onsdag |  | 0.9815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 18:00 | 1.2945 | 5105 | Onsdag |  | 1.2945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 19:00 | 1.256 | 5106 | Onsdag |  | 1.256 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 20:00 | 1.446 | 5107 | Onsdag |  | 1.446 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 21:00 | 2.0445 | 5108 | Onsdag |  | 2.0445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 22:00 | 1.7055 | 5109 | Onsdag |  | 1.7055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-07 23:00 | 1.7025 | 5110 | Onsdag |  | 1.7025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 | 1.0435 | 5111 | Torsdag |  | 1.0435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 01:00 | 1.2485 | 5112 | Torsdag |  | 1.2485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 02:00 | 1.0965 | 5113 | Torsdag |  | 1.0965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 03:00 | 1.051 | 5114 | Torsdag |  | 1.051 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 04:00 | 1.035 | 5115 | Torsdag |  | 1.035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 05:00 | 1.234 | 5116 | Torsdag |  | 1.234 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 06:00 | 1.0055 | 5117 | Torsdag |  | 1.0055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 07:00 | 1.027 | 5118 | Torsdag |  | 1.027 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 08:00 | 1.4795 | 5119 | Torsdag |  | 1.4795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 09:00 | 1.8425 | 5120 | Torsdag |  | 1.8425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 10:00 | 2.482 | 5121 | Torsdag |  | 2.482 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 11:00 | 2.26 | 5122 | Torsdag |  | 2.26 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 12:00 | 1.253 | 5123 | Torsdag |  | 1.253 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 13:00 | 1.403 | 5124 | Torsdag |  | 1.403 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 14:00 | 1.9525 | 5125 | Torsdag |  | 1.9525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 15:00 | 1.974 | 5126 | Torsdag |  | 1.974 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 16:00 | 1.9675 | 5127 | Torsdag |  | 1.9675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 17:00 | 1.9735 | 5128 | Torsdag |  | 1.9735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 18:00 | 1.7145 | 5129 | Torsdag |  | 1.7145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 19:00 | 1.86 | 5130 | Torsdag |  | 1.86 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 20:00 | 1.4955 | 5131 | Torsdag |  | 1.4955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 21:00 | 1.625 | 5132 | Torsdag |  | 1.625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 22:00 | 1.597 | 5133 | Torsdag |  | 1.597 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-08 23:00 | 1.708 | 5134 | Torsdag |  | 1.708 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 | 1.345 | 5135 | Fredag |  | 1.345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 01:00 | 0.965 | 5136 | Fredag |  | 0.965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 02:00 | 1.251 | 5137 | Fredag |  | 1.251 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 03:00 | 1.2275 | 5138 | Fredag |  | 1.2275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 04:00 | 1.3845 | 5139 | Fredag |  | 1.3845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 05:00 | 1.299 | 5140 | Fredag |  | 1.299 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 06:00 | 1.4675 | 5141 | Fredag |  | 1.4675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 07:00 | 1.235 | 5142 | Fredag |  | 1.235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 08:00 | 1.784 | 5143 | Fredag |  | 1.784 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 09:00 | 2.7015 | 5144 | Fredag |  | 2.7015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 10:00 | 2.2155 | 5145 | Fredag |  | 2.2155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 11:00 | 1.9715 | 5146 | Fredag |  | 1.9715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 12:00 | 1.374 | 5147 | Fredag |  | 1.374 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 13:00 | 1.488 | 5148 | Fredag |  | 1.488 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 14:00 | 2.4105 | 5149 | Fredag |  | 2.4105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 15:00 | 2.2205 | 5150 | Fredag |  | 2.2205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 16:00 | 1.738 | 5151 | Fredag |  | 1.738 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 17:00 | 1.76 | 5152 | Fredag |  | 1.76 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 18:00 | 1.2655 | 5153 | Fredag |  | 1.2655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 19:00 | 1.141 | 5154 | Fredag |  | 1.141 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 20:00 | 1.721 | 5155 | Fredag |  | 1.721 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 21:00 | 1.7965 | 5156 | Fredag |  | 1.7965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 22:00 | 1.861 | 5157 | Fredag |  | 1.861 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-09 23:00 | 1.9945 | 5158 | Fredag |  | 1.9945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 | 1.274 | 5159 | Lørdag |  | 1.274 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 01:00 | 0.998 | 5160 | Lørdag |  | 0.998 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 02:00 | 1.2055 | 5161 | Lørdag |  | 1.2055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 03:00 | 1.022 | 5162 | Lørdag |  | 1.022 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 04:00 | 1.1365 | 5163 | Lørdag |  | 1.1365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 05:00 | 1.062 | 5164 | Lørdag |  | 1.062 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 06:00 | 1.1405 | 5165 | Lørdag |  | 1.1405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 07:00 | 1.408 | 5166 | Lørdag |  | 1.408 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 08:00 | 1.374 | 5167 | Lørdag |  | 1.374 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 09:00 | 2.083 | 5168 | Lørdag |  | 2.083 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 10:00 | 2.4985 | 5169 | Lørdag |  | 2.4985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 11:00 | 1.5255 | 5170 | Lørdag |  | 1.5255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 12:00 | 1.245 | 5171 | Lørdag |  | 1.245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 13:00 | 1.5035 | 5172 | Lørdag |  | 1.5035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 14:00 | 1.335 | 5173 | Lørdag |  | 1.335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 15:00 | 1.0985 | 5174 | Lørdag |  | 1.0985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 16:00 | 2.169 | 5175 | Lørdag |  | 2.169 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 17:00 | 1.8195 | 5176 | Lørdag |  | 1.8195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 18:00 | 1.356 | 5177 | Lørdag |  | 1.356 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 19:00 | 1.4175 | 5178 | Lørdag |  | 1.4175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 20:00 | 1.5725 | 5179 | Lørdag |  | 1.5725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 21:00 | 2.0615 | 5180 | Lørdag |  | 2.0615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 22:00 | 1.873 | 5181 | Lørdag |  | 1.873 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-10 23:00 | 1.328 | 5182 | Lørdag |  | 1.328 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 | 1.0255 | 5183 | Søndag |  | 1.0255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 01:00 | 1.189 | 5184 | Søndag |  | 1.189 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 02:00 | 1.1385 | 5185 | Søndag |  | 1.1385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 03:00 | 1.354 | 5186 | Søndag |  | 1.354 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 04:00 | 1.22 | 5187 | Søndag |  | 1.22 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 05:00 | 1.1705 | 5188 | Søndag |  | 1.1705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 06:00 | 1.247 | 5189 | Søndag |  | 1.247 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 07:00 | 1.016 | 5190 | Søndag |  | 1.016 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 08:00 | 1.142 | 5191 | Søndag |  | 1.142 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 09:00 | 1.3925 | 5192 | Søndag |  | 1.3925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 10:00 | 1.63 | 5193 | Søndag |  | 1.63 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 11:00 | 1.5575 | 5194 | Søndag |  | 1.5575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 12:00 | 2.278 | 5195 | Søndag |  | 2.278 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 13:00 | 2.027 | 5196 | Søndag |  | 2.027 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 14:00 | 1.9865 | 5197 | Søndag |  | 1.9865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 15:00 | 1.7575 | 5198 | Søndag |  | 1.7575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 16:00 | 1.6795 | 5199 | Søndag |  | 1.6795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 17:00 | 1.6965 | 5200 | Søndag |  | 1.6965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 18:00 | 1.395 | 5201 | Søndag |  | 1.395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 19:00 | 1.1165 | 5202 | Søndag |  | 1.1165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 20:00 | 1.256 | 5203 | Søndag |  | 1.256 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 21:00 | 1.4605 | 5204 | Søndag |  | 1.4605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 22:00 | 1.4835 | 5205 | Søndag |  | 1.4835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-11 23:00 | 1.6005 | 5206 | Søndag |  | 1.6005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 | 1.111 | 5207 | Mandag |  | 1.111 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 01:00 | 1.159 | 5208 | Mandag |  | 1.159 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 02:00 | 1.125 | 5209 | Mandag |  | 1.125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 03:00 | 1.086 | 5210 | Mandag |  | 1.086 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 04:00 | 1.082 | 5211 | Mandag |  | 1.082 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 05:00 | 1.2475 | 5212 | Mandag |  | 1.2475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 06:00 | 1.0915 | 5213 | Mandag |  | 1.0915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 07:00 | 1.103 | 5214 | Mandag |  | 1.103 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 08:00 | 1.467 | 5215 | Mandag |  | 1.467 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 09:00 | 1.644 | 5216 | Mandag |  | 1.644 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 10:00 | 1.7395 | 5217 | Mandag |  | 1.7395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 11:00 | 1.802 | 5218 | Mandag |  | 1.802 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 12:00 | 1.442 | 5219 | Mandag |  | 1.442 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 13:00 | 1.464 | 5220 | Mandag |  | 1.464 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 14:00 | 1.329 | 5221 | Mandag |  | 1.329 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 15:00 | 1.3465 | 5222 | Mandag |  | 1.3465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 16:00 | 2.69 | 5223 | Mandag |  | 2.69 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 17:00 | 2.45 | 5224 | Mandag |  | 2.45 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 18:00 | 1.7725 | 5225 | Mandag |  | 1.7725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 19:00 | 1.747 | 5226 | Mandag |  | 1.747 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 20:00 | 2.3455 | 5227 | Mandag |  | 2.3455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 21:00 | 1.8345 | 5228 | Mandag |  | 1.8345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 22:00 | 1.8255 | 5229 | Mandag |  | 1.8255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-12 23:00 | 1.706 | 5230 | Mandag |  | 1.706 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 | 1.085 | 5231 | Tirsdag |  | 1.085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 01:00 | 1.053 | 5232 | Tirsdag |  | 1.053 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 02:00 | 1.1795 | 5233 | Tirsdag |  | 1.1795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 03:00 | 1.1785 | 5234 | Tirsdag |  | 1.1785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 04:00 | 1.192 | 5235 | Tirsdag |  | 1.192 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 05:00 | 1.3695 | 5236 | Tirsdag |  | 1.3695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 06:00 | 1.031 | 5237 | Tirsdag |  | 1.031 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 07:00 | 1.854 | 5238 | Tirsdag |  | 1.854 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 08:00 | 2.05 | 5239 | Tirsdag |  | 2.05 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 09:00 | 1.8855 | 5240 | Tirsdag |  | 1.8855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 10:00 | 3.531 | 5241 | Tirsdag |  | 3.531 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 11:00 | 2.039 | 5242 | Tirsdag |  | 2.039 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 12:00 | 1.281 | 5243 | Tirsdag |  | 1.281 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 13:00 | 1.588 | 5244 | Tirsdag |  | 1.588 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 14:00 | 1.5245 | 5245 | Tirsdag |  | 1.5245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 15:00 | 1.722 | 5246 | Tirsdag |  | 1.722 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 16:00 | 2.153 | 5247 | Tirsdag |  | 2.153 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 17:00 | 1.6685 | 5248 | Tirsdag |  | 1.6685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 18:00 | 1.579 | 5249 | Tirsdag |  | 1.579 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 19:00 | 1.7285 | 5250 | Tirsdag |  | 1.7285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 20:00 | 2.0445 | 5251 | Tirsdag |  | 2.0445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 21:00 | 2.074 | 5252 | Tirsdag |  | 2.074 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 22:00 | 1.9235 | 5253 | Tirsdag |  | 1.9235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-13 23:00 | 1.525 | 5254 | Tirsdag |  | 1.525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 | 1.477 | 5255 | Onsdag |  | 1.477 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 01:00 | 1.4905 | 5256 | Onsdag |  | 1.4905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 02:00 | 1.5855 | 5257 | Onsdag |  | 1.5855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 03:00 | 1.526 | 5258 | Onsdag |  | 1.526 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 04:00 | 1.4835 | 5259 | Onsdag |  | 1.4835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 05:00 | 1.615 | 5260 | Onsdag |  | 1.615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 06:00 | 1.4645 | 5261 | Onsdag |  | 1.4645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 07:00 | 1.8965 | 5262 | Onsdag |  | 1.8965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 08:00 | 2.852 | 5263 | Onsdag |  | 2.852 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 09:00 | 2.6655 | 5264 | Onsdag |  | 2.6655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 10:00 | 3.0185 | 5265 | Onsdag |  | 3.0185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 11:00 | 2.359 | 5266 | Onsdag |  | 2.359 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 12:00 | 2.9105 | 5267 | Onsdag |  | 2.9105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 13:00 | 1.8085 | 5268 | Onsdag |  | 1.8085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 14:00 | 1.4445 | 5269 | Onsdag |  | 1.4445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 15:00 | 2.062 | 5270 | Onsdag |  | 2.062 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 16:00 | 1.485 | 5271 | Onsdag |  | 1.485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 17:00 | 1.3425 | 5272 | Onsdag |  | 1.3425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 18:00 | 1.6985 | 5273 | Onsdag |  | 1.6985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 19:00 | 1.7775 | 5274 | Onsdag |  | 1.7775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 20:00 | 1.936 | 5275 | Onsdag |  | 1.936 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 21:00 | 2.1475 | 5276 | Onsdag |  | 2.1475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 22:00 | 1.445 | 5277 | Onsdag |  | 1.445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-14 23:00 | 1.5075 | 5278 | Onsdag |  | 1.5075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 | 1.226 | 5279 | Torsdag |  | 1.226 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 01:00 | 1.1375 | 5280 | Torsdag |  | 1.1375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 02:00 | 1.414 | 5281 | Torsdag |  | 1.414 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 03:00 | 1.54 | 5282 | Torsdag |  | 1.54 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 04:00 | 1.5115 | 5283 | Torsdag |  | 1.5115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 05:00 | 1.656 | 5284 | Torsdag |  | 1.656 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 06:00 | 1.8365 | 5285 | Torsdag |  | 1.8365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 07:00 | 2.145 | 5286 | Torsdag |  | 2.145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 08:00 | 1.7195 | 5287 | Torsdag |  | 1.7195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 09:00 | 1.2315 | 5288 | Torsdag |  | 1.2315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 10:00 | 1.2975 | 5289 | Torsdag |  | 1.2975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 11:00 | 1.514 | 5290 | Torsdag |  | 1.514 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 12:00 | 2.0155 | 5291 | Torsdag |  | 2.0155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 13:00 | 1.5705 | 5292 | Torsdag |  | 1.5705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 14:00 | 0.9995 | 5293 | Torsdag |  | 0.9995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 15:00 | 1.6925 | 5294 | Torsdag |  | 1.6925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 16:00 | 1.704 | 5295 | Torsdag |  | 1.704 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 17:00 | 1.5215 | 5296 | Torsdag |  | 1.5215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 18:00 | 1.683 | 5297 | Torsdag |  | 1.683 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 19:00 | 1.778 | 5298 | Torsdag |  | 1.778 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 20:00 | 1.5305 | 5299 | Torsdag |  | 1.5305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 21:00 | 1.178 | 5300 | Torsdag |  | 1.178 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 22:00 | 1.354 | 5301 | Torsdag |  | 1.354 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-15 23:00 | 1.3225 | 5302 | Torsdag |  | 1.3225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 | 1.2065 | 5303 | Fredag |  | 1.2065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 01:00 | 1.0625 | 5304 | Fredag |  | 1.0625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 02:00 | 1.3315 | 5305 | Fredag |  | 1.3315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 03:00 | 1.456 | 5306 | Fredag |  | 1.456 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 04:00 | 1.76 | 5307 | Fredag |  | 1.76 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 05:00 | 1.2825 | 5308 | Fredag |  | 1.2825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 06:00 | 0.99 | 5309 | Fredag |  | 0.99 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 07:00 | 1.344 | 5310 | Fredag |  | 1.344 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 08:00 | 1.9025 | 5311 | Fredag |  | 1.9025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 09:00 | 1.631 | 5312 | Fredag |  | 1.631 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 10:00 | 2.172 | 5313 | Fredag |  | 2.172 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 11:00 | 1.2515 | 5314 | Fredag |  | 1.2515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 12:00 | 1.7835 | 5315 | Fredag |  | 1.7835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 13:00 | 1.866 | 5316 | Fredag |  | 1.866 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 14:00 | 1.96 | 5317 | Fredag |  | 1.96 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 15:00 | 1.2065 | 5318 | Fredag |  | 1.2065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 16:00 | 1.842 | 5319 | Fredag |  | 1.842 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 17:00 | 1.449 | 5320 | Fredag |  | 1.449 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 18:00 | 1.1865 | 5321 | Fredag |  | 1.1865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 19:00 | 1.3125 | 5322 | Fredag |  | 1.3125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 20:00 | 2.3395 | 5323 | Fredag |  | 2.3395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 21:00 | 1.583 | 5324 | Fredag |  | 1.583 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 22:00 | 2.0655 | 5325 | Fredag |  | 2.0655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-16 23:00 | 1.7595 | 5326 | Fredag |  | 1.7595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 | 1.7685 | 5327 | Lørdag |  | 1.7685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 01:00 | 1.6365 | 5328 | Lørdag |  | 1.6365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 02:00 | 1.5505 | 5329 | Lørdag |  | 1.5505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 03:00 | 1.488 | 5330 | Lørdag |  | 1.488 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 04:00 | 1.361 | 5331 | Lørdag |  | 1.361 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 05:00 | 1.3405 | 5332 | Lørdag |  | 1.3405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 06:00 | 1.4285 | 5333 | Lørdag |  | 1.4285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 07:00 | 1.5965 | 5334 | Lørdag |  | 1.5965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 08:00 | 1.8165 | 5335 | Lørdag |  | 1.8165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 09:00 | 1.9 | 5336 | Lørdag |  | 1.9 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 10:00 | 1.5945 | 5337 | Lørdag |  | 1.5945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 11:00 | 1.8685 | 5338 | Lørdag |  | 1.8685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 12:00 | 2.1605 | 5339 | Lørdag |  | 2.1605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 13:00 | 2.0475 | 5340 | Lørdag |  | 2.0475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 14:00 | 1.7035 | 5341 | Lørdag |  | 1.7035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 15:00 | 2.0495 | 5342 | Lørdag |  | 2.0495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 16:00 | 2.6195 | 5343 | Lørdag |  | 2.6195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 17:00 | 2.7995 | 5344 | Lørdag |  | 2.7995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 18:00 | 2.6035 | 5345 | Lørdag |  | 2.6035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 19:00 | 1.554 | 5346 | Lørdag |  | 1.554 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 20:00 | 1.2565 | 5347 | Lørdag |  | 1.2565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 21:00 | 1.3485 | 5348 | Lørdag |  | 1.3485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 22:00 | 2.06 | 5349 | Lørdag |  | 2.06 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-17 23:00 | 1.941 | 5350 | Lørdag |  | 1.941 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 | 1.969 | 5351 | Søndag |  | 1.969 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 01:00 | 1.487 | 5352 | Søndag |  | 1.487 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 02:00 | 1.292 | 5353 | Søndag |  | 1.292 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 03:00 | 1.4975 | 5354 | Søndag |  | 1.4975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 04:00 | 1.3195 | 5355 | Søndag |  | 1.3195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 05:00 | 1.292 | 5356 | Søndag |  | 1.292 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 06:00 | 1.286 | 5357 | Søndag |  | 1.286 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 07:00 | 1.541 | 5358 | Søndag |  | 1.541 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 08:00 | 1.587 | 5359 | Søndag |  | 1.587 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 09:00 | 2.5795 | 5360 | Søndag |  | 2.5795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 10:00 | 1.8745 | 5361 | Søndag |  | 1.8745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 11:00 | 1.8645 | 5362 | Søndag |  | 1.8645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 12:00 | 2.398 | 5363 | Søndag |  | 2.398 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 13:00 | 2.384 | 5364 | Søndag |  | 2.384 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 14:00 | 1.98 | 5365 | Søndag |  | 1.98 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 15:00 | 1.737 | 5366 | Søndag |  | 1.737 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 16:00 | 1.4745 | 5367 | Søndag |  | 1.4745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 17:00 | 1.5665 | 5368 | Søndag |  | 1.5665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 18:00 | 1.495 | 5369 | Søndag |  | 1.495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 19:00 | 1.7145 | 5370 | Søndag |  | 1.7145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 20:00 | 1.9365 | 5371 | Søndag |  | 1.9365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 21:00 | 2.2875 | 5372 | Søndag |  | 2.2875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 22:00 | 2.5545 | 5373 | Søndag |  | 2.5545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-18 23:00 | 2.1545 | 5374 | Søndag |  | 2.1545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 | 1.7465 | 5375 | Mandag |  | 1.7465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 01:00 | 1.494 | 5376 | Mandag |  | 1.494 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 02:00 | 1.5995 | 5377 | Mandag |  | 1.5995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 03:00 | 1.815 | 5378 | Mandag |  | 1.815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 04:00 | 1.698 | 5379 | Mandag |  | 1.698 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 05:00 | 1.637 | 5380 | Mandag |  | 1.637 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 06:00 | 1.8875 | 5381 | Mandag |  | 1.8875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 07:00 | 2.457 | 5382 | Mandag |  | 2.457 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 08:00 | 2.701 | 5383 | Mandag |  | 2.701 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 09:00 | 2.576 | 5384 | Mandag |  | 2.576 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 10:00 | 2.1435 | 5385 | Mandag |  | 2.1435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 11:00 | 1.949 | 5386 | Mandag |  | 1.949 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 12:00 | 1.902 | 5387 | Mandag |  | 1.902 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 13:00 | 2.7145 | 5388 | Mandag |  | 2.7145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 14:00 | 2.2125 | 5389 | Mandag |  | 2.2125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 15:00 | 1.9385 | 5390 | Mandag |  | 1.9385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 16:00 | 2.6255 | 5391 | Mandag |  | 2.6255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 17:00 | 2.9955 | 5392 | Mandag |  | 2.9955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 18:00 | 2.67 | 5393 | Mandag |  | 2.67 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 19:00 | 2.6345 | 5394 | Mandag |  | 2.6345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 20:00 | 2.702 | 5395 | Mandag |  | 2.702 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 21:00 | 2.249 | 5396 | Mandag |  | 2.249 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 22:00 | 2.014 | 5397 | Mandag |  | 2.014 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-19 23:00 | 1.6105 | 5398 | Mandag |  | 1.6105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 | 1.3285 | 5399 | Tirsdag |  | 1.3285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 01:00 | 1.336 | 5400 | Tirsdag |  | 1.336 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 02:00 | 1.257 | 5401 | Tirsdag |  | 1.257 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 03:00 | 1.3005 | 5402 | Tirsdag |  | 1.3005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 04:00 | 1.757 | 5403 | Tirsdag |  | 1.757 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 05:00 | 1.881 | 5404 | Tirsdag |  | 1.881 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 06:00 | 1.7855 | 5405 | Tirsdag |  | 1.7855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 07:00 | 1.586 | 5406 | Tirsdag |  | 1.586 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 08:00 | 1.64 | 5407 | Tirsdag |  | 1.64 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 09:00 | 1.7475 | 5408 | Tirsdag |  | 1.7475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 10:00 | 2.099 | 5409 | Tirsdag |  | 2.099 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 11:00 | 2.484 | 5410 | Tirsdag |  | 2.484 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 12:00 | 2.1835 | 5411 | Tirsdag |  | 2.1835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 13:00 | 1.9355 | 5412 | Tirsdag |  | 1.9355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 14:00 | 2.5835 | 5413 | Tirsdag |  | 2.5835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 15:00 | 2.842 | 5414 | Tirsdag |  | 2.842 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 16:00 | 2.845 | 5415 | Tirsdag |  | 2.845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 17:00 | 3.1555 | 5416 | Tirsdag |  | 3.1555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 18:00 | 2.3725 | 5417 | Tirsdag |  | 2.3725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 19:00 | 1.7145 | 5418 | Tirsdag |  | 1.7145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 20:00 | 1.6895 | 5419 | Tirsdag |  | 1.6895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 21:00 | 1.522 | 5420 | Tirsdag |  | 1.522 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 22:00 | 1.4765 | 5421 | Tirsdag |  | 1.4765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-20 23:00 | 1.437 | 5422 | Tirsdag |  | 1.437 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 | 1.1505 | 5423 | Onsdag |  | 1.1505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 01:00 | 1.215 | 5424 | Onsdag |  | 1.215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 02:00 | 1.319 | 5425 | Onsdag |  | 1.319 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 03:00 | 1.5805 | 5426 | Onsdag |  | 1.5805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 04:00 | 1.6425 | 5427 | Onsdag |  | 1.6425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 05:00 | 1.777 | 5428 | Onsdag |  | 1.777 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 06:00 | 1.851 | 5429 | Onsdag |  | 1.851 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 07:00 | 2.7525 | 5430 | Onsdag |  | 2.7525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 08:00 | 2.0235 | 5431 | Onsdag |  | 2.0235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 09:00 | 1.205 | 5432 | Onsdag |  | 1.205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 10:00 | 1.389 | 5433 | Onsdag |  | 1.389 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 11:00 | 1.5815 | 5434 | Onsdag |  | 1.5815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 12:00 | 1.7425 | 5435 | Onsdag |  | 1.7425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 13:00 | 1.79 | 5436 | Onsdag |  | 1.79 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 14:00 | 1.8595 | 5437 | Onsdag |  | 1.8595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 15:00 | 2.9735 | 5438 | Onsdag |  | 2.9735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 16:00 | 2.2935 | 5439 | Onsdag |  | 2.2935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 17:00 | 3.0815 | 5440 | Onsdag |  | 3.0815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 18:00 | 1.893 | 5441 | Onsdag |  | 1.893 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 19:00 | 1.597 | 5442 | Onsdag |  | 1.597 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 20:00 | 1.608 | 5443 | Onsdag |  | 1.608 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 21:00 | 2.0025 | 5444 | Onsdag |  | 2.0025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 22:00 | 1.4435 | 5445 | Onsdag |  | 1.4435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-21 23:00 | 1.6055 | 5446 | Onsdag |  | 1.6055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 | 1.589 | 5447 | Torsdag |  | 1.589 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 01:00 | 1.705 | 5448 | Torsdag |  | 1.705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 02:00 | 1.3915 | 5449 | Torsdag |  | 1.3915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 03:00 | 1.3015 | 5450 | Torsdag |  | 1.3015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 04:00 | 1.3785 | 5451 | Torsdag |  | 1.3785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 05:00 | 1.256 | 5452 | Torsdag |  | 1.256 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 06:00 | 1.42 | 5453 | Torsdag |  | 1.42 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 07:00 | 1.9285 | 5454 | Torsdag |  | 1.9285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 08:00 | 2.0785 | 5455 | Torsdag |  | 2.0785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 09:00 | 2.824 | 5456 | Torsdag |  | 2.824 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 10:00 | 1.873 | 5457 | Torsdag |  | 1.873 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 11:00 | 2.125 | 5458 | Torsdag |  | 2.125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 12:00 | 1.8995 | 5459 | Torsdag |  | 1.8995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 13:00 | 1.5845 | 5460 | Torsdag |  | 1.5845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 14:00 | 1.413 | 5461 | Torsdag |  | 1.413 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 15:00 | 1.822 | 5462 | Torsdag |  | 1.822 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 16:00 | 1.918 | 5463 | Torsdag |  | 1.918 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 17:00 | 2.2675 | 5464 | Torsdag |  | 2.2675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 18:00 | 1.6365 | 5465 | Torsdag |  | 1.6365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 19:00 | 1.6175 | 5466 | Torsdag |  | 1.6175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 20:00 | 1.361 | 5467 | Torsdag |  | 1.361 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 21:00 | 2.4505 | 5468 | Torsdag |  | 2.4505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 22:00 | 1.814 | 5469 | Torsdag |  | 1.814 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-22 23:00 | 1.6945 | 5470 | Torsdag |  | 1.6945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 | 1.61 | 5471 | Fredag |  | 1.61 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 01:00 | 1.2715 | 5472 | Fredag |  | 1.2715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 02:00 | 1.189 | 5473 | Fredag |  | 1.189 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 03:00 | 1.29 | 5474 | Fredag |  | 1.29 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 04:00 | 1.2785 | 5475 | Fredag |  | 1.2785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 05:00 | 1.178 | 5476 | Fredag |  | 1.178 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 06:00 | 1.2225 | 5477 | Fredag |  | 1.2225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 07:00 | 1.348 | 5478 | Fredag |  | 1.348 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 08:00 | 2.2605 | 5479 | Fredag |  | 2.2605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 09:00 | 2.3575 | 5480 | Fredag |  | 2.3575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 10:00 | 1.797 | 5481 | Fredag |  | 1.797 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 11:00 | 2.0735 | 5482 | Fredag |  | 2.0735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 12:00 | 2.0165 | 5483 | Fredag |  | 2.0165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 13:00 | 1.5915 | 5484 | Fredag |  | 1.5915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 14:00 | 1.753 | 5485 | Fredag |  | 1.753 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 15:00 | 2.4355 | 5486 | Fredag |  | 2.4355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 16:00 | 2.2865 | 5487 | Fredag |  | 2.2865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 17:00 | 2.0665 | 5488 | Fredag |  | 2.0665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 18:00 | 2.7955 | 5489 | Fredag |  | 2.7955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 19:00 | 1.6875 | 5490 | Fredag |  | 1.6875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 20:00 | 2.0345 | 5491 | Fredag |  | 2.0345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 21:00 | 1.991 | 5492 | Fredag |  | 1.991 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 22:00 | 2.0065 | 5493 | Fredag |  | 2.0065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-23 23:00 | 1.909 | 5494 | Fredag |  | 1.909 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 | 1.6325 | 5495 | Lørdag |  | 1.6325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 01:00 | 1.2445 | 5496 | Lørdag |  | 1.2445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 02:00 | 1.354 | 5497 | Lørdag |  | 1.354 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 03:00 | 1.225 | 5498 | Lørdag |  | 1.225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 04:00 | 1.249 | 5499 | Lørdag |  | 1.249 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 05:00 | 1.6615 | 5500 | Lørdag |  | 1.6615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 06:00 | 1.4835 | 5501 | Lørdag |  | 1.4835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 07:00 | 1.932 | 5502 | Lørdag |  | 1.932 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 08:00 | 1.419 | 5503 | Lørdag |  | 1.419 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 09:00 | 2.5425 | 5504 | Lørdag |  | 2.5425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 10:00 | 2.0245 | 5505 | Lørdag |  | 2.0245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 11:00 | 2.5085 | 5506 | Lørdag |  | 2.5085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 12:00 | 2.4485 | 5507 | Lørdag |  | 2.4485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 13:00 | 2.2525 | 5508 | Lørdag |  | 2.2525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 14:00 | 1.748 | 5509 | Lørdag |  | 1.748 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 15:00 | 1.0795 | 5510 | Lørdag |  | 1.0795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 16:00 | 2.229 | 5511 | Lørdag |  | 2.229 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 17:00 | 2.476 | 5512 | Lørdag |  | 2.476 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 18:00 | 2.5585 | 5513 | Lørdag |  | 2.5585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 19:00 | 1.397 | 5514 | Lørdag |  | 1.397 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 20:00 | 1.679 | 5515 | Lørdag |  | 1.679 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 21:00 | 2.0495 | 5516 | Lørdag |  | 2.0495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 22:00 | 1.7685 | 5517 | Lørdag |  | 1.7685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-24 23:00 | 1.223 | 5518 | Lørdag |  | 1.223 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 | 1.0795 | 5519 | Søndag |  | 1.0795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 01:00 | 1.141 | 5520 | Søndag |  | 1.141 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 02:00 | 1.2855 | 5521 | Søndag |  | 1.2855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 03:00 | 1.146 | 5522 | Søndag |  | 1.146 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 04:00 | 1.205 | 5523 | Søndag |  | 1.205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 05:00 | 1.128 | 5524 | Søndag |  | 1.128 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 06:00 | 1.38 | 5525 | Søndag |  | 1.38 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 07:00 | 1.3115 | 5526 | Søndag |  | 1.3115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 08:00 | 1.91 | 5527 | Søndag |  | 1.91 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 09:00 | 1.634 | 5528 | Søndag |  | 1.634 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 10:00 | 2.6975 | 5529 | Søndag |  | 2.6975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 11:00 | 2.8285 | 5530 | Søndag |  | 2.8285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 12:00 | 2.516 | 5531 | Søndag |  | 2.516 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 13:00 | 1.332 | 5532 | Søndag |  | 1.332 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 14:00 | 1.3565 | 5533 | Søndag |  | 1.3565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 15:00 | 1.6155 | 5534 | Søndag |  | 1.6155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 16:00 | 1.6145 | 5535 | Søndag |  | 1.6145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 17:00 | 1.4035 | 5536 | Søndag |  | 1.4035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 18:00 | 1.245 | 5537 | Søndag |  | 1.245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 19:00 | 1.502 | 5538 | Søndag |  | 1.502 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 20:00 | 2.024 | 5539 | Søndag |  | 2.024 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 21:00 | 2.3455 | 5540 | Søndag |  | 2.3455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 22:00 | 2.021 | 5541 | Søndag |  | 2.021 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-25 23:00 | 1.4605 | 5542 | Søndag |  | 1.4605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 | 1.127 | 5543 | Mandag |  | 1.127 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 01:00 | 1.0535 | 5544 | Mandag |  | 1.0535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 02:00 | 1.1105 | 5545 | Mandag |  | 1.1105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 03:00 | 1.169 | 5546 | Mandag |  | 1.169 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 04:00 | 1.0895 | 5547 | Mandag |  | 1.0895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 05:00 | 1.096 | 5548 | Mandag |  | 1.096 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 06:00 | 1.0205 | 5549 | Mandag |  | 1.0205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 07:00 | 1.2415 | 5550 | Mandag |  | 1.2415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 08:00 | 1.7335 | 5551 | Mandag |  | 1.7335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 09:00 | 1.947 | 5552 | Mandag |  | 1.947 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 10:00 | 2.417 | 5553 | Mandag |  | 2.417 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 11:00 | 1.738 | 5554 | Mandag |  | 1.738 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 12:00 | 1.708 | 5555 | Mandag |  | 1.708 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 13:00 | 2.5505 | 5556 | Mandag |  | 2.5505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 14:00 | 1.251 | 5557 | Mandag |  | 1.251 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 15:00 | 1.7615 | 5558 | Mandag |  | 1.7615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 16:00 | 2.0285 | 5559 | Mandag |  | 2.0285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 17:00 | 1.5715 | 5560 | Mandag |  | 1.5715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 18:00 | 2.157 | 5561 | Mandag |  | 2.157 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 19:00 | 1.522 | 5562 | Mandag |  | 1.522 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 20:00 | 1.7695 | 5563 | Mandag |  | 1.7695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 21:00 | 1.8015 | 5564 | Mandag |  | 1.8015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 22:00 | 1.7755 | 5565 | Mandag |  | 1.7755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-26 23:00 | 1.297 | 5566 | Mandag |  | 1.297 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 | 1.0045 | 5567 | Tirsdag |  | 1.0045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 01:00 | 1.165 | 5568 | Tirsdag |  | 1.165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 02:00 | 0.961 | 5569 | Tirsdag |  | 0.961 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 03:00 | 1.184 | 5570 | Tirsdag |  | 1.184 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 04:00 | 1.125 | 5571 | Tirsdag |  | 1.125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 05:00 | 1.135 | 5572 | Tirsdag |  | 1.135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 06:00 | 1.7235 | 5573 | Tirsdag |  | 1.7235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 07:00 | 2.524 | 5574 | Tirsdag |  | 2.524 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 08:00 | 1.623 | 5575 | Tirsdag |  | 1.623 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 09:00 | 1.8965 | 5576 | Tirsdag |  | 1.8965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 10:00 | 1.8625 | 5577 | Tirsdag |  | 1.8625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 11:00 | 1.666 | 5578 | Tirsdag |  | 1.666 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 12:00 | 1.595 | 5579 | Tirsdag |  | 1.595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 13:00 | 1.4295 | 5580 | Tirsdag |  | 1.4295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 14:00 | 1.2315 | 5581 | Tirsdag |  | 1.2315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 15:00 | 1.643 | 5582 | Tirsdag |  | 1.643 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 16:00 | 1.5205 | 5583 | Tirsdag |  | 1.5205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 17:00 | 1.3745 | 5584 | Tirsdag |  | 1.3745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 18:00 | 1.272 | 5585 | Tirsdag |  | 1.272 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 19:00 | 1.6425 | 5586 | Tirsdag |  | 1.6425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 20:00 | 1.6985 | 5587 | Tirsdag |  | 1.6985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 21:00 | 1.9825 | 5588 | Tirsdag |  | 1.9825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 22:00 | 1.761 | 5589 | Tirsdag |  | 1.761 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-27 23:00 | 1.415 | 5590 | Tirsdag |  | 1.415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 | 1.068 | 5591 | Onsdag |  | 1.068 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 01:00 | 1.1095 | 5592 | Onsdag |  | 1.1095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 02:00 | 1.0795 | 5593 | Onsdag |  | 1.0795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 03:00 | 1.029 | 5594 | Onsdag |  | 1.029 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 04:00 | 1.074 | 5595 | Onsdag |  | 1.074 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 05:00 | 0.936 | 5596 | Onsdag |  | 0.936 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 06:00 | 1.224 | 5597 | Onsdag |  | 1.224 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 07:00 | 1.8375 | 5598 | Onsdag |  | 1.8375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 08:00 | 1.611 | 5599 | Onsdag |  | 1.611 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 09:00 | 1.8015 | 5600 | Onsdag |  | 1.8015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 10:00 | 1.663 | 5601 | Onsdag |  | 1.663 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 11:00 | 1.5725 | 5602 | Onsdag |  | 1.5725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 12:00 | 1.5635 | 5603 | Onsdag |  | 1.5635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 13:00 | 2.0635 | 5604 | Onsdag |  | 2.0635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 14:00 | 1.6295 | 5605 | Onsdag |  | 1.6295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 15:00 | 1.456 | 5606 | Onsdag |  | 1.456 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 16:00 | 2.0125 | 5607 | Onsdag |  | 2.0125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 17:00 | 1.858 | 5608 | Onsdag |  | 1.858 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 18:00 | 1.5205 | 5609 | Onsdag |  | 1.5205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 19:00 | 1.611 | 5610 | Onsdag |  | 1.611 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 20:00 | 2.0315 | 5611 | Onsdag |  | 2.0315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 21:00 | 1.888 | 5612 | Onsdag |  | 1.888 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 22:00 | 1.787 | 5613 | Onsdag |  | 1.787 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-28 23:00 | 1.127 | 5614 | Onsdag |  | 1.127 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 | 1.0295 | 5615 | Torsdag |  | 1.0295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 01:00 | 1.1615 | 5616 | Torsdag |  | 1.1615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 02:00 | 1.206 | 5617 | Torsdag |  | 1.206 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 03:00 | 0.9715 | 5618 | Torsdag |  | 0.9715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 04:00 | 1.077 | 5619 | Torsdag |  | 1.077 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 05:00 | 1.164 | 5620 | Torsdag |  | 1.164 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 06:00 | 1.0345 | 5621 | Torsdag |  | 1.0345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 07:00 | 1.2735 | 5622 | Torsdag |  | 1.2735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 08:00 | 2.5185 | 5623 | Torsdag |  | 2.5185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 09:00 | 2.158 | 5624 | Torsdag |  | 2.158 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 10:00 | 1.7685 | 5625 | Torsdag |  | 1.7685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 11:00 | 1.645 | 5626 | Torsdag |  | 1.645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 12:00 | 1.8885 | 5627 | Torsdag |  | 1.8885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 13:00 | 1.1135 | 5628 | Torsdag |  | 1.1135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 14:00 | 1.1625 | 5629 | Torsdag |  | 1.1625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 15:00 | 1.738 | 5630 | Torsdag |  | 1.738 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 16:00 | 1.801 | 5631 | Torsdag |  | 1.801 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 17:00 | 2.0785 | 5632 | Torsdag |  | 2.0785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 18:00 | 1.7425 | 5633 | Torsdag |  | 1.7425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 19:00 | 1.9965 | 5634 | Torsdag |  | 1.9965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 20:00 | 1.7265 | 5635 | Torsdag |  | 1.7265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 21:00 | 1.499 | 5636 | Torsdag |  | 1.499 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 22:00 | 1.4475 | 5637 | Torsdag |  | 1.4475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-29 23:00 | 1.1525 | 5638 | Torsdag |  | 1.1525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 | 1.183 | 5639 | Fredag |  | 1.183 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 01:00 | 0.975 | 5640 | Fredag |  | 0.975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 02:00 | 1.1395 | 5641 | Fredag |  | 1.1395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 03:00 | 1.245 | 5642 | Fredag |  | 1.245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 04:00 | 1.4895 | 5643 | Fredag |  | 1.4895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 05:00 | 1.601 | 5644 | Fredag |  | 1.601 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 06:00 | 1.73 | 5645 | Fredag |  | 1.73 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 07:00 | 1.822 | 5646 | Fredag |  | 1.822 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 08:00 | 2.105 | 5647 | Fredag |  | 2.105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 09:00 | 1.4305 | 5648 | Fredag |  | 1.4305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 10:00 | 1.7255 | 5649 | Fredag |  | 1.7255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 11:00 | 2.241 | 5650 | Fredag |  | 2.241 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 12:00 | 1.542 | 5651 | Fredag |  | 1.542 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 13:00 | 1.928 | 5652 | Fredag |  | 1.928 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 14:00 | 2.119 | 5653 | Fredag |  | 2.119 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 15:00 | 2.8235 | 5654 | Fredag |  | 2.8235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 16:00 | 2.6275 | 5655 | Fredag |  | 2.6275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 17:00 | 2.1575 | 5656 | Fredag |  | 2.1575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 18:00 | 1.3785 | 5657 | Fredag |  | 1.3785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 19:00 | 1.3365 | 5658 | Fredag |  | 1.3365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 20:00 | 1.941 | 5659 | Fredag |  | 1.941 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 21:00 | 1.3215 | 5660 | Fredag |  | 1.3215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 22:00 | 1.2625 | 5661 | Fredag |  | 1.2625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-30 23:00 | 1.5795 | 5662 | Fredag |  | 1.5795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 | 1.443 | 5663 | Lørdag |  | 1.443 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 01:00 | 1.756 | 5664 | Lørdag |  | 1.756 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 02:00 | 1.8235 | 5665 | Lørdag |  | 1.8235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 03:00 | 1.511 | 5666 | Lørdag |  | 1.511 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 04:00 | 1.362 | 5667 | Lørdag |  | 1.362 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 05:00 | 1.1125 | 5668 | Lørdag |  | 1.1125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 06:00 | 1.2 | 5669 | Lørdag |  | 1.2 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 07:00 | 1.3715 | 5670 | Lørdag |  | 1.3715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 08:00 | 1.478 | 5671 | Lørdag |  | 1.478 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 09:00 | 2.1055 | 5672 | Lørdag |  | 2.1055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 10:00 | 1.451 | 5673 | Lørdag |  | 1.451 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 11:00 | 1.8145 | 5674 | Lørdag |  | 1.8145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 12:00 | 2.9555 | 5675 | Lørdag |  | 2.9555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 13:00 | 2.523 | 5676 | Lørdag |  | 2.523 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 14:00 | 1.8555 | 5677 | Lørdag |  | 1.8555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 15:00 | 1.7865 | 5678 | Lørdag |  | 1.7865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 16:00 | 2.207 | 5679 | Lørdag |  | 2.207 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 17:00 | 2.279 | 5680 | Lørdag |  | 2.279 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 18:00 | 2.1185 | 5681 | Lørdag |  | 2.1185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 19:00 | 2.0235 | 5682 | Lørdag |  | 2.0235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 20:00 | 1.1685 | 5683 | Lørdag |  | 1.1685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 21:00 | 1.7175 | 5684 | Lørdag |  | 1.7175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 22:00 | 1.8775 | 5685 | Lørdag |  | 1.8775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-08-31 23:00 | 1.8915 | 5686 | Lørdag |  | 1.8915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 | 1.4725 | 5687 | Søndag |  | 1.4725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 01:00 | 1.676 | 5688 | Søndag |  | 1.676 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 02:00 | 1.1 | 5689 | Søndag |  | 1.1 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 03:00 | 1.2015 | 5690 | Søndag |  | 1.2015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 04:00 | 1.3225 | 5691 | Søndag |  | 1.3225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 05:00 | 1.177 | 5692 | Søndag |  | 1.177 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 06:00 | 1.185 | 5693 | Søndag |  | 1.185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 07:00 | 1.266 | 5694 | Søndag |  | 1.266 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 08:00 | 1.6635 | 5695 | Søndag |  | 1.6635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 09:00 | 2.044 | 5696 | Søndag |  | 2.044 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 10:00 | 2.519 | 5697 | Søndag |  | 2.519 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 11:00 | 1.6885 | 5698 | Søndag |  | 1.6885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 12:00 | 2.1195 | 5699 | Søndag |  | 2.1195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 13:00 | 2.276 | 5700 | Søndag |  | 2.276 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 14:00 | 2.409 | 5701 | Søndag |  | 2.409 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 15:00 | 2.2165 | 5702 | Søndag |  | 2.2165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 16:00 | 2.1375 | 5703 | Søndag |  | 2.1375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 17:00 | 1.9465 | 5704 | Søndag |  | 1.9465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 18:00 | 1.597 | 5705 | Søndag |  | 1.597 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 19:00 | 1.624 | 5706 | Søndag |  | 1.624 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 20:00 | 2.0205 | 5707 | Søndag |  | 2.0205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 21:00 | 2.218 | 5708 | Søndag |  | 2.218 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 22:00 | 1.469 | 5709 | Søndag |  | 1.469 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-01 23:00 | 1.167 | 5710 | Søndag |  | 1.167 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 | 1.108 | 5711 | Mandag |  | 1.108 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 01:00 | 1.326 | 5712 | Mandag |  | 1.326 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 02:00 | 1.404 | 5713 | Mandag |  | 1.404 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 03:00 | 1.6275 | 5714 | Mandag |  | 1.6275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 04:00 | 1.3665 | 5715 | Mandag |  | 1.3665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 05:00 | 2.1685 | 5716 | Mandag |  | 2.1685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 06:00 | 2.0985 | 5717 | Mandag |  | 2.0985 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 07:00 | 2.669 | 5718 | Mandag |  | 2.669 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 08:00 | 2.7875 | 5719 | Mandag |  | 2.7875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 09:00 | 2.539 | 5720 | Mandag |  | 2.539 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 10:00 | 1.58 | 5721 | Mandag |  | 1.58 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 11:00 | 1.6795 | 5722 | Mandag |  | 1.6795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 12:00 | 2.3625 | 5723 | Mandag |  | 2.3625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 13:00 | 2.1845 | 5724 | Mandag |  | 2.1845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 14:00 | 2.8025 | 5725 | Mandag |  | 2.8025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 15:00 | 2.8435 | 5726 | Mandag |  | 2.8435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 16:00 | 1.7675 | 5727 | Mandag |  | 1.7675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 17:00 | 2.3805 | 5728 | Mandag |  | 2.3805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 18:00 | 1.719 | 5729 | Mandag |  | 1.719 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 19:00 | 1.91 | 5730 | Mandag |  | 1.91 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 20:00 | 1.908 | 5731 | Mandag |  | 1.908 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 21:00 | 2.2855 | 5732 | Mandag |  | 2.2855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 22:00 | 1.8615 | 5733 | Mandag |  | 1.8615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-02 23:00 | 1.6415 | 5734 | Mandag |  | 1.6415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 | 1.26 | 5735 | Tirsdag |  | 1.26 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 01:00 | 1.42 | 5736 | Tirsdag |  | 1.42 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 02:00 | 1.4995 | 5737 | Tirsdag |  | 1.4995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 03:00 | 1.7245 | 5738 | Tirsdag |  | 1.7245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 04:00 | 1.802 | 5739 | Tirsdag |  | 1.802 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 05:00 | 1.5275 | 5740 | Tirsdag |  | 1.5275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 06:00 | 1.693 | 5741 | Tirsdag |  | 1.693 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 07:00 | 2.5385 | 5742 | Tirsdag |  | 2.5385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 08:00 | 1.4165 | 5743 | Tirsdag |  | 1.4165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 09:00 | 1.546 | 5744 | Tirsdag |  | 1.546 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 10:00 | 1.387 | 5745 | Tirsdag |  | 1.387 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 11:00 | 1.5655 | 5746 | Tirsdag |  | 1.5655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 12:00 | 1.6365 | 5747 | Tirsdag |  | 1.6365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 13:00 | 1.816 | 5748 | Tirsdag |  | 1.816 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 14:00 | 2.3035 | 5749 | Tirsdag |  | 2.3035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 15:00 | 2.74 | 5750 | Tirsdag |  | 2.74 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 16:00 | 2.157 | 5751 | Tirsdag |  | 2.157 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 17:00 | 1.9185 | 5752 | Tirsdag |  | 1.9185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 18:00 | 1.6855 | 5753 | Tirsdag |  | 1.6855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 19:00 | 1.714 | 5754 | Tirsdag |  | 1.714 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 20:00 | 1.816 | 5755 | Tirsdag |  | 1.816 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 21:00 | 1.9725 | 5756 | Tirsdag |  | 1.9725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 22:00 | 2.145 | 5757 | Tirsdag |  | 2.145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-03 23:00 | 2.1455 | 5758 | Tirsdag |  | 2.1455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 | 1.6855 | 5759 | Onsdag |  | 1.6855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 01:00 | 1.6525 | 5760 | Onsdag |  | 1.6525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 02:00 | 1.55 | 5761 | Onsdag |  | 1.55 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 03:00 | 1.5925 | 5762 | Onsdag |  | 1.5925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 04:00 | 1.793 | 5763 | Onsdag |  | 1.793 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 05:00 | 1.5825 | 5764 | Onsdag |  | 1.5825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 06:00 | 1.586 | 5765 | Onsdag |  | 1.586 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 07:00 | 1.6415 | 5766 | Onsdag |  | 1.6415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 08:00 | 2.5065 | 5767 | Onsdag |  | 2.5065 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 09:00 | 3.002 | 5768 | Onsdag |  | 3.002 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 10:00 | 2.6805 | 5769 | Onsdag |  | 2.6805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 11:00 | 2.6255 | 5770 | Onsdag |  | 2.6255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 12:00 | 2.2905 | 5771 | Onsdag |  | 2.2905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 13:00 | 1.437 | 5772 | Onsdag |  | 1.437 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 14:00 | 1.6675 | 5773 | Onsdag |  | 1.6675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 15:00 | 2.021 | 5774 | Onsdag |  | 2.021 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 16:00 | 2.294 | 5775 | Onsdag |  | 2.294 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 17:00 | 2.121 | 5776 | Onsdag |  | 2.121 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 18:00 | 2.291 | 5777 | Onsdag |  | 2.291 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 19:00 | 2.107 | 5778 | Onsdag |  | 2.107 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 20:00 | 2.5705 | 5779 | Onsdag |  | 2.5705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 21:00 | 2.5195 | 5780 | Onsdag |  | 2.5195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 22:00 | 2.1335 | 5781 | Onsdag |  | 2.1335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-04 23:00 | 1.5535 | 5782 | Onsdag |  | 1.5535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 | 1.4895 | 5783 | Torsdag |  | 1.4895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 01:00 | 1.4105 | 5784 | Torsdag |  | 1.4105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 02:00 | 1.3595 | 5785 | Torsdag |  | 1.3595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 03:00 | 1.3225 | 5786 | Torsdag |  | 1.3225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 04:00 | 1.517 | 5787 | Torsdag |  | 1.517 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 05:00 | 1.3255 | 5788 | Torsdag |  | 1.3255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 06:00 | 1.5115 | 5789 | Torsdag |  | 1.5115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 07:00 | 1.7695 | 5790 | Torsdag |  | 1.7695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 08:00 | 2.729 | 5791 | Torsdag |  | 2.729 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 09:00 | 3.426 | 5792 | Torsdag |  | 3.426 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 10:00 | 3.2765 | 5793 | Torsdag |  | 3.2765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 11:00 | 2.971 | 5794 | Torsdag |  | 2.971 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 12:00 | 2.889 | 5795 | Torsdag |  | 2.889 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 13:00 | 3.108 | 5796 | Torsdag |  | 3.108 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 14:00 | 3.1775 | 5797 | Torsdag |  | 3.1775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 15:00 | 3.6865 | 5798 | Torsdag |  | 3.6865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 16:00 | 3.3045 | 5799 | Torsdag |  | 3.3045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 17:00 | 3.0155 | 5800 | Torsdag |  | 3.0155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 18:00 | 1.949 | 5801 | Torsdag |  | 1.949 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 19:00 | 1.873 | 5802 | Torsdag |  | 1.873 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 20:00 | 2.0405 | 5803 | Torsdag |  | 2.0405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 21:00 | 1.888 | 5804 | Torsdag |  | 1.888 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 22:00 | 1.837 | 5805 | Torsdag |  | 1.837 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-05 23:00 | 2.0485 | 5806 | Torsdag |  | 2.0485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 | 2.057 | 5807 | Fredag |  | 2.057 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 01:00 | 2.058 | 5808 | Fredag |  | 2.058 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 02:00 | 1.8585 | 5809 | Fredag |  | 1.8585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 03:00 | 1.693 | 5810 | Fredag |  | 1.693 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 04:00 | 1.5235 | 5811 | Fredag |  | 1.5235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 05:00 | 1.6315 | 5812 | Fredag |  | 1.6315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 06:00 | 1.765 | 5813 | Fredag |  | 1.765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 07:00 | 2.2535 | 5814 | Fredag |  | 2.2535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 08:00 | 2.4395 | 5815 | Fredag |  | 2.4395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 09:00 | 2.8925 | 5816 | Fredag |  | 2.8925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 10:00 | 2.866 | 5817 | Fredag |  | 2.866 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 11:00 | 2.579 | 5818 | Fredag |  | 2.579 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 12:00 | 1.413 | 5819 | Fredag |  | 1.413 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 13:00 | 1.4315 | 5820 | Fredag |  | 1.4315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 14:00 | 1.4555 | 5821 | Fredag |  | 1.4555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 15:00 | 2.0485 | 5822 | Fredag |  | 2.0485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 16:00 | 1.466 | 5823 | Fredag |  | 1.466 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 17:00 | 1.8905 | 5824 | Fredag |  | 1.8905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 18:00 | 2.618 | 5825 | Fredag |  | 2.618 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 19:00 | 2.788 | 5826 | Fredag |  | 2.788 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 20:00 | 2.9515 | 5827 | Fredag |  | 2.9515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 21:00 | 2.922 | 5828 | Fredag |  | 2.922 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 22:00 | 2.889 | 5829 | Fredag |  | 2.889 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-06 23:00 | 2.1495 | 5830 | Fredag |  | 2.1495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 | 1.541 | 5831 | Lørdag |  | 1.541 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 01:00 | 1.6155 | 5832 | Lørdag |  | 1.6155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 02:00 | 1.487 | 5833 | Lørdag |  | 1.487 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 03:00 | 1.6255 | 5834 | Lørdag |  | 1.6255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 04:00 | 1.7825 | 5835 | Lørdag |  | 1.7825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 05:00 | 1.944 | 5836 | Lørdag |  | 1.944 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 06:00 | 2.0175 | 5837 | Lørdag |  | 2.0175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 07:00 | 1.9055 | 5838 | Lørdag |  | 1.9055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 08:00 | 1.7095 | 5839 | Lørdag |  | 1.7095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 09:00 | 2.1855 | 5840 | Lørdag |  | 2.1855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 10:00 | 1.748 | 5841 | Lørdag |  | 1.748 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 11:00 | 1.929 | 5842 | Lørdag |  | 1.929 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 12:00 | 1.7435 | 5843 | Lørdag |  | 1.7435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 13:00 | 2.626 | 5844 | Lørdag |  | 2.626 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 14:00 | 2.884 | 5845 | Lørdag |  | 2.884 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 15:00 | 2.425 | 5846 | Lørdag |  | 2.425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 16:00 | 2.3045 | 5847 | Lørdag |  | 2.3045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 17:00 | 2.837 | 5848 | Lørdag |  | 2.837 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 18:00 | 4.0255 | 5849 | Lørdag |  | 4.0255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 19:00 | 3.7335 | 5850 | Lørdag |  | 3.7335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 20:00 | 3.404 | 5851 | Lørdag |  | 3.404 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 21:00 | 2.262 | 5852 | Lørdag |  | 2.262 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 22:00 | 2.112 | 5853 | Lørdag |  | 2.112 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-07 23:00 | 2.1115 | 5854 | Lørdag |  | 2.1115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 | 2.229 | 5855 | Søndag |  | 2.229 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 01:00 | 2.4015 | 5856 | Søndag |  | 2.4015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 02:00 | 1.9375 | 5857 | Søndag |  | 1.9375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 03:00 | 1.9385 | 5858 | Søndag |  | 1.9385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 04:00 | 1.9135 | 5859 | Søndag |  | 1.9135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 05:00 | 1.7345 | 5860 | Søndag |  | 1.7345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 06:00 | 2.022 | 5861 | Søndag |  | 2.022 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 07:00 | 1.9865 | 5862 | Søndag |  | 1.9865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 08:00 | 2.2565 | 5863 | Søndag |  | 2.2565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 09:00 | 2.68 | 5864 | Søndag |  | 2.68 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 10:00 | 2.572 | 5865 | Søndag |  | 2.572 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 11:00 | 2.361 | 5866 | Søndag |  | 2.361 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 12:00 | 3.101 | 5867 | Søndag |  | 3.101 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 13:00 | 3.585 | 5868 | Søndag |  | 3.585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 14:00 | 2.941 | 5869 | Søndag |  | 2.941 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 15:00 | 1.988 | 5870 | Søndag |  | 1.988 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 16:00 | 2.8835 | 5871 | Søndag |  | 2.8835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 17:00 | 3.0545 | 5872 | Søndag |  | 3.0545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 18:00 | 2.529 | 5873 | Søndag |  | 2.529 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 19:00 | 2.5085 | 5874 | Søndag |  | 2.5085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 20:00 | 2.1235 | 5875 | Søndag |  | 2.1235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 21:00 | 1.922 | 5876 | Søndag |  | 1.922 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 22:00 | 2.2165 | 5877 | Søndag |  | 2.2165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-08 23:00 | 2.244 | 5878 | Søndag |  | 2.244 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 | 1.534 | 5879 | Mandag |  | 1.534 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 01:00 | 1.37 | 5880 | Mandag |  | 1.37 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 02:00 | 1.4395 | 5881 | Mandag |  | 1.4395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 03:00 | 1.2635 | 5882 | Mandag |  | 1.2635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 04:00 | 1.492 | 5883 | Mandag |  | 1.492 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 05:00 | 1.755 | 5884 | Mandag |  | 1.755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 06:00 | 1.6285 | 5885 | Mandag |  | 1.6285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 07:00 | 2.107 | 5886 | Mandag |  | 2.107 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 08:00 | 2.4255 | 5887 | Mandag |  | 2.4255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 09:00 | 2.3785 | 5888 | Mandag |  | 2.3785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 10:00 | 2.7135 | 5889 | Mandag |  | 2.7135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 11:00 | 3.482 | 5890 | Mandag |  | 3.482 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 12:00 | 3.295 | 5891 | Mandag |  | 3.295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 13:00 | 2.9805 | 5892 | Mandag |  | 2.9805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 14:00 | 3.2655 | 5893 | Mandag |  | 3.2655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 15:00 | 3.3045 | 5894 | Mandag |  | 3.3045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 16:00 | 3.486 | 5895 | Mandag |  | 3.486 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 17:00 | 3.2215 | 5896 | Mandag |  | 3.2215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 18:00 | 2.3595 | 5897 | Mandag |  | 2.3595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 19:00 | 2.2175 | 5898 | Mandag |  | 2.2175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 20:00 | 2.254 | 5899 | Mandag |  | 2.254 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 21:00 | 1.8295 | 5900 | Mandag |  | 1.8295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 22:00 | 2.689 | 5901 | Mandag |  | 2.689 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-09 23:00 | 1.809 | 5902 | Mandag |  | 1.809 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 | 1.5415 | 5903 | Tirsdag |  | 1.5415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 01:00 | 1.686 | 5904 | Tirsdag |  | 1.686 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 02:00 | 1.617 | 5905 | Tirsdag |  | 1.617 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 03:00 | 1.747 | 5906 | Tirsdag |  | 1.747 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 04:00 | 2.025 | 5907 | Tirsdag |  | 2.025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 05:00 | 2.0795 | 5908 | Tirsdag |  | 2.0795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 06:00 | 2.6005 | 5909 | Tirsdag |  | 2.6005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 07:00 | 2.384 | 5910 | Tirsdag |  | 2.384 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 08:00 | 1.641 | 5911 | Tirsdag |  | 1.641 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 09:00 | 1.8205 | 5912 | Tirsdag |  | 1.8205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 10:00 | 2.1785 | 5913 | Tirsdag |  | 2.1785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 11:00 | 1.918 | 5914 | Tirsdag |  | 1.918 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 12:00 | 1.7225 | 5915 | Tirsdag |  | 1.7225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 13:00 | 1.5265 | 5916 | Tirsdag |  | 1.5265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 14:00 | 1.7005 | 5917 | Tirsdag |  | 1.7005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 15:00 | 1.2665 | 5918 | Tirsdag |  | 1.2665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 16:00 | 1.217 | 5919 | Tirsdag |  | 1.217 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 17:00 | 1.2965 | 5920 | Tirsdag |  | 1.2965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 18:00 | 1.3135 | 5921 | Tirsdag |  | 1.3135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 19:00 | 1.503 | 5922 | Tirsdag |  | 1.503 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 20:00 | 2.1545 | 5923 | Tirsdag |  | 2.1545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 21:00 | 1.8665 | 5924 | Tirsdag |  | 1.8665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 22:00 | 1.7355 | 5925 | Tirsdag |  | 1.7355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-10 23:00 | 1.6885 | 5926 | Tirsdag |  | 1.6885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 | 1.42 | 5927 | Onsdag |  | 1.42 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 01:00 | 1.4765 | 5928 | Onsdag |  | 1.4765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 02:00 | 1.1805 | 5929 | Onsdag |  | 1.1805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 03:00 | 1.2335 | 5930 | Onsdag |  | 1.2335 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 04:00 | 1.3005 | 5931 | Onsdag |  | 1.3005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 05:00 | 1.275 | 5932 | Onsdag |  | 1.275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 06:00 | 1.505 | 5933 | Onsdag |  | 1.505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 07:00 | 2.289 | 5934 | Onsdag |  | 2.289 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 08:00 | 2.4505 | 5935 | Onsdag |  | 2.4505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 09:00 | 2.4475 | 5936 | Onsdag |  | 2.4475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 10:00 | 2.03 | 5937 | Onsdag |  | 2.03 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 11:00 | 2.2605 | 5938 | Onsdag |  | 2.2605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 12:00 | 1.9275 | 5939 | Onsdag |  | 1.9275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 13:00 | 1.7615 | 5940 | Onsdag |  | 1.7615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 14:00 | 1.699 | 5941 | Onsdag |  | 1.699 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 15:00 | 2.33 | 5942 | Onsdag |  | 2.33 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 16:00 | 2.521 | 5943 | Onsdag |  | 2.521 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 17:00 | 2.473 | 5944 | Onsdag |  | 2.473 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 18:00 | 2.179 | 5945 | Onsdag |  | 2.179 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 19:00 | 1.907 | 5946 | Onsdag |  | 1.907 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 20:00 | 2.544 | 5947 | Onsdag |  | 2.544 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 21:00 | 1.764 | 5948 | Onsdag |  | 1.764 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 22:00 | 1.6665 | 5949 | Onsdag |  | 1.6665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-11 23:00 | 1.3475 | 5950 | Onsdag |  | 1.3475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 | 1.3515 | 5951 | Torsdag |  | 1.3515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 01:00 | 1.331 | 5952 | Torsdag |  | 1.331 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 02:00 | 1.254 | 5953 | Torsdag |  | 1.254 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 03:00 | 1.534 | 5954 | Torsdag |  | 1.534 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 04:00 | 1.287 | 5955 | Torsdag |  | 1.287 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 05:00 | 1.29 | 5956 | Torsdag |  | 1.29 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 06:00 | 1.5795 | 5957 | Torsdag |  | 1.5795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 07:00 | 1.9275 | 5958 | Torsdag |  | 1.9275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 08:00 | 2.0765 | 5959 | Torsdag |  | 2.0765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 09:00 | 2.463 | 5960 | Torsdag |  | 2.463 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 10:00 | 1.8955 | 5961 | Torsdag |  | 1.8955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 11:00 | 1.8085 | 5962 | Torsdag |  | 1.8085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 12:00 | 2.272 | 5963 | Torsdag |  | 2.272 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 13:00 | 1.794 | 5964 | Torsdag |  | 1.794 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 14:00 | 2.1235 | 5965 | Torsdag |  | 2.1235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 15:00 | 2.412 | 5966 | Torsdag |  | 2.412 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 16:00 | 2.4715 | 5967 | Torsdag |  | 2.4715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 17:00 | 2.183 | 5968 | Torsdag |  | 2.183 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 18:00 | 2.353 | 5969 | Torsdag |  | 2.353 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 19:00 | 2.3605 | 5970 | Torsdag |  | 2.3605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 20:00 | 2.3285 | 5971 | Torsdag |  | 2.3285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 21:00 | 1.988 | 5972 | Torsdag |  | 1.988 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 22:00 | 1.889 | 5973 | Torsdag |  | 1.889 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-12 23:00 | 1.267 | 5974 | Torsdag |  | 1.267 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 | 1.2635 | 5975 | Fredag |  | 1.2635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 01:00 | 1.398 | 5976 | Fredag |  | 1.398 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 02:00 | 1.4695 | 5977 | Fredag |  | 1.4695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 03:00 | 1.528 | 5978 | Fredag |  | 1.528 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 04:00 | 1.6955 | 5979 | Fredag |  | 1.6955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 05:00 | 1.9645 | 5980 | Fredag |  | 1.9645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 06:00 | 1.9 | 5981 | Fredag |  | 1.9 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 07:00 | 1.9255 | 5982 | Fredag |  | 1.9255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 08:00 | 2.4385 | 5983 | Fredag |  | 2.4385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 09:00 | 2.622 | 5984 | Fredag |  | 2.622 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 10:00 | 2.427 | 5985 | Fredag |  | 2.427 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 11:00 | 2.517 | 5986 | Fredag |  | 2.517 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 12:00 | 2.143 | 5987 | Fredag |  | 2.143 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 13:00 | 1.231 | 5988 | Fredag |  | 1.231 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 14:00 | 1.411 | 5989 | Fredag |  | 1.411 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 15:00 | 1.6075 | 5990 | Fredag |  | 1.6075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 16:00 | 1.9685 | 5991 | Fredag |  | 1.9685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 17:00 | 1.9445 | 5992 | Fredag |  | 1.9445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 18:00 | 1.83 | 5993 | Fredag |  | 1.83 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 19:00 | 2.17 | 5994 | Fredag |  | 2.17 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 20:00 | 1.7705 | 5995 | Fredag |  | 1.7705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 21:00 | 1.9775 | 5996 | Fredag |  | 1.9775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 22:00 | 1.82 | 5997 | Fredag |  | 1.82 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-13 23:00 | 1.8495 | 5998 | Fredag |  | 1.8495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 | 1.4475 | 5999 | Lørdag |  | 1.4475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 01:00 | 1.592 | 6000 | Lørdag |  | 1.592 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 02:00 | 1.4295 | 6001 | Lørdag |  | 1.4295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 03:00 | 1.524 | 6002 | Lørdag |  | 1.524 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 04:00 | 1.807 | 6003 | Lørdag |  | 1.807 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 05:00 | 1.964 | 6004 | Lørdag |  | 1.964 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 06:00 | 1.9325 | 6005 | Lørdag |  | 1.9325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 07:00 | 1.569 | 6006 | Lørdag |  | 1.569 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 08:00 | 1.6605 | 6007 | Lørdag |  | 1.6605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 09:00 | 1.8775 | 6008 | Lørdag |  | 1.8775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 10:00 | 1.473 | 6009 | Lørdag |  | 1.473 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 11:00 | 1.5805 | 6010 | Lørdag |  | 1.5805 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 12:00 | 1.8155 | 6011 | Lørdag |  | 1.8155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 13:00 | 2.673 | 6012 | Lørdag |  | 2.673 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 14:00 | 2.3005 | 6013 | Lørdag |  | 2.3005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 15:00 | 2.3 | 6014 | Lørdag |  | 2.3 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 16:00 | 2.5955 | 6015 | Lørdag |  | 2.5955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 17:00 | 3.0055 | 6016 | Lørdag |  | 3.0055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 18:00 | 2.6625 | 6017 | Lørdag |  | 2.6625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 19:00 | 2.2375 | 6018 | Lørdag |  | 2.2375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 20:00 | 2.143 | 6019 | Lørdag |  | 2.143 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 21:00 | 2.5405 | 6020 | Lørdag |  | 2.5405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 22:00 | 1.993 | 6021 | Lørdag |  | 1.993 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-14 23:00 | 1.7395 | 6022 | Lørdag |  | 1.7395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 | 1.5775 | 6023 | Søndag |  | 1.5775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 01:00 | 1.764 | 6024 | Søndag |  | 1.764 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 02:00 | 1.817 | 6025 | Søndag |  | 1.817 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 03:00 | 1.913 | 6026 | Søndag |  | 1.913 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 04:00 | 2.0005 | 6027 | Søndag |  | 2.0005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 05:00 | 2.032 | 6028 | Søndag |  | 2.032 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 06:00 | 1.64 | 6029 | Søndag |  | 1.64 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 07:00 | 1.698 | 6030 | Søndag |  | 1.698 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 08:00 | 1.7545 | 6031 | Søndag |  | 1.7545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 09:00 | 2.1175 | 6032 | Søndag |  | 2.1175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 10:00 | 2.6755 | 6033 | Søndag |  | 2.6755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 11:00 | 2.202 | 6034 | Søndag |  | 2.202 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 12:00 | 1.943 | 6035 | Søndag |  | 1.943 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 13:00 | 2.7475 | 6036 | Søndag |  | 2.7475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 14:00 | 2.2875 | 6037 | Søndag |  | 2.2875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 15:00 | 2.518 | 6038 | Søndag |  | 2.518 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 16:00 | 2.851 | 6039 | Søndag |  | 2.851 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 17:00 | 2.3155 | 6040 | Søndag |  | 2.3155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 18:00 | 1.8385 | 6041 | Søndag |  | 1.8385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 19:00 | 2.013 | 6042 | Søndag |  | 2.013 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 20:00 | 2.033 | 6043 | Søndag |  | 2.033 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 21:00 | 2.424 | 6044 | Søndag |  | 2.424 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 22:00 | 2.182 | 6045 | Søndag |  | 2.182 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-15 23:00 | 1.95 | 6046 | Søndag |  | 1.95 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 | 1.9425 | 6047 | Mandag |  | 1.9425 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 01:00 | 2.837 | 6048 | Mandag |  | 2.837 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 02:00 | 2.407 | 6049 | Mandag |  | 2.407 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 03:00 | 1.913 | 6050 | Mandag |  | 1.913 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 04:00 | 1.7925 | 6051 | Mandag |  | 1.7925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 05:00 | 1.5625 | 6052 | Mandag |  | 1.5625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 06:00 | 1.593 | 6053 | Mandag |  | 1.593 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 07:00 | 1.773 | 6054 | Mandag |  | 1.773 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 08:00 | 2.5115 | 6055 | Mandag |  | 2.5115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 09:00 | 2.114 | 6056 | Mandag |  | 2.114 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 10:00 | 2.1565 | 6057 | Mandag |  | 2.1565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 11:00 | 4.2815 | 6058 | Mandag |  | 4.2815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 12:00 | 2.8595 | 6059 | Mandag |  | 2.8595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 13:00 | 2.2195 | 6060 | Mandag |  | 2.2195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 14:00 | 2.215 | 6061 | Mandag |  | 2.215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 15:00 | 1.8895 | 6062 | Mandag |  | 1.8895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 16:00 | 2.2265 | 6063 | Mandag |  | 2.2265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 17:00 | 1.9565 | 6064 | Mandag |  | 1.9565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 18:00 | 1.905 | 6065 | Mandag |  | 1.905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 19:00 | 1.8835 | 6066 | Mandag |  | 1.8835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 20:00 | 2.003 | 6067 | Mandag |  | 2.003 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 21:00 | 1.9655 | 6068 | Mandag |  | 1.9655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 22:00 | 2.4635 | 6069 | Mandag |  | 2.4635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-16 23:00 | 2.319 | 6070 | Mandag |  | 2.319 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 | 2.3175 | 6071 | Tirsdag |  | 2.3175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 01:00 | 1.864 | 6072 | Tirsdag |  | 1.864 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 02:00 | 1.854 | 6073 | Tirsdag |  | 1.854 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 03:00 | 1.854 | 6074 | Tirsdag |  | 1.854 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 04:00 | 1.537 | 6075 | Tirsdag |  | 1.537 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 05:00 | 1.6905 | 6076 | Tirsdag |  | 1.6905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 06:00 | 2.6415 | 6077 | Tirsdag |  | 2.6415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 07:00 | 3.0315 | 6078 | Tirsdag |  | 3.0315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 08:00 | 2.1905 | 6079 | Tirsdag |  | 2.1905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 09:00 | 1.6515 | 6080 | Tirsdag |  | 1.6515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 10:00 | 1.861 | 6081 | Tirsdag |  | 1.861 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 11:00 | 2.111 | 6082 | Tirsdag |  | 2.111 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 12:00 | 1.7175 | 6083 | Tirsdag |  | 1.7175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 13:00 | 2.018 | 6084 | Tirsdag |  | 2.018 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 14:00 | 2.3765 | 6085 | Tirsdag |  | 2.3765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 15:00 | 2.4415 | 6086 | Tirsdag |  | 2.4415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 16:00 | 3.218 | 6087 | Tirsdag |  | 3.218 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 17:00 | 2.088 | 6088 | Tirsdag |  | 2.088 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 18:00 | 2.5535 | 6089 | Tirsdag |  | 2.5535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 19:00 | 2.643 | 6090 | Tirsdag |  | 2.643 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 20:00 | 3.372 | 6091 | Tirsdag |  | 3.372 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 21:00 | 2.617 | 6092 | Tirsdag |  | 2.617 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 22:00 | 2.03 | 6093 | Tirsdag |  | 2.03 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-17 23:00 | 2.229 | 6094 | Tirsdag |  | 2.229 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 | 2.0885 | 6095 | Onsdag |  | 2.0885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 01:00 | 2.062 | 6096 | Onsdag |  | 2.062 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 02:00 | 2.2565 | 6097 | Onsdag |  | 2.2565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 03:00 | 2.2445 | 6098 | Onsdag |  | 2.2445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 04:00 | 1.596 | 6099 | Onsdag |  | 1.596 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 05:00 | 1.5605 | 6100 | Onsdag |  | 1.5605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 06:00 | 1.877 | 6101 | Onsdag |  | 1.877 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 07:00 | 2.0845 | 6102 | Onsdag |  | 2.0845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 08:00 | 2.977 | 6103 | Onsdag |  | 2.977 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 09:00 | 2.1415 | 6104 | Onsdag |  | 2.1415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 10:00 | 1.657 | 6105 | Onsdag |  | 1.657 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 11:00 | 2.5415 | 6106 | Onsdag |  | 2.5415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 12:00 | 1.7465 | 6107 | Onsdag |  | 1.7465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 13:00 | 1.236 | 6108 | Onsdag |  | 1.236 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 14:00 | 1.115 | 6109 | Onsdag |  | 1.115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 15:00 | 2.1055 | 6110 | Onsdag |  | 2.1055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 16:00 | 1.7395 | 6111 | Onsdag |  | 1.7395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 17:00 | 1.8465 | 6112 | Onsdag |  | 1.8465 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 18:00 | 2.1525 | 6113 | Onsdag |  | 2.1525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 19:00 | 2.4905 | 6114 | Onsdag |  | 2.4905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 20:00 | 2.1665 | 6115 | Onsdag |  | 2.1665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 21:00 | 2.59 | 6116 | Onsdag |  | 2.59 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 22:00 | 2.4535 | 6117 | Onsdag |  | 2.4535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-18 23:00 | 2.261 | 6118 | Onsdag |  | 2.261 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 | 1.5855 | 6119 | Torsdag |  | 1.5855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 01:00 | 1.698 | 6120 | Torsdag |  | 1.698 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 02:00 | 2.1435 | 6121 | Torsdag |  | 2.1435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 03:00 | 1.8545 | 6122 | Torsdag |  | 1.8545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 04:00 | 1.692 | 6123 | Torsdag |  | 1.692 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 05:00 | 1.7485 | 6124 | Torsdag |  | 1.7485 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 06:00 | 2.0595 | 6125 | Torsdag |  | 2.0595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 07:00 | 2.8665 | 6126 | Torsdag |  | 2.8665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 08:00 | 3.2295 | 6127 | Torsdag |  | 3.2295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 09:00 | 2.638 | 6128 | Torsdag |  | 2.638 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 10:00 | 1.878 | 6129 | Torsdag |  | 1.878 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 11:00 | 2.1265 | 6130 | Torsdag |  | 2.1265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 12:00 | 2.606 | 6131 | Torsdag |  | 2.606 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 13:00 | 2.247 | 6132 | Torsdag |  | 2.247 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 14:00 | 2.041 | 6133 | Torsdag |  | 2.041 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 15:00 | 2.0965 | 6134 | Torsdag |  | 2.0965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 16:00 | 2.2745 | 6135 | Torsdag |  | 2.2745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 17:00 | 1.789 | 6136 | Torsdag |  | 1.789 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 18:00 | 2.585 | 6137 | Torsdag |  | 2.585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 19:00 | 2.597 | 6138 | Torsdag |  | 2.597 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 20:00 | 2.692 | 6139 | Torsdag |  | 2.692 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 21:00 | 2.996 | 6140 | Torsdag |  | 2.996 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 22:00 | 2.1165 | 6141 | Torsdag |  | 2.1165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-19 23:00 | 1.964 | 6142 | Torsdag |  | 1.964 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 | 1.6705 | 6143 | Fredag |  | 1.6705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 01:00 | 1.77 | 6144 | Fredag |  | 1.77 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 02:00 | 1.7795 | 6145 | Fredag |  | 1.7795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 03:00 | 1.9395 | 6146 | Fredag |  | 1.9395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 04:00 | 1.5295 | 6147 | Fredag |  | 1.5295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 05:00 | 1.8785 | 6148 | Fredag |  | 1.8785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 06:00 | 2.0865 | 6149 | Fredag |  | 2.0865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 07:00 | 2.766 | 6150 | Fredag |  | 2.766 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 08:00 | 3.684 | 6151 | Fredag |  | 3.684 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 09:00 | 2.5195 | 6152 | Fredag |  | 2.5195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 10:00 | 2.163 | 6153 | Fredag |  | 2.163 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 11:00 | 3.5055 | 6154 | Fredag |  | 3.5055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 12:00 | 2.846 | 6155 | Fredag |  | 2.846 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 13:00 | 3.398 | 6156 | Fredag |  | 3.398 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 14:00 | 3.246 | 6157 | Fredag |  | 3.246 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 15:00 | 3.99 | 6158 | Fredag |  | 3.99 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 16:00 | 2.945 | 6159 | Fredag |  | 2.945 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 17:00 | 2.3735 | 6160 | Fredag |  | 2.3735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 18:00 | 2.045 | 6161 | Fredag |  | 2.045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 19:00 | 1.975 | 6162 | Fredag |  | 1.975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 20:00 | 1.894 | 6163 | Fredag |  | 1.894 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 21:00 | 2.2185 | 6164 | Fredag |  | 2.2185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 22:00 | 2.3665 | 6165 | Fredag |  | 2.3665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-20 23:00 | 1.7875 | 6166 | Fredag |  | 1.7875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 | 1.708 | 6167 | Lørdag |  | 1.708 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 01:00 | 2.0935 | 6168 | Lørdag |  | 2.0935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 02:00 | 2.025 | 6169 | Lørdag |  | 2.025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 03:00 | 2.46 | 6170 | Lørdag |  | 2.46 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 04:00 | 2.584 | 6171 | Lørdag |  | 2.584 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 05:00 | 2.1495 | 6172 | Lørdag |  | 2.1495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 06:00 | 1.811 | 6173 | Lørdag |  | 1.811 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 07:00 | 1.9345 | 6174 | Lørdag |  | 1.9345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 08:00 | 2.608 | 6175 | Lørdag |  | 2.608 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 09:00 | 1.996 | 6176 | Lørdag |  | 1.996 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 10:00 | 2.241 | 6177 | Lørdag |  | 2.241 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 11:00 | 2.539 | 6178 | Lørdag |  | 2.539 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 12:00 | 2.3935 | 6179 | Lørdag |  | 2.3935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 13:00 | 1.64 | 6180 | Lørdag |  | 1.64 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 14:00 | 2.224 | 6181 | Lørdag |  | 2.224 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 15:00 | 1.571 | 6182 | Lørdag |  | 1.571 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 16:00 | 2.108 | 6183 | Lørdag |  | 2.108 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 17:00 | 2.2735 | 6184 | Lørdag |  | 2.2735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 18:00 | 1.9725 | 6185 | Lørdag |  | 1.9725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 19:00 | 1.6565 | 6186 | Lørdag |  | 1.6565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 20:00 | 1.729 | 6187 | Lørdag |  | 1.729 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 21:00 | 1.892 | 6188 | Lørdag |  | 1.892 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 22:00 | 2.0795 | 6189 | Lørdag |  | 2.0795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-21 23:00 | 2.5665 | 6190 | Lørdag |  | 2.5665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 | 2.129 | 6191 | Søndag |  | 2.129 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 01:00 | 2.285 | 6192 | Søndag |  | 2.285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 02:00 | 1.868 | 6193 | Søndag |  | 1.868 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 03:00 | 1.703 | 6194 | Søndag |  | 1.703 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 04:00 | 1.881 | 6195 | Søndag |  | 1.881 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 05:00 | 1.8705 | 6196 | Søndag |  | 1.8705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 06:00 | 1.8995 | 6197 | Søndag |  | 1.8995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 07:00 | 2.002 | 6198 | Søndag |  | 2.002 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 08:00 | 2.418 | 6199 | Søndag |  | 2.418 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 09:00 | 1.71 | 6200 | Søndag |  | 1.71 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 10:00 | 2.566 | 6201 | Søndag |  | 2.566 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 11:00 | 1.901 | 6202 | Søndag |  | 1.901 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 12:00 | 2.427 | 6203 | Søndag |  | 2.427 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 13:00 | 2.044 | 6204 | Søndag |  | 2.044 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 14:00 | 2.6225 | 6205 | Søndag |  | 2.6225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 15:00 | 2.775 | 6206 | Søndag |  | 2.775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 16:00 | 2.441 | 6207 | Søndag |  | 2.441 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 17:00 | 1.8175 | 6208 | Søndag |  | 1.8175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 18:00 | 1.9725 | 6209 | Søndag |  | 1.9725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 19:00 | 1.498 | 6210 | Søndag |  | 1.498 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 20:00 | 1.7285 | 6211 | Søndag |  | 1.7285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 21:00 | 1.9195 | 6212 | Søndag |  | 1.9195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 22:00 | 1.858 | 6213 | Søndag |  | 1.858 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-22 23:00 | 2.102 | 6214 | Søndag |  | 2.102 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 | 1.7635 | 6215 | Mandag |  | 1.7635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 01:00 | 1.533 | 6216 | Mandag |  | 1.533 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 02:00 | 1.4115 | 6217 | Mandag |  | 1.4115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 03:00 | 1.4995 | 6218 | Mandag |  | 1.4995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 04:00 | 1.688 | 6219 | Mandag |  | 1.688 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 05:00 | 1.4435 | 6220 | Mandag |  | 1.4435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 06:00 | 1.431 | 6221 | Mandag |  | 1.431 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 07:00 | 1.7845 | 6222 | Mandag |  | 1.7845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 08:00 | 2.578 | 6223 | Mandag |  | 2.578 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 09:00 | 2.2225 | 6224 | Mandag |  | 2.2225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 10:00 | 1.6385 | 6225 | Mandag |  | 1.6385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 11:00 | 2.1965 | 6226 | Mandag |  | 2.1965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 12:00 | 1.817 | 6227 | Mandag |  | 1.817 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 13:00 | 2.3835 | 6228 | Mandag |  | 2.3835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 14:00 | 1.6655 | 6229 | Mandag |  | 1.6655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 15:00 | 1.9525 | 6230 | Mandag |  | 1.9525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 16:00 | 2.3625 | 6231 | Mandag |  | 2.3625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 17:00 | 2.5585 | 6232 | Mandag |  | 2.5585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 18:00 | 2.338 | 6233 | Mandag |  | 2.338 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 19:00 | 1.604 | 6234 | Mandag |  | 1.604 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 20:00 | 1.8615 | 6235 | Mandag |  | 1.8615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 21:00 | 1.883 | 6236 | Mandag |  | 1.883 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 22:00 | 1.5145 | 6237 | Mandag |  | 1.5145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-23 23:00 | 1.3865 | 6238 | Mandag |  | 1.3865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 | 1.396 | 6239 | Tirsdag |  | 1.396 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 01:00 | 1.2925 | 6240 | Tirsdag |  | 1.2925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 02:00 | 1.6865 | 6241 | Tirsdag |  | 1.6865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 03:00 | 1.7955 | 6242 | Tirsdag |  | 1.7955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 04:00 | 1.898 | 6243 | Tirsdag |  | 1.898 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 05:00 | 1.68 | 6244 | Tirsdag |  | 1.68 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 06:00 | 2.5005 | 6245 | Tirsdag |  | 2.5005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 07:00 | 2.353 | 6246 | Tirsdag |  | 2.353 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 08:00 | 0 | 6247 | Tirsdag |  | 0 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 09:00 | 0 | 6248 | Tirsdag |  | 0 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 10:00 | 0 | 6249 | Tirsdag |  | 0 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 11:00 | 0 | 6250 | Tirsdag |  | 0 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 12:00 | 0 | 6251 | Tirsdag |  | 0 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 13:00 | 0 | 6252 | Tirsdag |  | 0 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 14:00 | 0 | 6253 | Tirsdag |  | 0 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 15:00 | 3.579 | 6254 | Tirsdag |  | 3.579 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 16:00 | 2.956 | 6255 | Tirsdag |  | 2.956 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 17:00 | 2.363 | 6256 | Tirsdag |  | 2.363 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 18:00 | 2.0285 | 6257 | Tirsdag |  | 2.0285 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 19:00 | 1.5635 | 6258 | Tirsdag |  | 1.5635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 20:00 | 2.379 | 6259 | Tirsdag |  | 2.379 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 21:00 | 1.7495 | 6260 | Tirsdag |  | 1.7495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 22:00 | 1.6965 | 6261 | Tirsdag |  | 1.6965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-24 23:00 | 1.52 | 6262 | Tirsdag |  | 1.52 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 | 1.219 | 6263 | Onsdag |  | 1.219 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 01:00 | 1.354 | 6264 | Onsdag |  | 1.354 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 02:00 | 1.567 | 6265 | Onsdag |  | 1.567 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 03:00 | 1.8475 | 6266 | Onsdag |  | 1.8475 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 04:00 | 1.824 | 6267 | Onsdag |  | 1.824 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 05:00 | 1.828 | 6268 | Onsdag |  | 1.828 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 06:00 | 2.3915 | 6269 | Onsdag |  | 2.3915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 07:00 | 2.1895 | 6270 | Onsdag |  | 2.1895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 08:00 | 2.2225 | 6271 | Onsdag |  | 2.2225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 09:00 | 1.214 | 6272 | Onsdag |  | 1.214 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 10:00 | 1.5355 | 6273 | Onsdag |  | 1.5355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 11:00 | 2.0315 | 6274 | Onsdag |  | 2.0315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 12:00 | 2.44 | 6275 | Onsdag |  | 2.44 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 13:00 | 2.1745 | 6276 | Onsdag |  | 2.1745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 14:00 | 2.0045 | 6277 | Onsdag |  | 2.0045 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 15:00 | 2.6565 | 6278 | Onsdag |  | 2.6565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 16:00 | 2.7655 | 6279 | Onsdag |  | 2.7655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 17:00 | 2.875 | 6280 | Onsdag |  | 2.875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 18:00 | 2.255 | 6281 | Onsdag |  | 2.255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 19:00 | 1.7665 | 6282 | Onsdag |  | 1.7665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 20:00 | 2.5795 | 6283 | Onsdag |  | 2.5795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 21:00 | 2.4975 | 6284 | Onsdag |  | 2.4975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 22:00 | 2.415 | 6285 | Onsdag |  | 2.415 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-25 23:00 | 1.299 | 6286 | Onsdag |  | 1.299 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 | 1.466 | 6287 | Torsdag |  | 1.466 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 01:00 | 1.591 | 6288 | Torsdag |  | 1.591 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 02:00 | 1.896 | 6289 | Torsdag |  | 1.896 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 03:00 | 2.023 | 6290 | Torsdag |  | 2.023 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 04:00 | 1.733 | 6291 | Torsdag |  | 1.733 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 05:00 | 1.701 | 6292 | Torsdag |  | 1.701 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 06:00 | 2.4225 | 6293 | Torsdag |  | 2.4225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 07:00 | 2.473 | 6294 | Torsdag |  | 2.473 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 08:00 | 2.286 | 6295 | Torsdag |  | 2.286 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 09:00 | 1.671 | 6296 | Torsdag |  | 1.671 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 10:00 | 1.529 | 6297 | Torsdag |  | 1.529 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 11:00 | 1.921 | 6298 | Torsdag |  | 1.921 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 12:00 | 1.652 | 6299 | Torsdag |  | 1.652 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 13:00 | 2.58 | 6300 | Torsdag |  | 2.58 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 14:00 | 1.932 | 6301 | Torsdag |  | 1.932 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 15:00 | 2.3495 | 6302 | Torsdag |  | 2.3495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 16:00 | 2.712 | 6303 | Torsdag |  | 2.712 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 17:00 | 2.1525 | 6304 | Torsdag |  | 2.1525 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 18:00 | 1.785 | 6305 | Torsdag |  | 1.785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 19:00 | 1.578 | 6306 | Torsdag |  | 1.578 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 20:00 | 1.7025 | 6307 | Torsdag |  | 1.7025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 21:00 | 1.931 | 6308 | Torsdag |  | 1.931 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 22:00 | 1.554 | 6309 | Torsdag |  | 1.554 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-26 23:00 | 1.4675 | 6310 | Torsdag |  | 1.4675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 | 1.7005 | 6311 | Fredag |  | 1.7005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 01:00 | 1.873 | 6312 | Fredag |  | 1.873 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 02:00 | 2.0435 | 6313 | Fredag |  | 2.0435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 03:00 | 1.4565 | 6314 | Fredag |  | 1.4565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 04:00 | 1.4875 | 6315 | Fredag |  | 1.4875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 05:00 | 1.4795 | 6316 | Fredag |  | 1.4795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 06:00 | 1.474 | 6317 | Fredag |  | 1.474 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 07:00 | 1.5235 | 6318 | Fredag |  | 1.5235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 08:00 | 1.8205 | 6319 | Fredag |  | 1.8205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 09:00 | 2.1565 | 6320 | Fredag |  | 2.1565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 10:00 | 2.567 | 6321 | Fredag |  | 2.567 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 11:00 | 2.6085 | 6322 | Fredag |  | 2.6085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 12:00 | 2.665 | 6323 | Fredag |  | 2.665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 13:00 | 2.1455 | 6324 | Fredag |  | 2.1455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 14:00 | 1.3 | 6325 | Fredag |  | 1.3 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 15:00 | 1.754 | 6326 | Fredag |  | 1.754 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 16:00 | 2.527 | 6327 | Fredag |  | 2.527 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 17:00 | 2.2865 | 6328 | Fredag |  | 2.2865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 18:00 | 1.5015 | 6329 | Fredag |  | 1.5015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 19:00 | 1.9455 | 6330 | Fredag |  | 1.9455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 20:00 | 1.6545 | 6331 | Fredag |  | 1.6545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 21:00 | 1.703 | 6332 | Fredag |  | 1.703 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 22:00 | 2.1845 | 6333 | Fredag |  | 2.1845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-27 23:00 | 1.9875 | 6334 | Fredag |  | 1.9875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 | 1.672 | 6335 | Lørdag |  | 1.672 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 01:00 | 1.3965 | 6336 | Lørdag |  | 1.3965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 02:00 | 1.435 | 6337 | Lørdag |  | 1.435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 03:00 | 1.3825 | 6338 | Lørdag |  | 1.3825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 04:00 | 1.4915 | 6339 | Lørdag |  | 1.4915 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 05:00 | 1.434 | 6340 | Lørdag |  | 1.434 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 06:00 | 1.381 | 6341 | Lørdag |  | 1.381 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 07:00 | 1.5365 | 6342 | Lørdag |  | 1.5365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 08:00 | 1.962 | 6343 | Lørdag |  | 1.962 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 09:00 | 2.2255 | 6344 | Lørdag |  | 2.2255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 10:00 | 1.792 | 6345 | Lørdag |  | 1.792 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 11:00 | 2.12 | 6346 | Lørdag |  | 2.12 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 12:00 | 1.8345 | 6347 | Lørdag |  | 1.8345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 13:00 | 2.0165 | 6348 | Lørdag |  | 2.0165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 14:00 | 2.0625 | 6349 | Lørdag |  | 2.0625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 15:00 | 1.428 | 6350 | Lørdag |  | 1.428 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 16:00 | 1.584 | 6351 | Lørdag |  | 1.584 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 17:00 | 1.6195 | 6352 | Lørdag |  | 1.6195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 18:00 | 1.6375 | 6353 | Lørdag |  | 1.6375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 19:00 | 1.8575 | 6354 | Lørdag |  | 1.8575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 20:00 | 1.732 | 6355 | Lørdag |  | 1.732 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 21:00 | 2.299 | 6356 | Lørdag |  | 2.299 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 22:00 | 1.8675 | 6357 | Lørdag |  | 1.8675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-28 23:00 | 1.888 | 6358 | Lørdag |  | 1.888 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 | 1.368 | 6359 | Søndag |  | 1.368 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 01:00 | 1.2255 | 6360 | Søndag |  | 1.2255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 02:00 | 1.4715 | 6361 | Søndag |  | 1.4715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 03:00 | 1.269 | 6362 | Søndag |  | 1.269 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 04:00 | 1.35 | 6363 | Søndag |  | 1.35 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 05:00 | 1.24 | 6364 | Søndag |  | 1.24 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 06:00 | 1.4875 | 6365 | Søndag |  | 1.4875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 07:00 | 1.366 | 6366 | Søndag |  | 1.366 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 08:00 | 1.8585 | 6367 | Søndag |  | 1.8585 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 09:00 | 2.5695 | 6368 | Søndag |  | 2.5695 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 10:00 | 2.3245 | 6369 | Søndag |  | 2.3245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 11:00 | 1.7955 | 6370 | Søndag |  | 1.7955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 12:00 | 2.9535 | 6371 | Søndag |  | 2.9535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 13:00 | 2.713 | 6372 | Søndag |  | 2.713 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 14:00 | 2.1575 | 6373 | Søndag |  | 2.1575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 15:00 | 2.418 | 6374 | Søndag |  | 2.418 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 16:00 | 1.9235 | 6375 | Søndag |  | 1.9235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 17:00 | 1.7185 | 6376 | Søndag |  | 1.7185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 18:00 | 1.8685 | 6377 | Søndag |  | 1.8685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 19:00 | 1.6765 | 6378 | Søndag |  | 1.6765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 20:00 | 1.8635 | 6379 | Søndag |  | 1.8635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 21:00 | 1.9975 | 6380 | Søndag |  | 1.9975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 22:00 | 2.0925 | 6381 | Søndag |  | 2.0925 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-29 23:00 | 1.988 | 6382 | Søndag |  | 1.988 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 | 1.969 | 6383 | Mandag |  | 1.969 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 01:00 | 1.679 | 6384 | Mandag |  | 1.679 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 02:00 | 1.424 | 6385 | Mandag |  | 1.424 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 03:00 | 1.5035 | 6386 | Mandag |  | 1.5035 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 04:00 | 1.8135 | 6387 | Mandag |  | 1.8135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 05:00 | 1.826 | 6388 | Mandag |  | 1.826 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 06:00 | 1.905 | 6389 | Mandag |  | 1.905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 07:00 | 1.998 | 6390 | Mandag |  | 1.998 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 08:00 | 2.2155 | 6391 | Mandag |  | 2.2155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 09:00 | 2.062 | 6392 | Mandag |  | 2.062 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 10:00 | 1.833 | 6393 | Mandag |  | 1.833 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 11:00 | 2.2225 | 6394 | Mandag |  | 2.2225 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 12:00 | 1.76 | 6395 | Mandag |  | 1.76 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 13:00 | 2.345 | 6396 | Mandag |  | 2.345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 14:00 | 2.0505 | 6397 | Mandag |  | 2.0505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 15:00 | 2.7125 | 6398 | Mandag |  | 2.7125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 16:00 | 3.5965 | 6399 | Mandag |  | 3.5965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 17:00 | 2.639 | 6400 | Mandag |  | 2.639 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 18:00 | 2.088 | 6401 | Mandag |  | 2.088 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 19:00 | 2.243 | 6402 | Mandag |  | 2.243 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 20:00 | 2.6535 | 6403 | Mandag |  | 2.6535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 21:00 | 2.0205 | 6404 | Mandag |  | 2.0205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 22:00 | 1.9885 | 6405 | Mandag |  | 1.9885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-09-30 23:00 | 2.031 | 6406 | Mandag |  | 2.031 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 | 1.6345 | 6407 | Tirsdag |  | 1.6345 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 01:00 | 1.8165 | 6408 | Tirsdag |  | 1.8165 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 02:00 | 2.1305 | 6409 | Tirsdag |  | 2.1305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 03:00 | 2.2865 | 6410 | Tirsdag |  | 2.2865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 04:00 | 2.1735 | 6411 | Tirsdag |  | 2.1735 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 05:00 | 2.392 | 6412 | Tirsdag |  | 2.392 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 06:00 | 2.2995 | 6413 | Tirsdag |  | 2.2995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 07:00 | 2.537 | 6414 | Tirsdag |  | 2.537 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 08:00 | 2.6935 | 6415 | Tirsdag |  | 2.6935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 09:00 | 2.09 | 6416 | Tirsdag |  | 2.09 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 10:00 | 1.8815 | 6417 | Tirsdag |  | 1.8815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 11:00 | 2.429 | 6418 | Tirsdag |  | 2.429 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 12:00 | 2.0365 | 6419 | Tirsdag |  | 2.0365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 13:00 | 1.979 | 6420 | Tirsdag |  | 1.979 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 14:00 | 2.362 | 6421 | Tirsdag |  | 2.362 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 15:00 | 2.6895 | 6422 | Tirsdag |  | 2.6895 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 16:00 | 2.325 | 6423 | Tirsdag |  | 2.325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 17:00 | 1.8555 | 6424 | Tirsdag |  | 1.8555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 18:00 | 1.9835 | 6425 | Tirsdag |  | 1.9835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 19:00 | 2.3075 | 6426 | Tirsdag |  | 2.3075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 20:00 | 2.049 | 6427 | Tirsdag |  | 2.049 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 21:00 | 2.2155 | 6428 | Tirsdag |  | 2.2155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 22:00 | 2.0545 | 6429 | Tirsdag |  | 2.0545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-01 23:00 | 2.082 | 6430 | Tirsdag |  | 2.082 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 | 2.163 | 6431 | Onsdag |  | 2.163 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 01:00 | 2.3555 | 6432 | Onsdag |  | 2.3555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 02:00 | 2.402 | 6433 | Onsdag |  | 2.402 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 03:00 | 2.0395 | 6434 | Onsdag |  | 2.0395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 04:00 | 1.978 | 6435 | Onsdag |  | 1.978 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 05:00 | 2.0135 | 6436 | Onsdag |  | 2.0135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 06:00 | 1.9885 | 6437 | Onsdag |  | 1.9885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 07:00 | 2.031 | 6438 | Onsdag |  | 2.031 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 08:00 | 3.134 | 6439 | Onsdag |  | 3.134 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 09:00 | 2.445 | 6440 | Onsdag |  | 2.445 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 10:00 | 1.9545 | 6441 | Onsdag |  | 1.9545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 11:00 | 2.64 | 6442 | Onsdag |  | 2.64 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 12:00 | 2.167 | 6443 | Onsdag |  | 2.167 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 13:00 | 2.4385 | 6444 | Onsdag |  | 2.4385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 14:00 | 1.5775 | 6445 | Onsdag |  | 1.5775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 15:00 | 1.994 | 6446 | Onsdag |  | 1.994 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 16:00 | 2.2105 | 6447 | Onsdag |  | 2.2105 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 17:00 | 1.789 | 6448 | Onsdag |  | 1.789 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 18:00 | 1.2295 | 6449 | Onsdag |  | 1.2295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 19:00 | 1.756 | 6450 | Onsdag |  | 1.756 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 20:00 | 1.869 | 6451 | Onsdag |  | 1.869 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 21:00 | 1.851 | 6452 | Onsdag |  | 1.851 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 22:00 | 2.214 | 6453 | Onsdag |  | 2.214 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-02 23:00 | 2.4865 | 6454 | Onsdag |  | 2.4865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 | 2.0025 | 6455 | Torsdag |  | 2.0025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 01:00 | 1.8025 | 6456 | Torsdag |  | 1.8025 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 02:00 | 1.705 | 6457 | Torsdag |  | 1.705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 03:00 | 1.779 | 6458 | Torsdag |  | 1.779 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 04:00 | 1.59 | 6459 | Torsdag |  | 1.59 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 05:00 | 1.8245 | 6460 | Torsdag |  | 1.8245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 06:00 | 1.7135 | 6461 | Torsdag |  | 1.7135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 07:00 | 1.8675 | 6462 | Torsdag |  | 1.8675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 08:00 | 2.174 | 6463 | Torsdag |  | 2.174 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 09:00 | 3.056 | 6464 | Torsdag |  | 3.056 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 10:00 | 3.8265 | 6465 | Torsdag |  | 3.8265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 11:00 | 3.356 | 6466 | Torsdag |  | 3.356 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 12:00 | 3.084 | 6467 | Torsdag |  | 3.084 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 13:00 | 2.2795 | 6468 | Torsdag |  | 2.2795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 14:00 | 1.5175 | 6469 | Torsdag |  | 1.5175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 15:00 | 1.9495 | 6470 | Torsdag |  | 1.9495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 16:00 | 2.848 | 6471 | Torsdag |  | 2.848 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 17:00 | 2.174 | 6472 | Torsdag |  | 2.174 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 18:00 | 2.0745 | 6473 | Torsdag |  | 2.0745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 19:00 | 2.624 | 6474 | Torsdag |  | 2.624 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 20:00 | 2.866 | 6475 | Torsdag |  | 2.866 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 21:00 | 2.56 | 6476 | Torsdag |  | 2.56 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 22:00 | 2.515 | 6477 | Torsdag |  | 2.515 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-03 23:00 | 2.091 | 6478 | Torsdag |  | 2.091 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 | 1.815 | 6479 | Fredag |  | 1.815 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 01:00 | 1.725 | 6480 | Fredag |  | 1.725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 02:00 | 1.8375 | 6481 | Fredag |  | 1.8375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 03:00 | 1.8145 | 6482 | Fredag |  | 1.8145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 04:00 | 1.702 | 6483 | Fredag |  | 1.702 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 05:00 | 1.831 | 6484 | Fredag |  | 1.831 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 06:00 | 1.8405 | 6485 | Fredag |  | 1.8405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 07:00 | 2.236 | 6486 | Fredag |  | 2.236 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 08:00 | 3.141 | 6487 | Fredag |  | 3.141 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 09:00 | 3.1565 | 6488 | Fredag |  | 3.1565 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 10:00 | 2.4685 | 6489 | Fredag |  | 2.4685 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 11:00 | 3.0575 | 6490 | Fredag |  | 3.0575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 12:00 | 1.9085 | 6491 | Fredag |  | 1.9085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 13:00 | 1.9215 | 6492 | Fredag |  | 1.9215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 14:00 | 2.0555 | 6493 | Fredag |  | 2.0555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 15:00 | 2.231 | 6494 | Fredag |  | 2.231 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 16:00 | 2.7295 | 6495 | Fredag |  | 2.7295 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 17:00 | 2.258 | 6496 | Fredag |  | 2.258 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 18:00 | 2.6975 | 6497 | Fredag |  | 2.6975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 19:00 | 2.8885 | 6498 | Fredag |  | 2.8885 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 20:00 | 2.84 | 6499 | Fredag |  | 2.84 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 21:00 | 2.9405 | 6500 | Fredag |  | 2.9405 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 22:00 | 2.2495 | 6501 | Fredag |  | 2.2495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-04 23:00 | 2.2435 | 6502 | Fredag |  | 2.2435 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 | 2.2155 | 6503 | Lørdag |  | 2.2155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 01:00 | 2.73 | 6504 | Lørdag |  | 2.73 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 02:00 | 2.3305 | 6505 | Lørdag |  | 2.3305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 03:00 | 2.3795 | 6506 | Lørdag |  | 2.3795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 04:00 | 2.2975 | 6507 | Lørdag |  | 2.2975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 05:00 | 2.172 | 6508 | Lørdag |  | 2.172 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 06:00 | 2.04 | 6509 | Lørdag |  | 2.04 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 07:00 | 2.3765 | 6510 | Lørdag |  | 2.3765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 08:00 | 3.6935 | 6511 | Lørdag |  | 3.6935 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 09:00 | 3.452 | 6512 | Lørdag |  | 3.452 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 10:00 | 2.5135 | 6513 | Lørdag |  | 2.5135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 11:00 | 2.781 | 6514 | Lørdag |  | 2.781 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 12:00 | 3.449 | 6515 | Lørdag |  | 3.449 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 13:00 | 3.2905 | 6516 | Lørdag |  | 3.2905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 14:00 | 2.441 | 6517 | Lørdag |  | 2.441 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 15:00 | 2.406 | 6518 | Lørdag |  | 2.406 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 16:00 | 2.647 | 6519 | Lørdag |  | 2.647 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 17:00 | 2.227 | 6520 | Lørdag |  | 2.227 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 18:00 | 2.786 | 6521 | Lørdag |  | 2.786 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 19:00 | 3.2855 | 6522 | Lørdag |  | 3.2855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 20:00 | 2.8185 | 6523 | Lørdag |  | 2.8185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 21:00 | 3.06 | 6524 | Lørdag |  | 3.06 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 22:00 | 2.699 | 6525 | Lørdag |  | 2.699 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-05 23:00 | 2.386 | 6526 | Lørdag |  | 2.386 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 | 2.294 | 6527 | Søndag |  | 2.294 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 01:00 | 2.1155 | 6528 | Søndag |  | 2.1155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 02:00 | 2.0775 | 6529 | Søndag |  | 2.0775 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 03:00 | 2.0995 | 6530 | Søndag |  | 2.0995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 04:00 | 2.7325 | 6531 | Søndag |  | 2.7325 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 05:00 | 2.6115 | 6532 | Søndag |  | 2.6115 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 06:00 | 2.8085 | 6533 | Søndag |  | 2.8085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 07:00 | 2.323 | 6534 | Søndag |  | 2.323 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 08:00 | 3.626 | 6535 | Søndag |  | 3.626 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 09:00 | 4.2835 | 6536 | Søndag |  | 4.2835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 10:00 | 2.9865 | 6537 | Søndag |  | 2.9865 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 11:00 | 2.783 | 6538 | Søndag |  | 2.783 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 12:00 | 3.1845 | 6539 | Søndag |  | 3.1845 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 13:00 | 3.763 | 6540 | Søndag |  | 3.763 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 14:00 | 3.0595 | 6541 | Søndag |  | 3.0595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 15:00 | 3.0495 | 6542 | Søndag |  | 3.0495 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 16:00 | 2.79 | 6543 | Søndag |  | 2.79 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 17:00 | 3.134 | 6544 | Søndag |  | 3.134 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 18:00 | 2.614 | 6545 | Søndag |  | 2.614 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 19:00 | 4.252 | 6546 | Søndag |  | 4.252 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 20:00 | 3.4605 | 6547 | Søndag |  | 3.4605 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 21:00 | 2.234 | 6548 | Søndag |  | 2.234 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 22:00 | 2.554 | 6549 | Søndag |  | 2.554 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-06 23:00 | 2.114 | 6550 | Søndag |  | 2.114 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 | 2.022 | 6551 | Mandag |  | 2.022 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 01:00 | 2.1675 | 6552 | Mandag |  | 2.1675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 02:00 | 2.102 | 6553 | Mandag |  | 2.102 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 03:00 | 2.426 | 6554 | Mandag |  | 2.426 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 04:00 | 2.547 | 6555 | Mandag |  | 2.547 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 05:00 | 2.951 | 6556 | Mandag |  | 2.951 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 06:00 | 3.4255 | 6557 | Mandag |  | 3.4255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 07:00 | 3.5145 | 6558 | Mandag |  | 3.5145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 08:00 | 2.195 | 6559 | Mandag |  | 2.195 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 09:00 | 2.7545 | 6560 | Mandag |  | 2.7545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 10:00 | 1.965 | 6561 | Mandag |  | 1.965 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 11:00 | 2.25 | 6562 | Mandag |  | 2.25 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 12:00 | 2.136 | 6563 | Mandag |  | 2.136 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 13:00 | 2.0085 | 6564 | Mandag |  | 2.0085 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 14:00 | 2.383 | 6565 | Mandag |  | 2.383 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 15:00 | 2.223 | 6566 | Mandag |  | 2.223 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 16:00 | 2.813 | 6567 | Mandag |  | 2.813 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 17:00 | 3.177 | 6568 | Mandag |  | 3.177 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 18:00 | 3.071 | 6569 | Mandag |  | 3.071 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 19:00 | 2.0855 | 6570 | Mandag |  | 2.0855 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 20:00 | 2.3645 | 6571 | Mandag |  | 2.3645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 21:00 | 3.0175 | 6572 | Mandag |  | 3.0175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 22:00 | 2.8125 | 6573 | Mandag |  | 2.8125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-07 23:00 | 1.866 | 6574 | Mandag |  | 1.866 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 | 1.86 | 6575 | Tirsdag |  | 1.86 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 01:00 | 1.9095 | 6576 | Tirsdag |  | 1.9095 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 02:00 | 2.075 | 6577 | Tirsdag |  | 2.075 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 03:00 | 2.288 | 6578 | Tirsdag |  | 2.288 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 04:00 | 2.2905 | 6579 | Tirsdag |  | 2.2905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 05:00 | 2.0765 | 6580 | Tirsdag |  | 2.0765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 06:00 | 2.641 | 6581 | Tirsdag |  | 2.641 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 07:00 | 2.995 | 6582 | Tirsdag |  | 2.995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 08:00 | 2.127 | 6583 | Tirsdag |  | 2.127 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 09:00 | 2.7535 | 6584 | Tirsdag |  | 2.7535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 10:00 | 2.4645 | 6585 | Tirsdag |  | 2.4645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 11:00 | 2.871 | 6586 | Tirsdag |  | 2.871 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 12:00 | 2.749 | 6587 | Tirsdag |  | 2.749 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 13:00 | 2.802 | 6588 | Tirsdag |  | 2.802 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 14:00 | 2.2825 | 6589 | Tirsdag |  | 2.2825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 15:00 | 2.625 | 6590 | Tirsdag |  | 2.625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 16:00 | 3.22 | 6591 | Tirsdag |  | 3.22 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 17:00 | 3.1355 | 6592 | Tirsdag |  | 3.1355 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 18:00 | 2.5635 | 6593 | Tirsdag |  | 2.5635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 19:00 | 2.609 | 6594 | Tirsdag |  | 2.609 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 20:00 | 3.15 | 6595 | Tirsdag |  | 3.15 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 21:00 | 2.4155 | 6596 | Tirsdag |  | 2.4155 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 22:00 | 2.9365 | 6597 | Tirsdag |  | 2.9365 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-08 23:00 | 2.8135 | 6598 | Tirsdag |  | 2.8135 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 | 2.37 | 6599 | Onsdag |  | 2.37 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 01:00 | 2.43 | 6600 | Onsdag |  | 2.43 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 02:00 | 2.5825 | 6601 | Onsdag |  | 2.5825 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 03:00 | 2.3765 | 6602 | Onsdag |  | 2.3765 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 04:00 | 1.9875 | 6603 | Onsdag |  | 1.9875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 05:00 | 1.993 | 6604 | Onsdag |  | 1.993 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 06:00 | 1.939 | 6605 | Onsdag |  | 1.939 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 07:00 | 2.5015 | 6606 | Onsdag |  | 2.5015 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 08:00 | 3.219 | 6607 | Onsdag |  | 3.219 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 09:00 | 4.251 | 6608 | Onsdag |  | 4.251 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 10:00 | 3.0795 | 6609 | Onsdag |  | 3.0795 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 11:00 | 3.323 | 6610 | Onsdag |  | 3.323 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 12:00 | 3.6125 | 6611 | Onsdag |  | 3.6125 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 13:00 | 2.694 | 6612 | Onsdag |  | 2.694 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 14:00 | 2.7245 | 6613 | Onsdag |  | 2.7245 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 15:00 | 4.283 | 6614 | Onsdag |  | 4.283 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 16:00 | 4.189 | 6615 | Onsdag |  | 4.189 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 17:00 | 4.1215 | 6616 | Onsdag |  | 4.1215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 18:00 | 3.5145 | 6617 | Onsdag |  | 3.5145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 19:00 | 2.774 | 6618 | Onsdag |  | 2.774 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 20:00 | 2.533 | 6619 | Onsdag |  | 2.533 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 21:00 | 3.1305 | 6620 | Onsdag |  | 3.1305 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 22:00 | 2.474 | 6621 | Onsdag |  | 2.474 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-09 23:00 | 2.2255 | 6622 | Onsdag |  | 2.2255 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 | 1.8595 | 6623 | Torsdag |  | 1.8595 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 01:00 | 1.9725 | 6624 | Torsdag |  | 1.9725 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 02:00 | 2.3005 | 6625 | Torsdag |  | 2.3005 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 03:00 | 2.385 | 6626 | Torsdag |  | 2.385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 04:00 | 2.16 | 6627 | Torsdag |  | 2.16 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 05:00 | 1.926 | 6628 | Torsdag |  | 1.926 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 06:00 | 2.141 | 6629 | Torsdag |  | 2.141 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 07:00 | 2.3175 | 6630 | Torsdag |  | 2.3175 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 08:00 | 3.2535 | 6631 | Torsdag |  | 3.2535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 09:00 | 3.6785 | 6632 | Torsdag |  | 3.6785 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 10:00 | 3.2615 | 6633 | Torsdag |  | 3.2615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 11:00 | 2.1665 | 6634 | Torsdag |  | 2.1665 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 12:00 | 1.991 | 6635 | Torsdag |  | 1.991 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 13:00 | 2.151 | 6636 | Torsdag |  | 2.151 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 14:00 | 2.4545 | 6637 | Torsdag |  | 2.4545 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 15:00 | 2.3235 | 6638 | Torsdag |  | 2.3235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 16:00 | 2.6675 | 6639 | Torsdag |  | 2.6675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 17:00 | 2.222 | 6640 | Torsdag |  | 2.222 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 18:00 | 2.344 | 6641 | Torsdag |  | 2.344 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 19:00 | 2.5 | 6642 | Torsdag |  | 2.5 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 20:00 | 2.9975 | 6643 | Torsdag |  | 2.9975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 21:00 | 2.9575 | 6644 | Torsdag |  | 2.9575 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 22:00 | 2.4215 | 6645 | Torsdag |  | 2.4215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-10 23:00 | 1.9655 | 6646 | Torsdag |  | 1.9655 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 | 2.208 | 6647 | Fredag |  | 2.208 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 01:00 | 1.9625 | 6648 | Fredag |  | 1.9625 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 02:00 | 2.2215 | 6649 | Fredag |  | 2.2215 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 03:00 | 2.038 | 6650 | Fredag |  | 2.038 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 04:00 | 2.1055 | 6651 | Fredag |  | 2.1055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 05:00 | 2.219 | 6652 | Fredag |  | 2.219 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 06:00 | 2.4555 | 6653 | Fredag |  | 2.4555 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 07:00 | 2.461 | 6654 | Fredag |  | 2.461 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 08:00 | 3.226 | 6655 | Fredag |  | 3.226 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 09:00 | 2.907 | 6656 | Fredag |  | 2.907 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 10:00 | 3.3055 | 6657 | Fredag |  | 3.3055 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 11:00 | 3.961 | 6658 | Fredag |  | 3.961 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 12:00 | 3.056 | 6659 | Fredag |  | 3.056 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 13:00 | 2.3205 | 6660 | Fredag |  | 2.3205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 14:00 | 2.761 | 6661 | Fredag |  | 2.761 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 15:00 | 2.1645 | 6662 | Fredag |  | 2.1645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 16:00 | 3.257 | 6663 | Fredag |  | 3.257 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 17:00 | 2.916 | 6664 | Fredag |  | 2.916 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 18:00 | 3.2145 | 6665 | Fredag |  | 3.2145 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 19:00 | 3.1645 | 6666 | Fredag |  | 3.1645 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 20:00 | 2.6995 | 6667 | Fredag |  | 2.6995 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 21:00 | 2.235 | 6668 | Fredag |  | 2.235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 22:00 | 3.1395 | 6669 | Fredag |  | 3.1395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-11 23:00 | 2.316 | 6670 | Fredag |  | 2.316 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 | 2.3975 | 6671 | Lørdag |  | 2.3975 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 01:00 | 1.9905 | 6672 | Lørdag |  | 1.9905 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 02:00 | 2.0375 | 6673 | Lørdag |  | 2.0375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 03:00 | 2.1 | 6674 | Lørdag |  | 2.1 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 04:00 | 2.5835 | 6675 | Lørdag |  | 2.5835 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 05:00 | 2.827 | 6676 | Lørdag |  | 2.827 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 06:00 | 2.8185 | 6677 | Lørdag |  | 2.8185 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 07:00 | 2.2705 | 6678 | Lørdag |  | 2.2705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 08:00 | 2.635 | 6679 | Lørdag |  | 2.635 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 09:00 | 1.9235 | 6680 | Lørdag |  | 1.9235 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 10:00 | 2.383 | 6681 | Lørdag |  | 2.383 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 11:00 | 2.907 | 6682 | Lørdag |  | 2.907 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 12:00 | 3.7755 | 6683 | Lørdag |  | 3.7755 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 13:00 | 2.573 | 6684 | Lørdag |  | 2.573 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 14:00 | 2.953 | 6685 | Lørdag |  | 2.953 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 15:00 | 3.637 | 6686 | Lørdag |  | 3.637 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 16:00 | 2.807 | 6687 | Lørdag |  | 2.807 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 17:00 | 3.3315 | 6688 | Lørdag |  | 3.3315 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 18:00 | 2.8955 | 6689 | Lørdag |  | 2.8955 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 19:00 | 2.8505 | 6690 | Lørdag |  | 2.8505 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 20:00 | 2.799 | 6691 | Lørdag |  | 2.799 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 21:00 | 3.0395 | 6692 | Lørdag |  | 3.0395 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 22:00 | 3.2715 | 6693 | Lørdag |  | 3.2715 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-12 23:00 | 2.549 | 6694 | Lørdag |  | 2.549 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 | 2.5385 | 6695 | Søndag |  | 2.5385 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 01:00 | 2.4745 | 6696 | Søndag |  | 2.4745 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 02:00 | 2.8875 | 6697 | Søndag |  | 2.8875 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 03:00 | 2.586 | 6698 | Søndag |  | 2.586 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 04:00 | 2.716 | 6699 | Søndag |  | 2.716 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 05:00 | 2.677 | 6700 | Søndag |  | 2.677 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 06:00 | 1.9265 | 6701 | Søndag |  | 1.9265 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 07:00 | 2.317 | 6702 | Søndag |  | 2.317 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 08:00 | 2.7615 | 6703 | Søndag |  | 2.7615 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 09:00 | 2.9375 | 6704 | Søndag |  | 2.9375 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 10:00 | 3.3705 | 6705 | Søndag |  | 3.3705 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 11:00 | 3.657 | 6706 | Søndag |  | 3.657 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 12:00 | 3.6535 | 6707 | Søndag |  | 3.6535 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 13:00 | 4.275 | 6708 | Søndag |  | 4.275 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 14:00 | 2.675 | 6709 | Søndag |  | 2.675 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 15:00 | 3.184 | 6710 | Søndag |  | 3.184 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 16:00 | 2.8205 | 6711 | Søndag |  | 2.8205 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 17:00 | 2.4455 | 6712 | Søndag |  | 2.4455 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 18:00 | 2.692 | 6713 | Søndag |  | 2.692 | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 19:00 | 3.1185 | 6714 | Søndag |  | 3.1185
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 20:00 | 3.142 | 6715 | Søndag |  | 3.142
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 21:00 | 3.505 | 6716 | Søndag |  | 3.505
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 22:00 | 2.9065 | 6717 | Søndag |  | 2.9065
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-13 23:00 | 3.152 | 6718 | Søndag |  | 3.152
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 | 2.692 | 6719 | Mandag |  | 2.692
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 01:00 | 2.667 | 6720 | Mandag |  | 2.667
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 02:00 | 2.3715 | 6721 | Mandag |  | 2.3715
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 03:00 | 2.412 | 6722 | Mandag |  | 2.412
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 04:00 | 2.725 | 6723 | Mandag |  | 2.725
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 05:00 | 2.0645 | 6724 | Mandag |  | 2.0645
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 06:00 | 2.274 | 6725 | Mandag |  | 2.274
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 07:00 | 2.372 | 6726 | Mandag |  | 2.372
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 08:00 | 3.712 | 6727 | Mandag |  | 3.712
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 09:00 | 3.9855 | 6728 | Mandag |  | 3.9855
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 10:00 | 3.846 | 6729 | Mandag |  | 3.846
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 11:00 | 3.2305 | 6730 | Mandag |  | 3.2305
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 12:00 | 2.449 | 6731 | Mandag |  | 2.449
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 13:00 | 2.5825 | 6732 | Mandag |  | 2.5825
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 14:00 | 2.905 | 6733 | Mandag |  | 2.905
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 15:00 | 3.107 | 6734 | Mandag |  | 3.107
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 16:00 | 2.585 | 6735 | Mandag |  | 2.585
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 17:00 | 2.4455 | 6736 | Mandag |  | 2.4455
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 18:00 | 2.251 | 6737 | Mandag |  | 2.251
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 19:00 | 2.215 | 6738 | Mandag |  | 2.215
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 20:00 | 2.344 | 6739 | Mandag |  | 2.344
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 21:00 | 2.4515 | 6740 | Mandag |  | 2.4515
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 22:00 | 2.7285 | 6741 | Mandag |  | 2.7285
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-14 23:00 | 2.699 | 6742 | Mandag |  | 2.699
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 | 2.0275 | 6743 | Tirsdag |  | 2.0275
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 01:00 | 2.0775 | 6744 | Tirsdag |  | 2.0775
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 02:00 | 2.1525 | 6745 | Tirsdag |  | 2.1525
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 03:00 | 1.917 | 6746 | Tirsdag |  | 1.917
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 04:00 | 1.9845 | 6747 | Tirsdag |  | 1.9845
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 05:00 | 2.117 | 6748 | Tirsdag |  | 2.117
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 06:00 | 2.313 | 6749 | Tirsdag |  | 2.313
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 07:00 | 3.458 | 6750 | Tirsdag |  | 3.458
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 08:00 | 2.952 | 6751 | Tirsdag |  | 2.952
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 09:00 | 2.3565 | 6752 | Tirsdag |  | 2.3565
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 10:00 | 2.26 | 6753 | Tirsdag |  | 2.26
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 11:00 | 2.183 | 6754 | Tirsdag |  | 2.183
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 12:00 | 2.852 | 6755 | Tirsdag |  | 2.852
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 13:00 | 2.924 | 6756 | Tirsdag |  | 2.924
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 14:00 | 2.1795 | 6757 | Tirsdag |  | 2.1795
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 15:00 | 3.096 | 6758 | Tirsdag |  | 3.096
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 16:00 | 2.998 | 6759 | Tirsdag |  | 2.998
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 17:00 | 3.58 | 6760 | Tirsdag |  | 3.58
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 18:00 | 2.554 | 6761 | Tirsdag |  | 2.554
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 19:00 | 2.888 | 6762 | Tirsdag |  | 2.888
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 20:00 | 3.4045 | 6763 | Tirsdag |  | 3.4045
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 21:00 | 2.8175 | 6764 | Tirsdag |  | 2.8175
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 22:00 | 2.6665 | 6765 | Tirsdag |  | 2.6665
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-15 23:00 | 2.418 | 6766 | Tirsdag |  | 2.418
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 | 2.6715 | 6767 | Onsdag |  | 2.6715
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 01:00 | 2.72 | 6768 | Onsdag |  | 2.72
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 02:00 | 2.3095 | 6769 | Onsdag |  | 2.3095
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 03:00 | 2.3725 | 6770 | Onsdag |  | 2.3725
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 04:00 | 2.0945 | 6771 | Onsdag |  | 2.0945
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 05:00 | 2.265 | 6772 | Onsdag |  | 2.265
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 06:00 | 2.5235 | 6773 | Onsdag |  | 2.5235
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 07:00 | 3.442 | 6774 | Onsdag |  | 3.442
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 08:00 | 4.0975 | 6775 | Onsdag |  | 4.0975
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 09:00 | 3.1985 | 6776 | Onsdag |  | 3.1985
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 10:00 | 2.394 | 6777 | Onsdag |  | 2.394
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 11:00 | 2.1025 | 6778 | Onsdag |  | 2.1025
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 12:00 | 2.1035 | 6779 | Onsdag |  | 2.1035
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 13:00 | 2.2205 | 6780 | Onsdag |  | 2.2205
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 14:00 | 2.4715 | 6781 | Onsdag |  | 2.4715
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 15:00 | 2.7955 | 6782 | Onsdag |  | 2.7955
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 16:00 | 2.3795 | 6783 | Onsdag |  | 2.3795
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 17:00 | 2.899 | 6784 | Onsdag |  | 2.899
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 18:00 | 2.896 | 6785 | Onsdag |  | 2.896
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 19:00 | 3.3445 | 6786 | Onsdag |  | 3.3445
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 20:00 | 2.991 | 6787 | Onsdag |  | 2.991
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 21:00 | 2.5085 | 6788 | Onsdag |  | 2.5085
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 22:00 | 2.0715 | 6789 | Onsdag |  | 2.0715
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-16 23:00 | 2.0205 | 6790 | Onsdag |  | 2.0205
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 | 2.153 | 6791 | Torsdag |  | 2.153
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 01:00 | 1.9275 | 6792 | Torsdag |  | 1.9275
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 02:00 | 2.0225 | 6793 | Torsdag |  | 2.0225
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 03:00 | 1.9425 | 6794 | Torsdag |  | 1.9425
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 04:00 | 1.9935 | 6795 | Torsdag |  | 1.9935
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 05:00 | 2.836 | 6796 | Torsdag |  | 2.836
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 06:00 | 2.327 | 6797 | Torsdag |  | 2.327
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 07:00 | 2.6895 | 6798 | Torsdag |  | 2.6895
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 08:00 | 3.174 | 6799 | Torsdag |  | 3.174
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 09:00 | 2.981 | 6800 | Torsdag |  | 2.981
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 10:00 | 2.195 | 6801 | Torsdag |  | 2.195
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 11:00 | 3.0825 | 6802 | Torsdag |  | 3.0825
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 12:00 | 2.038 | 6803 | Torsdag |  | 2.038
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 13:00 | 1.929 | 6804 | Torsdag |  | 1.929
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 14:00 | 1.9645 | 6805 | Torsdag |  | 1.9645
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 15:00 | 2.3 | 6806 | Torsdag |  | 2.3
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 16:00 | 3.7805 | 6807 | Torsdag |  | 3.7805
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 17:00 | 3.7035 | 6808 | Torsdag |  | 3.7035
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 18:00 | 3.76 | 6809 | Torsdag |  | 3.76
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 19:00 | 3.509 | 6810 | Torsdag |  | 3.509
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 20:00 | 3.5915 | 6811 | Torsdag |  | 3.5915
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 21:00 | 2.6745 | 6812 | Torsdag |  | 2.6745
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 22:00 | 2.006 | 6813 | Torsdag |  | 2.006
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-17 23:00 | 2.1175 | 6814 | Torsdag |  | 2.1175
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 | 1.9815 | 6815 | Fredag |  | 1.9815
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 01:00 | 1.907 | 6816 | Fredag |  | 1.907
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 02:00 | 1.922 | 6817 | Fredag |  | 1.922
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 03:00 | 2.34 | 6818 | Fredag |  | 2.34
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 04:00 | 2.787 | 6819 | Fredag |  | 2.787
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 05:00 | 2.6395 | 6820 | Fredag |  | 2.6395
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 06:00 | 2.7 | 6821 | Fredag |  | 2.7
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 07:00 | 2.652 | 6822 | Fredag |  | 2.652
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 08:00 | 3.535 | 6823 | Fredag |  | 3.535
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 09:00 | 4.049 | 6824 | Fredag |  | 4.049
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 10:00 | 2.689 | 6825 | Fredag |  | 2.689
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 11:00 | 2.8585 | 6826 | Fredag |  | 2.8585
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 12:00 | 2.7125 | 6827 | Fredag |  | 2.7125
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 13:00 | 2.9365 | 6828 | Fredag |  | 2.9365
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 14:00 | 2.523 | 6829 | Fredag |  | 2.523
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 15:00 | 2.2415 | 6830 | Fredag |  | 2.2415
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 16:00 | 2.6245 | 6831 | Fredag |  | 2.6245
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 17:00 | 2.1455 | 6832 | Fredag |  | 2.1455
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 18:00 | 3.2605 | 6833 | Fredag |  | 3.2605
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 19:00 | 3.4345 | 6834 | Fredag |  | 3.4345
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 20:00 | 2.444 | 6835 | Fredag |  | 2.444
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 21:00 | 2.604 | 6836 | Fredag |  | 2.604
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 22:00 | 2.6085 | 6837 | Fredag |  | 2.6085
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-18 23:00 | 2.738 | 6838 | Fredag |  | 2.738
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 | 2.287 | 6839 | Lørdag |  | 2.287
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 01:00 | 2.106 | 6840 | Lørdag |  | 2.106
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 02:00 | 1.9595 | 6841 | Lørdag |  | 1.9595
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 03:00 | 2.091 | 6842 | Lørdag |  | 2.091
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 04:00 | 2.1025 | 6843 | Lørdag |  | 2.1025
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 05:00 | 2.0425 | 6844 | Lørdag |  | 2.0425
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 06:00 | 2.184 | 6845 | Lørdag |  | 2.184
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 07:00 | 2.6605 | 6846 | Lørdag |  | 2.6605
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 08:00 | 4.169 | 6847 | Lørdag |  | 4.169
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 09:00 | 3.4515 | 6848 | Lørdag |  | 3.4515
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 10:00 | 3.1415 | 6849 | Lørdag |  | 3.1415
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 11:00 | 2.9355 | 6850 | Lørdag |  | 2.9355
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 12:00 | 2.876 | 6851 | Lørdag |  | 2.876
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 13:00 | 2.546 | 6852 | Lørdag |  | 2.546
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 14:00 | 2.451 | 6853 | Lørdag |  | 2.451
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 15:00 | 1.972 | 6854 | Lørdag |  | 1.972
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 16:00 | 2.2005 | 6855 | Lørdag |  | 2.2005
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 17:00 | 3.024 | 6856 | Lørdag |  | 3.024
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 18:00 | 3.32 | 6857 | Lørdag |  | 3.32
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 19:00 | 2.5545 | 6858 | Lørdag |  | 2.5545
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 20:00 | 2.6815 | 6859 | Lørdag |  | 2.6815
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 21:00 | 2.777 | 6860 | Lørdag |  | 2.777
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 22:00 | 2.955 | 6861 | Lørdag |  | 2.955
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-19 23:00 | 2.3995 | 6862 | Lørdag |  | 2.3995
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 | 1.9695 | 6863 | Søndag |  | 1.9695
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 01:00 | 2.3015 | 6864 | Søndag |  | 2.3015
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 02:00 | 2.16 | 6865 | Søndag |  | 2.16
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 03:00 | 2.01 | 6866 | Søndag |  | 2.01
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 04:00 | 2.1675 | 6867 | Søndag |  | 2.1675
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 05:00 | 2.1205 | 6868 | Søndag |  | 2.1205
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 06:00 | 2.3645 | 6869 | Søndag |  | 2.3645
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 07:00 | 2.858 | 6870 | Søndag |  | 2.858
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 08:00 | 3.4625 | 6871 | Søndag |  | 3.4625
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 09:00 | 3.799 | 6872 | Søndag |  | 3.799
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 10:00 | 2.848 | 6873 | Søndag |  | 2.848
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 11:00 | 2.035 | 6874 | Søndag |  | 2.035
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 12:00 | 3.451 | 6875 | Søndag |  | 3.451
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 13:00 | 2.9755 | 6876 | Søndag |  | 2.9755
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 14:00 | 2.896 | 6877 | Søndag |  | 2.896
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 15:00 | 2.7355 | 6878 | Søndag |  | 2.7355
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 16:00 | 2.775 | 6879 | Søndag |  | 2.775
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 17:00 | 2.67 | 6880 | Søndag |  | 2.67
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 18:00 | 2.2725 | 6881 | Søndag |  | 2.2725
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 19:00 | 2.484 | 6882 | Søndag |  | 2.484
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 20:00 | 2.701 | 6883 | Søndag |  | 2.701
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 21:00 | 2.089 | 6884 | Søndag |  | 2.089
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-20 22:00 | 2.214 | 6885 | Søndag |  | 2.214
| 2019-10-20 23:00 | 2.1335 | 6886 | Søndag |  | 2.1335
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 | 2.1215 | 6887 | Mandag |  | 2.1215
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 01:00 | 2.5235 | 6888 | Mandag |  | 2.5235
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 02:00 | 2.829 | 6889 | Mandag |  | 2.829
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 03:00 | 2.1105 | 6890 | Mandag |  | 2.1105
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 04:00 | 2.306 | 6891 | Mandag |  | 2.306
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 05:00 | 2.5625 | 6892 | Mandag |  | 2.5625
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 06:00 | 2.5955 | 6893 | Mandag |  | 2.5955
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 07:00 | 2.8195 | 6894 | Mandag |  | 2.8195
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 08:00 | 2.8555 | 6895 | Mandag |  | 2.8555
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 09:00 | 3.1845 | 6896 | Mandag |  | 3.1845
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 10:00 | 3.5435 | 6897 | Mandag |  | 3.5435
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 11:00 | 3.037 | 6898 | Mandag |  | 3.037
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 12:00 | 2.1935 | 6899 | Mandag |  | 2.1935
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 13:00 | 2.234 | 6900 | Mandag |  | 2.234
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 14:00 | 1.9495 | 6901 | Mandag |  | 1.9495
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 15:00 | 2.5915 | 6902 | Mandag |  | 2.5915
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 16:00 | 2.526 | 6903 | Mandag |  | 2.526
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 17:00 | 2.8445 | 6904 | Mandag |  | 2.8445
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 18:00 | 2.926 | 6905 | Mandag |  | 2.926
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 19:00 | 4.13 | 6906 | Mandag |  | 4.13
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 20:00 | 2.72 | 6907 | Mandag |  | 2.72
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 21:00 | 2.5705 | 6908 | Mandag |  | 2.5705
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 22:00 | 2.826 | 6909 | Mandag |  | 2.826
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-21 23:00 | 2.5565 | 6910 | Mandag |  | 2.5565
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 | 2.1185 | 6911 | Tirsdag |  | 2.1185
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 01:00 | 2.202 | 6912 | Tirsdag |  | 2.202
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 02:00 | 2.029 | 6913 | Tirsdag |  | 2.029
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 03:00 | 2.1785 | 6914 | Tirsdag |  | 2.1785
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 04:00 | 2.689 | 6915 | Tirsdag |  | 2.689
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 05:00 | 2.6875 | 6916 | Tirsdag |  | 2.6875
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 06:00 | 2.9105 | 6917 | Tirsdag |  | 2.9105
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 07:00 | 3.1675 | 6918 | Tirsdag |  | 3.1675
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 08:00 | 2.7655 | 6919 | Tirsdag |  | 2.7655
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 09:00 | 2.196 | 6920 | Tirsdag |  | 2.196
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 10:00 | 2.3185 | 6921 | Tirsdag |  | 2.3185
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 11:00 | 2.558 | 6922 | Tirsdag |  | 2.558
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 12:00 | 2.483 | 6923 | Tirsdag |  | 2.483
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 13:00 | 2.882 | 6924 | Tirsdag |  | 2.882
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 14:00 | 3.0515 | 6925 | Tirsdag |  | 3.0515
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 15:00 | 3.4095 | 6926 | Tirsdag |  | 3.4095
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 16:00 | 3.7455 | 6927 | Tirsdag |  | 3.7455
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 17:00 | 2.7205 | 6928 | Tirsdag |  | 2.7205
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 18:00 | 2.235 | 6929 | Tirsdag |  | 2.235
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 19:00 | 2.895 | 6930 | Tirsdag |  | 2.895
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 20:00 | 2.869 | 6931 | Tirsdag |  | 2.869
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 21:00 | 2.4205 | 6932 | Tirsdag |  | 2.4205
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 22:00 | 2.3795 | 6933 | Tirsdag |  | 2.3795
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-22 23:00 | 2.0765 | 6934 | Tirsdag |  | 2.0765
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 | 2.1085 | 6935 | Onsdag |  | 2.1085
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 01:00 | 1.9855 | 6936 | Onsdag |  | 1.9855
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 02:00 | 2.415 | 6937 | Onsdag |  | 2.415
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 03:00 | 2.479 | 6938 | Onsdag |  | 2.479
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 04:00 | 2.3385 | 6939 | Onsdag |  | 2.3385
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 05:00 | 1.9815 | 6940 | Onsdag |  | 1.9815
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 06:00 | 2.158 | 6941 | Onsdag |  | 2.158
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 07:00 | 2.725 | 6942 | Onsdag |  | 2.725
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 08:00 | 3.5195 | 6943 | Onsdag |  | 3.5195
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 09:00 | 2.509 | 6944 | Onsdag |  | 2.509
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 10:00 | 2.7755 | 6945 | Onsdag |  | 2.7755
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 11:00 | 3.0725 | 6946 | Onsdag |  | 3.0725
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 12:00 | 2.745 | 6947 | Onsdag |  | 2.745
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 13:00 | 3.3055 | 6948 | Onsdag |  | 3.3055
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 14:00 | 3.2085 | 6949 | Onsdag |  | 3.2085
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 15:00 | 3.638 | 6950 | Onsdag |  | 3.638
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 16:00 | 3.321 | 6951 | Onsdag |  | 3.321
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 17:00 | 3.0185 | 6952 | Onsdag |  | 3.0185
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 18:00 | 2.839 | 6953 | Onsdag |  | 2.839
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 19:00 | 2.421 | 6954 | Onsdag |  | 2.421
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 20:00 | 3.3295 | 6955 | Onsdag |  | 3.3295
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 21:00 | 2.5345 | 6956 | Onsdag |  | 2.5345
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 22:00 | 2.7295 | 6957 | Onsdag |  | 2.7295
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-23 23:00 | 2.216 | 6958 | Onsdag |  | 2.216
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 | 2.3295 | 6959 | Torsdag |  | 2.3295
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 01:00 | 2.4655 | 6960 | Torsdag |  | 2.4655
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 02:00 | 2.511 | 6961 | Torsdag |  | 2.511
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 03:00 | 2.1535 | 6962 | Torsdag |  | 2.1535
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 04:00 | 2.018 | 6963 | Torsdag |  | 2.018
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 05:00 | 1.957 | 6964 | Torsdag |  | 1.957
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 06:00 | 2.0545 | 6965 | Torsdag |  | 2.0545
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 07:00 | 2.492 | 6966 | Torsdag |  | 2.492
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 08:00 | 3.772 | 6967 | Torsdag |  | 3.772
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 09:00 | 2.644 | 6968 | Torsdag |  | 2.644
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 10:00 | 2.4405 | 6969 | Torsdag |  | 2.4405
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 11:00 | 2.822 | 6970 | Torsdag |  | 2.822
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 12:00 | 2.5595 | 6971 | Torsdag |  | 2.5595
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 13:00 | 2.1405 | 6972 | Torsdag |  | 2.1405
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 14:00 | 2.516 | 6973 | Torsdag |  | 2.516
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 15:00 | 2.842 | 6974 | Torsdag |  | 2.842
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 16:00 | 3.091 | 6975 | Torsdag |  | 3.091
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 17:00 | 2.776 | 6976 | Torsdag |  | 2.776
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 18:00 | 2.7825 | 6977 | Torsdag |  | 2.7825
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 19:00 | 2.8535 | 6978 | Torsdag |  | 2.8535
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 20:00 | 3.128 | 6979 | Torsdag |  | 3.128
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 21:00 | 3.0735 | 6980 | Torsdag |  | 3.0735
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 22:00 | 3.1875 | 6981 | Torsdag |  | 3.1875
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-24 23:00 | 2.6185 | 6982 | Torsdag |  | 2.6185
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 | 1.9085 | 6983 | Fredag |  | 1.9085
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 01:00 | 1.754 | 6984 | Fredag |  | 1.754
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 02:00 | 1.924 | 6985 | Fredag |  | 1.924
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 03:00 | 2.3465 | 6986 | Fredag |  | 2.3465
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 04:00 | 2.2965 | 6987 | Fredag |  | 2.2965
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 05:00 | 2.556 | 6988 | Fredag |  | 2.556
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 06:00 | 2.6145 | 6989 | Fredag |  | 2.6145
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 07:00 | 2.9025 | 6990 | Fredag |  | 2.9025
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 08:00 | 3.172 | 6991 | Fredag |  | 3.172
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 09:00 | 2.5825 | 6992 | Fredag |  | 2.5825
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 10:00 | 3.377 | 6993 | Fredag |  | 3.377
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 11:00 | 3.3855 | 6994 | Fredag |  | 3.3855
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 12:00 | 2.4605 | 6995 | Fredag |  | 2.4605
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 13:00 | 2.693 | 6996 | Fredag |  | 2.693
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 14:00 | 3.061 | 6997 | Fredag |  | 3.061
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 15:00 | 4.2115 | 6998 | Fredag |  | 4.2115
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 16:00 | 4.5365 | 6999 | Fredag |  | 4.5365
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 17:00 | 3.972 | 7000 | Fredag |  | 3.972
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 18:00 | 3.4555 | 7001 | Fredag |  | 3.4555
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 19:00 | 3.409 | 7002 | Fredag |  | 3.409
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 20:00 | 3.7065 | 7003 | Fredag |  | 3.7065
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 21:00 | 3.2975 | 7004 | Fredag |  | 3.2975
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 22:00 | 2.9385 | 7005 | Fredag |  | 2.9385
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-25 23:00 | 2.979 | 7006 | Fredag |  | 2.979
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 | 3.008 | 7007 | Lørdag |  | 3.008
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 01:00 | 2.979 | 7008 | Lørdag |  | 2.979
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 02:00 | 2.6465 | 7009 | Lørdag |  | 2.6465
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 03:00 | 2.24 | 7010 | Lørdag |  | 2.24
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 04:00 | 2.141 | 7011 | Lørdag |  | 2.141
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 05:00 | 2.2565 | 7012 | Lørdag |  | 2.2565
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 06:00 | 2.231 | 7013 | Lørdag |  | 2.231
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 07:00 | 2.5605 | 7014 | Lørdag |  | 2.5605
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 08:00 | 3.8025 | 7015 | Lørdag |  | 3.8025
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 09:00 | 4.098 | 7016 | Lørdag |  | 4.098
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 10:00 | 4.304 | 7017 | Lørdag |  | 4.304
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 11:00 | 2.8785 | 7018 | Lørdag |  | 2.8785
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 12:00 | 3.475 | 7019 | Lørdag |  | 3.475
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 13:00 | 3.436 | 7020 | Lørdag |  | 3.436
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 14:00 | 3.583 | 7021 | Lørdag |  | 3.583
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 15:00 | 2.9225 | 7022 | Lørdag |  | 2.9225
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 16:00 | 3.119 | 7023 | Lørdag |  | 3.119
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 17:00 | 2.965 | 7024 | Lørdag |  | 2.965
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 18:00 | 2.6605 | 7025 | Lørdag |  | 2.6605
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 19:00 | 2.92 | 7026 | Lørdag |  | 2.92
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 20:00 | 2.9545 | 7027 | Lørdag |  | 2.9545
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 21:00 | 2.726 | 7028 | Lørdag |  | 2.726
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 22:00 | 3.1185 | 7029 | Lørdag |  | 3.1185
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-26 23:00 | 3.4845 | 7030 | Lørdag |  | 3.4845
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 | 3.352 | 7031 | Søndag |  | 3.352
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 01:00 | 3.19 | 7032 | Søndag |  | 3.19
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 02:00 | 2.8535 | 7033 | Søndag |  | 2.8535
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 02:00 | 2.384 | 7034 | Søndag |  | 2.384
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 03:00 | 2.993 | 7035 | Søndag |  | 2.993
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 04:00 | 3.0085 | 7036 | Søndag |  | 3.0085
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 05:00 | 2.92 | 7037 | Søndag |  | 2.92
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 06:00 | 2.461 | 7038 | Søndag |  | 2.461
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 07:00 | 2.483 | 7039 | Søndag |  | 2.483
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 08:00 | 2.971 | 7040 | Søndag |  | 2.971
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 09:00 | 3.7795 | 7041 | Søndag |  | 3.7795
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 10:00 | 3.4775 | 7042 | Søndag |  | 3.4775
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 11:00 | 2.799 | 7043 | Søndag |  | 2.799
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 12:00 | 2.903 | 7044 | Søndag |  | 2.903
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 13:00 | 3.044 | 7045 | Søndag |  | 3.044
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 14:00 | 2.8175 | 7046 | Søndag |  | 2.8175
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 15:00 | 3.1635 | 7047 | Søndag |  | 3.1635
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 16:00 | 3.6925 | 7048 | Søndag |  | 3.6925
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 17:00 | 3.1105 | 7049 | Søndag |  | 3.1105
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 18:00 | 2.719 | 7050 | Søndag |  | 2.719
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 19:00 | 2.898 | 7051 | Søndag |  | 2.898
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 20:00 | 2.9895 | 7052 | Søndag |  | 2.9895
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 21:00 | 3.312 | 7053 | Søndag |  | 3.312
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 22:00 | 2.735 | 7054 | Søndag |  | 2.735
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-27 23:00 | 2.6315 | 7055 | Søndag |  | 2.6315
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 | 2.761 | 7056 | Mandag |  | 2.761
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 01:00 | 2.6065 | 7057 | Mandag |  | 2.6065
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 02:00 | 2.815 | 7058 | Mandag |  | 2.815
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 03:00 | 2.353 | 7059 | Mandag |  | 2.353
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 04:00 | 2.3725 | 7060 | Mandag |  | 2.3725
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 05:00 | 2.413 | 7061 | Mandag |  | 2.413
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 06:00 | 3.6025 | 7062 | Mandag |  | 3.6025
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 07:00 | 3.8645 | 7063 | Mandag |  | 3.8645
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 08:00 | 4.109 | 7064 | Mandag |  | 4.109
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 09:00 | 3.753 | 7065 | Mandag |  | 3.753
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 10:00 | 3.2745 | 7066 | Mandag |  | 3.2745
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 11:00 | 2.7585 | 7067 | Mandag |  | 2.7585
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 12:00 | 3.536 | 7068 | Mandag |  | 3.536
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 13:00 | 2.839 | 7069 | Mandag |  | 2.839
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 14:00 | 3.141 | 7070 | Mandag |  | 3.141
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 15:00 | 3.516 | 7071 | Mandag |  | 3.516
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 16:00 | 3.5715 | 7072 | Mandag |  | 3.5715
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 17:00 | 3.5705 | 7073 | Mandag |  | 3.5705
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 18:00 | 3.355 | 7074 | Mandag |  | 3.355
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 19:00 | 3.1715 | 7075 | Mandag |  | 3.1715
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 20:00 | 3.1415 | 7076 | Mandag |  | 3.1415
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 21:00 | 2.564 | 7077 | Mandag |  | 2.564
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 22:00 | 2.5545 | 7078 | Mandag |  | 2.5545
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-28 23:00 | 2.498 | 7079 | Mandag |  | 2.498
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 | 2.4735 | 7080 | Tirsdag |  | 2.4735
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 01:00 | 2.2105 | 7081 | Tirsdag |  | 2.2105
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 02:00 | 2.5685 | 7082 | Tirsdag |  | 2.5685
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 03:00 | 3.0365 | 7083 | Tirsdag |  | 3.0365
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 04:00 | 3.027 | 7084 | Tirsdag |  | 3.027
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 05:00 | 3.287 | 7085 | Tirsdag |  | 3.287
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 06:00 | 3.597 | 7086 | Tirsdag |  | 3.597
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 07:00 | 4.3985 | 7087 | Tirsdag |  | 4.3985
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 08:00 | 3.1205 | 7088 | Tirsdag |  | 3.1205
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 09:00 | 2.4715 | 7089 | Tirsdag |  | 2.4715
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 10:00 | 3.0115 | 7090 | Tirsdag |  | 3.0115
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 11:00 | 3.065 | 7091 | Tirsdag |  | 3.065
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 12:00 | 2.9745 | 7092 | Tirsdag |  | 2.9745
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 13:00 | 1.996 | 7093 | Tirsdag |  | 1.996
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 14:00 | 2.214 | 7094 | Tirsdag |  | 2.214
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 15:00 | 3.1915 | 7095 | Tirsdag |  | 3.1915
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 16:00 | 3.9995 | 7096 | Tirsdag |  | 3.9995
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 17:00 | 3.4755 | 7097 | Tirsdag |  | 3.4755
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 18:00 | 3.562 | 7098 | Tirsdag |  | 3.562
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 19:00 | 3.2035 | 7099 | Tirsdag |  | 3.2035
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 20:00 | 3.062 | 7100 | Tirsdag |  | 3.062
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 21:00 | 3.1435 | 7101 | Tirsdag |  | 3.1435
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 22:00 | 2.369 | 7102 | Tirsdag |  | 2.369
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-29 23:00 | 2.7435 | 7103 | Tirsdag |  | 2.7435
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 | 2.4685 | 7104 | Onsdag |  | 2.4685
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 01:00 | 2.9355 | 7105 | Onsdag |  | 2.9355
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 02:00 | 3.123 | 7106 | Onsdag |  | 3.123
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 03:00 | 2.664 | 7107 | Onsdag |  | 2.664
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 04:00 | 2.7455 | 7108 | Onsdag |  | 2.7455
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 05:00 | 2.5825 | 7109 | Onsdag |  | 2.5825
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 06:00 | 2.281 | 7110 | Onsdag |  | 2.281
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 07:00 | 3.378 | 7111 | Onsdag |  | 3.378
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 08:00 | 4.136 | 7112 | Onsdag |  | 4.136
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 09:00 | 3.0665 | 7113 | Onsdag |  | 3.0665
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 10:00 | 2.8845 | 7114 | Onsdag |  | 2.8845
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 11:00 | 3.088 | 7115 | Onsdag |  | 3.088
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 12:00 | 3.088 | 7116 | Onsdag |  | 3.088
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 13:00 | 2.752 | 7117 | Onsdag |  | 2.752
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 14:00 | 3.1345 | 7118 | Onsdag |  | 3.1345
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 15:00 | 3.8365 | 7119 | Onsdag |  | 3.8365
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 16:00 | 3.1395 | 7120 | Onsdag |  | 3.1395
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 17:00 | 3.1575 | 7121 | Onsdag |  | 3.1575
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 18:00 | 3.0315 | 7122 | Onsdag |  | 3.0315
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 19:00 | 3.1905 | 7123 | Onsdag |  | 3.1905
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 20:00 | 2.8565 | 7124 | Onsdag |  | 2.8565
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 21:00 | 2.771 | 7125 | Onsdag |  | 2.771
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 22:00 | 2.3485 | 7126 | Onsdag |  | 2.3485
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-30 23:00 | 2.3595 | 7127 | Onsdag |  | 2.3595
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 | 2.141 | 7128 | Torsdag |  | 2.141
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 01:00 | 2.3445 | 7129 | Torsdag |  | 2.3445
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 02:00 | 2.074 | 7130 | Torsdag |  | 2.074
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 03:00 | 2.2165 | 7131 | Torsdag |  | 2.2165
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 04:00 | 2.918 | 7132 | Torsdag |  | 2.918
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 05:00 | 3.1275 | 7133 | Torsdag |  | 3.1275
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 06:00 | 3.3355 | 7134 | Torsdag |  | 3.3355
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 07:00 | 3.6515 | 7135 | Torsdag |  | 3.6515
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 08:00 | 2.4785 | 7136 | Torsdag |  | 2.4785
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 09:00 | 2.8235 | 7137 | Torsdag |  | 2.8235
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 10:00 | 2.6155 | 7138 | Torsdag |  | 2.6155
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 11:00 | 2.024 | 7139 | Torsdag |  | 2.024
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 12:00 | 2.9135 | 7140 | Torsdag |  | 2.9135
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 13:00 | 3.2785 | 7141 | Torsdag |  | 3.2785
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 14:00 | 2.7265 | 7142 | Torsdag |  | 2.7265
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 15:00 | 3.2365 | 7143 | Torsdag |  | 3.2365
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 16:00 | 3.8875 | 7144 | Torsdag |  | 3.8875
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 17:00 | 3.7415 | 7145 | Torsdag |  | 3.7415
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 18:00 | 3.274 | 7146 | Torsdag |  | 3.274
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 19:00 | 2.987 | 7147 | Torsdag |  | 2.987
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 20:00 | 3.4735 | 7148 | Torsdag |  | 3.4735
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 21:00 | 3.3485 | 7149 | Torsdag |  | 3.3485
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 22:00 | 3.4485 | 7150 | Torsdag |  | 3.4485
XF003 Hovedfordeling | 2019-10-31 23:00 | 2.389 | 7151 | Torsdag |  | 2.389
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 | 2.527 | 7152 | Fredag |  | 2.527
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 01:00 | 2.574 | 7153 | Fredag |  | 2.574
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 02:00 | 2.495 | 7154 | Fredag |  | 2.495
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 03:00 | 2.449 | 7155 | Fredag |  | 2.449
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 04:00 | 2.2345 | 7156 | Fredag |  | 2.2345
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 05:00 | 2.2425 | 7157 | Fredag |  | 2.2425
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 06:00 | 2.879 | 7158 | Fredag |  | 2.879
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 07:00 | 3.203 | 7159 | Fredag |  | 3.203
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 08:00 | 3.993 | 7160 | Fredag |  | 3.993
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 09:00 | 3.116 | 7161 | Fredag |  | 3.116
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 10:00 | 2.987 | 7162 | Fredag |  | 2.987
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 11:00 | 3.1205 | 7163 | Fredag |  | 3.1205
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 12:00 | 3.5395 | 7164 | Fredag |  | 3.5395
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 13:00 | 3.4725 | 7165 | Fredag |  | 3.4725
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 14:00 | 3.3875 | 7166 | Fredag |  | 3.3875
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 15:00 | 3.104 | 7167 | Fredag |  | 3.104
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 16:00 | 3.879 | 7168 | Fredag |  | 3.879
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 17:00 | 3.075 | 7169 | Fredag |  | 3.075
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 18:00 | 2.7175 | 7170 | Fredag |  | 2.7175
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 19:00 | 2.7165 | 7171 | Fredag |  | 2.7165
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 20:00 | 3.0035 | 7172 | Fredag |  | 3.0035
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 21:00 | 3.0945 | 7173 | Fredag |  | 3.0945
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 22:00 | 3.018 | 7174 | Fredag |  | 3.018
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-01 23:00 | 2.836 | 7175 | Fredag |  | 2.836
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 | 2.538 | 7176 | Lørdag |  | 2.538
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 01:00 | 2.6785 | 7177 | Lørdag |  | 2.6785
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 02:00 | 2.1295 | 7178 | Lørdag |  | 2.1295
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 03:00 | 2.2645 | 7179 | Lørdag |  | 2.2645
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 04:00 | 2.9795 | 7180 | Lørdag |  | 2.9795
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 05:00 | 2.7505 | 7181 | Lørdag |  | 2.7505
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 06:00 | 2.2955 | 7182 | Lørdag |  | 2.2955
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 07:00 | 2.5615 | 7183 | Lørdag |  | 2.5615
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 08:00 | 3.4275 | 7184 | Lørdag |  | 3.4275
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 09:00 | 3.2735 | 7185 | Lørdag |  | 3.2735
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 10:00 | 3.278 | 7186 | Lørdag |  | 3.278
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 11:00 | 3.856 | 7187 | Lørdag |  | 3.856
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 12:00 | 3.9995 | 7188 | Lørdag |  | 3.9995
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 13:00 | 2.178 | 7189 | Lørdag |  | 2.178
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 14:00 | 2.7435 | 7190 | Lørdag |  | 2.7435
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 15:00 | 2.0875 | 7191 | Lørdag |  | 2.0875
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 16:00 | 2.313 | 7192 | Lørdag |  | 2.313
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 17:00 | 2.4335 | 7193 | Lørdag |  | 2.4335
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 18:00 | 3.352 | 7194 | Lørdag |  | 3.352
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 19:00 | 2.86 | 7195 | Lørdag |  | 2.86
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 20:00 | 2.83 | 7196 | Lørdag |  | 2.83
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 21:00 | 3.523 | 7197 | Lørdag |  | 3.523
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 22:00 | 3.0225 | 7198 | Lørdag |  | 3.0225
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-02 23:00 | 3.203 | 7199 | Lørdag |  | 3.203
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 | 2.99 | 7200 | Søndag |  | 2.99
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 01:00 | 3.005 | 7201 | Søndag |  | 3.005
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 02:00 | 2.947 | 7202 | Søndag |  | 2.947
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 03:00 | 3.0365 | 7203 | Søndag |  | 3.0365
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 04:00 | 2.834 | 7204 | Søndag |  | 2.834
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 05:00 | 2.689 | 7205 | Søndag |  | 2.689
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 06:00 | 2.7325 | 7206 | Søndag |  | 2.7325
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 07:00 | 2.7875 | 7207 | Søndag |  | 2.7875
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 08:00 | 3.6665 | 7208 | Søndag |  | 3.6665
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 09:00 | 3.9625 | 7209 | Søndag |  | 3.9625
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 10:00 | 4.6125 | 7210 | Søndag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 11:00 | 4.284 | 7211 | Søndag |  | 4.284
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 12:00 | 3.1825 | 7212 | Søndag |  | 3.1825
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 13:00 | 3.7 | 7213 | Søndag |  | 3.7
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 14:00 | 3.1085 | 7214 | Søndag |  | 3.1085
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 15:00 | 2.9015 | 7215 | Søndag |  | 2.9015
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 16:00 | 3.535 | 7216 | Søndag |  | 3.535
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 17:00 | 3.2605 | 7217 | Søndag |  | 3.2605
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 18:00 | 2.8055 | 7218 | Søndag |  | 2.8055
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 19:00 | 2.5665 | 7219 | Søndag |  | 2.5665
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 20:00 | 2.926 | 7220 | Søndag |  | 2.926
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 21:00 | 2.902 | 7221 | Søndag |  | 2.902
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 22:00 | 2.807 | 7222 | Søndag |  | 2.807
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-03 23:00 | 2.4665 | 7223 | Søndag |  | 2.4665
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 | 2.8565 | 7224 | Mandag |  | 2.8565
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 01:00 | 3.0065 | 7225 | Mandag |  | 3.0065
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 02:00 | 2.862 | 7226 | Mandag |  | 2.862
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 03:00 | 2.573 | 7227 | Mandag |  | 2.573
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 04:00 | 2.7315 | 7228 | Mandag |  | 2.7315
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 05:00 | 2.623 | 7229 | Mandag |  | 2.623
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 06:00 | 3.067 | 7230 | Mandag |  | 3.067
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 07:00 | 3.354 | 7231 | Mandag |  | 3.354
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 08:00 | 3.705 | 7232 | Mandag |  | 3.705
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 09:00 | 3.8325 | 7233 | Mandag |  | 3.8325
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 10:00 | 3.8125 | 7234 | Mandag |  | 3.8125
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 11:00 | 3.651 | 7235 | Mandag |  | 3.651
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 12:00 | 3.23 | 7236 | Mandag |  | 3.23
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 13:00 | 3.241 | 7237 | Mandag |  | 3.241
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 14:00 | 3.0285 | 7238 | Mandag |  | 3.0285
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 15:00 | 3.8475 | 7239 | Mandag |  | 3.8475
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 16:00 | 3.625 | 7240 | Mandag |  | 3.625
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 17:00 | 3.365 | 7241 | Mandag |  | 3.365
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 18:00 | 2.827 | 7242 | Mandag |  | 2.827
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 19:00 | 3.288 | 7243 | Mandag |  | 3.288
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 20:00 | 3.3625 | 7244 | Mandag |  | 3.3625
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 21:00 | 3.134 | 7245 | Mandag |  | 3.134
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 22:00 | 3.1715 | 7246 | Mandag |  | 3.1715
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-04 23:00 | 3.3395 | 7247 | Mandag |  | 3.3395
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 | 2.994 | 7248 | Tirsdag |  | 2.994
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 01:00 | 2.682 | 7249 | Tirsdag |  | 2.682
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 02:00 | 3.2885 | 7250 | Tirsdag |  | 3.2885
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 03:00 | 3.1795 | 7251 | Tirsdag |  | 3.1795
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 04:00 | 3.362 | 7252 | Tirsdag |  | 3.362
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 05:00 | 2.935 | 7253 | Tirsdag |  | 2.935
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 06:00 | 3.6285 | 7254 | Tirsdag |  | 3.6285
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 07:00 | 4.101 | 7255 | Tirsdag |  | 4.101
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 08:00 | 3.761 | 7256 | Tirsdag |  | 3.761
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 09:00 | 3.2935 | 7257 | Tirsdag |  | 3.2935
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 10:00 | 3.561 | 7258 | Tirsdag |  | 3.561
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 11:00 | 3.9285 | 7259 | Tirsdag |  | 3.9285
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 12:00 | 3.879 | 7260 | Tirsdag |  | 3.879
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 13:00 | 3.0565 | 7261 | Tirsdag |  | 3.0565
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 14:00 | 3.0375 | 7262 | Tirsdag |  | 3.0375
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 15:00 | 3.4055 | 7263 | Tirsdag |  | 3.4055
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 16:00 | 3.8 | 7264 | Tirsdag |  | 3.8
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 17:00 | 3.5215 | 7265 | Tirsdag |  | 3.5215
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 18:00 | 2.687 | 7266 | Tirsdag |  | 2.687
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 19:00 | 2.792 | 7267 | Tirsdag |  | 2.792
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 20:00 | 2.8835 | 7268 | Tirsdag |  | 2.8835
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 21:00 | 2.938 | 7269 | Tirsdag |  | 2.938
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 22:00 | 2.739 | 7270 | Tirsdag |  | 2.739
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-05 23:00 | 2.584 | 7271 | Tirsdag |  | 2.584
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 | 2.89 | 7272 | Onsdag |  | 2.89
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 01:00 | 2.957 | 7273 | Onsdag |  | 2.957
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 02:00 | 2.811 | 7274 | Onsdag |  | 2.811
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 03:00 | 2.863 | 7275 | Onsdag |  | 2.863
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 04:00 | 2.6135 | 7276 | Onsdag |  | 2.6135
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 05:00 | 2.7455 | 7277 | Onsdag |  | 2.7455
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 06:00 | 3.102 | 7278 | Onsdag |  | 3.102
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 07:00 | 3.659 | 7279 | Onsdag |  | 3.659
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 08:00 | 4.093 | 7280 | Onsdag |  | 4.093
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 09:00 | 3.057 | 7281 | Onsdag |  | 3.057
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 10:00 | 3.281 | 7282 | Onsdag |  | 3.281
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 11:00 | 3.6535 | 7283 | Onsdag |  | 3.6535
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 12:00 | 3.264 | 7284 | Onsdag |  | 3.264
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 13:00 | 3.3105 | 7285 | Onsdag |  | 3.3105
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 14:00 | 3.23 | 7286 | Onsdag |  | 3.23
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 15:00 | 3.629 | 7287 | Onsdag |  | 3.629
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 16:00 | 4.0025 | 7288 | Onsdag |  | 4.0025
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 17:00 | 3.0275 | 7289 | Onsdag |  | 3.0275
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 18:00 | 2.9515 | 7290 | Onsdag |  | 2.9515
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 19:00 | 3.1185 | 7291 | Onsdag |  | 3.1185
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 20:00 | 3.1205 | 7292 | Onsdag |  | 3.1205
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 21:00 | 2.91 | 7293 | Onsdag |  | 2.91
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 22:00 | 3.4035 | 7294 | Onsdag |  | 3.4035
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-06 23:00 | 3.212 | 7295 | Onsdag |  | 3.212
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 | 2.893 | 7296 | Torsdag |  | 2.893
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 01:00 | 2.62 | 7297 | Torsdag |  | 2.62
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 02:00 | 2.5335 | 7298 | Torsdag |  | 2.5335
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 03:00 | 2.597 | 7299 | Torsdag |  | 2.597
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 04:00 | 2.784 | 7300 | Torsdag |  | 2.784
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 05:00 | 2.645 | 7301 | Torsdag |  | 2.645
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 06:00 | 3.509 | 7302 | Torsdag |  | 3.509
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 07:00 | 3.065 | 7303 | Torsdag |  | 3.065
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 08:00 | 4.2105 | 7304 | Torsdag |  | 4.2105
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 09:00 | 4.5645 | 7305 | Torsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 10:00 | 3.828 | 7306 | Torsdag |  | 3.828
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 11:00 | 3.172 | 7307 | Torsdag |  | 3.172
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 12:00 | 2.8275 | 7308 | Torsdag |  | 2.8275
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 13:00 | 2.536 | 7309 | Torsdag |  | 2.536
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 14:00 | 2.6695 | 7310 | Torsdag |  | 2.6695
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 15:00 | 3.094 | 7311 | Torsdag |  | 3.094
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 16:00 | 3.4155 | 7312 | Torsdag |  | 3.4155
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 17:00 | 3.007 | 7313 | Torsdag |  | 3.007
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 18:00 | 3.4205 | 7314 | Torsdag |  | 3.4205
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 19:00 | 3.403 | 7315 | Torsdag |  | 3.403
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 20:00 | 4.1895 | 7316 | Torsdag |  | 4.1895
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 21:00 | 3.245 | 7317 | Torsdag |  | 3.245
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 22:00 | 3.5125 | 7318 | Torsdag |  | 3.5125
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-07 23:00 | 2.8115 | 7319 | Torsdag |  | 2.8115
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 | 2.662 | 7320 | Fredag |  | 2.662
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 01:00 | 2.668 | 7321 | Fredag |  | 2.668
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 02:00 | 2.816 | 7322 | Fredag |  | 2.816
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 03:00 | 2.8765 | 7323 | Fredag |  | 2.8765
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 04:00 | 2.8545 | 7324 | Fredag |  | 2.8545
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 05:00 | 2.918 | 7325 | Fredag |  | 2.918
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 06:00 | 3.357 | 7326 | Fredag |  | 3.357
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 07:00 | 4.6345 | 7327 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 08:00 | 4.4995 | 7328 | Fredag |  | 4.4995
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 09:00 | 3.6045 | 7329 | Fredag |  | 3.6045
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 10:00 | 4.0955 | 7330 | Fredag |  | 4.0955
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 11:00 | 3.0945 | 7331 | Fredag |  | 3.0945
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 12:00 | 3.036 | 7332 | Fredag |  | 3.036
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 13:00 | 2.841 | 7333 | Fredag |  | 2.841
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 14:00 | 2.814 | 7334 | Fredag |  | 2.814
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 15:00 | 2.704 | 7335 | Fredag |  | 2.704
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 16:00 | 3.8365 | 7336 | Fredag |  | 3.8365
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 17:00 | 3.987 | 7337 | Fredag |  | 3.987
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 18:00 | 3.4605 | 7338 | Fredag |  | 3.4605
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 19:00 | 3.3025 | 7339 | Fredag |  | 3.3025
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 20:00 | 3.7695 | 7340 | Fredag |  | 3.7695
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 21:00 | 3.2145 | 7341 | Fredag |  | 3.2145
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 22:00 | 3.6745 | 7342 | Fredag |  | 3.6745
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-08 23:00 | 3.5445 | 7343 | Fredag |  | 3.5445
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 | 3.2255 | 7344 | Lørdag |  | 3.2255
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 01:00 | 3.1695 | 7345 | Lørdag |  | 3.1695
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 02:00 | 3.3465 | 7346 | Lørdag |  | 3.3465
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 03:00 | 3.543 | 7347 | Lørdag |  | 3.543
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 04:00 | 3.929 | 7348 | Lørdag |  | 3.929
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 05:00 | 4.0255 | 7349 | Lørdag |  | 4.0255
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 06:00 | 3.7565 | 7350 | Lørdag |  | 3.7565
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 07:00 | 4.1315 | 7351 | Lørdag |  | 4.1315
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 08:00 | 4.7805 | 7352 | Lørdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 09:00 | 4.7095 | 7353 | Lørdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 10:00 | 4.491 | 7354 | Lørdag |  | 4.491
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 11:00 | 4.4615 | 7355 | Lørdag |  | 4.4615
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 12:00 | 3.8125 | 7356 | Lørdag |  | 3.8125
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 13:00 | 4.027 | 7357 | Lørdag |  | 4.027
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 14:00 | 4.0865 | 7358 | Lørdag |  | 4.0865
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 15:00 | 3.8105 | 7359 | Lørdag |  | 3.8105
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 16:00 | 4.482 | 7360 | Lørdag |  | 4.482
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 17:00 | 5.099 | 7361 | Lørdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 18:00 | 4.537 | 7362 | Lørdag |  | 4.537
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 19:00 | 4.154 | 7363 | Lørdag |  | 4.154
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 20:00 | 4.169 | 7364 | Lørdag |  | 4.169
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 21:00 | 4.4285 | 7365 | Lørdag |  | 4.4285
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 22:00 | 3.836 | 7366 | Lørdag |  | 3.836
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-09 23:00 | 3.066 | 7367 | Lørdag |  | 3.066
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 | 3.2595 | 7368 | Søndag |  | 3.2595
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 01:00 | 3.413 | 7369 | Søndag |  | 3.413
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 02:00 | 3.819 | 7370 | Søndag |  | 3.819
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 03:00 | 3.601 | 7371 | Søndag |  | 3.601
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 04:00 | 3.931 | 7372 | Søndag |  | 3.931
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 05:00 | 3.972 | 7373 | Søndag |  | 3.972
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 06:00 | 3.893 | 7374 | Søndag |  | 3.893
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 07:00 | 4.1005 | 7375 | Søndag |  | 4.1005
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 08:00 | 4.432 | 7376 | Søndag |  | 4.432
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 09:00 | 4.275 | 7377 | Søndag |  | 4.275
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 10:00 | 4.092 | 7378 | Søndag |  | 4.092
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 11:00 | 3.4605 | 7379 | Søndag |  | 3.4605
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 12:00 | 3.973 | 7380 | Søndag |  | 3.973
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 13:00 | 4.593 | 7381 | Søndag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 14:00 | 4.421 | 7382 | Søndag |  | 4.421
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 15:00 | 4.0505 | 7383 | Søndag |  | 4.0505
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 16:00 | 4.6415 | 7384 | Søndag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 17:00 | 4.8175 | 7385 | Søndag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 18:00 | 3.8315 | 7386 | Søndag |  | 3.8315
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 19:00 | 3.359 | 7387 | Søndag |  | 3.359
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 20:00 | 3.7695 | 7388 | Søndag |  | 3.7695
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 21:00 | 4.37 | 7389 | Søndag |  | 4.37
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 22:00 | 4.53 | 7390 | Søndag |  | 4.53
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-10 23:00 | 4.228 | 7391 | Søndag |  | 4.228
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 | 4.0875 | 7392 | Mandag |  | 4.0875
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 01:00 | 3.676 | 7393 | Mandag |  | 3.676
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 02:00 | 3.551 | 7394 | Mandag |  | 3.551
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 03:00 | 3.4425 | 7395 | Mandag |  | 3.4425
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 04:00 | 3.5515 | 7396 | Mandag |  | 3.5515
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 05:00 | 3.891 | 7397 | Mandag |  | 3.891
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 06:00 | 4.082 | 7398 | Mandag |  | 4.082
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 07:00 | 4.475 | 7399 | Mandag |  | 4.475
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 08:00 | 4.692 | 7400 | Mandag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 09:00 | 4.7565 | 7401 | Mandag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 10:00 | 4.291 | 7402 | Mandag |  | 4.291
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 11:00 | 4.153 | 7403 | Mandag |  | 4.153
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 12:00 | 3.4905 | 7404 | Mandag |  | 3.4905
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 13:00 | 3.2575 | 7405 | Mandag |  | 3.2575
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 14:00 | 4.1685 | 7406 | Mandag |  | 4.1685
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 15:00 | 4.3365 | 7407 | Mandag |  | 4.3365
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 16:00 | 3.9155 | 7408 | Mandag |  | 3.9155
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 17:00 | 3.5085 | 7409 | Mandag |  | 3.5085
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 18:00 | 4.166 | 7410 | Mandag |  | 4.166
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 19:00 | 4.3345 | 7411 | Mandag |  | 4.3345
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 20:00 | 3.5245 | 7412 | Mandag |  | 3.5245
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 21:00 | 4.3635 | 7413 | Mandag |  | 4.3635
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 22:00 | 4.083 | 7414 | Mandag |  | 4.083
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-11 23:00 | 4.3365 | 7415 | Mandag |  | 4.3365
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 | 3.4385 | 7416 | Tirsdag |  | 3.4385
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 01:00 | 3.513 | 7417 | Tirsdag |  | 3.513
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 02:00 | 3.556 | 7418 | Tirsdag |  | 3.556
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 03:00 | 3.347 | 7419 | Tirsdag |  | 3.347
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 04:00 | 3.4105 | 7420 | Tirsdag |  | 3.4105
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 05:00 | 3.52 | 7421 | Tirsdag |  | 3.52
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 06:00 | 3.4475 | 7422 | Tirsdag |  | 3.4475
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 07:00 | 3.715 | 7423 | Tirsdag |  | 3.715
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 08:00 | 4.9255 | 7424 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 09:00 | 4.466 | 7425 | Tirsdag |  | 4.466
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 10:00 | 3.8905 | 7426 | Tirsdag |  | 3.8905
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 11:00 | 3.428 | 7427 | Tirsdag |  | 3.428
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 12:00 | 4.293 | 7428 | Tirsdag |  | 4.293
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 13:00 | 4.097 | 7429 | Tirsdag |  | 4.097
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 14:00 | 3.742 | 7430 | Tirsdag |  | 3.742
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 15:00 | 3.8625 | 7431 | Tirsdag |  | 3.8625
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 16:00 | 4.835 | 7432 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 17:00 | 3.551 | 7433 | Tirsdag |  | 3.551
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 18:00 | 3.962 | 7434 | Tirsdag |  | 3.962
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 19:00 | 3.7025 | 7435 | Tirsdag |  | 3.7025
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 20:00 | 3.526 | 7436 | Tirsdag |  | 3.526
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 21:00 | 3.893 | 7437 | Tirsdag |  | 3.893
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 22:00 | 2.977 | 7438 | Tirsdag |  | 2.977
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-12 23:00 | 2.7955 | 7439 | Tirsdag |  | 2.7955
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 | 2.882 | 7440 | Onsdag |  | 2.882
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 01:00 | 2.73 | 7441 | Onsdag |  | 2.73
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 02:00 | 2.7425 | 7442 | Onsdag |  | 2.7425
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 03:00 | 2.5235 | 7443 | Onsdag |  | 2.5235
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 04:00 | 2.6765 | 7444 | Onsdag |  | 2.6765
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 05:00 | 2.998 | 7445 | Onsdag |  | 2.998
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 06:00 | 2.9825 | 7446 | Onsdag |  | 2.9825
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 07:00 | 3.392 | 7447 | Onsdag |  | 3.392
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 08:00 | 4.298 | 7448 | Onsdag |  | 4.298
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 09:00 | 4.317 | 7449 | Onsdag |  | 4.317
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 10:00 | 3.681 | 7450 | Onsdag |  | 3.681
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 11:00 | 3.491 | 7451 | Onsdag |  | 3.491
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 12:00 | 2.8575 | 7452 | Onsdag |  | 2.8575
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 13:00 | 3.9995 | 7453 | Onsdag |  | 3.9995
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 14:00 | 3.293 | 7454 | Onsdag |  | 3.293
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 15:00 | 3.531 | 7455 | Onsdag |  | 3.531
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 16:00 | 4.3795 | 7456 | Onsdag |  | 4.3795
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 17:00 | 4.3625 | 7457 | Onsdag |  | 4.3625
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 18:00 | 3.981 | 7458 | Onsdag |  | 3.981
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 19:00 | 3.9165 | 7459 | Onsdag |  | 3.9165
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 20:00 | 3.3405 | 7460 | Onsdag |  | 3.3405
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 21:00 | 3.642 | 7461 | Onsdag |  | 3.642
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 22:00 | 3.392 | 7462 | Onsdag |  | 3.392
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-13 23:00 | 3.201 | 7463 | Onsdag |  | 3.201
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 | 3.067 | 7464 | Torsdag |  | 3.067
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 01:00 | 2.696 | 7465 | Torsdag |  | 2.696
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 02:00 | 3.348 | 7466 | Torsdag |  | 3.348
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 03:00 | 3.1755 | 7467 | Torsdag |  | 3.1755
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 04:00 | 3.254 | 7468 | Torsdag |  | 3.254
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 05:00 | 3.22 | 7469 | Torsdag |  | 3.22
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 06:00 | 3.0255 | 7470 | Torsdag |  | 3.0255
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 07:00 | 4.349 | 7471 | Torsdag |  | 4.349
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 08:00 | 4.076 | 7472 | Torsdag |  | 4.076
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 09:00 | 4.506 | 7473 | Torsdag |  | 4.506
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 10:00 | 4.592 | 7474 | Torsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 11:00 | 4.4945 | 7475 | Torsdag |  | 4.4945
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 12:00 | 4.2085 | 7476 | Torsdag |  | 4.2085
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 13:00 | 3.998 | 7477 | Torsdag |  | 3.998
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 14:00 | 4.2545 | 7478 | Torsdag |  | 4.2545
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 15:00 | 3.1255 | 7479 | Torsdag |  | 3.1255
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 16:00 | 3.9045 | 7480 | Torsdag |  | 3.9045
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 17:00 | 3.8985 | 7481 | Torsdag |  | 3.8985
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 18:00 | 3.0855 | 7482 | Torsdag |  | 3.0855
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 19:00 | 3.3725 | 7483 | Torsdag |  | 3.3725
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 20:00 | 3.512 | 7484 | Torsdag |  | 3.512
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 21:00 | 3.4145 | 7485 | Torsdag |  | 3.4145
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 22:00 | 3.0455 | 7486 | Torsdag |  | 3.0455
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-14 23:00 | 3.509 | 7487 | Torsdag |  | 3.509
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 | 3.0325 | 7488 | Fredag |  | 3.0325
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 01:00 | 2.9425 | 7489 | Fredag |  | 2.9425
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 02:00 | 2.97 | 7490 | Fredag |  | 2.97
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 03:00 | 2.733 | 7491 | Fredag |  | 2.733
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 04:00 | 2.9245 | 7492 | Fredag |  | 2.9245
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 05:00 | 2.6375 | 7493 | Fredag |  | 2.6375
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 06:00 | 2.7485 | 7494 | Fredag |  | 2.7485
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 07:00 | 3.034 | 7495 | Fredag |  | 3.034
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 08:00 | 4.1505 | 7496 | Fredag |  | 4.1505
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 09:00 | 4.875 | 7497 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 10:00 | 4.5105 | 7498 | Fredag |  | 4.5105
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 11:00 | 3.947 | 7499 | Fredag |  | 3.947
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 12:00 | 4.6945 | 7500 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 13:00 | 4.617 | 7501 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 14:00 | 4.4585 | 7502 | Fredag |  | 4.4585
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 15:00 | 4.2885 | 7503 | Fredag |  | 4.2885
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 16:00 | 3.262 | 7504 | Fredag |  | 3.262
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 17:00 | 3.451 | 7505 | Fredag |  | 3.451
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 18:00 | 3.4555 | 7506 | Fredag |  | 3.4555
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 19:00 | 3.6125 | 7507 | Fredag |  | 3.6125
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 20:00 | 3.5105 | 7508 | Fredag |  | 3.5105
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 21:00 | 3.773 | 7509 | Fredag |  | 3.773
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 22:00 | 3.1195 | 7510 | Fredag |  | 3.1195
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-15 23:00 | 3.074 | 7511 | Fredag |  | 3.074
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 | 2.6955 | 7512 | Lørdag |  | 2.6955
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 01:00 | 2.9295 | 7513 | Lørdag |  | 2.9295
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 02:00 | 2.803 | 7514 | Lørdag |  | 2.803
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 03:00 | 2.8445 | 7515 | Lørdag |  | 2.8445
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 04:00 | 3.1645 | 7516 | Lørdag |  | 3.1645
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 05:00 | 3.2425 | 7517 | Lørdag |  | 3.2425
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 06:00 | 3.28 | 7518 | Lørdag |  | 3.28
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 07:00 | 3.319 | 7519 | Lørdag |  | 3.319
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 08:00 | 3.8865 | 7520 | Lørdag |  | 3.8865
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 09:00 | 3.958 | 7521 | Lørdag |  | 3.958
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 10:00 | 3.146 | 7522 | Lørdag |  | 3.146
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 11:00 | 3.2065 | 7523 | Lørdag |  | 3.2065
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 12:00 | 3.049 | 7524 | Lørdag |  | 3.049
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 13:00 | 4.042 | 7525 | Lørdag |  | 4.042
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 14:00 | 3.4945 | 7526 | Lørdag |  | 3.4945
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 15:00 | 4.913 | 7527 | Lørdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 16:00 | 3.3345 | 7528 | Lørdag |  | 3.3345
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 17:00 | 3.2245 | 7529 | Lørdag |  | 3.2245
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 18:00 | 3.5215 | 7530 | Lørdag |  | 3.5215
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 19:00 | 3.379 | 7531 | Lørdag |  | 3.379
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 20:00 | 3.2585 | 7532 | Lørdag |  | 3.2585
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 21:00 | 2.8805 | 7533 | Lørdag |  | 2.8805
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 22:00 | 2.887 | 7534 | Lørdag |  | 2.887
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-16 23:00 | 3.596 | 7535 | Lørdag |  | 3.596
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 | 3.233 | 7536 | Søndag |  | 3.233
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 01:00 | 3.0745 | 7537 | Søndag |  | 3.0745
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 02:00 | 2.706 | 7538 | Søndag |  | 2.706
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 03:00 | 2.826 | 7539 | Søndag |  | 2.826
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 04:00 | 2.716 | 7540 | Søndag |  | 2.716
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 05:00 | 2.6785 | 7541 | Søndag |  | 2.6785
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 06:00 | 2.8525 | 7542 | Søndag |  | 2.8525
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 07:00 | 3.627 | 7543 | Søndag |  | 3.627
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 08:00 | 3.7645 | 7544 | Søndag |  | 3.7645
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 09:00 | 5.0725 | 7545 | Søndag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 10:00 | 4.42 | 7546 | Søndag |  | 4.42
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 11:00 | 4.0255 | 7547 | Søndag |  | 4.0255
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 12:00 | 4.0085 | 7548 | Søndag |  | 4.0085
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 13:00 | 3.541 | 7549 | Søndag |  | 3.541
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 14:00 | 3.7255 | 7550 | Søndag |  | 3.7255
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 15:00 | 3.5765 | 7551 | Søndag |  | 3.5765
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 16:00 | 3.5905 | 7552 | Søndag |  | 3.5905
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 17:00 | 4.029 | 7553 | Søndag |  | 4.029
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 18:00 | 3.41 | 7554 | Søndag |  | 3.41
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 19:00 | 3.4765 | 7555 | Søndag |  | 3.4765
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 20:00 | 3.6495 | 7556 | Søndag |  | 3.6495
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 21:00 | 3.5605 | 7557 | Søndag |  | 3.5605
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 22:00 | 3.7005 | 7558 | Søndag |  | 3.7005
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-17 23:00 | 3.1395 | 7559 | Søndag |  | 3.1395
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 | 3.2255 | 7560 | Mandag |  | 3.2255
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 01:00 | 2.755 | 7561 | Mandag |  | 2.755
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 02:00 | 2.804 | 7562 | Mandag |  | 2.804
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 03:00 | 3.0365 | 7563 | Mandag |  | 3.0365
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 04:00 | 2.96 | 7564 | Mandag |  | 2.96
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 05:00 | 2.871 | 7565 | Mandag |  | 2.871
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 06:00 | 3.226 | 7566 | Mandag |  | 3.226
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 07:00 | 4.2985 | 7567 | Mandag |  | 4.2985
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 08:00 | 4.3075 | 7568 | Mandag |  | 4.3075
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 09:00 | 3.373 | 7569 | Mandag |  | 3.373
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 10:00 | 3.4375 | 7570 | Mandag |  | 3.4375
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 11:00 | 3.5325 | 7571 | Mandag |  | 3.5325
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 12:00 | 3.125 | 7572 | Mandag |  | 3.125
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 13:00 | 2.9865 | 7573 | Mandag |  | 2.9865
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 14:00 | 3.592 | 7574 | Mandag |  | 3.592
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 15:00 | 3.884 | 7575 | Mandag |  | 3.884
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 16:00 | 3.9775 | 7576 | Mandag |  | 3.9775
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 17:00 | 3.3245 | 7577 | Mandag |  | 3.3245
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 18:00 | 3.4205 | 7578 | Mandag |  | 3.4205
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 19:00 | 3.3 | 7579 | Mandag |  | 3.3
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 20:00 | 3.956 | 7580 | Mandag |  | 3.956
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 21:00 | 3.873 | 7581 | Mandag |  | 3.873
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 22:00 | 3.2 | 7582 | Mandag |  | 3.2
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-18 23:00 | 3.144 | 7583 | Mandag |  | 3.144
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 | 3.166 | 7584 | Tirsdag |  | 3.166
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 01:00 | 3.1935 | 7585 | Tirsdag |  | 3.1935
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 02:00 | 3.145 | 7586 | Tirsdag |  | 3.145
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 03:00 | 3.1655 | 7587 | Tirsdag |  | 3.1655
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 04:00 | 2.8445 | 7588 | Tirsdag |  | 2.8445
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 05:00 | 2.8095 | 7589 | Tirsdag |  | 2.8095
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 06:00 | 3.17 | 7590 | Tirsdag |  | 3.17
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 07:00 | 3.779 | 7591 | Tirsdag |  | 3.779
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 08:00 | 3.995 | 7592 | Tirsdag |  | 3.995
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 09:00 | 4.838 | 7593 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 10:00 | 4.704 | 7594 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 11:00 | 4.0975 | 7595 | Tirsdag |  | 4.0975
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 12:00 | 4.026 | 7596 | Tirsdag |  | 4.026
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 13:00 | 3.3805 | 7597 | Tirsdag |  | 3.3805
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 14:00 | 3.8035 | 7598 | Tirsdag |  | 3.8035
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 15:00 | 4.0785 | 7599 | Tirsdag |  | 4.0785
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 16:00 | 3.367 | 7600 | Tirsdag |  | 3.367
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 17:00 | 3.574 | 7601 | Tirsdag |  | 3.574
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 18:00 | 3.899 | 7602 | Tirsdag |  | 3.899
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 19:00 | 4.117 | 7603 | Tirsdag |  | 4.117
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 20:00 | 4.0245 | 7604 | Tirsdag |  | 4.0245
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 21:00 | 3.984 | 7605 | Tirsdag |  | 3.984
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 22:00 | 3.743 | 7606 | Tirsdag |  | 3.743
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-19 23:00 | 2.9115 | 7607 | Tirsdag |  | 2.9115
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 | 3.0425 | 7608 | Onsdag |  | 3.0425
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 01:00 | 3.058 | 7609 | Onsdag |  | 3.058
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 02:00 | 3.2625 | 7610 | Onsdag |  | 3.2625
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 03:00 | 3.5615 | 7611 | Onsdag |  | 3.5615
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 04:00 | 3.4035 | 7612 | Onsdag |  | 3.4035
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 05:00 | 3.397 | 7613 | Onsdag |  | 3.397
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 06:00 | 3.8345 | 7614 | Onsdag |  | 3.8345
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 07:00 | 4.453 | 7615 | Onsdag |  | 4.453
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 08:00 | 5.044 | 7616 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 09:00 | 3.6315 | 7617 | Onsdag |  | 3.6315
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 10:00 | 3.273 | 7618 | Onsdag |  | 3.273
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 11:00 | 3.3385 | 7619 | Onsdag |  | 3.3385
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 12:00 | 3.066 | 7620 | Onsdag |  | 3.066
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 13:00 | 2.961 | 7621 | Onsdag |  | 2.961
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 14:00 | 3.664 | 7622 | Onsdag |  | 3.664
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 15:00 | 4.3135 | 7623 | Onsdag |  | 4.3135
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 16:00 | 4.6635 | 7624 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 17:00 | 3.505 | 7625 | Onsdag |  | 3.505
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 18:00 | 3.6045 | 7626 | Onsdag |  | 3.6045
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 19:00 | 3.2795 | 7627 | Onsdag |  | 3.2795
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 20:00 | 3.4215 | 7628 | Onsdag |  | 3.4215
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 21:00 | 3.769 | 7629 | Onsdag |  | 3.769
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 22:00 | 3.079 | 7630 | Onsdag |  | 3.079
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-20 23:00 | 2.875 | 7631 | Onsdag |  | 2.875
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 | 2.739 | 7632 | Torsdag |  | 2.739
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 01:00 | 2.995 | 7633 | Torsdag |  | 2.995
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 02:00 | 3.275 | 7634 | Torsdag |  | 3.275
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 03:00 | 3.056 | 7635 | Torsdag |  | 3.056
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 04:00 | 3.2885 | 7636 | Torsdag |  | 3.2885
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 05:00 | 2.861 | 7637 | Torsdag |  | 2.861
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 06:00 | 2.7145 | 7638 | Torsdag |  | 2.7145
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 07:00 | 2.898 | 7639 | Torsdag |  | 2.898
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 08:00 | 3.853 | 7640 | Torsdag |  | 3.853
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 09:00 | 3.929 | 7641 | Torsdag |  | 3.929
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 10:00 | 4.073 | 7642 | Torsdag |  | 4.073
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 11:00 | 4.0255 | 7643 | Torsdag |  | 4.0255
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 12:00 | 3.699 | 7644 | Torsdag |  | 3.699
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 13:00 | 2.809 | 7645 | Torsdag |  | 2.809
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 14:00 | 2.961 | 7646 | Torsdag |  | 2.961
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 15:00 | 3.485 | 7647 | Torsdag |  | 3.485
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 16:00 | 3.2065 | 7648 | Torsdag |  | 3.2065
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 17:00 | 3.7965 | 7649 | Torsdag |  | 3.7965
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 18:00 | 3.405 | 7650 | Torsdag |  | 3.405
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 19:00 | 3.4075 | 7651 | Torsdag |  | 3.4075
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 20:00 | 3.534 | 7652 | Torsdag |  | 3.534
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 21:00 | 4.013 | 7653 | Torsdag |  | 4.013
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 22:00 | 3.7765 | 7654 | Torsdag |  | 3.7765
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-21 23:00 | 2.9105 | 7655 | Torsdag |  | 2.9105
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 | 3.065 | 7656 | Fredag |  | 3.065
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 01:00 | 2.835 | 7657 | Fredag |  | 2.835
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 02:00 | 2.5855 | 7658 | Fredag |  | 2.5855
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 03:00 | 2.809 | 7659 | Fredag |  | 2.809
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 04:00 | 2.726 | 7660 | Fredag |  | 2.726
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 05:00 | 2.7375 | 7661 | Fredag |  | 2.7375
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 06:00 | 2.6595 | 7662 | Fredag |  | 2.6595
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 07:00 | 2.83 | 7663 | Fredag |  | 2.83
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 08:00 | 2.797 | 7664 | Fredag |  | 2.797
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 09:00 | 3.657 | 7665 | Fredag |  | 3.657
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 10:00 | 3.409 | 7666 | Fredag |  | 3.409
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 11:00 | 3.7485 | 7667 | Fredag |  | 3.7485
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 12:00 | 4.12 | 7668 | Fredag |  | 4.12
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 13:00 | 2.7275 | 7669 | Fredag |  | 2.7275
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 14:00 | 2.5445 | 7670 | Fredag |  | 2.5445
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 15:00 | 2.93 | 7671 | Fredag |  | 2.93
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 16:00 | 4.018 | 7672 | Fredag |  | 4.018
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 17:00 | 3.881 | 7673 | Fredag |  | 3.881
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 18:00 | 3.0285 | 7674 | Fredag |  | 3.0285
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 19:00 | 3.016 | 7675 | Fredag |  | 3.016
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 20:00 | 3.2905 | 7676 | Fredag |  | 3.2905
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 21:00 | 3.6125 | 7677 | Fredag |  | 3.6125
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 22:00 | 2.8455 | 7678 | Fredag |  | 2.8455
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-22 23:00 | 2.6655 | 7679 | Fredag |  | 2.6655
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 | 2.3385 | 7680 | Lørdag |  | 2.3385
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 01:00 | 2.45 | 7681 | Lørdag |  | 2.45
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 02:00 | 2.676 | 7682 | Lørdag |  | 2.676
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 03:00 | 2.431 | 7683 | Lørdag |  | 2.431
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 04:00 | 2.4535 | 7684 | Lørdag |  | 2.4535
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 05:00 | 2.676 | 7685 | Lørdag |  | 2.676
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 06:00 | 2.564 | 7686 | Lørdag |  | 2.564
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 07:00 | 3.293 | 7687 | Lørdag |  | 3.293
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 08:00 | 4.226 | 7688 | Lørdag |  | 4.226
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 09:00 | 3.287 | 7689 | Lørdag |  | 3.287
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 10:00 | 3.06 | 7690 | Lørdag |  | 3.06
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 11:00 | 2.6385 | 7691 | Lørdag |  | 2.6385
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 12:00 | 3.1175 | 7692 | Lørdag |  | 3.1175
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 13:00 | 2.8955 | 7693 | Lørdag |  | 2.8955
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 14:00 | 3.129 | 7694 | Lørdag |  | 3.129
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 15:00 | 3.2715 | 7695 | Lørdag |  | 3.2715
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 16:00 | 4.476 | 7696 | Lørdag |  | 4.476
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 17:00 | 3.672 | 7697 | Lørdag |  | 3.672
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 18:00 | 4.071 | 7698 | Lørdag |  | 4.071
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 19:00 | 3.388 | 7699 | Lørdag |  | 3.388
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 20:00 | 2.8595 | 7700 | Lørdag |  | 2.8595
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 21:00 | 3.0035 | 7701 | Lørdag |  | 3.0035
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 22:00 | 3.0135 | 7702 | Lørdag |  | 3.0135
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-23 23:00 | 2.827 | 7703 | Lørdag |  | 2.827
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 | 2.5465 | 7704 | Søndag |  | 2.5465
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 01:00 | 2.657 | 7705 | Søndag |  | 2.657
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 02:00 | 2.652 | 7706 | Søndag |  | 2.652
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 03:00 | 2.838 | 7707 | Søndag |  | 2.838
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 04:00 | 2.9345 | 7708 | Søndag |  | 2.9345
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 05:00 | 3.0155 | 7709 | Søndag |  | 3.0155
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 06:00 | 3.0025 | 7710 | Søndag |  | 3.0025
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 07:00 | 3.057 | 7711 | Søndag |  | 3.057
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 08:00 | 3.694 | 7712 | Søndag |  | 3.694
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 09:00 | 3.8965 | 7713 | Søndag |  | 3.8965
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 10:00 | 3.368 | 7714 | Søndag |  | 3.368
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 11:00 | 3.219 | 7715 | Søndag |  | 3.219
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 12:00 | 3.011 | 7716 | Søndag |  | 3.011
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 13:00 | 4.659 | 7717 | Søndag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 14:00 | 4.49 | 7718 | Søndag |  | 4.49
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 15:00 | 4.0955 | 7719 | Søndag |  | 4.0955
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 16:00 | 4.1195 | 7720 | Søndag |  | 4.1195
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 17:00 | 3.8565 | 7721 | Søndag |  | 3.8565
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 18:00 | 3.0535 | 7722 | Søndag |  | 3.0535
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 19:00 | 3.2185 | 7723 | Søndag |  | 3.2185
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 20:00 | 2.743 | 7724 | Søndag |  | 2.743
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 21:00 | 2.8025 | 7725 | Søndag |  | 2.8025
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 22:00 | 2.5575 | 7726 | Søndag |  | 2.5575
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-24 23:00 | 2.5845 | 7727 | Søndag |  | 2.5845
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 | 2.839 | 7728 | Mandag |  | 2.839
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 01:00 | 2.8175 | 7729 | Mandag |  | 2.8175
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 02:00 | 2.9375 | 7730 | Mandag |  | 2.9375
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 03:00 | 2.5365 | 7731 | Mandag |  | 2.5365
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 04:00 | 2.5075 | 7732 | Mandag |  | 2.5075
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 05:00 | 2.7185 | 7733 | Mandag |  | 2.7185
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 06:00 | 2.506 | 7734 | Mandag |  | 2.506
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 07:00 | 3.352 | 7735 | Mandag |  | 3.352
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 08:00 | 3.981 | 7736 | Mandag |  | 3.981
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 09:00 | 3.302 | 7737 | Mandag |  | 3.302
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 10:00 | 3.5175 | 7738 | Mandag |  | 3.5175
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 11:00 | 3.242 | 7739 | Mandag |  | 3.242
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 12:00 | 3.441 | 7740 | Mandag |  | 3.441
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 13:00 | 3.253 | 7741 | Mandag |  | 3.253
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 14:00 | 2.864 | 7742 | Mandag |  | 2.864
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 15:00 | 3.5235 | 7743 | Mandag |  | 3.5235
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 16:00 | 3.251 | 7744 | Mandag |  | 3.251
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 17:00 | 3.62 | 7745 | Mandag |  | 3.62
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 18:00 | 2.995 | 7746 | Mandag |  | 2.995
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 19:00 | 2.7125 | 7747 | Mandag |  | 2.7125
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 20:00 | 3.073 | 7748 | Mandag |  | 3.073
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 21:00 | 3.153 | 7749 | Mandag |  | 3.153
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 22:00 | 3.0525 | 7750 | Mandag |  | 3.0525
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-25 23:00 | 3.3035 | 7751 | Mandag |  | 3.3035
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 | 2.649 | 7752 | Tirsdag |  | 2.649
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 01:00 | 2.6495 | 7753 | Tirsdag |  | 2.6495
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 02:00 | 2.512 | 7754 | Tirsdag |  | 2.512
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 03:00 | 2.4895 | 7755 | Tirsdag |  | 2.4895
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 04:00 | 2.691 | 7756 | Tirsdag |  | 2.691
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 05:00 | 2.488 | 7757 | Tirsdag |  | 2.488
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 06:00 | 2.527 | 7758 | Tirsdag |  | 2.527
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 07:00 | 2.608 | 7759 | Tirsdag |  | 2.608
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 08:00 | 2.892 | 7760 | Tirsdag |  | 2.892
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 09:00 | 3.333 | 7761 | Tirsdag |  | 3.333
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 10:00 | 3.391 | 7762 | Tirsdag |  | 3.391
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 11:00 | 3.344 | 7763 | Tirsdag |  | 3.344
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 12:00 | 4.078 | 7764 | Tirsdag |  | 4.078
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 13:00 | 3.353 | 7765 | Tirsdag |  | 3.353
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 14:00 | 3.025 | 7766 | Tirsdag |  | 3.025
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 15:00 | 3.9635 | 7767 | Tirsdag |  | 3.9635
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 16:00 | 4.087 | 7768 | Tirsdag |  | 4.087
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 17:00 | 3.462 | 7769 | Tirsdag |  | 3.462
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 18:00 | 3.1315 | 7770 | Tirsdag |  | 3.1315
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 19:00 | 3.4275 | 7771 | Tirsdag |  | 3.4275
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 20:00 | 4.0115 | 7772 | Tirsdag |  | 4.0115
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 21:00 | 3.318 | 7773 | Tirsdag |  | 3.318
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 22:00 | 2.982 | 7774 | Tirsdag |  | 2.982
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-26 23:00 | 3.081 | 7775 | Tirsdag |  | 3.081
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 | 2.6215 | 7776 | Onsdag |  | 2.6215
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 01:00 | 2.7725 | 7777 | Onsdag |  | 2.7725
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 02:00 | 0 | 7778 | Onsdag |  | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 03:00 | 0 | 7779 | Onsdag |  | 0
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 04:00 | 4.9315 | 7780 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 05:00 | 3.4315 | 7781 | Onsdag |  | 3.4315
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 06:00 | 3.4355 | 7782 | Onsdag |  | 3.4355
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 07:00 | 3.5675 | 7783 | Onsdag |  | 3.5675
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 08:00 | 4.6775 | 7784 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 09:00 | 3.961 | 7785 | Onsdag |  | 3.961
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 10:00 | 3.002 | 7786 | Onsdag |  | 3.002
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 11:00 | 2.8425 | 7787 | Onsdag |  | 2.8425
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 12:00 | 2.809 | 7788 | Onsdag |  | 2.809
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 13:00 | 2.8075 | 7789 | Onsdag |  | 2.8075
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 14:00 | 3.2485 | 7790 | Onsdag |  | 3.2485
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 15:00 | 2.9735 | 7791 | Onsdag |  | 2.9735
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 16:00 | 4.0075 | 7792 | Onsdag |  | 4.0075
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 17:00 | 3.534 | 7793 | Onsdag |  | 3.534
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 18:00 | 3.5945 | 7794 | Onsdag |  | 3.5945
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 19:00 | 3.4295 | 7795 | Onsdag |  | 3.4295
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 20:00 | 2.806 | 7796 | Onsdag |  | 2.806
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 21:00 | 2.8335 | 7797 | Onsdag |  | 2.8335
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 22:00 | 2.8055 | 7798 | Onsdag |  | 2.8055
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-27 23:00 | 2.893 | 7799 | Onsdag |  | 2.893
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 | 2.4525 | 7800 | Torsdag |  | 2.4525
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 01:00 | 2.7825 | 7801 | Torsdag |  | 2.7825
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 02:00 | 2.612 | 7802 | Torsdag |  | 2.612
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 03:00 | 3.0155 | 7803 | Torsdag |  | 3.0155
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 04:00 | 3.165 | 7804 | Torsdag |  | 3.165
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 05:00 | 3.0885 | 7805 | Torsdag |  | 3.0885
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 06:00 | 3.2495 | 7806 | Torsdag |  | 3.2495
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 07:00 | 3.1625 | 7807 | Torsdag |  | 3.1625
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 08:00 | 2.982 | 7808 | Torsdag |  | 2.982
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 09:00 | 3.455 | 7809 | Torsdag |  | 3.455
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 10:00 | 3.1445 | 7810 | Torsdag |  | 3.1445
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 11:00 | 3.6835 | 7811 | Torsdag |  | 3.6835
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 12:00 | 3.2025 | 7812 | Torsdag |  | 3.2025
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 13:00 | 3.279 | 7813 | Torsdag |  | 3.279
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 14:00 | 3.3 | 7814 | Torsdag |  | 3.3
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 15:00 | 4.757 | 7815 | Torsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 16:00 | 4.019 | 7816 | Torsdag |  | 4.019
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 17:00 | 3.9225 | 7817 | Torsdag |  | 3.9225
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 18:00 | 3.835 | 7818 | Torsdag |  | 3.835
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 19:00 | 3.4225 | 7819 | Torsdag |  | 3.4225
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 20:00 | 3.5715 | 7820 | Torsdag |  | 3.5715
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 21:00 | 3.5635 | 7821 | Torsdag |  | 3.5635
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 22:00 | 3.4295 | 7822 | Torsdag |  | 3.4295
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-28 23:00 | 3.4155 | 7823 | Torsdag |  | 3.4155
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 | 3.163 | 7824 | Fredag |  | 3.163
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 01:00 | 3.086 | 7825 | Fredag |  | 3.086
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 02:00 | 3.104 | 7826 | Fredag |  | 3.104
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 03:00 | 3.238 | 7827 | Fredag |  | 3.238
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 04:00 | 2.9755 | 7828 | Fredag |  | 2.9755
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 05:00 | 3.3065 | 7829 | Fredag |  | 3.3065
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 06:00 | 3.8655 | 7830 | Fredag |  | 3.8655
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 07:00 | 4.467 | 7831 | Fredag |  | 4.467
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 08:00 | 5.3995 | 7832 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 09:00 | 4.3095 | 7833 | Fredag |  | 4.3095
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 10:00 | 4.464 | 7834 | Fredag |  | 4.464
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 11:00 | 4.29 | 7835 | Fredag |  | 4.29
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 12:00 | 3.0695 | 7836 | Fredag |  | 3.0695
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 13:00 | 2.7935 | 7837 | Fredag |  | 2.7935
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 14:00 | 2.778 | 7838 | Fredag |  | 2.778
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 15:00 | 3.3935 | 7839 | Fredag |  | 3.3935
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 16:00 | 3.687 | 7840 | Fredag |  | 3.687
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 17:00 | 3.921 | 7841 | Fredag |  | 3.921
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 18:00 | 3.9725 | 7842 | Fredag |  | 3.9725
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 19:00 | 3.66 | 7843 | Fredag |  | 3.66
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 20:00 | 4.1045 | 7844 | Fredag |  | 4.1045
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 21:00 | 3.637 | 7845 | Fredag |  | 3.637
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 22:00 | 3.416 | 7846 | Fredag |  | 3.416
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-29 23:00 | 2.972 | 7847 | Fredag |  | 2.972
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 | 2.8335 | 7848 | Lørdag |  | 2.8335
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 01:00 | 2.935 | 7849 | Lørdag |  | 2.935
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 02:00 | 2.903 | 7850 | Lørdag |  | 2.903
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 03:00 | 2.836 | 7851 | Lørdag |  | 2.836
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 04:00 | 3.1815 | 7852 | Lørdag |  | 3.1815
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 05:00 | 2.9835 | 7853 | Lørdag |  | 2.9835
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 06:00 | 3.4185 | 7854 | Lørdag |  | 3.4185
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 07:00 | 3.829 | 7855 | Lørdag |  | 3.829
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 08:00 | 4.096 | 7856 | Lørdag |  | 4.096
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 09:00 | 3.815 | 7857 | Lørdag |  | 3.815
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 10:00 | 3.6565 | 7858 | Lørdag |  | 3.6565
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 11:00 | 3.23 | 7859 | Lørdag |  | 3.23
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 12:00 | 3.3725 | 7860 | Lørdag |  | 3.3725
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 13:00 | 3.261 | 7861 | Lørdag |  | 3.261
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 14:00 | 3.4935 | 7862 | Lørdag |  | 3.4935
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 15:00 | 4.505 | 7863 | Lørdag |  | 4.505
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 16:00 | 4.2535 | 7864 | Lørdag |  | 4.2535
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 17:00 | 4.526 | 7865 | Lørdag |  | 4.526
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 18:00 | 4.4975 | 7866 | Lørdag |  | 4.4975
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 19:00 | 4.326 | 7867 | Lørdag |  | 4.326
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 20:00 | 4.0105 | 7868 | Lørdag |  | 4.0105
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 21:00 | 3.2605 | 7869 | Lørdag |  | 3.2605
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 22:00 | 3.536 | 7870 | Lørdag |  | 3.536
XF003 Hovedfordeling | 2019-11-30 23:00 | 3.38 | 7871 | Lørdag |  | 3.38
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 | 3.428 | 7872 | Søndag |  | 3.428
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 01:00 | 3.2075 | 7873 | Søndag |  | 3.2075
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 02:00 | 3.8525 | 7874 | Søndag |  | 3.8525
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 03:00 | 3.8495 | 7875 | Søndag |  | 3.8495
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 04:00 | 3.714 | 7876 | Søndag |  | 3.714
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 05:00 | 3.5315 | 7877 | Søndag |  | 3.5315
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 06:00 | 3.394 | 7878 | Søndag |  | 3.394
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 07:00 | 3.34 | 7879 | Søndag |  | 3.34
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 08:00 | 4.362 | 7880 | Søndag |  | 4.362
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 09:00 | 3.627 | 7881 | Søndag |  | 3.627
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 10:00 | 3.6245 | 7882 | Søndag |  | 3.6245
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 11:00 | 4.1245 | 7883 | Søndag |  | 4.1245
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 12:00 | 4.3365 | 7884 | Søndag |  | 4.3365
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 13:00 | 4.0615 | 7885 | Søndag |  | 4.0615
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 14:00 | 3.783 | 7886 | Søndag |  | 3.783
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 15:00 | 3.808 | 7887 | Søndag |  | 3.808
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 16:00 | 4.0885 | 7888 | Søndag |  | 4.0885
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 17:00 | 3.616 | 7889 | Søndag |  | 3.616
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 18:00 | 4.127 | 7890 | Søndag |  | 4.127
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 19:00 | 4.2435 | 7891 | Søndag |  | 4.2435
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 20:00 | 3.783 | 7892 | Søndag |  | 3.783
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 21:00 | 3.132 | 7893 | Søndag |  | 3.132
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 22:00 | 3.437 | 7894 | Søndag |  | 3.437
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-01 23:00 | 3.6095 | 7895 | Søndag |  | 3.6095
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 | 3.6475 | 7896 | Mandag |  | 3.6475
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 01:00 | 4.053 | 7897 | Mandag |  | 4.053
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 02:00 | 4.009 | 7898 | Mandag |  | 4.009
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 03:00 | 3.8235 | 7899 | Mandag |  | 3.8235
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 04:00 | 3.6735 | 7900 | Mandag |  | 3.6735
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 05:00 | 3.593 | 7901 | Mandag |  | 3.593
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 06:00 | 3.869 | 7902 | Mandag |  | 3.869
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 07:00 | 4.767 | 7903 | Mandag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 08:00 | 4.669 | 7904 | Mandag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 09:00 | 4.0975 | 7905 | Mandag |  | 4.0975
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 10:00 | 4.837 | 7906 | Mandag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 11:00 | 4.32 | 7907 | Mandag |  | 4.32
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 12:00 | 4.114 | 7908 | Mandag |  | 4.114
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 13:00 | 3.7795 | 7909 | Mandag |  | 3.7795
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 14:00 | 3.5995 | 7910 | Mandag |  | 3.5995
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 15:00 | 3.5685 | 7911 | Mandag |  | 3.5685
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 16:00 | 3.5775 | 7912 | Mandag |  | 3.5775
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 17:00 | 3.5485 | 7913 | Mandag |  | 3.5485
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 18:00 | 3.234 | 7914 | Mandag |  | 3.234
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 19:00 | 3.592 | 7915 | Mandag |  | 3.592
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 20:00 | 3.5795 | 7916 | Mandag |  | 3.5795
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 21:00 | 3.3545 | 7917 | Mandag |  | 3.3545
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 22:00 | 3.562 | 7918 | Mandag |  | 3.562
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-02 23:00 | 3.6305 | 7919 | Mandag |  | 3.6305
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 | 3.3425 | 7920 | Tirsdag |  | 3.3425
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 01:00 | 3.2565 | 7921 | Tirsdag |  | 3.2565
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 02:00 | 3.0995 | 7922 | Tirsdag |  | 3.0995
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 03:00 | 3.106 | 7923 | Tirsdag |  | 3.106
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 04:00 | 3.369 | 7924 | Tirsdag |  | 3.369
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 05:00 | 3.1175 | 7925 | Tirsdag |  | 3.1175
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 06:00 | 2.981 | 7926 | Tirsdag |  | 2.981
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 07:00 | 3.3885 | 7927 | Tirsdag |  | 3.3885
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 08:00 | 4.13 | 7928 | Tirsdag |  | 4.13
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 09:00 | 4.3715 | 7929 | Tirsdag |  | 4.3715
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 10:00 | 4.1835 | 7930 | Tirsdag |  | 4.1835
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 11:00 | 4.722 | 7931 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 12:00 | 3.7395 | 7932 | Tirsdag |  | 3.7395
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 13:00 | 3.233 | 7933 | Tirsdag |  | 3.233
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 14:00 | 3.0015 | 7934 | Tirsdag |  | 3.0015
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 15:00 | 3.553 | 7935 | Tirsdag |  | 3.553
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 16:00 | 3.6025 | 7936 | Tirsdag |  | 3.6025
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 17:00 | 3.6685 | 7937 | Tirsdag |  | 3.6685
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 18:00 | 3.9125 | 7938 | Tirsdag |  | 3.9125
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 19:00 | 3.5195 | 7939 | Tirsdag |  | 3.5195
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 20:00 | 3.3775 | 7940 | Tirsdag |  | 3.3775
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 21:00 | 3.256 | 7941 | Tirsdag |  | 3.256
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 22:00 | 2.6115 | 7942 | Tirsdag |  | 2.6115
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-03 23:00 | 3.0045 | 7943 | Tirsdag |  | 3.0045
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 | 2.7345 | 7944 | Onsdag |  | 2.7345
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 01:00 | 2.7685 | 7945 | Onsdag |  | 2.7685
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 02:00 | 2.8975 | 7946 | Onsdag |  | 2.8975
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 03:00 | 2.7945 | 7947 | Onsdag |  | 2.7945
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 04:00 | 2.836 | 7948 | Onsdag |  | 2.836
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 05:00 | 3.2575 | 7949 | Onsdag |  | 3.2575
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 06:00 | 3.429 | 7950 | Onsdag |  | 3.429
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 07:00 | 4.078 | 7951 | Onsdag |  | 4.078
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 08:00 | 4.091 | 7952 | Onsdag |  | 4.091
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 09:00 | 3.5655 | 7953 | Onsdag |  | 3.5655
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 10:00 | 2.735 | 7954 | Onsdag |  | 2.735
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 11:00 | 2.986 | 7955 | Onsdag |  | 2.986
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 12:00 | 2.559 | 7956 | Onsdag |  | 2.559
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 13:00 | 3.027 | 7957 | Onsdag |  | 3.027
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 14:00 | 3.5285 | 7958 | Onsdag |  | 3.5285
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 15:00 | 3.396 | 7959 | Onsdag |  | 3.396
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 16:00 | 3.777 | 7960 | Onsdag |  | 3.777
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 17:00 | 3.7465 | 7961 | Onsdag |  | 3.7465
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 18:00 | 3.108 | 7962 | Onsdag |  | 3.108
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 19:00 | 3.461 | 7963 | Onsdag |  | 3.461
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 20:00 | 3.28 | 7964 | Onsdag |  | 3.28
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 21:00 | 3.136 | 7965 | Onsdag |  | 3.136
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 22:00 | 2.9475 | 7966 | Onsdag |  | 2.9475
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-04 23:00 | 2.624 | 7967 | Onsdag |  | 2.624
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 | 2.433 | 7968 | Torsdag |  | 2.433
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 01:00 | 2.585 | 7969 | Torsdag |  | 2.585
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 02:00 | 2.673 | 7970 | Torsdag |  | 2.673
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 03:00 | 2.782 | 7971 | Torsdag |  | 2.782
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 04:00 | 3.2235 | 7972 | Torsdag |  | 3.2235
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 05:00 | 3.013 | 7973 | Torsdag |  | 3.013
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 06:00 | 3.0795 | 7974 | Torsdag |  | 3.0795
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 07:00 | 3.229 | 7975 | Torsdag |  | 3.229
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 08:00 | 4.0615 | 7976 | Torsdag |  | 4.0615
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 09:00 | 3.6955 | 7977 | Torsdag |  | 3.6955
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 10:00 | 3.241 | 7978 | Torsdag |  | 3.241
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 11:00 | 3.427 | 7979 | Torsdag |  | 3.427
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 12:00 | 4.06 | 7980 | Torsdag |  | 4.06
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 13:00 | 3.4665 | 7981 | Torsdag |  | 3.4665
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 14:00 | 2.842 | 7982 | Torsdag |  | 2.842
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 15:00 | 3.31 | 7983 | Torsdag |  | 3.31
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 16:00 | 3.754 | 7984 | Torsdag |  | 3.754
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 17:00 | 3.223 | 7985 | Torsdag |  | 3.223
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 18:00 | 3.426 | 7986 | Torsdag |  | 3.426
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 19:00 | 3.91 | 7987 | Torsdag |  | 3.91
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 20:00 | 4.094 | 7988 | Torsdag |  | 4.094
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 21:00 | 3.208 | 7989 | Torsdag |  | 3.208
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 22:00 | 3.4835 | 7990 | Torsdag |  | 3.4835
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-05 23:00 | 2.8065 | 7991 | Torsdag |  | 2.8065
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 | 2.6965 | 7992 | Fredag |  | 2.6965
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 01:00 | 2.7405 | 7993 | Fredag |  | 2.7405
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 02:00 | 2.896 | 7994 | Fredag |  | 2.896
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 03:00 | 2.7865 | 7995 | Fredag |  | 2.7865
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 04:00 | 2.9445 | 7996 | Fredag |  | 2.9445
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 05:00 | 2.7535 | 7997 | Fredag |  | 2.7535
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 06:00 | 2.871 | 7998 | Fredag |  | 2.871
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 07:00 | 3.573 | 7999 | Fredag |  | 3.573
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 08:00 | 4.41 | 8000 | Fredag |  | 4.41
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 09:00 | 4.189 | 8001 | Fredag |  | 4.189
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 10:00 | 3.106 | 8002 | Fredag |  | 3.106
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 11:00 | 3.1755 | 8003 | Fredag |  | 3.1755
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 12:00 | 2.9135 | 8004 | Fredag |  | 2.9135
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 13:00 | 3.006 | 8005 | Fredag |  | 3.006
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 14:00 | 3.8995 | 8006 | Fredag |  | 3.8995
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 15:00 | 3.497 | 8007 | Fredag |  | 3.497
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 16:00 | 4.0755 | 8008 | Fredag |  | 4.0755
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 17:00 | 3.563 | 8009 | Fredag |  | 3.563
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 18:00 | 3.73 | 8010 | Fredag |  | 3.73
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 19:00 | 3.2885 | 8011 | Fredag |  | 3.2885
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 20:00 | 4.2 | 8012 | Fredag |  | 4.2
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 21:00 | 3.985 | 8013 | Fredag |  | 3.985
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 22:00 | 3.0945 | 8014 | Fredag |  | 3.0945
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-06 23:00 | 2.9905 | 8015 | Fredag |  | 2.9905
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 | 2.8305 | 8016 | Lørdag |  | 2.8305
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 01:00 | 3.2665 | 8017 | Lørdag |  | 3.2665
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 02:00 | 3.092 | 8018 | Lørdag |  | 3.092
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 03:00 | 3.133 | 8019 | Lørdag |  | 3.133
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 04:00 | 3.036 | 8020 | Lørdag |  | 3.036
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 05:00 | 2.9755 | 8021 | Lørdag |  | 2.9755
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 06:00 | 2.99 | 8022 | Lørdag |  | 2.99
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 07:00 | 2.999 | 8023 | Lørdag |  | 2.999
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 08:00 | 3.759 | 8024 | Lørdag |  | 3.759
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 09:00 | 4.1805 | 8025 | Lørdag |  | 4.1805
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 10:00 | 4.1055 | 8026 | Lørdag |  | 4.1055
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 11:00 | 4.0895 | 8027 | Lørdag |  | 4.0895
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 12:00 | 3.996 | 8028 | Lørdag |  | 3.996
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 13:00 | 4.3645 | 8029 | Lørdag |  | 4.3645
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 14:00 | 4.2275 | 8030 | Lørdag |  | 4.2275
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 15:00 | 3.726 | 8031 | Lørdag |  | 3.726
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 16:00 | 3.337 | 8032 | Lørdag |  | 3.337
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 17:00 | 3.833 | 8033 | Lørdag |  | 3.833
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 18:00 | 5.107 | 8034 | Lørdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 19:00 | 3.794 | 8035 | Lørdag |  | 3.794
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 20:00 | 3.7075 | 8036 | Lørdag |  | 3.7075
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 21:00 | 4.3935 | 8037 | Lørdag |  | 4.3935
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 22:00 | 3.789 | 8038 | Lørdag |  | 3.789
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-07 23:00 | 4.336 | 8039 | Lørdag |  | 4.336
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 | 3.961 | 8040 | Søndag |  | 3.961
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 01:00 | 3.143 | 8041 | Søndag |  | 3.143
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 02:00 | 2.9825 | 8042 | Søndag |  | 2.9825
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 03:00 | 3.2305 | 8043 | Søndag |  | 3.2305
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 04:00 | 3.252 | 8044 | Søndag |  | 3.252
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 05:00 | 3.1275 | 8045 | Søndag |  | 3.1275
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 06:00 | 3.265 | 8046 | Søndag |  | 3.265
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 07:00 | 3.0945 | 8047 | Søndag |  | 3.0945
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 08:00 | 4.0455 | 8048 | Søndag |  | 4.0455
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 09:00 | 4.505 | 8049 | Søndag |  | 4.505
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 10:00 | 3.9935 | 8050 | Søndag |  | 3.9935
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 11:00 | 4.05 | 8051 | Søndag |  | 4.05
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 12:00 | 4.273 | 8052 | Søndag |  | 4.273
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 13:00 | 3.4535 | 8053 | Søndag |  | 3.4535
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 14:00 | 2.9345 | 8054 | Søndag |  | 2.9345
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 15:00 | 3.2825 | 8055 | Søndag |  | 3.2825
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 16:00 | 3.361 | 8056 | Søndag |  | 3.361
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 17:00 | 3.35 | 8057 | Søndag |  | 3.35
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 18:00 | 3.0645 | 8058 | Søndag |  | 3.0645
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 19:00 | 2.8965 | 8059 | Søndag |  | 2.8965
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 20:00 | 3.1725 | 8060 | Søndag |  | 3.1725
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 21:00 | 3.346 | 8061 | Søndag |  | 3.346
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 22:00 | 3.4595 | 8062 | Søndag |  | 3.4595
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-08 23:00 | 3.5005 | 8063 | Søndag |  | 3.5005
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 | 2.704 | 8064 | Mandag |  | 2.704
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 01:00 | 2.718 | 8065 | Mandag |  | 2.718
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 02:00 | 3.001 | 8066 | Mandag |  | 3.001
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 03:00 | 2.799 | 8067 | Mandag |  | 2.799
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 04:00 | 2.8565 | 8068 | Mandag |  | 2.8565
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 05:00 | 2.884 | 8069 | Mandag |  | 2.884
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 06:00 | 3.2695 | 8070 | Mandag |  | 3.2695
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 07:00 | 4.7745 | 8071 | Mandag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 08:00 | 4.818 | 8072 | Mandag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 09:00 | 4.3165 | 8073 | Mandag |  | 4.3165
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 10:00 | 3.8005 | 8074 | Mandag |  | 3.8005
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 11:00 | 2.6485 | 8075 | Mandag |  | 2.6485
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 12:00 | 3.157 | 8076 | Mandag |  | 3.157
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 13:00 | 2.634 | 8077 | Mandag |  | 2.634
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 14:00 | 2.733 | 8078 | Mandag |  | 2.733
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 15:00 | 3.6355 | 8079 | Mandag |  | 3.6355
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 16:00 | 4.0265 | 8080 | Mandag |  | 4.0265
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 17:00 | 4.479 | 8081 | Mandag |  | 4.479
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 18:00 | 4.189 | 8082 | Mandag |  | 4.189
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 19:00 | 4.2655 | 8083 | Mandag |  | 4.2655
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 20:00 | 4.0325 | 8084 | Mandag |  | 4.0325
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 21:00 | 3.945 | 8085 | Mandag |  | 3.945
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 22:00 | 3.8035 | 8086 | Mandag |  | 3.8035
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-09 23:00 | 3.531 | 8087 | Mandag |  | 3.531
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 | 2.99 | 8088 | Tirsdag |  | 2.99
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 01:00 | 3.423 | 8089 | Tirsdag |  | 3.423
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 02:00 | 3.396 | 8090 | Tirsdag |  | 3.396
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 03:00 | 3.305 | 8091 | Tirsdag |  | 3.305
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 04:00 | 3.6015 | 8092 | Tirsdag |  | 3.6015
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 05:00 | 3.343 | 8093 | Tirsdag |  | 3.343
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 06:00 | 3.5355 | 8094 | Tirsdag |  | 3.5355
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 07:00 | 3.7875 | 8095 | Tirsdag |  | 3.7875
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 08:00 | 4.633 | 8096 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 09:00 | 4.4825 | 8097 | Tirsdag |  | 4.4825
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 10:00 | 4.224 | 8098 | Tirsdag |  | 4.224
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 11:00 | 2.959 | 8099 | Tirsdag |  | 2.959
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 12:00 | 3.7105 | 8100 | Tirsdag |  | 3.7105
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 13:00 | 3.2565 | 8101 | Tirsdag |  | 3.2565
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 14:00 | 3.3 | 8102 | Tirsdag |  | 3.3
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 15:00 | 3.911 | 8103 | Tirsdag |  | 3.911
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 16:00 | 4.3665 | 8104 | Tirsdag |  | 4.3665
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 17:00 | 4.516 | 8105 | Tirsdag |  | 4.516
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 18:00 | 3.99 | 8106 | Tirsdag |  | 3.99
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 19:00 | 3.903 | 8107 | Tirsdag |  | 3.903
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 20:00 | 4.229 | 8108 | Tirsdag |  | 4.229
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 21:00 | 3.493 | 8109 | Tirsdag |  | 3.493
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 22:00 | 3.292 | 8110 | Tirsdag |  | 3.292
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-10 23:00 | 3.305 | 8111 | Tirsdag |  | 3.305
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 | 3.015 | 8112 | Onsdag |  | 3.015
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 01:00 | 3.262 | 8113 | Onsdag |  | 3.262
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 02:00 | 3.3975 | 8114 | Onsdag |  | 3.3975
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 03:00 | 3.386 | 8115 | Onsdag |  | 3.386
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 04:00 | 3.553 | 8116 | Onsdag |  | 3.553
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 05:00 | 3.185 | 8117 | Onsdag |  | 3.185
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 06:00 | 3.99 | 8118 | Onsdag |  | 3.99
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 07:00 | 4.028 | 8119 | Onsdag |  | 4.028
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 08:00 | 4.26 | 8120 | Onsdag |  | 4.26
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 09:00 | 4.093 | 8121 | Onsdag |  | 4.093
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 10:00 | 3.507 | 8122 | Onsdag |  | 3.507
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 11:00 | 3.2985 | 8123 | Onsdag |  | 3.2985
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 12:00 | 2.986 | 8124 | Onsdag |  | 2.986
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 13:00 | 3.5475 | 8125 | Onsdag |  | 3.5475
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 14:00 | 3.2965 | 8126 | Onsdag |  | 3.2965
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 15:00 | 4.1485 | 8127 | Onsdag |  | 4.1485
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 16:00 | 3.7085 | 8128 | Onsdag |  | 3.7085
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 17:00 | 3.817 | 8129 | Onsdag |  | 3.817
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 18:00 | 3.0735 | 8130 | Onsdag |  | 3.0735
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 19:00 | 3.138 | 8131 | Onsdag |  | 3.138
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 20:00 | 3.3055 | 8132 | Onsdag |  | 3.3055
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 21:00 | 3.2705 | 8133 | Onsdag |  | 3.2705
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 22:00 | 4.181 | 8134 | Onsdag |  | 4.181
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-11 23:00 | 3.696 | 8135 | Onsdag |  | 3.696
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 | 3.396 | 8136 | Torsdag |  | 3.396
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 01:00 | 3.166 | 8137 | Torsdag |  | 3.166
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 02:00 | 3.01 | 8138 | Torsdag |  | 3.01
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 03:00 | 3.0255 | 8139 | Torsdag |  | 3.0255
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 04:00 | 3.3125 | 8140 | Torsdag |  | 3.3125
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 05:00 | 3.1165 | 8141 | Torsdag |  | 3.1165
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 06:00 | 3.1055 | 8142 | Torsdag |  | 3.1055
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 07:00 | 3.4585 | 8143 | Torsdag |  | 3.4585
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 08:00 | 4.733 | 8144 | Torsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 09:00 | 4.5095 | 8145 | Torsdag |  | 4.5095
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 10:00 | 4.505 | 8146 | Torsdag |  | 4.505
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 11:00 | 3.954 | 8147 | Torsdag |  | 3.954
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 12:00 | 3.3825 | 8148 | Torsdag |  | 3.3825
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 13:00 | 3.0035 | 8149 | Torsdag |  | 3.0035
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 14:00 | 3.217 | 8150 | Torsdag |  | 3.217
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 15:00 | 3.086 | 8151 | Torsdag |  | 3.086
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 16:00 | 3.727 | 8152 | Torsdag |  | 3.727
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 17:00 | 3.7105 | 8153 | Torsdag |  | 3.7105
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 18:00 | 4.1425 | 8154 | Torsdag |  | 4.1425
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 19:00 | 3.7825 | 8155 | Torsdag |  | 3.7825
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 20:00 | 3.6685 | 8156 | Torsdag |  | 3.6685
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 21:00 | 3.6 | 8157 | Torsdag |  | 3.6
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 22:00 | 3.7625 | 8158 | Torsdag |  | 3.7625
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-12 23:00 | 3.5 | 8159 | Torsdag |  | 3.5
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 | 3.0245 | 8160 | Fredag |  | 3.0245
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 01:00 | 3.2055 | 8161 | Fredag |  | 3.2055
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 02:00 | 3.146 | 8162 | Fredag |  | 3.146
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 03:00 | 3.192 | 8163 | Fredag |  | 3.192
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 04:00 | 3.204 | 8164 | Fredag |  | 3.204
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 05:00 | 3.1765 | 8165 | Fredag |  | 3.1765
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 06:00 | 3.9315 | 8166 | Fredag |  | 3.9315
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 07:00 | 4.6765 | 8167 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 08:00 | 4.5455 | 8168 | Fredag |  | 4.5455
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 09:00 | 4.7155 | 8169 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 10:00 | 3.313 | 8170 | Fredag |  | 3.313
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 11:00 | 3.6215 | 8171 | Fredag |  | 3.6215
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 12:00 | 2.761 | 8172 | Fredag |  | 2.761
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 13:00 | 2.8195 | 8173 | Fredag |  | 2.8195
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 14:00 | 2.981 | 8174 | Fredag |  | 2.981
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 15:00 | 3.628 | 8175 | Fredag |  | 3.628
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 16:00 | 4.5915 | 8176 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 17:00 | 3.899 | 8177 | Fredag |  | 3.899
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 18:00 | 3.8335 | 8178 | Fredag |  | 3.8335
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 19:00 | 4.0465 | 8179 | Fredag |  | 4.0465
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 20:00 | 3.6095 | 8180 | Fredag |  | 3.6095
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 21:00 | 3.577 | 8181 | Fredag |  | 3.577
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 22:00 | 3.4085 | 8182 | Fredag |  | 3.4085
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-13 23:00 | 3.808 | 8183 | Fredag |  | 3.808
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 | 3.385 | 8184 | Lørdag |  | 3.385
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 01:00 | 3.7165 | 8185 | Lørdag |  | 3.7165
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 02:00 | 4.1265 | 8186 | Lørdag |  | 4.1265
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 03:00 | 3.989 | 8187 | Lørdag |  | 3.989
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 04:00 | 3.7565 | 8188 | Lørdag |  | 3.7565
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 05:00 | 3.399 | 8189 | Lørdag |  | 3.399
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 06:00 | 3.6615 | 8190 | Lørdag |  | 3.6615
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 07:00 | 3.856 | 8191 | Lørdag |  | 3.856
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 08:00 | 4.9395 | 8192 | Lørdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 09:00 | 4.841 | 8193 | Lørdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 10:00 | 4.233 | 8194 | Lørdag |  | 4.233
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 11:00 | 5.032 | 8195 | Lørdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 12:00 | 3.689 | 8196 | Lørdag |  | 3.689
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 13:00 | 4.1005 | 8197 | Lørdag |  | 4.1005
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 14:00 | 4.634 | 8198 | Lørdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 15:00 | 3.7545 | 8199 | Lørdag |  | 3.7545
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 16:00 | 3.0565 | 8200 | Lørdag |  | 3.0565
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 17:00 | 3.5385 | 8201 | Lørdag |  | 3.5385
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 18:00 | 4.261 | 8202 | Lørdag |  | 4.261
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 19:00 | 4.7715 | 8203 | Lørdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 20:00 | 3.888 | 8204 | Lørdag |  | 3.888
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 21:00 | 3.528 | 8205 | Lørdag |  | 3.528
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 22:00 | 3.65 | 8206 | Lørdag |  | 3.65
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-14 23:00 | 4.061 | 8207 | Lørdag |  | 4.061
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 | 3.71 | 8208 | Søndag |  | 3.71
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 01:00 | 3.2495 | 8209 | Søndag |  | 3.2495
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 02:00 | 2.9255 | 8210 | Søndag |  | 2.9255
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 03:00 | 2.904 | 8211 | Søndag |  | 2.904
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 04:00 | 3.0025 | 8212 | Søndag |  | 3.0025
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 05:00 | 2.992 | 8213 | Søndag |  | 2.992
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 06:00 | 3.0105 | 8214 | Søndag |  | 3.0105
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 07:00 | 3.136 | 8215 | Søndag |  | 3.136
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 08:00 | 3.379 | 8216 | Søndag |  | 3.379
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 09:00 | 3.994 | 8217 | Søndag |  | 3.994
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 10:00 | 4.1195 | 8218 | Søndag |  | 4.1195
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 11:00 | 3.973 | 8219 | Søndag |  | 3.973
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 12:00 | 4.501 | 8220 | Søndag |  | 4.501
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 13:00 | 4.2775 | 8221 | Søndag |  | 4.2775
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 14:00 | 3.575 | 8222 | Søndag |  | 3.575
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 15:00 | 3.992 | 8223 | Søndag |  | 3.992
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 16:00 | 4.8165 | 8224 | Søndag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 17:00 | 4.405 | 8225 | Søndag |  | 4.405
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 18:00 | 4.246 | 8226 | Søndag |  | 4.246
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 19:00 | 3.4745 | 8227 | Søndag |  | 3.4745
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 20:00 | 3.786 | 8228 | Søndag |  | 3.786
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 21:00 | 4.035 | 8229 | Søndag |  | 4.035
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 22:00 | 3.653 | 8230 | Søndag |  | 3.653
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-15 23:00 | 3.5915 | 8231 | Søndag |  | 3.5915
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 | 3.378 | 8232 | Mandag |  | 3.378
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 01:00 | 3.4085 | 8233 | Mandag |  | 3.4085
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 02:00 | 3.82 | 8234 | Mandag |  | 3.82
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 03:00 | 3.645 | 8235 | Mandag |  | 3.645
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 04:00 | 3.568 | 8236 | Mandag |  | 3.568
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 05:00 | 3.3885 | 8237 | Mandag |  | 3.3885
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 06:00 | 3.353 | 8238 | Mandag |  | 3.353
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 07:00 | 3.8845 | 8239 | Mandag |  | 3.8845
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 08:00 | 4.086 | 8240 | Mandag |  | 4.086
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 09:00 | 3.1805 | 8241 | Mandag |  | 3.1805
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 10:00 | 3.833 | 8242 | Mandag |  | 3.833
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 11:00 | 3.5095 | 8243 | Mandag |  | 3.5095
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 12:00 | 3.707 | 8244 | Mandag |  | 3.707
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 13:00 | 3.9485 | 8245 | Mandag |  | 3.9485
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 14:00 | 3.894 | 8246 | Mandag |  | 3.894
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 15:00 | 4.1775 | 8247 | Mandag |  | 4.1775
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 16:00 | 3.531 | 8248 | Mandag |  | 3.531
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 17:00 | 3.252 | 8249 | Mandag |  | 3.252
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 18:00 | 3.317 | 8250 | Mandag |  | 3.317
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 19:00 | 3.6505 | 8251 | Mandag |  | 3.6505
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 20:00 | 3.8415 | 8252 | Mandag |  | 3.8415
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 21:00 | 4.029 | 8253 | Mandag |  | 4.029
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 22:00 | 3.773 | 8254 | Mandag |  | 3.773
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-16 23:00 | 3.716 | 8255 | Mandag |  | 3.716
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 | 3.7045 | 8256 | Tirsdag |  | 3.7045
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 01:00 | 3.646 | 8257 | Tirsdag |  | 3.646
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 02:00 | 3.623 | 8258 | Tirsdag |  | 3.623
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 03:00 | 3.335 | 8259 | Tirsdag |  | 3.335
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 04:00 | 3.4685 | 8260 | Tirsdag |  | 3.4685
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 05:00 | 3.23 | 8261 | Tirsdag |  | 3.23
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 06:00 | 3.6515 | 8262 | Tirsdag |  | 3.6515
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 07:00 | 4.514 | 8263 | Tirsdag |  | 4.514
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 08:00 | 5.0595 | 8264 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 09:00 | 3.9995 | 8265 | Tirsdag |  | 3.9995
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 10:00 | 3.2385 | 8266 | Tirsdag |  | 3.2385
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 11:00 | 3.5125 | 8267 | Tirsdag |  | 3.5125
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 12:00 | 3.519 | 8268 | Tirsdag |  | 3.519
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 13:00 | 3.445 | 8269 | Tirsdag |  | 3.445
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 14:00 | 3.459 | 8270 | Tirsdag |  | 3.459
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 15:00 | 3.455 | 8271 | Tirsdag |  | 3.455
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 16:00 | 3.8515 | 8272 | Tirsdag |  | 3.8515
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 17:00 | 4.747 | 8273 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 18:00 | 4.5085 | 8274 | Tirsdag |  | 4.5085
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 19:00 | 4.766 | 8275 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 20:00 | 4.2575 | 8276 | Tirsdag |  | 4.2575
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 21:00 | 4.2545 | 8277 | Tirsdag |  | 4.2545
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 22:00 | 4.4735 | 8278 | Tirsdag |  | 4.4735
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-17 23:00 | 4.241 | 8279 | Tirsdag |  | 4.241
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 | 4.017 | 8280 | Onsdag |  | 4.017
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 01:00 | 3.5265 | 8281 | Onsdag |  | 3.5265
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 02:00 | 3.377 | 8282 | Onsdag |  | 3.377
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 03:00 | 3.1845 | 8283 | Onsdag |  | 3.1845
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 04:00 | 3.2405 | 8284 | Onsdag |  | 3.2405
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 05:00 | 3.38 | 8285 | Onsdag |  | 3.38
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 06:00 | 3.381 | 8286 | Onsdag |  | 3.381
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 07:00 | 4.0775 | 8287 | Onsdag |  | 4.0775
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 08:00 | 3.9385 | 8288 | Onsdag |  | 3.9385
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 09:00 | 4.445 | 8289 | Onsdag |  | 4.445
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 10:00 | 4.5225 | 8290 | Onsdag |  | 4.5225
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 11:00 | 5.1095 | 8291 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 12:00 | 3.726 | 8292 | Onsdag |  | 3.726
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 13:00 | 2.894 | 8293 | Onsdag |  | 2.894
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 14:00 | 3.2755 | 8294 | Onsdag |  | 3.2755
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 15:00 | 3.231 | 8295 | Onsdag |  | 3.231
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 16:00 | 4.185 | 8296 | Onsdag |  | 4.185
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 17:00 | 3.6825 | 8297 | Onsdag |  | 3.6825
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 18:00 | 3.7675 | 8298 | Onsdag |  | 3.7675
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 19:00 | 3.8635 | 8299 | Onsdag |  | 3.8635
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 20:00 | 4.0845 | 8300 | Onsdag |  | 4.0845
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 21:00 | 3.789 | 8301 | Onsdag |  | 3.789
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 22:00 | 3.642 | 8302 | Onsdag |  | 3.642
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-18 23:00 | 3.014 | 8303 | Onsdag |  | 3.014
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 | 3.0385 | 8304 | Torsdag |  | 3.0385
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 01:00 | 2.9055 | 8305 | Torsdag |  | 2.9055
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 02:00 | 3.0545 | 8306 | Torsdag |  | 3.0545
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 03:00 | 2.945 | 8307 | Torsdag |  | 2.945
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 04:00 | 2.91 | 8308 | Torsdag |  | 2.91
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 05:00 | 3.0725 | 8309 | Torsdag |  | 3.0725
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 06:00 | 3.285 | 8310 | Torsdag |  | 3.285
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 07:00 | 4.3425 | 8311 | Torsdag |  | 4.3425
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 08:00 | 4.2525 | 8312 | Torsdag |  | 4.2525
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 09:00 | 4.533 | 8313 | Torsdag |  | 4.533
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 10:00 | 2.93 | 8314 | Torsdag |  | 2.93
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 11:00 | 2.9935 | 8315 | Torsdag |  | 2.9935
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 12:00 | 3.42 | 8316 | Torsdag |  | 3.42
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 13:00 | 3.504 | 8317 | Torsdag |  | 3.504
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 14:00 | 3.504 | 8318 | Torsdag |  | 3.504
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 15:00 | 3.8855 | 8319 | Torsdag |  | 3.8855
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 16:00 | 3.727 | 8320 | Torsdag |  | 3.727
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 17:00 | 3.9885 | 8321 | Torsdag |  | 3.9885
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 18:00 | 4.323 | 8322 | Torsdag |  | 4.323
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 19:00 | 4.208 | 8323 | Torsdag |  | 4.208
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 20:00 | 3.443 | 8324 | Torsdag |  | 3.443
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 21:00 | 3.161 | 8325 | Torsdag |  | 3.161
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 22:00 | 2.9715 | 8326 | Torsdag |  | 2.9715
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-19 23:00 | 3.001 | 8327 | Torsdag |  | 3.001
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 | 2.8635 | 8328 | Fredag |  | 2.8635
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 01:00 | 2.6645 | 8329 | Fredag |  | 2.6645
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 02:00 | 2.6615 | 8330 | Fredag |  | 2.6615
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 03:00 | 2.718 | 8331 | Fredag |  | 2.718
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 04:00 | 2.903 | 8332 | Fredag |  | 2.903
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 05:00 | 3.172 | 8333 | Fredag |  | 3.172
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 06:00 | 3.4845 | 8334 | Fredag |  | 3.4845
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 07:00 | 4.08 | 8335 | Fredag |  | 4.08
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 08:00 | 4.226 | 8336 | Fredag |  | 4.226
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 09:00 | 4.325 | 8337 | Fredag |  | 4.325
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 10:00 | 4.1135 | 8338 | Fredag |  | 4.1135
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 11:00 | 3.042 | 8339 | Fredag |  | 3.042
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 12:00 | 3.1085 | 8340 | Fredag |  | 3.1085
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 13:00 | 3.6235 | 8341 | Fredag |  | 3.6235
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 14:00 | 3.8615 | 8342 | Fredag |  | 3.8615
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 15:00 | 5.5575 | 8343 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 16:00 | 4.672 | 8344 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 17:00 | 4.749 | 8345 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 18:00 | 4.3315 | 8346 | Fredag |  | 4.3315
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 19:00 | 4.3575 | 8347 | Fredag |  | 4.3575
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 20:00 | 4.502 | 8348 | Fredag |  | 4.502
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 21:00 | 3.059 | 8349 | Fredag |  | 3.059
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 22:00 | 3.262 | 8350 | Fredag |  | 3.262
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-20 23:00 | 3.553 | 8351 | Fredag |  | 3.553
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 | 3.4065 | 8352 | Lørdag |  | 3.4065
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 01:00 | 3.1235 | 8353 | Lørdag |  | 3.1235
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 02:00 | 2.771 | 8354 | Lørdag |  | 2.771
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 03:00 | 2.463 | 8355 | Lørdag |  | 2.463
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 04:00 | 2.589 | 8356 | Lørdag |  | 2.589
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 05:00 | 2.585 | 8357 | Lørdag |  | 2.585
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 06:00 | 2.699 | 8358 | Lørdag |  | 2.699
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 07:00 | 3.553 | 8359 | Lørdag |  | 3.553
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 08:00 | 3.8225 | 8360 | Lørdag |  | 3.8225
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 09:00 | 3.558 | 8361 | Lørdag |  | 3.558
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 10:00 | 3.4145 | 8362 | Lørdag |  | 3.4145
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 11:00 | 3.379 | 8363 | Lørdag |  | 3.379
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 12:00 | 3.764 | 8364 | Lørdag |  | 3.764
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 13:00 | 3.1595 | 8365 | Lørdag |  | 3.1595
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 14:00 | 3.5565 | 8366 | Lørdag |  | 3.5565
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 15:00 | 2.985 | 8367 | Lørdag |  | 2.985
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 16:00 | 2.786 | 8368 | Lørdag |  | 2.786
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 17:00 | 3.009 | 8369 | Lørdag |  | 3.009
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 18:00 | 3.02 | 8370 | Lørdag |  | 3.02
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 19:00 | 3.5625 | 8371 | Lørdag |  | 3.5625
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 20:00 | 4.0055 | 8372 | Lørdag |  | 4.0055
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 21:00 | 3.7035 | 8373 | Lørdag |  | 3.7035
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 22:00 | 3.58 | 8374 | Lørdag |  | 3.58
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-21 23:00 | 3.6725 | 8375 | Lørdag |  | 3.6725
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 | 2.8525 | 8376 | Søndag |  | 2.8525
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 01:00 | 2.8725 | 8377 | Søndag |  | 2.8725
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 02:00 | 2.7245 | 8378 | Søndag |  | 2.7245
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 03:00 | 2.9345 | 8379 | Søndag |  | 2.9345
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 04:00 | 2.781 | 8380 | Søndag |  | 2.781
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 05:00 | 2.7595 | 8381 | Søndag |  | 2.7595
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 06:00 | 3.126 | 8382 | Søndag |  | 3.126
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 07:00 | 2.895 | 8383 | Søndag |  | 2.895
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 08:00 | 3.311 | 8384 | Søndag |  | 3.311
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 09:00 | 4.379 | 8385 | Søndag |  | 4.379
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 10:00 | 4.8085 | 8386 | Søndag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 11:00 | 4.353 | 8387 | Søndag |  | 4.353
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 12:00 | 4.165 | 8388 | Søndag |  | 4.165
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 13:00 | 3.679 | 8389 | Søndag |  | 3.679
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 14:00 | 3.0545 | 8390 | Søndag |  | 3.0545
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 15:00 | 3.421 | 8391 | Søndag |  | 3.421
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 16:00 | 4.796 | 8392 | Søndag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 17:00 | 3.811 | 8393 | Søndag |  | 3.811
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 18:00 | 4.0185 | 8394 | Søndag |  | 4.0185
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 19:00 | 3.5115 | 8395 | Søndag |  | 3.5115
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 20:00 | 3.551 | 8396 | Søndag |  | 3.551
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 21:00 | 3.864 | 8397 | Søndag |  | 3.864
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 22:00 | 3.618 | 8398 | Søndag |  | 3.618
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-22 23:00 | 3.332 | 8399 | Søndag |  | 3.332
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 | 2.9465 | 8400 | Mandag |  | 2.9465
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 01:00 | 2.9155 | 8401 | Mandag |  | 2.9155
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 02:00 | 2.7555 | 8402 | Mandag |  | 2.7555
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 03:00 | 2.8375 | 8403 | Mandag |  | 2.8375
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 04:00 | 2.8705 | 8404 | Mandag |  | 2.8705
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 05:00 | 2.7125 | 8405 | Mandag |  | 2.7125
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 06:00 | 3.263 | 8406 | Mandag |  | 3.263
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 07:00 | 3.6815 | 8407 | Mandag |  | 3.6815
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 08:00 | 4.403 | 8408 | Mandag |  | 4.403
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 09:00 | 4.4635 | 8409 | Mandag |  | 4.4635
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 10:00 | 4.2005 | 8410 | Mandag |  | 4.2005
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 11:00 | 4.0155 | 8411 | Mandag |  | 4.0155
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 12:00 | 3.8485 | 8412 | Mandag |  | 3.8485
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 13:00 | 3.5535 | 8413 | Mandag |  | 3.5535
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 14:00 | 3.1015 | 8414 | Mandag |  | 3.1015
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 15:00 | 4.1185 | 8415 | Mandag |  | 4.1185
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 16:00 | 3.7275 | 8416 | Mandag |  | 3.7275
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 17:00 | 4.6475 | 8417 | Mandag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 18:00 | 4.0385 | 8418 | Mandag |  | 4.0385
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 19:00 | 4.606 | 8419 | Mandag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 20:00 | 4.43 | 8420 | Mandag |  | 4.43
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 21:00 | 4.6335 | 8421 | Mandag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 22:00 | 4.518 | 8422 | Mandag |  | 4.518
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-23 23:00 | 3.9825 | 8423 | Mandag |  | 3.9825
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 | 4.1305 | 8424 | Tirsdag |  | 4.1305
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 01:00 | 3.1115 | 8425 | Tirsdag |  | 3.1115
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 02:00 | 3.2805 | 8426 | Tirsdag |  | 3.2805
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 03:00 | 2.923 | 8427 | Tirsdag |  | 2.923
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 04:00 | 3.1635 | 8428 | Tirsdag |  | 3.1635
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 05:00 | 3.124 | 8429 | Tirsdag |  | 3.124
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 06:00 | 3.309 | 8430 | Tirsdag |  | 3.309
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 07:00 | 3.21 | 8431 | Tirsdag |  | 3.21
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 08:00 | 4.534 | 8432 | Tirsdag |  | 4.534
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 09:00 | 4.982 | 8433 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 10:00 | 4.602 | 8434 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 11:00 | 4.6515 | 8435 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 12:00 | 5.043 | 8436 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 13:00 | 5.58 | 8437 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 14:00 | 5.5135 | 8438 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 15:00 | 5.4855 | 8439 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 16:00 | 5.175 | 8440 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 17:00 | 5.2515 | 8441 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 18:00 | 5.4325 | 8442 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 19:00 | 5.6315 | 8443 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 20:00 | 3.897 | 8444 | Tirsdag |  | 3.897
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 21:00 | 3.3785 | 8445 | Tirsdag |  | 3.3785
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 22:00 | 3.5295 | 8446 | Tirsdag |  | 3.5295
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-24 23:00 | 3.6535 | 8447 | Tirsdag |  | 3.6535
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 | 3.623 | 8448 | Onsdag |  | 3.623
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 01:00 | 3.5895 | 8449 | Onsdag |  | 3.5895
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 02:00 | 3.0375 | 8450 | Onsdag |  | 3.0375
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 03:00 | 3.034 | 8451 | Onsdag |  | 3.034
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 04:00 | 2.793 | 8452 | Onsdag |  | 2.793
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 05:00 | 2.751 | 8453 | Onsdag |  | 2.751
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 06:00 | 2.733 | 8454 | Onsdag |  | 2.733
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 07:00 | 2.761 | 8455 | Onsdag |  | 2.761
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 08:00 | 2.8445 | 8456 | Onsdag |  | 2.8445
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 09:00 | 5.119 | 8457 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 10:00 | 4.296 | 8458 | Onsdag |  | 4.296
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 11:00 | 4.8005 | 8459 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 12:00 | 6.0085 | 8460 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 13:00 | 4.976 | 8461 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 14:00 | 5.236 | 8462 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 15:00 | 4.743 | 8463 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 16:00 | 4.7895 | 8464 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 17:00 | 5.277 | 8465 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 18:00 | 4.6445 | 8466 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 19:00 | 4.644 | 8467 | Onsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 20:00 | 4.0115 | 8468 | Onsdag |  | 4.0115
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 21:00 | 4.051 | 8469 | Onsdag |  | 4.051
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 22:00 | 4.353 | 8470 | Onsdag |  | 4.353
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-25 23:00 | 3.4745 | 8471 | Onsdag |  | 3.4745
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 | 3.383 | 8472 | Torsdag |  | 3.383
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 01:00 | 3.1205 | 8473 | Torsdag |  | 3.1205
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 02:00 | 3.189 | 8474 | Torsdag |  | 3.189
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 03:00 | 3.1865 | 8475 | Torsdag |  | 3.1865
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 04:00 | 3.3475 | 8476 | Torsdag |  | 3.3475
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 05:00 | 3.4125 | 8477 | Torsdag |  | 3.4125
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 06:00 | 3.515 | 8478 | Torsdag |  | 3.515
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 07:00 | 3.812 | 8479 | Torsdag |  | 3.812
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 08:00 | 4.011 | 8480 | Torsdag |  | 4.011
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 09:00 | 4.5475 | 8481 | Torsdag |  | 4.5475
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 10:00 | 4.507 | 8482 | Torsdag |  | 4.507
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 11:00 | 4.372 | 8483 | Torsdag |  | 4.372
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 12:00 | 4.3925 | 8484 | Torsdag |  | 4.3925
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 13:00 | 4.382 | 8485 | Torsdag |  | 4.382
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 14:00 | 3.64 | 8486 | Torsdag |  | 3.64
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 15:00 | 3.467 | 8487 | Torsdag |  | 3.467
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 16:00 | 4.469 | 8488 | Torsdag |  | 4.469
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 17:00 | 4.3155 | 8489 | Torsdag |  | 4.3155
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 18:00 | 4.316 | 8490 | Torsdag |  | 4.316
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 19:00 | 3.876 | 8491 | Torsdag |  | 3.876
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 20:00 | 3.7515 | 8492 | Torsdag |  | 3.7515
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 21:00 | 3.83 | 8493 | Torsdag |  | 3.83
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 22:00 | 3.582 | 8494 | Torsdag |  | 3.582
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-26 23:00 | 3.3485 | 8495 | Torsdag |  | 3.3485
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 | 3.2705 | 8496 | Fredag |  | 3.2705
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 01:00 | 3.6195 | 8497 | Fredag |  | 3.6195
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 02:00 | 3.2365 | 8498 | Fredag |  | 3.2365
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 03:00 | 3.455 | 8499 | Fredag |  | 3.455
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 04:00 | 3.824 | 8500 | Fredag |  | 3.824
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 05:00 | 3.952 | 8501 | Fredag |  | 3.952
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 06:00 | 3.8475 | 8502 | Fredag |  | 3.8475
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 07:00 | 3.793 | 8503 | Fredag |  | 3.793
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 08:00 | 4.148 | 8504 | Fredag |  | 4.148
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 09:00 | 5.341 | 8505 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 10:00 | 5.0145 | 8506 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 11:00 | 4.1095 | 8507 | Fredag |  | 4.1095
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 12:00 | 4.93 | 8508 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 13:00 | 4.3885 | 8509 | Fredag |  | 4.3885
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 14:00 | 3.894 | 8510 | Fredag |  | 3.894
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 15:00 | 4.1485 | 8511 | Fredag |  | 4.1485
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 16:00 | 4.682 | 8512 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 17:00 | 4.886 | 8513 | Fredag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 18:00 | 4.3095 | 8514 | Fredag |  | 4.3095
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 19:00 | 4.17 | 8515 | Fredag |  | 4.17
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 20:00 | 4.365 | 8516 | Fredag |  | 4.365
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 21:00 | 4.0265 | 8517 | Fredag |  | 4.0265
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 22:00 | 3.85 | 8518 | Fredag |  | 3.85
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-27 23:00 | 3.2895 | 8519 | Fredag |  | 3.2895
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 | 3.189 | 8520 | Lørdag |  | 3.189
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 01:00 | 3.2925 | 8521 | Lørdag |  | 3.2925
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 02:00 | 3.215 | 8522 | Lørdag |  | 3.215
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 03:00 | 3.477 | 8523 | Lørdag |  | 3.477
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 04:00 | 3.458 | 8524 | Lørdag |  | 3.458
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 05:00 | 3.0005 | 8525 | Lørdag |  | 3.0005
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 06:00 | 3.151 | 8526 | Lørdag |  | 3.151
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 07:00 | 2.915 | 8527 | Lørdag |  | 2.915
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 08:00 | 3.135 | 8528 | Lørdag |  | 3.135
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 09:00 | 4.107 | 8529 | Lørdag |  | 4.107
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 10:00 | 4.2055 | 8530 | Lørdag |  | 4.2055
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 11:00 | 4.7235 | 8531 | Lørdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 12:00 | 5.022 | 8532 | Lørdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 13:00 | 4.2535 | 8533 | Lørdag |  | 4.2535
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 14:00 | 4.3865 | 8534 | Lørdag |  | 4.3865
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 15:00 | 4.269 | 8535 | Lørdag |  | 4.269
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 16:00 | 4.4985 | 8536 | Lørdag |  | 4.4985
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 17:00 | 3.589 | 8537 | Lørdag |  | 3.589
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 18:00 | 3.121 | 8538 | Lørdag |  | 3.121
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 19:00 | 3.129 | 8539 | Lørdag |  | 3.129
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 20:00 | 3.4985 | 8540 | Lørdag |  | 3.4985
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 21:00 | 3.134 | 8541 | Lørdag |  | 3.134
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 22:00 | 3.182 | 8542 | Lørdag |  | 3.182
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-28 23:00 | 3.7815 | 8543 | Lørdag |  | 3.7815
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 | 3.5435 | 8544 | Søndag |  | 3.5435
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 01:00 | 3.4445 | 8545 | Søndag |  | 3.4445
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 02:00 | 3.027 | 8546 | Søndag |  | 3.027
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 03:00 | 2.719 | 8547 | Søndag |  | 2.719
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 04:00 | 3.002 | 8548 | Søndag |  | 3.002
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 05:00 | 2.9345 | 8549 | Søndag |  | 2.9345
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 06:00 | 2.844 | 8550 | Søndag |  | 2.844
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 07:00 | 3.7695 | 8551 | Søndag |  | 3.7695
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 08:00 | 3.3895 | 8552 | Søndag |  | 3.3895
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 09:00 | 3.0775 | 8553 | Søndag |  | 3.0775
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 10:00 | 3.5885 | 8554 | Søndag |  | 3.5885
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 11:00 | 3.594 | 8555 | Søndag |  | 3.594
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 12:00 | 3.921 | 8556 | Søndag |  | 3.921
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 13:00 | 3.1545 | 8557 | Søndag |  | 3.1545
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 14:00 | 3.5525 | 8558 | Søndag |  | 3.5525
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 15:00 | 4.3495 | 8559 | Søndag |  | 4.3495
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 16:00 | 4.421 | 8560 | Søndag |  | 4.421
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 17:00 | 3.502 | 8561 | Søndag |  | 3.502
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 18:00 | 3.5885 | 8562 | Søndag |  | 3.5885
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 19:00 | 3.341 | 8563 | Søndag |  | 3.341
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 20:00 | 2.838 | 8564 | Søndag |  | 2.838
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 21:00 | 3.0955 | 8565 | Søndag |  | 3.0955
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 22:00 | 3.4315 | 8566 | Søndag |  | 3.4315
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-29 23:00 | 2.9985 | 8567 | Søndag |  | 2.9985
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 | 2.7565 | 8568 | Mandag |  | 2.7565
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 01:00 | 2.4245 | 8569 | Mandag |  | 2.4245
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 02:00 | 2.473 | 8570 | Mandag |  | 2.473
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 03:00 | 2.409 | 8571 | Mandag |  | 2.409
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 04:00 | 2.6155 | 8572 | Mandag |  | 2.6155
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 05:00 | 2.52 | 8573 | Mandag |  | 2.52
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 06:00 | 2.559 | 8574 | Mandag |  | 2.559
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 07:00 | 2.9215 | 8575 | Mandag |  | 2.9215
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 08:00 | 4.442 | 8576 | Mandag |  | 4.442
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 09:00 | 4.441 | 8577 | Mandag |  | 4.441
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 10:00 | 4.4245 | 8578 | Mandag |  | 4.4245
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 11:00 | 4.0735 | 8579 | Mandag |  | 4.0735
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 12:00 | 2.9295 | 8580 | Mandag |  | 2.9295
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 13:00 | 3.085 | 8581 | Mandag |  | 3.085
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 14:00 | 3.319 | 8582 | Mandag |  | 3.319
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 15:00 | 3.226 | 8583 | Mandag |  | 3.226
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 16:00 | 3.516 | 8584 | Mandag |  | 3.516
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 17:00 | 4.1685 | 8585 | Mandag |  | 4.1685
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 18:00 | 3.2515 | 8586 | Mandag |  | 3.2515
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 19:00 | 3.7045 | 8587 | Mandag |  | 3.7045
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 20:00 | 3.534 | 8588 | Mandag |  | 3.534
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 21:00 | 3.352 | 8589 | Mandag |  | 3.352
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 22:00 | 3.208 | 8590 | Mandag |  | 3.208
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-30 23:00 | 2.651 | 8591 | Mandag |  | 2.651
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 | 2.608 | 8592 | Tirsdag |  | 2.608
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 01:00 | 2.5655 | 8593 | Tirsdag |  | 2.5655
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 02:00 | 2.6875 | 8594 | Tirsdag |  | 2.6875
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 03:00 | 2.8635 | 8595 | Tirsdag |  | 2.8635
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 04:00 | 2.742 | 8596 | Tirsdag |  | 2.742
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 05:00 | 2.5505 | 8597 | Tirsdag |  | 2.5505
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 06:00 | 2.8435 | 8598 | Tirsdag |  | 2.8435
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 07:00 | 3.456 | 8599 | Tirsdag |  | 3.456
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 08:00 | 3.848 | 8600 | Tirsdag |  | 3.848
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 09:00 | 4.3435 | 8601 | Tirsdag |  | 4.3435
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 10:00 | 3.9225 | 8602 | Tirsdag |  | 3.9225
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 11:00 | 3.635 | 8603 | Tirsdag |  | 3.635
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 12:00 | 3.283 | 8604 | Tirsdag |  | 3.283
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 13:00 | 3.893 | 8605 | Tirsdag |  | 3.893
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 14:00 | 4.6675 | 8606 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 15:00 | 5.2225 | 8607 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 16:00 | 5.5295 | 8608 | Tirsdag |  | 4.56
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 17:00 | 4.231 | 8609 | Tirsdag |  | 4.231
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 18:00 | 3.561 | 8610 | Tirsdag |  | 3.561
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 19:00 | 4 | 8611 | Tirsdag |  | 4
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 20:00 | 3.3775 | 8612 | Tirsdag |  | 3.3775
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 21:00 | 3.443 | 8613 | Tirsdag |  | 3.443 |  | Uten batteri |  | Med batteri
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 22:00 | 3.7335 | 8614 | Tirsdag |  | 3.7335 |  | 2710.8525 |  | 2687.1775
XF003 Hovedfordeling | 2019-12-31 23:00 | 3.484 | 8615 | Tirsdag |  | 3.484
kW
kW
Note on F6911: Stoveland Asbjørn Orheim: Time manglet. Måtte kopiere siste timen

## Data
Tid | C_11 @MEAN({$T})
C_11
@MEAN({$T})
|  | Time | Dag
2018-08-02 | 0.496
2018-08-02 01:00 | 0.496
2018-08-02 02:00 | 0.496
2018-08-02 03:00 | 0.496
2018-08-02 04:00 | 0.496
2018-08-02 05:00 | 0.496
2018-08-02 06:00 | 0.496
2018-08-02 07:00 | 0.496
2018-08-02 08:00 | 0.496
2018-08-02 09:00 | 0.496
2018-08-02 10:00 | 0.496
2018-08-02 11:00 | 0.496
2018-08-02 12:00 | 0.496
2018-08-02 13:00 | 0.496
2018-08-02 14:00 | 0.496
2018-08-02 15:00 | 1.597
2018-08-02 16:00 | 2.351
2018-08-02 17:00 | 2.187
2018-08-02 18:00 | 3.061
2018-08-02 19:00 | 3.153
2018-08-02 20:00 | 3.265
2018-08-02 21:00 | 1.13
2018-08-02 22:00 | 1.306
2018-08-02 23:00 | 0.938
2018-08-03 | 0.9
2018-08-03 01:00 | 0.957
2018-08-03 02:00 | 0.898
2018-08-03 03:00 | 0.979
2018-08-03 04:00 | 0.988
2018-08-03 05:00 | 0.917
2018-08-03 06:00 | 1.201
2018-08-03 07:00 | 0.974
2018-08-03 08:00 | 2.258
2018-08-03 09:00 | 2.606
2018-08-03 10:00 | 1.667
2018-08-03 11:00 | 4.352
2018-08-03 12:00 | 1.74
2018-08-03 13:00 | 0.893
2018-08-03 14:00 | 0.787
2018-08-03 15:00 | 0.905
2018-08-03 16:00 | 4.621
2018-08-03 17:00 | 3.179
2018-08-03 18:00 | 1.467
2018-08-03 19:00 | 1.537
2018-08-03 20:00 | 1.547
2018-08-03 21:00 | 1.251
2018-08-03 22:00 | 1.852
2018-08-03 23:00 | 1.886
2018-08-04 | 0.989
2018-08-04 01:00 | 0.961
2018-08-04 02:00 | 1.048
2018-08-04 03:00 | 1.186
2018-08-04 04:00 | 1.061
2018-08-04 05:00 | 1.041
2018-08-04 06:00 | 0.804
2018-08-04 07:00 | 1.135
2018-08-04 08:00 | 1.394
2018-08-04 09:00 | 1.97
2018-08-04 10:00 | 2.124
2018-08-04 11:00 | 1.247
2018-08-04 12:00 | 1.871
2018-08-04 13:00 | 2.025
2018-08-04 14:00 | 1.5
2018-08-04 15:00 | 1.318
2018-08-04 16:00 | 1.049
2018-08-04 17:00 | 1.183
2018-08-04 18:00 | 1.125
2018-08-04 19:00 | 1.911
2018-08-04 20:00 | 1.781
2018-08-04 21:00 | 1.373
2018-08-04 22:00 | 1.431
2018-08-04 23:00 | 1.453
2018-08-05 | 1.289
2018-08-05 01:00 | 1.347
2018-08-05 02:00 | 1.042
2018-08-05 03:00 | 1.238
2018-08-05 04:00 | 1.088
2018-08-05 05:00 | 0.919
2018-08-05 06:00 | 1.259
2018-08-05 07:00 | 1.597
2018-08-05 08:00 | 1.814
2018-08-05 09:00 | 2.473
2018-08-05 10:00 | 3.464
2018-08-05 11:00 | 3.04
2018-08-05 12:00 | 2.131
2018-08-05 13:00 | 1.964
2018-08-05 14:00 | 1.986
2018-08-05 15:00 | 4.029
2018-08-05 16:00 | 3.27
2018-08-05 17:00 | 2.503
2018-08-05 18:00 | 2.816
2018-08-05 19:00 | 2.872
2018-08-05 20:00 | 4.123
2018-08-05 21:00 | 1.957
2018-08-05 22:00 | 1.87
2018-08-05 23:00 | 1.786
2018-08-06 | 1.487
2018-08-06 01:00 | 1.539
2018-08-06 02:00 | 1.356
2018-08-06 03:00 | 1.453
2018-08-06 04:00 | 1.341
2018-08-06 05:00 | 1.489
2018-08-06 06:00 | 1.743
2018-08-06 07:00 | 1.671
2018-08-06 08:00 | 1.554
2018-08-06 09:00 | 1.851
2018-08-06 10:00 | 2.959
2018-08-06 11:00 | 1.826
2018-08-06 12:00 | 2.33
2018-08-06 13:00 | 2.587
2018-08-06 14:00 | 1.638
2018-08-06 15:00 | 1.425
2018-08-06 16:00 | 3.438
2018-08-06 17:00 | 1.982
2018-08-06 18:00 | 2.016
2018-08-06 19:00 | 1.848
2018-08-06 20:00 | 1.931
2018-08-06 21:00 | 2.564
2018-08-06 22:00 | 1.75
2018-08-06 23:00 | 1.602
2018-08-07 | 1.239
2018-08-07 01:00 | 1.582
2018-08-07 02:00 | 1.147
2018-08-07 03:00 | 1.351
2018-08-07 04:00 | 1.302
2018-08-07 05:00 | 1.483
2018-08-07 06:00 | 1.513
2018-08-07 07:00 | 1.34
2018-08-07 08:00 | 2.763
2018-08-07 09:00 | 2.037
2018-08-07 10:00 | 1.06
2018-08-07 11:00 | 1.831
2018-08-07 12:00 | 0.957
2018-08-07 13:00 | 1.176
2018-08-07 14:00 | 1.467
2018-08-07 15:00 | 2.026
2018-08-07 16:00 | 1.893
2018-08-07 17:00 | 2.638
2018-08-07 18:00 | 2.058
2018-08-07 19:00 | 2.922
2018-08-07 20:00 | 1.814
2018-08-07 21:00 | 1.495
2018-08-07 22:00 | 1.348
2018-08-07 23:00 | 1.319
2018-08-08 | 1.127
2018-08-08 01:00 | 1.041
2018-08-08 02:00 | 1.242
2018-08-08 03:00 | 1.212
2018-08-08 04:00 | 1.148
2018-08-08 05:00 | 1
2018-08-08 06:00 | 1.543
2018-08-08 07:00 | 1.15
2018-08-08 08:00 | 1.163
2018-08-08 09:00 | 1.408
2018-08-08 10:00 | 1.43
2018-08-08 11:00 | 1.717
2018-08-08 12:00 | 1.927
2018-08-08 13:00 | 1.214
2018-08-08 14:00 | 1.499
2018-08-08 15:00 | 1.711
2018-08-08 16:00 | 2.788
2018-08-08 17:00 | 1.772
2018-08-08 18:00 | 3.26
2018-08-08 19:00 | 3.4
2018-08-08 20:00 | 2.346
2018-08-08 21:00 | 1.422
2018-08-08 22:00 | 1.364
2018-08-08 23:00 | 1.071
2018-08-09 | 1.069
2018-08-09 01:00 | 1.06
2018-08-09 02:00 | 1.334
2018-08-09 03:00 | 1.236
2018-08-09 04:00 | 1.428
2018-08-09 05:00 | 1.403
2018-08-09 06:00 | 1.623
2018-08-09 07:00 | 1.596
2018-08-09 08:00 | 1.572
2018-08-09 09:00 | 1.711
2018-08-09 10:00 | 1.622
2018-08-09 11:00 | 2.44
2018-08-09 12:00 | 1.475
2018-08-09 13:00 | 1.398
2018-08-09 14:00 | 2.534
2018-08-09 15:00 | 1.469
2018-08-09 16:00 | 2.708
2018-08-09 17:00 | 1.343
2018-08-09 18:00 | 1.91
2018-08-09 19:00 | 2.04
2018-08-09 20:00 | 1.897
2018-08-09 21:00 | 1.618
2018-08-09 22:00 | 1.506
2018-08-09 23:00 | 1.192
2018-08-10 | 1.143
2018-08-10 01:00 | 1.122
2018-08-10 02:00 | 1.259
2018-08-10 03:00 | 0.931
2018-08-10 04:00 | 1.231
2018-08-10 05:00 | 1.187
2018-08-10 06:00 | 1.787
2018-08-10 07:00 | 1.483
2018-08-10 08:00 | 1.674
2018-08-10 09:00 | 2.067
2018-08-10 10:00 | 3.4
2018-08-10 11:00 | 2.624
2018-08-10 12:00 | 1.614
2018-08-10 13:00 | 1.43
2018-08-10 14:00 | 2.955
2018-08-10 15:00 | 4.941
2018-08-10 16:00 | 3.866
2018-08-10 17:00 | 2.857
2018-08-10 18:00 | 1.803
2018-08-10 19:00 | 1.867
2018-08-10 20:00 | 1.932
2018-08-10 21:00 | 2.293
2018-08-10 22:00 | 1.892
2018-08-10 23:00 | 1.802
2018-08-11 | 1.791
2018-08-11 01:00 | 1.719
2018-08-11 02:00 | 1.582
2018-08-11 03:00 | 1.724
2018-08-11 04:00 | 1.524
2018-08-11 05:00 | 1.695
2018-08-11 06:00 | 1.587
2018-08-11 07:00 | 1.939
2018-08-11 08:00 | 1.335
2018-08-11 09:00 | 3.413
2018-08-11 10:00 | 1.453
2018-08-11 11:00 | 2.829
2018-08-11 12:00 | 2.801
2018-08-11 13:00 | 2.049
2018-08-11 14:00 | 2.67
2018-08-11 15:00 | 1.492
2018-08-11 16:00 | 1.662
2018-08-11 17:00 | 1.499
2018-08-11 18:00 | 1.541
2018-08-11 19:00 | 1.709
2018-08-11 20:00 | 1.929
2018-08-11 21:00 | 1.532
2018-08-11 22:00 | 1.607
2018-08-11 23:00 | 1.45
2018-08-12 | 1.333
2018-08-12 01:00 | 1.56
2018-08-12 02:00 | 1.518
2018-08-12 03:00 | 1.41
2018-08-12 04:00 | 2.097
2018-08-12 05:00 | 2.334
2018-08-12 06:00 | 1.933
2018-08-12 07:00 | 1.552
2018-08-12 08:00 | 1.614
2018-08-12 09:00 | 1.214
2018-08-12 10:00 | 2.046
2018-08-12 11:00 | 3.738
2018-08-12 12:00 | 2.61
2018-08-12 13:00 | 3.155
2018-08-12 14:00 | 1.413
2018-08-12 15:00 | 0.97
2018-08-12 16:00 | 1.049
2018-08-12 17:00 | 1.307
2018-08-12 18:00 | 1.227
2018-08-12 19:00 | 2.039
2018-08-12 20:00 | 1.789
2018-08-12 21:00 | 1.148
2018-08-12 22:00 | 1.136
2018-08-12 23:00 | 1.198
2018-08-13 | 1.368
2018-08-13 01:00 | 1.494
2018-08-13 02:00 | 1.377
2018-08-13 03:00 | 1.372
2018-08-13 04:00 | 1.398
2018-08-13 05:00 | 1.62
2018-08-13 06:00 | 1.512
2018-08-13 07:00 | 1.265
2018-08-13 08:00 | 1.087
2018-08-13 09:00 | 2.334
2018-08-13 10:00 | 1.302
2018-08-13 11:00 | 1.078
2018-08-13 12:00 | 1.017
2018-08-13 13:00 | 1.353
2018-08-13 14:00 | 1.177
2018-08-13 15:00 | 1.486
2018-08-13 16:00 | 0.994
2018-08-13 17:00 | 1.661
2018-08-13 18:00 | 2.049
2018-08-13 19:00 | 0.989
2018-08-13 20:00 | 0.97
2018-08-13 21:00 | 1.099
2018-08-13 22:00 | 1.184
2018-08-13 23:00 | 1.262
2018-08-14 | 1.284
2018-08-14 01:00 | 1.323
2018-08-14 02:00 | 1.548
2018-08-14 03:00 | 1.363
2018-08-14 04:00 | 1.354
2018-08-14 05:00 | 1.268
2018-08-14 06:00 | 1.664
2018-08-14 07:00 | 1.32
2018-08-14 08:00 | 1.134
2018-08-14 09:00 | 1.211
2018-08-14 10:00 | 1.37
2018-08-14 11:00 | 1.177
2018-08-14 12:00 | 1.615
2018-08-14 13:00 | 1.776
2018-08-14 14:00 | 1.624
2018-08-14 15:00 | 1.128
2018-08-14 16:00 | 2.603
2018-08-14 17:00 | 1.514
2018-08-14 18:00 | 1.006
2018-08-14 19:00 | 0.985
2018-08-14 20:00 | 1.13
2018-08-14 21:00 | 1.66
2018-08-14 22:00 | 1.367
2018-08-14 23:00 | 1.334
2018-08-15 | 1.325
2018-08-15 01:00 | 1.413
2018-08-15 02:00 | 1.419
2018-08-15 03:00 | 1.192
2018-08-15 04:00 | 1.425
2018-08-15 05:00 | 1.426
2018-08-15 06:00 | 1.876
2018-08-15 07:00 | 1.363
2018-08-15 08:00 | 1.731
2018-08-15 09:00 | 3.337
2018-08-15 10:00 | 2.189
2018-08-15 11:00 | 1.642
2018-08-15 12:00 | 1.508
2018-08-15 13:00 | 1.131
2018-08-15 14:00 | 1.516
2018-08-15 15:00 | 1.451
2018-08-15 16:00 | 2.23
2018-08-15 17:00 | 1.022
2018-08-15 18:00 | 1.248
2018-08-15 19:00 | 2.36
2018-08-15 20:00 | 1.298
2018-08-15 21:00 | 0.995
2018-08-15 22:00 | 1.046
2018-08-15 23:00 | 1.067
2018-08-16 | 1.133
2018-08-16 01:00 | 1.064
2018-08-16 02:00 | 1.279
2018-08-16 03:00 | 1.119
2018-08-16 04:00 | 1.159
2018-08-16 05:00 | 0.935
2018-08-16 06:00 | 1.356
2018-08-16 07:00 | 1.393
2018-08-16 08:00 | 1.553
2018-08-16 09:00 | 2.845
2018-08-16 10:00 | 2.252
2018-08-16 11:00 | 1.252
2018-08-16 12:00 | 2.994
2018-08-16 13:00 | 1.55
2018-08-16 14:00 | 2.001
2018-08-16 15:00 | 1.823
2018-08-16 16:00 | 3.448
2018-08-16 17:00 | 1.874
2018-08-16 18:00 | 2.766
2018-08-16 19:00 | 1.665
2018-08-16 20:00 | 1.467
2018-08-16 21:00 | 1.623
2018-08-16 22:00 | 1.737
2018-08-16 23:00 | 1.545
2018-08-17 | 1.319
2018-08-17 01:00 | 1.347
2018-08-17 02:00 | 1.452
2018-08-17 03:00 | 1.546
2018-08-17 04:00 | 1.348
2018-08-17 05:00 | 1.624
2018-08-17 06:00 | 1.536
2018-08-17 07:00 | 1.658
2018-08-17 08:00 | 1.558
2018-08-17 09:00 | 1.705
2018-08-17 10:00 | 2.904
2018-08-17 11:00 | 2.802
2018-08-17 12:00 | 1.731
2018-08-17 13:00 | 2.254
2018-08-17 14:00 | 1.592
2018-08-17 15:00 | 2.822
2018-08-17 16:00 | 1.612
2018-08-17 17:00 | 1.725
2018-08-17 18:00 | 1.662
2018-08-17 19:00 | 1.733
2018-08-17 20:00 | 1.742
2018-08-17 21:00 | 1.639
2018-08-17 22:00 | 1.594
2018-08-17 23:00 | 1.659
2018-08-18 | 1.521
2018-08-18 01:00 | 1.577
2018-08-18 02:00 | 1.492
2018-08-18 03:00 | 1.845
2018-08-18 04:00 | 1.499
2018-08-18 05:00 | 1.731
2018-08-18 06:00 | 1.677
2018-08-18 07:00 | 2.041
2018-08-18 08:00 | 1.677
2018-08-18 09:00 | 1.671
2018-08-18 10:00 | 1.595
2018-08-18 11:00 | 1.818
2018-08-18 12:00 | 2.847
2018-08-18 13:00 | 1.424
2018-08-18 14:00 | 1.239
2018-08-18 15:00 | 1.825
2018-08-18 16:00 | 3.332
2018-08-18 17:00 | 2.351
2018-08-18 18:00 | 2.366
2018-08-18 19:00 | 1.796
2018-08-18 20:00 | 1.791
2018-08-18 21:00 | 1.976
2018-08-18 22:00 | 1.524
2018-08-18 23:00 | 1.736
2018-08-19 | 1.471
2018-08-19 01:00 | 1.681
2018-08-19 02:00 | 1.495
2018-08-19 03:00 | 2.029
2018-08-19 04:00 | 1.737
2018-08-19 05:00 | 1.728
2018-08-19 06:00 | 1.943
2018-08-19 07:00 | 2.059
2018-08-19 08:00 | 2.109
2018-08-19 09:00 | 2.416
2018-08-19 10:00 | 3.373
2018-08-19 11:00 | 3.506
2018-08-19 12:00 | 3.1
2018-08-19 13:00 | 1.762
2018-08-19 14:00 | 1.153
2018-08-19 15:00 | 1.2
2018-08-19 16:00 | 1.209
2018-08-19 17:00 | 1.724
2018-08-19 18:00 | 2.364
2018-08-19 19:00 | 2.424
2018-08-19 20:00 | 1.615
2018-08-19 21:00 | 2.077
2018-08-19 22:00 | 1.523
2018-08-19 23:00 | 1.708
2018-08-20 | 1.568
2018-08-20 01:00 | 1.583
2018-08-20 02:00 | 1.593
2018-08-20 03:00 | 1.683
2018-08-20 04:00 | 1.366
2018-08-20 05:00 | 1.63
2018-08-20 06:00 | 1.593
2018-08-20 07:00 | 1.782
2018-08-20 08:00 | 1.699
2018-08-20 09:00 | 1.305
2018-08-20 10:00 | 1.805
2018-08-20 11:00 | 2.043
2018-08-20 12:00 | 1.73
2018-08-20 13:00 | 1.547
2018-08-20 14:00 | 1.64
2018-08-20 15:00 | 3.05
2018-08-20 16:00 | 2.116
2018-08-20 17:00 | 1.423
2018-08-20 18:00 | 1.65
2018-08-20 19:00 | 1.574
2018-08-20 20:00 | 1.602
2018-08-20 21:00 | 1.29
2018-08-20 22:00 | 1.43
2018-08-20 23:00 | 1.502
2018-08-21 | 1.522
2018-08-21 01:00 | 1.361
2018-08-21 02:00 | 1.442
2018-08-21 03:00 | 1.133
2018-08-21 04:00 | 1.423
2018-08-21 05:00 | 1.415
2018-08-21 06:00 | 1.116
2018-08-21 07:00 | 1.291
2018-08-21 08:00 | 1.854
2018-08-21 09:00 | 1.595
2018-08-21 10:00 | 1.388
2018-08-21 11:00 | 2.305
2018-08-21 12:00 | 2.719
2018-08-21 13:00 | 1.425
2018-08-21 14:00 | 1.444
2018-08-21 15:00 | 2.808
2018-08-21 16:00 | 2.284
2018-08-21 17:00 | 1.751
2018-08-21 18:00 | 1.403
2018-08-21 19:00 | 1.483
2018-08-21 20:00 | 1.714
2018-08-21 21:00 | 1.372
2018-08-21 22:00 | 1.671
2018-08-21 23:00 | 1.446
2018-08-22 | 1.396
2018-08-22 01:00 | 1.165
2018-08-22 02:00 | 1.227
2018-08-22 03:00 | 1.305
2018-08-22 04:00 | 1.521
2018-08-22 05:00 | 1.175
2018-08-22 06:00 | 1.215
2018-08-22 07:00 | 1.183
2018-08-22 08:00 | 1.658
2018-08-22 09:00 | 1.296
2018-08-22 10:00 | 2.197
2018-08-22 11:00 | 1.647
2018-08-22 12:00 | 1.751
2018-08-22 13:00 | 1.871
2018-08-22 14:00 | 2.493
2018-08-22 15:00 | 2.387
2018-08-22 16:00 | 2.359
2018-08-22 17:00 | 2.413
2018-08-22 18:00 | 2.059
2018-08-22 19:00 | 3.525
2018-08-22 20:00 | 3.501
2018-08-22 21:00 | 3.074
2018-08-22 22:00 | 2.087
2018-08-22 23:00 | 1.92
2018-08-23 | 1.805
2018-08-23 01:00 | 1.535
2018-08-23 02:00 | 1.723
2018-08-23 03:00 | 1.603
2018-08-23 04:00 | 1.634
2018-08-23 05:00 | 1.816
2018-08-23 06:00 | 1.642
2018-08-23 07:00 | 1.714
2018-08-23 08:00 | 1.903
2018-08-23 09:00 | 2.255
2018-08-23 10:00 | 1.843
2018-08-23 11:00 | 1.791
2018-08-23 12:00 | 2.75
2018-08-23 13:00 | 2.049
2018-08-23 14:00 | 1.592
2018-08-23 15:00 | 3.226
2018-08-23 16:00 | 2.436
2018-08-23 17:00 | 2.067
2018-08-23 18:00 | 1.926
2018-08-23 19:00 | 1.624
2018-08-23 20:00 | 2.166
2018-08-23 21:00 | 2.482
2018-08-23 22:00 | 1.871
2018-08-23 23:00 | 1.659
2018-08-24 | 1.738
2018-08-24 01:00 | 1.793
2018-08-24 02:00 | 1.526
2018-08-24 03:00 | 1.707
2018-08-24 04:00 | 1.76
2018-08-24 05:00 | 1.817
2018-08-24 06:00 | 1.584
2018-08-24 07:00 | 1.813
2018-08-24 08:00 | 2.741
2018-08-24 09:00 | 3.707
2018-08-24 10:00 | 2.875
2018-08-24 11:00 | 2.21
2018-08-24 12:00 | 2.25
2018-08-24 13:00 | 3.492
2018-08-24 14:00 | 3.037
2018-08-24 15:00 | 3.102
2018-08-24 16:00 | 4.177
2018-08-24 17:00 | 3.393
2018-08-24 18:00 | 3.135
2018-08-24 19:00 | 2.454
2018-08-24 20:00 | 2.572
2018-08-24 21:00 | 2.258
2018-08-24 22:00 | 2.11
2018-08-24 23:00 | 2.229
2018-08-25 | 1.811
2018-08-25 01:00 | 1.665
2018-08-25 02:00 | 1.903
2018-08-25 03:00 | 1.745
2018-08-25 04:00 | 1.789
2018-08-25 05:00 | 1.742
2018-08-25 06:00 | 1.973
2018-08-25 07:00 | 2.169
2018-08-25 08:00 | 1.883
2018-08-25 09:00 | 2.001
2018-08-25 10:00 | 2.197
2018-08-25 11:00 | 2.576
2018-08-25 12:00 | 1.929
2018-08-25 13:00 | 4.662
2018-08-25 14:00 | 2.8
2018-08-25 15:00 | 3.841
2018-08-25 16:00 | 1.902
2018-08-25 17:00 | 1.52
2018-08-25 18:00 | 1.948
2018-08-25 19:00 | 1.797
2018-08-25 20:00 | 2.286
2018-08-25 21:00 | 2.027
2018-08-25 22:00 | 2.145
2018-08-25 23:00 | 2.18
2018-08-26 | 1.692
2018-08-26 01:00 | 1.708
2018-08-26 02:00 | 1.938
2018-08-26 03:00 | 1.876
2018-08-26 04:00 | 1.701
2018-08-26 05:00 | 2.206
2018-08-26 06:00 | 2.193
2018-08-26 07:00 | 1.924
2018-08-26 08:00 | 2.096
2018-08-26 09:00 | 3.014
2018-08-26 10:00 | 3.788
2018-08-26 11:00 | 3.348
2018-08-26 12:00 | 1.733
2018-08-26 13:00 | 2.508
2018-08-26 14:00 | 2.028
2018-08-26 15:00 | 3.617
2018-08-26 16:00 | 1.736
2018-08-26 17:00 | 1.449
2018-08-26 18:00 | 1.635
2018-08-26 19:00 | 1.669
2018-08-26 20:00 | 2.163
2018-08-26 21:00 | 1.881
2018-08-26 22:00 | 2.357
2018-08-26 23:00 | 1.857
2018-08-27 | 1.883
2018-08-27 01:00 | 1.64
2018-08-27 02:00 | 1.819
2018-08-27 03:00 | 1.783
2018-08-27 04:00 | 1.756
2018-08-27 05:00 | 1.736
2018-08-27 06:00 | 2.136
2018-08-27 07:00 | 1.89
2018-08-27 08:00 | 3.068
2018-08-27 09:00 | 2.915
2018-08-27 10:00 | 1.889
2018-08-27 11:00 | 2.035
2018-08-27 12:00 | 2.152
2018-08-27 13:00 | 1.976
2018-08-27 14:00 | 1.559
2018-08-27 15:00 | 1.997
2018-08-27 16:00 | 2.761
2018-08-27 17:00 | 1.99
2018-08-27 18:00 | 1.64
2018-08-27 19:00 | 1.964
2018-08-27 20:00 | 2.076
2018-08-27 21:00 | 1.769
2018-08-27 22:00 | 1.758
2018-08-27 23:00 | 1.807
2018-08-28 | 1.743
2018-08-28 01:00 | 1.748
2018-08-28 02:00 | 1.525
2018-08-28 03:00 | 1.689
2018-08-28 04:00 | 1.524
2018-08-28 05:00 | 1.518
2018-08-28 06:00 | 1.609
2018-08-28 07:00 | 2.2
2018-08-28 08:00 | 3.481
2018-08-28 09:00 | 1.894
2018-08-28 10:00 | 1.665
2018-08-28 11:00 | 1.753
2018-08-28 12:00 | 1.841
2018-08-28 13:00 | 3.218
2018-08-28 14:00 | 4.868
2018-08-28 15:00 | 3.757
2018-08-28 16:00 | 1.336
2018-08-28 17:00 | 4.04
2018-08-28 18:00 | 1.971
2018-08-28 19:00 | 1.85
2018-08-28 20:00 | 2.793
2018-08-28 21:00 | 1.936
2018-08-28 22:00 | 1.639
2018-08-28 23:00 | 1.579
2018-08-29 | 1.792
2018-08-29 01:00 | 1.455
2018-08-29 02:00 | 1.469
2018-08-29 03:00 | 1.527
2018-08-29 04:00 | 1.589
2018-08-29 05:00 | 1.325
2018-08-29 06:00 | 1.435
2018-08-29 07:00 | 1.363
2018-08-29 08:00 | 2.048
2018-08-29 09:00 | 2.529
2018-08-29 10:00 | 3.564
2018-08-29 11:00 | 1.84
2018-08-29 12:00 | 1.846
2018-08-29 13:00 | 1.695
2018-08-29 14:00 | 1.703
2018-08-29 15:00 | 1.882
2018-08-29 16:00 | 3.74
2018-08-29 17:00 | 3.386
2018-08-29 18:00 | 2.099
2018-08-29 19:00 | 2.103
2018-08-29 20:00 | 2.08
2018-08-29 21:00 | 2.435
2018-08-29 22:00 | 1.94
2018-08-29 23:00 | 2.067
2018-08-30 | 1.0985
2018-08-30 01:00 | 0.9665
2018-08-30 02:00 | 0.9715
2018-08-30 03:00 | 0.965
2018-08-30 04:00 | 1.0595
2018-08-30 05:00 | 0.985
2018-08-30 06:00 | 1.526
2018-08-30 07:00 | 1.4305
2018-08-30 08:00 | 1.185
2018-08-30 09:00 | 1.822
2018-08-30 10:00 | 1.6775
2018-08-30 11:00 | 1.963
2018-08-30 12:00 | 0.9755
2018-08-30 13:00 | 1.8025
2018-08-30 14:00 | 2.2755
2018-08-30 15:00 | 3.355
2018-08-30 16:00 | 2.881
2018-08-30 17:00 | 2.694
2018-08-30 18:00 | 2.879
2018-08-30 19:00 | 1.846
2018-08-30 20:00 | 2.033
2018-08-30 21:00 | 1.88
2018-08-30 22:00 | 1.9805
2018-08-30 23:00 | 1.4285
2018-08-31 | 1.4415
2018-08-31 01:00 | 1.406
2018-08-31 02:00 | 1.4045
2018-08-31 03:00 | 1.49
2018-08-31 04:00 | 1.637
2018-08-31 05:00 | 1.3655
2018-08-31 06:00 | 1.8065
2018-08-31 07:00 | 2.2615
2018-08-31 08:00 | 2.0835
2018-08-31 09:00 | 1.7605
2018-08-31 10:00 | 1.868
2018-08-31 11:00 | 1.793
2018-08-31 12:00 | 1.2675
2018-08-31 13:00 | 1.2275
2018-08-31 14:00 | 1.779
2018-08-31 15:00 | 1.6835
2018-08-31 16:00 | 1.5455
2018-08-31 17:00 | 2.0985
2018-08-31 18:00 | 1.8395
2018-08-31 19:00 | 2.5705
2018-08-31 20:00 | 2.329
2018-08-31 21:00 | 1.793
2018-08-31 22:00 | 1.718
2018-08-31 23:00 | 1.581
2018-09-01 | 1.3065
2018-09-01 01:00 | 1.325
2018-09-01 02:00 | 1.4435
2018-09-01 03:00 | 1.4505
2018-09-01 04:00 | 1.3935
2018-09-01 05:00 | 1.729
2018-09-01 06:00 | 1.995
2018-09-01 07:00 | 1.979
2018-09-01 08:00 | 1.9665
2018-09-01 09:00 | 2.5655
2018-09-01 10:00 | 1.777
2018-09-01 11:00 | 2.0725
2018-09-01 12:00 | 1.927
2018-09-01 13:00 | 2.713
2018-09-01 14:00 | 2.805
2018-09-01 15:00 | 3.148
2018-09-01 16:00 | 2.7915
2018-09-01 17:00 | 3.9235
2018-09-01 18:00 | 3.1925
2018-09-01 19:00 | 2.665
2018-09-01 20:00 | 2.5445
2018-09-01 21:00 | 2.399
2018-09-01 22:00 | 2.035
2018-09-01 23:00 | 1.7925
2018-09-02 | 1.4155
2018-09-02 01:00 | 1.4445
2018-09-02 02:00 | 1.581
2018-09-02 03:00 | 1.7555
2018-09-02 04:00 | 1.8645
2018-09-02 05:00 | 1.6325
2018-09-02 06:00 | 1.465
2018-09-02 07:00 | 1.332
2018-09-02 08:00 | 1.827
2018-09-02 09:00 | 2.042
2018-09-02 10:00 | 2.6355
2018-09-02 11:00 | 2.5875
2018-09-02 12:00 | 2.1105
2018-09-02 13:00 | 2.235
2018-09-02 14:00 | 1.8145
2018-09-02 15:00 | 2.746
2018-09-02 16:00 | 2.334
2018-09-02 17:00 | 2.356
2018-09-02 18:00 | 2.1325
2018-09-02 19:00 | 1.4715
2018-09-02 20:00 | 1.523
2018-09-02 21:00 | 1.666
2018-09-02 22:00 | 1.7015
2018-09-02 23:00 | 1.226
2018-09-03 | 1.245
2018-09-03 01:00 | 1.262
2018-09-03 02:00 | 1.635
2018-09-03 03:00 | 1.6405
2018-09-03 04:00 | 1.802
2018-09-03 05:00 | 1.325
2018-09-03 06:00 | 1.306
2018-09-03 07:00 | 1.326
2018-09-03 08:00 | 1.7615
2018-09-03 09:00 | 1.631
2018-09-03 10:00 | 1.7055
2018-09-03 11:00 | 1.6455
2018-09-03 12:00 | 1.9495
2018-09-03 13:00 | 2.396
2018-09-03 14:00 | 1.82
2018-09-03 15:00 | 2.541
2018-09-03 16:00 | 2.3975
2018-09-03 17:00 | 1.806
2018-09-03 18:00 | 1.958
2018-09-03 19:00 | 1.4835
2018-09-03 20:00 | 1.774
2018-09-03 21:00 | 1.7495
2018-09-03 22:00 | 1.81
2018-09-03 23:00 | 1.73
2018-09-04 | 1.587
2018-09-04 01:00 | 1.6125
2018-09-04 02:00 | 1.2605
2018-09-04 03:00 | 1.2605
2018-09-04 04:00 | 1.35
2018-09-04 05:00 | 1.2905
2018-09-04 06:00 | 1.369
2018-09-04 07:00 | 1.7065
2018-09-04 08:00 | 1.9045
2018-09-04 09:00 | 2.7225
2018-09-04 10:00 | 1.7075
2018-09-04 11:00 | 2.5195
2018-09-04 12:00 | 2.62
2018-09-04 13:00 | 1.421
2018-09-04 14:00 | 1.159
2018-09-04 15:00 | 1.7005
2018-09-04 16:00 | 2.3295
2018-09-04 17:00 | 1.6555
2018-09-04 18:00 | 1.5635
2018-09-04 19:00 | 1.7755
2018-09-04 20:00 | 2.465
2018-09-04 21:00 | 2.319
2018-09-04 22:00 | 2.0455
2018-09-04 23:00 | 1.8805
2018-09-05 | 1.4605
2018-09-05 01:00 | 1.251
2018-09-05 02:00 | 1.3955
2018-09-05 03:00 | 1.4055
2018-09-05 04:00 | 1.34
2018-09-05 05:00 | 1.3595
2018-09-05 06:00 | 1.3875
2018-09-05 07:00 | 1.7515
2018-09-05 08:00 | 2.6055
2018-09-05 09:00 | 2.338
2018-09-05 10:00 | 1.594
2018-09-05 11:00 | 1.9135
2018-09-05 12:00 | 2.175
2018-09-05 13:00 | 1.5635
2018-09-05 14:00 | 2.0235
2018-09-05 15:00 | 2.914
2018-09-05 16:00 | 3.325
2018-09-05 17:00 | 2.987
2018-09-05 18:00 | 2.283
2018-09-05 19:00 | 2.194
2018-09-05 20:00 | 2.2465
2018-09-05 21:00 | 1.783
2018-09-05 22:00 | 1.687
2018-09-05 23:00 | 1.614
2018-09-06 | 1.3
2018-09-06 01:00 | 1.1335
2018-09-06 02:00 | 1.3865
2018-09-06 03:00 | 1.2815
2018-09-06 04:00 | 1.5655
2018-09-06 05:00 | 1.848
2018-09-06 06:00 | 2.149
2018-09-06 07:00 | 1.742
2018-09-06 08:00 | 2.2385
2018-09-06 09:00 | 2.418
2018-09-06 10:00 | 2.267
2018-09-06 11:00 | 2.6255
2018-09-06 12:00 | 1.5325
2018-09-06 13:00 | 1.5395
2018-09-06 14:00 | 1.584
2018-09-06 15:00 | 2.3855
2018-09-06 16:00 | 2.1355
2018-09-06 17:00 | 3.204
2018-09-06 18:00 | 2.0455
2018-09-06 19:00 | 1.6235
2018-09-06 20:00 | 1.5435
2018-09-06 21:00 | 1.494
2018-09-06 22:00 | 1.7245
2018-09-06 23:00 | 1.5515
2018-09-07 | 1.417
2018-09-07 01:00 | 1.48
2018-09-07 02:00 | 1.331
2018-09-07 03:00 | 1.661
2018-09-07 04:00 | 1.6905
2018-09-07 05:00 | 1.824
2018-09-07 06:00 | 1.563
2018-09-07 07:00 | 1.769
2018-09-07 08:00 | 1.679
2018-09-07 09:00 | 1.285
2018-09-07 10:00 | 1.323
2018-09-07 11:00 | 1.667
2018-09-07 12:00 | 1.5355
2018-09-07 13:00 | 1.427
2018-09-07 14:00 | 1.4235
2018-09-07 15:00 | 1.486
2018-09-07 16:00 | 2.4375
2018-09-07 17:00 | 1.7365
2018-09-07 18:00 | 1.255
2018-09-07 19:00 | 1.573
2018-09-07 20:00 | 2.0275
2018-09-07 21:00 | 2.0725
2018-09-07 22:00 | 1.9235
2018-09-07 23:00 | 1.4485
2018-09-08 | 1.4
2018-09-08 01:00 | 1.4695
2018-09-08 02:00 | 1.6345
2018-09-08 03:00 | 1.19
2018-09-08 04:00 | 1.1835
2018-09-08 05:00 | 1.3235
2018-09-08 06:00 | 1.2125
2018-09-08 07:00 | 1.17
2018-09-08 08:00 | 1.8245
2018-09-08 09:00 | 1.536
2018-09-08 10:00 | 1.9325
2018-09-08 11:00 | 2.95
2018-09-08 12:00 | 3.019
2018-09-08 13:00 | 2.74
2018-09-08 14:00 | 1.9195
2018-09-08 15:00 | 1.3585
2018-09-08 16:00 | 1.5635
2018-09-08 17:00 | 1.061
2018-09-08 18:00 | 1.937
2018-09-08 19:00 | 1.655
2018-09-08 20:00 | 1.823
2018-09-08 21:00 | 1.6565
2018-09-08 22:00 | 1.8915
2018-09-08 23:00 | 1.8145
2018-09-09 | 1.8965
2018-09-09 01:00 | 1.772
2018-09-09 02:00 | 1.375
2018-09-09 03:00 | 1.438
2018-09-09 04:00 | 1.5395
2018-09-09 05:00 | 1.402
2018-09-09 06:00 | 1.6105
2018-09-09 07:00 | 1.467
2018-09-09 08:00 | 1.81
2018-09-09 09:00 | 1.6355
2018-09-09 10:00 | 2.119
2018-09-09 11:00 | 3.4415
2018-09-09 12:00 | 2.146
2018-09-09 13:00 | 2.2165
2018-09-09 14:00 | 2.195
2018-09-09 15:00 | 2.485
2018-09-09 16:00 | 2.222
2018-09-09 17:00 | 1.866
2018-09-09 18:00 | 2.2695
2018-09-09 19:00 | 1.9355
2018-09-09 20:00 | 1.9065
2018-09-09 21:00 | 2.3685
2018-09-09 22:00 | 2.4995
2018-09-09 23:00 | 2.285
2018-09-10 | 1.476
2018-09-10 01:00 | 1.53
2018-09-10 02:00 | 1.443
2018-09-10 03:00 | 1.468
2018-09-10 04:00 | 1.456
2018-09-10 05:00 | 1.371
2018-09-10 06:00 | 1.4245
2018-09-10 07:00 | 1.9405
2018-09-10 08:00 | 2.5735
2018-09-10 09:00 | 1.6535
2018-09-10 10:00 | 2.111
2018-09-10 11:00 | 2.179
2018-09-10 12:00 | 1.7325
2018-09-10 13:00 | 1.0995
2018-09-10 14:00 | 2.136
2018-09-10 15:00 | 2.3975
2018-09-10 16:00 | 2.937
2018-09-10 17:00 | 2.421
2018-09-10 18:00 | 2.089
2018-09-10 19:00 | 2.258
2018-09-10 20:00 | 2.0945
2018-09-10 21:00 | 2.2945
2018-09-10 22:00 | 1.6165
2018-09-10 23:00 | 1.546
2018-09-11 | 1.368
2018-09-11 01:00 | 1.6565
2018-09-11 02:00 | 1.4565
2018-09-11 03:00 | 1.493
2018-09-11 04:00 | 1.5525
2018-09-11 05:00 | 1.9755
2018-09-11 06:00 | 2.2585
2018-09-11 07:00 | 3.01
2018-09-11 08:00 | 2.4055
2018-09-11 09:00 | 1.9135
2018-09-11 10:00 | 1.6005
2018-09-11 11:00 | 1.6755
2018-09-11 12:00 | 1.756
2018-09-11 13:00 | 1.509
2018-09-11 14:00 | 1.633
2018-09-11 15:00 | 1.65
2018-09-11 16:00 | 1.86
2018-09-11 17:00 | 1.9935
2018-09-11 18:00 | 1.9635
2018-09-11 19:00 | 1.8535
2018-09-11 20:00 | 1.48
2018-09-11 21:00 | 1.645
2018-09-11 22:00 | 1.4765
2018-09-11 23:00 | 1.546
2018-09-12 | 1.4075
2018-09-12 01:00 | 1.4325
2018-09-12 02:00 | 1.531
2018-09-12 03:00 | 1.568
2018-09-12 04:00 | 1.9415
2018-09-12 05:00 | 1.8215
2018-09-12 06:00 | 1.954
2018-09-12 07:00 | 1.9535
2018-09-12 08:00 | 2.0075
2018-09-12 09:00 | 1.7395
2018-09-12 10:00 | 1.5515
2018-09-12 11:00 | 1.7185
2018-09-12 12:00 | 1.7565
2018-09-12 13:00 | 1.6785
2018-09-12 14:00 | 2.1455
2018-09-12 15:00 | 2.303
2018-09-12 16:00 | 1.9025
2018-09-12 17:00 | 2.343
2018-09-12 18:00 | 1.5575
2018-09-12 19:00 | 1.577
2018-09-12 20:00 | 1.5815
2018-09-12 21:00 | 1.513
2018-09-12 22:00 | 1.469
2018-09-12 23:00 | 1.309
2018-09-13 | 1.337
2018-09-13 01:00 | 1.5585
2018-09-13 02:00 | 1.794
2018-09-13 03:00 | 1.7595
2018-09-13 04:00 | 1.7435
2018-09-13 05:00 | 1.5465
2018-09-13 06:00 | 1.731
2018-09-13 07:00 | 1.475
2018-09-13 08:00 | 2.1915
2018-09-13 09:00 | 2.496
2018-09-13 10:00 | 2.133
2018-09-13 11:00 | 2.19
2018-09-13 12:00 | 2.099
2018-09-13 13:00 | 1.6595
2018-09-13 14:00 | 2.3445
2018-09-13 15:00 | 2.4005
2018-09-13 16:00 | 1.826
2018-09-13 17:00 | 1.6555
2018-09-13 18:00 | 1.602
2018-09-13 19:00 | 1.5045
2018-09-13 20:00 | 2.074
2018-09-13 21:00 | 1.4555
2018-09-13 22:00 | 1.507
2018-09-13 23:00 | 1.4575
2018-09-14 | 1.591
2018-09-14 01:00 | 1.6795
2018-09-14 02:00 | 1.798
2018-09-14 03:00 | 1.5665
2018-09-14 04:00 | 1.611
2018-09-14 05:00 | 1.524
2018-09-14 06:00 | 2.218
2018-09-14 07:00 | 1.873
2018-09-14 08:00 | 1.4225
2018-09-14 09:00 | 1.559
2018-09-14 10:00 | 1.4035
2018-09-14 11:00 | 1.9465
2018-09-14 12:00 | 1.668
2018-09-14 13:00 | 1.6905
2018-09-14 14:00 | 1.5015
2018-09-14 15:00 | 1.4845
2018-09-14 16:00 | 1.3955
2018-09-14 17:00 | 1.7665
2018-09-14 18:00 | 1.5275
2018-09-14 19:00 | 1.6405
2018-09-14 20:00 | 1.5815
2018-09-14 21:00 | 1.526
2018-09-14 22:00 | 1.741
2018-09-14 23:00 | 1.8685
2018-09-15 | 1.6415
2018-09-15 01:00 | 2.0235
2018-09-15 02:00 | 1.425
2018-09-15 03:00 | 1.365
2018-09-15 04:00 | 1.742
2018-09-15 05:00 | 1.453
2018-09-15 06:00 | 1.6345
2018-09-15 07:00 | 1.6255
2018-09-15 08:00 | 1.547
2018-09-15 09:00 | 1.658
2018-09-15 10:00 | 1.798
2018-09-15 11:00 | 1.949
2018-09-15 12:00 | 2.2
2018-09-15 13:00 | 1.1355
2018-09-15 14:00 | 1.2345
2018-09-15 15:00 | 1.203
2018-09-15 16:00 | 1.3555
2018-09-15 17:00 | 1.706
2018-09-15 18:00 | 1.799
2018-09-15 19:00 | 1.375
2018-09-15 20:00 | 1.731
2018-09-15 21:00 | 1.9535
2018-09-15 22:00 | 2.0295
2018-09-15 23:00 | 1.588
2018-09-16 | 1.391
2018-09-16 01:00 | 1.312
2018-09-16 02:00 | 1.403
2018-09-16 03:00 | 1.556
2018-09-16 04:00 | 1.403
2018-09-16 05:00 | 1.362
2018-09-16 06:00 | 1.395
2018-09-16 07:00 | 1.57
2018-09-16 08:00 | 2.0435
2018-09-16 09:00 | 1.855
2018-09-16 10:00 | 1.7055
2018-09-16 11:00 | 1.459
2018-09-16 12:00 | 1.4335
2018-09-16 13:00 | 1.604
2018-09-16 14:00 | 1.505
2018-09-16 15:00 | 2.677
2018-09-16 16:00 | 1.6555
2018-09-16 17:00 | 1.7265
2018-09-16 18:00 | 1.954
2018-09-16 19:00 | 1.7745
2018-09-16 20:00 | 1.8325
2018-09-16 21:00 | 1.648
2018-09-16 22:00 | 1.389
2018-09-16 23:00 | 1.5855
2018-09-17 | 1.6395
2018-09-17 01:00 | 1.414
2018-09-17 02:00 | 1.4885
2018-09-17 03:00 | 1.551
2018-09-17 04:00 | 1.383
2018-09-17 05:00 | 1.6665
2018-09-17 06:00 | 1.8455
2018-09-17 07:00 | 1.8595
2018-09-17 08:00 | 2.0175
2018-09-17 09:00 | 1.4595
2018-09-17 10:00 | 1.677
2018-09-17 11:00 | 1.239
2018-09-17 12:00 | 1.3045
2018-09-17 13:00 | 1.2585
2018-09-17 14:00 | 1.4205
2018-09-17 15:00 | 1.694
2018-09-17 16:00 | 2.11
2018-09-17 17:00 | 2.4125
2018-09-17 18:00 | 2.0475
2018-09-17 19:00 | 1.829
2018-09-17 20:00 | 1.7325
2018-09-17 21:00 | 1.4555
2018-09-17 22:00 | 1.419
2018-09-17 23:00 | 1.387
2018-09-18 | 1.2535
2018-09-18 01:00 | 1.619
2018-09-18 02:00 | 1.376
2018-09-18 03:00 | 1.377
2018-09-18 04:00 | 1.4235
2018-09-18 05:00 | 1.7675
2018-09-18 06:00 | 1.692
2018-09-18 07:00 | 1.681
2018-09-18 08:00 | 1.556
2018-09-18 09:00 | 1.281
2018-09-18 10:00 | 1.419
2018-09-18 11:00 | 1.462
2018-09-18 12:00 | 1.3715
2018-09-18 13:00 | 1.223
2018-09-18 14:00 | 1.1795
2018-09-18 15:00 | 1.3045
2018-09-18 16:00 | 2.071
2018-09-18 17:00 | 1.9725
2018-09-18 18:00 | 1.592
2018-09-18 19:00 | 1.342
2018-09-18 20:00 | 1.8935
2018-09-18 21:00 | 1.763
2018-09-18 22:00 | 2.072
2018-09-18 23:00 | 1.787
2018-09-19 | 1.3825
2018-09-19 01:00 | 1.429
2018-09-19 02:00 | 1.8855
2018-09-19 03:00 | 1.7915
2018-09-19 04:00 | 1.8405
2018-09-19 05:00 | 1.6055
2018-09-19 06:00 | 1.7865
2018-09-19 07:00 | 1.863
2018-09-19 08:00 | 1.9625
2018-09-19 09:00 | 2.139
2018-09-19 10:00 | 2.0195
2018-09-19 11:00 | 2.0915
2018-09-19 12:00 | 2.1025
2018-09-19 13:00 | 1.969
2018-09-19 14:00 | 2.132
2018-09-19 15:00 | 1.898
2018-09-19 16:00 | 2.4275
2018-09-19 17:00 | 2.8475
2018-09-19 18:00 | 2.395
2018-09-19 19:00 | 2.8125
2018-09-19 20:00 | 2.509
2018-09-19 21:00 | 2.2035
2018-09-19 22:00 | 2.0755
2018-09-19 23:00 | 1.8805
2018-09-20 | 1.577
2018-09-20 01:00 | 1.6935
2018-09-20 02:00 | 1.7195
2018-09-20 03:00 | 1.652
2018-09-20 04:00 | 1.7485
2018-09-20 05:00 | 2.1925
2018-09-20 06:00 | 2.4295
2018-09-20 07:00 | 3.0305
2018-09-20 08:00 | 3.191
2018-09-20 09:00 | 2.197
2018-09-20 10:00 | 1.8045
2018-09-20 11:00 | 1.9565
2018-09-20 12:00 | 1.8725
2018-09-20 13:00 | 1.7755
2018-09-20 14:00 | 1.998
2018-09-20 15:00 | 2.7015
2018-09-20 16:00 | 2.518
2018-09-20 17:00 | 2.7285
2018-09-20 18:00 | 2.3955
2018-09-20 19:00 | 1.927
2018-09-20 20:00 | 2.616
2018-09-20 21:00 | 2.962
2018-09-20 22:00 | 2.334
2018-09-20 23:00 | 1.8935
2018-09-21 | 1.735
2018-09-21 01:00 | 1.506
2018-09-21 02:00 | 1.7745
2018-09-21 03:00 | 1.9565
2018-09-21 04:00 | 2.106
2018-09-21 05:00 | 1.9015
2018-09-21 06:00 | 1.7635
2018-09-21 07:00 | 2.0135
2018-09-21 08:00 | 3.205
2018-09-21 09:00 | 3.266
2018-09-21 10:00 | 3.883
2018-09-21 11:00 | 2.3365
2018-09-21 12:00 | 2.175
2018-09-21 13:00 | 2.4415
2018-09-21 14:00 | 2.436
2018-09-21 15:00 | 2.6755
2018-09-21 16:00 | 2.8275
2018-09-21 17:00 | 2.6905
2018-09-21 18:00 | 1.8
2018-09-21 19:00 | 2.467
2018-09-21 20:00 | 1.92
2018-09-21 21:00 | 1.7975
2018-09-21 22:00 | 1.84
2018-09-21 23:00 | 2.0285
2018-09-22 | 1.9
2018-09-22 01:00 | 2.1345
2018-09-22 02:00 | 1.748
2018-09-22 03:00 | 1.664
2018-09-22 04:00 | 1.817
2018-09-22 05:00 | 1.683
2018-09-22 06:00 | 1.805
2018-09-22 07:00 | 2.023
2018-09-22 08:00 | 2.718
2018-09-22 09:00 | 2.439
2018-09-22 10:00 | 2.2695
2018-09-22 11:00 | 3.1725
2018-09-22 12:00 | 3.197
2018-09-22 13:00 | 2.6415
2018-09-22 14:00 | 2.9485
2018-09-22 15:00 | 2.1825
2018-09-22 16:00 | 2.521
2018-09-22 17:00 | 2.5615
2018-09-22 18:00 | 2.814
2018-09-22 19:00 | 2.75
2018-09-22 20:00 | 2.4595
2018-09-22 21:00 | 2.1825
2018-09-22 22:00 | 2.165
2018-09-22 23:00 | 1.9555
2018-09-23 | 1.842
2018-09-23 01:00 | 1.6725
2018-09-23 02:00 | 1.7775
2018-09-23 03:00 | 2.205
2018-09-23 04:00 | 2.049
2018-09-23 05:00 | 1.9665
2018-09-23 06:00 | 1.8555
2018-09-23 07:00 | 1.9865
2018-09-23 08:00 | 2.4865
2018-09-23 09:00 | 3.06
2018-09-23 10:00 | 3.373
2018-09-23 11:00 | 2.709
2018-09-23 12:00 | 2.7445
2018-09-23 13:00 | 2.126
2018-09-23 14:00 | 1.8895
2018-09-23 15:00 | 2.5075
2018-09-23 16:00 | 2.128
2018-09-23 17:00 | 2.5345
2018-09-23 18:00 | 2.244
2018-09-23 19:00 | 2.2455
2018-09-23 20:00 | 2.1795
2018-09-23 21:00 | 2.64
2018-09-23 22:00 | 2.637
2018-09-23 23:00 | 2.2155
2018-09-24 | 2.014
2018-09-24 01:00 | 1.8845
2018-09-24 02:00 | 1.9595
2018-09-24 03:00 | 1.891
2018-09-24 04:00 | 1.8595
2018-09-24 05:00 | 1.992
2018-09-24 06:00 | 2.3325
2018-09-24 07:00 | 3.1665
2018-09-24 08:00 | 3.644
2018-09-24 09:00 | 3.368
2018-09-24 10:00 | 2.258
2018-09-24 11:00 | 1.8805
2018-09-24 12:00 | 2.048
2018-09-24 13:00 | 1.7305
2018-09-24 14:00 | 1.8485
2018-09-24 15:00 | 2.014
2018-09-24 16:00 | 1.884
2018-09-24 17:00 | 1.929
2018-09-24 18:00 | 2.138
2018-09-24 19:00 | 2.8305
2018-09-24 20:00 | 2.5275
2018-09-24 21:00 | 2.6565
2018-09-24 22:00 | 1.963
2018-09-24 23:00 | 2.085
2018-09-25 | 2.009
2018-09-25 01:00 | 2.1125
2018-09-25 02:00 | 2.089
2018-09-25 03:00 | 2.036
2018-09-25 04:00 | 2.1595
2018-09-25 05:00 | 2.3005
2018-09-25 06:00 | 3.2175
2018-09-25 07:00 | 3.4975
2018-09-25 08:00 | 2.8155
2018-09-25 09:00 | 2.238
2018-09-25 10:00 | 2.0745
2018-09-25 11:00 | 2.2125
2018-09-25 12:00 | 2.1305
2018-09-25 13:00 | 2.167
2018-09-25 14:00 | 2.5195
2018-09-25 15:00 | 2.7135
2018-09-25 16:00 | 3.0755
2018-09-25 17:00 | 2.683
2018-09-25 18:00 | 2.3765
2018-09-25 19:00 | 2.5635
2018-09-25 20:00 | 2.6185
2018-09-25 21:00 | 1.939
2018-09-25 22:00 | 1.7505
2018-09-25 23:00 | 1.734
2018-09-26 | 1.593
2018-09-26 01:00 | 1.6915
2018-09-26 02:00 | 1.8295
2018-09-26 03:00 | 1.865
2018-09-26 04:00 | 1.9665
2018-09-26 05:00 | 2.121
2018-09-26 06:00 | 2.135
2018-09-26 07:00 | 2.7885
2018-09-26 08:00 | 2.5875
2018-09-26 09:00 | 1.9185
2018-09-26 10:00 | 1.752
2018-09-26 11:00 | 2.2545
2018-09-26 12:00 | 2.526
2018-09-26 13:00 | 1.726
2018-09-26 14:00 | 2.6745
2018-09-26 15:00 | 2.599
2018-09-26 16:00 | 2.1045
2018-09-26 17:00 | 2.202
2018-09-26 18:00 | 1.8905
2018-09-26 19:00 | 1.706
2018-09-26 20:00 | 1.8305
2018-09-26 21:00 | 1.8915
2018-09-26 22:00 | 1.616
2018-09-26 23:00 | 1.991
2018-09-27 | 1.735
2018-09-27 01:00 | 1.849
2018-09-27 02:00 | 2.078
2018-09-27 03:00 | 2.0665
2018-09-27 04:00 | 1.939
2018-09-27 05:00 | 1.913
2018-09-27 06:00 | 1.844
2018-09-27 07:00 | 2.405
2018-09-27 08:00 | 2.8355
2018-09-27 09:00 | 2.841
2018-09-27 10:00 | 2.7285
2018-09-27 11:00 | 2.189
2018-09-27 12:00 | 3.0645
2018-09-27 13:00 | 2.6135
2018-09-27 14:00 | 2.3785
2018-09-27 15:00 | 2.484
2018-09-27 16:00 | 1.968
2018-09-27 17:00 | 1.8275
2018-09-27 18:00 | 1.7825
2018-09-27 19:00 | 2.5115
2018-09-27 20:00 | 2.4985
2018-09-27 21:00 | 2.3345
2018-09-27 22:00 | 2.0665
2018-09-27 23:00 | 2.058
2018-09-28 | 2.315
2018-09-28 01:00 | 2.1955
2018-09-28 02:00 | 1.9525
2018-09-28 03:00 | 1.957
2018-09-28 04:00 | 1.8375
2018-09-28 05:00 | 1.8615
2018-09-28 06:00 | 2.1965
2018-09-28 07:00 | 2.936
2018-09-28 08:00 | 2.1455
2018-09-28 09:00 | 2.053
2018-09-28 10:00 | 2.315
2018-09-28 11:00 | 2.594
2018-09-28 12:00 | 2.38
2018-09-28 13:00 | 1.7015
2018-09-28 14:00 | 1.916
2018-09-28 15:00 | 3.121
2018-09-28 16:00 | 2.3085
2018-09-28 17:00 | 2.509
2018-09-28 18:00 | 2.2395
2018-09-28 19:00 | 2.017
2018-09-28 20:00 | 2.3205
2018-09-28 21:00 | 2.589
2018-09-28 22:00 | 2.2835
2018-09-28 23:00 | 1.9495
2018-09-29 | 1.648
2018-09-29 01:00 | 1.8965
2018-09-29 02:00 | 1.671
2018-09-29 03:00 | 1.695
2018-09-29 04:00 | 1.864
2018-09-29 05:00 | 1.9875
2018-09-29 06:00 | 2.7385
2018-09-29 07:00 | 2.672
2018-09-29 08:00 | 2.7315
2018-09-29 09:00 | 2.371
2018-09-29 10:00 | 2.566
2018-09-29 11:00 | 2.3235
2018-09-29 12:00 | 2.6785
2018-09-29 13:00 | 2.6115
2018-09-29 14:00 | 2.6725
2018-09-29 15:00 | 3.2695
2018-09-29 16:00 | 2.017
2018-09-29 17:00 | 2.27
2018-09-29 18:00 | 2.042
2018-09-29 19:00 | 2.237
2018-09-29 20:00 | 2.076
2018-09-29 21:00 | 2.59
2018-09-29 22:00 | 2.51
2018-09-29 23:00 | 2.245
2018-09-30 | 1.5595
2018-09-30 01:00 | 1.875
2018-09-30 02:00 | 1.6315
2018-09-30 03:00 | 1.8145
2018-09-30 04:00 | 1.873
2018-09-30 05:00 | 1.9735
2018-09-30 06:00 | 1.887
2018-09-30 07:00 | 2.2135
2018-09-30 08:00 | 2.604
2018-09-30 09:00 | 3.4555
2018-09-30 10:00 | 3.118
2018-09-30 11:00 | 3.158
2018-09-30 12:00 | 2.514
2018-09-30 13:00 | 1.9535
2018-09-30 14:00 | 1.8065
2018-09-30 15:00 | 2.432
2018-09-30 16:00 | 2.381
2018-09-30 17:00 | 2.427
2018-09-30 18:00 | 3.2625
2018-09-30 19:00 | 2.89
2018-09-30 20:00 | 2.7575
2018-09-30 21:00 | 2.617
2018-09-30 22:00 | 2.1795
2018-09-30 23:00 | 1.966
2018-10-01 | 1.706
2018-10-01 01:00 | 1.797
2018-10-01 02:00 | 1.865
2018-10-01 03:00 | 1.637
2018-10-01 04:00 | 1.851
2018-10-01 05:00 | 2.158
2018-10-01 06:00 | 2.1555
2018-10-01 07:00 | 2.8895
2018-10-01 08:00 | 2.987
2018-10-01 09:00 | 1.94
2018-10-01 10:00 | 1.7945
2018-10-01 11:00 | 2.0175
2018-10-01 12:00 | 2.1725
2018-10-01 13:00 | 2.1225
2018-10-01 14:00 | 2.243
2018-10-01 15:00 | 3.1445
2018-10-01 16:00 | 3.6725
2018-10-01 17:00 | 3.383
2018-10-01 18:00 | 3.2525
2018-10-01 19:00 | 3.1315
2018-10-01 20:00 | 3.2045
2018-10-01 21:00 | 2.954
2018-10-01 22:00 | 3.1065
2018-10-01 23:00 | 2.7595
2018-10-02 | 2.742
2018-10-02 01:00 | 2.896
2018-10-02 02:00 | 2.971
2018-10-02 03:00 | 3.15
2018-10-02 04:00 | 2.756
2018-10-02 05:00 | 2.305
2018-10-02 06:00 | 2.553
2018-10-02 07:00 | 2.475
2018-10-02 08:00 | 2.317
2018-10-02 09:00 | 2.3605
2018-10-02 10:00 | 2.234
2018-10-02 11:00 | 1.92
2018-10-02 12:00 | 3.258
2018-10-02 13:00 | 2.449
2018-10-02 14:00 | 2.5155
2018-10-02 15:00 | 3.4895
2018-10-02 16:00 | 3.186
2018-10-02 17:00 | 3.057
2018-10-02 18:00 | 2.422
2018-10-02 19:00 | 2.211
2018-10-02 20:00 | 2.5075
2018-10-02 21:00 | 2.3485
2018-10-02 22:00 | 2.407
2018-10-02 23:00 | 3.2445
2018-10-03 | 3.1985
2018-10-03 01:00 | 3.2365
2018-10-03 02:00 | 3.266
2018-10-03 03:00 | 2.7585
2018-10-03 04:00 | 2.96
2018-10-03 05:00 | 2.9135
2018-10-03 06:00 | 2.9415
2018-10-03 07:00 | 2.591
2018-10-03 08:00 | 3.1755
2018-10-03 09:00 | 3.3925
2018-10-03 10:00 | 2.381
2018-10-03 11:00 | 3.34
2018-10-03 12:00 | 1.751
2018-10-03 13:00 | 1.799
2018-10-03 14:00 | 1.623
2018-10-03 15:00 | 2.6675
2018-10-03 16:00 | 2.8485
2018-10-03 17:00 | 2.585
2018-10-03 18:00 | 2.989
2018-10-03 19:00 | 3.2585
2018-10-03 20:00 | 3.0375
2018-10-03 21:00 | 1.9045
2018-10-03 22:00 | 2.462
2018-10-03 23:00 | 1.8265
2018-10-04 | 1.963
2018-10-04 01:00 | 2.4785
2018-10-04 02:00 | 2.4725
2018-10-04 03:00 | 2.8685
2018-10-04 04:00 | 2.9335
2018-10-04 05:00 | 2.975
2018-10-04 06:00 | 3.31
2018-10-04 07:00 | 3.309
2018-10-04 08:00 | 2.711
2018-10-04 09:00 | 2.675
2018-10-04 10:00 | 2.2155
2018-10-04 11:00 | 2.385
2018-10-04 12:00 | 2.506
2018-10-04 13:00 | 2.131
2018-10-04 14:00 | 2.285
2018-10-04 15:00 | 2.137
2018-10-04 16:00 | 2.364
2018-10-04 17:00 | 1.933
2018-10-04 18:00 | 1.716
2018-10-04 19:00 | 1.7685
2018-10-04 20:00 | 2.016
2018-10-04 21:00 | 2.4565
2018-10-04 22:00 | 1.8
2018-10-04 23:00 | 1.5975
2018-10-05 | 1.493
2018-10-05 01:00 | 2.6185
2018-10-05 02:00 | 1.971
2018-10-05 03:00 | 2.067
2018-10-05 04:00 | 1.829
2018-10-05 05:00 | 1.6105
2018-10-05 06:00 | 1.6075
2018-10-05 07:00 | 1.9565
2018-10-05 08:00 | 2.7785
2018-10-05 09:00 | 2.9105
2018-10-05 10:00 | 2.141
2018-10-05 11:00 | 2.001
2018-10-05 12:00 | 2.0485
2018-10-05 13:00 | 2.4575
2018-10-05 14:00 | 2.1005
2018-10-05 15:00 | 1.7185
2018-10-05 16:00 | 1.5825
2018-10-05 17:00 | 1.9545
2018-10-05 18:00 | 2.58
2018-10-05 19:00 | 1.6485
2018-10-05 20:00 | 1.838
2018-10-05 21:00 | 1.876
2018-10-05 22:00 | 1.9435
2018-10-05 23:00 | 2.167
2018-10-06 | 1.931
2018-10-06 01:00 | 2.0025
2018-10-06 02:00 | 1.7925
2018-10-06 03:00 | 1.6025
2018-10-06 04:00 | 1.666
2018-10-06 05:00 | 1.819
2018-10-06 06:00 | 1.7125
2018-10-06 07:00 | 1.7025
2018-10-06 08:00 | 2.1125
2018-10-06 09:00 | 2.661
2018-10-06 10:00 | 2.7355
2018-10-06 11:00 | 3.082
2018-10-06 12:00 | 1.9635
2018-10-06 13:00 | 1.794
2018-10-06 14:00 | 1.8565
2018-10-06 15:00 | 1.604
2018-10-06 16:00 | 2.1305
2018-10-06 17:00 | 1.749
2018-10-06 18:00 | 2.1085
2018-10-06 19:00 | 2.153
2018-10-06 20:00 | 2.6515
2018-10-06 21:00 | 2.615
2018-10-06 22:00 | 2.987
2018-10-06 23:00 | 2.2235
2018-10-07 | 1.7895
2018-10-07 01:00 | 1.91
2018-10-07 02:00 | 1.9255
2018-10-07 03:00 | 2.068
2018-10-07 04:00 | 1.9745
2018-10-07 05:00 | 2.027
2018-10-07 06:00 | 2.144
2018-10-07 07:00 | 2.6665
2018-10-07 08:00 | 2.651
2018-10-07 09:00 | 2.635
2018-10-07 10:00 | 2.0715
2018-10-07 11:00 | 1.953
2018-10-07 12:00 | 2.9745
2018-10-07 13:00 | 2.9755
2018-10-07 14:00 | 2.8115
2018-10-07 15:00 | 3.763
2018-10-07 16:00 | 2.59
2018-10-07 17:00 | 2.101
2018-10-07 18:00 | 2.415
2018-10-07 19:00 | 2.896
2018-10-07 20:00 | 3.874
2018-10-07 21:00 | 2.4
2018-10-07 22:00 | 2.2995
2018-10-07 23:00 | 1.703
2018-10-08 | 1.454
2018-10-08 01:00 | 1.749
2018-10-08 02:00 | 1.58
2018-10-08 03:00 | 1.6985
2018-10-08 04:00 | 1.837
2018-10-08 05:00 | 2.0855
2018-10-08 06:00 | 2.1985
2018-10-08 07:00 | 2.576
2018-10-08 08:00 | 2.071
2018-10-08 09:00 | 2.4085
2018-10-08 10:00 | 2.566
2018-10-08 11:00 | 1.4425
2018-10-08 12:00 | 1.4485
2018-10-08 13:00 | 1.6085
2018-10-08 14:00 | 1.6035
2018-10-08 15:00 | 2.469
2018-10-08 16:00 | 2.079
2018-10-08 17:00 | 2.2835
2018-10-08 18:00 | 2.1865
2018-10-08 19:00 | 2.2185
2018-10-08 20:00 | 2.5475
2018-10-08 21:00 | 1.986
2018-10-08 22:00 | 1.923
2018-10-08 23:00 | 1.5645
2018-10-09 | 1.641
2018-10-09 01:00 | 1.528
2018-10-09 02:00 | 1.5765
2018-10-09 03:00 | 2.038
2018-10-09 04:00 | 2.097
2018-10-09 05:00 | 1.848
2018-10-09 06:00 | 1.508
2018-10-09 07:00 | 1.745
2018-10-09 08:00 | 2.2345
2018-10-09 09:00 | 2.385
2018-10-09 10:00 | 1.761
2018-10-09 11:00 | 1.9735
2018-10-09 12:00 | 1.949
2018-10-09 13:00 | 2.4845
2018-10-09 14:00 | 2.321
2018-10-09 15:00 | 2.4875
2018-10-09 16:00 | 3.005
2018-10-09 17:00 | 2.334
2018-10-09 18:00 | 2.1405
2018-10-09 19:00 | 2.2055
2018-10-09 20:00 | 2.2345
2018-10-09 21:00 | 2.312
2018-10-09 22:00 | 2.1865
2018-10-09 23:00 | 1.7755
2018-10-10 | 1.513
2018-10-10 01:00 | 1.288
2018-10-10 02:00 | 1.386
2018-10-10 03:00 | 1.372
2018-10-10 04:00 | 1.392
2018-10-10 05:00 | 1.5185
2018-10-10 06:00 | 1.811
2018-10-10 07:00 | 2.9275
2018-10-10 08:00 | 2.6725
2018-10-10 09:00 | 2.175
2018-10-10 10:00 | 1.5595
2018-10-10 11:00 | 1.9025
2018-10-10 12:00 | 2.982
2018-10-10 13:00 | 2.49
2018-10-10 14:00 | 2.145
2018-10-10 15:00 | 2.116
2018-10-10 16:00 | 2.3705
2018-10-10 17:00 | 2.3025
2018-10-10 18:00 | 2.7415
2018-10-10 19:00 | 2.7275
2018-10-10 20:00 | 2.782
2018-10-10 21:00 | 2.8255
2018-10-10 22:00 | 2.1525
2018-10-10 23:00 | 2.159
2018-10-11 | 1.764
2018-10-11 01:00 | 2.019
2018-10-11 02:00 | 1.987
2018-10-11 03:00 | 1.965
2018-10-11 04:00 | 2.151
2018-10-11 05:00 | 2.2425
2018-10-11 06:00 | 2.465
2018-10-11 07:00 | 3.307
2018-10-11 08:00 | 3.0175
2018-10-11 09:00 | 1.811
2018-10-11 10:00 | 2.836
2018-10-11 11:00 | 2.064
2018-10-11 12:00 | 1.7305
2018-10-11 13:00 | 1.543
2018-10-11 14:00 | 1.535
2018-10-11 15:00 | 1.4625
2018-10-11 16:00 | 2.307
2018-10-11 17:00 | 2.4445
2018-10-11 18:00 | 2.151
2018-10-11 19:00 | 2.3875
2018-10-11 20:00 | 2.13
2018-10-11 21:00 | 2.041
2018-10-11 22:00 | 1.738
2018-10-11 23:00 | 1.717
2018-10-12 | 1.594
2018-10-12 01:00 | 1.565
2018-10-12 02:00 | 1.6505
2018-10-12 03:00 | 1.9685
2018-10-12 04:00 | 2.0125
2018-10-12 05:00 | 2.0795
2018-10-12 06:00 | 2.7715
2018-10-12 07:00 | 2.471
2018-10-12 08:00 | 2.5135
2018-10-12 09:00 | 1.8785
2018-10-12 10:00 | 2.3025
2018-10-12 11:00 | 1.8095
2018-10-12 12:00 | 1.57
2018-10-12 13:00 | 1.703
2018-10-12 14:00 | 1.9015
2018-10-12 15:00 | 2.14
2018-10-12 16:00 | 2.221
2018-10-12 17:00 | 2.0045
2018-10-12 18:00 | 1.7615
2018-10-12 19:00 | 2.033
2018-10-12 20:00 | 2.3535
2018-10-12 21:00 | 2.0425
2018-10-12 22:00 | 2.4195
2018-10-12 23:00 | 2.354
2018-10-13 | 2.2935
2018-10-13 01:00 | 1.588
2018-10-13 02:00 | 1.6995
2018-10-13 03:00 | 1.687
2018-10-13 04:00 | 1.462
2018-10-13 05:00 | 1.5405
2018-10-13 06:00 | 1.766
2018-10-13 07:00 | 1.553
2018-10-13 08:00 | 1.96
2018-10-13 09:00 | 2.317
2018-10-13 10:00 | 2.3835
2018-10-13 11:00 | 2.3635
2018-10-13 12:00 | 2.0275
2018-10-13 13:00 | 1.72
2018-10-13 14:00 | 2.6695
2018-10-13 15:00 | 2.847
2018-10-13 16:00 | 2.055
2018-10-13 17:00 | 2.174
2018-10-13 18:00 | 2.1005
2018-10-13 19:00 | 2.6605
2018-10-13 20:00 | 2.318
2018-10-13 21:00 | 2.262
2018-10-13 22:00 | 2.0195
2018-10-13 23:00 | 1.7525
2018-10-14 | 1.617
2018-10-14 01:00 | 1.511
2018-10-14 02:00 | 1.6125
2018-10-14 03:00 | 1.6435
2018-10-14 04:00 | 1.5245
2018-10-14 05:00 | 1.5325
2018-10-14 06:00 | 2.135
2018-10-14 07:00 | 1.785
2018-10-14 08:00 | 2.3875
2018-10-14 09:00 | 2.5295
2018-10-14 10:00 | 2.6085
2018-10-14 11:00 | 2.592
2018-10-14 12:00 | 3.262
2018-10-14 13:00 | 2.346
2018-10-14 14:00 | 2.1715
2018-10-14 15:00 | 2.1925
2018-10-14 16:00 | 2.611
2018-10-14 17:00 | 2.509
2018-10-14 18:00 | 2.1865
2018-10-14 19:00 | 1.9425
2018-10-14 20:00 | 2.2335
2018-10-14 21:00 | 2.472
2018-10-14 22:00 | 2.2055
2018-10-14 23:00 | 1.8885
2018-10-15 | 1.574
2018-10-15 01:00 | 1.6895
2018-10-15 02:00 | 1.731
2018-10-15 03:00 | 1.627
2018-10-15 04:00 | 1.773
2018-10-15 05:00 | 1.623
2018-10-15 06:00 | 1.929
2018-10-15 07:00 | 2.215
2018-10-15 08:00 | 2.437
2018-10-15 09:00 | 2.0985
2018-10-15 10:00 | 1.8025
2018-10-15 11:00 | 2.0215
2018-10-15 12:00 | 1.826
2018-10-15 13:00 | 1.6435
2018-10-15 14:00 | 2.0055
2018-10-15 15:00 | 1.835
2018-10-15 16:00 | 1.6835
2018-10-15 17:00 | 2.0605
2018-10-15 18:00 | 2.339
2018-10-15 19:00 | 2.5135
2018-10-15 20:00 | 2.3175
2018-10-15 21:00 | 2.471
2018-10-15 22:00 | 2.1165
2018-10-15 23:00 | 2.106
2018-10-16 | 1.8245
2018-10-16 01:00 | 1.9455
2018-10-16 02:00 | 1.888
2018-10-16 03:00 | 1.9505
2018-10-16 04:00 | 2.195
2018-10-16 05:00 | 2.3815
2018-10-16 06:00 | 2.202
2018-10-16 07:00 | 2.169
2018-10-16 08:00 | 1.9035
2018-10-16 09:00 | 1.722
2018-10-16 10:00 | 1.9025
2018-10-16 11:00 | 1.7755
2018-10-16 12:00 | 2.521
2018-10-16 13:00 | 2.3305
2018-10-16 14:00 | 2.0425
2018-10-16 15:00 | 2.7195
2018-10-16 16:00 | 3.2485
2018-10-16 17:00 | 3.038
2018-10-16 18:00 | 2.4845
2018-10-16 19:00 | 2.2535
2018-10-16 20:00 | 2.221
2018-10-16 21:00 | 1.9125
2018-10-16 22:00 | 1.8135
2018-10-16 23:00 | 1.759
2018-10-17 | 1.493
2018-10-17 01:00 | 1.6795
2018-10-17 02:00 | 1.901
2018-10-17 03:00 | 1.984
2018-10-17 04:00 | 2.0185
2018-10-17 05:00 | 1.5515
2018-10-17 06:00 | 1.5695
2018-10-17 07:00 | 1.6785
2018-10-17 08:00 | 1.8715
2018-10-17 09:00 | 1.725
2018-10-17 10:00 | 2.1945
2018-10-17 11:00 | 1.84
2018-10-17 12:00 | 2.2555
2018-10-17 13:00 | 2.718
2018-10-17 14:00 | 2.456
2018-10-17 15:00 | 3.8945
2018-10-17 16:00 | 2.8595
2018-10-17 17:00 | 2.7405
2018-10-17 18:00 | 2.083
2018-10-17 19:00 | 2.335
2018-10-17 20:00 | 2.4305
2018-10-17 21:00 | 2.04
2018-10-17 22:00 | 2.014
2018-10-17 23:00 | 2.119
2018-10-18 | 2.0815
2018-10-18 01:00 | 1.9605
2018-10-18 02:00 | 1.754
2018-10-18 03:00 | 1.696
2018-10-18 04:00 | 1.569
2018-10-18 05:00 | 1.64
2018-10-18 06:00 | 1.8405
2018-10-18 07:00 | 1.843
2018-10-18 08:00 | 2.2835
2018-10-18 09:00 | 2.199
2018-10-18 10:00 | 2.1255
2018-10-18 11:00 | 2.378
2018-10-18 12:00 | 2.5105
2018-10-18 13:00 | 2.483
2018-10-18 14:00 | 2.1725
2018-10-18 15:00 | 2.462
2018-10-18 16:00 | 1.9885
2018-10-18 17:00 | 2.137
2018-10-18 18:00 | 2.2165
2018-10-18 19:00 | 1.998
2018-10-18 20:00 | 2.4195
2018-10-18 21:00 | 3.1165
2018-10-18 22:00 | 2.2905
2018-10-18 23:00 | 1.9955
2018-10-19 | 3.586
2018-10-19 01:00 | 2.302
2018-10-19 02:00 | 2.2195
2018-10-19 03:00 | 2.0275
2018-10-19 04:00 | 2.203
2018-10-19 05:00 | 2.198
2018-10-19 06:00 | 2.1375
2018-10-19 07:00 | 2.577
2018-10-19 08:00 | 3.0465
2018-10-19 09:00 | 3.165
2018-10-19 10:00 | 3.1445
2018-10-19 11:00 | 3.75
2018-10-19 12:00 | 2.888
2018-10-19 13:00 | 3.005
2018-10-19 14:00 | 3.2605
2018-10-19 15:00 | 3.4765
2018-10-19 16:00 | 3.5525
2018-10-19 17:00 | 3.635
2018-10-19 18:00 | 2.4805
2018-10-19 19:00 | 2.1875
2018-10-19 20:00 | 2.3445
2018-10-19 21:00 | 2.181
2018-10-19 22:00 | 2.1545
2018-10-19 23:00 | 1.7925
2018-10-20 | 1.8585
2018-10-20 01:00 | 1.849
2018-10-20 02:00 | 2.1845
2018-10-20 03:00 | 2.3905
2018-10-20 04:00 | 2.204
2018-10-20 05:00 | 2.213
2018-10-20 06:00 | 2.0115
2018-10-20 07:00 | 2.63
2018-10-20 08:00 | 3.617
2018-10-20 09:00 | 3.0155
2018-10-20 10:00 | 2.129
2018-10-20 11:00 | 2.094
2018-10-20 12:00 | 2.5325
2018-10-20 13:00 | 3.067
2018-10-20 14:00 | 2.6635
2018-10-20 15:00 | 3.302
2018-10-20 16:00 | 2.2285
2018-10-20 17:00 | 1.8335
2018-10-20 18:00 | 2.7695
2018-10-20 19:00 | 2.7055
2018-10-20 20:00 | 2.532
2018-10-20 21:00 | 2.709
2018-10-20 22:00 | 2.029
2018-10-20 23:00 | 2.4485
2018-10-21 | 2.2545
2018-10-21 01:00 | 2.3455
2018-10-21 02:00 | 1.829
2018-10-21 03:00 | 1.755
2018-10-21 04:00 | 1.84
2018-10-21 05:00 | 1.872
2018-10-21 06:00 | 1.8025
2018-10-21 07:00 | 1.878
2018-10-21 08:00 | 2.0655
2018-10-21 09:00 | 2.2045
2018-10-21 10:00 | 2.737
2018-10-21 11:00 | 2.543
2018-10-21 12:00 | 3.0815
2018-10-21 13:00 | 2.452
2018-10-21 14:00 | 2.355
2018-10-21 15:00 | 3.6425
2018-10-21 16:00 | 2.957
2018-10-21 17:00 | 3.4055
2018-10-21 18:00 | 2.9615
2018-10-21 19:00 | 2.3255
2018-10-21 20:00 | 2.6055
2018-10-21 21:00 | 2.3925
2018-10-21 22:00 | 2.4475
2018-10-21 23:00 | 1.925
2018-10-22 | 1.6915
2018-10-22 01:00 | 1.8175
2018-10-22 02:00 | 1.902
2018-10-22 03:00 | 1.737
2018-10-22 04:00 | 1.874
2018-10-22 05:00 | 2.054
2018-10-22 06:00 | 2.036
2018-10-22 07:00 | 2.963
2018-10-22 08:00 | 3.4665
2018-10-22 09:00 | 3.194
2018-10-22 10:00 | 1.9515
2018-10-22 11:00 | 1.943
2018-10-22 12:00 | 3.37
2018-10-22 13:00 | 2.4455
2018-10-22 14:00 | 2.1795
2018-10-22 15:00 | 2.685
2018-10-22 16:00 | 3.1025
2018-10-22 17:00 | 2.784
2018-10-22 18:00 | 3.015
2018-10-22 19:00 | 2.861
2018-10-22 20:00 | 2.5995
2018-10-22 21:00 | 2.565
2018-10-22 22:00 | 2.2565
2018-10-22 23:00 | 2.0565
2018-10-23 | 1.8935
2018-10-23 01:00 | 2.0165
2018-10-23 02:00 | 1.8605
2018-10-23 03:00 | 1.9755
2018-10-23 04:00 | 2.28
2018-10-23 05:00 | 2.499
2018-10-23 06:00 | 2.4335
2018-10-23 07:00 | 2.3855
2018-10-23 08:00 | 2.8305
2018-10-23 09:00 | 3.0725
2018-10-23 10:00 | 2.6985
2018-10-23 11:00 | 2.082
2018-10-23 12:00 | 2.4215
2018-10-23 13:00 | 2.9965
2018-10-23 14:00 | 2.8445
2018-10-23 15:00 | 3.0795
2018-10-23 16:00 | 3.2205
2018-10-23 17:00 | 2.586
2018-10-23 18:00 | 2.412
2018-10-23 19:00 | 2.4195
2018-10-23 20:00 | 2.851
2018-10-23 21:00 | 2.4125
2018-10-23 22:00 | 2.718
2018-10-23 23:00 | 2.5605
2018-10-24 | 2.3295
2018-10-24 01:00 | 2.0145
2018-10-24 02:00 | 2.002
2018-10-24 03:00 | 2.0585
2018-10-24 04:00 | 2.1175
2018-10-24 05:00 | 2.024
2018-10-24 06:00 | 2.1025
2018-10-24 07:00 | 2.596
2018-10-24 08:00 | 2.9305
2018-10-24 09:00 | 3.046
2018-10-24 10:00 | 3.154
2018-10-24 11:00 | 4.5175
2018-10-24 12:00 | 3.8525
2018-10-24 13:00 | 3.0915
2018-10-24 14:00 | 3.8
2018-10-24 15:00 | 3.2225
2018-10-24 16:00 | 3.341
2018-10-24 17:00 | 3.0695
2018-10-24 18:00 | 2.9995
2018-10-24 19:00 | 2.7535
2018-10-24 20:00 | 2.36
2018-10-24 21:00 | 3.18
2018-10-24 22:00 | 2.068
2018-10-24 23:00 | 2.3515
2018-10-25 | 2.2215
2018-10-25 01:00 | 2.0565
2018-10-25 02:00 | 2.2525
2018-10-25 03:00 | 2.437
2018-10-25 04:00 | 2.363
2018-10-25 05:00 | 2.2405
2018-10-25 06:00 | 1.9495
2018-10-25 07:00 | 2.4125
2018-10-25 08:00 | 2.4645
2018-10-25 09:00 | 2.0205
2018-10-25 10:00 | 3.0685
2018-10-25 11:00 | 3.1135
2018-10-25 12:00 | 2.48
2018-10-25 13:00 | 3.137
2018-10-25 14:00 | 2.383
2018-10-25 15:00 | 3.495
2018-10-25 16:00 | 3.311
2018-10-25 17:00 | 2.6555
2018-10-25 18:00 | 2.5825
2018-10-25 19:00 | 2.2805
2018-10-25 20:00 | 2.421
2018-10-25 21:00 | 2.7125
2018-10-25 22:00 | 2.586
2018-10-25 23:00 | 2.587
2018-10-26 | 2.32
2018-10-26 01:00 | 2.1715
2018-10-26 02:00 | 1.9795
2018-10-26 03:00 | 2.16
2018-10-26 04:00 | 1.9565
2018-10-26 05:00 | 2.0825
2018-10-26 06:00 | 2.422
2018-10-26 07:00 | 2.4225
2018-10-26 08:00 | 2.824
2018-10-26 09:00 | 3.8145
2018-10-26 10:00 | 3.301
2018-10-26 11:00 | 2.5295
2018-10-26 12:00 | 2.1075
2018-10-26 13:00 | 2.163
2018-10-26 14:00 | 2.3635
2018-10-26 15:00 | 2.9395
2018-10-26 16:00 | 2.3225
2018-10-26 17:00 | 2.4985
2018-10-26 18:00 | 2.694
2018-10-26 19:00 | 2.693
2018-10-26 20:00 | 2.7115
2018-10-26 21:00 | 2.546
2018-10-26 22:00 | 3.4915
2018-10-26 23:00 | 2.5735
2018-10-27 | 2.542
2018-10-27 01:00 | 2.424
2018-10-27 02:00 | 2.069
2018-10-27 03:00 | 2.2175
2018-10-27 04:00 | 2.0905
2018-10-27 05:00 | 2.3685
2018-10-27 06:00 | 2.9915
2018-10-27 07:00 | 2.6155
2018-10-27 08:00 | 3.14
2018-10-27 09:00 | 4.1225
2018-10-27 10:00 | 3.6205
2018-10-27 11:00 | 3.3625
2018-10-27 12:00 | 2.844
2018-10-27 13:00 | 3.416
2018-10-27 14:00 | 2.5835
2018-10-27 15:00 | 1.9795
2018-10-27 16:00 | 3.1465
2018-10-27 17:00 | 3.958
2018-10-27 18:00 | 3.3015
2018-10-27 19:00 | 2.7655
2018-10-27 20:00 | 2.645
2018-10-27 21:00 | 2.7835
2018-10-27 22:00 | 2.5515
2018-10-27 23:00 | 2.592
2018-10-28 | 2.19
2018-10-28 01:00 | 2.323
2018-10-28 02:00 | 2.451
2018-10-28 02:00 | 2.7995
2018-10-28 03:00 | 2.723
2018-10-28 04:00 | 2.8985
2018-10-28 05:00 | 2.9595
2018-10-28 06:00 | 2.701
2018-10-28 07:00 | 3.51
2018-10-28 08:00 | 5.1075
2018-10-28 09:00 | 4.123
2018-10-28 10:00 | 4.242
2018-10-28 11:00 | 3.2375
2018-10-28 12:00 | 3.3875
2018-10-28 13:00 | 3.7285
2018-10-28 14:00 | 2.9815
2018-10-28 15:00 | 3.0665
2018-10-28 16:00 | 3.3935
2018-10-28 17:00 | 3.3715
2018-10-28 18:00 | 3.1305
2018-10-28 19:00 | 2.7725
2018-10-28 20:00 | 3.1725
2018-10-28 21:00 | 3.268
2018-10-28 22:00 | 3.8195
2018-10-28 23:00 | 2.9975
2018-10-29 | 2.4265
2018-10-29 01:00 | 2.3665
2018-10-29 02:00 | 2.212
2018-10-29 03:00 | 2.429
2018-10-29 04:00 | 2.752
2018-10-29 05:00 | 2.764
2018-10-29 06:00 | 3.24
2018-10-29 07:00 | 4.066
2018-10-29 08:00 | 4.296
2018-10-29 09:00 | 3.9675
2018-10-29 10:00 | 2.3185
2018-10-29 11:00 | 2.6415
2018-10-29 12:00 | 2.06
2018-10-29 13:00 | 2.2405
2018-10-29 14:00 | 2.2175
2018-10-29 15:00 | 2.6985
2018-10-29 16:00 | 3.189
2018-10-29 17:00 | 3.4615
2018-10-29 18:00 | 3.4305
2018-10-29 19:00 | 3.4945
2018-10-29 20:00 | 4.034
2018-10-29 21:00 | 3.095
2018-10-29 22:00 | 2.9865
2018-10-29 23:00 | 2.649
2018-10-30 | 2.6525
2018-10-30 01:00 | 2.492
2018-10-30 02:00 | 3.147
2018-10-30 03:00 | 3.4825
2018-10-30 04:00 | 3.3735
2018-10-30 05:00 | 3.594
2018-10-30 06:00 | 2.797
2018-10-30 07:00 | 3.7945
2018-10-30 08:00 | 4.151
2018-10-30 09:00 | 2.9935
2018-10-30 10:00 | 2.443
2018-10-30 11:00 | 3.338
2018-10-30 12:00 | 2.4285
2018-10-30 13:00 | 2.3535
2018-10-30 14:00 | 3.3435
2018-10-30 15:00 | 3.1355
2018-10-30 16:00 | 3.686
2018-10-30 17:00 | 3.3395
2018-10-30 18:00 | 3.0415
2018-10-30 19:00 | 2.8645
2018-10-30 20:00 | 2.856
2018-10-30 21:00 | 3.5745
2018-10-30 22:00 | 2.6735
2018-10-30 23:00 | 2.496
2018-10-31 | 2.2655
2018-10-31 01:00 | 2.462
2018-10-31 02:00 | 2.5275
2018-10-31 03:00 | 2.3885
2018-10-31 04:00 | 2.0225
2018-10-31 05:00 | 2.381
2018-10-31 06:00 | 2.133
2018-10-31 07:00 | 2.849
2018-10-31 08:00 | 3.4395
2018-10-31 09:00 | 2.4105
2018-10-31 10:00 | 2.277
2018-10-31 11:00 | 2.7405
2018-10-31 12:00 | 3.1725
2018-10-31 13:00 | 3.22
2018-10-31 14:00 | 2.8525
2018-10-31 15:00 | 2.395
2018-10-31 16:00 | 2.8675
2018-10-31 17:00 | 2.2895
2018-10-31 18:00 | 3.0585
2018-10-31 19:00 | 2.782
2018-10-31 20:00 | 3.0785
2018-10-31 21:00 | 2.7855
2018-10-31 22:00 | 2.348
2018-10-31 23:00 | 2.332
2018-11-01 | 2.171
2018-11-01 01:00 | 2.046
2018-11-01 02:00 | 2.087
2018-11-01 03:00 | 2.276
2018-11-01 04:00 | 2.3025
2018-11-01 05:00 | 2.4895
2018-11-01 06:00 | 2.6945
2018-11-01 07:00 | 3.754
2018-11-01 08:00 | 3.9335
2018-11-01 09:00 | 4.2205
2018-11-01 10:00 | 4.0165
2018-11-01 11:00 | 3.545
2018-11-01 12:00 | 2.6955
2018-11-01 13:00 | 2.1995
2018-11-01 14:00 | 2.7145
2018-11-01 15:00 | 3.6045
2018-11-01 16:00 | 3.944
2018-11-01 17:00 | 3.072
2018-11-01 18:00 | 2.6975
2018-11-01 19:00 | 2.666
2018-11-01 20:00 | 2.7825
2018-11-01 21:00 | 2.61
2018-11-01 22:00 | 2.4615
2018-11-01 23:00 | 2.2725
2018-11-02 | 2.253
2018-11-02 01:00 | 2.3485
2018-11-02 02:00 | 2.694
2018-11-02 03:00 | 2.688
2018-11-02 04:00 | 2.7215
2018-11-02 05:00 | 2.66
2018-11-02 06:00 | 1.978
2018-11-02 07:00 | 2.254
2018-11-02 08:00 | 2.685
2018-11-02 09:00 | 3.153
2018-11-02 10:00 | 3.167
2018-11-02 11:00 | 2.292
2018-11-02 12:00 | 2.277
2018-11-02 13:00 | 2.445
2018-11-02 14:00 | 2.516
2018-11-02 15:00 | 2.84
2018-11-02 16:00 | 3.2815
2018-11-02 17:00 | 2.6355
2018-11-02 18:00 | 2.611
2018-11-02 19:00 | 2.4115
2018-11-02 20:00 | 2.3175
2018-11-02 21:00 | 2.1785
2018-11-02 22:00 | 2.458
2018-11-02 23:00 | 2.575
2018-11-03 | 2.282
2018-11-03 01:00 | 2.4545
2018-11-03 02:00 | 2.107
2018-11-03 03:00 | 1.9325
2018-11-03 04:00 | 2.2135
2018-11-03 05:00 | 2.1485
2018-11-03 06:00 | 2.671
2018-11-03 07:00 | 3.1815
2018-11-03 08:00 | 3.1465
2018-11-03 09:00 | 2.343
2018-11-03 10:00 | 2.462
2018-11-03 11:00 | 2.4785
2018-11-03 12:00 | 3.027
2018-11-03 13:00 | 3.1275
2018-11-03 14:00 | 3.2245
2018-11-03 15:00 | 2.7655
2018-11-03 16:00 | 2.6065
2018-11-03 17:00 | 2.71
2018-11-03 18:00 | 3.361
2018-11-03 19:00 | 2.476
2018-11-03 20:00 | 2.5465
2018-11-03 21:00 | 2.8895
2018-11-03 22:00 | 2.7875
2018-11-03 23:00 | 2.395
2018-11-04 | 1.7565
2018-11-04 01:00 | 1.8715
2018-11-04 02:00 | 1.836
2018-11-04 03:00 | 1.8115
2018-11-04 04:00 | 1.9415
2018-11-04 05:00 | 2.123
2018-11-04 06:00 | 2.3985
2018-11-04 07:00 | 2.925
2018-11-04 08:00 | 3.316
2018-11-04 09:00 | 3.9595
2018-11-04 10:00 | 3.8785
2018-11-04 11:00 | 2.947
2018-11-04 12:00 | 2.4035
2018-11-04 13:00 | 2.7825
2018-11-04 14:00 | 2.788
2018-11-04 15:00 | 2.873
2018-11-04 16:00 | 3.496
2018-11-04 17:00 | 3.201
2018-11-04 18:00 | 3.1605
2018-11-04 19:00 | 2.839
2018-11-04 20:00 | 2.7735
2018-11-04 21:00 | 2.673
2018-11-04 22:00 | 2.3625
2018-11-04 23:00 | 2.6325
2018-11-05 | 2.412
2018-11-05 01:00 | 2.091
2018-11-05 02:00 | 2.12
2018-11-05 03:00 | 2.0685
2018-11-05 04:00 | 1.989
2018-11-05 05:00 | 2.056
2018-11-05 06:00 | 2.2255
2018-11-05 07:00 | 3.146
2018-11-05 08:00 | 2.78
2018-11-05 09:00 | 2.664
2018-11-05 10:00 | 3.563
2018-11-05 11:00 | 2.73
2018-11-05 12:00 | 2.543
2018-11-05 13:00 | 2.195
2018-11-05 14:00 | 1.9995
2018-11-05 15:00 | 2.612
2018-11-05 16:00 | 2.8245
2018-11-05 17:00 | 2.1935
2018-11-05 18:00 | 2.3405
2018-11-05 19:00 | 2.205
2018-11-05 20:00 | 3.3375
2018-11-05 21:00 | 2.597
2018-11-05 22:00 | 2.4225
2018-11-05 23:00 | 2.2095
2018-11-06 | 1.952
2018-11-06 01:00 | 1.903
2018-11-06 02:00 | 1.907
2018-11-06 03:00 | 1.876
2018-11-06 04:00 | 2.059
2018-11-06 05:00 | 1.9945
2018-11-06 06:00 | 2.007
2018-11-06 07:00 | 3.252
2018-11-06 08:00 | 3.5305
2018-11-06 09:00 | 3.037
2018-11-06 10:00 | 2.7175
2018-11-06 11:00 | 2.297
2018-11-06 12:00 | 2.1475
2018-11-06 13:00 | 2.323
2018-11-06 14:00 | 1.9875
2018-11-06 15:00 | 2.1835
2018-11-06 16:00 | 3.4125
2018-11-06 17:00 | 2.9505
2018-11-06 18:00 | 2.7095
2018-11-06 19:00 | 2.526
2018-11-06 20:00 | 2.7015
2018-11-06 21:00 | 2.464
2018-11-06 22:00 | 2.477
2018-11-06 23:00 | 2.305
2018-11-07 | 1.9225
2018-11-07 01:00 | 1.9655
2018-11-07 02:00 | 2.443
2018-11-07 03:00 | 2.3165
2018-11-07 04:00 | 2.4315
2018-11-07 05:00 | 2.003
2018-11-07 06:00 | 2.069
2018-11-07 07:00 | 2.606
2018-11-07 08:00 | 2.932
2018-11-07 09:00 | 2.415
2018-11-07 10:00 | 2.448
2018-11-07 11:00 | 2.785
2018-11-07 12:00 | 2.795
2018-11-07 13:00 | 2.367
2018-11-07 14:00 | 2.0515
2018-11-07 15:00 | 2.403
2018-11-07 16:00 | 2.5845
2018-11-07 17:00 | 2.0495
2018-11-07 18:00 | 2.1895
2018-11-07 19:00 | 2.377
2018-11-07 20:00 | 2.5145
2018-11-07 21:00 | 2.244
2018-11-07 22:00 | 2.822
2018-11-07 23:00 | 2.792
2018-11-08 | 2.233
2018-11-08 01:00 | 2.216
2018-11-08 02:00 | 2.2445
2018-11-08 03:00 | 2.1265
2018-11-08 04:00 | 1.996
2018-11-08 05:00 | 2.609
2018-11-08 06:00 | 2.829
2018-11-08 07:00 | 2.2905
2018-11-08 08:00 | 2.1535
2018-11-08 09:00 | 2.8825
2018-11-08 10:00 | 3.382
2018-11-08 11:00 | 2.9435
2018-11-08 12:00 | 2.812
2018-11-08 13:00 | 2.6855
2018-11-08 14:00 | 3.605
2018-11-08 15:00 | 3.6705
2018-11-08 16:00 | 3.07
2018-11-08 17:00 | 2.7795
2018-11-08 18:00 | 2.6
2018-11-08 19:00 | 2.431
2018-11-08 20:00 | 2.8145
2018-11-08 21:00 | 3.2245
2018-11-08 22:00 | 2.513
2018-11-08 23:00 | 2.169
2018-11-09 | 1.923
2018-11-09 01:00 | 1.8595
2018-11-09 02:00 | 1.9395
2018-11-09 03:00 | 1.828
2018-11-09 04:00 | 1.859
2018-11-09 05:00 | 2.0665
2018-11-09 06:00 | 2.1685
2018-11-09 07:00 | 3.125
2018-11-09 08:00 | 3.1255
2018-11-09 09:00 | 2.4445
2018-11-09 10:00 | 2.6605
2018-11-09 11:00 | 3.205
2018-11-09 12:00 | 1.832
2018-11-09 13:00 | 2.052
2018-11-09 14:00 | 2.02
2018-11-09 15:00 | 2.8375
2018-11-09 16:00 | 3.752
2018-11-09 17:00 | 2.8755
2018-11-09 18:00 | 2.4345
2018-11-09 19:00 | 2.4585
2018-11-09 20:00 | 2.5795
2018-11-09 21:00 | 2.6205
2018-11-09 22:00 | 2.634
2018-11-09 23:00 | 2.3985
2018-11-10 | 2.3195
2018-11-10 01:00 | 2.1595
2018-11-10 02:00 | 2.332
2018-11-10 03:00 | 2.231
2018-11-10 04:00 | 2.2805
2018-11-10 05:00 | 2.3255
2018-11-10 06:00 | 2.823
2018-11-10 07:00 | 2.4525
2018-11-10 08:00 | 2.364
2018-11-10 09:00 | 2.542
2018-11-10 10:00 | 2.4955
2018-11-10 11:00 | 2.7405
2018-11-10 12:00 | 2.7455
2018-11-10 13:00 | 2.7715
2018-11-10 14:00 | 2.7985
2018-11-10 15:00 | 2.986
2018-11-10 16:00 | 2.948
2018-11-10 17:00 | 3.1945
2018-11-10 18:00 | 2.5725
2018-11-10 19:00 | 2.6055
2018-11-10 20:00 | 2.2985
2018-11-10 21:00 | 2.433
2018-11-10 22:00 | 2.6135
2018-11-10 23:00 | 2.3185
2018-11-11 | 2.3825
2018-11-11 01:00 | 2.3005
2018-11-11 02:00 | 2.047
2018-11-11 03:00 | 2.417
2018-11-11 04:00 | 2.715
2018-11-11 05:00 | 2.6395
2018-11-11 06:00 | 3.591
2018-11-11 07:00 | 2.6385
2018-11-11 08:00 | 1.945
2018-11-11 09:00 | 2.165
2018-11-11 10:00 | 2.128
2018-11-11 11:00 | 2.3605
2018-11-11 12:00 | 2.4335
2018-11-11 13:00 | 2.147
2018-11-11 14:00 | 3
2018-11-11 15:00 | 3.413
2018-11-11 16:00 | 3.664
2018-11-11 17:00 | 3.384
2018-11-11 18:00 | 2.659
2018-11-11 19:00 | 2.377
2018-11-11 20:00 | 2.416
2018-11-11 21:00 | 2.6255
2018-11-11 22:00 | 2.2425
2018-11-11 23:00 | 2.1435
2018-11-12 | 1.907
2018-11-12 01:00 | 1.9885
2018-11-12 02:00 | 2.281
2018-11-12 03:00 | 2.167
2018-11-12 04:00 | 2.062
2018-11-12 05:00 | 1.8285
2018-11-12 06:00 | 1.9125
2018-11-12 07:00 | 1.81
2018-11-12 08:00 | 2.305
2018-11-12 09:00 | 2.026
2018-11-12 10:00 | 3.0615
2018-11-12 11:00 | 2.3655
2018-11-12 12:00 | 2.365
2018-11-12 13:00 | 2.464
2018-11-12 14:00 | 2.771
2018-11-12 15:00 | 2.911
2018-11-12 16:00 | 2.5145
2018-11-12 17:00 | 2.678
2018-11-12 18:00 | 2.7055
2018-11-12 19:00 | 2.383
2018-11-12 20:00 | 2.548
2018-11-12 21:00 | 2.474
2018-11-12 22:00 | 2.4855
2018-11-12 23:00 | 2.7985
2018-11-13 | 2.518
2018-11-13 01:00 | 2.4045
2018-11-13 02:00 | 1.977
2018-11-13 03:00 | 1.87
2018-11-13 04:00 | 1.9015
2018-11-13 05:00 | 1.9655
2018-11-13 06:00 | 1.8075
2018-11-13 07:00 | 1.925
2018-11-13 08:00 | 2.169
2018-11-13 09:00 | 2.408
2018-11-13 10:00 | 2.6335
2018-11-13 11:00 | 3.157
2018-11-13 12:00 | 2.386
2018-11-13 13:00 | 2.1325
2018-11-13 14:00 | 1.9675
2018-11-13 15:00 | 2.527
2018-11-13 16:00 | 3.059
2018-11-13 17:00 | 2.896
2018-11-13 18:00 | 2.699
2018-11-13 19:00 | 2.212
2018-11-13 20:00 | 2.8385
2018-11-13 21:00 | 2.7315
2018-11-13 22:00 | 2.6485
2018-11-13 23:00 | 2.2785
2018-11-14 | 2.055
2018-11-14 01:00 | 1.808
2018-11-14 02:00 | 1.9735
2018-11-14 03:00 | 1.8025
2018-11-14 04:00 | 1.861
2018-11-14 05:00 | 2.027
2018-11-14 06:00 | 1.8635
2018-11-14 07:00 | 2.301
2018-11-14 08:00 | 2.8185
2018-11-14 09:00 | 2.875
2018-11-14 10:00 | 3.208
2018-11-14 11:00 | 2.355
2018-11-14 12:00 | 2.5055
2018-11-14 13:00 | 2.4525
2018-11-14 14:00 | 2.1365
2018-11-14 15:00 | 2.464
2018-11-14 16:00 | 2.7765
2018-11-14 17:00 | 3.4245
2018-11-14 18:00 | 3.285
2018-11-14 19:00 | 2.9695
2018-11-14 20:00 | 4.023
2018-11-14 21:00 | 3.068
2018-11-14 22:00 | 2.5675
2018-11-14 23:00 | 2.3015
2018-11-15 | 1.928
2018-11-15 01:00 | 2.076
2018-11-15 02:00 | 1.8835
2018-11-15 03:00 | 1.987
2018-11-15 04:00 | 1.964
2018-11-15 05:00 | 2.2005
2018-11-15 06:00 | 2.947
2018-11-15 07:00 | 3.5265
2018-11-15 08:00 | 2.9855
2018-11-15 09:00 | 2.656
2018-11-15 10:00 | 2.6865
2018-11-15 11:00 | 2.792
2018-11-15 12:00 | 2.6975
2018-11-15 13:00 | 2.718
2018-11-15 14:00 | 2.8695
2018-11-15 15:00 | 2.8705
2018-11-15 16:00 | 3.4695
2018-11-15 17:00 | 3.0355
2018-11-15 18:00 | 2.7725
2018-11-15 19:00 | 2.622
2018-11-15 20:00 | 2.363
2018-11-15 21:00 | 2.7185
2018-11-15 22:00 | 2.417
2018-11-15 23:00 | 2.2625
2018-11-16 | 1.933
2018-11-16 01:00 | 1.797
2018-11-16 02:00 | 1.9905
2018-11-16 03:00 | 2.0995
2018-11-16 04:00 | 2.2645
2018-11-16 05:00 | 2.379
2018-11-16 06:00 | 2.208
2018-11-16 07:00 | 2.909
2018-11-16 08:00 | 3.363
2018-11-16 09:00 | 3.401
2018-11-16 10:00 | 3.268
2018-11-16 11:00 | 3.4275
2018-11-16 12:00 | 2.812
2018-11-16 13:00 | 2.5485
2018-11-16 14:00 | 2.76
2018-11-16 15:00 | 3.441
2018-11-16 16:00 | 3.584
2018-11-16 17:00 | 2.58
2018-11-16 18:00 | 3.013
2018-11-16 19:00 | 2.751
2018-11-16 20:00 | 2.837
2018-11-16 21:00 | 2.6765
2018-11-16 22:00 | 2.6805
2018-11-16 23:00 | 2.6975
2018-11-17 | 2.5245
2018-11-17 01:00 | 2.4825
2018-11-17 02:00 | 2.602
2018-11-17 03:00 | 2.545
2018-11-17 04:00 | 1.9165
2018-11-17 05:00 | 1.87
2018-11-17 06:00 | 2.059
2018-11-17 07:00 | 2.2155
2018-11-17 08:00 | 2.6375
2018-11-17 09:00 | 2.915
2018-11-17 10:00 | 2.9155
2018-11-17 11:00 | 2.7825
2018-11-17 12:00 | 2.8475
2018-11-17 13:00 | 2.703
2018-11-17 14:00 | 2.9245
2018-11-17 15:00 | 2.213
2018-11-17 16:00 | 2.703
2018-11-17 17:00 | 3.032
2018-11-17 18:00 | 2.879
2018-11-17 19:00 | 2.5255
2018-11-17 20:00 | 2.3315
2018-11-17 21:00 | 2.547
2018-11-17 22:00 | 2.627
2018-11-17 23:00 | 2.692
2018-11-18 | 2.6215
2018-11-18 01:00 | 2.4595
2018-11-18 02:00 | 2.2705
2018-11-18 03:00 | 1.83
2018-11-18 04:00 | 1.958
2018-11-18 05:00 | 2.205
2018-11-18 06:00 | 1.942
2018-11-18 07:00 | 2.3105
2018-11-18 08:00 | 2.9605
2018-11-18 09:00 | 3.108
2018-11-18 10:00 | 3.7885
2018-11-18 11:00 | 3.871
2018-11-18 12:00 | 3.0605
2018-11-18 13:00 | 2.5665
2018-11-18 14:00 | 2.354
2018-11-18 15:00 | 2.809
2018-11-18 16:00 | 3.1865
2018-11-18 17:00 | 3.285
2018-11-18 18:00 | 3.347
2018-11-18 19:00 | 2.3365
2018-11-18 20:00 | 3.415
2018-11-18 21:00 | 3.011
2018-11-18 22:00 | 2.817
2018-11-18 23:00 | 2.579
2018-11-19 | 1.942
2018-11-19 01:00 | 2.1545
2018-11-19 02:00 | 1.9665
2018-11-19 03:00 | 2.0515
2018-11-19 04:00 | 2.2235
2018-11-19 05:00 | 2.385
2018-11-19 06:00 | 3.2745
2018-11-19 07:00 | 3.651
2018-11-19 08:00 | 3.7825
2018-11-19 09:00 | 3.277
2018-11-19 10:00 | 2.959
2018-11-19 11:00 | 2.18
2018-11-19 12:00 | 2.1385
2018-11-19 13:00 | 2.1905
2018-11-19 14:00 | 2.1165
2018-11-19 15:00 | 2.818
2018-11-19 16:00 | 3.085
2018-11-19 17:00 | 2.8485
2018-11-19 18:00 | 3.572
2018-11-19 19:00 | 3.5255
2018-11-19 20:00 | 3.6395
2018-11-19 21:00 | 3.3915
2018-11-19 22:00 | 3.024
2018-11-19 23:00 | 2.786
2018-11-20 | 2.554
2018-11-20 01:00 | 2.544
2018-11-20 02:00 | 2.8395
2018-11-20 03:00 | 2.6865
2018-11-20 04:00 | 3.2395
2018-11-20 05:00 | 3.165
2018-11-20 06:00 | 3.1735
2018-11-20 07:00 | 3.7705
2018-11-20 08:00 | 3.655
2018-11-20 09:00 | 3.2545
2018-11-20 10:00 | 3.009
2018-11-20 11:00 | 3.118
2018-11-20 12:00 | 2.9545
2018-11-20 13:00 | 3.003
2018-11-20 14:00 | 2.9975
2018-11-20 15:00 | 4.029
2018-11-20 16:00 | 4.73
2018-11-20 17:00 | 3.6725
2018-11-20 18:00 | 3.4815
2018-11-20 19:00 | 3.7295
2018-11-20 20:00 | 3.2185
2018-11-20 21:00 | 3.133
2018-11-20 22:00 | 3.2745
2018-11-20 23:00 | 3.33
2018-11-21 | 3.0995
2018-11-21 01:00 | 3.4355
2018-11-21 02:00 | 3.6635
2018-11-21 03:00 | 3.571
2018-11-21 04:00 | 3.7865
2018-11-21 05:00 | 3.495
2018-11-21 06:00 | 3.653
2018-11-21 07:00 | 3.556
2018-11-21 08:00 | 4.54
2018-11-21 09:00 | 4.82
2018-11-21 10:00 | 4.7935
2018-11-21 11:00 | 3.673
2018-11-21 12:00 | 2.9495
2018-11-21 13:00 | 3.076
2018-11-21 14:00 | 2.707
2018-11-21 15:00 | 3.129
2018-11-21 16:00 | 2.8545
2018-11-21 17:00 | 2.6595
2018-11-21 18:00 | 2.6045
2018-11-21 19:00 | 2.9255
2018-11-21 20:00 | 3.1465
2018-11-21 21:00 | 3.0845
2018-11-21 22:00 | 3.4455
2018-11-21 23:00 | 3.624
2018-11-22 | 3.5365
2018-11-22 01:00 | 3.238
2018-11-22 02:00 | 3.2105
2018-11-22 03:00 | 3.5395
2018-11-22 04:00 | 3.42
2018-11-22 05:00 | 3.3165
2018-11-22 06:00 | 3.721
2018-11-22 07:00 | 3.587
2018-11-22 08:00 | 3.8545
2018-11-22 09:00 | 4.8125
2018-11-22 10:00 | 4.255
2018-11-22 11:00 | 3.2415
2018-11-22 12:00 | 2.943
2018-11-22 13:00 | 2.987
2018-11-22 14:00 | 3.01
2018-11-22 15:00 | 3.88
2018-11-22 16:00 | 3.9425
2018-11-22 17:00 | 4.626
2018-11-22 18:00 | 4.114
2018-11-22 19:00 | 4.072
2018-11-22 20:00 | 3.8855
2018-11-22 21:00 | 3.785
2018-11-22 22:00 | 3.4445
2018-11-22 23:00 | 3.5555
2018-11-23 | 3.5495
2018-11-23 01:00 | 3.543
2018-11-23 02:00 | 3.121
2018-11-23 03:00 | 3.337
2018-11-23 04:00 | 3.5145
2018-11-23 05:00 | 3.9985
2018-11-23 06:00 | 4.6685
2018-11-23 07:00 | 4.95
2018-11-23 08:00 | 3.959
2018-11-23 09:00 | 3.838
2018-11-23 10:00 | 3.091
2018-11-23 11:00 | 3.6505
2018-11-23 12:00 | 3.1375
2018-11-23 13:00 | 2.642
2018-11-23 14:00 | 2.8135
2018-11-23 15:00 | 3.2805
2018-11-23 16:00 | 3.889
2018-11-23 17:00 | 3.7025
2018-11-23 18:00 | 3.096
2018-11-23 19:00 | 3.4075
2018-11-23 20:00 | 3.4545
2018-11-23 21:00 | 3.5225
2018-11-23 22:00 | 3.0025
2018-11-23 23:00 | 2.873
2018-11-24 | 2.957
2018-11-24 01:00 | 3.523
2018-11-24 02:00 | 3.2955
2018-11-24 03:00 | 3.6995
2018-11-24 04:00 | 3.1945
2018-11-24 05:00 | 3.6595
2018-11-24 06:00 | 3.413
2018-11-24 07:00 | 3.578
2018-11-24 08:00 | 4.655
2018-11-24 09:00 | 4.589
2018-11-24 10:00 | 4.199
2018-11-24 11:00 | 4.3535
2018-11-24 12:00 | 4.7815
2018-11-24 13:00 | 4.726
2018-11-24 14:00 | 3.1095
2018-11-24 15:00 | 3.5065
2018-11-24 16:00 | 3.3425
2018-11-24 17:00 | 4.0565
2018-11-24 18:00 | 3.7115
2018-11-24 19:00 | 3.7625
2018-11-24 20:00 | 3.793
2018-11-24 21:00 | 3.806
2018-11-24 22:00 | 4.0395
2018-11-24 23:00 | 4.156
2018-11-25 | 4.038
2018-11-25 01:00 | 4.191
2018-11-25 02:00 | 4.0675
2018-11-25 03:00 | 3.8855
2018-11-25 04:00 | 4.114
2018-11-25 05:00 | 4.44
2018-11-25 06:00 | 4.4635
2018-11-25 07:00 | 4.7125
2018-11-25 08:00 | 4.7125
2018-11-25 09:00 | 5.0595
2018-11-25 10:00 | 5.795
2018-11-25 11:00 | 4.565
2018-11-25 12:00 | 3.85
2018-11-25 13:00 | 3.6435
2018-11-25 14:00 | 3.871
2018-11-25 15:00 | 4.559
2018-11-25 16:00 | 4.1945
2018-11-25 17:00 | 4.6885
2018-11-25 18:00 | 4.8105
2018-11-25 19:00 | 5.2605
2018-11-25 20:00 | 4.77
2018-11-25 21:00 | 4.155
2018-11-25 22:00 | 3.4675
2018-11-25 23:00 | 2.736
2018-11-26 | 2.9165
2018-11-26 01:00 | 2.5265
2018-11-26 02:00 | 2.7805
2018-11-26 03:00 | 2.908
2018-11-26 04:00 | 3.907
2018-11-26 05:00 | 4.176
2018-11-26 06:00 | 4.691
2018-11-26 07:00 | 4.22
2018-11-26 08:00 | 4.3525
2018-11-26 09:00 | 5.532
2018-11-26 10:00 | 4.0135
2018-11-26 11:00 | 4.319
2018-11-26 12:00 | 4.07
2018-11-26 13:00 | 3.304
2018-11-26 14:00 | 3.8245
2018-11-26 15:00 | 4.6745
2018-11-26 16:00 | 3.779
2018-11-26 17:00 | 3.7735
2018-11-26 18:00 | 3.4915
2018-11-26 19:00 | 3.244
2018-11-26 20:00 | 4.317
2018-11-26 21:00 | 3.7785
2018-11-26 22:00 | 3.5305
2018-11-26 23:00 | 3.9225
2018-11-27 | 4.0155
2018-11-27 01:00 | 4.624
2018-11-27 02:00 | 4.1395
2018-11-27 03:00 | 3.9345
2018-11-27 04:00 | 4.125
2018-11-27 05:00 | 4.105
2018-11-27 06:00 | 4.115
2018-11-27 07:00 | 4.5365
2018-11-27 08:00 | 4.5815
2018-11-27 09:00 | 4.694
2018-11-27 10:00 | 4.112
2018-11-27 11:00 | 3.598
2018-11-27 12:00 | 3.5215
2018-11-27 13:00 | 3.095
2018-11-27 14:00 | 3.4515
2018-11-27 15:00 | 3.5405
2018-11-27 16:00 | 4.183
2018-11-27 17:00 | 3.311
2018-11-27 18:00 | 3.23
2018-11-27 19:00 | 3.4175
2018-11-27 20:00 | 3.566
2018-11-27 21:00 | 3.703
2018-11-27 22:00 | 3.694
2018-11-27 23:00 | 3.314
2018-11-28 | 2.8385
2018-11-28 01:00 | 2.9555
2018-11-28 02:00 | 3.061
2018-11-28 03:00 | 3.16
2018-11-28 04:00 | 3.37
2018-11-28 05:00 | 3.44
2018-11-28 06:00 | 3.977
2018-11-28 07:00 | 4.738
2018-11-28 08:00 | 5.5095
2018-11-28 09:00 | 5.0425
2018-11-28 10:00 | 4.3705
2018-11-28 11:00 | 3.586
2018-11-28 12:00 | 3.2745
2018-11-28 13:00 | 3.218
2018-11-28 14:00 | 3.693
2018-11-28 15:00 | 4.2855
2018-11-28 16:00 | 3.5095
2018-11-28 17:00 | 3.155
2018-11-28 18:00 | 3.3305
2018-11-28 19:00 | 4.003
2018-11-28 20:00 | 4.1015
2018-11-28 21:00 | 3.1065
2018-11-28 22:00 | 3.089
2018-11-28 23:00 | 2.7775
2018-11-29 | 2.5455
2018-11-29 01:00 | 2.628
2018-11-29 02:00 | 2.5645
2018-11-29 03:00 | 2.687
2018-11-29 04:00 | 3.024
2018-11-29 05:00 | 3.321
2018-11-29 06:00 | 3.0165
2018-11-29 07:00 | 3.3965
2018-11-29 08:00 | 3.7405
2018-11-29 09:00 | 3.53
2018-11-29 10:00 | 3.0555
2018-11-29 11:00 | 3.2845
2018-11-29 12:00 | 2.4625
2018-11-29 13:00 | 2.746
2018-11-29 14:00 | 2.825
2018-11-29 15:00 | 4.196
2018-11-29 16:00 | 4.346
2018-11-29 17:00 | 4.4635
2018-11-29 18:00 | 3.873
2018-11-29 19:00 | 3.8945
2018-11-29 20:00 | 3.571
2018-11-29 21:00 | 2.682
2018-11-29 22:00 | 2.5535
2018-11-29 23:00 | 2.684
2018-11-30 | 2.5205
2018-11-30 01:00 | 2.838
2018-11-30 02:00 | 2.9125
2018-11-30 03:00 | 3.185
2018-11-30 04:00 | 3.141
2018-11-30 05:00 | 2.8245
2018-11-30 06:00 | 2.802
2018-11-30 07:00 | 2.933
2018-11-30 08:00 | 2.954
2018-11-30 09:00 | 2.7385
2018-11-30 10:00 | 2.672
2018-11-30 11:00 | 3.319
2018-11-30 12:00 | 3.414
2018-11-30 13:00 | 2.732
2018-11-30 14:00 | 3.0315
2018-11-30 15:00 | 3.45
2018-11-30 16:00 | 3.413
2018-11-30 17:00 | 3.466
2018-11-30 18:00 | 3.532
2018-11-30 19:00 | 2.936
2018-11-30 20:00 | 2.742
2018-11-30 21:00 | 2.6945
2018-11-30 22:00 | 2.6535
2018-11-30 23:00 | 2.9
2018-12-01 | 2.8185
2018-12-01 01:00 | 2.8235
2018-12-01 02:00 | 2.463
2018-12-01 03:00 | 2.481
2018-12-01 04:00 | 2.583
2018-12-01 05:00 | 2.678
2018-12-01 06:00 | 2.643
2018-12-01 07:00 | 2.761
2018-12-01 08:00 | 2.6495
2018-12-01 09:00 | 3.289
2018-12-01 10:00 | 3.2355
2018-12-01 11:00 | 3.434
2018-12-01 12:00 | 3.816
2018-12-01 13:00 | 3.5365
2018-12-01 14:00 | 3.7545
2018-12-01 15:00 | 4.5685
2018-12-01 16:00 | 4.2365
2018-12-01 17:00 | 3.9155
2018-12-01 18:00 | 4.132
2018-12-01 19:00 | 3.886
2018-12-01 20:00 | 3.6535
2018-12-01 21:00 | 3.3745
2018-12-01 22:00 | 2.9485
2018-12-01 23:00 | 3.0665
2018-12-02 | 2.6935
2018-12-02 01:00 | 2.3535
2018-12-02 02:00 | 2.369
2018-12-02 03:00 | 2.41
2018-12-02 04:00 | 2.788
2018-12-02 05:00 | 2.864
2018-12-02 06:00 | 2.9875
2018-12-02 07:00 | 2.841
2018-12-02 08:00 | 2.531
2018-12-02 09:00 | 2.8995
2018-12-02 10:00 | 3.2075
2018-12-02 11:00 | 3.366
2018-12-02 12:00 | 4.011
2018-12-02 13:00 | 3.8525
2018-12-02 14:00 | 3.6075
2018-12-02 15:00 | 4.5295
2018-12-02 16:00 | 3.7645
2018-12-02 17:00 | 4.1235
2018-12-02 18:00 | 3.2785
2018-12-02 19:00 | 3.0775
2018-12-02 20:00 | 2.755
2018-12-02 21:00 | 2.781
2018-12-02 22:00 | 2.6805
2018-12-02 23:00 | 2.237
2018-12-03 | 2.37
2018-12-03 01:00 | 2.4715
2018-12-03 02:00 | 2.663
2018-12-03 03:00 | 2.7745
2018-12-03 04:00 | 2.511
2018-12-03 05:00 | 2.418
2018-12-03 06:00 | 3.1385
2018-12-03 07:00 | 2.9245
2018-12-03 08:00 | 3.0555
2018-12-03 09:00 | 2.995
2018-12-03 10:00 | 3.103
2018-12-03 11:00 | 2.816
2018-12-03 12:00 | 3.5895
2018-12-03 13:00 | 3.501
2018-12-03 14:00 | 2.9075
2018-12-03 15:00 | 2.7365
2018-12-03 16:00 | 3.017
2018-12-03 17:00 | 3.2165
2018-12-03 18:00 | 3.246
2018-12-03 19:00 | 3.538
2018-12-03 20:00 | 3.1645
2018-12-03 21:00 | 3.411
2018-12-03 22:00 | 3.198
2018-12-03 23:00 | 2.4275
2018-12-04 | 2.4945
2018-12-04 01:00 | 2.4645
2018-12-04 02:00 | 2.951
2018-12-04 03:00 | 2.9785
2018-12-04 04:00 | 3.023
2018-12-04 05:00 | 3.0405
2018-12-04 06:00 | 3.04
2018-12-04 07:00 | 2.9095
2018-12-04 08:00 | 3.5595
2018-12-04 09:00 | 4.161
2018-12-04 10:00 | 4.151
2018-12-04 11:00 | 4.7765
2018-12-04 12:00 | 4.1845
2018-12-04 13:00 | 3.2625
2018-12-04 14:00 | 3.4455
2018-12-04 15:00 | 3.5825
2018-12-04 16:00 | 3.855
2018-12-04 17:00 | 3.781
2018-12-04 18:00 | 3.4235
2018-12-04 19:00 | 3.298
2018-12-04 20:00 | 3.2905
2018-12-04 21:00 | 3.524
2018-12-04 22:00 | 3.938
2018-12-04 23:00 | 3.6235
2018-12-05 | 3.654
2018-12-05 01:00 | 3.418
2018-12-05 02:00 | 3.4595
2018-12-05 03:00 | 2.959
2018-12-05 04:00 | 2.8585
2018-12-05 05:00 | 3.186
2018-12-05 06:00 | 2.9875
2018-12-05 07:00 | 3.021
2018-12-05 08:00 | 3.6325
2018-12-05 09:00 | 4.6815
2018-12-05 10:00 | 4.0815
2018-12-05 11:00 | 3.5985
2018-12-05 12:00 | 3.1085
2018-12-05 13:00 | 2.7665
2018-12-05 14:00 | 3.0455
2018-12-05 15:00 | 2.7045
2018-12-05 16:00 | 3.555
2018-12-05 17:00 | 3.281
2018-12-05 18:00 | 3.187
2018-12-05 19:00 | 3.703
2018-12-05 20:00 | 3.555
2018-12-05 21:00 | 3.778
2018-12-05 22:00 | 3.604
2018-12-05 23:00 | 3.263
2018-12-06 | 3.211
2018-12-06 01:00 | 2.951
2018-12-06 02:00 | 2.8315
2018-12-06 03:00 | 3.074
2018-12-06 04:00 | 2.954
2018-12-06 05:00 | 3.152
2018-12-06 06:00 | 3.4865
2018-12-06 07:00 | 3.798
2018-12-06 08:00 | 3.5665
2018-12-06 09:00 | 3.5415
2018-12-06 10:00 | 3.518
2018-12-06 11:00 | 3.41
2018-12-06 12:00 | 2.738
2018-12-06 13:00 | 2.665
2018-12-06 14:00 | 3.021
2018-12-06 15:00 | 4.282
2018-12-06 16:00 | 4.016
2018-12-06 17:00 | 4.547
2018-12-06 18:00 | 4.02
2018-12-06 19:00 | 3.9355
2018-12-06 20:00 | 2.789
2018-12-06 21:00 | 3.0395
2018-12-06 22:00 | 3.127
2018-12-06 23:00 | 2.821
2018-12-07 | 2.6785
2018-12-07 01:00 | 2.863
2018-12-07 02:00 | 2.8845
2018-12-07 03:00 | 3.209
2018-12-07 04:00 | 3.1585
2018-12-07 05:00 | 3.393
2018-12-07 06:00 | 3.1185
2018-12-07 07:00 | 4.3855
2018-12-07 08:00 | 4.178
2018-12-07 09:00 | 3.3845
2018-12-07 10:00 | 3.346
2018-12-07 11:00 | 3.447
2018-12-07 12:00 | 2.9205
2018-12-07 13:00 | 3.5805
2018-12-07 14:00 | 4.0335
2018-12-07 15:00 | 4.5735
2018-12-07 16:00 | 4.292
2018-12-07 17:00 | 3.597
2018-12-07 18:00 | 3.3255
2018-12-07 19:00 | 2.8765
2018-12-07 20:00 | 3.0545
2018-12-07 21:00 | 2.898
2018-12-07 22:00 | 2.9615
2018-12-07 23:00 | 3.188
2018-12-08 | 2.8425
2018-12-08 01:00 | 2.9665
2018-12-08 02:00 | 2.535
2018-12-08 03:00 | 2.333
2018-12-08 04:00 | 2.4205
2018-12-08 05:00 | 2.7295
2018-12-08 06:00 | 2.912
2018-12-08 07:00 | 2.7085
2018-12-08 08:00 | 3.0475
2018-12-08 09:00 | 3.264
2018-12-08 10:00 | 3.2405
2018-12-08 11:00 | 3.9885
2018-12-08 12:00 | 3.892
2018-12-08 13:00 | 3.1645
2018-12-08 14:00 | 3.2595
2018-12-08 15:00 | 2.989
2018-12-08 16:00 | 3.3095
2018-12-08 17:00 | 3.209
2018-12-08 18:00 | 3.4055
2018-12-08 19:00 | 2.9805
2018-12-08 20:00 | 3.5325
2018-12-08 21:00 | 3.8275
2018-12-08 22:00 | 4.1695
2018-12-08 23:00 | 3.4295
2018-12-09 | 2.69
2018-12-09 01:00 | 2.534
2018-12-09 02:00 | 2.859
2018-12-09 03:00 | 2.707
2018-12-09 04:00 | 2.827
2018-12-09 05:00 | 3.061
2018-12-09 06:00 | 3.1245
2018-12-09 07:00 | 3.3625
2018-12-09 08:00 | 3.7315
2018-12-09 09:00 | 3.378
2018-12-09 10:00 | 3.5595
2018-12-09 11:00 | 3.1005
2018-12-09 12:00 | 4.3045
2018-12-09 13:00 | 3.7365
2018-12-09 14:00 | 3.8805
2018-12-09 15:00 | 3.761
2018-12-09 16:00 | 4.4115
2018-12-09 17:00 | 3.4595
2018-12-09 18:00 | 3.36
2018-12-09 19:00 | 3.376
2018-12-09 20:00 | 3.197
2018-12-09 21:00 | 3.886
2018-12-09 22:00 | 3.29
2018-12-09 23:00 | 2.985
2018-12-10 | 3.0395
2018-12-10 01:00 | 2.963
2018-12-10 02:00 | 2.6585
2018-12-10 03:00 | 3.076
2018-12-10 04:00 | 2.732
2018-12-10 05:00 | 3.0675
2018-12-10 06:00 | 3.1845
2018-12-10 07:00 | 3.3865
2018-12-10 08:00 | 3.75
2018-12-10 09:00 | 4.855
2018-12-10 10:00 | 3.8775
2018-12-10 11:00 | 3.739
2018-12-10 12:00 | 3.3585
2018-12-10 13:00 | 3.1765
2018-12-10 14:00 | 3.175
2018-12-10 15:00 | 3.078
2018-12-10 16:00 | 3.067
2018-12-10 17:00 | 3.98
2018-12-10 18:00 | 4.107
2018-12-10 19:00 | 4.59
2018-12-10 20:00 | 4.427
2018-12-10 21:00 | 4.5135
2018-12-10 22:00 | 3.573
2018-12-10 23:00 | 3.1265
2018-12-11 | 3.2405
2018-12-11 01:00 | 3.2985
2018-12-11 02:00 | 3.4105
2018-12-11 03:00 | 3.4695
2018-12-11 04:00 | 3.6045
2018-12-11 05:00 | 3.8345
2018-12-11 06:00 | 4.128
2018-12-11 07:00 | 4.3465
2018-12-11 08:00 | 4.8685
2018-12-11 09:00 | 4.8075
2018-12-11 10:00 | 4.245
2018-12-11 11:00 | 4.28
2018-12-11 12:00 | 3.9705
2018-12-11 13:00 | 3.4675
2018-12-11 14:00 | 3.1995
2018-12-11 15:00 | 3.9475
2018-12-11 16:00 | 4.2875
2018-12-11 17:00 | 4.43
2018-12-11 18:00 | 3.876
2018-12-11 19:00 | 3.802
2018-12-11 20:00 | 4.1795
2018-12-11 21:00 | 4.0485
2018-12-11 22:00 | 3.644
2018-12-11 23:00 | 3.5105
2018-12-12 | 3.7645
2018-12-12 01:00 | 3.718
2018-12-12 02:00 | 3.9475
2018-12-12 03:00 | 3.711
2018-12-12 04:00 | 3.629
2018-12-12 05:00 | 4.066
2018-12-12 06:00 | 4.1485
2018-12-12 07:00 | 4.445
2018-12-12 08:00 | 5.331
2018-12-12 09:00 | 4.25
2018-12-12 10:00 | 4.429
2018-12-12 11:00 | 3.615
2018-12-12 12:00 | 3.1565
2018-12-12 13:00 | 3.343
2018-12-12 14:00 | 4.1635
2018-12-12 15:00 | 4.1775
2018-12-12 16:00 | 4.2005
2018-12-12 17:00 | 4.5025
2018-12-12 18:00 | 3.838
2018-12-12 19:00 | 3.6955
2018-12-12 20:00 | 3.7415
2018-12-12 21:00 | 4.894
2018-12-12 22:00 | 4.9505
2018-12-12 23:00 | 3.9065
2018-12-13 | 3.6225
2018-12-13 01:00 | 3.704
2018-12-13 02:00 | 3.493
2018-12-13 03:00 | 3.744
2018-12-13 04:00 | 3.751
2018-12-13 05:00 | 3.684
2018-12-13 06:00 | 3.8565
2018-12-13 07:00 | 3.7365
2018-12-13 08:00 | 4.6875
2018-12-13 09:00 | 4.7605
2018-12-13 10:00 | 4.6675
2018-12-13 11:00 | 4.173
2018-12-13 12:00 | 3.403
2018-12-13 13:00 | 2.9795
2018-12-13 14:00 | 2.966
2018-12-13 15:00 | 4.104
2018-12-13 16:00 | 4.7605
2018-12-13 17:00 | 4.051
2018-12-13 18:00 | 3.932
2018-12-13 19:00 | 3.933
2018-12-13 20:00 | 3.5625
2018-12-13 21:00 | 4.8485
2018-12-13 22:00 | 4.8185
2018-12-13 23:00 | 4.144
2018-12-14 | 4.033
2018-12-14 01:00 | 4.199
2018-12-14 02:00 | 3.987
2018-12-14 03:00 | 4.179
2018-12-14 04:00 | 4.2235
2018-12-14 05:00 | 4.658
2018-12-14 06:00 | 5.1275
2018-12-14 07:00 | 5.812
2018-12-14 08:00 | 5.5475
2018-12-14 09:00 | 5.244
2018-12-14 10:00 | 4.1545
2018-12-14 11:00 | 3.3295
2018-12-14 12:00 | 3.536
2018-12-14 13:00 | 3.631
2018-12-14 14:00 | 4.5555
2018-12-14 15:00 | 5.3875
2018-12-14 16:00 | 5.7355
2018-12-14 17:00 | 4.946
2018-12-14 18:00 | 3.983
2018-12-14 19:00 | 4.0205
2018-12-14 20:00 | 4.1325
2018-12-14 21:00 | 4.275
2018-12-14 22:00 | 3.6285
2018-12-14 23:00 | 3.36
2018-12-15 | 3.1845
2018-12-15 01:00 | 3.275
2018-12-15 02:00 | 3.373
2018-12-15 03:00 | 3.7745
2018-12-15 04:00 | 3.872
2018-12-15 05:00 | 3.654
2018-12-15 06:00 | 3.566
2018-12-15 07:00 | 3.719
2018-12-15 08:00 | 3.8225
2018-12-15 09:00 | 3.5425
2018-12-15 10:00 | 3.695
2018-12-15 11:00 | 3.5625
2018-12-15 12:00 | 4.2555
2018-12-15 13:00 | 4.999
2018-12-15 14:00 | 4.7365
2018-12-15 15:00 | 5.114
2018-12-15 16:00 | 4.315
2018-12-15 17:00 | 4.58
2018-12-15 18:00 | 4.7035
2018-12-15 19:00 | 4.2005
2018-12-15 20:00 | 3.888
2018-12-15 21:00 | 3.282
2018-12-15 22:00 | 3.36
2018-12-15 23:00 | 3.289
2018-12-16 | 3.654
2018-12-16 01:00 | 4.229
2018-12-16 02:00 | 3.616
2018-12-16 03:00 | 3.2335
2018-12-16 04:00 | 3.2705
2018-12-16 05:00 | 3.2075
2018-12-16 06:00 | 3.4365
2018-12-16 07:00 | 3.5915
2018-12-16 08:00 | 3.77
2018-12-16 09:00 | 3.9885
2018-12-16 10:00 | 3.6495
2018-12-16 11:00 | 4.1045
2018-12-16 12:00 | 5.383
2018-12-16 13:00 | 5.526
2018-12-16 14:00 | 4.8295
2018-12-16 15:00 | 4.978
2018-12-16 16:00 | 3.318
2018-12-16 17:00 | 3.754
2018-12-16 18:00 | 4.0765
2018-12-16 19:00 | 4.0905
2018-12-16 20:00 | 4.1785
2018-12-16 21:00 | 3.8825
2018-12-16 22:00 | 4.0035
2018-12-16 23:00 | 3.285
2018-12-17 | 3.1355
2018-12-17 01:00 | 3.276
2018-12-17 02:00 | 3.122
2018-12-17 03:00 | 3.2435
2018-12-17 04:00 | 3.2665
2018-12-17 05:00 | 3.7345
2018-12-17 06:00 | 3.599
2018-12-17 07:00 | 3.508
2018-12-17 08:00 | 4.233
2018-12-17 09:00 | 4.91
2018-12-17 10:00 | 3.5405
2018-12-17 11:00 | 3.0145
2018-12-17 12:00 | 3.283
2018-12-17 13:00 | 3.239
2018-12-17 14:00 | 3.561
2018-12-17 15:00 | 3.9745
2018-12-17 16:00 | 4.2375
2018-12-17 17:00 | 5.4215
2018-12-17 18:00 | 5.2385
2018-12-17 19:00 | 4.3455
2018-12-17 20:00 | 5.1495
2018-12-17 21:00 | 4.0225
2018-12-17 22:00 | 3.8805
2018-12-17 23:00 | 3.3865
2018-12-18 | 3.2705
2018-12-18 01:00 | 3.301
2018-12-18 02:00 | 3.4135
2018-12-18 03:00 | 3.7545
2018-12-18 04:00 | 3.807
2018-12-18 05:00 | 4.028
2018-12-18 06:00 | 4.609
2018-12-18 07:00 | 4.0725
2018-12-18 08:00 | 4.321
2018-12-18 09:00 | 4.1245
2018-12-18 10:00 | 3.4725
2018-12-18 11:00 | 3.961
2018-12-18 12:00 | 3.3275
2018-12-18 13:00 | 3.803
2018-12-18 14:00 | 4.2845
2018-12-18 15:00 | 4.73
2018-12-18 16:00 | 4.5605
2018-12-18 17:00 | 3.8445
2018-12-18 18:00 | 3.474
2018-12-18 19:00 | 3.611
2018-12-18 20:00 | 3.649
2018-12-18 21:00 | 3.6565
2018-12-18 22:00 | 3.0235
2018-12-18 23:00 | 2.8765
2018-12-19 | 3.186
2018-12-19 01:00 | 2.8875
2018-12-19 02:00 | 2.9655
2018-12-19 03:00 | 2.5595
2018-12-19 04:00 | 2.6155
2018-12-19 05:00 | 2.492
2018-12-19 06:00 | 2.9935
2018-12-19 07:00 | 2.6095
2018-12-19 08:00 | 3.1975
2018-12-19 09:00 | 3.7985
2018-12-19 10:00 | 3.981
2018-12-19 11:00 | 3.887
2018-12-19 12:00 | 3.377
2018-12-19 13:00 | 2.917
2018-12-19 14:00 | 3.0885
2018-12-19 15:00 | 3.6045
2018-12-19 16:00 | 4.0625
2018-12-19 17:00 | 4.056
2018-12-19 18:00 | 3.6295
2018-12-19 19:00 | 3.2475
2018-12-19 20:00 | 3.2075
2018-12-19 21:00 | 3.189
2018-12-19 22:00 | 3.451
2018-12-19 23:00 | 3.261
2018-12-20 | 2.9795
2018-12-20 01:00 | 3.224
2018-12-20 02:00 | 2.9975
2018-12-20 03:00 | 2.986
2018-12-20 04:00 | 2.6525
2018-12-20 05:00 | 3.0425
2018-12-20 06:00 | 2.85
2018-12-20 07:00 | 2.901
2018-12-20 08:00 | 4.2555
2018-12-20 09:00 | 4.003
2018-12-20 10:00 | 3.24
2018-12-20 11:00 | 3.2935
2018-12-20 12:00 | 2.8815
2018-12-20 13:00 | 3.2275
2018-12-20 14:00 | 3.0215
2018-12-20 15:00 | 3.2665
2018-12-20 16:00 | 4.008
2018-12-20 17:00 | 4.2445
2018-12-20 18:00 | 3.199
2018-12-20 19:00 | 3.2415
2018-12-20 20:00 | 3.4405
2018-12-20 21:00 | 4.523
2018-12-20 22:00 | 4.105
2018-12-20 23:00 | 4.013
2018-12-21 | 2.8845
2018-12-21 01:00 | 2.3315
2018-12-21 02:00 | 2.482
2018-12-21 03:00 | 2.5165
2018-12-21 04:00 | 2.4015
2018-12-21 05:00 | 3.172
2018-12-21 06:00 | 3.1715
2018-12-21 07:00 | 3.808
2018-12-21 08:00 | 3.98
2018-12-21 09:00 | 4.1965
2018-12-21 10:00 | 3.255
2018-12-21 11:00 | 3.1725
2018-12-21 12:00 | 3.16
2018-12-21 13:00 | 3.5475
2018-12-21 14:00 | 3.0825
2018-12-21 15:00 | 3.203
2018-12-21 16:00 | 3.2915
2018-12-21 17:00 | 3.7485
2018-12-21 18:00 | 3.6525
2018-12-21 19:00 | 3.3345
2018-12-21 20:00 | 3.589
2018-12-21 21:00 | 4.032
2018-12-21 22:00 | 3.484
2018-12-21 23:00 | 3.1535
2018-12-22 | 3.0425
2018-12-22 01:00 | 3.0275
2018-12-22 02:00 | 3.276
2018-12-22 03:00 | 3.2385
2018-12-22 04:00 | 3.3745
2018-12-22 05:00 | 3.2255
2018-12-22 06:00 | 3.1755
2018-12-22 07:00 | 3.7685
2018-12-22 08:00 | 3.927
2018-12-22 09:00 | 4.39
2018-12-22 10:00 | 4.47
2018-12-22 11:00 | 4.5395
2018-12-22 12:00 | 4.34
2018-12-22 13:00 | 3.4455
2018-12-22 14:00 | 4.4095
2018-12-22 15:00 | 4.9865
2018-12-22 16:00 | 4.628
2018-12-22 17:00 | 4.651
2018-12-22 18:00 | 4.0255
2018-12-22 19:00 | 4.8355
2018-12-22 20:00 | 3.935
2018-12-22 21:00 | 4.209
2018-12-22 22:00 | 3.6975
2018-12-22 23:00 | 3.052
2018-12-23 | 2.6605
2018-12-23 01:00 | 3.2005
2018-12-23 02:00 | 2.8095
2018-12-23 03:00 | 2.8655
2018-12-23 04:00 | 2.8895
2018-12-23 05:00 | 3.1665
2018-12-23 06:00 | 3.2055
2018-12-23 07:00 | 4.1805
2018-12-23 08:00 | 5.11
2018-12-23 09:00 | 5.288
2018-12-23 10:00 | 5.2845
2018-12-23 11:00 | 3.7415
2018-12-23 12:00 | 4.5265
2018-12-23 13:00 | 4.099
2018-12-23 14:00 | 3.8305
2018-12-23 15:00 | 4.336
2018-12-23 16:00 | 3.9725
2018-12-23 17:00 | 4.125
2018-12-23 18:00 | 4.805
2018-12-23 19:00 | 4.877
2018-12-23 20:00 | 5.1765
2018-12-23 21:00 | 5.17
2018-12-23 22:00 | 5.107
2018-12-23 23:00 | 4.775
2018-12-24 | 4.6405
2018-12-24 01:00 | 4.255
2018-12-24 02:00 | 3.8835
2018-12-24 03:00 | 3.957
2018-12-24 04:00 | 3.8495
2018-12-24 05:00 | 3.9675
2018-12-24 06:00 | 3.962
2018-12-24 07:00 | 4.2095
2018-12-24 08:00 | 4.5395
2018-12-24 09:00 | 5.283
2018-12-24 10:00 | 5.588
2018-12-24 11:00 | 5.8465
2018-12-24 12:00 | 4.741
2018-12-24 13:00 | 5.641
2018-12-24 14:00 | 5.0835
2018-12-24 15:00 | 5.6385
2018-12-24 16:00 | 6.111
2018-12-24 17:00 | 4.87
2018-12-24 18:00 | 4.2355
2018-12-24 19:00 | 4.6435
2018-12-24 20:00 | 3.954
2018-12-24 21:00 | 3.9415
2018-12-24 22:00 | 3.4755
2018-12-24 23:00 | 4.0155
2018-12-25 | 4.033
2018-12-25 01:00 | 4.065
2018-12-25 02:00 | 3.5595
2018-12-25 03:00 | 3.639
2018-12-25 04:00 | 3.7665
2018-12-25 05:00 | 3.4965
2018-12-25 06:00 | 2.9395
2018-12-25 07:00 | 3.466
2018-12-25 08:00 | 3.4265
2018-12-25 09:00 | 3.3835
2018-12-25 10:00 | 3.1875
2018-12-25 11:00 | 3.4315
2018-12-25 12:00 | 3.6675
2018-12-25 13:00 | 3.986
2018-12-25 14:00 | 4.222
2018-12-25 15:00 | 3.7205
2018-12-25 16:00 | 3.8165
2018-12-25 17:00 | 4.788
2018-12-25 18:00 | 3.4745
2018-12-25 19:00 | 4.621
2018-12-25 20:00 | 3.4115
2018-12-25 21:00 | 3.739
2018-12-25 22:00 | 3.948
2018-12-25 23:00 | 3.5945
2018-12-26 | 3.7195
2018-12-26 01:00 | 2.8355
2018-12-26 02:00 | 3.064
2018-12-26 03:00 | 2.697
2018-12-26 04:00 | 2.783
2018-12-26 05:00 | 2.916
2018-12-26 06:00 | 2.892
2018-12-26 07:00 | 3.452
2018-12-26 08:00 | 3.2815
2018-12-26 09:00 | 3.9905
2018-12-26 10:00 | 4.025
2018-12-26 11:00 | 4.699
2018-12-26 12:00 | 4.3595
2018-12-26 13:00 | 3.9
2018-12-26 14:00 | 3.374
2018-12-26 15:00 | 4.086
2018-12-26 16:00 | 4.6315
2018-12-26 17:00 | 4.0655
2018-12-26 18:00 | 5.139
2018-12-26 19:00 | 3.553
2018-12-26 20:00 | 3.1735
2018-12-26 21:00 | 3.1305
2018-12-26 22:00 | 2.756
2018-12-26 23:00 | 2.9205
2018-12-27 | 3.243
2018-12-27 01:00 | 3.158
2018-12-27 02:00 | 3.374
2018-12-27 03:00 | 3.499
2018-12-27 04:00 | 3.132
2018-12-27 05:00 | 2.968
2018-12-27 06:00 | 3.3875
2018-12-27 07:00 | 4.034
2018-12-27 08:00 | 4.6585
2018-12-27 09:00 | 4.352
2018-12-27 10:00 | 3.636
2018-12-27 11:00 | 3.02
2018-12-27 12:00 | 3.5175
2018-12-27 13:00 | 3.5245
2018-12-27 14:00 | 2.913
2018-12-27 15:00 | 3.1785
2018-12-27 16:00 | 4.6235
2018-12-27 17:00 | 3.954
2018-12-27 18:00 | 3.9305
2018-12-27 19:00 | 3.8415
2018-12-27 20:00 | 3.993
2018-12-27 21:00 | 3.6895
2018-12-27 22:00 | 2.8835
2018-12-27 23:00 | 3.0395
2018-12-28 | 3.083
2018-12-28 01:00 | 2.8215
2018-12-28 02:00 | 2.77
2018-12-28 03:00 | 2.627
2018-12-28 04:00 | 2.966
2018-12-28 05:00 | 3.385
2018-12-28 06:00 | 3.157
2018-12-28 07:00 | 3.763
2018-12-28 08:00 | 3.3915
2018-12-28 09:00 | 3.37
2018-12-28 10:00 | 4.609
2018-12-28 11:00 | 4.4975
2018-12-28 12:00 | 4.784
2018-12-28 13:00 | 3.6805
2018-12-28 14:00 | 3.3075
2018-12-28 15:00 | 3.901
2018-12-28 16:00 | 3.453
2018-12-28 17:00 | 4.357
2018-12-28 18:00 | 4.179
2018-12-28 19:00 | 4.1495
2018-12-28 20:00 | 3.97
2018-12-28 21:00 | 3.6045
2018-12-28 22:00 | 3.556
2018-12-28 23:00 | 3.229
2018-12-29 | 3.1915
2018-12-29 01:00 | 2.96
2018-12-29 02:00 | 2.9715
2018-12-29 03:00 | 3.3685
2018-12-29 04:00 | 3.356
2018-12-29 05:00 | 3.5145
2018-12-29 06:00 | 3.2035
2018-12-29 07:00 | 3.1625
2018-12-29 08:00 | 3.5055
2018-12-29 09:00 | 4.196
2018-12-29 10:00 | 4.09
2018-12-29 11:00 | 3.7685
2018-12-29 12:00 | 5.681
2018-12-29 13:00 | 4.908
2018-12-29 14:00 | 3.4795
2018-12-29 15:00 | 3.1565
2018-12-29 16:00 | 4.2345
2018-12-29 17:00 | 4.9335
2018-12-29 18:00 | 4.592
2018-12-29 19:00 | 4.489
2018-12-29 20:00 | 4.3365
2018-12-29 21:00 | 4.684
2018-12-29 22:00 | 4.9935
2018-12-29 23:00 | 4.271
2018-12-30 | 4.0695
2018-12-30 01:00 | 3.514
2018-12-30 02:00 | 3.09
2018-12-30 03:00 | 3.152
2018-12-30 04:00 | 3.1255
2018-12-30 05:00 | 3.469
2018-12-30 06:00 | 3.255
2018-12-30 07:00 | 3.8065
2018-12-30 08:00 | 4.0915
2018-12-30 09:00 | 5.3015
2018-12-30 10:00 | 5.0715
2018-12-30 11:00 | 5.2165
2018-12-30 12:00 | 5.6795
2018-12-30 13:00 | 4.411
2018-12-30 14:00 | 3.2765
2018-12-30 15:00 | 4.0945
2018-12-30 16:00 | 4.1525
2018-12-30 17:00 | 4.976
2018-12-30 18:00 | 3.802
2018-12-30 19:00 | 4.402
2018-12-30 20:00 | 4.076
2018-12-30 21:00 | 3.5325
2018-12-30 22:00 | 3.591
2018-12-30 23:00 | 3.795
2018-12-31 | 3.174
2018-12-31 01:00 | 2.7555
2018-12-31 02:00 | 2.9335
2018-12-31 03:00 | 2.6385
2018-12-31 04:00 | 2.958
2018-12-31 05:00 | 3.015
2018-12-31 06:00 | 3.196
2018-12-31 07:00 | 3.684 |  |  |  |  | BETINGELSER
2018-12-31 08:00 | 3.897
2018-12-31 09:00 | 3.796 |  |  |  |  | Øvre grense
2018-12-31 10:00 | 3.854 |  |  |  |  | 4.56 | kWh
2018-12-31 11:00 | 4.358
2018-12-31 12:00 | 4.551 |  |  |  |  | UTEN BATTERI |  | MED BATTERI
2018-12-31 13:00 | 3.5295 |  |  |  |  | 23817.673 |  | 23709.477
2018-12-31 14:00 | 3.8135
2018-12-31 15:00 | 3.7285
2018-12-31 16:00 | 5.0425
2018-12-31 17:00 | 4.1605
2018-12-31 18:00 | 5.058
2018-12-31 19:00 | 4.2765
2018-12-31 20:00 | 4.14
2018-12-31 21:00 | 3.9105
2018-12-31 22:00 | 3.764 | [5 empty] | BEGRENSNINGER
2018-12-31 23:00 | 3.992 | [5 empty] | UNDER | OVER
2019-01-01 | 3.914 |  |  | Tirsdag | Start på året |  | 3.914 | 0
2019-01-01 01:00 | 4.536 |  |  | Tirsdag |  |  | 4.536 | 0
2019-01-01 02:00 | 2.8405 |  |  | Tirsdag |  |  | 2.8405 | 0
2019-01-01 03:00 | 3.0305 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.0305 | 0
2019-01-01 04:00 | 3.198 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.198 | 0
2019-01-01 05:00 | 3.164 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.164 | 0
2019-01-01 06:00 | 3.2605 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.2605 | 0
2019-01-01 07:00 | 3.141 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.141 | 0
2019-01-01 08:00 | 3.195 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.195 | 0
2019-01-01 09:00 | 3.7455 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.7455 | 0
2019-01-01 10:00 | 3.511 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.511 | 0
2019-01-01 11:00 | 3.7005 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.7005 | 0
2019-01-01 12:00 | 3.1795 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.1795 | 0
2019-01-01 13:00 | 3.13 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.13 | 0
2019-01-01 14:00 | 3.76 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.76 | 0
2019-01-01 15:00 | 4.007 |  |  | Tirsdag |  |  | 4.007 | 0
2019-01-01 16:00 | 4.503 |  |  | Tirsdag |  |  | 4.503 | 0
2019-01-01 17:00 | 4.6405 |  |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.0805
2019-01-01 18:00 | 3.5225 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.5225 | 0
2019-01-01 19:00 | 4.504 |  |  | Tirsdag |  |  | 4.504 | 0
2019-01-01 20:00 | 3.591 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.591 | 0
2019-01-01 21:00 | 3.89 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.89 | 0
2019-01-01 22:00 | 3.478 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.478 | 0
2019-01-01 23:00 | 3.3365 |  |  | Tirsdag |  |  | 3.3365 | 0
2019-01-02 | 3.284 |  |  | Onsdag |  |  | 3.284 | 0
2019-01-02 01:00 | 3.844 |  |  | Onsdag |  |  | 3.844 | 0
2019-01-02 02:00 | 3.5975 |  |  | Onsdag |  |  | 3.5975 | 0
2019-01-02 03:00 | 3.638 |  |  | Onsdag |  |  | 3.638 | 0
2019-01-02 04:00 | 3.382 |  |  | Onsdag |  |  | 3.382 | 0
2019-01-02 05:00 | 3.2375 |  |  | Onsdag |  |  | 3.2375 | 0
2019-01-02 06:00 | 3.7335 |  |  | Onsdag |  |  | 3.7335 | 0
2019-01-02 07:00 | 3.6155 |  |  | Onsdag |  |  | 3.6155 | 0
2019-01-02 08:00 | 4.3895 |  |  | Onsdag |  |  | 4.3895 | 0
2019-01-02 09:00 | 4.572 |  |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.012
2019-01-02 10:00 | 5.3065 |  |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.7465
2019-01-02 11:00 | 4.438 |  |  | Onsdag |  |  | 4.438 | 0
2019-01-02 12:00 | 5.428 |  |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.868
2019-01-02 13:00 | 4.3155 |  |  | Onsdag |  |  | 4.3155 | 0
2019-01-02 14:00 | 3.615 |  |  | Onsdag |  |  | 3.615 | 0
2019-01-02 15:00 | 3.0765 |  |  | Onsdag |  |  | 3.0765 | 0
2019-01-02 16:00 | 3.479 |  |  | Onsdag |  |  | 3.479 | 0
2019-01-02 17:00 | 4.3665 |  |  | Onsdag |  |  | 4.3665 | 0
2019-01-02 18:00 | 4.6295 |  |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.0695
2019-01-02 19:00 | 4.506 |  |  | Onsdag |  |  | 4.506 | 0
2019-01-02 20:00 | 3.296 |  |  | Onsdag |  |  | 3.296 | 0
2019-01-02 21:00 | 3.2315 |  |  | Onsdag |  |  | 3.2315 | 0
2019-01-02 22:00 | 3.9295 |  |  | Onsdag |  |  | 3.9295 | 0
2019-01-02 23:00 | 4.0145 |  |  | Onsdag |  |  | 4.0145 | 0
2019-01-03 | 3.7915 |  |  | Torsdag |  |  | 3.7915 | 0
2019-01-03 01:00 | 3.589 |  |  | Torsdag |  |  | 3.589 | 0
2019-01-03 02:00 | 3.341 |  |  | Torsdag |  |  | 3.341 | 0
2019-01-03 03:00 | 3.2705 |  |  | Torsdag |  |  | 3.2705 | 0
2019-01-03 04:00 | 3.579 |  |  | Torsdag |  |  | 3.579 | 0
2019-01-03 05:00 | 3.372 |  |  | Torsdag |  |  | 3.372 | 0
2019-01-03 06:00 | 3.6195 |  |  | Torsdag |  |  | 3.6195 | 0
2019-01-03 07:00 | 3.6175 |  |  | Torsdag |  |  | 3.6175 | 0
2019-01-03 08:00 | 4.28 |  |  | Torsdag |  |  | 4.28 | 0
2019-01-03 09:00 | 5.2865 |  |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.7265
2019-01-03 10:00 | 4.928 |  |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.368
2019-01-03 11:00 | 4.7215 |  |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.1615
2019-01-03 12:00 | 3.359 |  |  | Torsdag |  |  | 3.359 | 0
2019-01-03 13:00 | 3.3645 |  |  | Torsdag |  |  | 3.3645 | 0
2019-01-03 14:00 | 2.467 |  |  | Torsdag |  |  | 2.467 | 0
2019-01-03 15:00 | 2.584 |  |  | Torsdag |  |  | 2.584 | 0
2019-01-03 16:00 | 4.286 |  |  | Torsdag |  |  | 4.286 | 0
2019-01-03 17:00 | 3.332 |  |  | Torsdag |  |  | 3.332 | 0
2019-01-03 18:00 | 3.3075 |  |  | Torsdag |  |  | 3.3075 | 0
2019-01-03 19:00 | 3.543 |  |  | Torsdag |  |  | 3.543 | 0
2019-01-03 20:00 | 3.5805 |  |  | Torsdag |  |  | 3.5805 | 0
2019-01-03 21:00 | 3.7265 |  |  | Torsdag |  |  | 3.7265 | 0
2019-01-03 22:00 | 3.8505 |  |  | Torsdag |  |  | 3.8505 | 0
2019-01-03 23:00 | 3.8115 |  |  | Torsdag |  |  | 3.8115 | 0
2019-01-04 | 3.434 |  |  | Fredag |  |  | 3.434 | 0
2019-01-04 01:00 | 3.305 |  |  | Fredag |  |  | 3.305 | 0
2019-01-04 02:00 | 3.3035 |  |  | Fredag |  |  | 3.3035 | 0
2019-01-04 03:00 | 3.018 |  |  | Fredag |  |  | 3.018 | 0
2019-01-04 04:00 | 3.086 |  |  | Fredag |  |  | 3.086 | 0
2019-01-04 05:00 | 3.0135 |  |  | Fredag |  |  | 3.0135 | 0
2019-01-04 06:00 | 3.638 |  |  | Fredag |  |  | 3.638 | 0
2019-01-04 07:00 | 3.889 |  |  | Fredag |  |  | 3.889 | 0
2019-01-04 08:00 | 5.014 |  |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.454
2019-01-04 09:00 | 3.1415 |  |  | Fredag |  |  | 3.1415 | 0
2019-01-04 10:00 | 2.952 |  |  | Fredag |  |  | 2.952 | 0
2019-01-04 11:00 | 3.285 |  |  | Fredag |  |  | 3.285 | 0
2019-01-04 12:00 | 3.39 |  |  | Fredag |  |  | 3.39 | 0
2019-01-04 13:00 | 2.902 |  |  | Fredag |  |  | 2.902 | 0
2019-01-04 14:00 | 3.2275 |  |  | Fredag |  |  | 3.2275 | 0
2019-01-04 15:00 | 2.906 |  |  | Fredag |  |  | 2.906 | 0
2019-01-04 16:00 | 3.648 |  |  | Fredag |  |  | 3.648 | 0
2019-01-04 17:00 | 3.6535 |  |  | Fredag |  |  | 3.6535 | 0
2019-01-04 18:00 | 3.761 |  |  | Fredag |  |  | 3.761 | 0
2019-01-04 19:00 | 3.1735 |  |  | Fredag |  |  | 3.1735 | 0
2019-01-04 20:00 | 4.0995 |  |  | Fredag |  |  | 4.0995 | 0
2019-01-04 21:00 | 3.9295 |  |  | Fredag |  |  | 3.9295 | 0
2019-01-04 22:00 | 3.4975 |  |  | Fredag |  |  | 3.4975 | 0
2019-01-04 23:00 | 3.2705 |  |  | Fredag |  |  | 3.2705 | 0
2019-01-05 | 2.585 |  |  | Lørdag |  |  | 2.585 | 0
2019-01-05 01:00 | 2.643 |  |  | Lørdag |  |  | 2.643 | 0
2019-01-05 02:00 | 2.623 |  |  | Lørdag |  |  | 2.623 | 0
2019-01-05 03:00 | 2.5615 |  |  | Lørdag |  |  | 2.5615 | 0
2019-01-05 04:00 | 2.8915 |  |  | Lørdag |  |  | 2.8915 | 0
2019-01-05 05:00 | 2.8375 |  |  | Lørdag |  |  | 2.8375 | 0
2019-01-05 06:00 | 2.5475 |  |  | Lørdag |  |  | 2.5475 | 0
2019-01-05 07:00 | 2.5255 |  |  | Lørdag |  |  | 2.5255 | 0
2019-01-05 08:00 | 2.9855 |  |  | Lørdag |  |  | 2.9855 | 0
2019-01-05 09:00 | 2.9985 |  |  | Lørdag |  |  | 2.9985 | 0
2019-01-05 10:00 | 2.5765 |  |  | Lørdag |  |  | 2.5765 | 0
2019-01-05 11:00 | 3.3885 |  |  | Lørdag |  |  | 3.3885 | 0
2019-01-05 12:00 | 3.878 |  |  | Lørdag |  |  | 3.878 | 0
2019-01-05 13:00 | 2.7845 |  |  | Lørdag |  |  | 2.7845 | 0
2019-01-05 14:00 | 3.2895 |  |  | Lørdag |  |  | 3.2895 | 0
2019-01-05 15:00 | 3.4865 |  |  | Lørdag |  |  | 3.4865 | 0
2019-01-05 16:00 | 3.558 |  |  | Lørdag |  |  | 3.558 | 0
2019-01-05 17:00 | 4.1545 |  |  | Lørdag |  |  | 4.1545 | 0
2019-01-05 18:00 | 3.3595 |  |  | Lørdag |  |  | 3.3595 | 0
2019-01-05 19:00 | 2.526 |  |  | Lørdag |  |  | 2.526 | 0
2019-01-05 20:00 | 3.026 |  |  | Lørdag |  |  | 3.026 | 0
2019-01-05 21:00 | 2.9315 |  |  | Lørdag |  |  | 2.9315 | 0
2019-01-05 22:00 | 2.4865 |  |  | Lørdag |  |  | 2.4865 | 0
2019-01-05 23:00 | 2.5195 |  |  | Lørdag |  |  | 2.5195 | 0
2019-01-06 | 2.2585 |  |  | Søndag |  |  | 2.2585 | 0
2019-01-06 01:00 | 2.7595 |  |  | Søndag |  |  | 2.7595 | 0
2019-01-06 02:00 | 3.069 |  |  | Søndag |  |  | 3.069 | 0
2019-01-06 03:00 | 2.674 |  |  | Søndag |  |  | 2.674 | 0
2019-01-06 04:00 | 2.759 |  |  | Søndag |  |  | 2.759 | 0
2019-01-06 05:00 | 2.896 |  |  | Søndag |  |  | 2.896 | 0
2019-01-06 06:00 | 2.7595 |  |  | Søndag |  |  | 2.7595 | 0
2019-01-06 07:00 | 2.482 |  |  | Søndag |  |  | 2.482 | 0
2019-01-06 08:00 | 2.989 |  |  | Søndag |  |  | 2.989 | 0
2019-01-06 09:00 | 3.012 |  |  | Søndag |  |  | 3.012 | 0
2019-01-06 10:00 | 3.228 |  |  | Søndag |  |  | 3.228 | 0
2019-01-06 11:00 | 3.5115 |  |  | Søndag |  |  | 3.5115 | 0
2019-01-06 12:00 | 3.6685 |  |  | Søndag |  |  | 3.6685 | 0
2019-01-06 13:00 | 3.637 |  |  | Søndag |  |  | 3.637 | 0
2019-01-06 14:00 | 3.9315 |  |  | Søndag |  |  | 3.9315 | 0
2019-01-06 15:00 | 4.269 |  |  | Søndag |  |  | 4.269 | 0
2019-01-06 16:00 | 4.3665 |  |  | Søndag |  |  | 4.3665 | 0
2019-01-06 17:00 | 4.324 |  |  | Søndag |  |  | 4.324 | 0
2019-01-06 18:00 | 3.8875 |  |  | Søndag |  |  | 3.8875 | 0
2019-01-06 19:00 | 4.1365 |  |  | Søndag |  |  | 4.1365 | 0
2019-01-06 20:00 | 3.7475 |  |  | Søndag |  |  | 3.7475 | 0
2019-01-06 21:00 | 3.8775 |  |  | Søndag |  |  | 3.8775 | 0
2019-01-06 22:00 | 3.45 |  |  | Søndag |  |  | 3.45 | 0
2019-01-06 23:00 | 3.0805 |  |  | Søndag |  |  | 3.0805 | 0
2019-01-07 | 2.527 | 0 |  | Mandag | Første mandag |  | 2.527 | 0
2019-01-07 01:00 | 2.804 | 1 |  | Mandag |  |  | 2.804 | 0
2019-01-07 02:00 | 2.6915 | 2 |  | Mandag |  |  | 2.6915 | 0
2019-01-07 03:00 | 2.7065 | 3 |  | Mandag |  |  | 2.7065 | 0
2019-01-07 04:00 | 3.0185 | 4 |  | Mandag |  |  | 3.0185 | 0
2019-01-07 05:00 | 3.18 | 5 |  | Mandag |  |  | 3.18 | 0
2019-01-07 06:00 | 3.4735 | 6 |  | Mandag |  |  | 3.4735 | 0
2019-01-07 07:00 | 4.0715 | 7 |  | Mandag |  |  | 4.0715 | 0
2019-01-07 08:00 | 4.8575 | 8 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.2975
2019-01-07 09:00 | 4.9265 | 9 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.3665
2019-01-07 10:00 | 4.5005 | 10 |  | Mandag |  |  | 4.5005 | 0
2019-01-07 11:00 | 4.3055 | 11 |  | Mandag |  |  | 4.3055 | 0
2019-01-07 12:00 | 3.5655 | 12 |  | Mandag |  |  | 3.5655 | 0
2019-01-07 13:00 | 4.1765 | 13 |  | Mandag |  |  | 4.1765 | 0
2019-01-07 14:00 | 4.279 | 14 |  | Mandag |  |  | 4.279 | 0
2019-01-07 15:00 | 5.45 | 15 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.89
2019-01-07 16:00 | 5.3895 | 16 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.8295
2019-01-07 17:00 | 4.493 | 17 |  | Mandag |  |  | 4.493 | 0
2019-01-07 18:00 | 4.669 | 18 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.109
2019-01-07 19:00 | 3.6015 | 19 |  | Mandag |  |  | 3.6015 | 0
2019-01-07 20:00 | 3.2585 | 20 |  | Mandag |  |  | 3.2585 | 0
2019-01-07 21:00 | 3.0285 | 21 |  | Mandag |  |  | 3.0285 | 0
2019-01-07 22:00 | 3.3305 | 22 |  | Mandag |  |  | 3.3305 | 0
2019-01-07 23:00 | 3.0805 | 23 |  | Mandag |  |  | 3.0805 | 0
2019-01-08 | 3.2915 | 24 |  | Tirsdag |  |  | 3.2915 | 0
2019-01-08 01:00 | 3.2065 | 25 |  | Tirsdag |  |  | 3.2065 | 0
2019-01-08 02:00 | 3.226 | 26 |  | Tirsdag |  |  | 3.226 | 0
2019-01-08 03:00 | 3.177 | 27 |  | Tirsdag |  |  | 3.177 | 0
2019-01-08 04:00 | 3.013 | 28 |  | Tirsdag |  |  | 3.013 | 0
2019-01-08 05:00 | 3.2605 | 29 |  | Tirsdag |  |  | 3.2605 | 0
2019-01-08 06:00 | 3.714 | 30 |  | Tirsdag |  |  | 3.714 | 0
2019-01-08 07:00 | 4.9375 | 31 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.3775
2019-01-08 08:00 | 4.566 | 32 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.006
2019-01-08 09:00 | 4.5205 | 33 |  | Tirsdag |  |  | 4.5205 | 0
2019-01-08 10:00 | 4.7635 | 34 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.2035
2019-01-08 11:00 | 3.529 | 35 |  | Tirsdag |  |  | 3.529 | 0
2019-01-08 12:00 | 3.542 | 36 |  | Tirsdag |  |  | 3.542 | 0
2019-01-08 13:00 | 3.1715 | 37 |  | Tirsdag |  |  | 3.1715 | 0
2019-01-08 14:00 | 3.3915 | 38 |  | Tirsdag |  |  | 3.3915 | 0
2019-01-08 15:00 | 4.054 | 39 |  | Tirsdag |  |  | 4.054 | 0
2019-01-08 16:00 | 3.6985 | 40 |  | Tirsdag |  |  | 3.6985 | 0
2019-01-08 17:00 | 3.5335 | 41 |  | Tirsdag |  |  | 3.5335 | 0
2019-01-08 18:00 | 3.6145 | 42 |  | Tirsdag |  |  | 3.6145 | 0
2019-01-08 19:00 | 3.8685 | 43 |  | Tirsdag |  |  | 3.8685 | 0
2019-01-08 20:00 | 3.4915 | 44 |  | Tirsdag |  |  | 3.4915 | 0
2019-01-08 21:00 | 3.4945 | 45 |  | Tirsdag |  |  | 3.4945 | 0
2019-01-08 22:00 | 3.805 | 46 |  | Tirsdag |  |  | 3.805 | 0
2019-01-08 23:00 | 3.416 | 47 |  | Tirsdag |  |  | 3.416 | 0
2019-01-09 | 3.36 | 48 |  | Onsdag |  |  | 3.36 | 0
2019-01-09 01:00 | 3.318 | 49 |  | Onsdag |  |  | 3.318 | 0
2019-01-09 02:00 | 3.59 | 50 |  | Onsdag |  |  | 3.59 | 0
2019-01-09 03:00 | 3.9435 | 51 |  | Onsdag |  |  | 3.9435 | 0
2019-01-09 04:00 | 3.874 | 52 |  | Onsdag |  |  | 3.874 | 0
2019-01-09 05:00 | 4.3985 | 53 |  | Onsdag |  |  | 4.3985 | 0
2019-01-09 06:00 | 3.9675 | 54 |  | Onsdag |  |  | 3.9675 | 0
2019-01-09 07:00 | 3.972 | 55 |  | Onsdag |  |  | 3.972 | 0
2019-01-09 08:00 | 3.621 | 56 |  | Onsdag |  |  | 3.621 | 0
2019-01-09 09:00 | 3.6585 | 57 |  | Onsdag |  |  | 3.6585 | 0
2019-01-09 10:00 | 3.854 | 58 |  | Onsdag |  |  | 3.854 | 0
2019-01-09 11:00 | 3.3865 | 59 |  | Onsdag |  |  | 3.3865 | 0
2019-01-09 12:00 | 3.698 | 60 |  | Onsdag |  |  | 3.698 | 0
2019-01-09 13:00 | 3.403 | 61 |  | Onsdag |  |  | 3.403 | 0
2019-01-09 14:00 | 2.8835 | 62 |  | Onsdag |  |  | 2.8835 | 0
2019-01-09 15:00 | 3.3855 | 63 |  | Onsdag |  |  | 3.3855 | 0
2019-01-09 16:00 | 4.2995 | 64 |  | Onsdag |  |  | 4.2995 | 0
2019-01-09 17:00 | 4.0075 | 65 |  | Onsdag |  |  | 4.0075 | 0
2019-01-09 18:00 | 3.7025 | 66 |  | Onsdag |  |  | 3.7025 | 0
2019-01-09 19:00 | 3.579 | 67 |  | Onsdag |  |  | 3.579 | 0
2019-01-09 20:00 | 3.4475 | 68 |  | Onsdag |  |  | 3.4475 | 0
2019-01-09 21:00 | 3.4255 | 69 |  | Onsdag |  |  | 3.4255 | 0
2019-01-09 22:00 | 3.3875 | 70 |  | Onsdag |  |  | 3.3875 | 0
2019-01-09 23:00 | 3.556 | 71 |  | Onsdag |  |  | 3.556 | 0
2019-01-10 | 3.6355 | 72 |  | Torsdag |  |  | 3.6355 | 0
2019-01-10 01:00 | 3.7645 | 73 |  | Torsdag |  |  | 3.7645 | 0
2019-01-10 02:00 | 3.7215 | 74 |  | Torsdag |  |  | 3.7215 | 0
2019-01-10 03:00 | 3.7055 | 75 |  | Torsdag |  |  | 3.7055 | 0
2019-01-10 04:00 | 3.467 | 76 |  | Torsdag |  |  | 3.467 | 0
2019-01-10 05:00 | 3.293 | 77 |  | Torsdag |  |  | 3.293 | 0
2019-01-10 06:00 | 3.551 | 78 |  | Torsdag |  |  | 3.551 | 0
2019-01-10 07:00 | 3.7485 | 79 |  | Torsdag |  |  | 3.7485 | 0
2019-01-10 08:00 | 3.668 | 80 |  | Torsdag |  |  | 3.668 | 0
2019-01-10 09:00 | 3.81 | 81 |  | Torsdag |  |  | 3.81 | 0
2019-01-10 10:00 | 4.5275 | 82 |  | Torsdag |  |  | 4.5275 | 0
2019-01-10 11:00 | 4.4425 | 83 |  | Torsdag |  |  | 4.4425 | 0
2019-01-10 12:00 | 3.7375 | 84 |  | Torsdag |  |  | 3.7375 | 0
2019-01-10 13:00 | 3.5945 | 85 |  | Torsdag |  |  | 3.5945 | 0
2019-01-10 14:00 | 3.3955 | 86 |  | Torsdag |  |  | 3.3955 | 0
2019-01-10 15:00 | 3.833 | 87 |  | Torsdag |  |  | 3.833 | 0
2019-01-10 16:00 | 3.773 | 88 |  | Torsdag |  |  | 3.773 | 0
2019-01-10 17:00 | 4.026 | 89 |  | Torsdag |  |  | 4.026 | 0
2019-01-10 18:00 | 2.958 | 90 |  | Torsdag |  |  | 2.958 | 0
2019-01-10 19:00 | 3.193 | 91 |  | Torsdag |  |  | 3.193 | 0
2019-01-10 20:00 | 3.4065 | 92 |  | Torsdag |  |  | 3.4065 | 0
2019-01-10 21:00 | 3.4065 | 93 |  | Torsdag |  |  | 3.4065 | 0
2019-01-10 22:00 | 3.3595 | 94 |  | Torsdag |  |  | 3.3595 | 0
2019-01-10 23:00 | 3.135 | 95 |  | Torsdag |  |  | 3.135 | 0
2019-01-11 | 2.65 | 96 |  | Fredag |  |  | 2.65 | 0
2019-01-11 01:00 | 2.657 | 97 |  | Fredag |  |  | 2.657 | 0
2019-01-11 02:00 | 2.677 | 98 |  | Fredag |  |  | 2.677 | 0
2019-01-11 03:00 | 2.796 | 99 |  | Fredag |  |  | 2.796 | 0
2019-01-11 04:00 | 2.58 | 100 |  | Fredag |  |  | 2.58 | 0
2019-01-11 05:00 | 3.0955 | 101 |  | Fredag |  |  | 3.0955 | 0
2019-01-11 06:00 | 2.6025 | 102 |  | Fredag |  |  | 2.6025 | 0
2019-01-11 07:00 | 2.867 | 103 |  | Fredag |  |  | 2.867 | 0
2019-01-11 08:00 | 4.024 | 104 |  | Fredag |  |  | 4.024 | 0
2019-01-11 09:00 | 4.154 | 105 |  | Fredag |  |  | 4.154 | 0
2019-01-11 10:00 | 3.6095 | 106 |  | Fredag |  |  | 3.6095 | 0
2019-01-11 11:00 | 3.0045 | 107 |  | Fredag |  |  | 3.0045 | 0
2019-01-11 12:00 | 2.407 | 108 |  | Fredag |  |  | 2.407 | 0
2019-01-11 13:00 | 2.916 | 109 |  | Fredag |  |  | 2.916 | 0
2019-01-11 14:00 | 2.564 | 110 |  | Fredag |  |  | 2.564 | 0
2019-01-11 15:00 | 2.726 | 111 |  | Fredag |  |  | 2.726 | 0
2019-01-11 16:00 | 4.539 | 112 |  | Fredag |  |  | 4.539 | 0
2019-01-11 17:00 | 4.4895 | 113 |  | Fredag |  |  | 4.4895 | 0
2019-01-11 18:00 | 2.996 | 114 |  | Fredag |  |  | 2.996 | 0
2019-01-11 19:00 | 3.652 | 115 |  | Fredag |  |  | 3.652 | 0
2019-01-11 20:00 | 3.578 | 116 |  | Fredag |  |  | 3.578 | 0
2019-01-11 21:00 | 3.5525 | 117 |  | Fredag |  |  | 3.5525 | 0
2019-01-11 22:00 | 3.384 | 118 |  | Fredag |  |  | 3.384 | 0
2019-01-11 23:00 | 3.117 | 119 |  | Fredag |  |  | 3.117 | 0
2019-01-12 | 3.2175 | 120 |  | Lørdag |  |  | 3.2175 | 0
2019-01-12 01:00 | 3.271 | 121 |  | Lørdag |  |  | 3.271 | 0
2019-01-12 02:00 | 3.3375 | 122 |  | Lørdag |  |  | 3.3375 | 0
2019-01-12 03:00 | 3.5105 | 123 |  | Lørdag |  |  | 3.5105 | 0
2019-01-12 04:00 | 3.2625 | 124 |  | Lørdag |  |  | 3.2625 | 0
2019-01-12 05:00 | 3.372 | 125 |  | Lørdag |  |  | 3.372 | 0
2019-01-12 06:00 | 3.7935 | 126 |  | Lørdag |  |  | 3.7935 | 0
2019-01-12 07:00 | 4.52 | 127 |  | Lørdag |  |  | 4.52 | 0
2019-01-12 08:00 | 5.1025 | 128 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.5425
2019-01-12 09:00 | 3.7495 | 129 |  | Lørdag |  |  | 3.7495 | 0
2019-01-12 10:00 | 4.1375 | 130 |  | Lørdag |  |  | 4.1375 | 0
2019-01-12 11:00 | 4.122 | 131 |  | Lørdag |  |  | 4.122 | 0
2019-01-12 12:00 | 3.2615 | 132 |  | Lørdag |  |  | 3.2615 | 0
2019-01-12 13:00 | 3.2675 | 133 |  | Lørdag |  |  | 3.2675 | 0
2019-01-12 14:00 | 3.7765 | 134 |  | Lørdag |  |  | 3.7765 | 0
2019-01-12 15:00 | 3.5435 | 135 |  | Lørdag |  |  | 3.5435 | 0
2019-01-12 16:00 | 3.496 | 136 |  | Lørdag |  |  | 3.496 | 0
2019-01-12 17:00 | 3.819 | 137 |  | Lørdag |  |  | 3.819 | 0
2019-01-12 18:00 | 3.7455 | 138 |  | Lørdag |  |  | 3.7455 | 0
2019-01-12 19:00 | 3.967 | 139 |  | Lørdag |  |  | 3.967 | 0
2019-01-12 20:00 | 3.61 | 140 |  | Lørdag |  |  | 3.61 | 0
2019-01-12 21:00 | 3.236 | 141 |  | Lørdag |  |  | 3.236 | 0
2019-01-12 22:00 | 2.885 | 142 |  | Lørdag |  |  | 2.885 | 0
2019-01-12 23:00 | 2.5175 | 143 |  | Lørdag |  |  | 2.5175 | 0
2019-01-13 | 2.814 | 144 |  | Søndag |  |  | 2.814 | 0
2019-01-13 01:00 | 2.8375 | 145 |  | Søndag |  |  | 2.8375 | 0
2019-01-13 02:00 | 2.743 | 146 |  | Søndag |  |  | 2.743 | 0
2019-01-13 03:00 | 2.732 | 147 |  | Søndag |  |  | 2.732 | 0
2019-01-13 04:00 | 2.8615 | 148 |  | Søndag |  |  | 2.8615 | 0
2019-01-13 05:00 | 3.466 | 149 |  | Søndag |  |  | 3.466 | 0
2019-01-13 06:00 | 3.0235 | 150 |  | Søndag |  |  | 3.0235 | 0
2019-01-13 07:00 | 2.8935 | 151 |  | Søndag |  |  | 2.8935 | 0
2019-01-13 08:00 | 3.085 | 152 |  | Søndag |  |  | 3.085 | 0
2019-01-13 09:00 | 3.706 | 153 |  | Søndag |  |  | 3.706 | 0
2019-01-13 10:00 | 2.7175 | 154 |  | Søndag |  |  | 2.7175 | 0
2019-01-13 11:00 | 3.043 | 155 |  | Søndag |  |  | 3.043 | 0
2019-01-13 12:00 | 3.4635 | 156 |  | Søndag |  |  | 3.4635 | 0
2019-01-13 13:00 | 3.586 | 157 |  | Søndag |  |  | 3.586 | 0
2019-01-13 14:00 | 3.926 | 158 |  | Søndag |  |  | 3.926 | 0
2019-01-13 15:00 | 4.6285 | 159 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.0685
2019-01-13 16:00 | 5.0465 | 160 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.4865
2019-01-13 17:00 | 4.0345 | 161 |  | Søndag |  |  | 4.0345 | 0
2019-01-13 18:00 | 3.583 | 162 |  | Søndag |  |  | 3.583 | 0
2019-01-13 19:00 | 3.978 | 163 |  | Søndag |  |  | 3.978 | 0
2019-01-13 20:00 | 3.8615 | 164 |  | Søndag |  |  | 3.8615 | 0
2019-01-13 21:00 | 3.467 | 165 |  | Søndag |  |  | 3.467 | 0
2019-01-13 22:00 | 3.955 | 166 |  | Søndag |  |  | 3.955 | 0
2019-01-13 23:00 | 3.7885 | 167 |  | Søndag |  |  | 3.7885 | 0
2019-01-14 | 4.0085 | 168 |  | Mandag |  |  | 4.0085 | 0
2019-01-14 01:00 | 3.8915 | 169 |  | Mandag |  |  | 3.8915 | 0
2019-01-14 02:00 | 3.946 | 170 |  | Mandag |  |  | 3.946 | 0
2019-01-14 03:00 | 3.7025 | 171 |  | Mandag |  |  | 3.7025 | 0
2019-01-14 04:00 | 3.626 | 172 |  | Mandag |  |  | 3.626 | 0
2019-01-14 05:00 | 4.399 | 173 |  | Mandag |  |  | 4.399 | 0
2019-01-14 06:00 | 4.115 | 174 |  | Mandag |  |  | 4.115 | 0
2019-01-14 07:00 | 4.484 | 175 |  | Mandag |  |  | 4.484 | 0
2019-01-14 08:00 | 5.152 | 176 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.592
2019-01-14 09:00 | 5.6915 | 177 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 1.1315
2019-01-14 10:00 | 6.2255 | 178 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 1.6655
2019-01-14 11:00 | 4.6755 | 179 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.1155
2019-01-14 12:00 | 4.695 | 180 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.135
2019-01-14 13:00 | 4.1815 | 181 |  | Mandag |  |  | 4.1815 | 0
2019-01-14 14:00 | 3.666 | 182 |  | Mandag |  |  | 3.666 | 0
2019-01-14 15:00 | 4.9825 | 183 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.4225
2019-01-14 16:00 | 4.3555 | 184 |  | Mandag |  |  | 4.3555 | 0
2019-01-14 17:00 | 4.4775 | 185 |  | Mandag |  |  | 4.4775 | 0
2019-01-14 18:00 | 3.821 | 186 |  | Mandag |  |  | 3.821 | 0
2019-01-14 19:00 | 4.1355 | 187 |  | Mandag |  |  | 4.1355 | 0
2019-01-14 20:00 | 4.229 | 188 |  | Mandag |  |  | 4.229 | 0
2019-01-14 21:00 | 3.9205 | 189 |  | Mandag |  |  | 3.9205 | 0
2019-01-14 22:00 | 3.969 | 190 |  | Mandag |  |  | 3.969 | 0
2019-01-14 23:00 | 4.171 | 191 |  | Mandag |  |  | 4.171 | 0
2019-01-15 | 3.3705 | 192 |  | Tirsdag |  |  | 3.3705 | 0
2019-01-15 01:00 | 3.506 | 193 |  | Tirsdag |  |  | 3.506 | 0
2019-01-15 02:00 | 3.564 | 194 |  | Tirsdag |  |  | 3.564 | 0
2019-01-15 03:00 | 3.478 | 195 |  | Tirsdag |  |  | 3.478 | 0
2019-01-15 04:00 | 3.7295 | 196 |  | Tirsdag |  |  | 3.7295 | 0
2019-01-15 05:00 | 3.459 | 197 |  | Tirsdag |  |  | 3.459 | 0
2019-01-15 06:00 | 3.4985 | 198 |  | Tirsdag |  |  | 3.4985 | 0
2019-01-15 07:00 | 3.986 | 199 |  | Tirsdag |  |  | 3.986 | 0
2019-01-15 08:00 | 4.389 | 200 |  | Tirsdag |  |  | 4.389 | 0
2019-01-15 09:00 | 4.886 | 201 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.326
2019-01-15 10:00 | 5.221 | 202 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.661
2019-01-15 11:00 | 4.492 | 203 |  | Tirsdag |  |  | 4.492 | 0
2019-01-15 12:00 | 4.0075 | 204 |  | Tirsdag |  |  | 4.0075 | 0
2019-01-15 13:00 | 4.1385 | 205 |  | Tirsdag |  |  | 4.1385 | 0
2019-01-15 14:00 | 3.081 | 206 |  | Tirsdag |  |  | 3.081 | 0
2019-01-15 15:00 | 3.116 | 207 |  | Tirsdag |  |  | 3.116 | 0
2019-01-15 16:00 | 4.3275 | 208 |  | Tirsdag |  |  | 4.3275 | 0
2019-01-15 17:00 | 3.5855 | 209 |  | Tirsdag |  |  | 3.5855 | 0
2019-01-15 18:00 | 3.428 | 210 |  | Tirsdag |  |  | 3.428 | 0
2019-01-15 19:00 | 3.6655 | 211 |  | Tirsdag |  |  | 3.6655 | 0
2019-01-15 20:00 | 3.7325 | 212 |  | Tirsdag |  |  | 3.7325 | 0
2019-01-15 21:00 | 4.0135 | 213 |  | Tirsdag |  |  | 4.0135 | 0
2019-01-15 22:00 | 3.216 | 214 |  | Tirsdag |  |  | 3.216 | 0
2019-01-15 23:00 | 2.9355 | 215 |  | Tirsdag |  |  | 2.9355 | 0
2019-01-16 | 3.376 | 216 |  | Onsdag |  |  | 3.376 | 0
2019-01-16 01:00 | 2.904 | 217 |  | Onsdag |  |  | 2.904 | 0
2019-01-16 02:00 | 3.273 | 218 |  | Onsdag |  |  | 3.273 | 0
2019-01-16 03:00 | 3.378 | 219 |  | Onsdag |  |  | 3.378 | 0
2019-01-16 04:00 | 3.577 | 220 |  | Onsdag |  |  | 3.577 | 0
2019-01-16 05:00 | 3.845 | 221 |  | Onsdag |  |  | 3.845 | 0
2019-01-16 06:00 | 4.1385 | 222 |  | Onsdag |  |  | 4.1385 | 0
2019-01-16 07:00 | 4.086 | 223 |  | Onsdag |  |  | 4.086 | 0
2019-01-16 08:00 | 4.3735 | 224 |  | Onsdag |  |  | 4.3735 | 0
2019-01-16 09:00 | 3.9425 | 225 |  | Onsdag |  |  | 3.9425 | 0
2019-01-16 10:00 | 3.478 | 226 |  | Onsdag |  |  | 3.478 | 0
2019-01-16 11:00 | 3.194 | 227 |  | Onsdag |  |  | 3.194 | 0
2019-01-16 12:00 | 3.0565 | 228 |  | Onsdag |  |  | 3.0565 | 0
2019-01-16 13:00 | 3.7285 | 229 |  | Onsdag |  |  | 3.7285 | 0
2019-01-16 14:00 | 3.659 | 230 |  | Onsdag |  |  | 3.659 | 0
2019-01-16 15:00 | 3.9585 | 231 |  | Onsdag |  |  | 3.9585 | 0
2019-01-16 16:00 | 3.9675 | 232 |  | Onsdag |  |  | 3.9675 | 0
2019-01-16 17:00 | 4.602 | 233 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.042
2019-01-16 18:00 | 3.643 | 234 |  | Onsdag |  |  | 3.643 | 0
2019-01-16 19:00 | 3.713 | 235 |  | Onsdag |  |  | 3.713 | 0
2019-01-16 20:00 | 3.23 | 236 |  | Onsdag |  |  | 3.23 | 0
2019-01-16 21:00 | 3.456 | 237 |  | Onsdag |  |  | 3.456 | 0
2019-01-16 22:00 | 3.4155 | 238 |  | Onsdag |  |  | 3.4155 | 0
2019-01-16 23:00 | 3.202 | 239 |  | Onsdag |  |  | 3.202 | 0
2019-01-17 | 3.458 | 240 |  | Torsdag |  |  | 3.458 | 0
2019-01-17 01:00 | 3.2225 | 241 |  | Torsdag |  |  | 3.2225 | 0
2019-01-17 02:00 | 4.052 | 242 |  | Torsdag |  |  | 4.052 | 0
2019-01-17 03:00 | 3.9635 | 243 |  | Torsdag |  |  | 3.9635 | 0
2019-01-17 04:00 | 3.968 | 244 |  | Torsdag |  |  | 3.968 | 0
2019-01-17 05:00 | 4.1085 | 245 |  | Torsdag |  |  | 4.1085 | 0
2019-01-17 06:00 | 3.815 | 246 |  | Torsdag |  |  | 3.815 | 0
2019-01-17 07:00 | 3.7625 | 247 |  | Torsdag |  |  | 3.7625 | 0
2019-01-17 08:00 | 5.5715 | 248 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 1.0115
2019-01-17 09:00 | 5.6665 | 249 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 1.1065
2019-01-17 10:00 | 4.9835 | 250 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.4235
2019-01-17 11:00 | 4.7065 | 251 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.1465
2019-01-17 12:00 | 3.9765 | 252 |  | Torsdag |  |  | 3.9765 | 0
2019-01-17 13:00 | 3.1805 | 253 |  | Torsdag |  |  | 3.1805 | 0
2019-01-17 14:00 | 3.3875 | 254 |  | Torsdag |  |  | 3.3875 | 0
2019-01-17 15:00 | 3.98 | 255 |  | Torsdag |  |  | 3.98 | 0
2019-01-17 16:00 | 4.5225 | 256 |  | Torsdag |  |  | 4.5225 | 0
2019-01-17 17:00 | 4.388 | 257 |  | Torsdag |  |  | 4.388 | 0
2019-01-17 18:00 | 4.074 | 258 |  | Torsdag |  |  | 4.074 | 0
2019-01-17 19:00 | 4.489 | 259 |  | Torsdag |  |  | 4.489 | 0
2019-01-17 20:00 | 4.6735 | 260 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.1135
2019-01-17 21:00 | 4.757 | 261 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.197
2019-01-17 22:00 | 4.834 | 262 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.274
2019-01-17 23:00 | 4.542 | 263 |  | Torsdag |  |  | 4.542 | 0
2019-01-18 | 4.421 | 264 |  | Fredag |  |  | 4.421 | 0
2019-01-18 01:00 | 4.6815 | 265 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.1215
2019-01-18 02:00 | 4.647 | 266 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.087
2019-01-18 03:00 | 4.3835 | 267 |  | Fredag |  |  | 4.3835 | 0
2019-01-18 04:00 | 4.285 | 268 |  | Fredag |  |  | 4.285 | 0
2019-01-18 05:00 | 3.983 | 269 |  | Fredag |  |  | 3.983 | 0
2019-01-18 06:00 | 4.459 | 270 |  | Fredag |  |  | 4.459 | 0
2019-01-18 07:00 | 5.092 | 271 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.532
2019-01-18 08:00 | 4.947 | 272 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.387
2019-01-18 09:00 | 4.301 | 273 |  | Fredag |  |  | 4.301 | 0
2019-01-18 10:00 | 4.6215 | 274 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.0615
2019-01-18 11:00 | 3.722 | 275 |  | Fredag |  |  | 3.722 | 0
2019-01-18 12:00 | 4.0975 | 276 |  | Fredag |  |  | 4.0975 | 0
2019-01-18 13:00 | 4.2115 | 277 |  | Fredag |  |  | 4.2115 | 0
2019-01-18 14:00 | 3.8515 | 278 |  | Fredag |  |  | 3.8515 | 0
2019-01-18 15:00 | 4.0265 | 279 |  | Fredag |  |  | 4.0265 | 0
2019-01-18 16:00 | 4.349 | 280 |  | Fredag |  |  | 4.349 | 0
2019-01-18 17:00 | 5.0555 | 281 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.4955
2019-01-18 18:00 | 4.262 | 282 |  | Fredag |  |  | 4.262 | 0
2019-01-18 19:00 | 4.1275 | 283 |  | Fredag |  |  | 4.1275 | 0
2019-01-18 20:00 | 3.59 | 284 |  | Fredag |  |  | 3.59 | 0
2019-01-18 21:00 | 3.704 | 285 |  | Fredag |  |  | 3.704 | 0
2019-01-18 22:00 | 4.0215 | 286 |  | Fredag |  |  | 4.0215 | 0
2019-01-18 23:00 | 3.9215 | 287 |  | Fredag |  |  | 3.9215 | 0
2019-01-19 | 4.056 | 288 |  | Lørdag |  |  | 4.056 | 0
2019-01-19 01:00 | 3.9045 | 289 |  | Lørdag |  |  | 3.9045 | 0
2019-01-19 02:00 | 3.3135 | 290 |  | Lørdag |  |  | 3.3135 | 0
2019-01-19 03:00 | 3.313 | 291 |  | Lørdag |  |  | 3.313 | 0
2019-01-19 04:00 | 3.5145 | 292 |  | Lørdag |  |  | 3.5145 | 0
2019-01-19 05:00 | 4.2525 | 293 |  | Lørdag |  |  | 4.2525 | 0
2019-01-19 06:00 | 3.8995 | 294 |  | Lørdag |  |  | 3.8995 | 0
2019-01-19 07:00 | 4.6255 | 295 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.0655
2019-01-19 08:00 | 4.4475 | 296 |  | Lørdag |  |  | 4.4475 | 0
2019-01-19 09:00 | 4.39 | 297 |  | Lørdag |  |  | 4.39 | 0
2019-01-19 10:00 | 4.0065 | 298 |  | Lørdag |  |  | 4.0065 | 0
2019-01-19 11:00 | 3.1795 | 299 |  | Lørdag |  |  | 3.1795 | 0
2019-01-19 12:00 | 3.4645 | 300 |  | Lørdag |  |  | 3.4645 | 0
2019-01-19 13:00 | 3.8145 | 301 |  | Lørdag |  |  | 3.8145 | 0
2019-01-19 14:00 | 3.861 | 302 |  | Lørdag |  |  | 3.861 | 0
2019-01-19 15:00 | 4.693 | 303 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.133
2019-01-19 16:00 | 4.3425 | 304 |  | Lørdag |  |  | 4.3425 | 0
2019-01-19 17:00 | 3.79 | 305 |  | Lørdag |  |  | 3.79 | 0
2019-01-19 18:00 | 4.132 | 306 |  | Lørdag |  |  | 4.132 | 0
2019-01-19 19:00 | 3.781 | 307 |  | Lørdag |  |  | 3.781 | 0
2019-01-19 20:00 | 3.7705 | 308 |  | Lørdag |  |  | 3.7705 | 0
2019-01-19 21:00 | 3.5935 | 309 |  | Lørdag |  |  | 3.5935 | 0
2019-01-19 22:00 | 3.733 | 310 |  | Lørdag |  |  | 3.733 | 0
2019-01-19 23:00 | 3.803 | 311 |  | Lørdag |  |  | 3.803 | 0
2019-01-20 | 3.364 | 312 |  | Søndag |  |  | 3.364 | 0
2019-01-20 01:00 | 3.5175 | 313 |  | Søndag |  |  | 3.5175 | 0
2019-01-20 02:00 | 3.817 | 314 |  | Søndag |  |  | 3.817 | 0
2019-01-20 03:00 | 3.856 | 315 |  | Søndag |  |  | 3.856 | 0
2019-01-20 04:00 | 4.1685 | 316 |  | Søndag |  |  | 4.1685 | 0
2019-01-20 05:00 | 4.255 | 317 |  | Søndag |  |  | 4.255 | 0
2019-01-20 06:00 | 4.339 | 318 |  | Søndag |  |  | 4.339 | 0
2019-01-20 07:00 | 4.4445 | 319 |  | Søndag |  |  | 4.4445 | 0
2019-01-20 08:00 | 4.1755 | 320 |  | Søndag |  |  | 4.1755 | 0
2019-01-20 09:00 | 4.477 | 321 |  | Søndag |  |  | 4.477 | 0
2019-01-20 10:00 | 3.9855 | 322 |  | Søndag |  |  | 3.9855 | 0
2019-01-20 11:00 | 3.9615 | 323 |  | Søndag |  |  | 3.9615 | 0
2019-01-20 12:00 | 4.8905 | 324 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.3305
2019-01-20 13:00 | 5.0045 | 325 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.4445
2019-01-20 14:00 | 4.6655 | 326 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.1055
2019-01-20 15:00 | 4.973 | 327 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.413
2019-01-20 16:00 | 4.5865 | 328 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.0265
2019-01-20 17:00 | 4.027 | 329 |  | Søndag |  |  | 4.027 | 0
2019-01-20 18:00 | 4.697 | 330 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.137
2019-01-20 19:00 | 4.347 | 331 |  | Søndag |  |  | 4.347 | 0
2019-01-20 20:00 | 3.72 | 332 |  | Søndag |  |  | 3.72 | 0
2019-01-20 21:00 | 3.7985 | 333 |  | Søndag |  |  | 3.7985 | 0
2019-01-20 22:00 | 3.443 | 334 |  | Søndag |  |  | 3.443 | 0
2019-01-20 23:00 | 3.3335 | 335 |  | Søndag |  |  | 3.3335 | 0
2019-01-21 | 3.4415 | 336 |  | Mandag |  |  | 3.4415 | 0
2019-01-21 01:00 | 3.6135 | 337 |  | Mandag |  |  | 3.6135 | 0
2019-01-21 02:00 | 3.8305 | 338 |  | Mandag |  |  | 3.8305 | 0
2019-01-21 03:00 | 3.7735 | 339 |  | Mandag |  |  | 3.7735 | 0
2019-01-21 04:00 | 3.6065 | 340 |  | Mandag |  |  | 3.6065 | 0
2019-01-21 05:00 | 3.6165 | 341 |  | Mandag |  |  | 3.6165 | 0
2019-01-21 06:00 | 3.5545 | 342 |  | Mandag |  |  | 3.5545 | 0
2019-01-21 07:00 | 4.0265 | 343 |  | Mandag |  |  | 4.0265 | 0
2019-01-21 08:00 | 5.939 | 344 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 1.379
2019-01-21 09:00 | 5.4235 | 345 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.8635
2019-01-21 10:00 | 5.0665 | 346 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.5065
2019-01-21 11:00 | 3.827 | 347 |  | Mandag |  |  | 3.827 | 0
2019-01-21 12:00 | 3.2885 | 348 |  | Mandag |  |  | 3.2885 | 0
2019-01-21 13:00 | 3.636 | 349 |  | Mandag |  |  | 3.636 | 0
2019-01-21 14:00 | 3.217 | 350 |  | Mandag |  |  | 3.217 | 0
2019-01-21 15:00 | 3.472 | 351 |  | Mandag |  |  | 3.472 | 0
2019-01-21 16:00 | 4.451 | 352 |  | Mandag |  |  | 4.451 | 0
2019-01-21 17:00 | 3.5905 | 353 |  | Mandag |  |  | 3.5905 | 0
2019-01-21 18:00 | 3.3175 | 354 |  | Mandag |  |  | 3.3175 | 0
2019-01-21 19:00 | 3.4905 | 355 |  | Mandag |  |  | 3.4905 | 0
2019-01-21 20:00 | 3.662 | 356 |  | Mandag |  |  | 3.662 | 0
2019-01-21 21:00 | 3.0935 | 357 |  | Mandag |  |  | 3.0935 | 0
2019-01-21 22:00 | 3.371 | 358 |  | Mandag |  |  | 3.371 | 0
2019-01-21 23:00 | 3.643 | 359 |  | Mandag |  |  | 3.643 | 0
2019-01-22 | 3.747 | 360 |  | Tirsdag |  |  | 3.747 | 0
2019-01-22 01:00 | 3.3205 | 361 |  | Tirsdag |  |  | 3.3205 | 0
2019-01-22 02:00 | 3.4195 | 362 |  | Tirsdag |  |  | 3.4195 | 0
2019-01-22 03:00 | 3.5135 | 363 |  | Tirsdag |  |  | 3.5135 | 0
2019-01-22 04:00 | 3.275 | 364 |  | Tirsdag |  |  | 3.275 | 0
2019-01-22 05:00 | 3.5145 | 365 |  | Tirsdag |  |  | 3.5145 | 0
2019-01-22 06:00 | 3.4825 | 366 |  | Tirsdag |  |  | 3.4825 | 0
2019-01-22 07:00 | 3.4405 | 367 |  | Tirsdag |  |  | 3.4405 | 0
2019-01-22 08:00 | 4.287 | 368 |  | Tirsdag |  |  | 4.287 | 0
2019-01-22 09:00 | 5.3355 | 369 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.7755
2019-01-22 10:00 | 5.0155 | 370 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.4555
2019-01-22 11:00 | 3.9445 | 371 |  | Tirsdag |  |  | 3.9445 | 0
2019-01-22 12:00 | 4.3235 | 372 |  | Tirsdag |  |  | 4.3235 | 0
2019-01-22 13:00 | 3.872 | 373 |  | Tirsdag |  |  | 3.872 | 0
2019-01-22 14:00 | 3.8315 | 374 |  | Tirsdag |  |  | 3.8315 | 0
2019-01-22 15:00 | 4.634 | 375 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.074
2019-01-22 16:00 | 3.71 | 376 |  | Tirsdag |  |  | 3.71 | 0
2019-01-22 17:00 | 4.0865 | 377 |  | Tirsdag |  |  | 4.0865 | 0
2019-01-22 18:00 | 3.744 | 378 |  | Tirsdag |  |  | 3.744 | 0
2019-01-22 19:00 | 4.0845 | 379 |  | Tirsdag |  |  | 4.0845 | 0
2019-01-22 20:00 | 3.743 | 380 |  | Tirsdag |  |  | 3.743 | 0
2019-01-22 21:00 | 3.454 | 381 |  | Tirsdag |  |  | 3.454 | 0
2019-01-22 22:00 | 3.358 | 382 |  | Tirsdag |  |  | 3.358 | 0
2019-01-22 23:00 | 3.324 | 383 |  | Tirsdag |  |  | 3.324 | 0
2019-01-23 | 3.1645 | 384 |  | Onsdag |  |  | 3.1645 | 0
2019-01-23 01:00 | 2.9105 | 385 |  | Onsdag |  |  | 2.9105 | 0
2019-01-23 02:00 | 3.001 | 386 |  | Onsdag |  |  | 3.001 | 0
2019-01-23 03:00 | 3.1445 | 387 |  | Onsdag |  |  | 3.1445 | 0
2019-01-23 04:00 | 3.199 | 388 |  | Onsdag |  |  | 3.199 | 0
2019-01-23 05:00 | 3.722 | 389 |  | Onsdag |  |  | 3.722 | 0
2019-01-23 06:00 | 3.6825 | 390 |  | Onsdag |  |  | 3.6825 | 0
2019-01-23 07:00 | 3.2345 | 391 |  | Onsdag |  |  | 3.2345 | 0
2019-01-23 08:00 | 3.691 | 392 |  | Onsdag |  |  | 3.691 | 0
2019-01-23 09:00 | 4.525 | 393 |  | Onsdag |  |  | 4.525 | 0
2019-01-23 10:00 | 4.1825 | 394 |  | Onsdag |  |  | 4.1825 | 0
2019-01-23 11:00 | 3.9985 | 395 |  | Onsdag |  |  | 3.9985 | 0
2019-01-23 12:00 | 3.546 | 396 |  | Onsdag |  |  | 3.546 | 0
2019-01-23 13:00 | 3.698 | 397 |  | Onsdag |  |  | 3.698 | 0
2019-01-23 14:00 | 3.4685 | 398 |  | Onsdag |  |  | 3.4685 | 0
2019-01-23 15:00 | 4.098 | 399 |  | Onsdag |  |  | 4.098 | 0
2019-01-23 16:00 | 4.197 | 400 |  | Onsdag |  |  | 4.197 | 0
2019-01-23 17:00 | 3.926 | 401 |  | Onsdag |  |  | 3.926 | 0
2019-01-23 18:00 | 3.8025 | 402 |  | Onsdag |  |  | 3.8025 | 0
2019-01-23 19:00 | 3.785 | 403 |  | Onsdag |  |  | 3.785 | 0
2019-01-23 20:00 | 3.765 | 404 |  | Onsdag |  |  | 3.765 | 0
2019-01-23 21:00 | 2.827 | 405 |  | Onsdag |  |  | 2.827 | 0
2019-01-23 22:00 | 3.1955 | 406 |  | Onsdag |  |  | 3.1955 | 0
2019-01-23 23:00 | 3.2815 | 407 |  | Onsdag |  |  | 3.2815 | 0
2019-01-24 | 3.417 | 408 |  | Torsdag |  |  | 3.417 | 0
2019-01-24 01:00 | 3.616 | 409 |  | Torsdag |  |  | 3.616 | 0
2019-01-24 02:00 | 3.5365 | 410 |  | Torsdag |  |  | 3.5365 | 0
2019-01-24 03:00 | 3.2365 | 411 |  | Torsdag |  |  | 3.2365 | 0
2019-01-24 04:00 | 3.209 | 412 |  | Torsdag |  |  | 3.209 | 0
2019-01-24 05:00 | 3.404 | 413 |  | Torsdag |  |  | 3.404 | 0
2019-01-24 06:00 | 3.7265 | 414 |  | Torsdag |  |  | 3.7265 | 0
2019-01-24 07:00 | 3.812 | 415 |  | Torsdag |  |  | 3.812 | 0
2019-01-24 08:00 | 4.5495 | 416 |  | Torsdag |  |  | 4.5495 | 0
2019-01-24 09:00 | 4.193 | 417 |  | Torsdag |  |  | 4.193 | 0
2019-01-24 10:00 | 3.9735 | 418 |  | Torsdag |  |  | 3.9735 | 0
2019-01-24 11:00 | 4.346 | 419 |  | Torsdag |  |  | 4.346 | 0
2019-01-24 12:00 | 3.4795 | 420 |  | Torsdag |  |  | 3.4795 | 0
2019-01-24 13:00 | 2.9895 | 421 |  | Torsdag |  |  | 2.9895 | 0
2019-01-24 14:00 | 3.331 | 422 |  | Torsdag |  |  | 3.331 | 0
2019-01-24 15:00 | 3.2725 | 423 |  | Torsdag |  |  | 3.2725 | 0
2019-01-24 16:00 | 3.841 | 424 |  | Torsdag |  |  | 3.841 | 0
2019-01-24 17:00 | 4.3535 | 425 |  | Torsdag |  |  | 4.3535 | 0
2019-01-24 18:00 | 3.8335 | 426 |  | Torsdag |  |  | 3.8335 | 0
2019-01-24 19:00 | 3.769 | 427 |  | Torsdag |  |  | 3.769 | 0
2019-01-24 20:00 | 3.903 | 428 |  | Torsdag |  |  | 3.903 | 0
2019-01-24 21:00 | 3.2885 | 429 |  | Torsdag |  |  | 3.2885 | 0
2019-01-24 22:00 | 3.6675 | 430 |  | Torsdag |  |  | 3.6675 | 0
2019-01-24 23:00 | 3.8155 | 431 |  | Torsdag |  |  | 3.8155 | 0
2019-01-25 | 3.5675 | 432 |  | Fredag |  |  | 3.5675 | 0
2019-01-25 01:00 | 3.453 | 433 |  | Fredag |  |  | 3.453 | 0
2019-01-25 02:00 | 3.636 | 434 |  | Fredag |  |  | 3.636 | 0
2019-01-25 03:00 | 3.665 | 435 |  | Fredag |  |  | 3.665 | 0
2019-01-25 04:00 | 3.501 | 436 |  | Fredag |  |  | 3.501 | 0
2019-01-25 05:00 | 3.544 | 437 |  | Fredag |  |  | 3.544 | 0
2019-01-25 06:00 | 3.7975 | 438 |  | Fredag |  |  | 3.7975 | 0
2019-01-25 07:00 | 4.947 | 439 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.387
2019-01-25 08:00 | 5.008 | 440 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.448
2019-01-25 09:00 | 5.178 | 441 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.618
2019-01-25 10:00 | 4.6215 | 442 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.0615
2019-01-25 11:00 | 4.328 | 443 |  | Fredag |  |  | 4.328 | 0
2019-01-25 12:00 | 3.781 | 444 |  | Fredag |  |  | 3.781 | 0
2019-01-25 13:00 | 4.121 | 445 |  | Fredag |  |  | 4.121 | 0
2019-01-25 14:00 | 3.208 | 446 |  | Fredag |  |  | 3.208 | 0
2019-01-25 15:00 | 3.5775 | 447 |  | Fredag |  |  | 3.5775 | 0
2019-01-25 16:00 | 4.3735 | 448 |  | Fredag |  |  | 4.3735 | 0
2019-01-25 17:00 | 5.0065 | 449 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.4465
2019-01-25 18:00 | 4.2675 | 450 |  | Fredag |  |  | 4.2675 | 0
2019-01-25 19:00 | 3.6835 | 451 |  | Fredag |  |  | 3.6835 | 0
2019-01-25 20:00 | 3.779 | 452 |  | Fredag |  |  | 3.779 | 0
2019-01-25 21:00 | 4.3385 | 453 |  | Fredag |  |  | 4.3385 | 0
2019-01-25 22:00 | 3.661 | 454 |  | Fredag |  |  | 3.661 | 0
2019-01-25 23:00 | 3.664 | 455 |  | Fredag |  |  | 3.664 | 0
2019-01-26 | 3.554 | 456 |  | Lørdag |  |  | 3.554 | 0
2019-01-26 01:00 | 3.4445 | 457 |  | Lørdag |  |  | 3.4445 | 0
2019-01-26 02:00 | 3.96 | 458 |  | Lørdag |  |  | 3.96 | 0
2019-01-26 03:00 | 3.5855 | 459 |  | Lørdag |  |  | 3.5855 | 0
2019-01-26 04:00 | 4.038 | 460 |  | Lørdag |  |  | 4.038 | 0
2019-01-26 05:00 | 4.345 | 461 |  | Lørdag |  |  | 4.345 | 0
2019-01-26 06:00 | 3.3645 | 462 |  | Lørdag |  |  | 3.3645 | 0
2019-01-26 07:00 | 3.5075 | 463 |  | Lørdag |  |  | 3.5075 | 0
2019-01-26 08:00 | 3.6685 | 464 |  | Lørdag |  |  | 3.6685 | 0
2019-01-26 09:00 | 4.0345 | 465 |  | Lørdag |  |  | 4.0345 | 0
2019-01-26 10:00 | 3.3995 | 466 |  | Lørdag |  |  | 3.3995 | 0
2019-01-26 11:00 | 3.8415 | 467 |  | Lørdag |  |  | 3.8415 | 0
2019-01-26 12:00 | 4.1855 | 468 |  | Lørdag |  |  | 4.1855 | 0
2019-01-26 13:00 | 3.7655 | 469 |  | Lørdag |  |  | 3.7655 | 0
2019-01-26 14:00 | 3.2545 | 470 |  | Lørdag |  |  | 3.2545 | 0
2019-01-26 15:00 | 3.2325 | 471 |  | Lørdag |  |  | 3.2325 | 0
2019-01-26 16:00 | 3.667 | 472 |  | Lørdag |  |  | 3.667 | 0
2019-01-26 17:00 | 4.1525 | 473 |  | Lørdag |  |  | 4.1525 | 0
2019-01-26 18:00 | 3.7545 | 474 |  | Lørdag |  |  | 3.7545 | 0
2019-01-26 19:00 | 3.9835 | 475 |  | Lørdag |  |  | 3.9835 | 0
2019-01-26 20:00 | 4.4665 | 476 |  | Lørdag |  |  | 4.4665 | 0
2019-01-26 21:00 | 4.204 | 477 |  | Lørdag |  |  | 4.204 | 0
2019-01-26 22:00 | 3.692 | 478 |  | Lørdag |  |  | 3.692 | 0
2019-01-26 23:00 | 3.7495 | 479 |  | Lørdag |  |  | 3.7495 | 0
2019-01-27 | 3.975 | 480 |  | Søndag |  |  | 3.975 | 0
2019-01-27 01:00 | 3.9655 | 481 |  | Søndag |  |  | 3.9655 | 0
2019-01-27 02:00 | 3.6965 | 482 |  | Søndag |  |  | 3.6965 | 0
2019-01-27 03:00 | 3.9235 | 483 |  | Søndag |  |  | 3.9235 | 0
2019-01-27 04:00 | 4.111 | 484 |  | Søndag |  |  | 4.111 | 0
2019-01-27 05:00 | 4.2705 | 485 |  | Søndag |  |  | 4.2705 | 0
2019-01-27 06:00 | 4.52 | 486 |  | Søndag |  |  | 4.52 | 0
2019-01-27 07:00 | 4.12 | 487 |  | Søndag |  |  | 4.12 | 0
2019-01-27 08:00 | 4.403 | 488 |  | Søndag |  |  | 4.403 | 0
2019-01-27 09:00 | 4.669 | 489 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.109
2019-01-27 10:00 | 3.705 | 490 |  | Søndag |  |  | 3.705 | 0
2019-01-27 11:00 | 4.1325 | 491 |  | Søndag |  |  | 4.1325 | 0
2019-01-27 12:00 | 4.12 | 492 |  | Søndag |  |  | 4.12 | 0
2019-01-27 13:00 | 4.715 | 493 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.155
2019-01-27 14:00 | 5.6835 | 494 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 1.1235
2019-01-27 15:00 | 5.4035 | 495 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.8435
2019-01-27 16:00 | 5.131 | 496 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.571
2019-01-27 17:00 | 4.555 | 497 |  | Søndag |  |  | 4.555 | 0
2019-01-27 18:00 | 4.0115 | 498 |  | Søndag |  |  | 4.0115 | 0
2019-01-27 19:00 | 4.2 | 499 |  | Søndag |  |  | 4.2 | 0
2019-01-27 20:00 | 4.13 | 500 |  | Søndag |  |  | 4.13 | 0
2019-01-27 21:00 | 4.05 | 501 |  | Søndag |  |  | 4.05 | 0
2019-01-27 22:00 | 3.9485 | 502 |  | Søndag |  |  | 3.9485 | 0
2019-01-27 23:00 | 4.119 | 503 |  | Søndag |  |  | 4.119 | 0
2019-01-28 | 4.4855 | 504 |  | Mandag |  |  | 4.4855 | 0
2019-01-28 01:00 | 4.4225 | 505 |  | Mandag |  |  | 4.4225 | 0
2019-01-28 02:00 | 4.533 | 506 |  | Mandag |  |  | 4.533 | 0
2019-01-28 03:00 | 4.488 | 507 |  | Mandag |  |  | 4.488 | 0
2019-01-28 04:00 | 4.2295 | 508 |  | Mandag |  |  | 4.2295 | 0
2019-01-28 05:00 | 4.1515 | 509 |  | Mandag |  |  | 4.1515 | 0
2019-01-28 06:00 | 4.2885 | 510 |  | Mandag |  |  | 4.2885 | 0
2019-01-28 07:00 | 5.008 | 511 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.448
2019-01-28 08:00 | 5.6955 | 512 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 1.1355
2019-01-28 09:00 | 5.357 | 513 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.797
2019-01-28 10:00 | 4.6805 | 514 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.1205
2019-01-28 11:00 | 5.032 | 515 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.472
2019-01-28 12:00 | 4.723 | 516 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.163
2019-01-28 13:00 | 5.635 | 517 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 1.075
2019-01-28 14:00 | 4.805 | 518 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.245
2019-01-28 15:00 | 4.5575 | 519 |  | Mandag |  |  | 4.5575 | 0
2019-01-28 16:00 | 4.9565 | 520 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.3965
2019-01-28 17:00 | 5.3985 | 521 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.8385
2019-01-28 18:00 | 5.1205 | 522 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.5605
2019-01-28 19:00 | 5.266 | 523 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.706
2019-01-28 20:00 | 4.737 | 524 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.177
2019-01-28 21:00 | 4.819 | 525 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.259
2019-01-28 22:00 | 4.725 | 526 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.165
2019-01-28 23:00 | 4.8675 | 527 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.3075
2019-01-29 | 4.7455 | 528 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.1855
2019-01-29 01:00 | 4.186 | 529 |  | Tirsdag |  |  | 4.186 | 0
2019-01-29 02:00 | 4.3105 | 530 |  | Tirsdag |  |  | 4.3105 | 0
2019-01-29 03:00 | 4.247 | 531 |  | Tirsdag |  |  | 4.247 | 0
2019-01-29 04:00 | 4.2035 | 532 |  | Tirsdag |  |  | 4.2035 | 0
2019-01-29 05:00 | 4.268 | 533 |  | Tirsdag |  |  | 4.268 | 0
2019-01-29 06:00 | 4.2905 | 534 |  | Tirsdag |  |  | 4.2905 | 0
2019-01-29 07:00 | 4.367 | 535 |  | Tirsdag |  |  | 4.367 | 0
2019-01-29 08:00 | 4.9755 | 536 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.4155
2019-01-29 09:00 | 4.6585 | 537 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.0985
2019-01-29 10:00 | 4.3585 | 538 |  | Tirsdag |  |  | 4.3585 | 0
2019-01-29 11:00 | 4.224 | 539 |  | Tirsdag |  |  | 4.224 | 0
2019-01-29 12:00 | 4.993 | 540 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.433
2019-01-29 13:00 | 5.085 | 541 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.525
2019-01-29 14:00 | 5.5755 | 542 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 1.0155
2019-01-29 15:00 | 4.9395 | 543 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.3795
2019-01-29 16:00 | 4.8135 | 544 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.2535
2019-01-29 17:00 | 5.0935 | 545 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.5335
2019-01-29 18:00 | 5.065 | 546 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.505
2019-01-29 19:00 | 4.793 | 547 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.233
2019-01-29 20:00 | 5.3765 | 548 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.8165
2019-01-29 21:00 | 4.392 | 549 |  | Tirsdag |  |  | 4.392 | 0
2019-01-29 22:00 | 4.086 | 550 |  | Tirsdag |  |  | 4.086 | 0
2019-01-29 23:00 | 3.982 | 551 |  | Tirsdag |  |  | 3.982 | 0
2019-01-30 | 4.334 | 552 |  | Onsdag |  |  | 4.334 | 0
2019-01-30 01:00 | 4.2605 | 553 |  | Onsdag |  |  | 4.2605 | 0
2019-01-30 02:00 | 3.8675 | 554 |  | Onsdag |  |  | 3.8675 | 0
2019-01-30 03:00 | 3.9115 | 555 |  | Onsdag |  |  | 3.9115 | 0
2019-01-30 04:00 | 4.32 | 556 |  | Onsdag |  |  | 4.32 | 0
2019-01-30 05:00 | 4.648 | 557 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.088
2019-01-30 06:00 | 4.161 | 558 |  | Onsdag |  |  | 4.161 | 0
2019-01-30 07:00 | 4.793 | 559 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.233
2019-01-30 08:00 | 4.709 | 560 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.149
2019-01-30 09:00 | 4.5095 | 561 |  | Onsdag |  |  | 4.5095 | 0
2019-01-30 10:00 | 3.6685 | 562 |  | Onsdag |  |  | 3.6685 | 0
2019-01-30 11:00 | 3.446 | 563 |  | Onsdag |  |  | 3.446 | 0
2019-01-30 12:00 | 3.3215 | 564 |  | Onsdag |  |  | 3.3215 | 0
2019-01-30 13:00 | 4.0165 | 565 |  | Onsdag |  |  | 4.0165 | 0
2019-01-30 14:00 | 4.0245 | 566 |  | Onsdag |  |  | 4.0245 | 0
2019-01-30 15:00 | 4.757 | 567 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.197
2019-01-30 16:00 | 4.8835 | 568 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.3235
2019-01-30 17:00 | 3.952 | 569 |  | Onsdag |  |  | 3.952 | 0
2019-01-30 18:00 | 4.1445 | 570 |  | Onsdag |  |  | 4.1445 | 0
2019-01-30 19:00 | 3.851 | 571 |  | Onsdag |  |  | 3.851 | 0
2019-01-30 20:00 | 4.9625 | 572 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.4025
2019-01-30 21:00 | 4.393 | 573 |  | Onsdag |  |  | 4.393 | 0
2019-01-30 22:00 | 3.8895 | 574 |  | Onsdag |  |  | 3.8895 | 0
2019-01-30 23:00 | 4.2365 | 575 |  | Onsdag |  |  | 4.2365 | 0
2019-01-31 | 4.2545 | 576 |  | Torsdag |  |  | 4.2545 | 0
2019-01-31 01:00 | 4.3765 | 577 |  | Torsdag |  |  | 4.3765 | 0
2019-01-31 02:00 | 4.3025 | 578 |  | Torsdag |  |  | 4.3025 | 0
2019-01-31 03:00 | 3.954 | 579 |  | Torsdag |  |  | 3.954 | 0
2019-01-31 04:00 | 3.9015 | 580 |  | Torsdag |  |  | 3.9015 | 0
2019-01-31 05:00 | 4.1735 | 581 |  | Torsdag |  |  | 4.1735 | 0
2019-01-31 06:00 | 4.233 | 582 |  | Torsdag |  |  | 4.233 | 0
2019-01-31 07:00 | 4.8075 | 583 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.2475
2019-01-31 08:00 | 4.5565 | 584 |  | Torsdag |  |  | 4.5565 | 0
2019-01-31 09:00 | 5.562 | 585 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 1.002
2019-01-31 10:00 | 5.418 | 586 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.858
2019-01-31 11:00 | 5.1475 | 587 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.5875
2019-01-31 12:00 | 4.193 | 588 |  | Torsdag |  |  | 4.193 | 0
2019-01-31 13:00 | 4.1175 | 589 |  | Torsdag |  |  | 4.1175 | 0
2019-01-31 14:00 | 3.7765 | 590 |  | Torsdag |  |  | 3.7765 | 0
2019-01-31 15:00 | 4.8155 | 591 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.2555
2019-01-31 16:00 | 4.9415 | 592 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.3815
2019-01-31 17:00 | 5.6935 | 593 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 1.1335
2019-01-31 18:00 | 5.4175 | 594 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.8575
2019-01-31 19:00 | 4.962 | 595 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.402
2019-01-31 20:00 | 4.621 | 596 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.061
2019-01-31 21:00 | 4.4075 | 597 |  | Torsdag |  |  | 4.4075 | 0
2019-01-31 22:00 | 4.433 | 598 |  | Torsdag |  |  | 4.433 | 0
2019-01-31 23:00 | 4.053 | 599 |  | Torsdag |  |  | 4.053 | 0
2019-02-01 | 3.8465 | 600 |  | Fredag |  |  | 3.8465 | 0
2019-02-01 01:00 | 3.933 | 601 |  | Fredag |  |  | 3.933 | 0
2019-02-01 02:00 | 3.866 | 602 |  | Fredag |  |  | 3.866 | 0
2019-02-01 03:00 | 3.703 | 603 |  | Fredag |  |  | 3.703 | 0
2019-02-01 04:00 | 3.9695 | 604 |  | Fredag |  |  | 3.9695 | 0
2019-02-01 05:00 | 3.773 | 605 |  | Fredag |  |  | 3.773 | 0
2019-02-01 06:00 | 3.8765 | 606 |  | Fredag |  |  | 3.8765 | 0
2019-02-01 07:00 | 4.3335 | 607 |  | Fredag |  |  | 4.3335 | 0
2019-02-01 08:00 | 4.7805 | 608 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.2205
2019-02-01 09:00 | 4.926 | 609 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.366
2019-02-01 10:00 | 4.986 | 610 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.426
2019-02-01 11:00 | 4.132 | 611 |  | Fredag |  |  | 4.132 | 0
2019-02-01 12:00 | 4.584 | 612 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.024
2019-02-01 13:00 | 4.5035 | 613 |  | Fredag |  |  | 4.5035 | 0
2019-02-01 14:00 | 4.1825 | 614 |  | Fredag |  |  | 4.1825 | 0
2019-02-01 15:00 | 4.647 | 615 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.087
2019-02-01 16:00 | 4.3995 | 616 |  | Fredag |  |  | 4.3995 | 0
2019-02-01 17:00 | 4.3535 | 617 |  | Fredag |  |  | 4.3535 | 0
2019-02-01 18:00 | 4.8255 | 618 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.2655
2019-02-01 19:00 | 4.2115 | 619 |  | Fredag |  |  | 4.2115 | 0
2019-02-01 20:00 | 4.8445 | 620 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.2845
2019-02-01 21:00 | 4.347 | 621 |  | Fredag |  |  | 4.347 | 0
2019-02-01 22:00 | 4.074 | 622 |  | Fredag |  |  | 4.074 | 0
2019-02-01 23:00 | 4.2395 | 623 |  | Fredag |  |  | 4.2395 | 0
2019-02-02 | 3.7555 | 624 |  | Lørdag |  |  | 3.7555 | 0
2019-02-02 01:00 | 3.4945 | 625 |  | Lørdag |  |  | 3.4945 | 0
2019-02-02 02:00 | 3.8625 | 626 |  | Lørdag |  |  | 3.8625 | 0
2019-02-02 03:00 | 3.8235 | 627 |  | Lørdag |  |  | 3.8235 | 0
2019-02-02 04:00 | 4.1295 | 628 |  | Lørdag |  |  | 4.1295 | 0
2019-02-02 05:00 | 4.4065 | 629 |  | Lørdag |  |  | 4.4065 | 0
2019-02-02 06:00 | 4.4375 | 630 |  | Lørdag |  |  | 4.4375 | 0
2019-02-02 07:00 | 4.4175 | 631 |  | Lørdag |  |  | 4.4175 | 0
2019-02-02 08:00 | 4.682 | 632 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.122
2019-02-02 09:00 | 4.2205 | 633 |  | Lørdag |  |  | 4.2205 | 0
2019-02-02 10:00 | 4.463 | 634 |  | Lørdag |  |  | 4.463 | 0
2019-02-02 11:00 | 4.005 | 635 |  | Lørdag |  |  | 4.005 | 0
2019-02-02 12:00 | 4.6725 | 636 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.1125
2019-02-02 13:00 | 3.425 | 637 |  | Lørdag |  |  | 3.425 | 0
2019-02-02 14:00 | 4.4655 | 638 |  | Lørdag |  |  | 4.4655 | 0
2019-02-02 15:00 | 4.3005 | 639 |  | Lørdag |  |  | 4.3005 | 0
2019-02-02 16:00 | 3.845 | 640 |  | Lørdag |  |  | 3.845 | 0
2019-02-02 17:00 | 5.1335 | 641 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.5735
2019-02-02 18:00 | 5.97 | 642 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 1.41
2019-02-02 19:00 | 4.6455 | 643 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.0855
2019-02-02 20:00 | 4.2325 | 644 |  | Lørdag |  |  | 4.2325 | 0
2019-02-02 21:00 | 4.159 | 645 |  | Lørdag |  |  | 4.159 | 0
2019-02-02 22:00 | 4.193 | 646 |  | Lørdag |  |  | 4.193 | 0
2019-02-02 23:00 | 4.0085 | 647 |  | Lørdag |  |  | 4.0085 | 0
2019-02-03 | 3.813 | 648 |  | Søndag |  |  | 3.813 | 0
2019-02-03 01:00 | 3.766 | 649 |  | Søndag |  |  | 3.766 | 0
2019-02-03 02:00 | 3.992 | 650 |  | Søndag |  |  | 3.992 | 0
2019-02-03 03:00 | 3.037 | 651 |  | Søndag |  |  | 3.037 | 0
2019-02-03 04:00 | 3.037 | 652 |  | Søndag |  |  | 3.037 | 0
2019-02-03 05:00 | 4.1065 | 653 |  | Søndag |  |  | 4.1065 | 0
2019-02-03 06:00 | 3.8875 | 654 |  | Søndag |  |  | 3.8875 | 0
2019-02-03 07:00 | 3.8975 | 655 |  | Søndag |  |  | 3.8975 | 0
2019-02-03 08:00 | 4.036 | 656 |  | Søndag |  |  | 4.036 | 0
2019-02-03 09:00 | 4.5105 | 657 |  | Søndag |  |  | 4.5105 | 0
2019-02-03 10:00 | 4.3205 | 658 |  | Søndag |  |  | 4.3205 | 0
2019-02-03 11:00 | 4.4135 | 659 |  | Søndag |  |  | 4.4135 | 0
2019-02-03 12:00 | 4.289 | 660 |  | Søndag |  |  | 4.289 | 0
2019-02-03 13:00 | 4.2835 | 661 |  | Søndag |  |  | 4.2835 | 0
2019-02-03 14:00 | 3.9215 | 662 |  | Søndag |  |  | 3.9215 | 0
2019-02-03 15:00 | 5.1095 | 663 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.5495
2019-02-03 16:00 | 5.4335 | 664 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.8735
2019-02-03 17:00 | 4.824 | 665 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.264
2019-02-03 18:00 | 4.075 | 666 |  | Søndag |  |  | 4.075 | 0
2019-02-03 19:00 | 4.2135 | 667 |  | Søndag |  |  | 4.2135 | 0
2019-02-03 20:00 | 4.0395 | 668 |  | Søndag |  |  | 4.0395 | 0
2019-02-03 21:00 | 3.9325 | 669 |  | Søndag |  |  | 3.9325 | 0
2019-02-03 22:00 | 3.986 | 670 |  | Søndag |  |  | 3.986 | 0
2019-02-03 23:00 | 4.2895 | 671 |  | Søndag |  |  | 4.2895 | 0
2019-02-04 | 4.342 | 672 |  | Mandag |  |  | 4.342 | 0
2019-02-04 01:00 | 4.0245 | 673 |  | Mandag |  |  | 4.0245 | 0
2019-02-04 02:00 | 4.046 | 674 |  | Mandag |  |  | 4.046 | 0
2019-02-04 03:00 | 3.774 | 675 |  | Mandag |  |  | 3.774 | 0
2019-02-04 04:00 | 3.699 | 676 |  | Mandag |  |  | 3.699 | 0
2019-02-04 05:00 | 3.8775 | 677 |  | Mandag |  |  | 3.8775 | 0
2019-02-04 06:00 | 3.7855 | 678 |  | Mandag |  |  | 3.7855 | 0
2019-02-04 07:00 | 4.0385 | 679 |  | Mandag |  |  | 4.0385 | 0
2019-02-04 08:00 | 4.8225 | 680 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.2625
2019-02-04 09:00 | 5.6245 | 681 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 1.0645
2019-02-04 10:00 | 5.724 | 682 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 1.164
2019-02-04 11:00 | 5.1405 | 683 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.5805
2019-02-04 12:00 | 4.194 | 684 |  | Mandag |  |  | 4.194 | 0
2019-02-04 13:00 | 3.966 | 685 |  | Mandag |  |  | 3.966 | 0
2019-02-04 14:00 | 4.683 | 686 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.123
2019-02-04 15:00 | 4.7205 | 687 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.1605
2019-02-04 16:00 | 4.5615 | 688 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.0015
2019-02-04 17:00 | 4.6605 | 689 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.1005
2019-02-04 18:00 | 4.7265 | 690 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.1665
2019-02-04 19:00 | 4.993 | 691 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.433
2019-02-04 20:00 | 3.717 | 692 |  | Mandag |  |  | 3.717 | 0
2019-02-04 21:00 | 3.776 | 693 |  | Mandag |  |  | 3.776 | 0
2019-02-04 22:00 | 4.077 | 694 |  | Mandag |  |  | 4.077 | 0
2019-02-04 23:00 | 4.1025 | 695 |  | Mandag |  |  | 4.1025 | 0
2019-02-05 | 3.843 | 696 |  | Tirsdag |  |  | 3.843 | 0
2019-02-05 01:00 | 3.831 | 697 |  | Tirsdag |  |  | 3.831 | 0
2019-02-05 02:00 | 3.8325 | 698 |  | Tirsdag |  |  | 3.8325 | 0
2019-02-05 03:00 | 4.367 | 699 |  | Tirsdag |  |  | 4.367 | 0
2019-02-05 04:00 | 4.368 | 700 |  | Tirsdag |  |  | 4.368 | 0
2019-02-05 05:00 | 4.4155 | 701 |  | Tirsdag |  |  | 4.4155 | 0
2019-02-05 06:00 | 4.2165 | 702 |  | Tirsdag |  |  | 4.2165 | 0
2019-02-05 07:00 | 4.525 | 703 |  | Tirsdag |  |  | 4.525 | 0
2019-02-05 08:00 | 4.0765 | 704 |  | Tirsdag |  |  | 4.0765 | 0
2019-02-05 09:00 | 4.307 | 705 |  | Tirsdag |  |  | 4.307 | 0
2019-02-05 10:00 | 4.0435 | 706 |  | Tirsdag |  |  | 4.0435 | 0
2019-02-05 11:00 | 4.847 | 707 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.287
2019-02-05 12:00 | 5.057 | 708 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.497
2019-02-05 13:00 | 5.293 | 709 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.733
2019-02-05 14:00 | 5.1565 | 710 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.5965
2019-02-05 15:00 | 5.1815 | 711 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.6215
2019-02-05 16:00 | 4.289 | 712 |  | Tirsdag |  |  | 4.289 | 0
2019-02-05 17:00 | 4.346 | 713 |  | Tirsdag |  |  | 4.346 | 0
2019-02-05 18:00 | 4.584 | 714 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.024
2019-02-05 19:00 | 4.3915 | 715 |  | Tirsdag |  |  | 4.3915 | 0
2019-02-05 20:00 | 3.936 | 716 |  | Tirsdag |  |  | 3.936 | 0
2019-02-05 21:00 | 4.063 | 717 |  | Tirsdag |  |  | 4.063 | 0
2019-02-05 22:00 | 4.516 | 718 |  | Tirsdag |  |  | 4.516 | 0
2019-02-05 23:00 | 4.411 | 719 |  | Tirsdag |  |  | 4.411 | 0
2019-02-06 | 4.0855 | 720 |  | Onsdag |  |  | 4.0855 | 0
2019-02-06 01:00 | 4.0515 | 721 |  | Onsdag |  |  | 4.0515 | 0
2019-02-06 02:00 | 3.7265 | 722 |  | Onsdag |  |  | 3.7265 | 0
2019-02-06 03:00 | 3.6235 | 723 |  | Onsdag |  |  | 3.6235 | 0
2019-02-06 04:00 | 3.958 | 724 |  | Onsdag |  |  | 3.958 | 0
2019-02-06 05:00 | 3.712 | 725 |  | Onsdag |  |  | 3.712 | 0
2019-02-06 06:00 | 3.6835 | 726 |  | Onsdag |  |  | 3.6835 | 0
2019-02-06 07:00 | 3.8805 | 727 |  | Onsdag |  |  | 3.8805 | 0
2019-02-06 08:00 | 4.272 | 728 |  | Onsdag |  |  | 4.272 | 0
2019-02-06 09:00 | 4.2985 | 729 |  | Onsdag |  |  | 4.2985 | 0
2019-02-06 10:00 | 4.143 | 730 |  | Onsdag |  |  | 4.143 | 0
2019-02-06 11:00 | 4.5385 | 731 |  | Onsdag |  |  | 4.5385 | 0
2019-02-06 12:00 | 3.8285 | 732 |  | Onsdag |  |  | 3.8285 | 0
2019-02-06 13:00 | 3.733 | 733 |  | Onsdag |  |  | 3.733 | 0
2019-02-06 14:00 | 4.0205 | 734 |  | Onsdag |  |  | 4.0205 | 0
2019-02-06 15:00 | 3.9745 | 735 |  | Onsdag |  |  | 3.9745 | 0
2019-02-06 16:00 | 4.2955 | 736 |  | Onsdag |  |  | 4.2955 | 0
2019-02-06 17:00 | 3.909 | 737 |  | Onsdag |  |  | 3.909 | 0
2019-02-06 18:00 | 3.8865 | 738 |  | Onsdag |  |  | 3.8865 | 0
2019-02-06 19:00 | 4.236 | 739 |  | Onsdag |  |  | 4.236 | 0
2019-02-06 20:00 | 4.0475 | 740 |  | Onsdag |  |  | 4.0475 | 0
2019-02-06 21:00 | 4.233 | 741 |  | Onsdag |  |  | 4.233 | 0
2019-02-06 22:00 | 3.714 | 742 |  | Onsdag |  |  | 3.714 | 0
2019-02-06 23:00 | 3.5965 | 743 |  | Onsdag |  |  | 3.5965 | 0
2019-02-07 | 3.273 | 744 |  | Torsdag |  |  | 3.273 | 0
2019-02-07 01:00 | 3.7585 | 745 |  | Torsdag |  |  | 3.7585 | 0
2019-02-07 02:00 | 3.4275 | 746 |  | Torsdag |  |  | 3.4275 | 0
2019-02-07 03:00 | 3.524 | 747 |  | Torsdag |  |  | 3.524 | 0
2019-02-07 04:00 | 3.366 | 748 |  | Torsdag |  |  | 3.366 | 0
2019-02-07 05:00 | 3.58 | 749 |  | Torsdag |  |  | 3.58 | 0
2019-02-07 06:00 | 3.764 | 750 |  | Torsdag |  |  | 3.764 | 0
2019-02-07 07:00 | 3.931 | 751 |  | Torsdag |  |  | 3.931 | 0
2019-02-07 08:00 | 3.9575 | 752 |  | Torsdag |  |  | 3.9575 | 0
2019-02-07 09:00 | 3.86 | 753 |  | Torsdag |  |  | 3.86 | 0
2019-02-07 10:00 | 3.741 | 754 |  | Torsdag |  |  | 3.741 | 0
2019-02-07 11:00 | 3.653 | 755 |  | Torsdag |  |  | 3.653 | 0
2019-02-07 12:00 | 3.8785 | 756 |  | Torsdag |  |  | 3.8785 | 0
2019-02-07 13:00 | 3.9025 | 757 |  | Torsdag |  |  | 3.9025 | 0
2019-02-07 14:00 | 4.6355 | 758 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.0755
2019-02-07 15:00 | 4.536 | 759 |  | Torsdag |  |  | 4.536 | 0
2019-02-07 16:00 | 4.0995 | 760 |  | Torsdag |  |  | 4.0995 | 0
2019-02-07 17:00 | 3.895 | 761 |  | Torsdag |  |  | 3.895 | 0
2019-02-07 18:00 | 4.0635 | 762 |  | Torsdag |  |  | 4.0635 | 0
2019-02-07 19:00 | 3.968 | 763 |  | Torsdag |  |  | 3.968 | 0
2019-02-07 20:00 | 3.8505 | 764 |  | Torsdag |  |  | 3.8505 | 0
2019-02-07 21:00 | 4.3445 | 765 |  | Torsdag |  |  | 4.3445 | 0
2019-02-07 22:00 | 3.9755 | 766 |  | Torsdag |  |  | 3.9755 | 0
2019-02-07 23:00 | 4.0005 | 767 |  | Torsdag |  |  | 4.0005 | 0
2019-02-08 | 4.3295 | 768 |  | Fredag |  |  | 4.3295 | 0
2019-02-08 01:00 | 4.419 | 769 |  | Fredag |  |  | 4.419 | 0
2019-02-08 02:00 | 4.3485 | 770 |  | Fredag |  |  | 4.3485 | 0
2019-02-08 03:00 | 3.9105 | 771 |  | Fredag |  |  | 3.9105 | 0
2019-02-08 04:00 | 3.9115 | 772 |  | Fredag |  |  | 3.9115 | 0
2019-02-08 05:00 | 4.112 | 773 |  | Fredag |  |  | 4.112 | 0
2019-02-08 06:00 | 3.8365 | 774 |  | Fredag |  |  | 3.8365 | 0
2019-02-08 07:00 | 3.907 | 775 |  | Fredag |  |  | 3.907 | 0
2019-02-08 08:00 | 4.1505 | 776 |  | Fredag |  |  | 4.1505 | 0
2019-02-08 09:00 | 3.89 | 777 |  | Fredag |  |  | 3.89 | 0
2019-02-08 10:00 | 4.163 | 778 |  | Fredag |  |  | 4.163 | 0
2019-02-08 11:00 | 3.853 | 779 |  | Fredag |  |  | 3.853 | 0
2019-02-08 12:00 | 4.051 | 780 |  | Fredag |  |  | 4.051 | 0
2019-02-08 13:00 | 3.3815 | 781 |  | Fredag |  |  | 3.3815 | 0
2019-02-08 14:00 | 3.6875 | 782 |  | Fredag |  |  | 3.6875 | 0
2019-02-08 15:00 | 3.8395 | 783 |  | Fredag |  |  | 3.8395 | 0
2019-02-08 16:00 | 3.664 | 784 |  | Fredag |  |  | 3.664 | 0
2019-02-08 17:00 | 3.9695 | 785 |  | Fredag |  |  | 3.9695 | 0
2019-02-08 18:00 | 5.5095 | 786 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.9495
2019-02-08 19:00 | 5.1845 | 787 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.6245
2019-02-08 20:00 | 5.4265 | 788 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.8665
2019-02-08 21:00 | 4.8345 | 789 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.2745
2019-02-08 22:00 | 4.7295 | 790 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.1695
2019-02-08 23:00 | 3.4685 | 791 |  | Fredag |  |  | 3.4685 | 0
2019-02-09 | 3.3065 | 792 |  | Lørdag |  |  | 3.3065 | 0
2019-02-09 01:00 | 3.2625 | 793 |  | Lørdag |  |  | 3.2625 | 0
2019-02-09 02:00 | 3.1375 | 794 |  | Lørdag |  |  | 3.1375 | 0
2019-02-09 03:00 | 3.0985 | 795 |  | Lørdag |  |  | 3.0985 | 0
2019-02-09 04:00 | 3.6015 | 796 |  | Lørdag |  |  | 3.6015 | 0
2019-02-09 05:00 | 3.5765 | 797 |  | Lørdag |  |  | 3.5765 | 0
2019-02-09 06:00 | 3.6125 | 798 |  | Lørdag |  |  | 3.6125 | 0
2019-02-09 07:00 | 4.0335 | 799 |  | Lørdag |  |  | 4.0335 | 0
2019-02-09 08:00 | 3.9095 | 800 |  | Lørdag |  |  | 3.9095 | 0
2019-02-09 09:00 | 3.603 | 801 |  | Lørdag |  |  | 3.603 | 0
2019-02-09 10:00 | 3.5635 | 802 |  | Lørdag |  |  | 3.5635 | 0
2019-02-09 11:00 | 4.2195 | 803 |  | Lørdag |  |  | 4.2195 | 0
2019-02-09 12:00 | 4.435 | 804 |  | Lørdag |  |  | 4.435 | 0
2019-02-09 13:00 | 3.63 | 805 |  | Lørdag |  |  | 3.63 | 0
2019-02-09 14:00 | 3.7705 | 806 |  | Lørdag |  |  | 3.7705 | 0
2019-02-09 15:00 | 3.3935 | 807 |  | Lørdag |  |  | 3.3935 | 0
2019-02-09 16:00 | 3.355 | 808 |  | Lørdag |  |  | 3.355 | 0
2019-02-09 17:00 | 3.716 | 809 |  | Lørdag |  |  | 3.716 | 0
2019-02-09 18:00 | 4.537 | 810 |  | Lørdag |  |  | 4.537 | 0
2019-02-09 19:00 | 4.159 | 811 |  | Lørdag |  |  | 4.159 | 0
2019-02-09 20:00 | 3.6845 | 812 |  | Lørdag |  |  | 3.6845 | 0
2019-02-09 21:00 | 3.689 | 813 |  | Lørdag |  |  | 3.689 | 0
2019-02-09 22:00 | 4.1875 | 814 |  | Lørdag |  |  | 4.1875 | 0
2019-02-09 23:00 | 3.597 | 815 |  | Lørdag |  |  | 3.597 | 0
2019-02-10 | 3.074 | 816 |  | Søndag |  |  | 3.074 | 0
2019-02-10 01:00 | 2.984 | 817 |  | Søndag |  |  | 2.984 | 0
2019-02-10 02:00 | 3.2065 | 818 |  | Søndag |  |  | 3.2065 | 0
2019-02-10 03:00 | 3.438 | 819 |  | Søndag |  |  | 3.438 | 0
2019-02-10 04:00 | 3.314 | 820 |  | Søndag |  |  | 3.314 | 0
2019-02-10 05:00 | 3.0645 | 821 |  | Søndag |  |  | 3.0645 | 0
2019-02-10 06:00 | 3.028 | 822 |  | Søndag |  |  | 3.028 | 0
2019-02-10 07:00 | 3.759 | 823 |  | Søndag |  |  | 3.759 | 0
2019-02-10 08:00 | 5.0845 | 824 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.5245
2019-02-10 09:00 | 4.655 | 825 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.095
2019-02-10 10:00 | 3.7795 | 826 |  | Søndag |  |  | 3.7795 | 0
2019-02-10 11:00 | 4.034 | 827 |  | Søndag |  |  | 4.034 | 0
2019-02-10 12:00 | 4.265 | 828 |  | Søndag |  |  | 4.265 | 0
2019-02-10 13:00 | 3.392 | 829 |  | Søndag |  |  | 3.392 | 0
2019-02-10 14:00 | 4.481 | 830 |  | Søndag |  |  | 4.481 | 0
2019-02-10 15:00 | 4.4695 | 831 |  | Søndag |  |  | 4.4695 | 0
2019-02-10 16:00 | 3.5955 | 832 |  | Søndag |  |  | 3.5955 | 0
2019-02-10 17:00 | 4.017 | 833 |  | Søndag |  |  | 4.017 | 0
2019-02-10 18:00 | 4.59 | 834 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.03
2019-02-10 19:00 | 3.3135 | 835 |  | Søndag |  |  | 3.3135 | 0
2019-02-10 20:00 | 3.351 | 836 |  | Søndag |  |  | 3.351 | 0
2019-02-10 21:00 | 4.122 | 837 |  | Søndag |  |  | 4.122 | 0
2019-02-10 22:00 | 3.8555 | 838 |  | Søndag |  |  | 3.8555 | 0
2019-02-10 23:00 | 3.5055 | 839 |  | Søndag |  |  | 3.5055 | 0
2019-02-11 | 3.1735 | 840 |  | Mandag |  |  | 3.1735 | 0
2019-02-11 01:00 | 3.542 | 841 |  | Mandag |  |  | 3.542 | 0
2019-02-11 02:00 | 3.8145 | 842 |  | Mandag |  |  | 3.8145 | 0
2019-02-11 03:00 | 3.6935 | 843 |  | Mandag |  |  | 3.6935 | 0
2019-02-11 04:00 | 3.6045 | 844 |  | Mandag |  |  | 3.6045 | 0
2019-02-11 05:00 | 3.473 | 845 |  | Mandag |  |  | 3.473 | 0
2019-02-11 06:00 | 3.5585 | 846 |  | Mandag |  |  | 3.5585 | 0
2019-02-11 07:00 | 4.4195 | 847 |  | Mandag |  |  | 4.4195 | 0
2019-02-11 08:00 | 4.632 | 848 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.072
2019-02-11 09:00 | 3.6415 | 849 |  | Mandag |  |  | 3.6415 | 0
2019-02-11 10:00 | 3.467 | 850 |  | Mandag |  |  | 3.467 | 0
2019-02-11 11:00 | 3.4895 | 851 |  | Mandag |  |  | 3.4895 | 0
2019-02-11 12:00 | 4.275 | 852 |  | Mandag |  |  | 4.275 | 0
2019-02-11 13:00 | 4.1035 | 853 |  | Mandag |  |  | 4.1035 | 0
2019-02-11 14:00 | 5.1515 | 854 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.5915
2019-02-11 15:00 | 5.263 | 855 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.703
2019-02-11 16:00 | 3.5535 | 856 |  | Mandag |  |  | 3.5535 | 0
2019-02-11 17:00 | 4.503 | 857 |  | Mandag |  |  | 4.503 | 0
2019-02-11 18:00 | 4.352 | 858 |  | Mandag |  |  | 4.352 | 0
2019-02-11 19:00 | 4.041 | 859 |  | Mandag |  |  | 4.041 | 0
2019-02-11 20:00 | 4.0355 | 860 |  | Mandag |  |  | 4.0355 | 0
2019-02-11 21:00 | 4.1665 | 861 |  | Mandag |  |  | 4.1665 | 0
2019-02-11 22:00 | 4.383 | 862 |  | Mandag |  |  | 4.383 | 0
2019-02-11 23:00 | 4.103 | 863 |  | Mandag |  |  | 4.103 | 0
2019-02-12 | 4.138 | 864 |  | Tirsdag |  |  | 4.138 | 0
2019-02-12 01:00 | 3.673 | 865 |  | Tirsdag |  |  | 3.673 | 0
2019-02-12 02:00 | 3.784 | 866 |  | Tirsdag |  |  | 3.784 | 0
2019-02-12 03:00 | 3.7085 | 867 |  | Tirsdag |  |  | 3.7085 | 0
2019-02-12 04:00 | 3.499 | 868 |  | Tirsdag |  |  | 3.499 | 0
2019-02-12 05:00 | 3.804 | 869 |  | Tirsdag |  |  | 3.804 | 0
2019-02-12 06:00 | 3.6575 | 870 |  | Tirsdag |  |  | 3.6575 | 0
2019-02-12 07:00 | 4.434 | 871 |  | Tirsdag |  |  | 4.434 | 0
2019-02-12 08:00 | 5.4035 | 872 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.8435
2019-02-12 09:00 | 4.687 | 873 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.127
2019-02-12 10:00 | 4.658 | 874 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.098
2019-02-12 11:00 | 4.199 | 875 |  | Tirsdag |  |  | 4.199 | 0
2019-02-12 12:00 | 4.1235 | 876 |  | Tirsdag |  |  | 4.1235 | 0
2019-02-12 13:00 | 3.7255 | 877 |  | Tirsdag |  |  | 3.7255 | 0
2019-02-12 14:00 | 4.02 | 878 |  | Tirsdag |  |  | 4.02 | 0
2019-02-12 15:00 | 3.724 | 879 |  | Tirsdag |  |  | 3.724 | 0
2019-02-12 16:00 | 4.506 | 880 |  | Tirsdag |  |  | 4.506 | 0
2019-02-12 17:00 | 4.2725 | 881 |  | Tirsdag |  |  | 4.2725 | 0
2019-02-12 18:00 | 3.8175 | 882 |  | Tirsdag |  |  | 3.8175 | 0
2019-02-12 19:00 | 3.7175 | 883 |  | Tirsdag |  |  | 3.7175 | 0
2019-02-12 20:00 | 3.461 | 884 |  | Tirsdag |  |  | 3.461 | 0
2019-02-12 21:00 | 3.746 | 885 |  | Tirsdag |  |  | 3.746 | 0
2019-02-12 22:00 | 3.4935 | 886 |  | Tirsdag |  |  | 3.4935 | 0
2019-02-12 23:00 | 3.1625 | 887 |  | Tirsdag |  |  | 3.1625 | 0
2019-02-13 | 3.0805 | 888 |  | Onsdag |  |  | 3.0805 | 0
2019-02-13 01:00 | 3.006 | 889 |  | Onsdag |  |  | 3.006 | 0
2019-02-13 02:00 | 3.121 | 890 |  | Onsdag |  |  | 3.121 | 0
2019-02-13 03:00 | 3.291 | 891 |  | Onsdag |  |  | 3.291 | 0
2019-02-13 04:00 | 3.245 | 892 |  | Onsdag |  |  | 3.245 | 0
2019-02-13 05:00 | 3.3015 | 893 |  | Onsdag |  |  | 3.3015 | 0
2019-02-13 06:00 | 3.3325 | 894 |  | Onsdag |  |  | 3.3325 | 0
2019-02-13 07:00 | 3.7025 | 895 |  | Onsdag |  |  | 3.7025 | 0
2019-02-13 08:00 | 4.357 | 896 |  | Onsdag |  |  | 4.357 | 0
2019-02-13 09:00 | 4.2305 | 897 |  | Onsdag |  |  | 4.2305 | 0
2019-02-13 10:00 | 4.4595 | 898 |  | Onsdag |  |  | 4.4595 | 0
2019-02-13 11:00 | 3.408 | 899 |  | Onsdag |  |  | 3.408 | 0
2019-02-13 12:00 | 2.8165 | 900 |  | Onsdag |  |  | 2.8165 | 0
2019-02-13 13:00 | 2.677 | 901 |  | Onsdag |  |  | 2.677 | 0
2019-02-13 14:00 | 2.747 | 902 |  | Onsdag |  |  | 2.747 | 0
2019-02-13 15:00 | 3.073 | 903 |  | Onsdag |  |  | 3.073 | 0
2019-02-13 16:00 | 2.8365 | 904 |  | Onsdag |  |  | 2.8365 | 0
2019-02-13 17:00 | 3.152 | 905 |  | Onsdag |  |  | 3.152 | 0
2019-02-13 18:00 | 3.0575 | 906 |  | Onsdag |  |  | 3.0575 | 0
2019-02-13 19:00 | 2.9035 | 907 |  | Onsdag |  |  | 2.9035 | 0
2019-02-13 20:00 | 2.9015 | 908 |  | Onsdag |  |  | 2.9015 | 0
2019-02-13 21:00 | 2.754 | 909 |  | Onsdag |  |  | 2.754 | 0
2019-02-13 22:00 | 3.049 | 910 |  | Onsdag |  |  | 3.049 | 0
2019-02-13 23:00 | 3.446 | 911 |  | Onsdag |  |  | 3.446 | 0
2019-02-14 | 3.2985 | 912 |  | Torsdag |  |  | 3.2985 | 0
2019-02-14 01:00 | 3.2245 | 913 |  | Torsdag |  |  | 3.2245 | 0
2019-02-14 02:00 | 3.2435 | 914 |  | Torsdag |  |  | 3.2435 | 0
2019-02-14 03:00 | 3.4125 | 915 |  | Torsdag |  |  | 3.4125 | 0
2019-02-14 04:00 | 3.534 | 916 |  | Torsdag |  |  | 3.534 | 0
2019-02-14 05:00 | 4.0495 | 917 |  | Torsdag |  |  | 4.0495 | 0
2019-02-14 06:00 | 4.5185 | 918 |  | Torsdag |  |  | 4.5185 | 0
2019-02-14 07:00 | 4.007 | 919 |  | Torsdag |  |  | 4.007 | 0
2019-02-14 08:00 | 4.392 | 920 |  | Torsdag |  |  | 4.392 | 0
2019-02-14 09:00 | 4.253 | 921 |  | Torsdag |  |  | 4.253 | 0
2019-02-14 10:00 | 3.501 | 922 |  | Torsdag |  |  | 3.501 | 0
2019-02-14 11:00 | 2.893 | 923 |  | Torsdag |  |  | 2.893 | 0
2019-02-14 12:00 | 2.6565 | 924 |  | Torsdag |  |  | 2.6565 | 0
2019-02-14 13:00 | 3.2735 | 925 |  | Torsdag |  |  | 3.2735 | 0
2019-02-14 14:00 | 3.601 | 926 |  | Torsdag |  |  | 3.601 | 0
2019-02-14 15:00 | 4.087 | 927 |  | Torsdag |  |  | 4.087 | 0
2019-02-14 16:00 | 3.8195 | 928 |  | Torsdag |  |  | 3.8195 | 0
2019-02-14 17:00 | 3.354 | 929 |  | Torsdag |  |  | 3.354 | 0
2019-02-14 18:00 | 3.412 | 930 |  | Torsdag |  |  | 3.412 | 0
2019-02-14 19:00 | 3.077 | 931 |  | Torsdag |  |  | 3.077 | 0
2019-02-14 20:00 | 3.0195 | 932 |  | Torsdag |  |  | 3.0195 | 0
2019-02-14 21:00 | 2.843 | 933 |  | Torsdag |  |  | 2.843 | 0
2019-02-14 22:00 | 2.715 | 934 |  | Torsdag |  |  | 2.715 | 0
2019-02-14 23:00 | 3.027 | 935 |  | Torsdag |  |  | 3.027 | 0
2019-02-15 | 2.6695 | 936 |  | Fredag |  |  | 2.6695 | 0
2019-02-15 01:00 | 2.981 | 937 |  | Fredag |  |  | 2.981 | 0
2019-02-15 02:00 | 3.0835 | 938 |  | Fredag |  |  | 3.0835 | 0
2019-02-15 03:00 | 3.376 | 939 |  | Fredag |  |  | 3.376 | 0
2019-02-15 04:00 | 3.167 | 940 |  | Fredag |  |  | 3.167 | 0
2019-02-15 05:00 | 2.8895 | 941 |  | Fredag |  |  | 2.8895 | 0
2019-02-15 06:00 | 2.819 | 942 |  | Fredag |  |  | 2.819 | 0
2019-02-15 07:00 | 3.0835 | 943 |  | Fredag |  |  | 3.0835 | 0
2019-02-15 08:00 | 3.8355 | 944 |  | Fredag |  |  | 3.8355 | 0
2019-02-15 09:00 | 4.255 | 945 |  | Fredag |  |  | 4.255 | 0
2019-02-15 10:00 | 5.041 | 946 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.481
2019-02-15 11:00 | 4.063 | 947 |  | Fredag |  |  | 4.063 | 0
2019-02-15 12:00 | 3.8665 | 948 |  | Fredag |  |  | 3.8665 | 0
2019-02-15 13:00 | 3.6855 | 949 |  | Fredag |  |  | 3.6855 | 0
2019-02-15 14:00 | 2.6725 | 950 |  | Fredag |  |  | 2.6725 | 0
2019-02-15 15:00 | 3.211 | 951 |  | Fredag |  |  | 3.211 | 0
2019-02-15 16:00 | 3.5395 | 952 |  | Fredag |  |  | 3.5395 | 0
2019-02-15 17:00 | 3.65 | 953 |  | Fredag |  |  | 3.65 | 0
2019-02-15 18:00 | 3.078 | 954 |  | Fredag |  |  | 3.078 | 0
2019-02-15 19:00 | 2.798 | 955 |  | Fredag |  |  | 2.798 | 0
2019-02-15 20:00 | 2.8575 | 956 |  | Fredag |  |  | 2.8575 | 0
2019-02-15 21:00 | 2.8265 | 957 |  | Fredag |  |  | 2.8265 | 0
2019-02-15 22:00 | 3.13 | 958 |  | Fredag |  |  | 3.13 | 0
2019-02-15 23:00 | 3.271 | 959 |  | Fredag |  |  | 3.271 | 0
2019-02-16 | 3.004 | 960 |  | Lørdag |  |  | 3.004 | 0
2019-02-16 01:00 | 3.0915 | 961 |  | Lørdag |  |  | 3.0915 | 0
2019-02-16 02:00 | 2.9855 | 962 |  | Lørdag |  |  | 2.9855 | 0
2019-02-16 03:00 | 2.825 | 963 |  | Lørdag |  |  | 2.825 | 0
2019-02-16 04:00 | 3.187 | 964 |  | Lørdag |  |  | 3.187 | 0
2019-02-16 05:00 | 2.934 | 965 |  | Lørdag |  |  | 2.934 | 0
2019-02-16 06:00 | 3.1895 | 966 |  | Lørdag |  |  | 3.1895 | 0
2019-02-16 07:00 | 3.2255 | 967 |  | Lørdag |  |  | 3.2255 | 0
2019-02-16 08:00 | 4.3285 | 968 |  | Lørdag |  |  | 4.3285 | 0
2019-02-16 09:00 | 4.7605 | 969 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.2005
2019-02-16 10:00 | 3.9075 | 970 |  | Lørdag |  |  | 3.9075 | 0
2019-02-16 11:00 | 5.058 | 971 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.498
2019-02-16 12:00 | 3.9685 | 972 |  | Lørdag |  |  | 3.9685 | 0
2019-02-16 13:00 | 3.096 | 973 |  | Lørdag |  |  | 3.096 | 0
2019-02-16 14:00 | 3.4515 | 974 |  | Lørdag |  |  | 3.4515 | 0
2019-02-16 15:00 | 3.6055 | 975 |  | Lørdag |  |  | 3.6055 | 0
2019-02-16 16:00 | 3.9305 | 976 |  | Lørdag |  |  | 3.9305 | 0
2019-02-16 17:00 | 3.665 | 977 |  | Lørdag |  |  | 3.665 | 0
2019-02-16 18:00 | 4.697 | 978 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.137
2019-02-16 19:00 | 3.851 | 979 |  | Lørdag |  |  | 3.851 | 0
2019-02-16 20:00 | 3.5725 | 980 |  | Lørdag |  |  | 3.5725 | 0
2019-02-16 21:00 | 3.74 | 981 |  | Lørdag |  |  | 3.74 | 0
2019-02-16 22:00 | 3.464 | 982 |  | Lørdag |  |  | 3.464 | 0
2019-02-16 23:00 | 2.6975 | 983 |  | Lørdag |  |  | 2.6975 | 0
2019-02-17 | 3.073 | 984 |  | Søndag |  |  | 3.073 | 0
2019-02-17 01:00 | 2.759 | 985 |  | Søndag |  |  | 2.759 | 0
2019-02-17 02:00 | 3.005 | 986 |  | Søndag |  |  | 3.005 | 0
2019-02-17 03:00 | 3.058 | 987 |  | Søndag |  |  | 3.058 | 0
2019-02-17 04:00 | 3.0815 | 988 |  | Søndag |  |  | 3.0815 | 0
2019-02-17 05:00 | 3.0035 | 989 |  | Søndag |  |  | 3.0035 | 0
2019-02-17 06:00 | 3.481 | 990 |  | Søndag |  |  | 3.481 | 0
2019-02-17 07:00 | 3.011 | 991 |  | Søndag |  |  | 3.011 | 0
2019-02-17 08:00 | 3.6785 | 992 |  | Søndag |  |  | 3.6785 | 0
2019-02-17 09:00 | 3.8985 | 993 |  | Søndag |  |  | 3.8985 | 0
2019-02-17 10:00 | 3.497 | 994 |  | Søndag |  |  | 3.497 | 0
2019-02-17 11:00 | 3.1985 | 995 |  | Søndag |  |  | 3.1985 | 0
2019-02-17 12:00 | 4.577 | 996 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.017
2019-02-17 13:00 | 3.3175 | 997 |  | Søndag |  |  | 3.3175 | 0
2019-02-17 14:00 | 3.347 | 998 |  | Søndag |  |  | 3.347 | 0
2019-02-17 15:00 | 3.579 | 999 |  | Søndag |  |  | 3.579 | 0
2019-02-17 16:00 | 3.6915 | 1000 |  | Søndag |  |  | 3.6915 | 0
2019-02-17 17:00 | 3.7565 | 1001 |  | Søndag |  |  | 3.7565 | 0
2019-02-17 18:00 | 3.7285 | 1002 |  | Søndag |  |  | 3.7285 | 0
2019-02-17 19:00 | 3.494 | 1003 |  | Søndag |  |  | 3.494 | 0
2019-02-17 20:00 | 3.2035 | 1004 |  | Søndag |  |  | 3.2035 | 0
2019-02-17 21:00 | 3.014 | 1005 |  | Søndag |  |  | 3.014 | 0
2019-02-17 22:00 | 2.6505 | 1006 |  | Søndag |  |  | 2.6505 | 0
2019-02-17 23:00 | 2.9835 | 1007 |  | Søndag |  |  | 2.9835 | 0
2019-02-18 | 2.7495 | 1008 |  | Mandag |  |  | 2.7495 | 0
2019-02-18 01:00 | 3.038 | 1009 |  | Mandag |  |  | 3.038 | 0
2019-02-18 02:00 | 3.1535 | 1010 |  | Mandag |  |  | 3.1535 | 0
2019-02-18 03:00 | 2.702 | 1011 |  | Mandag |  |  | 2.702 | 0
2019-02-18 04:00 | 2.799 | 1012 |  | Mandag |  |  | 2.799 | 0
2019-02-18 05:00 | 2.81 | 1013 |  | Mandag |  |  | 2.81 | 0
2019-02-18 06:00 | 2.912 | 1014 |  | Mandag |  |  | 2.912 | 0
2019-02-18 07:00 | 3.076 | 1015 |  | Mandag |  |  | 3.076 | 0
2019-02-18 08:00 | 2.846 | 1016 |  | Mandag |  |  | 2.846 | 0
2019-02-18 09:00 | 3.819 | 1017 |  | Mandag |  |  | 3.819 | 0
2019-02-18 10:00 | 4.233 | 1018 |  | Mandag |  |  | 4.233 | 0
2019-02-18 11:00 | 4.0985 | 1019 |  | Mandag |  |  | 4.0985 | 0
2019-02-18 12:00 | 4.2295 | 1020 |  | Mandag |  |  | 4.2295 | 0
2019-02-18 13:00 | 3.9655 | 1021 |  | Mandag |  |  | 3.9655 | 0
2019-02-18 14:00 | 3.7945 | 1022 |  | Mandag |  |  | 3.7945 | 0
2019-02-18 15:00 | 3.9495 | 1023 |  | Mandag |  |  | 3.9495 | 0
2019-02-18 16:00 | 3.4395 | 1024 |  | Mandag |  |  | 3.4395 | 0
2019-02-18 17:00 | 2.933 | 1025 |  | Mandag |  |  | 2.933 | 0
2019-02-18 18:00 | 3.047 | 1026 |  | Mandag |  |  | 3.047 | 0
2019-02-18 19:00 | 2.756 | 1027 |  | Mandag |  |  | 2.756 | 0
2019-02-18 20:00 | 2.9995 | 1028 |  | Mandag |  |  | 2.9995 | 0
2019-02-18 21:00 | 3.091 | 1029 |  | Mandag |  |  | 3.091 | 0
2019-02-18 22:00 | 3.382 | 1030 |  | Mandag |  |  | 3.382 | 0
2019-02-18 23:00 | 3.242 | 1031 |  | Mandag |  |  | 3.242 | 0
2019-02-19 | 2.996 | 1032 |  | Tirsdag |  |  | 2.996 | 0
2019-02-19 01:00 | 3.2665 | 1033 |  | Tirsdag |  |  | 3.2665 | 0
2019-02-19 02:00 | 3.077 | 1034 |  | Tirsdag |  |  | 3.077 | 0
2019-02-19 03:00 | 3.3435 | 1035 |  | Tirsdag |  |  | 3.3435 | 0
2019-02-19 04:00 | 3.0545 | 1036 |  | Tirsdag |  |  | 3.0545 | 0
2019-02-19 05:00 | 3.181 | 1037 |  | Tirsdag |  |  | 3.181 | 0
2019-02-19 06:00 | 3.1925 | 1038 |  | Tirsdag |  |  | 3.1925 | 0
2019-02-19 07:00 | 3.5325 | 1039 |  | Tirsdag |  |  | 3.5325 | 0
2019-02-19 08:00 | 3.814 | 1040 |  | Tirsdag |  |  | 3.814 | 0
2019-02-19 09:00 | 3.596 | 1041 |  | Tirsdag |  |  | 3.596 | 0
2019-02-19 10:00 | 4.52 | 1042 |  | Tirsdag |  |  | 4.52 | 0
2019-02-19 11:00 | 4.2365 | 1043 |  | Tirsdag |  |  | 4.2365 | 0
2019-02-19 12:00 | 4.3285 | 1044 |  | Tirsdag |  |  | 4.3285 | 0
2019-02-19 13:00 | 3.2675 | 1045 |  | Tirsdag |  |  | 3.2675 | 0
2019-02-19 14:00 | 3.882 | 1046 |  | Tirsdag |  |  | 3.882 | 0
2019-02-19 15:00 | 3.3195 | 1047 |  | Tirsdag |  |  | 3.3195 | 0
2019-02-19 16:00 | 4.0225 | 1048 |  | Tirsdag |  |  | 4.0225 | 0
2019-02-19 17:00 | 3.465 | 1049 |  | Tirsdag |  |  | 3.465 | 0
2019-02-19 18:00 | 3.9355 | 1050 |  | Tirsdag |  |  | 3.9355 | 0
2019-02-19 19:00 | 3.844 | 1051 |  | Tirsdag |  |  | 3.844 | 0
2019-02-19 20:00 | 4.3345 | 1052 |  | Tirsdag |  |  | 4.3345 | 0
2019-02-19 21:00 | 4.325 | 1053 |  | Tirsdag |  |  | 4.325 | 0
2019-02-19 22:00 | 3.049 | 1054 |  | Tirsdag |  |  | 3.049 | 0
2019-02-19 23:00 | 3.4715 | 1055 |  | Tirsdag |  |  | 3.4715 | 0
2019-02-20 | 2.877 | 1056 |  | Onsdag |  |  | 2.877 | 0
2019-02-20 01:00 | 3.1875 | 1057 |  | Onsdag |  |  | 3.1875 | 0
2019-02-20 02:00 | 3.0775 | 1058 |  | Onsdag |  |  | 3.0775 | 0
2019-02-20 03:00 | 3.1625 | 1059 |  | Onsdag |  |  | 3.1625 | 0
2019-02-20 04:00 | 3.355 | 1060 |  | Onsdag |  |  | 3.355 | 0
2019-02-20 05:00 | 3.3885 | 1061 |  | Onsdag |  |  | 3.3885 | 0
2019-02-20 06:00 | 3.735 | 1062 |  | Onsdag |  |  | 3.735 | 0
2019-02-20 07:00 | 3.807 | 1063 |  | Onsdag |  |  | 3.807 | 0
2019-02-20 08:00 | 4.0435 | 1064 |  | Onsdag |  |  | 4.0435 | 0
2019-02-20 09:00 | 3.5865 | 1065 |  | Onsdag |  |  | 3.5865 | 0
2019-02-20 10:00 | 3.666 | 1066 |  | Onsdag |  |  | 3.666 | 0
2019-02-20 11:00 | 3.849 | 1067 |  | Onsdag |  |  | 3.849 | 0
2019-02-20 12:00 | 3.6555 | 1068 |  | Onsdag |  |  | 3.6555 | 0
2019-02-20 13:00 | 3.8715 | 1069 |  | Onsdag |  |  | 3.8715 | 0
2019-02-20 14:00 | 3.697 | 1070 |  | Onsdag |  |  | 3.697 | 0
2019-02-20 15:00 | 4.0895 | 1071 |  | Onsdag |  |  | 4.0895 | 0
2019-02-20 16:00 | 3.7275 | 1072 |  | Onsdag |  |  | 3.7275 | 0
2019-02-20 17:00 | 3.571 | 1073 |  | Onsdag |  |  | 3.571 | 0
2019-02-20 18:00 | 4.633 | 1074 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.073
2019-02-20 19:00 | 3.5235 | 1075 |  | Onsdag |  |  | 3.5235 | 0
2019-02-20 20:00 | 3.2815 | 1076 |  | Onsdag |  |  | 3.2815 | 0
2019-02-20 21:00 | 3.52 | 1077 |  | Onsdag |  |  | 3.52 | 0
2019-02-20 22:00 | 3.3305 | 1078 |  | Onsdag |  |  | 3.3305 | 0
2019-02-20 23:00 | 3.207 | 1079 |  | Onsdag |  |  | 3.207 | 0
2019-02-21 | 3.671 | 1080 |  | Torsdag |  |  | 3.671 | 0
2019-02-21 01:00 | 3.338 | 1081 |  | Torsdag |  |  | 3.338 | 0
2019-02-21 02:00 | 3.099 | 1082 |  | Torsdag |  |  | 3.099 | 0
2019-02-21 03:00 | 3.3585 | 1083 |  | Torsdag |  |  | 3.3585 | 0
2019-02-21 04:00 | 3.2635 | 1084 |  | Torsdag |  |  | 3.2635 | 0
2019-02-21 05:00 | 3.2985 | 1085 |  | Torsdag |  |  | 3.2985 | 0
2019-02-21 06:00 | 3.3415 | 1086 |  | Torsdag |  |  | 3.3415 | 0
2019-02-21 07:00 | 3.146 | 1087 |  | Torsdag |  |  | 3.146 | 0
2019-02-21 08:00 | 4.203 | 1088 |  | Torsdag |  |  | 4.203 | 0
2019-02-21 09:00 | 3.942 | 1089 |  | Torsdag |  |  | 3.942 | 0
2019-02-21 10:00 | 4.18 | 1090 |  | Torsdag |  |  | 4.18 | 0
2019-02-21 11:00 | 2.378 | 1091 |  | Torsdag |  |  | 2.378 | 0
2019-02-21 12:00 | 3.0985 | 1092 |  | Torsdag |  |  | 3.0985 | 0
2019-02-21 13:00 | 2.8565 | 1093 |  | Torsdag |  |  | 2.8565 | 0
2019-02-21 14:00 | 2.9965 | 1094 |  | Torsdag |  |  | 2.9965 | 0
2019-02-21 15:00 | 2.9295 | 1095 |  | Torsdag |  |  | 2.9295 | 0
2019-02-21 16:00 | 3.327 | 1096 |  | Torsdag |  |  | 3.327 | 0
2019-02-21 17:00 | 3.5815 | 1097 |  | Torsdag |  |  | 3.5815 | 0
2019-02-21 18:00 | 2.833 | 1098 |  | Torsdag |  |  | 2.833 | 0
2019-02-21 19:00 | 2.8675 | 1099 |  | Torsdag |  |  | 2.8675 | 0
2019-02-21 20:00 | 2.729 | 1100 |  | Torsdag |  |  | 2.729 | 0
2019-02-21 21:00 | 2.8425 | 1101 |  | Torsdag |  |  | 2.8425 | 0
2019-02-21 22:00 | 2.9895 | 1102 |  | Torsdag |  |  | 2.9895 | 0
2019-02-21 23:00 | 2.883 | 1103 |  | Torsdag |  |  | 2.883 | 0
2019-02-22 | 3.006 | 1104 |  | Fredag |  |  | 3.006 | 0
2019-02-22 01:00 | 2.9315 | 1105 |  | Fredag |  |  | 2.9315 | 0
2019-02-22 02:00 | 2.627 | 1106 |  | Fredag |  |  | 2.627 | 0
2019-02-22 03:00 | 2.7345 | 1107 |  | Fredag |  |  | 2.7345 | 0
2019-02-22 04:00 | 2.7095 | 1108 |  | Fredag |  |  | 2.7095 | 0
2019-02-22 05:00 | 2.846 | 1109 |  | Fredag |  |  | 2.846 | 0
2019-02-22 06:00 | 2.7525 | 1110 |  | Fredag |  |  | 2.7525 | 0
2019-02-22 07:00 | 3.6965 | 1111 |  | Fredag |  |  | 3.6965 | 0
2019-02-22 08:00 | 3.886 | 1112 |  | Fredag |  |  | 3.886 | 0
2019-02-22 09:00 | 4.188 | 1113 |  | Fredag |  |  | 4.188 | 0
2019-02-22 10:00 | 3.8735 | 1114 |  | Fredag |  |  | 3.8735 | 0
2019-02-22 11:00 | 4.492 | 1115 |  | Fredag |  |  | 4.492 | 0
2019-02-22 12:00 | 4.3585 | 1116 |  | Fredag |  |  | 4.3585 | 0
2019-02-22 13:00 | 2.4925 | 1117 |  | Fredag |  |  | 2.4925 | 0
2019-02-22 14:00 | 3.0385 | 1118 |  | Fredag |  |  | 3.0385 | 0
2019-02-22 15:00 | 3.0645 | 1119 |  | Fredag |  |  | 3.0645 | 0
2019-02-22 16:00 | 3.3375 | 1120 |  | Fredag |  |  | 3.3375 | 0
2019-02-22 17:00 | 3.671 | 1121 |  | Fredag |  |  | 3.671 | 0
2019-02-22 18:00 | 3.2065 | 1122 |  | Fredag |  |  | 3.2065 | 0
2019-02-22 19:00 | 2.785 | 1123 |  | Fredag |  |  | 2.785 | 0
2019-02-22 20:00 | 2.9895 | 1124 |  | Fredag |  |  | 2.9895 | 0
2019-02-22 21:00 | 3.402 | 1125 |  | Fredag |  |  | 3.402 | 0
2019-02-22 22:00 | 2.8105 | 1126 |  | Fredag |  |  | 2.8105 | 0
2019-02-22 23:00 | 2.6725 | 1127 |  | Fredag |  |  | 2.6725 | 0
2019-02-23 | 2.7435 | 1128 |  | Lørdag |  |  | 2.7435 | 0
2019-02-23 01:00 | 2.7955 | 1129 |  | Lørdag |  |  | 2.7955 | 0
2019-02-23 02:00 | 3.19 | 1130 |  | Lørdag |  |  | 3.19 | 0
2019-02-23 03:00 | 3.249 | 1131 |  | Lørdag |  |  | 3.249 | 0
2019-02-23 04:00 | 3.229 | 1132 |  | Lørdag |  |  | 3.229 | 0
2019-02-23 05:00 | 2.8825 | 1133 |  | Lørdag |  |  | 2.8825 | 0
2019-02-23 06:00 | 3.1845 | 1134 |  | Lørdag |  |  | 3.1845 | 0
2019-02-23 07:00 | 3.2445 | 1135 |  | Lørdag |  |  | 3.2445 | 0
2019-02-23 08:00 | 3.2985 | 1136 |  | Lørdag |  |  | 3.2985 | 0
2019-02-23 09:00 | 2.9855 | 1137 |  | Lørdag |  |  | 2.9855 | 0
2019-02-23 10:00 | 3.156 | 1138 |  | Lørdag |  |  | 3.156 | 0
2019-02-23 11:00 | 3.906 | 1139 |  | Lørdag |  |  | 3.906 | 0
2019-02-23 12:00 | 2.7415 | 1140 |  | Lørdag |  |  | 2.7415 | 0
2019-02-23 13:00 | 2.7675 | 1141 |  | Lørdag |  |  | 2.7675 | 0
2019-02-23 14:00 | 4.083 | 1142 |  | Lørdag |  |  | 4.083 | 0
2019-02-23 15:00 | 3.0935 | 1143 |  | Lørdag |  |  | 3.0935 | 0
2019-02-23 16:00 | 3.1275 | 1144 |  | Lørdag |  |  | 3.1275 | 0
2019-02-23 17:00 | 3.252 | 1145 |  | Lørdag |  |  | 3.252 | 0
2019-02-23 18:00 | 3.871 | 1146 |  | Lørdag |  |  | 3.871 | 0
2019-02-23 19:00 | 3.6755 | 1147 |  | Lørdag |  |  | 3.6755 | 0
2019-02-23 20:00 | 3.1545 | 1148 |  | Lørdag |  |  | 3.1545 | 0
2019-02-23 21:00 | 3.0455 | 1149 |  | Lørdag |  |  | 3.0455 | 0
2019-02-23 22:00 | 3.2645 | 1150 |  | Lørdag |  |  | 3.2645 | 0
2019-02-23 23:00 | 3.6265 | 1151 |  | Lørdag |  |  | 3.6265 | 0
2019-02-24 | 4.0685 | 1152 |  | Søndag |  |  | 4.0685 | 0
2019-02-24 01:00 | 3.9575 | 1153 |  | Søndag |  |  | 3.9575 | 0
2019-02-24 02:00 | 3.714 | 1154 |  | Søndag |  |  | 3.714 | 0
2019-02-24 03:00 | 3.5355 | 1155 |  | Søndag |  |  | 3.5355 | 0
2019-02-24 04:00 | 3.7515 | 1156 |  | Søndag |  |  | 3.7515 | 0
2019-02-24 05:00 | 3.709 | 1157 |  | Søndag |  |  | 3.709 | 0
2019-02-24 06:00 | 3.671 | 1158 |  | Søndag |  |  | 3.671 | 0
2019-02-24 07:00 | 3.6935 | 1159 |  | Søndag |  |  | 3.6935 | 0
2019-02-24 08:00 | 3.792 | 1160 |  | Søndag |  |  | 3.792 | 0
2019-02-24 09:00 | 4.537 | 1161 |  | Søndag |  |  | 4.537 | 0
2019-02-24 10:00 | 4.061 | 1162 |  | Søndag |  |  | 4.061 | 0
2019-02-24 11:00 | 3.934 | 1163 |  | Søndag |  |  | 3.934 | 0
2019-02-24 12:00 | 4.9445 | 1164 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.3845
2019-02-24 13:00 | 3.841 | 1165 |  | Søndag |  |  | 3.841 | 0
2019-02-24 14:00 | 3.4935 | 1166 |  | Søndag |  |  | 3.4935 | 0
2019-02-24 15:00 | 2.807 | 1167 |  | Søndag |  |  | 2.807 | 0
2019-02-24 16:00 | 3.4735 | 1168 |  | Søndag |  |  | 3.4735 | 0
2019-02-24 17:00 | 4.1415 | 1169 |  | Søndag |  |  | 4.1415 | 0
2019-02-24 18:00 | 3.9815 | 1170 |  | Søndag |  |  | 3.9815 | 0
2019-02-24 19:00 | 3.3325 | 1171 |  | Søndag |  |  | 3.3325 | 0
2019-02-24 20:00 | 3.299 | 1172 |  | Søndag |  |  | 3.299 | 0
2019-02-24 21:00 | 3.604 | 1173 |  | Søndag |  |  | 3.604 | 0
2019-02-24 22:00 | 3.74 | 1174 |  | Søndag |  |  | 3.74 | 0
2019-02-24 23:00 | 4.0225 | 1175 |  | Søndag |  |  | 4.0225 | 0
2019-02-25 | 3.0485 | 1176 |  | Mandag |  |  | 3.0485 | 0
2019-02-25 01:00 | 2.86 | 1177 |  | Mandag |  |  | 2.86 | 0
2019-02-25 02:00 | 2.6595 | 1178 |  | Mandag |  |  | 2.6595 | 0
2019-02-25 03:00 | 2.7925 | 1179 |  | Mandag |  |  | 2.7925 | 0
2019-02-25 04:00 | 2.701 | 1180 |  | Mandag |  |  | 2.701 | 0
2019-02-25 05:00 | 2.9795 | 1181 |  | Mandag |  |  | 2.9795 | 0
2019-02-25 06:00 | 2.922 | 1182 |  | Mandag |  |  | 2.922 | 0
2019-02-25 07:00 | 3.915 | 1183 |  | Mandag |  |  | 3.915 | 0
2019-02-25 08:00 | 4.3865 | 1184 |  | Mandag |  |  | 4.3865 | 0
2019-02-25 09:00 | 4.015 | 1185 |  | Mandag |  |  | 4.015 | 0
2019-02-25 10:00 | 3.896 | 1186 |  | Mandag |  |  | 3.896 | 0
2019-02-25 11:00 | 3.461 | 1187 |  | Mandag |  |  | 3.461 | 0
2019-02-25 12:00 | 3.4235 | 1188 |  | Mandag |  |  | 3.4235 | 0
2019-02-25 13:00 | 3.4155 | 1189 |  | Mandag |  |  | 3.4155 | 0
2019-02-25 14:00 | 3.096 | 1190 |  | Mandag |  |  | 3.096 | 0
2019-02-25 15:00 | 2.9005 | 1191 |  | Mandag |  |  | 2.9005 | 0
2019-02-25 16:00 | 4.244 | 1192 |  | Mandag |  |  | 4.244 | 0
2019-02-25 17:00 | 2.9455 | 1193 |  | Mandag |  |  | 2.9455 | 0
2019-02-25 18:00 | 3.0125 | 1194 |  | Mandag |  |  | 3.0125 | 0
2019-02-25 19:00 | 3.4145 | 1195 |  | Mandag |  |  | 3.4145 | 0
2019-02-25 20:00 | 3.3 | 1196 |  | Mandag |  |  | 3.3 | 0
2019-02-25 21:00 | 3.812 | 1197 |  | Mandag |  |  | 3.812 | 0
2019-02-25 22:00 | 2.7375 | 1198 |  | Mandag |  |  | 2.7375 | 0
2019-02-25 23:00 | 3.011 | 1199 |  | Mandag |  |  | 3.011 | 0
2019-02-26 | 2.6895 | 1200 |  | Tirsdag |  |  | 2.6895 | 0
2019-02-26 01:00 | 2.7365 | 1201 |  | Tirsdag |  |  | 2.7365 | 0
2019-02-26 02:00 | 2.773 | 1202 |  | Tirsdag |  |  | 2.773 | 0
2019-02-26 03:00 | 3.0725 | 1203 |  | Tirsdag |  |  | 3.0725 | 0
2019-02-26 04:00 | 2.933 | 1204 |  | Tirsdag |  |  | 2.933 | 0
2019-02-26 05:00 | 3.253 | 1205 |  | Tirsdag |  |  | 3.253 | 0
2019-02-26 06:00 | 3.512 | 1206 |  | Tirsdag |  |  | 3.512 | 0
2019-02-26 07:00 | 3.3725 | 1207 |  | Tirsdag |  |  | 3.3725 | 0
2019-02-26 08:00 | 4.0405 | 1208 |  | Tirsdag |  |  | 4.0405 | 0
2019-02-26 09:00 | 3.6115 | 1209 |  | Tirsdag |  |  | 3.6115 | 0
2019-02-26 10:00 | 2.6585 | 1210 |  | Tirsdag |  |  | 2.6585 | 0
2019-02-26 11:00 | 3.1675 | 1211 |  | Tirsdag |  |  | 3.1675 | 0
2019-02-26 12:00 | 2.7965 | 1212 |  | Tirsdag |  |  | 2.7965 | 0
2019-02-26 13:00 | 2.6615 | 1213 |  | Tirsdag |  |  | 2.6615 | 0
2019-02-26 14:00 | 2.4075 | 1214 |  | Tirsdag |  |  | 2.4075 | 0
2019-02-26 15:00 | 2.485 | 1215 |  | Tirsdag |  |  | 2.485 | 0
2019-02-26 16:00 | 2.9675 | 1216 |  | Tirsdag |  |  | 2.9675 | 0
2019-02-26 17:00 | 3.276 | 1217 |  | Tirsdag |  |  | 3.276 | 0
2019-02-26 18:00 | 2.9835 | 1218 |  | Tirsdag |  |  | 2.9835 | 0
2019-02-26 19:00 | 2.619 | 1219 |  | Tirsdag |  |  | 2.619 | 0
2019-02-26 20:00 | 2.4905 | 1220 |  | Tirsdag |  |  | 2.4905 | 0
2019-02-26 21:00 | 2.773 | 1221 |  | Tirsdag |  |  | 2.773 | 0
2019-02-26 22:00 | 2.8535 | 1222 |  | Tirsdag |  |  | 2.8535 | 0
2019-02-26 23:00 | 2.658 | 1223 |  | Tirsdag |  |  | 2.658 | 0
2019-02-27 | 2.848 | 1224 |  | Onsdag |  |  | 2.848 | 0
2019-02-27 01:00 | 2.906 | 1225 |  | Onsdag |  |  | 2.906 | 0
2019-02-27 02:00 | 2.868 | 1226 |  | Onsdag |  |  | 2.868 | 0
2019-02-27 03:00 | 2.8135 | 1227 |  | Onsdag |  |  | 2.8135 | 0
2019-02-27 04:00 | 3.159 | 1228 |  | Onsdag |  |  | 3.159 | 0
2019-02-27 05:00 | 3.0505 | 1229 |  | Onsdag |  |  | 3.0505 | 0
2019-02-27 06:00 | 3.557 | 1230 |  | Onsdag |  |  | 3.557 | 0
2019-02-27 07:00 | 2.754 | 1231 |  | Onsdag |  |  | 2.754 | 0
2019-02-27 08:00 | 3.9095 | 1232 |  | Onsdag |  |  | 3.9095 | 0
2019-02-27 09:00 | 4.287 | 1233 |  | Onsdag |  |  | 4.287 | 0
2019-02-27 10:00 | 3.2455 | 1234 |  | Onsdag |  |  | 3.2455 | 0
2019-02-27 11:00 | 3.327 | 1235 |  | Onsdag |  |  | 3.327 | 0
2019-02-27 12:00 | 2.694 | 1236 |  | Onsdag |  |  | 2.694 | 0
2019-02-27 13:00 | 2.897 | 1237 |  | Onsdag |  |  | 2.897 | 0
2019-02-27 14:00 | 2.924 | 1238 |  | Onsdag |  |  | 2.924 | 0
2019-02-27 15:00 | 4.097 | 1239 |  | Onsdag |  |  | 4.097 | 0
2019-02-27 16:00 | 3.227 | 1240 |  | Onsdag |  |  | 3.227 | 0
2019-02-27 17:00 | 3.2495 | 1241 |  | Onsdag |  |  | 3.2495 | 0
2019-02-27 18:00 | 2.7075 | 1242 |  | Onsdag |  |  | 2.7075 | 0
2019-02-27 19:00 | 3.175 | 1243 |  | Onsdag |  |  | 3.175 | 0
2019-02-27 20:00 | 2.965 | 1244 |  | Onsdag |  |  | 2.965 | 0
2019-02-27 21:00 | 3.0705 | 1245 |  | Onsdag |  |  | 3.0705 | 0
2019-02-27 22:00 | 2.967 | 1246 |  | Onsdag |  |  | 2.967 | 0
2019-02-27 23:00 | 2.876 | 1247 |  | Onsdag |  |  | 2.876 | 0
2019-02-28 | 2.8975 | 1248 |  | Torsdag |  |  | 2.8975 | 0
2019-02-28 01:00 | 3.1095 | 1249 |  | Torsdag |  |  | 3.1095 | 0
2019-02-28 02:00 | 3.264 | 1250 |  | Torsdag |  |  | 3.264 | 0
2019-02-28 03:00 | 2.984 | 1251 |  | Torsdag |  |  | 2.984 | 0
2019-02-28 04:00 | 2.977 | 1252 |  | Torsdag |  |  | 2.977 | 0
2019-02-28 05:00 | 2.712 | 1253 |  | Torsdag |  |  | 2.712 | 0
2019-02-28 06:00 | 3.1235 | 1254 |  | Torsdag |  |  | 3.1235 | 0
2019-02-28 07:00 | 3.0465 | 1255 |  | Torsdag |  |  | 3.0465 | 0
2019-02-28 08:00 | 3.6115 | 1256 |  | Torsdag |  |  | 3.6115 | 0
2019-02-28 09:00 | 3.608 | 1257 |  | Torsdag |  |  | 3.608 | 0
2019-02-28 10:00 | 3.934 | 1258 |  | Torsdag |  |  | 3.934 | 0
2019-02-28 11:00 | 3.845 | 1259 |  | Torsdag |  |  | 3.845 | 0
2019-02-28 12:00 | 4.501 | 1260 |  | Torsdag |  |  | 4.501 | 0
2019-02-28 13:00 | 3.3135 | 1261 |  | Torsdag |  |  | 3.3135 | 0
2019-02-28 14:00 | 3.0825 | 1262 |  | Torsdag |  |  | 3.0825 | 0
2019-02-28 15:00 | 2.353 | 1263 |  | Torsdag |  |  | 2.353 | 0
2019-02-28 16:00 | 3.2425 | 1264 |  | Torsdag |  |  | 3.2425 | 0
2019-02-28 17:00 | 3.035 | 1265 |  | Torsdag |  |  | 3.035 | 0
2019-02-28 18:00 | 3.3215 | 1266 |  | Torsdag |  |  | 3.3215 | 0
2019-02-28 19:00 | 3.6835 | 1267 |  | Torsdag |  |  | 3.6835 | 0
2019-02-28 20:00 | 3.9855 | 1268 |  | Torsdag |  |  | 3.9855 | 0
2019-02-28 21:00 | 4.024 | 1269 |  | Torsdag |  |  | 4.024 | 0
2019-02-28 22:00 | 3.86 | 1270 |  | Torsdag |  |  | 3.86 | 0
2019-02-28 23:00 | 3.4745 | 1271 |  | Torsdag |  |  | 3.4745 | 0
2019-03-01 | 3.998 | 1272 |  | Fredag |  |  | 3.998 | 0
2019-03-01 01:00 | 4.0225 | 1273 |  | Fredag |  |  | 4.0225 | 0
2019-03-01 02:00 | 3.7905 | 1274 |  | Fredag |  |  | 3.7905 | 0
2019-03-01 03:00 | 4.0305 | 1275 |  | Fredag |  |  | 4.0305 | 0
2019-03-01 04:00 | 3.323 | 1276 |  | Fredag |  |  | 3.323 | 0
2019-03-01 05:00 | 3.323 | 1277 |  | Fredag |  |  | 3.323 | 0
2019-03-01 06:00 | 3.3545 | 1278 |  | Fredag |  |  | 3.3545 | 0
2019-03-01 07:00 | 3.7485 | 1279 |  | Fredag |  |  | 3.7485 | 0
2019-03-01 08:00 | 4.372 | 1280 |  | Fredag |  |  | 4.372 | 0
2019-03-01 09:00 | 4.24 | 1281 |  | Fredag |  |  | 4.24 | 0
2019-03-01 10:00 | 3.321 | 1282 |  | Fredag |  |  | 3.321 | 0
2019-03-01 11:00 | 2.963 | 1283 |  | Fredag |  |  | 2.963 | 0
2019-03-01 12:00 | 2.795 | 1284 |  | Fredag |  |  | 2.795 | 0
2019-03-01 13:00 | 2.729 | 1285 |  | Fredag |  |  | 2.729 | 0
2019-03-01 14:00 | 2.778 | 1286 |  | Fredag |  |  | 2.778 | 0
2019-03-01 15:00 | 2.883 | 1287 |  | Fredag |  |  | 2.883 | 0
2019-03-01 16:00 | 4.177 | 1288 |  | Fredag |  |  | 4.177 | 0
2019-03-01 17:00 | 4.927 | 1289 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.367
2019-03-01 18:00 | 4.2645 | 1290 |  | Fredag |  |  | 4.2645 | 0
2019-03-01 19:00 | 3.8815 | 1291 |  | Fredag |  |  | 3.8815 | 0
2019-03-01 20:00 | 3.833 | 1292 |  | Fredag |  |  | 3.833 | 0
2019-03-01 21:00 | 3.2855 | 1293 |  | Fredag |  |  | 3.2855 | 0
2019-03-01 22:00 | 3.501 | 1294 |  | Fredag |  |  | 3.501 | 0
2019-03-01 23:00 | 3.2825 | 1295 |  | Fredag |  |  | 3.2825 | 0
2019-03-02 | 3.235 | 1296 |  | Lørdag |  |  | 3.235 | 0
2019-03-02 01:00 | 3.4585 | 1297 |  | Lørdag |  |  | 3.4585 | 0
2019-03-02 02:00 | 3.3155 | 1298 |  | Lørdag |  |  | 3.3155 | 0
2019-03-02 03:00 | 3.596 | 1299 |  | Lørdag |  |  | 3.596 | 0
2019-03-02 04:00 | 3.8655 | 1300 |  | Lørdag |  |  | 3.8655 | 0
2019-03-02 05:00 | 3.6445 | 1301 |  | Lørdag |  |  | 3.6445 | 0
2019-03-02 06:00 | 3.3265 | 1302 |  | Lørdag |  |  | 3.3265 | 0
2019-03-02 07:00 | 3.631 | 1303 |  | Lørdag |  |  | 3.631 | 0
2019-03-02 08:00 | 3.7295 | 1304 |  | Lørdag |  |  | 3.7295 | 0
2019-03-02 09:00 | 3.654 | 1305 |  | Lørdag |  |  | 3.654 | 0
2019-03-02 10:00 | 3.8925 | 1306 |  | Lørdag |  |  | 3.8925 | 0
2019-03-02 11:00 | 4.611 | 1307 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.051
2019-03-02 12:00 | 3.9105 | 1308 |  | Lørdag |  |  | 3.9105 | 0
2019-03-02 13:00 | 3.824 | 1309 |  | Lørdag |  |  | 3.824 | 0
2019-03-02 14:00 | 3.367 | 1310 |  | Lørdag |  |  | 3.367 | 0
2019-03-02 15:00 | 4.061 | 1311 |  | Lørdag |  |  | 4.061 | 0
2019-03-02 16:00 | 3.596 | 1312 |  | Lørdag |  |  | 3.596 | 0
2019-03-02 17:00 | 4.7625 | 1313 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.2025
2019-03-02 18:00 | 4.7685 | 1314 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.2085
2019-03-02 19:00 | 4.355 | 1315 |  | Lørdag |  |  | 4.355 | 0
2019-03-02 20:00 | 4.5905 | 1316 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.0305
2019-03-02 21:00 | 4.813 | 1317 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.253
2019-03-02 22:00 | 4.4685 | 1318 |  | Lørdag |  |  | 4.4685 | 0
2019-03-02 23:00 | 4.3455 | 1319 |  | Lørdag |  |  | 4.3455 | 0
2019-03-03 | 4.104 | 1320 |  | Søndag |  |  | 4.104 | 0
2019-03-03 01:00 | 4.537 | 1321 |  | Søndag |  |  | 4.537 | 0
2019-03-03 02:00 | 4.0315 | 1322 |  | Søndag |  |  | 4.0315 | 0
2019-03-03 03:00 | 2.9205 | 1323 |  | Søndag |  |  | 2.9205 | 0
2019-03-03 04:00 | 2.3755 | 1324 |  | Søndag |  |  | 2.3755 | 0
2019-03-03 05:00 | 2.7265 | 1325 |  | Søndag |  |  | 2.7265 | 0
2019-03-03 06:00 | 3.0745 | 1326 |  | Søndag |  |  | 3.0745 | 0
2019-03-03 07:00 | 2.811 | 1327 |  | Søndag |  |  | 2.811 | 0
2019-03-03 08:00 | 2.977 | 1328 |  | Søndag |  |  | 2.977 | 0
2019-03-03 09:00 | 3.425 | 1329 |  | Søndag |  |  | 3.425 | 0
2019-03-03 10:00 | 3.3805 | 1330 |  | Søndag |  |  | 3.3805 | 0
2019-03-03 11:00 | 3.5665 | 1331 |  | Søndag |  |  | 3.5665 | 0
2019-03-03 12:00 | 4.3405 | 1332 |  | Søndag |  |  | 4.3405 | 0
2019-03-03 13:00 | 4.379 | 1333 |  | Søndag |  |  | 4.379 | 0
2019-03-03 14:00 | 3.6595 | 1334 |  | Søndag |  |  | 3.6595 | 0
2019-03-03 15:00 | 4.1365 | 1335 |  | Søndag |  |  | 4.1365 | 0
2019-03-03 16:00 | 3.7565 | 1336 |  | Søndag |  |  | 3.7565 | 0
2019-03-03 17:00 | 3.042 | 1337 |  | Søndag |  |  | 3.042 | 0
2019-03-03 18:00 | 3.308 | 1338 |  | Søndag |  |  | 3.308 | 0
2019-03-03 19:00 | 2.777 | 1339 |  | Søndag |  |  | 2.777 | 0
2019-03-03 20:00 | 2.9615 | 1340 |  | Søndag |  |  | 2.9615 | 0
2019-03-03 21:00 | 3.094 | 1341 |  | Søndag |  |  | 3.094 | 0
2019-03-03 22:00 | 3.1515 | 1342 |  | Søndag |  |  | 3.1515 | 0
2019-03-03 23:00 | 2.8125 | 1343 |  | Søndag |  |  | 2.8125 | 0
2019-03-04 | 2.3375 | 1344 |  | Mandag |  |  | 2.3375 | 0
2019-03-04 01:00 | 2.503 | 1345 |  | Mandag |  |  | 2.503 | 0
2019-03-04 02:00 | 2.393 | 1346 |  | Mandag |  |  | 2.393 | 0
2019-03-04 03:00 | 2.399 | 1347 |  | Mandag |  |  | 2.399 | 0
2019-03-04 04:00 | 2.702 | 1348 |  | Mandag |  |  | 2.702 | 0
2019-03-04 05:00 | 2.732 | 1349 |  | Mandag |  |  | 2.732 | 0
2019-03-04 06:00 | 3.7635 | 1350 |  | Mandag |  |  | 3.7635 | 0
2019-03-04 07:00 | 3.3625 | 1351 |  | Mandag |  |  | 3.3625 | 0
2019-03-04 08:00 | 3.1555 | 1352 |  | Mandag |  |  | 3.1555 | 0
2019-03-04 09:00 | 3.2385 | 1353 |  | Mandag |  |  | 3.2385 | 0
2019-03-04 10:00 | 2.8345 | 1354 |  | Mandag |  |  | 2.8345 | 0
2019-03-04 11:00 | 2.408 | 1355 |  | Mandag |  |  | 2.408 | 0
2019-03-04 12:00 | 2.4415 | 1356 |  | Mandag |  |  | 2.4415 | 0
2019-03-04 13:00 | 2.4495 | 1357 |  | Mandag |  |  | 2.4495 | 0
2019-03-04 14:00 | 2.296 | 1358 |  | Mandag |  |  | 2.296 | 0
2019-03-04 15:00 | 2.914 | 1359 |  | Mandag |  |  | 2.914 | 0
2019-03-04 16:00 | 3.722 | 1360 |  | Mandag |  |  | 3.722 | 0
2019-03-04 17:00 | 3.1345 | 1361 |  | Mandag |  |  | 3.1345 | 0
2019-03-04 18:00 | 3.6775 | 1362 |  | Mandag |  |  | 3.6775 | 0
2019-03-04 19:00 | 3.8235 | 1363 |  | Mandag |  |  | 3.8235 | 0
2019-03-04 20:00 | 3.852 | 1364 |  | Mandag |  |  | 3.852 | 0
2019-03-04 21:00 | 3.401 | 1365 |  | Mandag |  |  | 3.401 | 0
2019-03-04 22:00 | 2.796 | 1366 |  | Mandag |  |  | 2.796 | 0
2019-03-04 23:00 | 3.1955 | 1367 |  | Mandag |  |  | 3.1955 | 0
2019-03-05 | 2.893 | 1368 |  | Tirsdag |  |  | 2.893 | 0
2019-03-05 01:00 | 2.816 | 1369 |  | Tirsdag |  |  | 2.816 | 0
2019-03-05 02:00 | 2.8545 | 1370 |  | Tirsdag |  |  | 2.8545 | 0
2019-03-05 03:00 | 2.875 | 1371 |  | Tirsdag |  |  | 2.875 | 0
2019-03-05 04:00 | 2.825 | 1372 |  | Tirsdag |  |  | 2.825 | 0
2019-03-05 05:00 | 3.188 | 1373 |  | Tirsdag |  |  | 3.188 | 0
2019-03-05 06:00 | 3.376 | 1374 |  | Tirsdag |  |  | 3.376 | 0
2019-03-05 07:00 | 4.4005 | 1375 |  | Tirsdag |  |  | 4.4005 | 0
2019-03-05 08:00 | 3.0485 | 1376 |  | Tirsdag |  |  | 3.0485 | 0
2019-03-05 09:00 | 3.006 | 1377 |  | Tirsdag |  |  | 3.006 | 0
2019-03-05 10:00 | 3.484 | 1378 |  | Tirsdag |  |  | 3.484 | 0
2019-03-05 11:00 | 3.768 | 1379 |  | Tirsdag |  |  | 3.768 | 0
2019-03-05 12:00 | 3.4445 | 1380 |  | Tirsdag |  |  | 3.4445 | 0
2019-03-05 13:00 | 3.51 | 1381 |  | Tirsdag |  |  | 3.51 | 0
2019-03-05 14:00 | 3.691 | 1382 |  | Tirsdag |  |  | 3.691 | 0
2019-03-05 15:00 | 3.5645 | 1383 |  | Tirsdag |  |  | 3.5645 | 0
2019-03-05 16:00 | 4.7575 | 1384 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.1975
2019-03-05 17:00 | 4.3155 | 1385 |  | Tirsdag |  |  | 4.3155 | 0
2019-03-05 18:00 | 4.0335 | 1386 |  | Tirsdag |  |  | 4.0335 | 0
2019-03-05 19:00 | 3.4085 | 1387 |  | Tirsdag |  |  | 3.4085 | 0
2019-03-05 20:00 | 3.089 | 1388 |  | Tirsdag |  |  | 3.089 | 0
2019-03-05 21:00 | 3.114 | 1389 |  | Tirsdag |  |  | 3.114 | 0
2019-03-05 22:00 | 3.1735 | 1390 |  | Tirsdag |  |  | 3.1735 | 0
2019-03-05 23:00 | 2.906 | 1391 |  | Tirsdag |  |  | 2.906 | 0
2019-03-06 | 2.928 | 1392 |  | Onsdag |  |  | 2.928 | 0
2019-03-06 01:00 | 3.016 | 1393 |  | Onsdag |  |  | 3.016 | 0
2019-03-06 02:00 | 2.8765 | 1394 |  | Onsdag |  |  | 2.8765 | 0
2019-03-06 03:00 | 3.063 | 1395 |  | Onsdag |  |  | 3.063 | 0
2019-03-06 04:00 | 3.324 | 1396 |  | Onsdag |  |  | 3.324 | 0
2019-03-06 05:00 | 3.238 | 1397 |  | Onsdag |  |  | 3.238 | 0
2019-03-06 06:00 | 2.969 | 1398 |  | Onsdag |  |  | 2.969 | 0
2019-03-06 07:00 | 3.003 | 1399 |  | Onsdag |  |  | 3.003 | 0
2019-03-06 08:00 | 3.0595 | 1400 |  | Onsdag |  |  | 3.0595 | 0
2019-03-06 09:00 | 3.393 | 1401 |  | Onsdag |  |  | 3.393 | 0
2019-03-06 10:00 | 3.159 | 1402 |  | Onsdag |  |  | 3.159 | 0
2019-03-06 11:00 | 3.121 | 1403 |  | Onsdag |  |  | 3.121 | 0
2019-03-06 12:00 | 3.251 | 1404 |  | Onsdag |  |  | 3.251 | 0
2019-03-06 13:00 | 3.0405 | 1405 |  | Onsdag |  |  | 3.0405 | 0
2019-03-06 14:00 | 3.5445 | 1406 |  | Onsdag |  |  | 3.5445 | 0
2019-03-06 15:00 | 3.791 | 1407 |  | Onsdag |  |  | 3.791 | 0
2019-03-06 16:00 | 3.713 | 1408 |  | Onsdag |  |  | 3.713 | 0
2019-03-06 17:00 | 4.2065 | 1409 |  | Onsdag |  |  | 4.2065 | 0
2019-03-06 18:00 | 4.4615 | 1410 |  | Onsdag |  |  | 4.4615 | 0
2019-03-06 19:00 | 3.1205 | 1411 |  | Onsdag |  |  | 3.1205 | 0
2019-03-06 20:00 | 2.829 | 1412 |  | Onsdag |  |  | 2.829 | 0
2019-03-06 21:00 | 3.044 | 1413 |  | Onsdag |  |  | 3.044 | 0
2019-03-06 22:00 | 3.3585 | 1414 |  | Onsdag |  |  | 3.3585 | 0
2019-03-06 23:00 | 3.7815 | 1415 |  | Onsdag |  |  | 3.7815 | 0
2019-03-07 | 3.4435 | 1416 |  | Torsdag |  |  | 3.4435 | 0
2019-03-07 01:00 | 3.5345 | 1417 |  | Torsdag |  |  | 3.5345 | 0
2019-03-07 02:00 | 3.1935 | 1418 |  | Torsdag |  |  | 3.1935 | 0
2019-03-07 03:00 | 3.1825 | 1419 |  | Torsdag |  |  | 3.1825 | 0
2019-03-07 04:00 | 3.104 | 1420 |  | Torsdag |  |  | 3.104 | 0
2019-03-07 05:00 | 2.9775 | 1421 |  | Torsdag |  |  | 2.9775 | 0
2019-03-07 06:00 | 3.272 | 1422 |  | Torsdag |  |  | 3.272 | 0
2019-03-07 07:00 | 2.9745 | 1423 |  | Torsdag |  |  | 2.9745 | 0
2019-03-07 08:00 | 3.178 | 1424 |  | Torsdag |  |  | 3.178 | 0
2019-03-07 09:00 | 3.7525 | 1425 |  | Torsdag |  |  | 3.7525 | 0
2019-03-07 10:00 | 3.283 | 1426 |  | Torsdag |  |  | 3.283 | 0
2019-03-07 11:00 | 4.2595 | 1427 |  | Torsdag |  |  | 4.2595 | 0
2019-03-07 12:00 | 3.5635 | 1428 |  | Torsdag |  |  | 3.5635 | 0
2019-03-07 13:00 | 3.3325 | 1429 |  | Torsdag |  |  | 3.3325 | 0
2019-03-07 14:00 | 3.4635 | 1430 |  | Torsdag |  |  | 3.4635 | 0
2019-03-07 15:00 | 3.3915 | 1431 |  | Torsdag |  |  | 3.3915 | 0
2019-03-07 16:00 | 4.213 | 1432 |  | Torsdag |  |  | 4.213 | 0
2019-03-07 17:00 | 3.505 | 1433 |  | Torsdag |  |  | 3.505 | 0
2019-03-07 18:00 | 3.0395 | 1434 |  | Torsdag |  |  | 3.0395 | 0
2019-03-07 19:00 | 3.4825 | 1435 |  | Torsdag |  |  | 3.4825 | 0
2019-03-07 20:00 | 3.7645 | 1436 |  | Torsdag |  |  | 3.7645 | 0
2019-03-07 21:00 | 3.479 | 1437 |  | Torsdag |  |  | 3.479 | 0
2019-03-07 22:00 | 3.3255 | 1438 |  | Torsdag |  |  | 3.3255 | 0
2019-03-07 23:00 | 3.319 | 1439 |  | Torsdag |  |  | 3.319 | 0
2019-03-08 | 3.0295 | 1440 |  | Fredag |  |  | 3.0295 | 0
2019-03-08 01:00 | 3.015 | 1441 |  | Fredag |  |  | 3.015 | 0
2019-03-08 02:00 | 3.0285 | 1442 |  | Fredag |  |  | 3.0285 | 0
2019-03-08 03:00 | 3.0945 | 1443 |  | Fredag |  |  | 3.0945 | 0
2019-03-08 04:00 | 3.1205 | 1444 |  | Fredag |  |  | 3.1205 | 0
2019-03-08 05:00 | 3.089 | 1445 |  | Fredag |  |  | 3.089 | 0
2019-03-08 06:00 | 3.147 | 1446 |  | Fredag |  |  | 3.147 | 0
2019-03-08 07:00 | 4.319 | 1447 |  | Fredag |  |  | 4.319 | 0
2019-03-08 08:00 | 4.216 | 1448 |  | Fredag |  |  | 4.216 | 0
2019-03-08 09:00 | 4.091 | 1449 |  | Fredag |  |  | 4.091 | 0
2019-03-08 10:00 | 4.0565 | 1450 |  | Fredag |  |  | 4.0565 | 0
2019-03-08 11:00 | 3.077 | 1451 |  | Fredag |  |  | 3.077 | 0
2019-03-08 12:00 | 2.324 | 1452 |  | Fredag |  |  | 2.324 | 0
2019-03-08 13:00 | 3.283 | 1453 |  | Fredag |  |  | 3.283 | 0
2019-03-08 14:00 | 3.999 | 1454 |  | Fredag |  |  | 3.999 | 0
2019-03-08 15:00 | 3.768 | 1455 |  | Fredag |  |  | 3.768 | 0
2019-03-08 16:00 | 3.3285 | 1456 |  | Fredag |  |  | 3.3285 | 0
2019-03-08 17:00 | 3.5115 | 1457 |  | Fredag |  |  | 3.5115 | 0
2019-03-08 18:00 | 4.1465 | 1458 |  | Fredag |  |  | 4.1465 | 0
2019-03-08 19:00 | 4.1945 | 1459 |  | Fredag |  |  | 4.1945 | 0
2019-03-08 20:00 | 3.21 | 1460 |  | Fredag |  |  | 3.21 | 0
2019-03-08 21:00 | 3.8145 | 1461 |  | Fredag |  |  | 3.8145 | 0
2019-03-08 22:00 | 3.112 | 1462 |  | Fredag |  |  | 3.112 | 0
2019-03-08 23:00 | 3.105 | 1463 |  | Fredag |  |  | 3.105 | 0
2019-03-09 | 2.912 | 1464 |  | Lørdag |  |  | 2.912 | 0
2019-03-09 01:00 | 3.2365 | 1465 |  | Lørdag |  |  | 3.2365 | 0
2019-03-09 02:00 | 3.1065 | 1466 |  | Lørdag |  |  | 3.1065 | 0
2019-03-09 03:00 | 2.983 | 1467 |  | Lørdag |  |  | 2.983 | 0
2019-03-09 04:00 | 2.8885 | 1468 |  | Lørdag |  |  | 2.8885 | 0
2019-03-09 05:00 | 3.4845 | 1469 |  | Lørdag |  |  | 3.4845 | 0
2019-03-09 06:00 | 3.9265 | 1470 |  | Lørdag |  |  | 3.9265 | 0
2019-03-09 07:00 | 3.9535 | 1471 |  | Lørdag |  |  | 3.9535 | 0
2019-03-09 08:00 | 4.456 | 1472 |  | Lørdag |  |  | 4.456 | 0
2019-03-09 09:00 | 4.1085 | 1473 |  | Lørdag |  |  | 4.1085 | 0
2019-03-09 10:00 | 4.301 | 1474 |  | Lørdag |  |  | 4.301 | 0
2019-03-09 11:00 | 3.7675 | 1475 |  | Lørdag |  |  | 3.7675 | 0
2019-03-09 12:00 | 3.583 | 1476 |  | Lørdag |  |  | 3.583 | 0
2019-03-09 13:00 | 3.4295 | 1477 |  | Lørdag |  |  | 3.4295 | 0
2019-03-09 14:00 | 3.7645 | 1478 |  | Lørdag |  |  | 3.7645 | 0
2019-03-09 15:00 | 3.4215 | 1479 |  | Lørdag |  |  | 3.4215 | 0
2019-03-09 16:00 | 3.4545 | 1480 |  | Lørdag |  |  | 3.4545 | 0
2019-03-09 17:00 | 3.451 | 1481 |  | Lørdag |  |  | 3.451 | 0
2019-03-09 18:00 | 5.0695 | 1482 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.5095
2019-03-09 19:00 | 4.485 | 1483 |  | Lørdag |  |  | 4.485 | 0
2019-03-09 20:00 | 4.828 | 1484 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.268
2019-03-09 21:00 | 4.349 | 1485 |  | Lørdag |  |  | 4.349 | 0
2019-03-09 22:00 | 4.1645 | 1486 |  | Lørdag |  |  | 4.1645 | 0
2019-03-09 23:00 | 4.549 | 1487 |  | Lørdag |  |  | 4.549 | 0
2019-03-10 | 4.251 | 1488 |  | Søndag |  |  | 4.251 | 0
2019-03-10 01:00 | 4.123 | 1489 |  | Søndag |  |  | 4.123 | 0
2019-03-10 02:00 | 4.2755 | 1490 |  | Søndag |  |  | 4.2755 | 0
2019-03-10 03:00 | 4.841 | 1491 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.281
2019-03-10 04:00 | 4.472 | 1492 |  | Søndag |  |  | 4.472 | 0
2019-03-10 05:00 | 4.5325 | 1493 |  | Søndag |  |  | 4.5325 | 0
2019-03-10 06:00 | 4.528 | 1494 |  | Søndag |  |  | 4.528 | 0
2019-03-10 07:00 | 4.4135 | 1495 |  | Søndag |  |  | 4.4135 | 0
2019-03-10 08:00 | 4.204 | 1496 |  | Søndag |  |  | 4.204 | 0
2019-03-10 09:00 | 4.375 | 1497 |  | Søndag |  |  | 4.375 | 0
2019-03-10 10:00 | 4.2785 | 1498 |  | Søndag |  |  | 4.2785 | 0
2019-03-10 11:00 | 3.628 | 1499 |  | Søndag |  |  | 3.628 | 0
2019-03-10 12:00 | 3.736 | 1500 |  | Søndag |  |  | 3.736 | 0
2019-03-10 13:00 | 3.572 | 1501 |  | Søndag |  |  | 3.572 | 0
2019-03-10 14:00 | 4.1595 | 1502 |  | Søndag |  |  | 4.1595 | 0
2019-03-10 15:00 | 5.216 | 1503 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.656
2019-03-10 16:00 | 5.509 | 1504 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.949
2019-03-10 17:00 | 4.099 | 1505 |  | Søndag |  |  | 4.099 | 0
2019-03-10 18:00 | 4.8755 | 1506 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.3155
2019-03-10 19:00 | 5.067 | 1507 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.507
2019-03-10 20:00 | 4.1555 | 1508 |  | Søndag |  |  | 4.1555 | 0
2019-03-10 21:00 | 4.76 | 1509 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.2
2019-03-10 22:00 | 4.4895 | 1510 |  | Søndag |  |  | 4.4895 | 0
2019-03-10 23:00 | 3.656 | 1511 |  | Søndag |  |  | 3.656 | 0
2019-03-11 | 3.873 | 1512 |  | Mandag |  |  | 3.873 | 0
2019-03-11 01:00 | 4.057 | 1513 |  | Mandag |  |  | 4.057 | 0
2019-03-11 02:00 | 3.964 | 1514 |  | Mandag |  |  | 3.964 | 0
2019-03-11 03:00 | 3.8165 | 1515 |  | Mandag |  |  | 3.8165 | 0
2019-03-11 04:00 | 3.786 | 1516 |  | Mandag |  |  | 3.786 | 0
2019-03-11 05:00 | 3.7535 | 1517 |  | Mandag |  |  | 3.7535 | 0
2019-03-11 06:00 | 3.9115 | 1518 |  | Mandag |  |  | 3.9115 | 0
2019-03-11 07:00 | 4.0815 | 1519 |  | Mandag |  |  | 4.0815 | 0
2019-03-11 08:00 | 4.7745 | 1520 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.2145
2019-03-11 09:00 | 4.402 | 1521 |  | Mandag |  |  | 4.402 | 0
2019-03-11 10:00 | 4.547 | 1522 |  | Mandag |  |  | 4.547 | 0
2019-03-11 11:00 | 3.839 | 1523 |  | Mandag |  |  | 3.839 | 0
2019-03-11 12:00 | 3.986 | 1524 |  | Mandag |  |  | 3.986 | 0
2019-03-11 13:00 | 3.605 | 1525 |  | Mandag |  |  | 3.605 | 0
2019-03-11 14:00 | 3.5685 | 1526 |  | Mandag |  |  | 3.5685 | 0
2019-03-11 15:00 | 3.149 | 1527 |  | Mandag |  |  | 3.149 | 0
2019-03-11 16:00 | 4.0145 | 1528 |  | Mandag |  |  | 4.0145 | 0
2019-03-11 17:00 | 3.402 | 1529 |  | Mandag |  |  | 3.402 | 0
2019-03-11 18:00 | 3.141 | 1530 |  | Mandag |  |  | 3.141 | 0
2019-03-11 19:00 | 3.619 | 1531 |  | Mandag |  |  | 3.619 | 0
2019-03-11 20:00 | 4.065 | 1532 |  | Mandag |  |  | 4.065 | 0
2019-03-11 21:00 | 3.7935 | 1533 |  | Mandag |  |  | 3.7935 | 0
2019-03-11 22:00 | 3.06 | 1534 |  | Mandag |  |  | 3.06 | 0
2019-03-11 23:00 | 3.797 | 1535 |  | Mandag |  |  | 3.797 | 0
2019-03-12 | 3.0945 | 1536 |  | Tirsdag |  |  | 3.0945 | 0
2019-03-12 01:00 | 2.998 | 1537 |  | Tirsdag |  |  | 2.998 | 0
2019-03-12 02:00 | 2.955 | 1538 |  | Tirsdag |  |  | 2.955 | 0
2019-03-12 03:00 | 2.905 | 1539 |  | Tirsdag |  |  | 2.905 | 0
2019-03-12 04:00 | 3.188 | 1540 |  | Tirsdag |  |  | 3.188 | 0
2019-03-12 05:00 | 3.562 | 1541 |  | Tirsdag |  |  | 3.562 | 0
2019-03-12 06:00 | 3.88 | 1542 |  | Tirsdag |  |  | 3.88 | 0
2019-03-12 07:00 | 4.15 | 1543 |  | Tirsdag |  |  | 4.15 | 0
2019-03-12 08:00 | 4.3505 | 1544 |  | Tirsdag |  |  | 4.3505 | 0
2019-03-12 09:00 | 3.587 | 1545 |  | Tirsdag |  |  | 3.587 | 0
2019-03-12 10:00 | 3.976 | 1546 |  | Tirsdag |  |  | 3.976 | 0
2019-03-12 11:00 | 4.0735 | 1547 |  | Tirsdag |  |  | 4.0735 | 0
2019-03-12 12:00 | 3.8135 | 1548 |  | Tirsdag |  |  | 3.8135 | 0
2019-03-12 13:00 | 3.278 | 1549 |  | Tirsdag |  |  | 3.278 | 0
2019-03-12 14:00 | 3.4815 | 1550 |  | Tirsdag |  |  | 3.4815 | 0
2019-03-12 15:00 | 3.902 | 1551 |  | Tirsdag |  |  | 3.902 | 0
2019-03-12 16:00 | 4.0925 | 1552 |  | Tirsdag |  |  | 4.0925 | 0
2019-03-12 17:00 | 3.417 | 1553 |  | Tirsdag |  |  | 3.417 | 0
2019-03-12 18:00 | 3.065 | 1554 |  | Tirsdag |  |  | 3.065 | 0
2019-03-12 19:00 | 3.5765 | 1555 |  | Tirsdag |  |  | 3.5765 | 0
2019-03-12 20:00 | 3.154 | 1556 |  | Tirsdag |  |  | 3.154 | 0
2019-03-12 21:00 | 3.8875 | 1557 |  | Tirsdag |  |  | 3.8875 | 0
2019-03-12 22:00 | 3.4735 | 1558 |  | Tirsdag |  |  | 3.4735 | 0
2019-03-12 23:00 | 3.636 | 1559 |  | Tirsdag |  |  | 3.636 | 0
2019-03-13 | 3.4885 | 1560 |  | Onsdag |  |  | 3.4885 | 0
2019-03-13 01:00 | 3.778 | 1561 |  | Onsdag |  |  | 3.778 | 0
2019-03-13 02:00 | 3.3985 | 1562 |  | Onsdag |  |  | 3.3985 | 0
2019-03-13 03:00 | 3.4305 | 1563 |  | Onsdag |  |  | 3.4305 | 0
2019-03-13 04:00 | 3.2575 | 1564 |  | Onsdag |  |  | 3.2575 | 0
2019-03-13 05:00 | 3.2885 | 1565 |  | Onsdag |  |  | 3.2885 | 0
2019-03-13 06:00 | 3.242 | 1566 |  | Onsdag |  |  | 3.242 | 0
2019-03-13 07:00 | 3.8135 | 1567 |  | Onsdag |  |  | 3.8135 | 0
2019-03-13 08:00 | 4.643 | 1568 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.083
2019-03-13 09:00 | 5.2125 | 1569 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.6525
2019-03-13 10:00 | 3.0925 | 1570 |  | Onsdag |  |  | 3.0925 | 0
2019-03-13 11:00 | 2.7515 | 1571 |  | Onsdag |  |  | 2.7515 | 0
2019-03-13 12:00 | 2.6705 | 1572 |  | Onsdag |  |  | 2.6705 | 0
2019-03-13 13:00 | 2.7175 | 1573 |  | Onsdag |  |  | 2.7175 | 0
2019-03-13 14:00 | 2.68 | 1574 |  | Onsdag |  |  | 2.68 | 0
2019-03-13 15:00 | 2.562 | 1575 |  | Onsdag |  |  | 2.562 | 0
2019-03-13 16:00 | 4.0725 | 1576 |  | Onsdag |  |  | 4.0725 | 0
2019-03-13 17:00 | 3.0665 | 1577 |  | Onsdag |  |  | 3.0665 | 0
2019-03-13 18:00 | 2.8535 | 1578 |  | Onsdag |  |  | 2.8535 | 0
2019-03-13 19:00 | 3.399 | 1579 |  | Onsdag |  |  | 3.399 | 0
2019-03-13 20:00 | 3.904 | 1580 |  | Onsdag |  |  | 3.904 | 0
2019-03-13 21:00 | 4.1645 | 1581 |  | Onsdag |  |  | 4.1645 | 0
2019-03-13 22:00 | 4.235 | 1582 |  | Onsdag |  |  | 4.235 | 0
2019-03-13 23:00 | 3.9775 | 1583 |  | Onsdag |  |  | 3.9775 | 0
2019-03-14 | 3.4045 | 1584 |  | Torsdag |  |  | 3.4045 | 0
2019-03-14 01:00 | 3.519 | 1585 |  | Torsdag |  |  | 3.519 | 0
2019-03-14 02:00 | 3.4575 | 1586 |  | Torsdag |  |  | 3.4575 | 0
2019-03-14 03:00 | 3.685 | 1587 |  | Torsdag |  |  | 3.685 | 0
2019-03-14 04:00 | 3.497 | 1588 |  | Torsdag |  |  | 3.497 | 0
2019-03-14 05:00 | 3.6455 | 1589 |  | Torsdag |  |  | 3.6455 | 0
2019-03-14 06:00 | 4.019 | 1590 |  | Torsdag |  |  | 4.019 | 0
2019-03-14 07:00 | 3.4275 | 1591 |  | Torsdag |  |  | 3.4275 | 0
2019-03-14 08:00 | 3.3405 | 1592 |  | Torsdag |  |  | 3.3405 | 0
2019-03-14 09:00 | 3.4765 | 1593 |  | Torsdag |  |  | 3.4765 | 0
2019-03-14 10:00 | 3.714 | 1594 |  | Torsdag |  |  | 3.714 | 0
2019-03-14 11:00 | 3.1895 | 1595 |  | Torsdag |  |  | 3.1895 | 0
2019-03-14 12:00 | 2.661 | 1596 |  | Torsdag |  |  | 2.661 | 0
2019-03-14 13:00 | 3.0885 | 1597 |  | Torsdag |  |  | 3.0885 | 0
2019-03-14 14:00 | 3.2355 | 1598 |  | Torsdag |  |  | 3.2355 | 0
2019-03-14 15:00 | 3.376 | 1599 |  | Torsdag |  |  | 3.376 | 0
2019-03-14 16:00 | 3.5145 | 1600 |  | Torsdag |  |  | 3.5145 | 0
2019-03-14 17:00 | 4.024 | 1601 |  | Torsdag |  |  | 4.024 | 0
2019-03-14 18:00 | 2.889 | 1602 |  | Torsdag |  |  | 2.889 | 0
2019-03-14 19:00 | 2.7325 | 1603 |  | Torsdag |  |  | 2.7325 | 0
2019-03-14 20:00 | 3.1315 | 1604 |  | Torsdag |  |  | 3.1315 | 0
2019-03-14 21:00 | 3.251 | 1605 |  | Torsdag |  |  | 3.251 | 0
2019-03-14 22:00 | 3.0585 | 1606 |  | Torsdag |  |  | 3.0585 | 0
2019-03-14 23:00 | 3.48 | 1607 |  | Torsdag |  |  | 3.48 | 0
2019-03-15 | 3.539 | 1608 |  | Fredag |  |  | 3.539 | 0
2019-03-15 01:00 | 3.8575 | 1609 |  | Fredag |  |  | 3.8575 | 0
2019-03-15 02:00 | 3.4315 | 1610 |  | Fredag |  |  | 3.4315 | 0
2019-03-15 03:00 | 3.4645 | 1611 |  | Fredag |  |  | 3.4645 | 0
2019-03-15 04:00 | 3.465 | 1612 |  | Fredag |  |  | 3.465 | 0
2019-03-15 05:00 | 3.633 | 1613 |  | Fredag |  |  | 3.633 | 0
2019-03-15 06:00 | 3.4985 | 1614 |  | Fredag |  |  | 3.4985 | 0
2019-03-15 07:00 | 3.621 | 1615 |  | Fredag |  |  | 3.621 | 0
2019-03-15 08:00 | 4.201 | 1616 |  | Fredag |  |  | 4.201 | 0
2019-03-15 09:00 | 4.495 | 1617 |  | Fredag |  |  | 4.495 | 0
2019-03-15 10:00 | 4.46 | 1618 |  | Fredag |  |  | 4.46 | 0
2019-03-15 11:00 | 4.7665 | 1619 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.2065
2019-03-15 12:00 | 4.39 | 1620 |  | Fredag |  |  | 4.39 | 0
2019-03-15 13:00 | 2.9865 | 1621 |  | Fredag |  |  | 2.9865 | 0
2019-03-15 14:00 | 3.1285 | 1622 |  | Fredag |  |  | 3.1285 | 0
2019-03-15 15:00 | 2.8005 | 1623 |  | Fredag |  |  | 2.8005 | 0
2019-03-15 16:00 | 4.5055 | 1624 |  | Fredag |  |  | 4.5055 | 0
2019-03-15 17:00 | 3.482 | 1625 |  | Fredag |  |  | 3.482 | 0
2019-03-15 18:00 | 3.28 | 1626 |  | Fredag |  |  | 3.28 | 0
2019-03-15 19:00 | 3.3195 | 1627 |  | Fredag |  |  | 3.3195 | 0
2019-03-15 20:00 | 3.442 | 1628 |  | Fredag |  |  | 3.442 | 0
2019-03-15 21:00 | 3.5135 | 1629 |  | Fredag |  |  | 3.5135 | 0
2019-03-15 22:00 | 3.7565 | 1630 |  | Fredag |  |  | 3.7565 | 0
2019-03-15 23:00 | 3.832 | 1631 |  | Fredag |  |  | 3.832 | 0
2019-03-16 | 3.24 | 1632 |  | Lørdag |  |  | 3.24 | 0
2019-03-16 01:00 | 3.2075 | 1633 |  | Lørdag |  |  | 3.2075 | 0
2019-03-16 02:00 | 3.2835 | 1634 |  | Lørdag |  |  | 3.2835 | 0
2019-03-16 03:00 | 3.191 | 1635 |  | Lørdag |  |  | 3.191 | 0
2019-03-16 04:00 | 3.356 | 1636 |  | Lørdag |  |  | 3.356 | 0
2019-03-16 05:00 | 3.413 | 1637 |  | Lørdag |  |  | 3.413 | 0
2019-03-16 06:00 | 3.7545 | 1638 |  | Lørdag |  |  | 3.7545 | 0
2019-03-16 07:00 | 4.4735 | 1639 |  | Lørdag |  |  | 4.4735 | 0
2019-03-16 08:00 | 4.497 | 1640 |  | Lørdag |  |  | 4.497 | 0
2019-03-16 09:00 | 4.6415 | 1641 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.0815
2019-03-16 10:00 | 4.0845 | 1642 |  | Lørdag |  |  | 4.0845 | 0
2019-03-16 11:00 | 3.049 | 1643 |  | Lørdag |  |  | 3.049 | 0
2019-03-16 12:00 | 3.364 | 1644 |  | Lørdag |  |  | 3.364 | 0
2019-03-16 13:00 | 3.28 | 1645 |  | Lørdag |  |  | 3.28 | 0
2019-03-16 14:00 | 3.238 | 1646 |  | Lørdag |  |  | 3.238 | 0
2019-03-16 15:00 | 3.3685 | 1647 |  | Lørdag |  |  | 3.3685 | 0
2019-03-16 16:00 | 2.703 | 1648 |  | Lørdag |  |  | 2.703 | 0
2019-03-16 17:00 | 3.137 | 1649 |  | Lørdag |  |  | 3.137 | 0
2019-03-16 18:00 | 3.2425 | 1650 |  | Lørdag |  |  | 3.2425 | 0
2019-03-16 19:00 | 3.49 | 1651 |  | Lørdag |  |  | 3.49 | 0
2019-03-16 20:00 | 3.384 | 1652 |  | Lørdag |  |  | 3.384 | 0
2019-03-16 21:00 | 3.357 | 1653 |  | Lørdag |  |  | 3.357 | 0
2019-03-16 22:00 | 3.091 | 1654 |  | Lørdag |  |  | 3.091 | 0
2019-03-16 23:00 | 3.0685 | 1655 |  | Lørdag |  |  | 3.0685 | 0
2019-03-17 | 3.0595 | 1656 |  | Søndag |  |  | 3.0595 | 0
2019-03-17 01:00 | 3.3475 | 1657 |  | Søndag |  |  | 3.3475 | 0
2019-03-17 02:00 | 3.38 | 1658 |  | Søndag |  |  | 3.38 | 0
2019-03-17 03:00 | 3.327 | 1659 |  | Søndag |  |  | 3.327 | 0
2019-03-17 04:00 | 3.5735 | 1660 |  | Søndag |  |  | 3.5735 | 0
2019-03-17 05:00 | 3.5185 | 1661 |  | Søndag |  |  | 3.5185 | 0
2019-03-17 06:00 | 3.5915 | 1662 |  | Søndag |  |  | 3.5915 | 0
2019-03-17 07:00 | 3.5895 | 1663 |  | Søndag |  |  | 3.5895 | 0
2019-03-17 08:00 | 3.7205 | 1664 |  | Søndag |  |  | 3.7205 | 0
2019-03-17 09:00 | 4.332 | 1665 |  | Søndag |  |  | 4.332 | 0
2019-03-17 10:00 | 3.8405 | 1666 |  | Søndag |  |  | 3.8405 | 0
2019-03-17 11:00 | 3.4975 | 1667 |  | Søndag |  |  | 3.4975 | 0
2019-03-17 12:00 | 3.128 | 1668 |  | Søndag |  |  | 3.128 | 0
2019-03-17 13:00 | 3.318 | 1669 |  | Søndag |  |  | 3.318 | 0
2019-03-17 14:00 | 3.59 | 1670 |  | Søndag |  |  | 3.59 | 0
2019-03-17 15:00 | 3.645 | 1671 |  | Søndag |  |  | 3.645 | 0
2019-03-17 16:00 | 3.2635 | 1672 |  | Søndag |  |  | 3.2635 | 0
2019-03-17 17:00 | 3.463 | 1673 |  | Søndag |  |  | 3.463 | 0
2019-03-17 18:00 | 3.704 | 1674 |  | Søndag |  |  | 3.704 | 0
2019-03-17 19:00 | 3.0755 | 1675 |  | Søndag |  |  | 3.0755 | 0
2019-03-17 20:00 | 3.1305 | 1676 |  | Søndag |  |  | 3.1305 | 0
2019-03-17 21:00 | 2.9635 | 1677 |  | Søndag |  |  | 2.9635 | 0
2019-03-17 22:00 | 3.142 | 1678 |  | Søndag |  |  | 3.142 | 0
2019-03-17 23:00 | 2.8455 | 1679 |  | Søndag |  |  | 2.8455 | 0
2019-03-18 | 2.83 | 1680 |  | Mandag |  |  | 2.83 | 0
2019-03-18 01:00 | 2.7945 | 1681 |  | Mandag |  |  | 2.7945 | 0
2019-03-18 02:00 | 2.813 | 1682 |  | Mandag |  |  | 2.813 | 0
2019-03-18 03:00 | 3.3155 | 1683 |  | Mandag |  |  | 3.3155 | 0
2019-03-18 04:00 | 3.35 | 1684 |  | Mandag |  |  | 3.35 | 0
2019-03-18 05:00 | 3.2085 | 1685 |  | Mandag |  |  | 3.2085 | 0
2019-03-18 06:00 | 3.22 | 1686 |  | Mandag |  |  | 3.22 | 0
2019-03-18 07:00 | 3.647 | 1687 |  | Mandag |  |  | 3.647 | 0
2019-03-18 08:00 | 3.7295 | 1688 |  | Mandag |  |  | 3.7295 | 0
2019-03-18 09:00 | 3.7795 | 1689 |  | Mandag |  |  | 3.7795 | 0
2019-03-18 10:00 | 2.754 | 1690 |  | Mandag |  |  | 2.754 | 0
2019-03-18 11:00 | 3.785 | 1691 |  | Mandag |  |  | 3.785 | 0
2019-03-18 12:00 | 2.88 | 1692 |  | Mandag |  |  | 2.88 | 0
2019-03-18 13:00 | 3.093 | 1693 |  | Mandag |  |  | 3.093 | 0
2019-03-18 14:00 | 2.664 | 1694 |  | Mandag |  |  | 2.664 | 0
2019-03-18 15:00 | 2.7805 | 1695 |  | Mandag |  |  | 2.7805 | 0
2019-03-18 16:00 | 3.729 | 1696 |  | Mandag |  |  | 3.729 | 0
2019-03-18 17:00 | 3.4615 | 1697 |  | Mandag |  |  | 3.4615 | 0
2019-03-18 18:00 | 2.7155 | 1698 |  | Mandag |  |  | 2.7155 | 0
2019-03-18 19:00 | 3.102 | 1699 |  | Mandag |  |  | 3.102 | 0
2019-03-18 20:00 | 3.779 | 1700 |  | Mandag |  |  | 3.779 | 0
2019-03-18 21:00 | 3.877 | 1701 |  | Mandag |  |  | 3.877 | 0
2019-03-18 22:00 | 3.76 | 1702 |  | Mandag |  |  | 3.76 | 0
2019-03-18 23:00 | 3.544 | 1703 |  | Mandag |  |  | 3.544 | 0
2019-03-19 | 3.077 | 1704 |  | Tirsdag |  |  | 3.077 | 0
2019-03-19 01:00 | 3.4165 | 1705 |  | Tirsdag |  |  | 3.4165 | 0
2019-03-19 02:00 | 3.147 | 1706 |  | Tirsdag |  |  | 3.147 | 0
2019-03-19 03:00 | 3.0725 | 1707 |  | Tirsdag |  |  | 3.0725 | 0
2019-03-19 04:00 | 2.889 | 1708 |  | Tirsdag |  |  | 2.889 | 0
2019-03-19 05:00 | 3.272 | 1709 |  | Tirsdag |  |  | 3.272 | 0
2019-03-19 06:00 | 3.91 | 1710 |  | Tirsdag |  |  | 3.91 | 0
2019-03-19 07:00 | 4.1115 | 1711 |  | Tirsdag |  |  | 4.1115 | 0
2019-03-19 08:00 | 3.528 | 1712 |  | Tirsdag |  |  | 3.528 | 0
2019-03-19 09:00 | 2.929 | 1713 |  | Tirsdag |  |  | 2.929 | 0
2019-03-19 10:00 | 3.016 | 1714 |  | Tirsdag |  |  | 3.016 | 0
2019-03-19 11:00 | 3.183 | 1715 |  | Tirsdag |  |  | 3.183 | 0
2019-03-19 12:00 | 3.4015 | 1716 |  | Tirsdag |  |  | 3.4015 | 0
2019-03-19 13:00 | 3.0525 | 1717 |  | Tirsdag |  |  | 3.0525 | 0
2019-03-19 14:00 | 3.1915 | 1718 |  | Tirsdag |  |  | 3.1915 | 0
2019-03-19 15:00 | 3.7635 | 1719 |  | Tirsdag |  |  | 3.7635 | 0
2019-03-19 16:00 | 3.4945 | 1720 |  | Tirsdag |  |  | 3.4945 | 0
2019-03-19 17:00 | 3.0335 | 1721 |  | Tirsdag |  |  | 3.0335 | 0
2019-03-19 18:00 | 2.9585 | 1722 |  | Tirsdag |  |  | 2.9585 | 0
2019-03-19 19:00 | 3.443 | 1723 |  | Tirsdag |  |  | 3.443 | 0
2019-03-19 20:00 | 3.429 | 1724 |  | Tirsdag |  |  | 3.429 | 0
2019-03-19 21:00 | 3.005 | 1725 |  | Tirsdag |  |  | 3.005 | 0
2019-03-19 22:00 | 3.3735 | 1726 |  | Tirsdag |  |  | 3.3735 | 0
2019-03-19 23:00 | 3.7355 | 1727 |  | Tirsdag |  |  | 3.7355 | 0
2019-03-20 | 3.36 | 1728 |  | Onsdag |  |  | 3.36 | 0
2019-03-20 01:00 | 3.134 | 1729 |  | Onsdag |  |  | 3.134 | 0
2019-03-20 02:00 | 3.1435 | 1730 |  | Onsdag |  |  | 3.1435 | 0
2019-03-20 03:00 | 3.3265 | 1731 |  | Onsdag |  |  | 3.3265 | 0
2019-03-20 04:00 | 3.1125 | 1732 |  | Onsdag |  |  | 3.1125 | 0
2019-03-20 05:00 | 3.099 | 1733 |  | Onsdag |  |  | 3.099 | 0
2019-03-20 06:00 | 3.346 | 1734 |  | Onsdag |  |  | 3.346 | 0
2019-03-20 07:00 | 3.6575 | 1735 |  | Onsdag |  |  | 3.6575 | 0
2019-03-20 08:00 | 4.73 | 1736 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.17
2019-03-20 09:00 | 3.9955 | 1737 |  | Onsdag |  |  | 3.9955 | 0
2019-03-20 10:00 | 4.0965 | 1738 |  | Onsdag |  |  | 4.0965 | 0
2019-03-20 11:00 | 3.4615 | 1739 |  | Onsdag |  |  | 3.4615 | 0
2019-03-20 12:00 | 2.7905 | 1740 |  | Onsdag |  |  | 2.7905 | 0
2019-03-20 13:00 | 2.6395 | 1741 |  | Onsdag |  |  | 2.6395 | 0
2019-03-20 14:00 | 2.746 | 1742 |  | Onsdag |  |  | 2.746 | 0
2019-03-20 15:00 | 3.5375 | 1743 |  | Onsdag |  |  | 3.5375 | 0
2019-03-20 16:00 | 3.671 | 1744 |  | Onsdag |  |  | 3.671 | 0
2019-03-20 17:00 | 3.5105 | 1745 |  | Onsdag |  |  | 3.5105 | 0
2019-03-20 18:00 | 3.2975 | 1746 |  | Onsdag |  |  | 3.2975 | 0
2019-03-20 19:00 | 3.1435 | 1747 |  | Onsdag |  |  | 3.1435 | 0
2019-03-20 20:00 | 4.021 | 1748 |  | Onsdag |  |  | 4.021 | 0
2019-03-20 21:00 | 3.1225 | 1749 |  | Onsdag |  |  | 3.1225 | 0
2019-03-20 22:00 | 3.1235 | 1750 |  | Onsdag |  |  | 3.1235 | 0
2019-03-20 23:00 | 3.0445 | 1751 |  | Onsdag |  |  | 3.0445 | 0
2019-03-21 | 2.961 | 1752 |  | Torsdag |  |  | 2.961 | 0
2019-03-21 01:00 | 3.1585 | 1753 |  | Torsdag |  |  | 3.1585 | 0
2019-03-21 02:00 | 3.264 | 1754 |  | Torsdag |  |  | 3.264 | 0
2019-03-21 03:00 | 3.13 | 1755 |  | Torsdag |  |  | 3.13 | 0
2019-03-21 04:00 | 2.942 | 1756 |  | Torsdag |  |  | 2.942 | 0
2019-03-21 05:00 | 3.076 | 1757 |  | Torsdag |  |  | 3.076 | 0
2019-03-21 06:00 | 3.938 | 1758 |  | Torsdag |  |  | 3.938 | 0
2019-03-21 07:00 | 3.4915 | 1759 |  | Torsdag |  |  | 3.4915 | 0
2019-03-21 08:00 | 4.365 | 1760 |  | Torsdag |  |  | 4.365 | 0
2019-03-21 09:00 | 4.5165 | 1761 |  | Torsdag |  |  | 4.5165 | 0
2019-03-21 10:00 | 4.1565 | 1762 |  | Torsdag |  |  | 4.1565 | 0
2019-03-21 11:00 | 3.6005 | 1763 |  | Torsdag |  |  | 3.6005 | 0
2019-03-21 12:00 | 3.2125 | 1764 |  | Torsdag |  |  | 3.2125 | 0
2019-03-21 13:00 | 2.7705 | 1765 |  | Torsdag |  |  | 2.7705 | 0
2019-03-21 14:00 | 2.762 | 1766 |  | Torsdag |  |  | 2.762 | 0
2019-03-21 15:00 | 2.8955 | 1767 |  | Torsdag |  |  | 2.8955 | 0
2019-03-21 16:00 | 3.865 | 1768 |  | Torsdag |  |  | 3.865 | 0
2019-03-21 17:00 | 3.6735 | 1769 |  | Torsdag |  |  | 3.6735 | 0
2019-03-21 18:00 | 3.8145 | 1770 |  | Torsdag |  |  | 3.8145 | 0
2019-03-21 19:00 | 2.7815 | 1771 |  | Torsdag |  |  | 2.7815 | 0
2019-03-21 20:00 | 3.025 | 1772 |  | Torsdag |  |  | 3.025 | 0
2019-03-21 21:00 | 2.9265 | 1773 |  | Torsdag |  |  | 2.9265 | 0
2019-03-21 22:00 | 2.7885 | 1774 |  | Torsdag |  |  | 2.7885 | 0
2019-03-21 23:00 | 3.0035 | 1775 |  | Torsdag |  |  | 3.0035 | 0
2019-03-22 | 2.8485 | 1776 |  | Fredag |  |  | 2.8485 | 0
2019-03-22 01:00 | 3.085 | 1777 |  | Fredag |  |  | 3.085 | 0
2019-03-22 02:00 | 3.118 | 1778 |  | Fredag |  |  | 3.118 | 0
2019-03-22 03:00 | 3.156 | 1779 |  | Fredag |  |  | 3.156 | 0
2019-03-22 04:00 | 3.2055 | 1780 |  | Fredag |  |  | 3.2055 | 0
2019-03-22 05:00 | 2.727 | 1781 |  | Fredag |  |  | 2.727 | 0
2019-03-22 06:00 | 3.1415 | 1782 |  | Fredag |  |  | 3.1415 | 0
2019-03-22 07:00 | 4.3125 | 1783 |  | Fredag |  |  | 4.3125 | 0
2019-03-22 08:00 | 4.6655 | 1784 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.1055
2019-03-22 09:00 | 4.3125 | 1785 |  | Fredag |  |  | 4.3125 | 0
2019-03-22 10:00 | 4.302 | 1786 |  | Fredag |  |  | 4.302 | 0
2019-03-22 11:00 | 3.7835 | 1787 |  | Fredag |  |  | 3.7835 | 0
2019-03-22 12:00 | 3.221 | 1788 |  | Fredag |  |  | 3.221 | 0
2019-03-22 13:00 | 3.1545 | 1789 |  | Fredag |  |  | 3.1545 | 0
2019-03-22 14:00 | 3.417 | 1790 |  | Fredag |  |  | 3.417 | 0
2019-03-22 15:00 | 3.4795 | 1791 |  | Fredag |  |  | 3.4795 | 0
2019-03-22 16:00 | 4.547 | 1792 |  | Fredag |  |  | 4.547 | 0
2019-03-22 17:00 | 3.783 | 1793 |  | Fredag |  |  | 3.783 | 0
2019-03-22 18:00 | 3.8965 | 1794 |  | Fredag |  |  | 3.8965 | 0
2019-03-22 19:00 | 4.121 | 1795 |  | Fredag |  |  | 4.121 | 0
2019-03-22 20:00 | 3.662 | 1796 |  | Fredag |  |  | 3.662 | 0
2019-03-22 21:00 | 4.0025 | 1797 |  | Fredag |  |  | 4.0025 | 0
2019-03-22 22:00 | 3.2275 | 1798 |  | Fredag |  |  | 3.2275 | 0
2019-03-22 23:00 | 3.4095 | 1799 |  | Fredag |  |  | 3.4095 | 0
2019-03-23 | 3.244 | 1800 |  | Lørdag |  |  | 3.244 | 0
2019-03-23 01:00 | 3.2515 | 1801 |  | Lørdag |  |  | 3.2515 | 0
2019-03-23 02:00 | 2.6235 | 1802 |  | Lørdag |  |  | 2.6235 | 0
2019-03-23 03:00 | 3.0275 | 1803 |  | Lørdag |  |  | 3.0275 | 0
2019-03-23 04:00 | 2.6695 | 1804 |  | Lørdag |  |  | 2.6695 | 0
2019-03-23 05:00 | 2.8245 | 1805 |  | Lørdag |  |  | 2.8245 | 0
2019-03-23 06:00 | 2.791 | 1806 |  | Lørdag |  |  | 2.791 | 0
2019-03-23 07:00 | 3.201 | 1807 |  | Lørdag |  |  | 3.201 | 0
2019-03-23 08:00 | 4.695 | 1808 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.135
2019-03-23 09:00 | 4.4685 | 1809 |  | Lørdag |  |  | 4.4685 | 0
2019-03-23 10:00 | 3.897 | 1810 |  | Lørdag |  |  | 3.897 | 0
2019-03-23 11:00 | 4.2845 | 1811 |  | Lørdag |  |  | 4.2845 | 0
2019-03-23 12:00 | 3.557 | 1812 |  | Lørdag |  |  | 3.557 | 0
2019-03-23 13:00 | 2.963 | 1813 |  | Lørdag |  |  | 2.963 | 0
2019-03-23 14:00 | 3.465 | 1814 |  | Lørdag |  |  | 3.465 | 0
2019-03-23 15:00 | 3.3765 | 1815 |  | Lørdag |  |  | 3.3765 | 0
2019-03-23 16:00 | 2.8475 | 1816 |  | Lørdag |  |  | 2.8475 | 0
2019-03-23 17:00 | 3.1915 | 1817 |  | Lørdag |  |  | 3.1915 | 0
2019-03-23 18:00 | 3.344 | 1818 |  | Lørdag |  |  | 3.344 | 0
2019-03-23 19:00 | 3.639 | 1819 |  | Lørdag |  |  | 3.639 | 0
2019-03-23 20:00 | 3.655 | 1820 |  | Lørdag |  |  | 3.655 | 0
2019-03-23 21:00 | 3.2945 | 1821 |  | Lørdag |  |  | 3.2945 | 0
2019-03-23 22:00 | 3.7995 | 1822 |  | Lørdag |  |  | 3.7995 | 0
2019-03-23 23:00 | 2.8905 | 1823 |  | Lørdag |  |  | 2.8905 | 0
2019-03-24 | 2.7055 | 1824 |  | Søndag |  |  | 2.7055 | 0
2019-03-24 01:00 | 2.944 | 1825 |  | Søndag |  |  | 2.944 | 0
2019-03-24 02:00 | 2.738 | 1826 |  | Søndag |  |  | 2.738 | 0
2019-03-24 03:00 | 2.907 | 1827 |  | Søndag |  |  | 2.907 | 0
2019-03-24 04:00 | 3.06 | 1828 |  | Søndag |  |  | 3.06 | 0
2019-03-24 05:00 | 3.1795 | 1829 |  | Søndag |  |  | 3.1795 | 0
2019-03-24 06:00 | 3.2385 | 1830 |  | Søndag |  |  | 3.2385 | 0
2019-03-24 07:00 | 3.441 | 1831 |  | Søndag |  |  | 3.441 | 0
2019-03-24 08:00 | 3.691 | 1832 |  | Søndag |  |  | 3.691 | 0
2019-03-24 09:00 | 4.084 | 1833 |  | Søndag |  |  | 4.084 | 0
2019-03-24 10:00 | 3.859 | 1834 |  | Søndag |  |  | 3.859 | 0
2019-03-24 11:00 | 3.187 | 1835 |  | Søndag |  |  | 3.187 | 0
2019-03-24 12:00 | 3.417 | 1836 |  | Søndag |  |  | 3.417 | 0
2019-03-24 13:00 | 3.426 | 1837 |  | Søndag |  |  | 3.426 | 0
2019-03-24 14:00 | 3.1615 | 1838 |  | Søndag |  |  | 3.1615 | 0
2019-03-24 15:00 | 4.0565 | 1839 |  | Søndag |  |  | 4.0565 | 0
2019-03-24 16:00 | 5.7385 | 1840 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 1.1785
2019-03-24 17:00 | 4.3485 | 1841 |  | Søndag |  |  | 4.3485 | 0
2019-03-24 18:00 | 3.603 | 1842 |  | Søndag |  |  | 3.603 | 0
2019-03-24 19:00 | 3.6225 | 1843 |  | Søndag |  |  | 3.6225 | 0
2019-03-24 20:00 | 3.439 | 1844 |  | Søndag |  |  | 3.439 | 0
2019-03-24 21:00 | 3.4545 | 1845 |  | Søndag |  |  | 3.4545 | 0
2019-03-24 22:00 | 3.44 | 1846 |  | Søndag |  |  | 3.44 | 0
2019-03-24 23:00 | 3.442 | 1847 |  | Søndag |  |  | 3.442 | 0
2019-03-25 | 2.975 | 1848 |  | Mandag |  |  | 2.975 | 0
2019-03-25 01:00 | 2.7325 | 1849 |  | Mandag |  |  | 2.7325 | 0
2019-03-25 02:00 | 2.996 | 1850 |  | Mandag |  |  | 2.996 | 0
2019-03-25 03:00 | 3.4005 | 1851 |  | Mandag |  |  | 3.4005 | 0
2019-03-25 04:00 | 3.387 | 1852 |  | Mandag |  |  | 3.387 | 0
2019-03-25 05:00 | 3.2105 | 1853 |  | Mandag |  |  | 3.2105 | 0
2019-03-25 06:00 | 3.176 | 1854 |  | Mandag |  |  | 3.176 | 0
2019-03-25 07:00 | 3.5185 | 1855 |  | Mandag |  |  | 3.5185 | 0
2019-03-25 08:00 | 3.9725 | 1856 |  | Mandag |  |  | 3.9725 | 0
2019-03-25 09:00 | 3.6255 | 1857 |  | Mandag |  |  | 3.6255 | 0
2019-03-25 10:00 | 3.4595 | 1858 |  | Mandag |  |  | 3.4595 | 0
2019-03-25 11:00 | 3.217 | 1859 |  | Mandag |  |  | 3.217 | 0
2019-03-25 12:00 | 3.723 | 1860 |  | Mandag |  |  | 3.723 | 0
2019-03-25 13:00 | 3.2985 | 1861 |  | Mandag |  |  | 3.2985 | 0
2019-03-25 14:00 | 2.705 | 1862 |  | Mandag |  |  | 2.705 | 0
2019-03-25 15:00 | 3.288 | 1863 |  | Mandag |  |  | 3.288 | 0
2019-03-25 16:00 | 3.541 | 1864 |  | Mandag |  |  | 3.541 | 0
2019-03-25 17:00 | 3.0645 | 1865 |  | Mandag |  |  | 3.0645 | 0
2019-03-25 18:00 | 3.0995 | 1866 |  | Mandag |  |  | 3.0995 | 0
2019-03-25 19:00 | 3.153 | 1867 |  | Mandag |  |  | 3.153 | 0
2019-03-25 20:00 | 3.112 | 1868 |  | Mandag |  |  | 3.112 | 0
2019-03-25 21:00 | 2.869 | 1869 |  | Mandag |  |  | 2.869 | 0
2019-03-25 22:00 | 2.929 | 1870 |  | Mandag |  |  | 2.929 | 0
2019-03-25 23:00 | 3.223 | 1871 |  | Mandag |  |  | 3.223 | 0
2019-03-26 | 3.1385 | 1872 |  | Tirsdag |  |  | 3.1385 | 0
2019-03-26 01:00 | 3.3355 | 1873 |  | Tirsdag |  |  | 3.3355 | 0
2019-03-26 02:00 | 2.997 | 1874 |  | Tirsdag |  |  | 2.997 | 0
2019-03-26 03:00 | 2.886 | 1875 |  | Tirsdag |  |  | 2.886 | 0
2019-03-26 04:00 | 3.108 | 1876 |  | Tirsdag |  |  | 3.108 | 0
2019-03-26 05:00 | 2.9335 | 1877 |  | Tirsdag |  |  | 2.9335 | 0
2019-03-26 06:00 | 3.533 | 1878 |  | Tirsdag |  |  | 3.533 | 0
2019-03-26 07:00 | 4.185 | 1879 |  | Tirsdag |  |  | 4.185 | 0
2019-03-26 08:00 | 3.8855 | 1880 |  | Tirsdag |  |  | 3.8855 | 0
2019-03-26 09:00 | 3.473 | 1881 |  | Tirsdag |  |  | 3.473 | 0
2019-03-26 10:00 | 3.4055 | 1882 |  | Tirsdag |  |  | 3.4055 | 0
2019-03-26 11:00 | 3.6925 | 1883 |  | Tirsdag |  |  | 3.6925 | 0
2019-03-26 12:00 | 3.287 | 1884 |  | Tirsdag |  |  | 3.287 | 0
2019-03-26 13:00 | 3.109 | 1885 |  | Tirsdag |  |  | 3.109 | 0
2019-03-26 14:00 | 2.8985 | 1886 |  | Tirsdag |  |  | 2.8985 | 0
2019-03-26 15:00 | 3.241 | 1887 |  | Tirsdag |  |  | 3.241 | 0
2019-03-26 16:00 | 3.529 | 1888 |  | Tirsdag |  |  | 3.529 | 0
2019-03-26 17:00 | 3.8115 | 1889 |  | Tirsdag |  |  | 3.8115 | 0
2019-03-26 18:00 | 4.172 | 1890 |  | Tirsdag |  |  | 4.172 | 0
2019-03-26 19:00 | 3.67 | 1891 |  | Tirsdag |  |  | 3.67 | 0
2019-03-26 20:00 | 3.2315 | 1892 |  | Tirsdag |  |  | 3.2315 | 0
2019-03-26 21:00 | 3.394 | 1893 |  | Tirsdag |  |  | 3.394 | 0
2019-03-26 22:00 | 3.313 | 1894 |  | Tirsdag |  |  | 3.313 | 0
2019-03-26 23:00 | 3.409 | 1895 |  | Tirsdag |  |  | 3.409 | 0
2019-03-27 | 3.0505 | 1896 |  | Onsdag |  |  | 3.0505 | 0
2019-03-27 01:00 | 2.8585 | 1897 |  | Onsdag |  |  | 2.8585 | 0
2019-03-27 02:00 | 2.972 | 1898 |  | Onsdag |  |  | 2.972 | 0
2019-03-27 03:00 | 2.716 | 1899 |  | Onsdag |  |  | 2.716 | 0
2019-03-27 04:00 | 2.976 | 1900 |  | Onsdag |  |  | 2.976 | 0
2019-03-27 05:00 | 2.967 | 1901 |  | Onsdag |  |  | 2.967 | 0
2019-03-27 06:00 | 2.8775 | 1902 |  | Onsdag |  |  | 2.8775 | 0
2019-03-27 07:00 | 2.956 | 1903 |  | Onsdag |  |  | 2.956 | 0
2019-03-27 08:00 | 4.1385 | 1904 |  | Onsdag |  |  | 4.1385 | 0
2019-03-27 09:00 | 4.075 | 1905 |  | Onsdag |  |  | 4.075 | 0
2019-03-27 10:00 | 2.8515 | 1906 |  | Onsdag |  |  | 2.8515 | 0
2019-03-27 11:00 | 2.7485 | 1907 |  | Onsdag |  |  | 2.7485 | 0
2019-03-27 12:00 | 3.1495 | 1908 |  | Onsdag |  |  | 3.1495 | 0
2019-03-27 13:00 | 3.501 | 1909 |  | Onsdag |  |  | 3.501 | 0
2019-03-27 14:00 | 3.3815 | 1910 |  | Onsdag |  |  | 3.3815 | 0
2019-03-27 15:00 | 3.122 | 1911 |  | Onsdag |  |  | 3.122 | 0
2019-03-27 16:00 | 3.533 | 1912 |  | Onsdag |  |  | 3.533 | 0
2019-03-27 17:00 | 2.7935 | 1913 |  | Onsdag |  |  | 2.7935 | 0
2019-03-27 18:00 | 3.249 | 1914 |  | Onsdag |  |  | 3.249 | 0
2019-03-27 19:00 | 3.1005 | 1915 |  | Onsdag |  |  | 3.1005 | 0
2019-03-27 20:00 | 3.972 | 1916 |  | Onsdag |  |  | 3.972 | 0
2019-03-27 21:00 | 3.2665 | 1917 |  | Onsdag |  |  | 3.2665 | 0
2019-03-27 22:00 | 3.187 | 1918 |  | Onsdag |  |  | 3.187 | 0
2019-03-27 23:00 | 2.911 | 1919 |  | Onsdag |  |  | 2.911 | 0
2019-03-28 | 2.8225 | 1920 |  | Torsdag |  |  | 2.8225 | 0
2019-03-28 01:00 | 2.6435 | 1921 |  | Torsdag |  |  | 2.6435 | 0
2019-03-28 02:00 | 2.924 | 1922 |  | Torsdag |  |  | 2.924 | 0
2019-03-28 03:00 | 2.7985 | 1923 |  | Torsdag |  |  | 2.7985 | 0
2019-03-28 04:00 | 2.7995 | 1924 |  | Torsdag |  |  | 2.7995 | 0
2019-03-28 05:00 | 2.8285 | 1925 |  | Torsdag |  |  | 2.8285 | 0
2019-03-28 06:00 | 2.8295 | 1926 |  | Torsdag |  |  | 2.8295 | 0
2019-03-28 07:00 | 3.0945 | 1927 |  | Torsdag |  |  | 3.0945 | 0
2019-03-28 08:00 | 3.439 | 1928 |  | Torsdag |  |  | 3.439 | 0
2019-03-28 09:00 | 4.268 | 1929 |  | Torsdag |  |  | 4.268 | 0
2019-03-28 10:00 | 4.0385 | 1930 |  | Torsdag |  |  | 4.0385 | 0
2019-03-28 11:00 | 3.724 | 1931 |  | Torsdag |  |  | 3.724 | 0
2019-03-28 12:00 | 3.4975 | 1932 |  | Torsdag |  |  | 3.4975 | 0
2019-03-28 13:00 | 2.995 | 1933 |  | Torsdag |  |  | 2.995 | 0
2019-03-28 14:00 | 2.615 | 1934 |  | Torsdag |  |  | 2.615 | 0
2019-03-28 15:00 | 3.11 | 1935 |  | Torsdag |  |  | 3.11 | 0
2019-03-28 16:00 | 3.9395 | 1936 |  | Torsdag |  |  | 3.9395 | 0
2019-03-28 17:00 | 4.3685 | 1937 |  | Torsdag |  |  | 4.3685 | 0
2019-03-28 18:00 | 4.297 | 1938 |  | Torsdag |  |  | 4.297 | 0
2019-03-28 19:00 | 3.8175 | 1939 |  | Torsdag |  |  | 3.8175 | 0
2019-03-28 20:00 | 4.427 | 1940 |  | Torsdag |  |  | 4.427 | 0
2019-03-28 21:00 | 3.64 | 1941 |  | Torsdag |  |  | 3.64 | 0
2019-03-28 22:00 | 3.1455 | 1942 |  | Torsdag |  |  | 3.1455 | 0
2019-03-28 23:00 | 3.2915 | 1943 |  | Torsdag |  |  | 3.2915 | 0
2019-03-29 | 3.008 | 1944 |  | Fredag |  |  | 3.008 | 0
2019-03-29 01:00 | 3.1315 | 1945 |  | Fredag |  |  | 3.1315 | 0
2019-03-29 02:00 | 2.6805 | 1946 |  | Fredag |  |  | 2.6805 | 0
2019-03-29 03:00 | 2.625 | 1947 |  | Fredag |  |  | 2.625 | 0
2019-03-29 04:00 | 3.2835 | 1948 |  | Fredag |  |  | 3.2835 | 0
2019-03-29 05:00 | 3.142 | 1949 |  | Fredag |  |  | 3.142 | 0
2019-03-29 06:00 | 3.27 | 1950 |  | Fredag |  |  | 3.27 | 0
2019-03-29 07:00 | 3.2725 | 1951 |  | Fredag |  |  | 3.2725 | 0
2019-03-29 08:00 | 4.139 | 1952 |  | Fredag |  |  | 4.139 | 0
2019-03-29 09:00 | 4.0915 | 1953 |  | Fredag |  |  | 4.0915 | 0
2019-03-29 10:00 | 3.6965 | 1954 |  | Fredag |  |  | 3.6965 | 0
2019-03-29 11:00 | 3.0775 | 1955 |  | Fredag |  |  | 3.0775 | 0
2019-03-29 12:00 | 2.9495 | 1956 |  | Fredag |  |  | 2.9495 | 0
2019-03-29 13:00 | 2.873 | 1957 |  | Fredag |  |  | 2.873 | 0
2019-03-29 14:00 | 3.2295 | 1958 |  | Fredag |  |  | 3.2295 | 0
2019-03-29 15:00 | 3.718 | 1959 |  | Fredag |  |  | 3.718 | 0
2019-03-29 16:00 | 3.806 | 1960 |  | Fredag |  |  | 3.806 | 0
2019-03-29 17:00 | 3.966 | 1961 |  | Fredag |  |  | 3.966 | 0
2019-03-29 18:00 | 2.855 | 1962 |  | Fredag |  |  | 2.855 | 0
2019-03-29 19:00 | 3.0475 | 1963 |  | Fredag |  |  | 3.0475 | 0
2019-03-29 20:00 | 3.3385 | 1964 |  | Fredag |  |  | 3.3385 | 0
2019-03-29 21:00 | 3.2925 | 1965 |  | Fredag |  |  | 3.2925 | 0
2019-03-29 22:00 | 2.9755 | 1966 |  | Fredag |  |  | 2.9755 | 0
2019-03-29 23:00 | 3.1775 | 1967 |  | Fredag |  |  | 3.1775 | 0
2019-03-30 | 2.5785 | 1968 |  | Lørdag |  |  | 2.5785 | 0
2019-03-30 01:00 | 2.796 | 1969 |  | Lørdag |  |  | 2.796 | 0
2019-03-30 02:00 | 3.447 | 1970 |  | Lørdag |  |  | 3.447 | 0
2019-03-30 03:00 | 3.522 | 1971 |  | Lørdag |  |  | 3.522 | 0
2019-03-30 04:00 | 3.3055 | 1972 |  | Lørdag |  |  | 3.3055 | 0
2019-03-30 05:00 | 2.787 | 1973 |  | Lørdag |  |  | 2.787 | 0
2019-03-30 06:00 | 2.7935 | 1974 |  | Lørdag |  |  | 2.7935 | 0
2019-03-30 07:00 | 3.561 | 1975 |  | Lørdag |  |  | 3.561 | 0
2019-03-30 08:00 | 3.866 | 1976 |  | Lørdag |  |  | 3.866 | 0
2019-03-30 09:00 | 3.748 | 1977 |  | Lørdag |  |  | 3.748 | 0
2019-03-30 10:00 | 3.307 | 1978 |  | Lørdag |  |  | 3.307 | 0
2019-03-30 11:00 | 3.335 | 1979 |  | Lørdag |  |  | 3.335 | 0
2019-03-30 12:00 | 3.552 | 1980 |  | Lørdag |  |  | 3.552 | 0
2019-03-30 13:00 | 3.369 | 1981 |  | Lørdag |  |  | 3.369 | 0
2019-03-30 14:00 | 3.661 | 1982 |  | Lørdag |  |  | 3.661 | 0
2019-03-30 15:00 | 4.9405 | 1983 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.3805
2019-03-30 16:00 | 3.488 | 1984 |  | Lørdag |  |  | 3.488 | 0
2019-03-30 17:00 | 2.746 | 1985 |  | Lørdag |  |  | 2.746 | 0
2019-03-30 18:00 | 3.897 | 1986 |  | Lørdag |  |  | 3.897 | 0
2019-03-30 19:00 | 3.5645 | 1987 |  | Lørdag |  |  | 3.5645 | 0
2019-03-30 20:00 | 3.6075 | 1988 |  | Lørdag |  |  | 3.6075 | 0
2019-03-30 21:00 | 3.424 | 1989 |  | Lørdag |  |  | 3.424 | 0
2019-03-30 22:00 | 3.9895 | 1990 |  | Lørdag |  |  | 3.9895 | 0
2019-03-30 23:00 | 4.1435 | 1991 |  | Lørdag |  |  | 4.1435 | 0
2019-03-31 | 3.5285 | 1992 |  | Søndag |  |  | 3.5285 | 0
2019-03-31 01:00 | 3.198 | 1993 |  | Søndag |  |  | 3.198 | 0
2019-03-31 03:00 | 3.185 | 1994 |  | Søndag |  |  | 3.185 | 0
2019-03-31 04:00 | 3.2485 | 1995 |  | Søndag |  |  | 3.2485 | 0
2019-03-31 05:00 | 3.329 | 1996 |  | Søndag |  |  | 3.329 | 0
2019-03-31 06:00 | 3.3445 | 1997 |  | Søndag |  |  | 3.3445 | 0
2019-03-31 07:00 | 3.555 | 1998 |  | Søndag |  |  | 3.555 | 0
2019-03-31 08:00 | 3.7285 | 1999 |  | Søndag |  |  | 3.7285 | 0
2019-03-31 09:00 | 4.3875 | 2000 |  | Søndag |  |  | 4.3875 | 0
2019-03-31 10:00 | 4.729 | 2001 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.169
2019-03-31 11:00 | 4.284 | 2002 |  | Søndag |  |  | 4.284 | 0
2019-03-31 12:00 | 4.797 | 2003 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.237
2019-03-31 13:00 | 4.5505 | 2004 |  | Søndag |  |  | 4.5505 | 0
2019-03-31 14:00 | 3.819 | 2005 |  | Søndag |  |  | 3.819 | 0
2019-03-31 15:00 | 2.9905 | 2006 |  | Søndag |  |  | 2.9905 | 0
2019-03-31 16:00 | 3.595 | 2007 |  | Søndag |  |  | 3.595 | 0
2019-03-31 17:00 | 3.4755 | 2008 |  | Søndag |  |  | 3.4755 | 0
2019-03-31 18:00 | 3.559 | 2009 |  | Søndag |  |  | 3.559 | 0
2019-03-31 19:00 | 3.001 | 2010 |  | Søndag |  |  | 3.001 | 0
2019-03-31 20:00 | 3.5195 | 2011 |  | Søndag |  |  | 3.5195 | 0
2019-03-31 21:00 | 4.136 | 2012 |  | Søndag |  |  | 4.136 | 0
2019-03-31 22:00 | 4.0725 | 2013 |  | Søndag |  |  | 4.0725 | 0
2019-03-31 23:00 | 3.9245 | 2014 |  | Søndag |  |  | 3.9245 | 0
2019-04-01 | 3.581 | 2015 |  | Mandag |  |  | 3.581 | 0
2019-04-01 01:00 | 3.388 | 2016 |  | Mandag |  |  | 3.388 | 0
2019-04-01 02:00 | 3.427 | 2017 |  | Mandag |  |  | 3.427 | 0
2019-04-01 03:00 | 3.529 | 2018 |  | Mandag |  |  | 3.529 | 0
2019-04-01 04:00 | 3.2805 | 2019 |  | Mandag |  |  | 3.2805 | 0
2019-04-01 05:00 | 3.234 | 2020 |  | Mandag |  |  | 3.234 | 0
2019-04-01 06:00 | 3.234 | 2021 |  | Mandag |  |  | 3.234 | 0
2019-04-01 07:00 | 3.923 | 2022 |  | Mandag |  |  | 3.923 | 0
2019-04-01 08:00 | 3.714 | 2023 |  | Mandag |  |  | 3.714 | 0
2019-04-01 09:00 | 3.47 | 2024 |  | Mandag |  |  | 3.47 | 0
2019-04-01 10:00 | 3.3525 | 2025 |  | Mandag |  |  | 3.3525 | 0
2019-04-01 11:00 | 3.1795 | 2026 |  | Mandag |  |  | 3.1795 | 0
2019-04-01 12:00 | 3.3285 | 2027 |  | Mandag |  |  | 3.3285 | 0
2019-04-01 13:00 | 3.432 | 2028 |  | Mandag |  |  | 3.432 | 0
2019-04-01 14:00 | 2.7145 | 2029 |  | Mandag |  |  | 2.7145 | 0
2019-04-01 15:00 | 2.843 | 2030 |  | Mandag |  |  | 2.843 | 0
2019-04-01 16:00 | 3.7145 | 2031 |  | Mandag |  |  | 3.7145 | 0
2019-04-01 17:00 | 3.167 | 2032 |  | Mandag |  |  | 3.167 | 0
2019-04-01 18:00 | 3.156 | 2033 |  | Mandag |  |  | 3.156 | 0
2019-04-01 19:00 | 3.6765 | 2034 |  | Mandag |  |  | 3.6765 | 0
2019-04-01 20:00 | 4.0665 | 2035 |  | Mandag |  |  | 4.0665 | 0
2019-04-01 21:00 | 3.1695 | 2036 |  | Mandag |  |  | 3.1695 | 0
2019-04-01 22:00 | 3.4895 | 2037 |  | Mandag |  |  | 3.4895 | 0
2019-04-01 23:00 | 3.3165 | 2038 |  | Mandag |  |  | 3.3165 | 0
2019-04-02 | 3.3005 | 2039 |  | Tirsdag |  |  | 3.3005 | 0
2019-04-02 01:00 | 3.4735 | 2040 |  | Tirsdag |  |  | 3.4735 | 0
2019-04-02 02:00 | 3.8095 | 2041 |  | Tirsdag |  |  | 3.8095 | 0
2019-04-02 03:00 | 3.7525 | 2042 |  | Tirsdag |  |  | 3.7525 | 0
2019-04-02 04:00 | 3.8625 | 2043 |  | Tirsdag |  |  | 3.8625 | 0
2019-04-02 05:00 | 3.768 | 2044 |  | Tirsdag |  |  | 3.768 | 0
2019-04-02 06:00 | 4.1375 | 2045 |  | Tirsdag |  |  | 4.1375 | 0
2019-04-02 07:00 | 3.8385 | 2046 |  | Tirsdag |  |  | 3.8385 | 0
2019-04-02 08:00 | 3.4565 | 2047 |  | Tirsdag |  |  | 3.4565 | 0
2019-04-02 09:00 | 3.2765 | 2048 |  | Tirsdag |  |  | 3.2765 | 0
2019-04-02 10:00 | 3.3825 | 2049 |  | Tirsdag |  |  | 3.3825 | 0
2019-04-02 11:00 | 3.1155 | 2050 |  | Tirsdag |  |  | 3.1155 | 0
2019-04-02 12:00 | 2.8895 | 2051 |  | Tirsdag |  |  | 2.8895 | 0
2019-04-02 13:00 | 3.0945 | 2052 |  | Tirsdag |  |  | 3.0945 | 0
2019-04-02 14:00 | 4.0775 | 2053 |  | Tirsdag |  |  | 4.0775 | 0
2019-04-02 15:00 | 3.542 | 2054 |  | Tirsdag |  |  | 3.542 | 0
2019-04-02 16:00 | 3.3535 | 2055 |  | Tirsdag |  |  | 3.3535 | 0
2019-04-02 17:00 | 3.274 | 2056 |  | Tirsdag |  |  | 3.274 | 0
2019-04-02 18:00 | 3.238 | 2057 |  | Tirsdag |  |  | 3.238 | 0
2019-04-02 19:00 | 2.7555 | 2058 |  | Tirsdag |  |  | 2.7555 | 0
2019-04-02 20:00 | 3.0455 | 2059 |  | Tirsdag |  |  | 3.0455 | 0
2019-04-02 21:00 | 2.648 | 2060 |  | Tirsdag |  |  | 2.648 | 0
2019-04-02 22:00 | 2.8595 | 2061 |  | Tirsdag |  |  | 2.8595 | 0
2019-04-02 23:00 | 3.121 | 2062 |  | Tirsdag |  |  | 3.121 | 0
2019-04-03 | 3.144 | 2063 |  | Onsdag |  |  | 3.144 | 0
2019-04-03 01:00 | 3.1055 | 2064 |  | Onsdag |  |  | 3.1055 | 0
2019-04-03 02:00 | 3.1735 | 2065 |  | Onsdag |  |  | 3.1735 | 0
2019-04-03 03:00 | 2.9605 | 2066 |  | Onsdag |  |  | 2.9605 | 0
2019-04-03 04:00 | 2.869 | 2067 |  | Onsdag |  |  | 2.869 | 0
2019-04-03 05:00 | 2.57 | 2068 |  | Onsdag |  |  | 2.57 | 0
2019-04-03 06:00 | 2.904 | 2069 |  | Onsdag |  |  | 2.904 | 0
2019-04-03 07:00 | 2.6845 | 2070 |  | Onsdag |  |  | 2.6845 | 0
2019-04-03 08:00 | 3.163 | 2071 |  | Onsdag |  |  | 3.163 | 0
2019-04-03 09:00 | 3.3465 | 2072 |  | Onsdag |  |  | 3.3465 | 0
2019-04-03 10:00 | 3.3135 | 2073 |  | Onsdag |  |  | 3.3135 | 0
2019-04-03 11:00 | 3.5675 | 2074 |  | Onsdag |  |  | 3.5675 | 0
2019-04-03 12:00 | 3.384 | 2075 |  | Onsdag |  |  | 3.384 | 0
2019-04-03 13:00 | 3.539 | 2076 |  | Onsdag |  |  | 3.539 | 0
2019-04-03 14:00 | 3.4845 | 2077 |  | Onsdag |  |  | 3.4845 | 0
2019-04-03 15:00 | 3.6535 | 2078 |  | Onsdag |  |  | 3.6535 | 0
2019-04-03 16:00 | 3.0195 | 2079 |  | Onsdag |  |  | 3.0195 | 0
2019-04-03 17:00 | 2.775 | 2080 |  | Onsdag |  |  | 2.775 | 0
2019-04-03 18:00 | 3.313 | 2081 |  | Onsdag |  |  | 3.313 | 0
2019-04-03 19:00 | 2.398 | 2082 |  | Onsdag |  |  | 2.398 | 0
2019-04-03 20:00 | 2.9275 | 2083 |  | Onsdag |  |  | 2.9275 | 0
2019-04-03 21:00 | 3.498 | 2084 |  | Onsdag |  |  | 3.498 | 0
2019-04-03 22:00 | 3.2805 | 2085 |  | Onsdag |  |  | 3.2805 | 0
2019-04-03 23:00 | 3.499 | 2086 |  | Onsdag |  |  | 3.499 | 0
2019-04-04 | 3.201 | 2087 |  | Torsdag |  |  | 3.201 | 0
2019-04-04 01:00 | 3.0495 | 2088 |  | Torsdag |  |  | 3.0495 | 0
2019-04-04 02:00 | 2.9735 | 2089 |  | Torsdag |  |  | 2.9735 | 0
2019-04-04 03:00 | 2.8695 | 2090 |  | Torsdag |  |  | 2.8695 | 0
2019-04-04 04:00 | 3.157 | 2091 |  | Torsdag |  |  | 3.157 | 0
2019-04-04 05:00 | 2.958 | 2092 |  | Torsdag |  |  | 2.958 | 0
2019-04-04 06:00 | 2.8505 | 2093 |  | Torsdag |  |  | 2.8505 | 0
2019-04-04 07:00 | 2.812 | 2094 |  | Torsdag |  |  | 2.812 | 0
2019-04-04 08:00 | 3.65 | 2095 |  | Torsdag |  |  | 3.65 | 0
2019-04-04 09:00 | 3.114 | 2096 |  | Torsdag |  |  | 3.114 | 0
2019-04-04 10:00 | 2.947 | 2097 |  | Torsdag |  |  | 2.947 | 0
2019-04-04 11:00 | 3.6955 | 2098 |  | Torsdag |  |  | 3.6955 | 0
2019-04-04 12:00 | 2.537 | 2099 |  | Torsdag |  |  | 2.537 | 0
2019-04-04 13:00 | 2.5595 | 2100 |  | Torsdag |  |  | 2.5595 | 0
2019-04-04 14:00 | 2.2625 | 2101 |  | Torsdag |  |  | 2.2625 | 0
2019-04-04 15:00 | 2.3995 | 2102 |  | Torsdag |  |  | 2.3995 | 0
2019-04-04 16:00 | 3.2305 | 2103 |  | Torsdag |  |  | 3.2305 | 0
2019-04-04 17:00 | 2.5275 | 2104 |  | Torsdag |  |  | 2.5275 | 0
2019-04-04 18:00 | 2.389 | 2105 |  | Torsdag |  |  | 2.389 | 0
2019-04-04 19:00 | 2.708 | 2106 |  | Torsdag |  |  | 2.708 | 0
2019-04-04 20:00 | 2.7155 | 2107 |  | Torsdag |  |  | 2.7155 | 0
2019-04-04 21:00 | 2.932 | 2108 |  | Torsdag |  |  | 2.932 | 0
2019-04-04 22:00 | 2.816 | 2109 |  | Torsdag |  |  | 2.816 | 0
2019-04-04 23:00 | 2.511 | 2110 |  | Torsdag |  |  | 2.511 | 0
2019-04-05 | 2.3015 | 2111 |  | Fredag |  |  | 2.3015 | 0
2019-04-05 01:00 | 2.3575 | 2112 |  | Fredag |  |  | 2.3575 | 0
2019-04-05 02:00 | 2.609 | 2113 |  | Fredag |  |  | 2.609 | 0
2019-04-05 03:00 | 2.6905 | 2114 |  | Fredag |  |  | 2.6905 | 0
2019-04-05 04:00 | 2.611 | 2115 |  | Fredag |  |  | 2.611 | 0
2019-04-05 05:00 | 2.739 | 2116 |  | Fredag |  |  | 2.739 | 0
2019-04-05 06:00 | 3.161 | 2117 |  | Fredag |  |  | 3.161 | 0
2019-04-05 07:00 | 3.2215 | 2118 |  | Fredag |  |  | 3.2215 | 0
2019-04-05 08:00 | 3.2035 | 2119 |  | Fredag |  |  | 3.2035 | 0
2019-04-05 09:00 | 2.67 | 2120 |  | Fredag |  |  | 2.67 | 0
2019-04-05 10:00 | 2.4365 | 2121 |  | Fredag |  |  | 2.4365 | 0
2019-04-05 11:00 | 2.231 | 2122 |  | Fredag |  |  | 2.231 | 0
2019-04-05 12:00 | 2.725 | 2123 |  | Fredag |  |  | 2.725 | 0
2019-04-05 13:00 | 2.4865 | 2124 |  | Fredag |  |  | 2.4865 | 0
2019-04-05 14:00 | 2.3345 | 2125 |  | Fredag |  |  | 2.3345 | 0
2019-04-05 15:00 | 2.3885 | 2126 |  | Fredag |  |  | 2.3885 | 0
2019-04-05 16:00 | 3.5375 | 2127 |  | Fredag |  |  | 3.5375 | 0
2019-04-05 17:00 | 3.079 | 2128 |  | Fredag |  |  | 3.079 | 0
2019-04-05 18:00 | 2.298 | 2129 |  | Fredag |  |  | 2.298 | 0
2019-04-05 19:00 | 2.24 | 2130 |  | Fredag |  |  | 2.24 | 0
2019-04-05 20:00 | 2.6885 | 2131 |  | Fredag |  |  | 2.6885 | 0
2019-04-05 21:00 | 2.532 | 2132 |  | Fredag |  |  | 2.532 | 0
2019-04-05 22:00 | 2.6785 | 2133 |  | Fredag |  |  | 2.6785 | 0
2019-04-05 23:00 | 2.4735 | 2134 |  | Fredag |  |  | 2.4735 | 0
2019-04-06 | 2.2675 | 2135 |  | Lørdag |  |  | 2.2675 | 0
2019-04-06 01:00 | 2.4135 | 2136 |  | Lørdag |  |  | 2.4135 | 0
2019-04-06 02:00 | 2.8385 | 2137 |  | Lørdag |  |  | 2.8385 | 0
2019-04-06 03:00 | 2.752 | 2138 |  | Lørdag |  |  | 2.752 | 0
2019-04-06 04:00 | 2.9095 | 2139 |  | Lørdag |  |  | 2.9095 | 0
2019-04-06 05:00 | 2.603 | 2140 |  | Lørdag |  |  | 2.603 | 0
2019-04-06 06:00 | 2.8755 | 2141 |  | Lørdag |  |  | 2.8755 | 0
2019-04-06 07:00 | 3.095 | 2142 |  | Lørdag |  |  | 3.095 | 0
2019-04-06 08:00 | 2.551 | 2143 |  | Lørdag |  |  | 2.551 | 0
2019-04-06 09:00 | 2.6785 | 2144 |  | Lørdag |  |  | 2.6785 | 0
2019-04-06 10:00 | 2.5375 | 2145 |  | Lørdag |  |  | 2.5375 | 0
2019-04-06 11:00 | 2.45 | 2146 |  | Lørdag |  |  | 2.45 | 0
2019-04-06 12:00 | 2.638 | 2147 |  | Lørdag |  |  | 2.638 | 0
2019-04-06 13:00 | 3.0935 | 2148 |  | Lørdag |  |  | 3.0935 | 0
2019-04-06 14:00 | 3.1995 | 2149 |  | Lørdag |  |  | 3.1995 | 0
2019-04-06 15:00 | 3.4135 | 2150 |  | Lørdag |  |  | 3.4135 | 0
2019-04-06 16:00 | 2.7045 | 2151 |  | Lørdag |  |  | 2.7045 | 0
2019-04-06 17:00 | 2.7285 | 2152 |  | Lørdag |  |  | 2.7285 | 0
2019-04-06 18:00 | 2.987 | 2153 |  | Lørdag |  |  | 2.987 | 0
2019-04-06 19:00 | 2.4515 | 2154 |  | Lørdag |  |  | 2.4515 | 0
2019-04-06 20:00 | 2.5205 | 2155 |  | Lørdag |  |  | 2.5205 | 0
2019-04-06 21:00 | 2.718 | 2156 |  | Lørdag |  |  | 2.718 | 0
2019-04-06 22:00 | 2.9 | 2157 |  | Lørdag |  |  | 2.9 | 0
2019-04-06 23:00 | 3.2375 | 2158 |  | Lørdag |  |  | 3.2375 | 0
2019-04-07 | 2.904 | 2159 |  | Søndag |  |  | 2.904 | 0
2019-04-07 01:00 | 2.876 | 2160 |  | Søndag |  |  | 2.876 | 0
2019-04-07 02:00 | 3.06 | 2161 |  | Søndag |  |  | 3.06 | 0
2019-04-07 03:00 | 2.7245 | 2162 |  | Søndag |  |  | 2.7245 | 0
2019-04-07 04:00 | 2.8525 | 2163 |  | Søndag |  |  | 2.8525 | 0
2019-04-07 05:00 | 2.723 | 2164 |  | Søndag |  |  | 2.723 | 0
2019-04-07 06:00 | 2.9325 | 2165 |  | Søndag |  |  | 2.9325 | 0
2019-04-07 07:00 | 3.1855 | 2166 |  | Søndag |  |  | 3.1855 | 0
2019-04-07 08:00 | 3.5125 | 2167 |  | Søndag |  |  | 3.5125 | 0
2019-04-07 09:00 | 3.062 | 2168 |  | Søndag |  |  | 3.062 | 0
2019-04-07 10:00 | 3.7235 | 2169 |  | Søndag |  |  | 3.7235 | 0
2019-04-07 11:00 | 3.217 | 2170 |  | Søndag |  |  | 3.217 | 0
2019-04-07 12:00 | 2.921 | 2171 |  | Søndag |  |  | 2.921 | 0
2019-04-07 13:00 | 3.225 | 2172 |  | Søndag |  |  | 3.225 | 0
2019-04-07 14:00 | 2.6935 | 2173 |  | Søndag |  |  | 2.6935 | 0
2019-04-07 15:00 | 2.147 | 2174 |  | Søndag |  |  | 2.147 | 0
2019-04-07 16:00 | 3.245 | 2175 |  | Søndag |  |  | 3.245 | 0
2019-04-07 17:00 | 2.6205 | 2176 |  | Søndag |  |  | 2.6205 | 0
2019-04-07 18:00 | 2.66 | 2177 |  | Søndag |  |  | 2.66 | 0
2019-04-07 19:00 | 2.8795 | 2178 |  | Søndag |  |  | 2.8795 | 0
2019-04-07 20:00 | 2.989 | 2179 |  | Søndag |  |  | 2.989 | 0
2019-04-07 21:00 | 3.66 | 2180 |  | Søndag |  |  | 3.66 | 0
2019-04-07 22:00 | 2.969 | 2181 |  | Søndag |  |  | 2.969 | 0
2019-04-07 23:00 | 2.866 | 2182 |  | Søndag |  |  | 2.866 | 0
2019-04-08 | 2.389 | 2183 |  | Mandag |  |  | 2.389 | 0
2019-04-08 01:00 | 2.511 | 2184 |  | Mandag |  |  | 2.511 | 0
2019-04-08 02:00 | 2.392 | 2185 |  | Mandag |  |  | 2.392 | 0
2019-04-08 03:00 | 2.6455 | 2186 |  | Mandag |  |  | 2.6455 | 0
2019-04-08 04:00 | 2.824 | 2187 |  | Mandag |  |  | 2.824 | 0
2019-04-08 05:00 | 2.666 | 2188 |  | Mandag |  |  | 2.666 | 0
2019-04-08 06:00 | 2.7345 | 2189 |  | Mandag |  |  | 2.7345 | 0
2019-04-08 07:00 | 3.118 | 2190 |  | Mandag |  |  | 3.118 | 0
2019-04-08 08:00 | 2.8785 | 2191 |  | Mandag |  |  | 2.8785 | 0
2019-04-08 09:00 | 3.4195 | 2192 |  | Mandag |  |  | 3.4195 | 0
2019-04-08 10:00 | 2.712 | 2193 |  | Mandag |  |  | 2.712 | 0
2019-04-08 11:00 | 2.7655 | 2194 |  | Mandag |  |  | 2.7655 | 0
2019-04-08 12:00 | 2.718 | 2195 |  | Mandag |  |  | 2.718 | 0
2019-04-08 13:00 | 2.999 | 2196 |  | Mandag |  |  | 2.999 | 0
2019-04-08 14:00 | 2.747 | 2197 |  | Mandag |  |  | 2.747 | 0
2019-04-08 15:00 | 2.8565 | 2198 |  | Mandag |  |  | 2.8565 | 0
2019-04-08 16:00 | 3.797 | 2199 |  | Mandag |  |  | 3.797 | 0
2019-04-08 17:00 | 3.299 | 2200 |  | Mandag |  |  | 3.299 | 0
2019-04-08 18:00 | 3.083 | 2201 |  | Mandag |  |  | 3.083 | 0
2019-04-08 19:00 | 3.404 | 2202 |  | Mandag |  |  | 3.404 | 0
2019-04-08 20:00 | 2.58 | 2203 |  | Mandag |  |  | 2.58 | 0
2019-04-08 21:00 | 2.9215 | 2204 |  | Mandag |  |  | 2.9215 | 0
2019-04-08 22:00 | 2.898 | 2205 |  | Mandag |  |  | 2.898 | 0
2019-04-08 23:00 | 2.7345 | 2206 |  | Mandag |  |  | 2.7345 | 0
2019-04-09 | 2.5275 | 2207 |  | Tirsdag |  |  | 2.5275 | 0
2019-04-09 01:00 | 2.748 | 2208 |  | Tirsdag |  |  | 2.748 | 0
2019-04-09 02:00 | 2.718 | 2209 |  | Tirsdag |  |  | 2.718 | 0
2019-04-09 03:00 | 2.8205 | 2210 |  | Tirsdag |  |  | 2.8205 | 0
2019-04-09 04:00 | 3.012 | 2211 |  | Tirsdag |  |  | 3.012 | 0
2019-04-09 05:00 | 3.286 | 2212 |  | Tirsdag |  |  | 3.286 | 0
2019-04-09 06:00 | 3.7435 | 2213 |  | Tirsdag |  |  | 3.7435 | 0
2019-04-09 07:00 | 4.674 | 2214 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.114
2019-04-09 08:00 | 3.855 | 2215 |  | Tirsdag |  |  | 3.855 | 0
2019-04-09 09:00 | 3.241 | 2216 |  | Tirsdag |  |  | 3.241 | 0
2019-04-09 10:00 | 2.1985 | 2217 |  | Tirsdag |  |  | 2.1985 | 0
2019-04-09 11:00 | 1.966 | 2218 |  | Tirsdag |  |  | 1.966 | 0
2019-04-09 12:00 | 1.979 | 2219 |  | Tirsdag |  |  | 1.979 | 0
2019-04-09 13:00 | 2.0375 | 2220 |  | Tirsdag |  |  | 2.0375 | 0
2019-04-09 14:00 | 2.046 | 2221 |  | Tirsdag |  |  | 2.046 | 0
2019-04-09 15:00 | 2.7475 | 2222 |  | Tirsdag |  |  | 2.7475 | 0
2019-04-09 16:00 | 3.411 | 2223 |  | Tirsdag |  |  | 3.411 | 0
2019-04-09 17:00 | 2.6715 | 2224 |  | Tirsdag |  |  | 2.6715 | 0
2019-04-09 18:00 | 2.8465 | 2225 |  | Tirsdag |  |  | 2.8465 | 0
2019-04-09 19:00 | 3.256 | 2226 |  | Tirsdag |  |  | 3.256 | 0
2019-04-09 20:00 | 2.6825 | 2227 |  | Tirsdag |  |  | 2.6825 | 0
2019-04-09 21:00 | 3.177 | 2228 |  | Tirsdag |  |  | 3.177 | 0
2019-04-09 22:00 | 3.247 | 2229 |  | Tirsdag |  |  | 3.247 | 0
2019-04-09 23:00 | 3.0415 | 2230 |  | Tirsdag |  |  | 3.0415 | 0
2019-04-10 | 3.328 | 2231 |  | Onsdag |  |  | 3.328 | 0
2019-04-10 01:00 | 3.162 | 2232 |  | Onsdag |  |  | 3.162 | 0
2019-04-10 02:00 | 3.108 | 2233 |  | Onsdag |  |  | 3.108 | 0
2019-04-10 03:00 | 3.4415 | 2234 |  | Onsdag |  |  | 3.4415 | 0
2019-04-10 04:00 | 3.6735 | 2235 |  | Onsdag |  |  | 3.6735 | 0
2019-04-10 05:00 | 3.8475 | 2236 |  | Onsdag |  |  | 3.8475 | 0
2019-04-10 06:00 | 4.1735 | 2237 |  | Onsdag |  |  | 4.1735 | 0
2019-04-10 07:00 | 4.041 | 2238 |  | Onsdag |  |  | 4.041 | 0
2019-04-10 08:00 | 3.497 | 2239 |  | Onsdag |  |  | 3.497 | 0
2019-04-10 09:00 | 2.971 | 2240 |  | Onsdag |  |  | 2.971 | 0
2019-04-10 10:00 | 3.0735 | 2241 |  | Onsdag |  |  | 3.0735 | 0
2019-04-10 11:00 | 3.1375 | 2242 |  | Onsdag |  |  | 3.1375 | 0
2019-04-10 12:00 | 2.509 | 2243 |  | Onsdag |  |  | 2.509 | 0
2019-04-10 13:00 | 2.397 | 2244 |  | Onsdag |  |  | 2.397 | 0
2019-04-10 14:00 | 2.846 | 2245 |  | Onsdag |  |  | 2.846 | 0
2019-04-10 15:00 | 3.2115 | 2246 |  | Onsdag |  |  | 3.2115 | 0
2019-04-10 16:00 | 3.842 | 2247 |  | Onsdag |  |  | 3.842 | 0
2019-04-10 17:00 | 3.685 | 2248 |  | Onsdag |  |  | 3.685 | 0
2019-04-10 18:00 | 2.686 | 2249 |  | Onsdag |  |  | 2.686 | 0
2019-04-10 19:00 | 2.674 | 2250 |  | Onsdag |  |  | 2.674 | 0
2019-04-10 20:00 | 2.784 | 2251 |  | Onsdag |  |  | 2.784 | 0
2019-04-10 21:00 | 3.035 | 2252 |  | Onsdag |  |  | 3.035 | 0
2019-04-10 22:00 | 2.9495 | 2253 |  | Onsdag |  |  | 2.9495 | 0
2019-04-10 23:00 | 3.346 | 2254 |  | Onsdag |  |  | 3.346 | 0
2019-04-11 | 3.437 | 2255 |  | Torsdag |  |  | 3.437 | 0
2019-04-11 01:00 | 3.495 | 2256 |  | Torsdag |  |  | 3.495 | 0
2019-04-11 02:00 | 3.2735 | 2257 |  | Torsdag |  |  | 3.2735 | 0
2019-04-11 03:00 | 3.5555 | 2258 |  | Torsdag |  |  | 3.5555 | 0
2019-04-11 04:00 | 3.355 | 2259 |  | Torsdag |  |  | 3.355 | 0
2019-04-11 05:00 | 3.0635 | 2260 |  | Torsdag |  |  | 3.0635 | 0
2019-04-11 06:00 | 3.279 | 2261 |  | Torsdag |  |  | 3.279 | 0
2019-04-11 07:00 | 3.6545 | 2262 |  | Torsdag |  |  | 3.6545 | 0
2019-04-11 08:00 | 4.153 | 2263 |  | Torsdag |  |  | 4.153 | 0
2019-04-11 09:00 | 3.2995 | 2264 |  | Torsdag |  |  | 3.2995 | 0
2019-04-11 10:00 | 3.1145 | 2265 |  | Torsdag |  |  | 3.1145 | 0
2019-04-11 11:00 | 3.319 | 2266 |  | Torsdag |  |  | 3.319 | 0
2019-04-11 12:00 | 3.6395 | 2267 |  | Torsdag |  |  | 3.6395 | 0
2019-04-11 13:00 | 3.2395 | 2268 |  | Torsdag |  |  | 3.2395 | 0
2019-04-11 14:00 | 2.852 | 2269 |  | Torsdag |  |  | 2.852 | 0
2019-04-11 15:00 | 2.812 | 2270 |  | Torsdag |  |  | 2.812 | 0
2019-04-11 16:00 | 2.4615 | 2271 |  | Torsdag |  |  | 2.4615 | 0
2019-04-11 17:00 | 2.598 | 2272 |  | Torsdag |  |  | 2.598 | 0
2019-04-11 18:00 | 3.8455 | 2273 |  | Torsdag |  |  | 3.8455 | 0
2019-04-11 19:00 | 2.636 | 2274 |  | Torsdag |  |  | 2.636 | 0
2019-04-11 20:00 | 2.648 | 2275 |  | Torsdag |  |  | 2.648 | 0
2019-04-11 21:00 | 3.2235 | 2276 |  | Torsdag |  |  | 3.2235 | 0
2019-04-11 22:00 | 4.2615 | 2277 |  | Torsdag |  |  | 4.2615 | 0
2019-04-11 23:00 | 4.4125 | 2278 |  | Torsdag |  |  | 4.4125 | 0
2019-04-12 | 3.4395 | 2279 |  | Fredag |  |  | 3.4395 | 0
2019-04-12 01:00 | 3.1775 | 2280 |  | Fredag |  |  | 3.1775 | 0
2019-04-12 02:00 | 2.98 | 2281 |  | Fredag |  |  | 2.98 | 0
2019-04-12 03:00 | 2.9195 | 2282 |  | Fredag |  |  | 2.9195 | 0
2019-04-12 04:00 | 3.2075 | 2283 |  | Fredag |  |  | 3.2075 | 0
2019-04-12 05:00 | 3.0925 | 2284 |  | Fredag |  |  | 3.0925 | 0
2019-04-12 06:00 | 3.1385 | 2285 |  | Fredag |  |  | 3.1385 | 0
2019-04-12 07:00 | 3.561 | 2286 |  | Fredag |  |  | 3.561 | 0
2019-04-12 08:00 | 3.8245 | 2287 |  | Fredag |  |  | 3.8245 | 0
2019-04-12 09:00 | 3.942 | 2288 |  | Fredag |  |  | 3.942 | 0
2019-04-12 10:00 | 3.526 | 2289 |  | Fredag |  |  | 3.526 | 0
2019-04-12 11:00 | 3.151 | 2290 |  | Fredag |  |  | 3.151 | 0
2019-04-12 12:00 | 2.0205 | 2291 |  | Fredag |  |  | 2.0205 | 0
2019-04-12 13:00 | 2.0335 | 2292 |  | Fredag |  |  | 2.0335 | 0
2019-04-12 14:00 | 1.941 | 2293 |  | Fredag |  |  | 1.941 | 0
2019-04-12 15:00 | 2.4505 | 2294 |  | Fredag |  |  | 2.4505 | 0
2019-04-12 16:00 | 3.28 | 2295 |  | Fredag |  |  | 3.28 | 0
2019-04-12 17:00 | 2.774 | 2296 |  | Fredag |  |  | 2.774 | 0
2019-04-12 18:00 | 2.1725 | 2297 |  | Fredag |  |  | 2.1725 | 0
2019-04-12 19:00 | 2.5235 | 2298 |  | Fredag |  |  | 2.5235 | 0
2019-04-12 20:00 | 3.093 | 2299 |  | Fredag |  |  | 3.093 | 0
2019-04-12 21:00 | 3.137 | 2300 |  | Fredag |  |  | 3.137 | 0
2019-04-12 22:00 | 3.139 | 2301 |  | Fredag |  |  | 3.139 | 0
2019-04-12 23:00 | 2.9585 | 2302 |  | Fredag |  |  | 2.9585 | 0
2019-04-13 | 2.531 | 2303 |  | Lørdag |  |  | 2.531 | 0
2019-04-13 01:00 | 2.9775 | 2304 |  | Lørdag |  |  | 2.9775 | 0
2019-04-13 02:00 | 2.964 | 2305 |  | Lørdag |  |  | 2.964 | 0
2019-04-13 03:00 | 3.0725 | 2306 |  | Lørdag |  |  | 3.0725 | 0
2019-04-13 04:00 | 2.965 | 2307 |  | Lørdag |  |  | 2.965 | 0
2019-04-13 05:00 | 3.251 | 2308 |  | Lørdag |  |  | 3.251 | 0
2019-04-13 06:00 | 3.775 | 2309 |  | Lørdag |  |  | 3.775 | 0
2019-04-13 07:00 | 3.647 | 2310 |  | Lørdag |  |  | 3.647 | 0
2019-04-13 08:00 | 3.6545 | 2311 |  | Lørdag |  |  | 3.6545 | 0
2019-04-13 09:00 | 4.2235 | 2312 |  | Lørdag |  |  | 4.2235 | 0
2019-04-13 10:00 | 3.2765 | 2313 |  | Lørdag |  |  | 3.2765 | 0
2019-04-13 11:00 | 3.01 | 2314 |  | Lørdag |  |  | 3.01 | 0
2019-04-13 12:00 | 3.1115 | 2315 |  | Lørdag |  |  | 3.1115 | 0
2019-04-13 13:00 | 2.2405 | 2316 |  | Lørdag |  |  | 2.2405 | 0
2019-04-13 14:00 | 2.389 | 2317 |  | Lørdag |  |  | 2.389 | 0
2019-04-13 15:00 | 2.454 | 2318 |  | Lørdag |  |  | 2.454 | 0
2019-04-13 16:00 | 3.082 | 2319 |  | Lørdag |  |  | 3.082 | 0
2019-04-13 17:00 | 3.085 | 2320 |  | Lørdag |  |  | 3.085 | 0
2019-04-13 18:00 | 1.659 | 2321 |  | Lørdag |  |  | 1.659 | 0
2019-04-13 19:00 | 2.376 | 2322 |  | Lørdag |  |  | 2.376 | 0
2019-04-13 20:00 | 2.62 | 2323 |  | Lørdag |  |  | 2.62 | 0
2019-04-13 21:00 | 2.597 | 2324 |  | Lørdag |  |  | 2.597 | 0
2019-04-13 22:00 | 2.8625 | 2325 |  | Lørdag |  |  | 2.8625 | 0
2019-04-13 23:00 | 2.987 | 2326 |  | Lørdag |  |  | 2.987 | 0
2019-04-14 | 3.267 | 2327 |  | Søndag |  |  | 3.267 | 0
2019-04-14 01:00 | 2.965 | 2328 |  | Søndag |  |  | 2.965 | 0
2019-04-14 02:00 | 3.395 | 2329 |  | Søndag |  |  | 3.395 | 0
2019-04-14 03:00 | 3.3425 | 2330 |  | Søndag |  |  | 3.3425 | 0
2019-04-14 04:00 | 3.0575 | 2331 |  | Søndag |  |  | 3.0575 | 0
2019-04-14 05:00 | 3.1945 | 2332 |  | Søndag |  |  | 3.1945 | 0
2019-04-14 06:00 | 3.047 | 2333 |  | Søndag |  |  | 3.047 | 0
2019-04-14 07:00 | 3.0335 | 2334 |  | Søndag |  |  | 3.0335 | 0
2019-04-14 08:00 | 3.159 | 2335 |  | Søndag |  |  | 3.159 | 0
2019-04-14 09:00 | 3.032 | 2336 |  | Søndag |  |  | 3.032 | 0
2019-04-14 10:00 | 3.5555 | 2337 |  | Søndag |  |  | 3.5555 | 0
2019-04-14 11:00 | 3.075 | 2338 |  | Søndag |  |  | 3.075 | 0
2019-04-14 12:00 | 3.4995 | 2339 |  | Søndag |  |  | 3.4995 | 0
2019-04-14 13:00 | 2.231 | 2340 |  | Søndag |  |  | 2.231 | 0
2019-04-14 14:00 | 2.483 | 2341 |  | Søndag |  |  | 2.483 | 0
2019-04-14 15:00 | 2.369 | 2342 |  | Søndag |  |  | 2.369 | 0
2019-04-14 16:00 | 2.3765 | 2343 |  | Søndag |  |  | 2.3765 | 0
2019-04-14 17:00 | 2.5395 | 2344 |  | Søndag |  |  | 2.5395 | 0
2019-04-14 18:00 | 1.8485 | 2345 |  | Søndag |  |  | 1.8485 | 0
2019-04-14 19:00 | 2.18 | 2346 |  | Søndag |  |  | 2.18 | 0
2019-04-14 20:00 | 3.3805 | 2347 |  | Søndag |  |  | 3.3805 | 0
2019-04-14 21:00 | 3.753 | 2348 |  | Søndag |  |  | 3.753 | 0
2019-04-14 22:00 | 3.7685 | 2349 |  | Søndag |  |  | 3.7685 | 0
2019-04-14 23:00 | 3.5145 | 2350 |  | Søndag |  |  | 3.5145 | 0
2019-04-15 | 2.5615 | 2351 |  | Mandag |  |  | 2.5615 | 0
2019-04-15 01:00 | 2.5395 | 2352 |  | Mandag |  |  | 2.5395 | 0
2019-04-15 02:00 | 2.8855 | 2353 |  | Mandag |  |  | 2.8855 | 0
2019-04-15 03:00 | 2.568 | 2354 |  | Mandag |  |  | 2.568 | 0
2019-04-15 04:00 | 2.778 | 2355 |  | Mandag |  |  | 2.778 | 0
2019-04-15 05:00 | 2.9395 | 2356 |  | Mandag |  |  | 2.9395 | 0
2019-04-15 06:00 | 3.238 | 2357 |  | Mandag |  |  | 3.238 | 0
2019-04-15 07:00 | 3.2895 | 2358 |  | Mandag |  |  | 3.2895 | 0
2019-04-15 08:00 | 3.092 | 2359 |  | Mandag |  |  | 3.092 | 0
2019-04-15 09:00 | 3.146 | 2360 |  | Mandag |  |  | 3.146 | 0
2019-04-15 10:00 | 2.8835 | 2361 |  | Mandag |  |  | 2.8835 | 0
2019-04-15 11:00 | 2.9725 | 2362 |  | Mandag |  |  | 2.9725 | 0
2019-04-15 12:00 | 3.552 | 2363 |  | Mandag |  |  | 3.552 | 0
2019-04-15 13:00 | 2.634 | 2364 |  | Mandag |  |  | 2.634 | 0
2019-04-15 14:00 | 2.476 | 2365 |  | Mandag |  |  | 2.476 | 0
2019-04-15 15:00 | 2.8095 | 2366 |  | Mandag |  |  | 2.8095 | 0
2019-04-15 16:00 | 2.1775 | 2367 |  | Mandag |  |  | 2.1775 | 0
2019-04-15 17:00 | 2.6615 | 2368 |  | Mandag |  |  | 2.6615 | 0
2019-04-15 18:00 | 2.635 | 2369 |  | Mandag |  |  | 2.635 | 0
2019-04-15 19:00 | 2.9065 | 2370 |  | Mandag |  |  | 2.9065 | 0
2019-04-15 20:00 | 3.1565 | 2371 |  | Mandag |  |  | 3.1565 | 0
2019-04-15 21:00 | 2.5005 | 2372 |  | Mandag |  |  | 2.5005 | 0
2019-04-15 22:00 | 2.997 | 2373 |  | Mandag |  |  | 2.997 | 0
2019-04-15 23:00 | 3.077 | 2374 |  | Mandag |  |  | 3.077 | 0
2019-04-16 | 2.9645 | 2375 |  | Tirsdag |  |  | 2.9645 | 0
2019-04-16 01:00 | 2.5735 | 2376 |  | Tirsdag |  |  | 2.5735 | 0
2019-04-16 02:00 | 2.512 | 2377 |  | Tirsdag |  |  | 2.512 | 0
2019-04-16 03:00 | 2.587 | 2378 |  | Tirsdag |  |  | 2.587 | 0
2019-04-16 04:00 | 2.7425 | 2379 |  | Tirsdag |  |  | 2.7425 | 0
2019-04-16 05:00 | 2.6065 | 2380 |  | Tirsdag |  |  | 2.6065 | 0
2019-04-16 06:00 | 3.268 | 2381 |  | Tirsdag |  |  | 3.268 | 0
2019-04-16 07:00 | 4.0175 | 2382 |  | Tirsdag |  |  | 4.0175 | 0
2019-04-16 08:00 | 4.069 | 2383 |  | Tirsdag |  |  | 4.069 | 0
2019-04-16 09:00 | 3.1485 | 2384 |  | Tirsdag |  |  | 3.1485 | 0
2019-04-16 10:00 | 2.738 | 2385 |  | Tirsdag |  |  | 2.738 | 0
2019-04-16 11:00 | 2.705 | 2386 |  | Tirsdag |  |  | 2.705 | 0
2019-04-16 12:00 | 2.0425 | 2387 |  | Tirsdag |  |  | 2.0425 | 0
2019-04-16 13:00 | 2.54 | 2388 |  | Tirsdag |  |  | 2.54 | 0
2019-04-16 14:00 | 2.608 | 2389 |  | Tirsdag |  |  | 2.608 | 0
2019-04-16 15:00 | 3.0295 | 2390 |  | Tirsdag |  |  | 3.0295 | 0
2019-04-16 16:00 | 2.9125 | 2391 |  | Tirsdag |  |  | 2.9125 | 0
2019-04-16 17:00 | 2.8625 | 2392 |  | Tirsdag |  |  | 2.8625 | 0
2019-04-16 18:00 | 2.7455 | 2393 |  | Tirsdag |  |  | 2.7455 | 0
2019-04-16 19:00 | 3.0995 | 2394 |  | Tirsdag |  |  | 3.0995 | 0
2019-04-16 20:00 | 3.322 | 2395 |  | Tirsdag |  |  | 3.322 | 0
2019-04-16 21:00 | 2.0015 | 2396 |  | Tirsdag |  |  | 2.0015 | 0
2019-04-16 22:00 | 1.786 | 2397 |  | Tirsdag |  |  | 1.786 | 0
2019-04-16 23:00 | 2.086 | 2398 |  | Tirsdag |  |  | 2.086 | 0
2019-04-17 | 2.3455 | 2399 |  | Onsdag |  |  | 2.3455 | 0
2019-04-17 01:00 | 2.5895 | 2400 |  | Onsdag |  |  | 2.5895 | 0
2019-04-17 02:00 | 2.687 | 2401 |  | Onsdag |  |  | 2.687 | 0
2019-04-17 03:00 | 2.7405 | 2402 |  | Onsdag |  |  | 2.7405 | 0
2019-04-17 04:00 | 2.7665 | 2403 |  | Onsdag |  |  | 2.7665 | 0
2019-04-17 05:00 | 2.886 | 2404 |  | Onsdag |  |  | 2.886 | 0
2019-04-17 06:00 | 3.0525 | 2405 |  | Onsdag |  |  | 3.0525 | 0
2019-04-17 07:00 | 3.143 | 2406 |  | Onsdag |  |  | 3.143 | 0
2019-04-17 08:00 | 4.053 | 2407 |  | Onsdag |  |  | 4.053 | 0
2019-04-17 09:00 | 3.2105 | 2408 |  | Onsdag |  |  | 3.2105 | 0
2019-04-17 10:00 | 2.689 | 2409 |  | Onsdag |  |  | 2.689 | 0
2019-04-17 11:00 | 2.4205 | 2410 |  | Onsdag |  |  | 2.4205 | 0
2019-04-17 12:00 | 2.3535 | 2411 |  | Onsdag |  |  | 2.3535 | 0
2019-04-17 13:00 | 2.342 | 2412 |  | Onsdag |  |  | 2.342 | 0
2019-04-17 14:00 | 1.9315 | 2413 |  | Onsdag |  |  | 1.9315 | 0
2019-04-17 15:00 | 2.9115 | 2414 |  | Onsdag |  |  | 2.9115 | 0
2019-04-17 16:00 | 1.964 | 2415 |  | Onsdag |  |  | 1.964 | 0
2019-04-17 17:00 | 2.796 | 2416 |  | Onsdag |  |  | 2.796 | 0
2019-04-17 18:00 | 2.491 | 2417 |  | Onsdag |  |  | 2.491 | 0
2019-04-17 19:00 | 2.8045 | 2418 |  | Onsdag |  |  | 2.8045 | 0
2019-04-17 20:00 | 2.3205 | 2419 |  | Onsdag |  |  | 2.3205 | 0
2019-04-17 21:00 | 2.211 | 2420 |  | Onsdag |  |  | 2.211 | 0
2019-04-17 22:00 | 1.9235 | 2421 |  | Onsdag |  |  | 1.9235 | 0
2019-04-17 23:00 | 2.035 | 2422 |  | Onsdag |  |  | 2.035 | 0
2019-04-18 | 2.0705 | 2423 |  | Torsdag |  |  | 2.0705 | 0
2019-04-18 01:00 | 2.408 | 2424 |  | Torsdag |  |  | 2.408 | 0
2019-04-18 02:00 | 2.779 | 2425 |  | Torsdag |  |  | 2.779 | 0
2019-04-18 03:00 | 2.778 | 2426 |  | Torsdag |  |  | 2.778 | 0
2019-04-18 04:00 | 3.08 | 2427 |  | Torsdag |  |  | 3.08 | 0
2019-04-18 05:00 | 3.261 | 2428 |  | Torsdag |  |  | 3.261 | 0
2019-04-18 06:00 | 3.474 | 2429 |  | Torsdag |  |  | 3.474 | 0
2019-04-18 07:00 | 2.819 | 2430 |  | Torsdag |  |  | 2.819 | 0
2019-04-18 08:00 | 2.622 | 2431 |  | Torsdag |  |  | 2.622 | 0
2019-04-18 09:00 | 2.443 | 2432 |  | Torsdag |  |  | 2.443 | 0
2019-04-18 10:00 | 2.854 | 2433 |  | Torsdag |  |  | 2.854 | 0
2019-04-18 11:00 | 2.1375 | 2434 |  | Torsdag |  |  | 2.1375 | 0
2019-04-18 12:00 | 3.0745 | 2435 |  | Torsdag |  |  | 3.0745 | 0
2019-04-18 13:00 | 2.909 | 2436 |  | Torsdag |  |  | 2.909 | 0
2019-04-18 14:00 | 2.865 | 2437 |  | Torsdag |  |  | 2.865 | 0
2019-04-18 15:00 | 3.5905 | 2438 |  | Torsdag |  |  | 3.5905 | 0
2019-04-18 16:00 | 3.426 | 2439 |  | Torsdag |  |  | 3.426 | 0
2019-04-18 17:00 | 2.28 | 2440 |  | Torsdag |  |  | 2.28 | 0
2019-04-18 18:00 | 3.026 | 2441 |  | Torsdag |  |  | 3.026 | 0
2019-04-18 19:00 | 1.871 | 2442 |  | Torsdag |  |  | 1.871 | 0
2019-04-18 20:00 | 2.5965 | 2443 |  | Torsdag |  |  | 2.5965 | 0
2019-04-18 21:00 | 1.8245 | 2444 |  | Torsdag |  |  | 1.8245 | 0
2019-04-18 22:00 | 1.8105 | 2445 |  | Torsdag |  |  | 1.8105 | 0
2019-04-18 23:00 | 2.086 | 2446 |  | Torsdag |  |  | 2.086 | 0
2019-04-19 | 2.2805 | 2447 |  | Fredag |  |  | 2.2805 | 0
2019-04-19 01:00 | 2.2165 | 2448 |  | Fredag |  |  | 2.2165 | 0
2019-04-19 02:00 | 2.838 | 2449 |  | Fredag |  |  | 2.838 | 0
2019-04-19 03:00 | 2.861 | 2450 |  | Fredag |  |  | 2.861 | 0
2019-04-19 04:00 | 2.904 | 2451 |  | Fredag |  |  | 2.904 | 0
2019-04-19 05:00 | 2.8775 | 2452 |  | Fredag |  |  | 2.8775 | 0
2019-04-19 06:00 | 2.644 | 2453 |  | Fredag |  |  | 2.644 | 0
2019-04-19 07:00 | 2.537 | 2454 |  | Fredag |  |  | 2.537 | 0
2019-04-19 08:00 | 2.347 | 2455 |  | Fredag |  |  | 2.347 | 0
2019-04-19 09:00 | 2.17 | 2456 |  | Fredag |  |  | 2.17 | 0
2019-04-19 10:00 | 2.36 | 2457 |  | Fredag |  |  | 2.36 | 0
2019-04-19 11:00 | 1.8505 | 2458 |  | Fredag |  |  | 1.8505 | 0
2019-04-19 12:00 | 1.919 | 2459 |  | Fredag |  |  | 1.919 | 0
2019-04-19 13:00 | 2.286 | 2460 |  | Fredag |  |  | 2.286 | 0
2019-04-19 14:00 | 2.552 | 2461 |  | Fredag |  |  | 2.552 | 0
2019-04-19 15:00 | 3.6425 | 2462 |  | Fredag |  |  | 3.6425 | 0
2019-04-19 16:00 | 3.063 | 2463 |  | Fredag |  |  | 3.063 | 0
2019-04-19 17:00 | 3.039 | 2464 |  | Fredag |  |  | 3.039 | 0
2019-04-19 18:00 | 2.488 | 2465 |  | Fredag |  |  | 2.488 | 0
2019-04-19 19:00 | 2.871 | 2466 |  | Fredag |  |  | 2.871 | 0
2019-04-19 20:00 | 2.5345 | 2467 |  | Fredag |  |  | 2.5345 | 0
2019-04-19 21:00 | 2.5575 | 2468 |  | Fredag |  |  | 2.5575 | 0
2019-04-19 22:00 | 2.2845 | 2469 |  | Fredag |  |  | 2.2845 | 0
2019-04-19 23:00 | 1.552 | 2470 |  | Fredag |  |  | 1.552 | 0
2019-04-20 | 2.153 | 2471 |  | Lørdag |  |  | 2.153 | 0
2019-04-20 01:00 | 2.057 | 2472 |  | Lørdag |  |  | 2.057 | 0
2019-04-20 02:00 | 2.549 | 2473 |  | Lørdag |  |  | 2.549 | 0
2019-04-20 03:00 | 2.139 | 2474 |  | Lørdag |  |  | 2.139 | 0
2019-04-20 04:00 | 1.7705 | 2475 |  | Lørdag |  |  | 1.7705 | 0
2019-04-20 05:00 | 2 | 2476 |  | Lørdag |  |  | 2 | 0
2019-04-20 06:00 | 1.953 | 2477 |  | Lørdag |  |  | 1.953 | 0
2019-04-20 07:00 | 2.137 | 2478 |  | Lørdag |  |  | 2.137 | 0
2019-04-20 08:00 | 1.662 | 2479 |  | Lørdag |  |  | 1.662 | 0
2019-04-20 09:00 | 2.149 | 2480 |  | Lørdag |  |  | 2.149 | 0
2019-04-20 10:00 | 1.8005 | 2481 |  | Lørdag |  |  | 1.8005 | 0
2019-04-20 11:00 | 1.9705 | 2482 |  | Lørdag |  |  | 1.9705 | 0
2019-04-20 12:00 | 3.252 | 2483 |  | Lørdag |  |  | 3.252 | 0
2019-04-20 13:00 | 3.198 | 2484 |  | Lørdag |  |  | 3.198 | 0
2019-04-20 14:00 | 2.2005 | 2485 |  | Lørdag |  |  | 2.2005 | 0
2019-04-20 15:00 | 1.5545 | 2486 |  | Lørdag |  |  | 1.5545 | 0
2019-04-20 16:00 | 1.77 | 2487 |  | Lørdag |  |  | 1.77 | 0
2019-04-20 17:00 | 1.7075 | 2488 |  | Lørdag |  |  | 1.7075 | 0
2019-04-20 18:00 | 1.5685 | 2489 |  | Lørdag |  |  | 1.5685 | 0
2019-04-20 19:00 | 1.9945 | 2490 |  | Lørdag |  |  | 1.9945 | 0
2019-04-20 20:00 | 1.9625 | 2491 |  | Lørdag |  |  | 1.9625 | 0
2019-04-20 21:00 | 1.8455 | 2492 |  | Lørdag |  |  | 1.8455 | 0
2019-04-20 22:00 | 1.958 | 2493 |  | Lørdag |  |  | 1.958 | 0
2019-04-20 23:00 | 2.2635 | 2494 |  | Lørdag |  |  | 2.2635 | 0
2019-04-21 | 2.8495 | 2495 |  | Søndag |  |  | 2.8495 | 0
2019-04-21 01:00 | 2.3685 | 2496 |  | Søndag |  |  | 2.3685 | 0
2019-04-21 02:00 | 2.1875 | 2497 |  | Søndag |  |  | 2.1875 | 0
2019-04-21 03:00 | 1.9805 | 2498 |  | Søndag |  |  | 1.9805 | 0
2019-04-21 04:00 | 2.087 | 2499 |  | Søndag |  |  | 2.087 | 0
2019-04-21 05:00 | 2.374 | 2500 |  | Søndag |  |  | 2.374 | 0
2019-04-21 06:00 | 2.0955 | 2501 |  | Søndag |  |  | 2.0955 | 0
2019-04-21 07:00 | 2.1375 | 2502 |  | Søndag |  |  | 2.1375 | 0
2019-04-21 08:00 | 2.1825 | 2503 |  | Søndag |  |  | 2.1825 | 0
2019-04-21 09:00 | 2.2055 | 2504 |  | Søndag |  |  | 2.2055 | 0
2019-04-21 10:00 | 2.632 | 2505 |  | Søndag |  |  | 2.632 | 0
2019-04-21 11:00 | 2.653 | 2506 |  | Søndag |  |  | 2.653 | 0
2019-04-21 12:00 | 2.26 | 2507 |  | Søndag |  |  | 2.26 | 0
2019-04-21 13:00 | 2.729 | 2508 |  | Søndag |  |  | 2.729 | 0
2019-04-21 14:00 | 3.263 | 2509 |  | Søndag |  |  | 3.263 | 0
2019-04-21 15:00 | 2.8585 | 2510 |  | Søndag |  |  | 2.8585 | 0
2019-04-21 16:00 | 2.525 | 2511 |  | Søndag |  |  | 2.525 | 0
2019-04-21 17:00 | 2.3395 | 2512 |  | Søndag |  |  | 2.3395 | 0
2019-04-21 18:00 | 1.935 | 2513 |  | Søndag |  |  | 1.935 | 0
2019-04-21 19:00 | 1.882 | 2514 |  | Søndag |  |  | 1.882 | 0
2019-04-21 20:00 | 1.9235 | 2515 |  | Søndag |  |  | 1.9235 | 0
2019-04-21 21:00 | 2.006 | 2516 |  | Søndag |  |  | 2.006 | 0
2019-04-21 22:00 | 2.314 | 2517 |  | Søndag |  |  | 2.314 | 0
2019-04-21 23:00 | 2.2485 | 2518 |  | Søndag |  |  | 2.2485 | 0
2019-04-22 | 2.335 | 2519 |  | Mandag |  |  | 2.335 | 0
2019-04-22 01:00 | 1.849 | 2520 |  | Mandag |  |  | 1.849 | 0
2019-04-22 02:00 | 1.8935 | 2521 |  | Mandag |  |  | 1.8935 | 0
2019-04-22 03:00 | 1.884 | 2522 |  | Mandag |  |  | 1.884 | 0
2019-04-22 04:00 | 2.1465 | 2523 |  | Mandag |  |  | 2.1465 | 0
2019-04-22 05:00 | 2.1975 | 2524 |  | Mandag |  |  | 2.1975 | 0
2019-04-22 06:00 | 2.1465 | 2525 |  | Mandag |  |  | 2.1465 | 0
2019-04-22 07:00 | 2.0035 | 2526 |  | Mandag |  |  | 2.0035 | 0
2019-04-22 08:00 | 1.6395 | 2527 |  | Mandag |  |  | 1.6395 | 0
2019-04-22 09:00 | 2.4195 | 2528 |  | Mandag |  |  | 2.4195 | 0
2019-04-22 10:00 | 2.6455 | 2529 |  | Mandag |  |  | 2.6455 | 0
2019-04-22 11:00 | 1.973 | 2530 |  | Mandag |  |  | 1.973 | 0
2019-04-22 12:00 | 2.037 | 2531 |  | Mandag |  |  | 2.037 | 0
2019-04-22 13:00 | 2.22 | 2532 |  | Mandag |  |  | 2.22 | 0
2019-04-22 14:00 | 2.0335 | 2533 |  | Mandag |  |  | 2.0335 | 0
2019-04-22 15:00 | 2.6225 | 2534 |  | Mandag |  |  | 2.6225 | 0
2019-04-22 16:00 | 2.687 | 2535 |  | Mandag |  |  | 2.687 | 0
2019-04-22 17:00 | 2.607 | 2536 |  | Mandag |  |  | 2.607 | 0
2019-04-22 18:00 | 2.414 | 2537 |  | Mandag |  |  | 2.414 | 0
2019-04-22 19:00 | 2.534 | 2538 |  | Mandag |  |  | 2.534 | 0
2019-04-22 20:00 | 2.936 | 2539 |  | Mandag |  |  | 2.936 | 0
2019-04-22 21:00 | 2.9135 | 2540 |  | Mandag |  |  | 2.9135 | 0
2019-04-22 22:00 | 2.0355 | 2541 |  | Mandag |  |  | 2.0355 | 0
2019-04-22 23:00 | 1.5995 | 2542 |  | Mandag |  |  | 1.5995 | 0
2019-04-23 | 1.5095 | 2543 |  | Tirsdag |  |  | 1.5095 | 0
2019-04-23 01:00 | 1.682 | 2544 |  | Tirsdag |  |  | 1.682 | 0
2019-04-23 02:00 | 1.6495 | 2545 |  | Tirsdag |  |  | 1.6495 | 0
2019-04-23 03:00 | 1.675 | 2546 |  | Tirsdag |  |  | 1.675 | 0
2019-04-23 04:00 | 1.8395 | 2547 |  | Tirsdag |  |  | 1.8395 | 0
2019-04-23 05:00 | 1.895 | 2548 |  | Tirsdag |  |  | 1.895 | 0
2019-04-23 06:00 | 3.1125 | 2549 |  | Tirsdag |  |  | 3.1125 | 0
2019-04-23 07:00 | 2.504 | 2550 |  | Tirsdag |  |  | 2.504 | 0
2019-04-23 08:00 | 1.938 | 2551 |  | Tirsdag |  |  | 1.938 | 0
2019-04-23 09:00 | 2.431 | 2552 |  | Tirsdag |  |  | 2.431 | 0
2019-04-23 10:00 | 1.843 | 2553 |  | Tirsdag |  |  | 1.843 | 0
2019-04-23 11:00 | 1.5805 | 2554 |  | Tirsdag |  |  | 1.5805 | 0
2019-04-23 12:00 | 1.6605 | 2555 |  | Tirsdag |  |  | 1.6605 | 0
2019-04-23 13:00 | 1.914 | 2556 |  | Tirsdag |  |  | 1.914 | 0
2019-04-23 14:00 | 2.1165 | 2557 |  | Tirsdag |  |  | 2.1165 | 0
2019-04-23 15:00 | 2.1605 | 2558 |  | Tirsdag |  |  | 2.1605 | 0
2019-04-23 16:00 | 2.46 | 2559 |  | Tirsdag |  |  | 2.46 | 0
2019-04-23 17:00 | 2.7815 | 2560 |  | Tirsdag |  |  | 2.7815 | 0
2019-04-23 18:00 | 2.4645 | 2561 |  | Tirsdag |  |  | 2.4645 | 0
2019-04-23 19:00 | 2.967 | 2562 |  | Tirsdag |  |  | 2.967 | 0
2019-04-23 20:00 | 1.8595 | 2563 |  | Tirsdag |  |  | 1.8595 | 0
2019-04-23 21:00 | 1.8645 | 2564 |  | Tirsdag |  |  | 1.8645 | 0
2019-04-23 22:00 | 1.819 | 2565 |  | Tirsdag |  |  | 1.819 | 0
2019-04-23 23:00 | 1.7165 | 2566 |  | Tirsdag |  |  | 1.7165 | 0
2019-04-24 | 1.8195 | 2567 |  | Onsdag |  |  | 1.8195 | 0
2019-04-24 01:00 | 1.325 | 2568 |  | Onsdag |  |  | 1.325 | 0
2019-04-24 02:00 | 1.5155 | 2569 |  | Onsdag |  |  | 1.5155 | 0
2019-04-24 03:00 | 1.6145 | 2570 |  | Onsdag |  |  | 1.6145 | 0
2019-04-24 04:00 | 1.4535 | 2571 |  | Onsdag |  |  | 1.4535 | 0
2019-04-24 05:00 | 1.506 | 2572 |  | Onsdag |  |  | 1.506 | 0
2019-04-24 06:00 | 2.098 | 2573 |  | Onsdag |  |  | 2.098 | 0
2019-04-24 07:00 | 2.116 | 2574 |  | Onsdag |  |  | 2.116 | 0
2019-04-24 08:00 | 3.4705 | 2575 |  | Onsdag |  |  | 3.4705 | 0
2019-04-24 09:00 | 2.415 | 2576 |  | Onsdag |  |  | 2.415 | 0
2019-04-24 10:00 | 2.2515 | 2577 |  | Onsdag |  |  | 2.2515 | 0
2019-04-24 11:00 | 2.4235 | 2578 |  | Onsdag |  |  | 2.4235 | 0
2019-04-24 12:00 | 2.138 | 2579 |  | Onsdag |  |  | 2.138 | 0
2019-04-24 13:00 | 1.891 | 2580 |  | Onsdag |  |  | 1.891 | 0
2019-04-24 14:00 | 1.825 | 2581 |  | Onsdag |  |  | 1.825 | 0
2019-04-24 15:00 | 2.738 | 2582 |  | Onsdag |  |  | 2.738 | 0
2019-04-24 16:00 | 2.5725 | 2583 |  | Onsdag |  |  | 2.5725 | 0
2019-04-24 17:00 | 2.346 | 2584 |  | Onsdag |  |  | 2.346 | 0
2019-04-24 18:00 | 3.0555 | 2585 |  | Onsdag |  |  | 3.0555 | 0
2019-04-24 19:00 | 2.2185 | 2586 |  | Onsdag |  |  | 2.2185 | 0
2019-04-24 20:00 | 2.9315 | 2587 |  | Onsdag |  |  | 2.9315 | 0
2019-04-24 21:00 | 2.2405 | 2588 |  | Onsdag |  |  | 2.2405 | 0
2019-04-24 22:00 | 1.9915 | 2589 |  | Onsdag |  |  | 1.9915 | 0
2019-04-24 23:00 | 1.904 | 2590 |  | Onsdag |  |  | 1.904 | 0
2019-04-25 | 1.631 | 2591 |  | Torsdag |  |  | 1.631 | 0
2019-04-25 01:00 | 1.5165 | 2592 |  | Torsdag |  |  | 1.5165 | 0
2019-04-25 02:00 | 1.6555 | 2593 |  | Torsdag |  |  | 1.6555 | 0
2019-04-25 03:00 | 1.5135 | 2594 |  | Torsdag |  |  | 1.5135 | 0
2019-04-25 04:00 | 1.6755 | 2595 |  | Torsdag |  |  | 1.6755 | 0
2019-04-25 05:00 | 1.763 | 2596 |  | Torsdag |  |  | 1.763 | 0
2019-04-25 06:00 | 1.977 | 2597 |  | Torsdag |  |  | 1.977 | 0
2019-04-25 07:00 | 2.7965 | 2598 |  | Torsdag |  |  | 2.7965 | 0
2019-04-25 08:00 | 2.8415 | 2599 |  | Torsdag |  |  | 2.8415 | 0
2019-04-25 09:00 | 1.716 | 2600 |  | Torsdag |  |  | 1.716 | 0
2019-04-25 10:00 | 2.833 | 2601 |  | Torsdag |  |  | 2.833 | 0
2019-04-25 11:00 | 2.6345 | 2602 |  | Torsdag |  |  | 2.6345 | 0
2019-04-25 12:00 | 1.7235 | 2603 |  | Torsdag |  |  | 1.7235 | 0
2019-04-25 13:00 | 2.296 | 2604 |  | Torsdag |  |  | 2.296 | 0
2019-04-25 14:00 | 2.1405 | 2605 |  | Torsdag |  |  | 2.1405 | 0
2019-04-25 15:00 | 1.84 | 2606 |  | Torsdag |  |  | 1.84 | 0
2019-04-25 16:00 | 2.3795 | 2607 |  | Torsdag |  |  | 2.3795 | 0
2019-04-25 17:00 | 2.871 | 2608 |  | Torsdag |  |  | 2.871 | 0
2019-04-25 18:00 | 2.934 | 2609 |  | Torsdag |  |  | 2.934 | 0
2019-04-25 19:00 | 2.9685 | 2610 |  | Torsdag |  |  | 2.9685 | 0
2019-04-25 20:00 | 2.641 | 2611 |  | Torsdag |  |  | 2.641 | 0
2019-04-25 21:00 | 2.933 | 2612 |  | Torsdag |  |  | 2.933 | 0
2019-04-25 22:00 | 2.8025 | 2613 |  | Torsdag |  |  | 2.8025 | 0
2019-04-25 23:00 | 1.7365 | 2614 |  | Torsdag |  |  | 1.7365 | 0
2019-04-26 | 1.4735 | 2615 |  | Fredag |  |  | 1.4735 | 0
2019-04-26 01:00 | 1.293 | 2616 |  | Fredag |  |  | 1.293 | 0
2019-04-26 02:00 | 1.5465 | 2617 |  | Fredag |  |  | 1.5465 | 0
2019-04-26 03:00 | 1.7715 | 2618 |  | Fredag |  |  | 1.7715 | 0
2019-04-26 04:00 | 2.0995 | 2619 |  | Fredag |  |  | 2.0995 | 0
2019-04-26 05:00 | 1.94 | 2620 |  | Fredag |  |  | 1.94 | 0
2019-04-26 06:00 | 2.344 | 2621 |  | Fredag |  |  | 2.344 | 0
2019-04-26 07:00 | 2.062 | 2622 |  | Fredag |  |  | 2.062 | 0
2019-04-26 08:00 | 2.0785 | 2623 |  | Fredag |  |  | 2.0785 | 0
2019-04-26 09:00 | 1.958 | 2624 |  | Fredag |  |  | 1.958 | 0
2019-04-26 10:00 | 2.1065 | 2625 |  | Fredag |  |  | 2.1065 | 0
2019-04-26 11:00 | 2.154 | 2626 |  | Fredag |  |  | 2.154 | 0
2019-04-26 12:00 | 1.517 | 2627 |  | Fredag |  |  | 1.517 | 0
2019-04-26 13:00 | 1.7365 | 2628 |  | Fredag |  |  | 1.7365 | 0
2019-04-26 14:00 | 1.5115 | 2629 |  | Fredag |  |  | 1.5115 | 0
2019-04-26 15:00 | 2.6615 | 2630 |  | Fredag |  |  | 2.6615 | 0
2019-04-26 16:00 | 3.2695 | 2631 |  | Fredag |  |  | 3.2695 | 0
2019-04-26 17:00 | 2.7815 | 2632 |  | Fredag |  |  | 2.7815 | 0
2019-04-26 18:00 | 2.5445 | 2633 |  | Fredag |  |  | 2.5445 | 0
2019-04-26 19:00 | 1.988 | 2634 |  | Fredag |  |  | 1.988 | 0
2019-04-26 20:00 | 1.591 | 2635 |  | Fredag |  |  | 1.591 | 0
2019-04-26 21:00 | 1.6825 | 2636 |  | Fredag |  |  | 1.6825 | 0
2019-04-26 22:00 | 1.633 | 2637 |  | Fredag |  |  | 1.633 | 0
2019-04-26 23:00 | 1.749 | 2638 |  | Fredag |  |  | 1.749 | 0
2019-04-27 | 1.392 | 2639 |  | Lørdag |  |  | 1.392 | 0
2019-04-27 01:00 | 1.836 | 2640 |  | Lørdag |  |  | 1.836 | 0
2019-04-27 02:00 | 1.9875 | 2641 |  | Lørdag |  |  | 1.9875 | 0
2019-04-27 03:00 | 2.044 | 2642 |  | Lørdag |  |  | 2.044 | 0
2019-04-27 04:00 | 1.888 | 2643 |  | Lørdag |  |  | 1.888 | 0
2019-04-27 05:00 | 1.7695 | 2644 |  | Lørdag |  |  | 1.7695 | 0
2019-04-27 06:00 | 1.6565 | 2645 |  | Lørdag |  |  | 1.6565 | 0
2019-04-27 07:00 | 1.779 | 2646 |  | Lørdag |  |  | 1.779 | 0
2019-04-27 08:00 | 2.0305 | 2647 |  | Lørdag |  |  | 2.0305 | 0
2019-04-27 09:00 | 2.9845 | 2648 |  | Lørdag |  |  | 2.9845 | 0
2019-04-27 10:00 | 2.9875 | 2649 |  | Lørdag |  |  | 2.9875 | 0
2019-04-27 11:00 | 2.976 | 2650 |  | Lørdag |  |  | 2.976 | 0
2019-04-27 12:00 | 2.424 | 2651 |  | Lørdag |  |  | 2.424 | 0
2019-04-27 13:00 | 2.44 | 2652 |  | Lørdag |  |  | 2.44 | 0
2019-04-27 14:00 | 2.5385 | 2653 |  | Lørdag |  |  | 2.5385 | 0
2019-04-27 15:00 | 2.68 | 2654 |  | Lørdag |  |  | 2.68 | 0
2019-04-27 16:00 | 3.0355 | 2655 |  | Lørdag |  |  | 3.0355 | 0
2019-04-27 17:00 | 3.1575 | 2656 |  | Lørdag |  |  | 3.1575 | 0
2019-04-27 18:00 | 2.407 | 2657 |  | Lørdag |  |  | 2.407 | 0
2019-04-27 19:00 | 2.903 | 2658 |  | Lørdag |  |  | 2.903 | 0
2019-04-27 20:00 | 3.1625 | 2659 |  | Lørdag |  |  | 3.1625 | 0
2019-04-27 21:00 | 2.206 | 2660 |  | Lørdag |  |  | 2.206 | 0
2019-04-27 22:00 | 2.571 | 2661 |  | Lørdag |  |  | 2.571 | 0
2019-04-27 23:00 | 1.965 | 2662 |  | Lørdag |  |  | 1.965 | 0
2019-04-28 | 2.4195 | 2663 |  | Søndag |  |  | 2.4195 | 0
2019-04-28 01:00 | 2.568 | 2664 |  | Søndag |  |  | 2.568 | 0
2019-04-28 02:00 | 2.3655 | 2665 |  | Søndag |  |  | 2.3655 | 0
2019-04-28 03:00 | 2.209 | 2666 |  | Søndag |  |  | 2.209 | 0
2019-04-28 04:00 | 2.053 | 2667 |  | Søndag |  |  | 2.053 | 0
2019-04-28 05:00 | 1.794 | 2668 |  | Søndag |  |  | 1.794 | 0
2019-04-28 06:00 | 1.8895 | 2669 |  | Søndag |  |  | 1.8895 | 0
2019-04-28 07:00 | 2.0135 | 2670 |  | Søndag |  |  | 2.0135 | 0
2019-04-28 08:00 | 2.7495 | 2671 |  | Søndag |  |  | 2.7495 | 0
2019-04-28 09:00 | 2.472 | 2672 |  | Søndag |  |  | 2.472 | 0
2019-04-28 10:00 | 2.4725 | 2673 |  | Søndag |  |  | 2.4725 | 0
2019-04-28 11:00 | 2.651 | 2674 |  | Søndag |  |  | 2.651 | 0
2019-04-28 12:00 | 2.9395 | 2675 |  | Søndag |  |  | 2.9395 | 0
2019-04-28 13:00 | 3.367 | 2676 |  | Søndag |  |  | 3.367 | 0
2019-04-28 14:00 | 2.8875 | 2677 |  | Søndag |  |  | 2.8875 | 0
2019-04-28 15:00 | 1.7115 | 2678 |  | Søndag |  |  | 1.7115 | 0
2019-04-28 16:00 | 2.2505 | 2679 |  | Søndag |  |  | 2.2505 | 0
2019-04-28 17:00 | 1.5765 | 2680 |  | Søndag |  |  | 1.5765 | 0
2019-04-28 18:00 | 2.243 | 2681 |  | Søndag |  |  | 2.243 | 0
2019-04-28 19:00 | 2.194 | 2682 |  | Søndag |  |  | 2.194 | 0
2019-04-28 20:00 | 1.7545 | 2683 |  | Søndag |  |  | 1.7545 | 0
2019-04-28 21:00 | 2.419 | 2684 |  | Søndag |  |  | 2.419 | 0
2019-04-28 22:00 | 2.454 | 2685 |  | Søndag |  |  | 2.454 | 0
2019-04-28 23:00 | 2.132 | 2686 |  | Søndag |  |  | 2.132 | 0
2019-04-29 | 1.9945 | 2687 |  | Mandag |  |  | 1.9945 | 0
2019-04-29 01:00 | 1.643 | 2688 |  | Mandag |  |  | 1.643 | 0
2019-04-29 02:00 | 1.7695 | 2689 |  | Mandag |  |  | 1.7695 | 0
2019-04-29 03:00 | 1.9725 | 2690 |  | Mandag |  |  | 1.9725 | 0
2019-04-29 04:00 | 2.111 | 2691 |  | Mandag |  |  | 2.111 | 0
2019-04-29 05:00 | 2.009 | 2692 |  | Mandag |  |  | 2.009 | 0
2019-04-29 06:00 | 2.0975 | 2693 |  | Mandag |  |  | 2.0975 | 0
2019-04-29 07:00 | 2.3275 | 2694 |  | Mandag |  |  | 2.3275 | 0
2019-04-29 08:00 | 2.413 | 2695 |  | Mandag |  |  | 2.413 | 0
2019-04-29 09:00 | 2.0585 | 2696 |  | Mandag |  |  | 2.0585 | 0
2019-04-29 10:00 | 1.9205 | 2697 |  | Mandag |  |  | 1.9205 | 0
2019-04-29 11:00 | 1.8535 | 2698 |  | Mandag |  |  | 1.8535 | 0
2019-04-29 12:00 | 1.541 | 2699 |  | Mandag |  |  | 1.541 | 0
2019-04-29 13:00 | 1.52 | 2700 |  | Mandag |  |  | 1.52 | 0
2019-04-29 14:00 | 1.8865 | 2701 |  | Mandag |  |  | 1.8865 | 0
2019-04-29 15:00 | 1.849 | 2702 |  | Mandag |  |  | 1.849 | 0
2019-04-29 16:00 | 1.328 | 2703 |  | Mandag |  |  | 1.328 | 0
2019-04-29 17:00 | 1.4555 | 2704 |  | Mandag |  |  | 1.4555 | 0
2019-04-29 18:00 | 1.3625 | 2705 |  | Mandag |  |  | 1.3625 | 0
2019-04-29 19:00 | 1.5945 | 2706 |  | Mandag |  |  | 1.5945 | 0
2019-04-29 20:00 | 1.9405 | 2707 |  | Mandag |  |  | 1.9405 | 0
2019-04-29 21:00 | 1.8195 | 2708 |  | Mandag |  |  | 1.8195 | 0
2019-04-29 22:00 | 1.7275 | 2709 |  | Mandag |  |  | 1.7275 | 0
2019-04-29 23:00 | 1.417 | 2710 |  | Mandag |  |  | 1.417 | 0
2019-04-30 | 1.4285 | 2711 |  | Tirsdag |  |  | 1.4285 | 0
2019-04-30 01:00 | 1.3315 | 2712 |  | Tirsdag |  |  | 1.3315 | 0
2019-04-30 02:00 | 1.4005 | 2713 |  | Tirsdag |  |  | 1.4005 | 0
2019-04-30 03:00 | 1.449 | 2714 |  | Tirsdag |  |  | 1.449 | 0
2019-04-30 04:00 | 1.553 | 2715 |  | Tirsdag |  |  | 1.553 | 0
2019-04-30 05:00 | 1.967 | 2716 |  | Tirsdag |  |  | 1.967 | 0
2019-04-30 06:00 | 1.7465 | 2717 |  | Tirsdag |  |  | 1.7465 | 0
2019-04-30 07:00 | 3.0125 | 2718 |  | Tirsdag |  |  | 3.0125 | 0
2019-04-30 08:00 | 3.0115 | 2719 |  | Tirsdag |  |  | 3.0115 | 0
2019-04-30 09:00 | 1.5385 | 2720 |  | Tirsdag |  |  | 1.5385 | 0
2019-04-30 10:00 | 1.713 | 2721 |  | Tirsdag |  |  | 1.713 | 0
2019-04-30 11:00 | 1.3885 | 2722 |  | Tirsdag |  |  | 1.3885 | 0
2019-04-30 12:00 | 1.578 | 2723 |  | Tirsdag |  |  | 1.578 | 0
2019-04-30 13:00 | 1.8375 | 2724 |  | Tirsdag |  |  | 1.8375 | 0
2019-04-30 14:00 | 1.775 | 2725 |  | Tirsdag |  |  | 1.775 | 0
2019-04-30 15:00 | 2.067 | 2726 |  | Tirsdag |  |  | 2.067 | 0
2019-04-30 16:00 | 1.5745 | 2727 |  | Tirsdag |  |  | 1.5745 | 0
2019-04-30 17:00 | 2.275 | 2728 |  | Tirsdag |  |  | 2.275 | 0
2019-04-30 18:00 | 1.3835 | 2729 |  | Tirsdag |  |  | 1.3835 | 0
2019-04-30 19:00 | 1.9505 | 2730 |  | Tirsdag |  |  | 1.9505 | 0
2019-04-30 20:00 | 1.8215 | 2731 |  | Tirsdag |  |  | 1.8215 | 0
2019-04-30 21:00 | 1.757 | 2732 |  | Tirsdag |  |  | 1.757 | 0
2019-04-30 22:00 | 1.596 | 2733 |  | Tirsdag |  |  | 1.596 | 0
2019-04-30 23:00 | 1.261 | 2734 |  | Tirsdag |  |  | 1.261 | 0
2019-05-01 | 1.2735 | 2735 |  | Onsdag |  |  | 1.2735 | 0
2019-05-01 01:00 | 1.408 | 2736 |  | Onsdag |  |  | 1.408 | 0
2019-05-01 02:00 | 1.3935 | 2737 |  | Onsdag |  |  | 1.3935 | 0
2019-05-01 03:00 | 1.6775 | 2738 |  | Onsdag |  |  | 1.6775 | 0
2019-05-01 04:00 | 1.6 | 2739 |  | Onsdag |  |  | 1.6 | 0
2019-05-01 05:00 | 1.727 | 2740 |  | Onsdag |  |  | 1.727 | 0
2019-05-01 06:00 | 1.707 | 2741 |  | Onsdag |  |  | 1.707 | 0
2019-05-01 07:00 | 2.343 | 2742 |  | Onsdag |  |  | 2.343 | 0
2019-05-01 08:00 | 2.815 | 2743 |  | Onsdag |  |  | 2.815 | 0
2019-05-01 09:00 | 2.38 | 2744 |  | Onsdag |  |  | 2.38 | 0
2019-05-01 10:00 | 2.137 | 2745 |  | Onsdag |  |  | 2.137 | 0
2019-05-01 11:00 | 1.946 | 2746 |  | Onsdag |  |  | 1.946 | 0
2019-05-01 12:00 | 2.5945 | 2747 |  | Onsdag |  |  | 2.5945 | 0
2019-05-01 13:00 | 2.86 | 2748 |  | Onsdag |  |  | 2.86 | 0
2019-05-01 14:00 | 2.596 | 2749 |  | Onsdag |  |  | 2.596 | 0
2019-05-01 15:00 | 3.3215 | 2750 |  | Onsdag |  |  | 3.3215 | 0
2019-05-01 16:00 | 3.289 | 2751 |  | Onsdag |  |  | 3.289 | 0
2019-05-01 17:00 | 2.893 | 2752 |  | Onsdag |  |  | 2.893 | 0
2019-05-01 18:00 | 2.498 | 2753 |  | Onsdag |  |  | 2.498 | 0
2019-05-01 19:00 | 2.649 | 2754 |  | Onsdag |  |  | 2.649 | 0
2019-05-01 20:00 | 2.3305 | 2755 |  | Onsdag |  |  | 2.3305 | 0
2019-05-01 21:00 | 1.883 | 2756 |  | Onsdag |  |  | 1.883 | 0
2019-05-01 22:00 | 2.1095 | 2757 |  | Onsdag |  |  | 2.1095 | 0
2019-05-01 23:00 | 1.7785 | 2758 |  | Onsdag |  |  | 1.7785 | 0
2019-05-02 | 1.773 | 2759 |  | Torsdag |  |  | 1.773 | 0
2019-05-02 01:00 | 1.803 | 2760 |  | Torsdag |  |  | 1.803 | 0
2019-05-02 02:00 | 1.8645 | 2761 |  | Torsdag |  |  | 1.8645 | 0
2019-05-02 03:00 | 1.8445 | 2762 |  | Torsdag |  |  | 1.8445 | 0
2019-05-02 04:00 | 2.3425 | 2763 |  | Torsdag |  |  | 2.3425 | 0
2019-05-02 05:00 | 2.2375 | 2764 |  | Torsdag |  |  | 2.2375 | 0
2019-05-02 06:00 | 2.51 | 2765 |  | Torsdag |  |  | 2.51 | 0
2019-05-02 07:00 | 3.375 | 2766 |  | Torsdag |  |  | 3.375 | 0
2019-05-02 08:00 | 2.9395 | 2767 |  | Torsdag |  |  | 2.9395 | 0
2019-05-02 09:00 | 2.695 | 2768 |  | Torsdag |  |  | 2.695 | 0
2019-05-02 10:00 | 2.4525 | 2769 |  | Torsdag |  |  | 2.4525 | 0
2019-05-02 11:00 | 2.747 | 2770 |  | Torsdag |  |  | 2.747 | 0
2019-05-02 12:00 | 1.882 | 2771 |  | Torsdag |  |  | 1.882 | 0
2019-05-02 13:00 | 1.992 | 2772 |  | Torsdag |  |  | 1.992 | 0
2019-05-02 14:00 | 1.8055 | 2773 |  | Torsdag |  |  | 1.8055 | 0
2019-05-02 15:00 | 2.735 | 2774 |  | Torsdag |  |  | 2.735 | 0
2019-05-02 16:00 | 2.6615 | 2775 |  | Torsdag |  |  | 2.6615 | 0
2019-05-02 17:00 | 2.9375 | 2776 |  | Torsdag |  |  | 2.9375 | 0
2019-05-02 18:00 | 2.479 | 2777 |  | Torsdag |  |  | 2.479 | 0
2019-05-02 19:00 | 2.452 | 2778 |  | Torsdag |  |  | 2.452 | 0
2019-05-02 20:00 | 2.2745 | 2779 |  | Torsdag |  |  | 2.2745 | 0
2019-05-02 21:00 | 2.168 | 2780 |  | Torsdag |  |  | 2.168 | 0
2019-05-02 22:00 | 2.4625 | 2781 |  | Torsdag |  |  | 2.4625 | 0
2019-05-02 23:00 | 2.356 | 2782 |  | Torsdag |  |  | 2.356 | 0
2019-05-03 | 1.832 | 2783 |  | Fredag |  |  | 1.832 | 0
2019-05-03 01:00 | 1.9375 | 2784 |  | Fredag |  |  | 1.9375 | 0
2019-05-03 02:00 | 2.059 | 2785 |  | Fredag |  |  | 2.059 | 0
2019-05-03 03:00 | 2.6995 | 2786 |  | Fredag |  |  | 2.6995 | 0
2019-05-03 04:00 | 2.4385 | 2787 |  | Fredag |  |  | 2.4385 | 0
2019-05-03 05:00 | 2.593 | 2788 |  | Fredag |  |  | 2.593 | 0
2019-05-03 06:00 | 2.73 | 2789 |  | Fredag |  |  | 2.73 | 0
2019-05-03 07:00 | 3.264 | 2790 |  | Fredag |  |  | 3.264 | 0
2019-05-03 08:00 | 3.1315 | 2791 |  | Fredag |  |  | 3.1315 | 0
2019-05-03 09:00 | 2.0465 | 2792 |  | Fredag |  |  | 2.0465 | 0
2019-05-03 10:00 | 1.9865 | 2793 |  | Fredag |  |  | 1.9865 | 0
2019-05-03 11:00 | 2.279 | 2794 |  | Fredag |  |  | 2.279 | 0
2019-05-03 12:00 | 2.058 | 2795 |  | Fredag |  |  | 2.058 | 0
2019-05-03 13:00 | 2.178 | 2796 |  | Fredag |  |  | 2.178 | 0
2019-05-03 14:00 | 3.176 | 2797 |  | Fredag |  |  | 3.176 | 0
2019-05-03 15:00 | 3.7895 | 2798 |  | Fredag |  |  | 3.7895 | 0
2019-05-03 16:00 | 3.3595 | 2799 |  | Fredag |  |  | 3.3595 | 0
2019-05-03 17:00 | 2.575 | 2800 |  | Fredag |  |  | 2.575 | 0
2019-05-03 18:00 | 2.566 | 2801 |  | Fredag |  |  | 2.566 | 0
2019-05-03 19:00 | 2.3425 | 2802 |  | Fredag |  |  | 2.3425 | 0
2019-05-03 20:00 | 2.891 | 2803 |  | Fredag |  |  | 2.891 | 0
2019-05-03 21:00 | 2.5205 | 2804 |  | Fredag |  |  | 2.5205 | 0
2019-05-03 22:00 | 2.6735 | 2805 |  | Fredag |  |  | 2.6735 | 0
2019-05-03 23:00 | 2.498 | 2806 |  | Fredag |  |  | 2.498 | 0
2019-05-04 | 2.1165 | 2807 |  | Lørdag |  |  | 2.1165 | 0
2019-05-04 01:00 | 2.6615 | 2808 |  | Lørdag |  |  | 2.6615 | 0
2019-05-04 02:00 | 3.038 | 2809 |  | Lørdag |  |  | 3.038 | 0
2019-05-04 03:00 | 3.4865 | 2810 |  | Lørdag |  |  | 3.4865 | 0
2019-05-04 04:00 | 3.3415 | 2811 |  | Lørdag |  |  | 3.3415 | 0
2019-05-04 05:00 | 3.155 | 2812 |  | Lørdag |  |  | 3.155 | 0
2019-05-04 06:00 | 3.1225 | 2813 |  | Lørdag |  |  | 3.1225 | 0
2019-05-04 07:00 | 2.9515 | 2814 |  | Lørdag |  |  | 2.9515 | 0
2019-05-04 08:00 | 3.2965 | 2815 |  | Lørdag |  |  | 3.2965 | 0
2019-05-04 09:00 | 4.0525 | 2816 |  | Lørdag |  |  | 4.0525 | 0
2019-05-04 10:00 | 3.8025 | 2817 |  | Lørdag |  |  | 3.8025 | 0
2019-05-04 11:00 | 3.7365 | 2818 |  | Lørdag |  |  | 3.7365 | 0
2019-05-04 12:00 | 3.3665 | 2819 |  | Lørdag |  |  | 3.3665 | 0
2019-05-04 13:00 | 3.392 | 2820 |  | Lørdag |  |  | 3.392 | 0
2019-05-04 14:00 | 2.754 | 2821 |  | Lørdag |  |  | 2.754 | 0
2019-05-04 15:00 | 3.344 | 2822 |  | Lørdag |  |  | 3.344 | 0
2019-05-04 16:00 | 2.77 | 2823 |  | Lørdag |  |  | 2.77 | 0
2019-05-04 17:00 | 2.2095 | 2824 |  | Lørdag |  |  | 2.2095 | 0
2019-05-04 18:00 | 2.721 | 2825 |  | Lørdag |  |  | 2.721 | 0
2019-05-04 19:00 | 2.154 | 2826 |  | Lørdag |  |  | 2.154 | 0
2019-05-04 20:00 | 2.363 | 2827 |  | Lørdag |  |  | 2.363 | 0
2019-05-04 21:00 | 2.13 | 2828 |  | Lørdag |  |  | 2.13 | 0
2019-05-04 22:00 | 2.511 | 2829 |  | Lørdag |  |  | 2.511 | 0
2019-05-04 23:00 | 2.781 | 2830 |  | Lørdag |  |  | 2.781 | 0
2019-05-05 | 2.566 | 2831 |  | Søndag |  |  | 2.566 | 0
2019-05-05 01:00 | 2.4755 | 2832 |  | Søndag |  |  | 2.4755 | 0
2019-05-05 02:00 | 2.307 | 2833 |  | Søndag |  |  | 2.307 | 0
2019-05-05 03:00 | 2.6255 | 2834 |  | Søndag |  |  | 2.6255 | 0
2019-05-05 04:00 | 2.247 | 2835 |  | Søndag |  |  | 2.247 | 0
2019-05-05 05:00 | 2.3155 | 2836 |  | Søndag |  |  | 2.3155 | 0
2019-05-05 06:00 | 2.6675 | 2837 |  | Søndag |  |  | 2.6675 | 0
2019-05-05 07:00 | 2.5355 | 2838 |  | Søndag |  |  | 2.5355 | 0
2019-05-05 08:00 | 3.637 | 2839 |  | Søndag |  |  | 3.637 | 0
2019-05-05 09:00 | 4.5875 | 2840 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.0275
2019-05-05 10:00 | 3.6335 | 2841 |  | Søndag |  |  | 3.6335 | 0
2019-05-05 11:00 | 4.1635 | 2842 |  | Søndag |  |  | 4.1635 | 0
2019-05-05 12:00 | 3.9025 | 2843 |  | Søndag |  |  | 3.9025 | 0
2019-05-05 13:00 | 2.0855 | 2844 |  | Søndag |  |  | 2.0855 | 0
2019-05-05 14:00 | 2.267 | 2845 |  | Søndag |  |  | 2.267 | 0
2019-05-05 15:00 | 3.4115 | 2846 |  | Søndag |  |  | 3.4115 | 0
2019-05-05 16:00 | 2.6315 | 2847 |  | Søndag |  |  | 2.6315 | 0
2019-05-05 17:00 | 2.6855 | 2848 |  | Søndag |  |  | 2.6855 | 0
2019-05-05 18:00 | 3.155 | 2849 |  | Søndag |  |  | 3.155 | 0
2019-05-05 19:00 | 2.5445 | 2850 |  | Søndag |  |  | 2.5445 | 0
2019-05-05 20:00 | 2.8365 | 2851 |  | Søndag |  |  | 2.8365 | 0
2019-05-05 21:00 | 2.834 | 2852 |  | Søndag |  |  | 2.834 | 0
2019-05-05 22:00 | 2.998 | 2853 |  | Søndag |  |  | 2.998 | 0
2019-05-05 23:00 | 2.4175 | 2854 |  | Søndag |  |  | 2.4175 | 0
2019-05-06 | 2.4605 | 2855 |  | Mandag |  |  | 2.4605 | 0
2019-05-06 01:00 | 2.7375 | 2856 |  | Mandag |  |  | 2.7375 | 0
2019-05-06 02:00 | 2.5955 | 2857 |  | Mandag |  |  | 2.5955 | 0
2019-05-06 03:00 | 2.6705 | 2858 |  | Mandag |  |  | 2.6705 | 0
2019-05-06 04:00 | 2.77 | 2859 |  | Mandag |  |  | 2.77 | 0
2019-05-06 05:00 | 2.8265 | 2860 |  | Mandag |  |  | 2.8265 | 0
2019-05-06 06:00 | 2.83 | 2861 |  | Mandag |  |  | 2.83 | 0
2019-05-06 07:00 | 3.8985 | 2862 |  | Mandag |  |  | 3.8985 | 0
2019-05-06 08:00 | 3.943 | 2863 |  | Mandag |  |  | 3.943 | 0
2019-05-06 09:00 | 3.496 | 2864 |  | Mandag |  |  | 3.496 | 0
2019-05-06 10:00 | 3.5275 | 2865 |  | Mandag |  |  | 3.5275 | 0
2019-05-06 11:00 | 3.7195 | 2866 |  | Mandag |  |  | 3.7195 | 0
2019-05-06 12:00 | 4.0025 | 2867 |  | Mandag |  |  | 4.0025 | 0
2019-05-06 13:00 | 3.0155 | 2868 |  | Mandag |  |  | 3.0155 | 0
2019-05-06 14:00 | 2.6595 | 2869 |  | Mandag |  |  | 2.6595 | 0
2019-05-06 15:00 | 2.2815 | 2870 |  | Mandag |  |  | 2.2815 | 0
2019-05-06 16:00 | 3.499 | 2871 |  | Mandag |  |  | 3.499 | 0
2019-05-06 17:00 | 1.868 | 2872 |  | Mandag |  |  | 1.868 | 0
2019-05-06 18:00 | 2.192 | 2873 |  | Mandag |  |  | 2.192 | 0
2019-05-06 19:00 | 2.8875 | 2874 |  | Mandag |  |  | 2.8875 | 0
2019-05-06 20:00 | 2.899 | 2875 |  | Mandag |  |  | 2.899 | 0
2019-05-06 21:00 | 2.2085 | 2876 |  | Mandag |  |  | 2.2085 | 0
2019-05-06 22:00 | 2.946 | 2877 |  | Mandag |  |  | 2.946 | 0
2019-05-06 23:00 | 3.0885 | 2878 |  | Mandag |  |  | 3.0885 | 0
2019-05-07 | 2.643 | 2879 |  | Tirsdag |  |  | 2.643 | 0
2019-05-07 01:00 | 2.6255 | 2880 |  | Tirsdag |  |  | 2.6255 | 0
2019-05-07 02:00 | 2.6425 | 2881 |  | Tirsdag |  |  | 2.6425 | 0
2019-05-07 03:00 | 2.9395 | 2882 |  | Tirsdag |  |  | 2.9395 | 0
2019-05-07 04:00 | 3.1625 | 2883 |  | Tirsdag |  |  | 3.1625 | 0
2019-05-07 05:00 | 2.858 | 2884 |  | Tirsdag |  |  | 2.858 | 0
2019-05-07 06:00 | 3.2465 | 2885 |  | Tirsdag |  |  | 3.2465 | 0
2019-05-07 07:00 | 3.4115 | 2886 |  | Tirsdag |  |  | 3.4115 | 0
2019-05-07 08:00 | 2.586 | 2887 |  | Tirsdag |  |  | 2.586 | 0
2019-05-07 09:00 | 2.648 | 2888 |  | Tirsdag |  |  | 2.648 | 0
2019-05-07 10:00 | 2.765 | 2889 |  | Tirsdag |  |  | 2.765 | 0
2019-05-07 11:00 | 2.5675 | 2890 |  | Tirsdag |  |  | 2.5675 | 0
2019-05-07 12:00 | 2.3575 | 2891 |  | Tirsdag |  |  | 2.3575 | 0
2019-05-07 13:00 | 1.942 | 2892 |  | Tirsdag |  |  | 1.942 | 0
2019-05-07 14:00 | 1.6355 | 2893 |  | Tirsdag |  |  | 1.6355 | 0
2019-05-07 15:00 | 2.394 | 2894 |  | Tirsdag |  |  | 2.394 | 0
2019-05-07 16:00 | 2.7305 | 2895 |  | Tirsdag |  |  | 2.7305 | 0
2019-05-07 17:00 | 2.093 | 2896 |  | Tirsdag |  |  | 2.093 | 0
2019-05-07 18:00 | 2.0015 | 2897 |  | Tirsdag |  |  | 2.0015 | 0
2019-05-07 19:00 | 2.3045 | 2898 |  | Tirsdag |  |  | 2.3045 | 0
2019-05-07 20:00 | 3.0135 | 2899 |  | Tirsdag |  |  | 3.0135 | 0
2019-05-07 21:00 | 2.7945 | 2900 |  | Tirsdag |  |  | 2.7945 | 0
2019-05-07 22:00 | 2.9165 | 2901 |  | Tirsdag |  |  | 2.9165 | 0
2019-05-07 23:00 | 2.164 | 2902 |  | Tirsdag |  |  | 2.164 | 0
2019-05-08 | 2.341 | 2903 |  | Onsdag |  |  | 2.341 | 0
2019-05-08 01:00 | 2.2305 | 2904 |  | Onsdag |  |  | 2.2305 | 0
2019-05-08 02:00 | 2.748 | 2905 |  | Onsdag |  |  | 2.748 | 0
2019-05-08 03:00 | 2.8805 | 2906 |  | Onsdag |  |  | 2.8805 | 0
2019-05-08 04:00 | 2.726 | 2907 |  | Onsdag |  |  | 2.726 | 0
2019-05-08 05:00 | 3.0675 | 2908 |  | Onsdag |  |  | 3.0675 | 0
2019-05-08 06:00 | 3.8 | 2909 |  | Onsdag |  |  | 3.8 | 0
2019-05-08 07:00 | 4.15 | 2910 |  | Onsdag |  |  | 4.15 | 0
2019-05-08 08:00 | 4.9725 | 2911 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.4125
2019-05-08 09:00 | 3.047 | 2912 |  | Onsdag |  |  | 3.047 | 0
2019-05-08 10:00 | 3.02 | 2913 |  | Onsdag |  |  | 3.02 | 0
2019-05-08 11:00 | 2.717 | 2914 |  | Onsdag |  |  | 2.717 | 0
2019-05-08 12:00 | 3.211 | 2915 |  | Onsdag |  |  | 3.211 | 0
2019-05-08 13:00 | 2.439 | 2916 |  | Onsdag |  |  | 2.439 | 0
2019-05-08 14:00 | 2.035 | 2917 |  | Onsdag |  |  | 2.035 | 0
2019-05-08 15:00 | 2.0625 | 2918 |  | Onsdag |  |  | 2.0625 | 0
2019-05-08 16:00 | 2.462 | 2919 |  | Onsdag |  |  | 2.462 | 0
2019-05-08 17:00 | 2.323 | 2920 |  | Onsdag |  |  | 2.323 | 0
2019-05-08 18:00 | 3.579 | 2921 |  | Onsdag |  |  | 3.579 | 0
2019-05-08 19:00 | 3.0855 | 2922 |  | Onsdag |  |  | 3.0855 | 0
2019-05-08 20:00 | 2.6995 | 2923 |  | Onsdag |  |  | 2.6995 | 0
2019-05-08 21:00 | 2.803 | 2924 |  | Onsdag |  |  | 2.803 | 0
2019-05-08 22:00 | 2.522 | 2925 |  | Onsdag |  |  | 2.522 | 0
2019-05-08 23:00 | 2.7795 | 2926 |  | Onsdag |  |  | 2.7795 | 0
2019-05-09 | 2.386 | 2927 |  | Torsdag |  |  | 2.386 | 0
2019-05-09 01:00 | 2.4575 | 2928 |  | Torsdag |  |  | 2.4575 | 0
2019-05-09 02:00 | 2.509 | 2929 |  | Torsdag |  |  | 2.509 | 0
2019-05-09 03:00 | 2.683 | 2930 |  | Torsdag |  |  | 2.683 | 0
2019-05-09 04:00 | 3.255 | 2931 |  | Torsdag |  |  | 3.255 | 0
2019-05-09 05:00 | 2.972 | 2932 |  | Torsdag |  |  | 2.972 | 0
2019-05-09 06:00 | 2.9075 | 2933 |  | Torsdag |  |  | 2.9075 | 0
2019-05-09 07:00 | 2.788 | 2934 |  | Torsdag |  |  | 2.788 | 0
2019-05-09 08:00 | 3.7265 | 2935 |  | Torsdag |  |  | 3.7265 | 0
2019-05-09 09:00 | 2.8905 | 2936 |  | Torsdag |  |  | 2.8905 | 0
2019-05-09 10:00 | 2.417 | 2937 |  | Torsdag |  |  | 2.417 | 0
2019-05-09 11:00 | 2.2875 | 2938 |  | Torsdag |  |  | 2.2875 | 0
2019-05-09 12:00 | 2.4705 | 2939 |  | Torsdag |  |  | 2.4705 | 0
2019-05-09 13:00 | 2.544 | 2940 |  | Torsdag |  |  | 2.544 | 0
2019-05-09 14:00 | 2.443 | 2941 |  | Torsdag |  |  | 2.443 | 0
2019-05-09 15:00 | 2.7425 | 2942 |  | Torsdag |  |  | 2.7425 | 0
2019-05-09 16:00 | 3.3695 | 2943 |  | Torsdag |  |  | 3.3695 | 0
2019-05-09 17:00 | 2.5805 | 2944 |  | Torsdag |  |  | 2.5805 | 0
2019-05-09 18:00 | 2.462 | 2945 |  | Torsdag |  |  | 2.462 | 0
2019-05-09 19:00 | 2.236 | 2946 |  | Torsdag |  |  | 2.236 | 0
2019-05-09 20:00 | 2.521 | 2947 |  | Torsdag |  |  | 2.521 | 0
2019-05-09 21:00 | 2.3635 | 2948 |  | Torsdag |  |  | 2.3635 | 0
2019-05-09 22:00 | 2.2345 | 2949 |  | Torsdag |  |  | 2.2345 | 0
2019-05-09 23:00 | 2.3435 | 2950 |  | Torsdag |  |  | 2.3435 | 0
2019-05-10 | 2.199 | 2951 |  | Fredag |  |  | 2.199 | 0
2019-05-10 01:00 | 1.991 | 2952 |  | Fredag |  |  | 1.991 | 0
2019-05-10 02:00 | 2.1655 | 2953 |  | Fredag |  |  | 2.1655 | 0
2019-05-10 03:00 | 2.5825 | 2954 |  | Fredag |  |  | 2.5825 | 0
2019-05-10 04:00 | 2.348 | 2955 |  | Fredag |  |  | 2.348 | 0
2019-05-10 05:00 | 2.5835 | 2956 |  | Fredag |  |  | 2.5835 | 0
2019-05-10 06:00 | 2.275 | 2957 |  | Fredag |  |  | 2.275 | 0
2019-05-10 07:00 | 2.898 | 2958 |  | Fredag |  |  | 2.898 | 0
2019-05-10 08:00 | 3.6615 | 2959 |  | Fredag |  |  | 3.6615 | 0
2019-05-10 09:00 | 3.429 | 2960 |  | Fredag |  |  | 3.429 | 0
2019-05-10 10:00 | 3.143 | 2961 |  | Fredag |  |  | 3.143 | 0
2019-05-10 11:00 | 2.338 | 2962 |  | Fredag |  |  | 2.338 | 0
2019-05-10 12:00 | 2.1645 | 2963 |  | Fredag |  |  | 2.1645 | 0
2019-05-10 13:00 | 2.973 | 2964 |  | Fredag |  |  | 2.973 | 0
2019-05-10 14:00 | 3.4155 | 2965 |  | Fredag |  |  | 3.4155 | 0
2019-05-10 15:00 | 2.97 | 2966 |  | Fredag |  |  | 2.97 | 0
2019-05-10 16:00 | 2.3175 | 2967 |  | Fredag |  |  | 2.3175 | 0
2019-05-10 17:00 | 1.9555 | 2968 |  | Fredag |  |  | 1.9555 | 0
2019-05-10 18:00 | 2.077 | 2969 |  | Fredag |  |  | 2.077 | 0
2019-05-10 19:00 | 2.344 | 2970 |  | Fredag |  |  | 2.344 | 0
2019-05-10 20:00 | 2.117 | 2971 |  | Fredag |  |  | 2.117 | 0
2019-05-10 21:00 | 2.6825 | 2972 |  | Fredag |  |  | 2.6825 | 0
2019-05-10 22:00 | 1.983 | 2973 |  | Fredag |  |  | 1.983 | 0
2019-05-10 23:00 | 2.078 | 2974 |  | Fredag |  |  | 2.078 | 0
2019-05-11 | 2.27 | 2975 |  | Lørdag |  |  | 2.27 | 0
2019-05-11 01:00 | 2.659 | 2976 |  | Lørdag |  |  | 2.659 | 0
2019-05-11 02:00 | 2.5445 | 2977 |  | Lørdag |  |  | 2.5445 | 0
2019-05-11 03:00 | 2.344 | 2978 |  | Lørdag |  |  | 2.344 | 0
2019-05-11 04:00 | 2.4045 | 2979 |  | Lørdag |  |  | 2.4045 | 0
2019-05-11 05:00 | 2.2025 | 2980 |  | Lørdag |  |  | 2.2025 | 0
2019-05-11 06:00 | 2.0585 | 2981 |  | Lørdag |  |  | 2.0585 | 0
2019-05-11 07:00 | 2.2035 | 2982 |  | Lørdag |  |  | 2.2035 | 0
2019-05-11 08:00 | 2.63 | 2983 |  | Lørdag |  |  | 2.63 | 0
2019-05-11 09:00 | 2.9585 | 2984 |  | Lørdag |  |  | 2.9585 | 0
2019-05-11 10:00 | 2.986 | 2985 |  | Lørdag |  |  | 2.986 | 0
2019-05-11 11:00 | 2.646 | 2986 |  | Lørdag |  |  | 2.646 | 0
2019-05-11 12:00 | 2.1735 | 2987 |  | Lørdag |  |  | 2.1735 | 0
2019-05-11 13:00 | 2.3425 | 2988 |  | Lørdag |  |  | 2.3425 | 0
2019-05-11 14:00 | 2.07 | 2989 |  | Lørdag |  |  | 2.07 | 0
2019-05-11 15:00 | 3.0355 | 2990 |  | Lørdag |  |  | 3.0355 | 0
2019-05-11 16:00 | 2.233 | 2991 |  | Lørdag |  |  | 2.233 | 0
2019-05-11 17:00 | 2.361 | 2992 |  | Lørdag |  |  | 2.361 | 0
2019-05-11 18:00 | 2.536 | 2993 |  | Lørdag |  |  | 2.536 | 0
2019-05-11 19:00 | 2.511 | 2994 |  | Lørdag |  |  | 2.511 | 0
2019-05-11 20:00 | 2.222 | 2995 |  | Lørdag |  |  | 2.222 | 0
2019-05-11 21:00 | 2.2105 | 2996 |  | Lørdag |  |  | 2.2105 | 0
2019-05-11 22:00 | 2.781 | 2997 |  | Lørdag |  |  | 2.781 | 0
2019-05-11 23:00 | 2.8465 | 2998 |  | Lørdag |  |  | 2.8465 | 0
2019-05-12 | 2.734 | 2999 |  | Søndag |  |  | 2.734 | 0
2019-05-12 01:00 | 2.715 | 3000 |  | Søndag |  |  | 2.715 | 0
2019-05-12 02:00 | 2.384 | 3001 |  | Søndag |  |  | 2.384 | 0
2019-05-12 03:00 | 2.4115 | 3002 |  | Søndag |  |  | 2.4115 | 0
2019-05-12 04:00 | 2.4375 | 3003 |  | Søndag |  |  | 2.4375 | 0
2019-05-12 05:00 | 2.441 | 3004 |  | Søndag |  |  | 2.441 | 0
2019-05-12 06:00 | 2.326 | 3005 |  | Søndag |  |  | 2.326 | 0
2019-05-12 07:00 | 2.46 | 3006 |  | Søndag |  |  | 2.46 | 0
2019-05-12 08:00 | 2.94 | 3007 |  | Søndag |  |  | 2.94 | 0
2019-05-12 09:00 | 2.973 | 3008 |  | Søndag |  |  | 2.973 | 0
2019-05-12 10:00 | 3.7105 | 3009 |  | Søndag |  |  | 3.7105 | 0
2019-05-12 11:00 | 2.909 | 3010 |  | Søndag |  |  | 2.909 | 0
2019-05-12 12:00 | 2.737 | 3011 |  | Søndag |  |  | 2.737 | 0
2019-05-12 13:00 | 2.049 | 3012 |  | Søndag |  |  | 2.049 | 0
2019-05-12 14:00 | 2.209 | 3013 |  | Søndag |  |  | 2.209 | 0
2019-05-12 15:00 | 2.2825 | 3014 |  | Søndag |  |  | 2.2825 | 0
2019-05-12 16:00 | 3.0255 | 3015 |  | Søndag |  |  | 3.0255 | 0
2019-05-12 17:00 | 3.057 | 3016 |  | Søndag |  |  | 3.057 | 0
2019-05-12 18:00 | 2.2795 | 3017 |  | Søndag |  |  | 2.2795 | 0
2019-05-12 19:00 | 2.3115 | 3018 |  | Søndag |  |  | 2.3115 | 0
2019-05-12 20:00 | 2.774 | 3019 |  | Søndag |  |  | 2.774 | 0
2019-05-12 21:00 | 2.5905 | 3020 |  | Søndag |  |  | 2.5905 | 0
2019-05-12 22:00 | 2.6825 | 3021 |  | Søndag |  |  | 2.6825 | 0
2019-05-12 23:00 | 2.5105 | 3022 |  | Søndag |  |  | 2.5105 | 0
2019-05-13 | 2.4465 | 3023 |  | Mandag |  |  | 2.4465 | 0
2019-05-13 01:00 | 2.4405 | 3024 |  | Mandag |  |  | 2.4405 | 0
2019-05-13 02:00 | 2.444 | 3025 |  | Mandag |  |  | 2.444 | 0
2019-05-13 03:00 | 2.5795 | 3026 |  | Mandag |  |  | 2.5795 | 0
2019-05-13 04:00 | 2.636 | 3027 |  | Mandag |  |  | 2.636 | 0
2019-05-13 05:00 | 2.5685 | 3028 |  | Mandag |  |  | 2.5685 | 0
2019-05-13 06:00 | 2.9005 | 3029 |  | Mandag |  |  | 2.9005 | 0
2019-05-13 07:00 | 3.1345 | 3030 |  | Mandag |  |  | 3.1345 | 0
2019-05-13 08:00 | 3.907 | 3031 |  | Mandag |  |  | 3.907 | 0
2019-05-13 09:00 | 3.504 | 3032 |  | Mandag |  |  | 3.504 | 0
2019-05-13 10:00 | 2.6805 | 3033 |  | Mandag |  |  | 2.6805 | 0
2019-05-13 11:00 | 2.158 | 3034 |  | Mandag |  |  | 2.158 | 0
2019-05-13 12:00 | 1.915 | 3035 |  | Mandag |  |  | 1.915 | 0
2019-05-13 13:00 | 2.2925 | 3036 |  | Mandag |  |  | 2.2925 | 0
2019-05-13 14:00 | 2.5905 | 3037 |  | Mandag |  |  | 2.5905 | 0
2019-05-13 15:00 | 2.2735 | 3038 |  | Mandag |  |  | 2.2735 | 0
2019-05-13 16:00 | 2.433 | 3039 |  | Mandag |  |  | 2.433 | 0
2019-05-13 17:00 | 2.4985 | 3040 |  | Mandag |  |  | 2.4985 | 0
2019-05-13 18:00 | 2.9595 | 3041 |  | Mandag |  |  | 2.9595 | 0
2019-05-13 19:00 | 3.4025 | 3042 |  | Mandag |  |  | 3.4025 | 0
2019-05-13 20:00 | 3.6695 | 3043 |  | Mandag |  |  | 3.6695 | 0
2019-05-13 21:00 | 2.8215 | 3044 |  | Mandag |  |  | 2.8215 | 0
2019-05-13 22:00 | 2.266 | 3045 |  | Mandag |  |  | 2.266 | 0
2019-05-13 23:00 | 2.378 | 3046 |  | Mandag |  |  | 2.378 | 0
2019-05-14 | 2.3405 | 3047 |  | Tirsdag |  |  | 2.3405 | 0
2019-05-14 01:00 | 2.4555 | 3048 |  | Tirsdag |  |  | 2.4555 | 0
2019-05-14 02:00 | 2.31 | 3049 |  | Tirsdag |  |  | 2.31 | 0
2019-05-14 03:00 | 2.362 | 3050 |  | Tirsdag |  |  | 2.362 | 0
2019-05-14 04:00 | 2.537 | 3051 |  | Tirsdag |  |  | 2.537 | 0
2019-05-14 05:00 | 2.777 | 3052 |  | Tirsdag |  |  | 2.777 | 0
2019-05-14 06:00 | 2.761 | 3053 |  | Tirsdag |  |  | 2.761 | 0
2019-05-14 07:00 | 3.421 | 3054 |  | Tirsdag |  |  | 3.421 | 0
2019-05-14 08:00 | 2.8965 | 3055 |  | Tirsdag |  |  | 2.8965 | 0
2019-05-14 09:00 | 2.675 | 3056 |  | Tirsdag |  |  | 2.675 | 0
2019-05-14 10:00 | 3.144 | 3057 |  | Tirsdag |  |  | 3.144 | 0
2019-05-14 11:00 | 2.6755 | 3058 |  | Tirsdag |  |  | 2.6755 | 0
2019-05-14 12:00 | 2.4095 | 3059 |  | Tirsdag |  |  | 2.4095 | 0
2019-05-14 13:00 | 2.0075 | 3060 |  | Tirsdag |  |  | 2.0075 | 0
2019-05-14 14:00 | 1.986 | 3061 |  | Tirsdag |  |  | 1.986 | 0
2019-05-14 15:00 | 2.9545 | 3062 |  | Tirsdag |  |  | 2.9545 | 0
2019-05-14 16:00 | 2.849 | 3063 |  | Tirsdag |  |  | 2.849 | 0
2019-05-14 17:00 | 2.235 | 3064 |  | Tirsdag |  |  | 2.235 | 0
2019-05-14 18:00 | 1.947 | 3065 |  | Tirsdag |  |  | 1.947 | 0
2019-05-14 19:00 | 2.5335 | 3066 |  | Tirsdag |  |  | 2.5335 | 0
2019-05-14 20:00 | 3.6505 | 3067 |  | Tirsdag |  |  | 3.6505 | 0
2019-05-14 21:00 | 2.7615 | 3068 |  | Tirsdag |  |  | 2.7615 | 0
2019-05-14 22:00 | 2.515 | 3069 |  | Tirsdag |  |  | 2.515 | 0
2019-05-14 23:00 | 2.176 | 3070 |  | Tirsdag |  |  | 2.176 | 0
2019-05-15 | 2.087 | 3071 |  | Onsdag |  |  | 2.087 | 0
2019-05-15 01:00 | 2.252 | 3072 |  | Onsdag |  |  | 2.252 | 0
2019-05-15 02:00 | 2.4945 | 3073 |  | Onsdag |  |  | 2.4945 | 0
2019-05-15 03:00 | 2.2635 | 3074 |  | Onsdag |  |  | 2.2635 | 0
2019-05-15 04:00 | 2.401 | 3075 |  | Onsdag |  |  | 2.401 | 0
2019-05-15 05:00 | 2.374 | 3076 |  | Onsdag |  |  | 2.374 | 0
2019-05-15 06:00 | 2.8375 | 3077 |  | Onsdag |  |  | 2.8375 | 0
2019-05-15 07:00 | 3.431 | 3078 |  | Onsdag |  |  | 3.431 | 0
2019-05-15 08:00 | 3.0815 | 3079 |  | Onsdag |  |  | 3.0815 | 0
2019-05-15 09:00 | 2.096 | 3080 |  | Onsdag |  |  | 2.096 | 0
2019-05-15 10:00 | 2.36 | 3081 |  | Onsdag |  |  | 2.36 | 0
2019-05-15 11:00 | 2.3115 | 3082 |  | Onsdag |  |  | 2.3115 | 0
2019-05-15 12:00 | 1.5605 | 3083 |  | Onsdag |  |  | 1.5605 | 0
2019-05-15 13:00 | 1.4945 | 3084 |  | Onsdag |  |  | 1.4945 | 0
2019-05-15 14:00 | 1.7805 | 3085 |  | Onsdag |  |  | 1.7805 | 0
2019-05-15 15:00 | 2.1925 | 3086 |  | Onsdag |  |  | 2.1925 | 0
2019-05-15 16:00 | 2.4445 | 3087 |  | Onsdag |  |  | 2.4445 | 0
2019-05-15 17:00 | 2.1745 | 3088 |  | Onsdag |  |  | 2.1745 | 0
2019-05-15 18:00 | 2.1305 | 3089 |  | Onsdag |  |  | 2.1305 | 0
2019-05-15 19:00 | 2.0155 | 3090 |  | Onsdag |  |  | 2.0155 | 0
2019-05-15 20:00 | 2.159 | 3091 |  | Onsdag |  |  | 2.159 | 0
2019-05-15 21:00 | 1.7985 | 3092 |  | Onsdag |  |  | 1.7985 | 0
2019-05-15 22:00 | 1.8555 | 3093 |  | Onsdag |  |  | 1.8555 | 0
2019-05-15 23:00 | 1.941 | 3094 |  | Onsdag |  |  | 1.941 | 0
2019-05-16 | 1.6575 | 3095 |  | Torsdag |  |  | 1.6575 | 0
2019-05-16 01:00 | 1.497 | 3096 |  | Torsdag |  |  | 1.497 | 0
2019-05-16 02:00 | 1.7025 | 3097 |  | Torsdag |  |  | 1.7025 | 0
2019-05-16 03:00 | 1.54 | 3098 |  | Torsdag |  |  | 1.54 | 0
2019-05-16 04:00 | 1.9455 | 3099 |  | Torsdag |  |  | 1.9455 | 0
2019-05-16 05:00 | 2.645 | 3100 |  | Torsdag |  |  | 2.645 | 0
2019-05-16 06:00 | 2.433 | 3101 |  | Torsdag |  |  | 2.433 | 0
2019-05-16 07:00 | 3.293 | 3102 |  | Torsdag |  |  | 3.293 | 0
2019-05-16 08:00 | 2.761 | 3103 |  | Torsdag |  |  | 2.761 | 0
2019-05-16 09:00 | 2.738 | 3104 |  | Torsdag |  |  | 2.738 | 0
2019-05-16 10:00 | 2.531 | 3105 |  | Torsdag |  |  | 2.531 | 0
2019-05-16 11:00 | 1.691 | 3106 |  | Torsdag |  |  | 1.691 | 0
2019-05-16 12:00 | 2.3665 | 3107 |  | Torsdag |  |  | 2.3665 | 0
2019-05-16 13:00 | 3.0755 | 3108 |  | Torsdag |  |  | 3.0755 | 0
2019-05-16 14:00 | 2.364 | 3109 |  | Torsdag |  |  | 2.364 | 0
2019-05-16 15:00 | 2.2125 | 3110 |  | Torsdag |  |  | 2.2125 | 0
2019-05-16 16:00 | 2.032 | 3111 |  | Torsdag |  |  | 2.032 | 0
2019-05-16 17:00 | 2.4435 | 3112 |  | Torsdag |  |  | 2.4435 | 0
2019-05-16 18:00 | 2.507 | 3113 |  | Torsdag |  |  | 2.507 | 0
2019-05-16 19:00 | 2.4735 | 3114 |  | Torsdag |  |  | 2.4735 | 0
2019-05-16 20:00 | 1.858 | 3115 |  | Torsdag |  |  | 1.858 | 0
2019-05-16 21:00 | 2.0735 | 3116 |  | Torsdag |  |  | 2.0735 | 0
2019-05-16 22:00 | 1.584 | 3117 |  | Torsdag |  |  | 1.584 | 0
2019-05-16 23:00 | 1.526 | 3118 |  | Torsdag |  |  | 1.526 | 0
2019-05-17 | 1.56 | 3119 |  | Fredag |  |  | 1.56 | 0
2019-05-17 01:00 | 1.503 | 3120 |  | Fredag |  |  | 1.503 | 0
2019-05-17 02:00 | 1.5205 | 3121 |  | Fredag |  |  | 1.5205 | 0
2019-05-17 03:00 | 1.7545 | 3122 |  | Fredag |  |  | 1.7545 | 0
2019-05-17 04:00 | 1.8105 | 3123 |  | Fredag |  |  | 1.8105 | 0
2019-05-17 05:00 | 1.9745 | 3124 |  | Fredag |  |  | 1.9745 | 0
2019-05-17 06:00 | 1.989 | 3125 |  | Fredag |  |  | 1.989 | 0
2019-05-17 07:00 | 2.0885 | 3126 |  | Fredag |  |  | 2.0885 | 0
2019-05-17 08:00 | 2.413 | 3127 |  | Fredag |  |  | 2.413 | 0
2019-05-17 09:00 | 2.7105 | 3128 |  | Fredag |  |  | 2.7105 | 0
2019-05-17 10:00 | 2.915 | 3129 |  | Fredag |  |  | 2.915 | 0
2019-05-17 11:00 | 2.7765 | 3130 |  | Fredag |  |  | 2.7765 | 0
2019-05-17 12:00 | 2.9285 | 3131 |  | Fredag |  |  | 2.9285 | 0
2019-05-17 13:00 | 3.012 | 3132 |  | Fredag |  |  | 3.012 | 0
2019-05-17 14:00 | 2.676 | 3133 |  | Fredag |  |  | 2.676 | 0
2019-05-17 15:00 | 2.283 | 3134 |  | Fredag |  |  | 2.283 | 0
2019-05-17 16:00 | 2.3225 | 3135 |  | Fredag |  |  | 2.3225 | 0
2019-05-17 17:00 | 2.3645 | 3136 |  | Fredag |  |  | 2.3645 | 0
2019-05-17 18:00 | 2.309 | 3137 |  | Fredag |  |  | 2.309 | 0
2019-05-17 19:00 | 2.027 | 3138 |  | Fredag |  |  | 2.027 | 0
2019-05-17 20:00 | 2.7175 | 3139 |  | Fredag |  |  | 2.7175 | 0
2019-05-17 21:00 | 3.7085 | 3140 |  | Fredag |  |  | 3.7085 | 0
2019-05-17 22:00 | 2.7085 | 3141 |  | Fredag |  |  | 2.7085 | 0
2019-05-17 23:00 | 2.0895 | 3142 |  | Fredag |  |  | 2.0895 | 0
2019-05-18 | 1.5195 | 3143 |  | Lørdag |  |  | 1.5195 | 0
2019-05-18 01:00 | 1.4635 | 3144 |  | Lørdag |  |  | 1.4635 | 0
2019-05-18 02:00 | 1.4805 | 3145 |  | Lørdag |  |  | 1.4805 | 0
2019-05-18 03:00 | 1.4485 | 3146 |  | Lørdag |  |  | 1.4485 | 0
2019-05-18 04:00 | 1.4635 | 3147 |  | Lørdag |  |  | 1.4635 | 0
2019-05-18 05:00 | 1.3785 | 3148 |  | Lørdag |  |  | 1.3785 | 0
2019-05-18 06:00 | 1.7285 | 3149 |  | Lørdag |  |  | 1.7285 | 0
2019-05-18 07:00 | 1.974 | 3150 |  | Lørdag |  |  | 1.974 | 0
2019-05-18 08:00 | 2.1975 | 3151 |  | Lørdag |  |  | 2.1975 | 0
2019-05-18 09:00 | 2.422 | 3152 |  | Lørdag |  |  | 2.422 | 0
2019-05-18 10:00 | 2.3375 | 3153 |  | Lørdag |  |  | 2.3375 | 0
2019-05-18 11:00 | 2.001 | 3154 |  | Lørdag |  |  | 2.001 | 0
2019-05-18 12:00 | 1.7035 | 3155 |  | Lørdag |  |  | 1.7035 | 0
2019-05-18 13:00 | 1.57 | 3156 |  | Lørdag |  |  | 1.57 | 0
2019-05-18 14:00 | 1.632 | 3157 |  | Lørdag |  |  | 1.632 | 0
2019-05-18 15:00 | 1.9025 | 3158 |  | Lørdag |  |  | 1.9025 | 0
2019-05-18 16:00 | 2.1335 | 3159 |  | Lørdag |  |  | 2.1335 | 0
2019-05-18 17:00 | 1.7105 | 3160 |  | Lørdag |  |  | 1.7105 | 0
2019-05-18 18:00 | 1.976 | 3161 |  | Lørdag |  |  | 1.976 | 0
2019-05-18 19:00 | 1.968 | 3162 |  | Lørdag |  |  | 1.968 | 0
2019-05-18 20:00 | 2.145 | 3163 |  | Lørdag |  |  | 2.145 | 0
2019-05-18 21:00 | 2.131 | 3164 |  | Lørdag |  |  | 2.131 | 0
2019-05-18 22:00 | 2.297 | 3165 |  | Lørdag |  |  | 2.297 | 0
2019-05-18 23:00 | 2.021 | 3166 |  | Lørdag |  |  | 2.021 | 0
2019-05-19 | 2.005 | 3167 |  | Søndag |  |  | 2.005 | 0
2019-05-19 01:00 | 1.988 | 3168 |  | Søndag |  |  | 1.988 | 0
2019-05-19 02:00 | 1.9245 | 3169 |  | Søndag |  |  | 1.9245 | 0
2019-05-19 03:00 | 1.7455 | 3170 |  | Søndag |  |  | 1.7455 | 0
2019-05-19 04:00 | 1.9865 | 3171 |  | Søndag |  |  | 1.9865 | 0
2019-05-19 05:00 | 1.51 | 3172 |  | Søndag |  |  | 1.51 | 0
2019-05-19 06:00 | 1.671 | 3173 |  | Søndag |  |  | 1.671 | 0
2019-05-19 07:00 | 1.518 | 3174 |  | Søndag |  |  | 1.518 | 0
2019-05-19 08:00 | 1.416 | 3175 |  | Søndag |  |  | 1.416 | 0
2019-05-19 09:00 | 1.7565 | 3176 |  | Søndag |  |  | 1.7565 | 0
2019-05-19 10:00 | 1.8195 | 3177 |  | Søndag |  |  | 1.8195 | 0
2019-05-19 11:00 | 2.343 | 3178 |  | Søndag |  |  | 2.343 | 0
2019-05-19 12:00 | 2.666 | 3179 |  | Søndag |  |  | 2.666 | 0
2019-05-19 13:00 | 3.003 | 3180 |  | Søndag |  |  | 3.003 | 0
2019-05-19 14:00 | 2.561 | 3181 |  | Søndag |  |  | 2.561 | 0
2019-05-19 15:00 | 3.9295 | 3182 |  | Søndag |  |  | 3.9295 | 0
2019-05-19 16:00 | 2.4375 | 3183 |  | Søndag |  |  | 2.4375 | 0
2019-05-19 17:00 | 2.2745 | 3184 |  | Søndag |  |  | 2.2745 | 0
2019-05-19 18:00 | 1.5225 | 3185 |  | Søndag |  |  | 1.5225 | 0
2019-05-19 19:00 | 1.5055 | 3186 |  | Søndag |  |  | 1.5055 | 0
2019-05-19 20:00 | 1.5505 | 3187 |  | Søndag |  |  | 1.5505 | 0
2019-05-19 21:00 | 1.3585 | 3188 |  | Søndag |  |  | 1.3585 | 0
2019-05-19 22:00 | 1.599 | 3189 |  | Søndag |  |  | 1.599 | 0
2019-05-19 23:00 | 1.5775 | 3190 |  | Søndag |  |  | 1.5775 | 0
2019-05-20 | 1.6705 | 3191 |  | Mandag |  |  | 1.6705 | 0
2019-05-20 01:00 | 1.8145 | 3192 |  | Mandag |  |  | 1.8145 | 0
2019-05-20 02:00 | 1.813 | 3193 |  | Mandag |  |  | 1.813 | 0
2019-05-20 03:00 | 1.5945 | 3194 |  | Mandag |  |  | 1.5945 | 0
2019-05-20 04:00 | 1.4475 | 3195 |  | Mandag |  |  | 1.4475 | 0
2019-05-20 05:00 | 1.531 | 3196 |  | Mandag |  |  | 1.531 | 0
2019-05-20 06:00 | 1.429 | 3197 |  | Mandag |  |  | 1.429 | 0
2019-05-20 07:00 | 1.498 | 3198 |  | Mandag |  |  | 1.498 | 0
2019-05-20 08:00 | 2.0745 | 3199 |  | Mandag |  |  | 2.0745 | 0
2019-05-20 09:00 | 2.795 | 3200 |  | Mandag |  |  | 2.795 | 0
2019-05-20 10:00 | 2.238 | 3201 |  | Mandag |  |  | 2.238 | 0
2019-05-20 11:00 | 1.8795 | 3202 |  | Mandag |  |  | 1.8795 | 0
2019-05-20 12:00 | 1.6535 | 3203 |  | Mandag |  |  | 1.6535 | 0
2019-05-20 13:00 | 2.348 | 3204 |  | Mandag |  |  | 2.348 | 0
2019-05-20 14:00 | 1.7795 | 3205 |  | Mandag |  |  | 1.7795 | 0
2019-05-20 15:00 | 2.334 | 3206 |  | Mandag |  |  | 2.334 | 0
2019-05-20 16:00 | 1.728 | 3207 |  | Mandag |  |  | 1.728 | 0
2019-05-20 17:00 | 1.792 | 3208 |  | Mandag |  |  | 1.792 | 0
2019-05-20 18:00 | 1.442 | 3209 |  | Mandag |  |  | 1.442 | 0
2019-05-20 19:00 | 1.66 | 3210 |  | Mandag |  |  | 1.66 | 0
2019-05-20 20:00 | 1.5365 | 3211 |  | Mandag |  |  | 1.5365 | 0
2019-05-20 21:00 | 1.7295 | 3212 |  | Mandag |  |  | 1.7295 | 0
2019-05-20 22:00 | 1.5615 | 3213 |  | Mandag |  |  | 1.5615 | 0
2019-05-20 23:00 | 1.958 | 3214 |  | Mandag |  |  | 1.958 | 0
2019-05-21 | 1.7115 | 3215 |  | Tirsdag |  |  | 1.7115 | 0
2019-05-21 01:00 | 1.781 | 3216 |  | Tirsdag |  |  | 1.781 | 0
2019-05-21 02:00 | 1.8205 | 3217 |  | Tirsdag |  |  | 1.8205 | 0
2019-05-21 03:00 | 1.408 | 3218 |  | Tirsdag |  |  | 1.408 | 0
2019-05-21 04:00 | 1.4875 | 3219 |  | Tirsdag |  |  | 1.4875 | 0
2019-05-21 05:00 | 1.5655 | 3220 |  | Tirsdag |  |  | 1.5655 | 0
2019-05-21 06:00 | 1.309 | 3221 |  | Tirsdag |  |  | 1.309 | 0
2019-05-21 07:00 | 1.758 | 3222 |  | Tirsdag |  |  | 1.758 | 0
2019-05-21 08:00 | 2.1875 | 3223 |  | Tirsdag |  |  | 2.1875 | 0
2019-05-21 09:00 | 2.9105 | 3224 |  | Tirsdag |  |  | 2.9105 | 0
2019-05-21 10:00 | 1.9395 | 3225 |  | Tirsdag |  |  | 1.9395 | 0
2019-05-21 11:00 | 2.176 | 3226 |  | Tirsdag |  |  | 2.176 | 0
2019-05-21 12:00 | 2.308 | 3227 |  | Tirsdag |  |  | 2.308 | 0
2019-05-21 13:00 | 2.155 | 3228 |  | Tirsdag |  |  | 2.155 | 0
2019-05-21 14:00 | 2.1655 | 3229 |  | Tirsdag |  |  | 2.1655 | 0
2019-05-21 15:00 | 2.4 | 3230 |  | Tirsdag |  |  | 2.4 | 0
2019-05-21 16:00 | 1.978 | 3231 |  | Tirsdag |  |  | 1.978 | 0
2019-05-21 17:00 | 2.8095 | 3232 |  | Tirsdag |  |  | 2.8095 | 0
2019-05-21 18:00 | 1.6185 | 3233 |  | Tirsdag |  |  | 1.6185 | 0
2019-05-21 19:00 | 2.109 | 3234 |  | Tirsdag |  |  | 2.109 | 0
2019-05-21 20:00 | 2.126 | 3235 |  | Tirsdag |  |  | 2.126 | 0
2019-05-21 21:00 | 2.2515 | 3236 |  | Tirsdag |  |  | 2.2515 | 0
2019-05-21 22:00 | 1.908 | 3237 |  | Tirsdag |  |  | 1.908 | 0
2019-05-21 23:00 | 1.7305 | 3238 |  | Tirsdag |  |  | 1.7305 | 0
2019-05-22 | 1.3745 | 3239 |  | Onsdag |  |  | 1.3745 | 0
2019-05-22 01:00 | 1.3125 | 3240 |  | Onsdag |  |  | 1.3125 | 0
2019-05-22 02:00 | 1.4985 | 3241 |  | Onsdag |  |  | 1.4985 | 0
2019-05-22 03:00 | 1.31 | 3242 |  | Onsdag |  |  | 1.31 | 0
2019-05-22 04:00 | 1.4295 | 3243 |  | Onsdag |  |  | 1.4295 | 0
2019-05-22 05:00 | 1.546 | 3244 |  | Onsdag |  |  | 1.546 | 0
2019-05-22 06:00 | 1.566 | 3245 |  | Onsdag |  |  | 1.566 | 0
2019-05-22 07:00 | 1.7025 | 3246 |  | Onsdag |  |  | 1.7025 | 0
2019-05-22 08:00 | 2.9195 | 3247 |  | Onsdag |  |  | 2.9195 | 0
2019-05-22 09:00 | 3.058 | 3248 |  | Onsdag |  |  | 3.058 | 0
2019-05-22 10:00 | 1.5455 | 3249 |  | Onsdag |  |  | 1.5455 | 0
2019-05-22 11:00 | 1.9345 | 3250 |  | Onsdag |  |  | 1.9345 | 0
2019-05-22 12:00 | 2.142 | 3251 |  | Onsdag |  |  | 2.142 | 0
2019-05-22 13:00 | 1.9815 | 3252 |  | Onsdag |  |  | 1.9815 | 0
2019-05-22 14:00 | 2.0085 | 3253 |  | Onsdag |  |  | 2.0085 | 0
2019-05-22 15:00 | 2.208 | 3254 |  | Onsdag |  |  | 2.208 | 0
2019-05-22 16:00 | 2.5465 | 3255 |  | Onsdag |  |  | 2.5465 | 0
2019-05-22 17:00 | 2.917 | 3256 |  | Onsdag |  |  | 2.917 | 0
2019-05-22 18:00 | 1.6205 | 3257 |  | Onsdag |  |  | 1.6205 | 0
2019-05-22 19:00 | 1.97 | 3258 |  | Onsdag |  |  | 1.97 | 0
2019-05-22 20:00 | 2.0435 | 3259 |  | Onsdag |  |  | 2.0435 | 0
2019-05-22 21:00 | 2.215 | 3260 |  | Onsdag |  |  | 2.215 | 0
2019-05-22 22:00 | 1.513 | 3261 |  | Onsdag |  |  | 1.513 | 0
2019-05-22 23:00 | 1.4975 | 3262 |  | Onsdag |  |  | 1.4975 | 0
2019-05-23 | 1.7995 | 3263 |  | Torsdag |  |  | 1.7995 | 0
2019-05-23 01:00 | 1.644 | 3264 |  | Torsdag |  |  | 1.644 | 0
2019-05-23 02:00 | 1.8525 | 3265 |  | Torsdag |  |  | 1.8525 | 0
2019-05-23 03:00 | 1.959 | 3266 |  | Torsdag |  |  | 1.959 | 0
2019-05-23 04:00 | 1.7735 | 3267 |  | Torsdag |  |  | 1.7735 | 0
2019-05-23 05:00 | 1.5095 | 3268 |  | Torsdag |  |  | 1.5095 | 0
2019-05-23 06:00 | 1.61 | 3269 |  | Torsdag |  |  | 1.61 | 0
2019-05-23 07:00 | 1.678 | 3270 |  | Torsdag |  |  | 1.678 | 0
2019-05-23 08:00 | 2.006 | 3271 |  | Torsdag |  |  | 2.006 | 0
2019-05-23 09:00 | 2.506 | 3272 |  | Torsdag |  |  | 2.506 | 0
2019-05-23 10:00 | 2.6895 | 3273 |  | Torsdag |  |  | 2.6895 | 0
2019-05-23 11:00 | 1.539 | 3274 |  | Torsdag |  |  | 1.539 | 0
2019-05-23 12:00 | 2.8225 | 3275 |  | Torsdag |  |  | 2.8225 | 0
2019-05-23 13:00 | 2.2825 | 3276 |  | Torsdag |  |  | 2.2825 | 0
2019-05-23 14:00 | 2.1265 | 3277 |  | Torsdag |  |  | 2.1265 | 0
2019-05-23 15:00 | 2.864 | 3278 |  | Torsdag |  |  | 2.864 | 0
2019-05-23 16:00 | 1.847 | 3279 |  | Torsdag |  |  | 1.847 | 0
2019-05-23 17:00 | 1.876 | 3280 |  | Torsdag |  |  | 1.876 | 0
2019-05-23 18:00 | 1.7775 | 3281 |  | Torsdag |  |  | 1.7775 | 0
2019-05-23 19:00 | 1.5555 | 3282 |  | Torsdag |  |  | 1.5555 | 0
2019-05-23 20:00 | 1.8245 | 3283 |  | Torsdag |  |  | 1.8245 | 0
2019-05-23 21:00 | 2.074 | 3284 |  | Torsdag |  |  | 2.074 | 0
2019-05-23 22:00 | 2.168 | 3285 |  | Torsdag |  |  | 2.168 | 0
2019-05-23 23:00 | 1.969 | 3286 |  | Torsdag |  |  | 1.969 | 0
2019-05-24 | 2.076 | 3287 |  | Fredag |  |  | 2.076 | 0
2019-05-24 01:00 | 1.7485 | 3288 |  | Fredag |  |  | 1.7485 | 0
2019-05-24 02:00 | 1.776 | 3289 |  | Fredag |  |  | 1.776 | 0
2019-05-24 03:00 | 1.741 | 3290 |  | Fredag |  |  | 1.741 | 0
2019-05-24 04:00 | 1.77 | 3291 |  | Fredag |  |  | 1.77 | 0
2019-05-24 05:00 | 1.648 | 3292 |  | Fredag |  |  | 1.648 | 0
2019-05-24 06:00 | 1.8475 | 3293 |  | Fredag |  |  | 1.8475 | 0
2019-05-24 07:00 | 1.9955 | 3294 |  | Fredag |  |  | 1.9955 | 0
2019-05-24 08:00 | 3.8095 | 3295 |  | Fredag |  |  | 3.8095 | 0
2019-05-24 09:00 | 4.24 | 3296 |  | Fredag |  |  | 4.24 | 0
2019-05-24 10:00 | 3.5435 | 3297 |  | Fredag |  |  | 3.5435 | 0
2019-05-24 11:00 | 3.519 | 3298 |  | Fredag |  |  | 3.519 | 0
2019-05-24 12:00 | 2.8705 | 3299 |  | Fredag |  |  | 2.8705 | 0
2019-05-24 13:00 | 2.7755 | 3300 |  | Fredag |  |  | 2.7755 | 0
2019-05-24 14:00 | 2.5925 | 3301 |  | Fredag |  |  | 2.5925 | 0
2019-05-24 15:00 | 3.173 | 3302 |  | Fredag |  |  | 3.173 | 0
2019-05-24 16:00 | 3.0115 | 3303 |  | Fredag |  |  | 3.0115 | 0
2019-05-24 17:00 | 2.1745 | 3304 |  | Fredag |  |  | 2.1745 | 0
2019-05-24 18:00 | 2.893 | 3305 |  | Fredag |  |  | 2.893 | 0
2019-05-24 19:00 | 1.72 | 3306 |  | Fredag |  |  | 1.72 | 0
2019-05-24 20:00 | 1.843 | 3307 |  | Fredag |  |  | 1.843 | 0
2019-05-24 21:00 | 1.7745 | 3308 |  | Fredag |  |  | 1.7745 | 0
2019-05-24 22:00 | 1.468 | 3309 |  | Fredag |  |  | 1.468 | 0
2019-05-24 23:00 | 1.5245 | 3310 |  | Fredag |  |  | 1.5245 | 0
2019-05-25 | 1.4185 | 3311 |  | Lørdag |  |  | 1.4185 | 0
2019-05-25 01:00 | 1.5055 | 3312 |  | Lørdag |  |  | 1.5055 | 0
2019-05-25 02:00 | 1.419 | 3313 |  | Lørdag |  |  | 1.419 | 0
2019-05-25 03:00 | 1.382 | 3314 |  | Lørdag |  |  | 1.382 | 0
2019-05-25 04:00 | 1.5475 | 3315 |  | Lørdag |  |  | 1.5475 | 0
2019-05-25 05:00 | 1.8195 | 3316 |  | Lørdag |  |  | 1.8195 | 0
2019-05-25 06:00 | 1.9735 | 3317 |  | Lørdag |  |  | 1.9735 | 0
2019-05-25 07:00 | 2.835 | 3318 |  | Lørdag |  |  | 2.835 | 0
2019-05-25 08:00 | 2.4855 | 3319 |  | Lørdag |  |  | 2.4855 | 0
2019-05-25 09:00 | 1.9625 | 3320 |  | Lørdag |  |  | 1.9625 | 0
2019-05-25 10:00 | 1.8715 | 3321 |  | Lørdag |  |  | 1.8715 | 0
2019-05-25 11:00 | 1.9195 | 3322 |  | Lørdag |  |  | 1.9195 | 0
2019-05-25 12:00 | 1.6265 | 3323 |  | Lørdag |  |  | 1.6265 | 0
2019-05-25 13:00 | 2.3055 | 3324 |  | Lørdag |  |  | 2.3055 | 0
2019-05-25 14:00 | 2.4845 | 3325 |  | Lørdag |  |  | 2.4845 | 0
2019-05-25 15:00 | 1.699 | 3326 |  | Lørdag |  |  | 1.699 | 0
2019-05-25 16:00 | 2.596 | 3327 |  | Lørdag |  |  | 2.596 | 0
2019-05-25 17:00 | 2.796 | 3328 |  | Lørdag |  |  | 2.796 | 0
2019-05-25 18:00 | 2.4695 | 3329 |  | Lørdag |  |  | 2.4695 | 0
2019-05-25 19:00 | 2.219 | 3330 |  | Lørdag |  |  | 2.219 | 0
2019-05-25 20:00 | 1.8385 | 3331 |  | Lørdag |  |  | 1.8385 | 0
2019-05-25 21:00 | 2.1725 | 3332 |  | Lørdag |  |  | 2.1725 | 0
2019-05-25 22:00 | 1.963 | 3333 |  | Lørdag |  |  | 1.963 | 0
2019-05-25 23:00 | 1.867 | 3334 |  | Lørdag |  |  | 1.867 | 0
2019-05-26 | 1.564 | 3335 |  | Søndag |  |  | 1.564 | 0
2019-05-26 01:00 | 1.7025 | 3336 |  | Søndag |  |  | 1.7025 | 0
2019-05-26 02:00 | 1.864 | 3337 |  | Søndag |  |  | 1.864 | 0
2019-05-26 03:00 | 1.947 | 3338 |  | Søndag |  |  | 1.947 | 0
2019-05-26 04:00 | 2.3045 | 3339 |  | Søndag |  |  | 2.3045 | 0
2019-05-26 05:00 | 2.2625 | 3340 |  | Søndag |  |  | 2.2625 | 0
2019-05-26 06:00 | 2.354 | 3341 |  | Søndag |  |  | 2.354 | 0
2019-05-26 07:00 | 1.992 | 3342 |  | Søndag |  |  | 1.992 | 0
2019-05-26 08:00 | 2.224 | 3343 |  | Søndag |  |  | 2.224 | 0
2019-05-26 09:00 | 3.413 | 3344 |  | Søndag |  |  | 3.413 | 0
2019-05-26 10:00 | 2.721 | 3345 |  | Søndag |  |  | 2.721 | 0
2019-05-26 11:00 | 2.383 | 3346 |  | Søndag |  |  | 2.383 | 0
2019-05-26 12:00 | 2.461 | 3347 |  | Søndag |  |  | 2.461 | 0
2019-05-26 13:00 | 2.3415 | 3348 |  | Søndag |  |  | 2.3415 | 0
2019-05-26 14:00 | 2.2115 | 3349 |  | Søndag |  |  | 2.2115 | 0
2019-05-26 15:00 | 2.479 | 3350 |  | Søndag |  |  | 2.479 | 0
2019-05-26 16:00 | 2.3345 | 3351 |  | Søndag |  |  | 2.3345 | 0
2019-05-26 17:00 | 1.816 | 3352 |  | Søndag |  |  | 1.816 | 0
2019-05-26 18:00 | 1.8045 | 3353 |  | Søndag |  |  | 1.8045 | 0
2019-05-26 19:00 | 1.434 | 3354 |  | Søndag |  |  | 1.434 | 0
2019-05-26 20:00 | 1.794 | 3355 |  | Søndag |  |  | 1.794 | 0
2019-05-26 21:00 | 1.767 | 3356 |  | Søndag |  |  | 1.767 | 0
2019-05-26 22:00 | 1.5615 | 3357 |  | Søndag |  |  | 1.5615 | 0
2019-05-26 23:00 | 1.7535 | 3358 |  | Søndag |  |  | 1.7535 | 0
2019-05-27 | 1.5705 | 3359 |  | Mandag |  |  | 1.5705 | 0
2019-05-27 01:00 | 1.866 | 3360 |  | Mandag |  |  | 1.866 | 0
2019-05-27 02:00 | 1.8745 | 3361 |  | Mandag |  |  | 1.8745 | 0
2019-05-27 03:00 | 1.938 | 3362 |  | Mandag |  |  | 1.938 | 0
2019-05-27 04:00 | 1.637 | 3363 |  | Mandag |  |  | 1.637 | 0
2019-05-27 05:00 | 1.6245 | 3364 |  | Mandag |  |  | 1.6245 | 0
2019-05-27 06:00 | 2.052 | 3365 |  | Mandag |  |  | 2.052 | 0
2019-05-27 07:00 | 2.4015 | 3366 |  | Mandag |  |  | 2.4015 | 0
2019-05-27 08:00 | 2.3645 | 3367 |  | Mandag |  |  | 2.3645 | 0
2019-05-27 09:00 | 2.5385 | 3368 |  | Mandag |  |  | 2.5385 | 0
2019-05-27 10:00 | 1.572 | 3369 |  | Mandag |  |  | 1.572 | 0
2019-05-27 11:00 | 1.806 | 3370 |  | Mandag |  |  | 1.806 | 0
2019-05-27 12:00 | 2.249 | 3371 |  | Mandag |  |  | 2.249 | 0
2019-05-27 13:00 | 2.9235 | 3372 |  | Mandag |  |  | 2.9235 | 0
2019-05-27 14:00 | 2.8655 | 3373 |  | Mandag |  |  | 2.8655 | 0
2019-05-27 15:00 | 3.4935 | 3374 |  | Mandag |  |  | 3.4935 | 0
2019-05-27 16:00 | 2.927 | 3375 |  | Mandag |  |  | 2.927 | 0
2019-05-27 17:00 | 2.6985 | 3376 |  | Mandag |  |  | 2.6985 | 0
2019-05-27 18:00 | 1.835 | 3377 |  | Mandag |  |  | 1.835 | 0
2019-05-27 19:00 | 1.8275 | 3378 |  | Mandag |  |  | 1.8275 | 0
2019-05-27 20:00 | 1.674 | 3379 |  | Mandag |  |  | 1.674 | 0
2019-05-27 21:00 | 1.815 | 3380 |  | Mandag |  |  | 1.815 | 0
2019-05-27 22:00 | 2.185 | 3381 |  | Mandag |  |  | 2.185 | 0
2019-05-27 23:00 | 2.437 | 3382 |  | Mandag |  |  | 2.437 | 0
2019-05-28 | 1.891 | 3383 |  | Tirsdag |  |  | 1.891 | 0
2019-05-28 01:00 | 1.8735 | 3384 |  | Tirsdag |  |  | 1.8735 | 0
2019-05-28 02:00 | 1.6885 | 3385 |  | Tirsdag |  |  | 1.6885 | 0
2019-05-28 03:00 | 1.777 | 3386 |  | Tirsdag |  |  | 1.777 | 0
2019-05-28 04:00 | 1.8365 | 3387 |  | Tirsdag |  |  | 1.8365 | 0
2019-05-28 05:00 | 1.763 | 3388 |  | Tirsdag |  |  | 1.763 | 0
2019-05-28 06:00 | 1.7465 | 3389 |  | Tirsdag |  |  | 1.7465 | 0
2019-05-28 07:00 | 1.808 | 3390 |  | Tirsdag |  |  | 1.808 | 0
2019-05-28 08:00 | 2.456 | 3391 |  | Tirsdag |  |  | 2.456 | 0
2019-05-28 09:00 | 2.7315 | 3392 |  | Tirsdag |  |  | 2.7315 | 0
2019-05-28 10:00 | 2.5225 | 3393 |  | Tirsdag |  |  | 2.5225 | 0
2019-05-28 11:00 | 2.973 | 3394 |  | Tirsdag |  |  | 2.973 | 0
2019-05-28 12:00 | 2.074 | 3395 |  | Tirsdag |  |  | 2.074 | 0
2019-05-28 13:00 | 2.5025 | 3396 |  | Tirsdag |  |  | 2.5025 | 0
2019-05-28 14:00 | 1.9865 | 3397 |  | Tirsdag |  |  | 1.9865 | 0
2019-05-28 15:00 | 2.5805 | 3398 |  | Tirsdag |  |  | 2.5805 | 0
2019-05-28 16:00 | 2.0955 | 3399 |  | Tirsdag |  |  | 2.0955 | 0
2019-05-28 17:00 | 2.251 | 3400 |  | Tirsdag |  |  | 2.251 | 0
2019-05-28 18:00 | 1.5635 | 3401 |  | Tirsdag |  |  | 1.5635 | 0
2019-05-28 19:00 | 2.5085 | 3402 |  | Tirsdag |  |  | 2.5085 | 0
2019-05-28 20:00 | 2.5295 | 3403 |  | Tirsdag |  |  | 2.5295 | 0
2019-05-28 21:00 | 2.543 | 3404 |  | Tirsdag |  |  | 2.543 | 0
2019-05-28 22:00 | 1.885 | 3405 |  | Tirsdag |  |  | 1.885 | 0
2019-05-28 23:00 | 1.806 | 3406 |  | Tirsdag |  |  | 1.806 | 0
2019-05-29 | 1.7005 | 3407 |  | Onsdag |  |  | 1.7005 | 0
2019-05-29 01:00 | 1.594 | 3408 |  | Onsdag |  |  | 1.594 | 0
2019-05-29 02:00 | 1.7615 | 3409 |  | Onsdag |  |  | 1.7615 | 0
2019-05-29 03:00 | 1.9895 | 3410 |  | Onsdag |  |  | 1.9895 | 0
2019-05-29 04:00 | 1.689 | 3411 |  | Onsdag |  |  | 1.689 | 0
2019-05-29 05:00 | 1.8605 | 3412 |  | Onsdag |  |  | 1.8605 | 0
2019-05-29 06:00 | 2.3175 | 3413 |  | Onsdag |  |  | 2.3175 | 0
2019-05-29 07:00 | 3.048 | 3414 |  | Onsdag |  |  | 3.048 | 0
2019-05-29 08:00 | 3.7745 | 3415 |  | Onsdag |  |  | 3.7745 | 0
2019-05-29 09:00 | 3.2225 | 3416 |  | Onsdag |  |  | 3.2225 | 0
2019-05-29 10:00 | 2.9625 | 3417 |  | Onsdag |  |  | 2.9625 | 0
2019-05-29 11:00 | 3.339 | 3418 |  | Onsdag |  |  | 3.339 | 0
2019-05-29 12:00 | 1.4065 | 3419 |  | Onsdag |  |  | 1.4065 | 0
2019-05-29 13:00 | 1.581 | 3420 |  | Onsdag |  |  | 1.581 | 0
2019-05-29 14:00 | 1.443 | 3421 |  | Onsdag |  |  | 1.443 | 0
2019-05-29 15:00 | 1.633 | 3422 |  | Onsdag |  |  | 1.633 | 0
2019-05-29 16:00 | 1.6355 | 3423 |  | Onsdag |  |  | 1.6355 | 0
2019-05-29 17:00 | 1.996 | 3424 |  | Onsdag |  |  | 1.996 | 0
2019-05-29 18:00 | 2.1515 | 3425 |  | Onsdag |  |  | 2.1515 | 0
2019-05-29 19:00 | 2.27 | 3426 |  | Onsdag |  |  | 2.27 | 0
2019-05-29 20:00 | 1.781 | 3427 |  | Onsdag |  |  | 1.781 | 0
2019-05-29 21:00 | 2.097 | 3428 |  | Onsdag |  |  | 2.097 | 0
2019-05-29 22:00 | 2.6105 | 3429 |  | Onsdag |  |  | 2.6105 | 0
2019-05-29 23:00 | 1.9655 | 3430 |  | Onsdag |  |  | 1.9655 | 0
2019-05-30 | 1.929 | 3431 |  | Torsdag |  |  | 1.929 | 0
2019-05-30 01:00 | 1.758 | 3432 |  | Torsdag |  |  | 1.758 | 0
2019-05-30 02:00 | 1.931 | 3433 |  | Torsdag |  |  | 1.931 | 0
2019-05-30 03:00 | 1.9105 | 3434 |  | Torsdag |  |  | 1.9105 | 0
2019-05-30 04:00 | 2.4045 | 3435 |  | Torsdag |  |  | 2.4045 | 0
2019-05-30 05:00 | 2.185 | 3436 |  | Torsdag |  |  | 2.185 | 0
2019-05-30 06:00 | 2.227 | 3437 |  | Torsdag |  |  | 2.227 | 0
2019-05-30 07:00 | 1.8575 | 3438 |  | Torsdag |  |  | 1.8575 | 0
2019-05-30 08:00 | 2.0115 | 3439 |  | Torsdag |  |  | 2.0115 | 0
2019-05-30 09:00 | 2.135 | 3440 |  | Torsdag |  |  | 2.135 | 0
2019-05-30 10:00 | 2.2245 | 3441 |  | Torsdag |  |  | 2.2245 | 0
2019-05-30 11:00 | 1.923 | 3442 |  | Torsdag |  |  | 1.923 | 0
2019-05-30 12:00 | 2.312 | 3443 |  | Torsdag |  |  | 2.312 | 0
2019-05-30 13:00 | 2.0545 | 3444 |  | Torsdag |  |  | 2.0545 | 0
2019-05-30 14:00 | 2.3565 | 3445 |  | Torsdag |  |  | 2.3565 | 0
2019-05-30 15:00 | 2.7015 | 3446 |  | Torsdag |  |  | 2.7015 | 0
2019-05-30 16:00 | 2.3955 | 3447 |  | Torsdag |  |  | 2.3955 | 0
2019-05-30 17:00 | 2.2455 | 3448 |  | Torsdag |  |  | 2.2455 | 0
2019-05-30 18:00 | 2.082 | 3449 |  | Torsdag |  |  | 2.082 | 0
2019-05-30 19:00 | 1.586 | 3450 |  | Torsdag |  |  | 1.586 | 0
2019-05-30 20:00 | 1.925 | 3451 |  | Torsdag |  |  | 1.925 | 0
2019-05-30 21:00 | 2.5645 | 3452 |  | Torsdag |  |  | 2.5645 | 0
2019-05-30 22:00 | 1.822 | 3453 |  | Torsdag |  |  | 1.822 | 0
2019-05-30 23:00 | 1.872 | 3454 |  | Torsdag |  |  | 1.872 | 0
2019-05-31 | 1.7385 | 3455 |  | Fredag |  |  | 1.7385 | 0
2019-05-31 01:00 | 2.1 | 3456 |  | Fredag |  |  | 2.1 | 0
2019-05-31 02:00 | 2.2135 | 3457 |  | Fredag |  |  | 2.2135 | 0
2019-05-31 03:00 | 2.1425 | 3458 |  | Fredag |  |  | 2.1425 | 0
2019-05-31 04:00 | 2.162 | 3459 |  | Fredag |  |  | 2.162 | 0
2019-05-31 05:00 | 1.9985 | 3460 |  | Fredag |  |  | 1.9985 | 0
2019-05-31 06:00 | 1.798 | 3461 |  | Fredag |  |  | 1.798 | 0
2019-05-31 07:00 | 1.805 | 3462 |  | Fredag |  |  | 1.805 | 0
2019-05-31 08:00 | 1.9635 | 3463 |  | Fredag |  |  | 1.9635 | 0
2019-05-31 09:00 | 2.0875 | 3464 |  | Fredag |  |  | 2.0875 | 0
2019-05-31 10:00 | 2.029 | 3465 |  | Fredag |  |  | 2.029 | 0
2019-05-31 11:00 | 2.02 | 3466 |  | Fredag |  |  | 2.02 | 0
2019-05-31 12:00 | 2.6265 | 3467 |  | Fredag |  |  | 2.6265 | 0
2019-05-31 13:00 | 1.8525 | 3468 |  | Fredag |  |  | 1.8525 | 0
2019-05-31 14:00 | 1.8885 | 3469 |  | Fredag |  |  | 1.8885 | 0
2019-05-31 15:00 | 2.378 | 3470 |  | Fredag |  |  | 2.378 | 0
2019-05-31 16:00 | 2.1065 | 3471 |  | Fredag |  |  | 2.1065 | 0
2019-05-31 17:00 | 2.7905 | 3472 |  | Fredag |  |  | 2.7905 | 0
2019-05-31 18:00 | 1.642 | 3473 |  | Fredag |  |  | 1.642 | 0
2019-05-31 19:00 | 2.232 | 3474 |  | Fredag |  |  | 2.232 | 0
2019-05-31 20:00 | 1.632 | 3475 |  | Fredag |  |  | 1.632 | 0
2019-05-31 21:00 | 1.862 | 3476 |  | Fredag |  |  | 1.862 | 0
2019-05-31 22:00 | 1.9815 | 3477 |  | Fredag |  |  | 1.9815 | 0
2019-05-31 23:00 | 1.881 | 3478 |  | Fredag |  |  | 1.881 | 0
2019-06-01 | 2.03 | 3479 |  | Lørdag |  |  | 2.03 | 0
2019-06-01 01:00 | 2.0465 | 3480 |  | Lørdag |  |  | 2.0465 | 0
2019-06-01 02:00 | 2.123 | 3481 |  | Lørdag |  |  | 2.123 | 0
2019-06-01 03:00 | 1.935 | 3482 |  | Lørdag |  |  | 1.935 | 0
2019-06-01 04:00 | 1.7545 | 3483 |  | Lørdag |  |  | 1.7545 | 0
2019-06-01 05:00 | 1.759 | 3484 |  | Lørdag |  |  | 1.759 | 0
2019-06-01 06:00 | 1.8 | 3485 |  | Lørdag |  |  | 1.8 | 0
2019-06-01 07:00 | 1.8815 | 3486 |  | Lørdag |  |  | 1.8815 | 0
2019-06-01 08:00 | 2.001 | 3487 |  | Lørdag |  |  | 2.001 | 0
2019-06-01 09:00 | 1.8425 | 3488 |  | Lørdag |  |  | 1.8425 | 0
2019-06-01 10:00 | 1.796 | 3489 |  | Lørdag |  |  | 1.796 | 0
2019-06-01 11:00 | 1.8575 | 3490 |  | Lørdag |  |  | 1.8575 | 0
2019-06-01 12:00 | 2.352 | 3491 |  | Lørdag |  |  | 2.352 | 0
2019-06-01 13:00 | 3.0995 | 3492 |  | Lørdag |  |  | 3.0995 | 0
2019-06-01 14:00 | 2.787 | 3493 |  | Lørdag |  |  | 2.787 | 0
2019-06-01 15:00 | 1.7675 | 3494 |  | Lørdag |  |  | 1.7675 | 0
2019-06-01 16:00 | 1.495 | 3495 |  | Lørdag |  |  | 1.495 | 0
2019-06-01 17:00 | 1.446 | 3496 |  | Lørdag |  |  | 1.446 | 0
2019-06-01 18:00 | 2.006 | 3497 |  | Lørdag |  |  | 2.006 | 0
2019-06-01 19:00 | 2.0655 | 3498 |  | Lørdag |  |  | 2.0655 | 0
2019-06-01 20:00 | 1.68 | 3499 |  | Lørdag |  |  | 1.68 | 0
2019-06-01 21:00 | 1.591 | 3500 |  | Lørdag |  |  | 1.591 | 0
2019-06-01 22:00 | 1.702 | 3501 |  | Lørdag |  |  | 1.702 | 0
2019-06-01 23:00 | 2.0455 | 3502 |  | Lørdag |  |  | 2.0455 | 0
2019-06-02 | 1.8965 | 3503 |  | Søndag |  |  | 1.8965 | 0
2019-06-02 01:00 | 1.768 | 3504 |  | Søndag |  |  | 1.768 | 0
2019-06-02 02:00 | 1.543 | 3505 |  | Søndag |  |  | 1.543 | 0
2019-06-02 03:00 | 1.5095 | 3506 |  | Søndag |  |  | 1.5095 | 0
2019-06-02 04:00 | 1.831 | 3507 |  | Søndag |  |  | 1.831 | 0
2019-06-02 05:00 | 1.6005 | 3508 |  | Søndag |  |  | 1.6005 | 0
2019-06-02 06:00 | 1.6515 | 3509 |  | Søndag |  |  | 1.6515 | 0
2019-06-02 07:00 | 1.7535 | 3510 |  | Søndag |  |  | 1.7535 | 0
2019-06-02 08:00 | 1.8265 | 3511 |  | Søndag |  |  | 1.8265 | 0
2019-06-02 09:00 | 1.8765 | 3512 |  | Søndag |  |  | 1.8765 | 0
2019-06-02 10:00 | 2.0245 | 3513 |  | Søndag |  |  | 2.0245 | 0
2019-06-02 11:00 | 1.964 | 3514 |  | Søndag |  |  | 1.964 | 0
2019-06-02 12:00 | 1.992 | 3515 |  | Søndag |  |  | 1.992 | 0
2019-06-02 13:00 | 1.704 | 3516 |  | Søndag |  |  | 1.704 | 0
2019-06-02 14:00 | 2.3895 | 3517 |  | Søndag |  |  | 2.3895 | 0
2019-06-02 15:00 | 1.707 | 3518 |  | Søndag |  |  | 1.707 | 0
2019-06-02 16:00 | 1.6015 | 3519 |  | Søndag |  |  | 1.6015 | 0
2019-06-02 17:00 | 1.3975 | 3520 |  | Søndag |  |  | 1.3975 | 0
2019-06-02 18:00 | 1.4545 | 3521 |  | Søndag |  |  | 1.4545 | 0
2019-06-02 19:00 | 1.6945 | 3522 |  | Søndag |  |  | 1.6945 | 0
2019-06-02 20:00 | 1.4645 | 3523 |  | Søndag |  |  | 1.4645 | 0
2019-06-02 21:00 | 1.719 | 3524 |  | Søndag |  |  | 1.719 | 0
2019-06-02 22:00 | 1.854 | 3525 |  | Søndag |  |  | 1.854 | 0
2019-06-02 23:00 | 2.0565 | 3526 |  | Søndag |  |  | 2.0565 | 0
2019-06-03 | 1.9005 | 3527 |  | Mandag |  |  | 1.9005 | 0
2019-06-03 01:00 | 1.372 | 3528 |  | Mandag |  |  | 1.372 | 0
2019-06-03 02:00 | 1.4325 | 3529 |  | Mandag |  |  | 1.4325 | 0
2019-06-03 03:00 | 1.4615 | 3530 |  | Mandag |  |  | 1.4615 | 0
2019-06-03 04:00 | 1.51 | 3531 |  | Mandag |  |  | 1.51 | 0
2019-06-03 05:00 | 1.399 | 3532 |  | Mandag |  |  | 1.399 | 0
2019-06-03 06:00 | 1.401 | 3533 |  | Mandag |  |  | 1.401 | 0
2019-06-03 07:00 | 1.464 | 3534 |  | Mandag |  |  | 1.464 | 0
2019-06-03 08:00 | 1.512 | 3535 |  | Mandag |  |  | 1.512 | 0
2019-06-03 09:00 | 1.937 | 3536 |  | Mandag |  |  | 1.937 | 0
2019-06-03 10:00 | 1.728 | 3537 |  | Mandag |  |  | 1.728 | 0
2019-06-03 11:00 | 2.011 | 3538 |  | Mandag |  |  | 2.011 | 0
2019-06-03 12:00 | 1.9675 | 3539 |  | Mandag |  |  | 1.9675 | 0
2019-06-03 13:00 | 2.368 | 3540 |  | Mandag |  |  | 2.368 | 0
2019-06-03 14:00 | 1.9195 | 3541 |  | Mandag |  |  | 1.9195 | 0
2019-06-03 15:00 | 2.094 | 3542 |  | Mandag |  |  | 2.094 | 0
2019-06-03 16:00 | 1.42 | 3543 |  | Mandag |  |  | 1.42 | 0
2019-06-03 17:00 | 1.532 | 3544 |  | Mandag |  |  | 1.532 | 0
2019-06-03 18:00 | 1.47 | 3545 |  | Mandag |  |  | 1.47 | 0
2019-06-03 19:00 | 1.4125 | 3546 |  | Mandag |  |  | 1.4125 | 0
2019-06-03 20:00 | 2.0935 | 3547 |  | Mandag |  |  | 2.0935 | 0
2019-06-03 21:00 | 2.134 | 3548 |  | Mandag |  |  | 2.134 | 0
2019-06-03 22:00 | 2.12 | 3549 |  | Mandag |  |  | 2.12 | 0
2019-06-03 23:00 | 1.706 | 3550 |  | Mandag |  |  | 1.706 | 0
2019-06-04 | 1.3635 | 3551 |  | Tirsdag |  |  | 1.3635 | 0
2019-06-04 01:00 | 1.3735 | 3552 |  | Tirsdag |  |  | 1.3735 | 0
2019-06-04 02:00 | 1.572 | 3553 |  | Tirsdag |  |  | 1.572 | 0
2019-06-04 03:00 | 1.499 | 3554 |  | Tirsdag |  |  | 1.499 | 0
2019-06-04 04:00 | 1.4125 | 3555 |  | Tirsdag |  |  | 1.4125 | 0
2019-06-04 05:00 | 1.477 | 3556 |  | Tirsdag |  |  | 1.477 | 0
2019-06-04 06:00 | 1.476 | 3557 |  | Tirsdag |  |  | 1.476 | 0
2019-06-04 07:00 | 1.906 | 3558 |  | Tirsdag |  |  | 1.906 | 0
2019-06-04 08:00 | 1.871 | 3559 |  | Tirsdag |  |  | 1.871 | 0
2019-06-04 09:00 | 2.017 | 3560 |  | Tirsdag |  |  | 2.017 | 0
2019-06-04 10:00 | 2.143 | 3561 |  | Tirsdag |  |  | 2.143 | 0
2019-06-04 11:00 | 1.6895 | 3562 |  | Tirsdag |  |  | 1.6895 | 0
2019-06-04 12:00 | 1.5915 | 3563 |  | Tirsdag |  |  | 1.5915 | 0
2019-06-04 13:00 | 1.6535 | 3564 |  | Tirsdag |  |  | 1.6535 | 0
2019-06-04 14:00 | 1.5005 | 3565 |  | Tirsdag |  |  | 1.5005 | 0
2019-06-04 15:00 | 2.4115 | 3566 |  | Tirsdag |  |  | 2.4115 | 0
2019-06-04 16:00 | 1.806 | 3567 |  | Tirsdag |  |  | 1.806 | 0
2019-06-04 17:00 | 2.3245 | 3568 |  | Tirsdag |  |  | 2.3245 | 0
2019-06-04 18:00 | 1.9905 | 3569 |  | Tirsdag |  |  | 1.9905 | 0
2019-06-04 19:00 | 2.137 | 3570 |  | Tirsdag |  |  | 2.137 | 0
2019-06-04 20:00 | 1.8585 | 3571 |  | Tirsdag |  |  | 1.8585 | 0
2019-06-04 21:00 | 1.5375 | 3572 |  | Tirsdag |  |  | 1.5375 | 0
2019-06-04 22:00 | 1.756 | 3573 |  | Tirsdag |  |  | 1.756 | 0
2019-06-04 23:00 | 1.621 | 3574 |  | Tirsdag |  |  | 1.621 | 0
2019-06-05 | 1.4715 | 3575 |  | Onsdag |  |  | 1.4715 | 0
2019-06-05 01:00 | 1.474 | 3576 |  | Onsdag |  |  | 1.474 | 0
2019-06-05 02:00 | 1.4985 | 3577 |  | Onsdag |  |  | 1.4985 | 0
2019-06-05 03:00 | 1.6885 | 3578 |  | Onsdag |  |  | 1.6885 | 0
2019-06-05 04:00 | 1.3875 | 3579 |  | Onsdag |  |  | 1.3875 | 0
2019-06-05 05:00 | 1.907 | 3580 |  | Onsdag |  |  | 1.907 | 0
2019-06-05 06:00 | 1.9155 | 3581 |  | Onsdag |  |  | 1.9155 | 0
2019-06-05 07:00 | 1.8895 | 3582 |  | Onsdag |  |  | 1.8895 | 0
2019-06-05 08:00 | 1.608 | 3583 |  | Onsdag |  |  | 1.608 | 0
2019-06-05 09:00 | 1.7395 | 3584 |  | Onsdag |  |  | 1.7395 | 0
2019-06-05 10:00 | 1.8965 | 3585 |  | Onsdag |  |  | 1.8965 | 0
2019-06-05 11:00 | 1.851 | 3586 |  | Onsdag |  |  | 1.851 | 0
2019-06-05 12:00 | 1.8475 | 3587 |  | Onsdag |  |  | 1.8475 | 0
2019-06-05 13:00 | 1.465 | 3588 |  | Onsdag |  |  | 1.465 | 0
2019-06-05 14:00 | 1.678 | 3589 |  | Onsdag |  |  | 1.678 | 0
2019-06-05 15:00 | 1.5205 | 3590 |  | Onsdag |  |  | 1.5205 | 0
2019-06-05 16:00 | 1.9885 | 3591 |  | Onsdag |  |  | 1.9885 | 0
2019-06-05 17:00 | 2.544 | 3592 |  | Onsdag |  |  | 2.544 | 0
2019-06-05 18:00 | 1.76 | 3593 |  | Onsdag |  |  | 1.76 | 0
2019-06-05 19:00 | 1.6395 | 3594 |  | Onsdag |  |  | 1.6395 | 0
2019-06-05 20:00 | 1.2465 | 3595 |  | Onsdag |  |  | 1.2465 | 0
2019-06-05 21:00 | 1.4405 | 3596 |  | Onsdag |  |  | 1.4405 | 0
2019-06-05 22:00 | 1.5065 | 3597 |  | Onsdag |  |  | 1.5065 | 0
2019-06-05 23:00 | 1.549 | 3598 |  | Onsdag |  |  | 1.549 | 0
2019-06-06 | 1.621 | 3599 |  | Torsdag |  |  | 1.621 | 0
2019-06-06 01:00 | 1.339 | 3600 |  | Torsdag |  |  | 1.339 | 0
2019-06-06 02:00 | 1.7185 | 3601 |  | Torsdag |  |  | 1.7185 | 0
2019-06-06 03:00 | 1.415 | 3602 |  | Torsdag |  |  | 1.415 | 0
2019-06-06 04:00 | 1.7775 | 3603 |  | Torsdag |  |  | 1.7775 | 0
2019-06-06 05:00 | 1.834 | 3604 |  | Torsdag |  |  | 1.834 | 0
2019-06-06 06:00 | 1.771 | 3605 |  | Torsdag |  |  | 1.771 | 0
2019-06-06 07:00 | 1.2205 | 3606 |  | Torsdag |  |  | 1.2205 | 0
2019-06-06 08:00 | 1.693 | 3607 |  | Torsdag |  |  | 1.693 | 0
2019-06-06 09:00 | 1.5745 | 3608 |  | Torsdag |  |  | 1.5745 | 0
2019-06-06 10:00 | 1.4795 | 3609 |  | Torsdag |  |  | 1.4795 | 0
2019-06-06 11:00 | 1.492 | 3610 |  | Torsdag |  |  | 1.492 | 0
2019-06-06 12:00 | 1.5965 | 3611 |  | Torsdag |  |  | 1.5965 | 0
2019-06-06 13:00 | 1.569 | 3612 |  | Torsdag |  |  | 1.569 | 0
2019-06-06 14:00 | 1.987 | 3613 |  | Torsdag |  |  | 1.987 | 0
2019-06-06 15:00 | 1.838 | 3614 |  | Torsdag |  |  | 1.838 | 0
2019-06-06 16:00 | 1.7245 | 3615 |  | Torsdag |  |  | 1.7245 | 0
2019-06-06 17:00 | 1.259 | 3616 |  | Torsdag |  |  | 1.259 | 0
2019-06-06 18:00 | 1.3435 | 3617 |  | Torsdag |  |  | 1.3435 | 0
2019-06-06 19:00 | 1.4465 | 3618 |  | Torsdag |  |  | 1.4465 | 0
2019-06-06 20:00 | 1.348 | 3619 |  | Torsdag |  |  | 1.348 | 0
2019-06-06 21:00 | 1.6335 | 3620 |  | Torsdag |  |  | 1.6335 | 0
2019-06-06 22:00 | 2.016 | 3621 |  | Torsdag |  |  | 2.016 | 0
2019-06-06 23:00 | 1.852 | 3622 |  | Torsdag |  |  | 1.852 | 0
2019-06-07 | 1.7985 | 3623 |  | Fredag |  |  | 1.7985 | 0
2019-06-07 01:00 | 1.321 | 3624 |  | Fredag |  |  | 1.321 | 0
2019-06-07 02:00 | 1.465 | 3625 |  | Fredag |  |  | 1.465 | 0
2019-06-07 03:00 | 1.3135 | 3626 |  | Fredag |  |  | 1.3135 | 0
2019-06-07 04:00 | 1.49 | 3627 |  | Fredag |  |  | 1.49 | 0
2019-06-07 05:00 | 1.3245 | 3628 |  | Fredag |  |  | 1.3245 | 0
2019-06-07 06:00 | 1.5235 | 3629 |  | Fredag |  |  | 1.5235 | 0
2019-06-07 07:00 | 1.873 | 3630 |  | Fredag |  |  | 1.873 | 0
2019-06-07 08:00 | 1.564 | 3631 |  | Fredag |  |  | 1.564 | 0
2019-06-07 09:00 | 2.223 | 3632 |  | Fredag |  |  | 2.223 | 0
2019-06-07 10:00 | 2.2775 | 3633 |  | Fredag |  |  | 2.2775 | 0
2019-06-07 11:00 | 1.554 | 3634 |  | Fredag |  |  | 1.554 | 0
2019-06-07 12:00 | 1.437 | 3635 |  | Fredag |  |  | 1.437 | 0
2019-06-07 13:00 | 1.2435 | 3636 |  | Fredag |  |  | 1.2435 | 0
2019-06-07 14:00 | 1.3355 | 3637 |  | Fredag |  |  | 1.3355 | 0
2019-06-07 15:00 | 1.571 | 3638 |  | Fredag |  |  | 1.571 | 0
2019-06-07 16:00 | 1.4185 | 3639 |  | Fredag |  |  | 1.4185 | 0
2019-06-07 17:00 | 1.188 | 3640 |  | Fredag |  |  | 1.188 | 0
2019-06-07 18:00 | 1.374 | 3641 |  | Fredag |  |  | 1.374 | 0
2019-06-07 19:00 | 1.265 | 3642 |  | Fredag |  |  | 1.265 | 0
2019-06-07 20:00 | 1.4475 | 3643 |  | Fredag |  |  | 1.4475 | 0
2019-06-07 21:00 | 1.6195 | 3644 |  | Fredag |  |  | 1.6195 | 0
2019-06-07 22:00 | 1.64 | 3645 |  | Fredag |  |  | 1.64 | 0
2019-06-07 23:00 | 1.5345 | 3646 |  | Fredag |  |  | 1.5345 | 0
2019-06-08 | 1.37 | 3647 |  | Lørdag |  |  | 1.37 | 0
2019-06-08 01:00 | 1.135 | 3648 |  | Lørdag |  |  | 1.135 | 0
2019-06-08 02:00 | 1.233 | 3649 |  | Lørdag |  |  | 1.233 | 0
2019-06-08 03:00 | 1.1885 | 3650 |  | Lørdag |  |  | 1.1885 | 0
2019-06-08 04:00 | 1.4365 | 3651 |  | Lørdag |  |  | 1.4365 | 0
2019-06-08 05:00 | 1.249 | 3652 |  | Lørdag |  |  | 1.249 | 0
2019-06-08 06:00 | 1.2225 | 3653 |  | Lørdag |  |  | 1.2225 | 0
2019-06-08 07:00 | 1.2485 | 3654 |  | Lørdag |  |  | 1.2485 | 0
2019-06-08 08:00 | 1.5925 | 3655 |  | Lørdag |  |  | 1.5925 | 0
2019-06-08 09:00 | 1.98 | 3656 |  | Lørdag |  |  | 1.98 | 0
2019-06-08 10:00 | 1.953 | 3657 |  | Lørdag |  |  | 1.953 | 0
2019-06-08 11:00 | 1.8535 | 3658 |  | Lørdag |  |  | 1.8535 | 0
2019-06-08 12:00 | 1.453 | 3659 |  | Lørdag |  |  | 1.453 | 0
2019-06-08 13:00 | 1.521 | 3660 |  | Lørdag |  |  | 1.521 | 0
2019-06-08 14:00 | 1.637 | 3661 |  | Lørdag |  |  | 1.637 | 0
2019-06-08 15:00 | 1.1925 | 3662 |  | Lørdag |  |  | 1.1925 | 0
2019-06-08 16:00 | 1.4855 | 3663 |  | Lørdag |  |  | 1.4855 | 0
2019-06-08 17:00 | 1.3615 | 3664 |  | Lørdag |  |  | 1.3615 | 0
2019-06-08 18:00 | 1.4795 | 3665 |  | Lørdag |  |  | 1.4795 | 0
2019-06-08 19:00 | 1.613 | 3666 |  | Lørdag |  |  | 1.613 | 0
2019-06-08 20:00 | 1.676 | 3667 |  | Lørdag |  |  | 1.676 | 0
2019-06-08 21:00 | 1.8175 | 3668 |  | Lørdag |  |  | 1.8175 | 0
2019-06-08 22:00 | 1.8735 | 3669 |  | Lørdag |  |  | 1.8735 | 0
2019-06-08 23:00 | 1.484 | 3670 |  | Lørdag |  |  | 1.484 | 0
2019-06-09 | 1.496 | 3671 |  | Søndag |  |  | 1.496 | 0
2019-06-09 01:00 | 1.3135 | 3672 |  | Søndag |  |  | 1.3135 | 0
2019-06-09 02:00 | 1.405 | 3673 |  | Søndag |  |  | 1.405 | 0
2019-06-09 03:00 | 1.331 | 3674 |  | Søndag |  |  | 1.331 | 0
2019-06-09 04:00 | 1.3475 | 3675 |  | Søndag |  |  | 1.3475 | 0
2019-06-09 05:00 | 1.6395 | 3676 |  | Søndag |  |  | 1.6395 | 0
2019-06-09 06:00 | 1.3995 | 3677 |  | Søndag |  |  | 1.3995 | 0
2019-06-09 07:00 | 1.3755 | 3678 |  | Søndag |  |  | 1.3755 | 0
2019-06-09 08:00 | 1.706 | 3679 |  | Søndag |  |  | 1.706 | 0
2019-06-09 09:00 | 1.835 | 3680 |  | Søndag |  |  | 1.835 | 0
2019-06-09 10:00 | 1.9185 | 3681 |  | Søndag |  |  | 1.9185 | 0
2019-06-09 11:00 | 1.664 | 3682 |  | Søndag |  |  | 1.664 | 0
2019-06-09 12:00 | 2.348 | 3683 |  | Søndag |  |  | 2.348 | 0
2019-06-09 13:00 | 2.449 | 3684 |  | Søndag |  |  | 2.449 | 0
2019-06-09 14:00 | 2.589 | 3685 |  | Søndag |  |  | 2.589 | 0
2019-06-09 15:00 | 1.7465 | 3686 |  | Søndag |  |  | 1.7465 | 0
2019-06-09 16:00 | 1.894 | 3687 |  | Søndag |  |  | 1.894 | 0
2019-06-09 17:00 | 1.427 | 3688 |  | Søndag |  |  | 1.427 | 0
2019-06-09 18:00 | 1.7155 | 3689 |  | Søndag |  |  | 1.7155 | 0
2019-06-09 19:00 | 1.7525 | 3690 |  | Søndag |  |  | 1.7525 | 0
2019-06-09 20:00 | 2.009 | 3691 |  | Søndag |  |  | 2.009 | 0
2019-06-09 21:00 | 2.166 | 3692 |  | Søndag |  |  | 2.166 | 0
2019-06-09 22:00 | 1.779 | 3693 |  | Søndag |  |  | 1.779 | 0
2019-06-09 23:00 | 1.5525 | 3694 |  | Søndag |  |  | 1.5525 | 0
2019-06-10 | 1.4245 | 3695 |  | Mandag |  |  | 1.4245 | 0
2019-06-10 01:00 | 1.4295 | 3696 |  | Mandag |  |  | 1.4295 | 0
2019-06-10 02:00 | 1.5685 | 3697 |  | Mandag |  |  | 1.5685 | 0
2019-06-10 03:00 | 1.5405 | 3698 |  | Mandag |  |  | 1.5405 | 0
2019-06-10 04:00 | 1.437 | 3699 |  | Mandag |  |  | 1.437 | 0
2019-06-10 05:00 | 1.5465 | 3700 |  | Mandag |  |  | 1.5465 | 0
2019-06-10 06:00 | 1.502 | 3701 |  | Mandag |  |  | 1.502 | 0
2019-06-10 07:00 | 1.7675 | 3702 |  | Mandag |  |  | 1.7675 | 0
2019-06-10 08:00 | 2.165 | 3703 |  | Mandag |  |  | 2.165 | 0
2019-06-10 09:00 | 1.927 | 3704 |  | Mandag |  |  | 1.927 | 0
2019-06-10 10:00 | 1.4435 | 3705 |  | Mandag |  |  | 1.4435 | 0
2019-06-10 11:00 | 1.4535 | 3706 |  | Mandag |  |  | 1.4535 | 0
2019-06-10 12:00 | 1.483 | 3707 |  | Mandag |  |  | 1.483 | 0
2019-06-10 13:00 | 2.1915 | 3708 |  | Mandag |  |  | 2.1915 | 0
2019-06-10 14:00 | 1.771 | 3709 |  | Mandag |  |  | 1.771 | 0
2019-06-10 15:00 | 1.8175 | 3710 |  | Mandag |  |  | 1.8175 | 0
2019-06-10 16:00 | 1.9105 | 3711 |  | Mandag |  |  | 1.9105 | 0
2019-06-10 17:00 | 2.012 | 3712 |  | Mandag |  |  | 2.012 | 0
2019-06-10 18:00 | 1.6585 | 3713 |  | Mandag |  |  | 1.6585 | 0
2019-06-10 19:00 | 1.6295 | 3714 |  | Mandag |  |  | 1.6295 | 0
2019-06-10 20:00 | 1.714 | 3715 |  | Mandag |  |  | 1.714 | 0
2019-06-10 21:00 | 1.5925 | 3716 |  | Mandag |  |  | 1.5925 | 0
2019-06-10 22:00 | 1.723 | 3717 |  | Mandag |  |  | 1.723 | 0
2019-06-10 23:00 | 1.5265 | 3718 |  | Mandag |  |  | 1.5265 | 0
2019-06-11 | 1.324 | 3719 |  | Tirsdag |  |  | 1.324 | 0
2019-06-11 01:00 | 1.235 | 3720 |  | Tirsdag |  |  | 1.235 | 0
2019-06-11 02:00 | 1.3655 | 3721 |  | Tirsdag |  |  | 1.3655 | 0
2019-06-11 03:00 | 1.3225 | 3722 |  | Tirsdag |  |  | 1.3225 | 0
2019-06-11 04:00 | 1.495 | 3723 |  | Tirsdag |  |  | 1.495 | 0
2019-06-11 05:00 | 1.572 | 3724 |  | Tirsdag |  |  | 1.572 | 0
2019-06-11 06:00 | 1.694 | 3725 |  | Tirsdag |  |  | 1.694 | 0
2019-06-11 07:00 | 1.7795 | 3726 |  | Tirsdag |  |  | 1.7795 | 0
2019-06-11 08:00 | 1.4855 | 3727 |  | Tirsdag |  |  | 1.4855 | 0
2019-06-11 09:00 | 1.5075 | 3728 |  | Tirsdag |  |  | 1.5075 | 0
2019-06-11 10:00 | 1.3545 | 3729 |  | Tirsdag |  |  | 1.3545 | 0
2019-06-11 11:00 | 1.496 | 3730 |  | Tirsdag |  |  | 1.496 | 0
2019-06-11 12:00 | 1.6825 | 3731 |  | Tirsdag |  |  | 1.6825 | 0
2019-06-11 13:00 | 1.222 | 3732 |  | Tirsdag |  |  | 1.222 | 0
2019-06-11 14:00 | 1.3775 | 3733 |  | Tirsdag |  |  | 1.3775 | 0
2019-06-11 15:00 | 1.523 | 3734 |  | Tirsdag |  |  | 1.523 | 0
2019-06-11 16:00 | 1.3605 | 3735 |  | Tirsdag |  |  | 1.3605 | 0
2019-06-11 17:00 | 1.4355 | 3736 |  | Tirsdag |  |  | 1.4355 | 0
2019-06-11 18:00 | 1.5635 | 3737 |  | Tirsdag |  |  | 1.5635 | 0
2019-06-11 19:00 | 1.7925 | 3738 |  | Tirsdag |  |  | 1.7925 | 0
2019-06-11 20:00 | 1.3945 | 3739 |  | Tirsdag |  |  | 1.3945 | 0
2019-06-11 21:00 | 1.296 | 3740 |  | Tirsdag |  |  | 1.296 | 0
2019-06-11 22:00 | 1.169 | 3741 |  | Tirsdag |  |  | 1.169 | 0
2019-06-11 23:00 | 1.1765 | 3742 |  | Tirsdag |  |  | 1.1765 | 0
2019-06-12 | 1.451 | 3743 |  | Onsdag |  |  | 1.451 | 0
2019-06-12 01:00 | 1.133 | 3744 |  | Onsdag |  |  | 1.133 | 0
2019-06-12 02:00 | 1.1355 | 3745 |  | Onsdag |  |  | 1.1355 | 0
2019-06-12 03:00 | 1.127 | 3746 |  | Onsdag |  |  | 1.127 | 0
2019-06-12 04:00 | 1.348 | 3747 |  | Onsdag |  |  | 1.348 | 0
2019-06-12 05:00 | 1.767 | 3748 |  | Onsdag |  |  | 1.767 | 0
2019-06-12 06:00 | 1.5595 | 3749 |  | Onsdag |  |  | 1.5595 | 0
2019-06-12 07:00 | 1.753 | 3750 |  | Onsdag |  |  | 1.753 | 0
2019-06-12 08:00 | 1.6455 | 3751 |  | Onsdag |  |  | 1.6455 | 0
2019-06-12 09:00 | 1.751 | 3752 |  | Onsdag |  |  | 1.751 | 0
2019-06-12 10:00 | 1.1155 | 3753 |  | Onsdag |  |  | 1.1155 | 0
2019-06-12 11:00 | 1.448 | 3754 |  | Onsdag |  |  | 1.448 | 0
2019-06-12 12:00 | 1.1825 | 3755 |  | Onsdag |  |  | 1.1825 | 0
2019-06-12 13:00 | 1.217 | 3756 |  | Onsdag |  |  | 1.217 | 0
2019-06-12 14:00 | 1.1675 | 3757 |  | Onsdag |  |  | 1.1675 | 0
2019-06-12 15:00 | 1.1275 | 3758 |  | Onsdag |  |  | 1.1275 | 0
2019-06-12 16:00 | 2.017 | 3759 |  | Onsdag |  |  | 2.017 | 0
2019-06-12 17:00 | 1.6935 | 3760 |  | Onsdag |  |  | 1.6935 | 0
2019-06-12 18:00 | 1.7095 | 3761 |  | Onsdag |  |  | 1.7095 | 0
2019-06-12 19:00 | 1.384 | 3762 |  | Onsdag |  |  | 1.384 | 0
2019-06-12 20:00 | 1.333 | 3763 |  | Onsdag |  |  | 1.333 | 0
2019-06-12 21:00 | 1.3035 | 3764 |  | Onsdag |  |  | 1.3035 | 0
2019-06-12 22:00 | 1.571 | 3765 |  | Onsdag |  |  | 1.571 | 0
2019-06-12 23:00 | 1.274 | 3766 |  | Onsdag |  |  | 1.274 | 0
2019-06-13 | 1.3955 | 3767 |  | Torsdag |  |  | 1.3955 | 0
2019-06-13 01:00 | 1.1405 | 3768 |  | Torsdag |  |  | 1.1405 | 0
2019-06-13 02:00 | 1.1585 | 3769 |  | Torsdag |  |  | 1.1585 | 0
2019-06-13 03:00 | 1.121 | 3770 |  | Torsdag |  |  | 1.121 | 0
2019-06-13 04:00 | 1.686 | 3771 |  | Torsdag |  |  | 1.686 | 0
2019-06-13 05:00 | 1.5815 | 3772 |  | Torsdag |  |  | 1.5815 | 0
2019-06-13 06:00 | 1.5655 | 3773 |  | Torsdag |  |  | 1.5655 | 0
2019-06-13 07:00 | 1.1835 | 3774 |  | Torsdag |  |  | 1.1835 | 0
2019-06-13 08:00 | 1.6365 | 3775 |  | Torsdag |  |  | 1.6365 | 0
2019-06-13 09:00 | 1.682 | 3776 |  | Torsdag |  |  | 1.682 | 0
2019-06-13 10:00 | 1.9195 | 3777 |  | Torsdag |  |  | 1.9195 | 0
2019-06-13 11:00 | 2.7175 | 3778 |  | Torsdag |  |  | 2.7175 | 0
2019-06-13 12:00 | 1.6735 | 3779 |  | Torsdag |  |  | 1.6735 | 0
2019-06-13 13:00 | 2.0395 | 3780 |  | Torsdag |  |  | 2.0395 | 0
2019-06-13 14:00 | 1.8375 | 3781 |  | Torsdag |  |  | 1.8375 | 0
2019-06-13 15:00 | 2.282 | 3782 |  | Torsdag |  |  | 2.282 | 0
2019-06-13 16:00 | 2.46 | 3783 |  | Torsdag |  |  | 2.46 | 0
2019-06-13 17:00 | 2.7835 | 3784 |  | Torsdag |  |  | 2.7835 | 0
2019-06-13 18:00 | 1.842 | 3785 |  | Torsdag |  |  | 1.842 | 0
2019-06-13 19:00 | 1.811 | 3786 |  | Torsdag |  |  | 1.811 | 0
2019-06-13 20:00 | 2.151 | 3787 |  | Torsdag |  |  | 2.151 | 0
2019-06-13 21:00 | 2.0705 | 3788 |  | Torsdag |  |  | 2.0705 | 0
2019-06-13 22:00 | 2.172 | 3789 |  | Torsdag |  |  | 2.172 | 0
2019-06-13 23:00 | 2.142 | 3790 |  | Torsdag |  |  | 2.142 | 0
2019-06-14 | 1.63 | 3791 |  | Fredag |  |  | 1.63 | 0
2019-06-14 01:00 | 1.5435 | 3792 |  | Fredag |  |  | 1.5435 | 0
2019-06-14 02:00 | 1.5905 | 3793 |  | Fredag |  |  | 1.5905 | 0
2019-06-14 03:00 | 1.2395 | 3794 |  | Fredag |  |  | 1.2395 | 0
2019-06-14 04:00 | 1.2015 | 3795 |  | Fredag |  |  | 1.2015 | 0
2019-06-14 05:00 | 1.3115 | 3796 |  | Fredag |  |  | 1.3115 | 0
2019-06-14 06:00 | 1.387 | 3797 |  | Fredag |  |  | 1.387 | 0
2019-06-14 07:00 | 1.559 | 3798 |  | Fredag |  |  | 1.559 | 0
2019-06-14 08:00 | 1.932 | 3799 |  | Fredag |  |  | 1.932 | 0
2019-06-14 09:00 | 1.8415 | 3800 |  | Fredag |  |  | 1.8415 | 0
2019-06-14 10:00 | 1.86 | 3801 |  | Fredag |  |  | 1.86 | 0
2019-06-14 11:00 | 1.555 | 3802 |  | Fredag |  |  | 1.555 | 0
2019-06-14 12:00 | 1.396 | 3803 |  | Fredag |  |  | 1.396 | 0
2019-06-14 13:00 | 1.6875 | 3804 |  | Fredag |  |  | 1.6875 | 0
2019-06-14 14:00 | 1.368 | 3805 |  | Fredag |  |  | 1.368 | 0
2019-06-14 15:00 | 1.5705 | 3806 |  | Fredag |  |  | 1.5705 | 0
2019-06-14 16:00 | 1.6975 | 3807 |  | Fredag |  |  | 1.6975 | 0
2019-06-14 17:00 | 1.496 | 3808 |  | Fredag |  |  | 1.496 | 0
2019-06-14 18:00 | 1.8725 | 3809 |  | Fredag |  |  | 1.8725 | 0
2019-06-14 19:00 | 1.922 | 3810 |  | Fredag |  |  | 1.922 | 0
2019-06-14 20:00 | 2.001 | 3811 |  | Fredag |  |  | 2.001 | 0
2019-06-14 21:00 | 1.926 | 3812 |  | Fredag |  |  | 1.926 | 0
2019-06-14 22:00 | 1.8165 | 3813 |  | Fredag |  |  | 1.8165 | 0
2019-06-14 23:00 | 1.5005 | 3814 |  | Fredag |  |  | 1.5005 | 0
2019-06-15 | 1.2885 | 3815 |  | Lørdag |  |  | 1.2885 | 0
2019-06-15 01:00 | 1.174 | 3816 |  | Lørdag |  |  | 1.174 | 0
2019-06-15 02:00 | 1.0775 | 3817 |  | Lørdag |  |  | 1.0775 | 0
2019-06-15 03:00 | 1.0735 | 3818 |  | Lørdag |  |  | 1.0735 | 0
2019-06-15 04:00 | 1.2635 | 3819 |  | Lørdag |  |  | 1.2635 | 0
2019-06-15 05:00 | 0.977 | 3820 |  | Lørdag |  |  | 0.977 | 0
2019-06-15 06:00 | 1.065 | 3821 |  | Lørdag |  |  | 1.065 | 0
2019-06-15 07:00 | 1.2755 | 3822 |  | Lørdag |  |  | 1.2755 | 0
2019-06-15 08:00 | 1.8505 | 3823 |  | Lørdag |  |  | 1.8505 | 0
2019-06-15 09:00 | 2.418 | 3824 |  | Lørdag |  |  | 2.418 | 0
2019-06-15 10:00 | 1.814 | 3825 |  | Lørdag |  |  | 1.814 | 0
2019-06-15 11:00 | 2.779 | 3826 |  | Lørdag |  |  | 2.779 | 0
2019-06-15 12:00 | 1.6255 | 3827 |  | Lørdag |  |  | 1.6255 | 0
2019-06-15 13:00 | 1.0375 | 3828 |  | Lørdag |  |  | 1.0375 | 0
2019-06-15 14:00 | 0.944 | 3829 |  | Lørdag |  |  | 0.944 | 0
2019-06-15 15:00 | 1.469 | 3830 |  | Lørdag |  |  | 1.469 | 0
2019-06-15 16:00 | 2.108 | 3831 |  | Lørdag |  |  | 2.108 | 0
2019-06-15 17:00 | 1.714 | 3832 |  | Lørdag |  |  | 1.714 | 0
2019-06-15 18:00 | 1.2155 | 3833 |  | Lørdag |  |  | 1.2155 | 0
2019-06-15 19:00 | 1.0495 | 3834 |  | Lørdag |  |  | 1.0495 | 0
2019-06-15 20:00 | 1.4235 | 3835 |  | Lørdag |  |  | 1.4235 | 0
2019-06-15 21:00 | 1.2785 | 3836 |  | Lørdag |  |  | 1.2785 | 0
2019-06-15 22:00 | 1.3225 | 3837 |  | Lørdag |  |  | 1.3225 | 0
2019-06-15 23:00 | 1.2575 | 3838 |  | Lørdag |  |  | 1.2575 | 0
2019-06-16 | 1.089 | 3839 |  | Søndag |  |  | 1.089 | 0
2019-06-16 01:00 | 1.231 | 3840 |  | Søndag |  |  | 1.231 | 0
2019-06-16 02:00 | 1.338 | 3841 |  | Søndag |  |  | 1.338 | 0
2019-06-16 03:00 | 1.4495 | 3842 |  | Søndag |  |  | 1.4495 | 0
2019-06-16 04:00 | 1.0895 | 3843 |  | Søndag |  |  | 1.0895 | 0
2019-06-16 05:00 | 1.0175 | 3844 |  | Søndag |  |  | 1.0175 | 0
2019-06-16 06:00 | 0.9195 | 3845 |  | Søndag |  |  | 0.9195 | 0
2019-06-16 07:00 | 1.169 | 3846 |  | Søndag |  |  | 1.169 | 0
2019-06-16 08:00 | 1.0635 | 3847 |  | Søndag |  |  | 1.0635 | 0
2019-06-16 09:00 | 1.0865 | 3848 |  | Søndag |  |  | 1.0865 | 0
2019-06-16 10:00 | 1.277 | 3849 |  | Søndag |  |  | 1.277 | 0
2019-06-16 11:00 | 1.2925 | 3850 |  | Søndag |  |  | 1.2925 | 0
2019-06-16 12:00 | 2.1245 | 3851 |  | Søndag |  |  | 2.1245 | 0
2019-06-16 13:00 | 2.5905 | 3852 |  | Søndag |  |  | 2.5905 | 0
2019-06-16 14:00 | 2.0295 | 3853 |  | Søndag |  |  | 2.0295 | 0
2019-06-16 15:00 | 2.1125 | 3854 |  | Søndag |  |  | 2.1125 | 0
2019-06-16 16:00 | 1.4915 | 3855 |  | Søndag |  |  | 1.4915 | 0
2019-06-16 17:00 | 2.4545 | 3856 |  | Søndag |  |  | 2.4545 | 0
2019-06-16 18:00 | 1.5145 | 3857 |  | Søndag |  |  | 1.5145 | 0
2019-06-16 19:00 | 1.3095 | 3858 |  | Søndag |  |  | 1.3095 | 0
2019-06-16 20:00 | 1.4295 | 3859 |  | Søndag |  |  | 1.4295 | 0
2019-06-16 21:00 | 1.143 | 3860 |  | Søndag |  |  | 1.143 | 0
2019-06-16 22:00 | 1.196 | 3861 |  | Søndag |  |  | 1.196 | 0
2019-06-16 23:00 | 1.1955 | 3862 |  | Søndag |  |  | 1.1955 | 0
2019-06-17 | 1.479 | 3863 |  | Mandag |  |  | 1.479 | 0
2019-06-17 01:00 | 1.3865 | 3864 |  | Mandag |  |  | 1.3865 | 0
2019-06-17 02:00 | 1.1795 | 3865 |  | Mandag |  |  | 1.1795 | 0
2019-06-17 03:00 | 0.936 | 3866 |  | Mandag |  |  | 0.936 | 0
2019-06-17 04:00 | 1.154 | 3867 |  | Mandag |  |  | 1.154 | 0
2019-06-17 05:00 | 0.8465 | 3868 |  | Mandag |  |  | 0.8465 | 0
2019-06-17 06:00 | 0.9055 | 3869 |  | Mandag |  |  | 0.9055 | 0
2019-06-17 07:00 | 1.3765 | 3870 |  | Mandag |  |  | 1.3765 | 0
2019-06-17 08:00 | 1.236 | 3871 |  | Mandag |  |  | 1.236 | 0
2019-06-17 09:00 | 1.226 | 3872 |  | Mandag |  |  | 1.226 | 0
2019-06-17 10:00 | 1.533 | 3873 |  | Mandag |  |  | 1.533 | 0
2019-06-17 11:00 | 1.3925 | 3874 |  | Mandag |  |  | 1.3925 | 0
2019-06-17 12:00 | 1.5135 | 3875 |  | Mandag |  |  | 1.5135 | 0
2019-06-17 13:00 | 1.519 | 3876 |  | Mandag |  |  | 1.519 | 0
2019-06-17 14:00 | 1.1515 | 3877 |  | Mandag |  |  | 1.1515 | 0
2019-06-17 15:00 | 1.701 | 3878 |  | Mandag |  |  | 1.701 | 0
2019-06-17 16:00 | 1.632 | 3879 |  | Mandag |  |  | 1.632 | 0
2019-06-17 17:00 | 1.918 | 3880 |  | Mandag |  |  | 1.918 | 0
2019-06-17 18:00 | 1.111 | 3881 |  | Mandag |  |  | 1.111 | 0
2019-06-17 19:00 | 1.2585 | 3882 |  | Mandag |  |  | 1.2585 | 0
2019-06-17 20:00 | 1.437 | 3883 |  | Mandag |  |  | 1.437 | 0
2019-06-17 21:00 | 1.2975 | 3884 |  | Mandag |  |  | 1.2975 | 0
2019-06-17 22:00 | 1.3885 | 3885 |  | Mandag |  |  | 1.3885 | 0
2019-06-17 23:00 | 1.569 | 3886 |  | Mandag |  |  | 1.569 | 0
2019-06-18 | 1.512 | 3887 |  | Tirsdag |  |  | 1.512 | 0
2019-06-18 01:00 | 1.236 | 3888 |  | Tirsdag |  |  | 1.236 | 0
2019-06-18 02:00 | 1.282 | 3889 |  | Tirsdag |  |  | 1.282 | 0
2019-06-18 03:00 | 1.0525 | 3890 |  | Tirsdag |  |  | 1.0525 | 0
2019-06-18 04:00 | 1.186 | 3891 |  | Tirsdag |  |  | 1.186 | 0
2019-06-18 05:00 | 1.253 | 3892 |  | Tirsdag |  |  | 1.253 | 0
2019-06-18 06:00 | 1.009 | 3893 |  | Tirsdag |  |  | 1.009 | 0
2019-06-18 07:00 | 1.076 | 3894 |  | Tirsdag |  |  | 1.076 | 0
2019-06-18 08:00 | 1.6 | 3895 |  | Tirsdag |  |  | 1.6 | 0
2019-06-18 09:00 | 1.5635 | 3896 |  | Tirsdag |  |  | 1.5635 | 0
2019-06-18 10:00 | 1.554 | 3897 |  | Tirsdag |  |  | 1.554 | 0
2019-06-18 11:00 | 1.6575 | 3898 |  | Tirsdag |  |  | 1.6575 | 0
2019-06-18 12:00 | 1.5695 | 3899 |  | Tirsdag |  |  | 1.5695 | 0
2019-06-18 13:00 | 1.5665 | 3900 |  | Tirsdag |  |  | 1.5665 | 0
2019-06-18 14:00 | 1.661 | 3901 |  | Tirsdag |  |  | 1.661 | 0
2019-06-18 15:00 | 1.8295 | 3902 |  | Tirsdag |  |  | 1.8295 | 0
2019-06-18 16:00 | 2.449 | 3903 |  | Tirsdag |  |  | 2.449 | 0
2019-06-18 17:00 | 2.236 | 3904 |  | Tirsdag |  |  | 2.236 | 0
2019-06-18 18:00 | 2.1645 | 3905 |  | Tirsdag |  |  | 2.1645 | 0
2019-06-18 19:00 | 2.284 | 3906 |  | Tirsdag |  |  | 2.284 | 0
2019-06-18 20:00 | 1.4835 | 3907 |  | Tirsdag |  |  | 1.4835 | 0
2019-06-18 21:00 | 1.4805 | 3908 |  | Tirsdag |  |  | 1.4805 | 0
2019-06-18 22:00 | 1.653 | 3909 |  | Tirsdag |  |  | 1.653 | 0
2019-06-18 23:00 | 1.522 | 3910 |  | Tirsdag |  |  | 1.522 | 0
2019-06-19 | 1.773 | 3911 |  | Onsdag |  |  | 1.773 | 0
2019-06-19 01:00 | 1.6785 | 3912 |  | Onsdag |  |  | 1.6785 | 0
2019-06-19 02:00 | 1.849 | 3913 |  | Onsdag |  |  | 1.849 | 0
2019-06-19 03:00 | 1.508 | 3914 |  | Onsdag |  |  | 1.508 | 0
2019-06-19 04:00 | 1.4975 | 3915 |  | Onsdag |  |  | 1.4975 | 0
2019-06-19 05:00 | 1.435 | 3916 |  | Onsdag |  |  | 1.435 | 0
2019-06-19 06:00 | 1.546 | 3917 |  | Onsdag |  |  | 1.546 | 0
2019-06-19 07:00 | 1.5105 | 3918 |  | Onsdag |  |  | 1.5105 | 0
2019-06-19 08:00 | 1.501 | 3919 |  | Onsdag |  |  | 1.501 | 0
2019-06-19 09:00 | 1.873 | 3920 |  | Onsdag |  |  | 1.873 | 0
2019-06-19 10:00 | 2.7985 | 3921 |  | Onsdag |  |  | 2.7985 | 0
2019-06-19 11:00 | 1.8875 | 3922 |  | Onsdag |  |  | 1.8875 | 0
2019-06-19 12:00 | 1.204 | 3923 |  | Onsdag |  |  | 1.204 | 0
2019-06-19 13:00 | 1.346 | 3924 |  | Onsdag |  |  | 1.346 | 0
2019-06-19 14:00 | 1.295 | 3925 |  | Onsdag |  |  | 1.295 | 0
2019-06-19 15:00 | 1.5245 | 3926 |  | Onsdag |  |  | 1.5245 | 0
2019-06-19 16:00 | 1.108 | 3927 |  | Onsdag |  |  | 1.108 | 0
2019-06-19 17:00 | 1.685 | 3928 |  | Onsdag |  |  | 1.685 | 0
2019-06-19 18:00 | 1.546 | 3929 |  | Onsdag |  |  | 1.546 | 0
2019-06-19 19:00 | 1.1435 | 3930 |  | Onsdag |  |  | 1.1435 | 0
2019-06-19 20:00 | 1.472 | 3931 |  | Onsdag |  |  | 1.472 | 0
2019-06-19 21:00 | 1.475 | 3932 |  | Onsdag |  |  | 1.475 | 0
2019-06-19 22:00 | 1.767 | 3933 |  | Onsdag |  |  | 1.767 | 0
2019-06-19 23:00 | 1.668 | 3934 |  | Onsdag |  |  | 1.668 | 0
2019-06-20 | 1.358 | 3935 |  | Torsdag |  |  | 1.358 | 0
2019-06-20 01:00 | 1.015 | 3936 |  | Torsdag |  |  | 1.015 | 0
2019-06-20 02:00 | 1.003 | 3937 |  | Torsdag |  |  | 1.003 | 0
2019-06-20 03:00 | 1.02 | 3938 |  | Torsdag |  |  | 1.02 | 0
2019-06-20 04:00 | 1.096 | 3939 |  | Torsdag |  |  | 1.096 | 0
2019-06-20 05:00 | 1.2555 | 3940 |  | Torsdag |  |  | 1.2555 | 0
2019-06-20 06:00 | 2.0545 | 3941 |  | Torsdag |  |  | 2.0545 | 0
2019-06-20 07:00 | 1.91 | 3942 |  | Torsdag |  |  | 1.91 | 0
2019-06-20 08:00 | 1.218 | 3943 |  | Torsdag |  |  | 1.218 | 0
2019-06-20 09:00 | 1.72 | 3944 |  | Torsdag |  |  | 1.72 | 0
2019-06-20 10:00 | 2.213 | 3945 |  | Torsdag |  |  | 2.213 | 0
2019-06-20 11:00 | 2.542 | 3946 |  | Torsdag |  |  | 2.542 | 0
2019-06-20 12:00 | 1.7095 | 3947 |  | Torsdag |  |  | 1.7095 | 0
2019-06-20 13:00 | 1.448 | 3948 |  | Torsdag |  |  | 1.448 | 0
2019-06-20 14:00 | 2.0145 | 3949 |  | Torsdag |  |  | 2.0145 | 0
2019-06-20 15:00 | 1.7315 | 3950 |  | Torsdag |  |  | 1.7315 | 0
2019-06-20 16:00 | 1.6315 | 3951 |  | Torsdag |  |  | 1.6315 | 0
2019-06-20 17:00 | 1.947 | 3952 |  | Torsdag |  |  | 1.947 | 0
2019-06-20 18:00 | 1.197 | 3953 |  | Torsdag |  |  | 1.197 | 0
2019-06-20 19:00 | 1.1115 | 3954 |  | Torsdag |  |  | 1.1115 | 0
2019-06-20 20:00 | 1.227 | 3955 |  | Torsdag |  |  | 1.227 | 0
2019-06-20 21:00 | 1.562 | 3956 |  | Torsdag |  |  | 1.562 | 0
2019-06-20 22:00 | 1.8335 | 3957 |  | Torsdag |  |  | 1.8335 | 0
2019-06-20 23:00 | 1.6425 | 3958 |  | Torsdag |  |  | 1.6425 | 0
2019-06-21 | 1.1015 | 3959 |  | Fredag |  |  | 1.1015 | 0
2019-06-21 01:00 | 1.248 | 3960 |  | Fredag |  |  | 1.248 | 0
2019-06-21 02:00 | 1.1775 | 3961 |  | Fredag |  |  | 1.1775 | 0
2019-06-21 03:00 | 1.2535 | 3962 |  | Fredag |  |  | 1.2535 | 0
2019-06-21 04:00 | 1.1805 | 3963 |  | Fredag |  |  | 1.1805 | 0
2019-06-21 05:00 | 1.1055 | 3964 |  | Fredag |  |  | 1.1055 | 0
2019-06-21 06:00 | 1.397 | 3965 |  | Fredag |  |  | 1.397 | 0
2019-06-21 07:00 | 1.4935 | 3966 |  | Fredag |  |  | 1.4935 | 0
2019-06-21 08:00 | 1.8665 | 3967 |  | Fredag |  |  | 1.8665 | 0
2019-06-21 09:00 | 2.125 | 3968 |  | Fredag |  |  | 2.125 | 0
2019-06-21 10:00 | 2.6005 | 3969 |  | Fredag |  |  | 2.6005 | 0
2019-06-21 11:00 | 2.7115 | 3970 |  | Fredag |  |  | 2.7115 | 0
2019-06-21 12:00 | 3.3145 | 3971 |  | Fredag |  |  | 3.3145 | 0
2019-06-21 13:00 | 1.9835 | 3972 |  | Fredag |  |  | 1.9835 | 0
2019-06-21 14:00 | 1.4485 | 3973 |  | Fredag |  |  | 1.4485 | 0
2019-06-21 15:00 | 2.3685 | 3974 |  | Fredag |  |  | 2.3685 | 0
2019-06-21 16:00 | 2.4745 | 3975 |  | Fredag |  |  | 2.4745 | 0
2019-06-21 17:00 | 2.627 | 3976 |  | Fredag |  |  | 2.627 | 0
2019-06-21 18:00 | 2.0115 | 3977 |  | Fredag |  |  | 2.0115 | 0
2019-06-21 19:00 | 2.224 | 3978 |  | Fredag |  |  | 2.224 | 0
2019-06-21 20:00 | 1.7275 | 3979 |  | Fredag |  |  | 1.7275 | 0
2019-06-21 21:00 | 1.7945 | 3980 |  | Fredag |  |  | 1.7945 | 0
2019-06-21 22:00 | 1.519 | 3981 |  | Fredag |  |  | 1.519 | 0
2019-06-21 23:00 | 1.813 | 3982 |  | Fredag |  |  | 1.813 | 0
2019-06-22 | 1.524 | 3983 |  | Lørdag |  |  | 1.524 | 0
2019-06-22 01:00 | 1.614 | 3984 |  | Lørdag |  |  | 1.614 | 0
2019-06-22 02:00 | 1.6915 | 3985 |  | Lørdag |  |  | 1.6915 | 0
2019-06-22 03:00 | 1.9705 | 3986 |  | Lørdag |  |  | 1.9705 | 0
2019-06-22 04:00 | 2.1015 | 3987 |  | Lørdag |  |  | 2.1015 | 0
2019-06-22 05:00 | 1.8945 | 3988 |  | Lørdag |  |  | 1.8945 | 0
2019-06-22 06:00 | 1.547 | 3989 |  | Lørdag |  |  | 1.547 | 0
2019-06-22 07:00 | 1.662 | 3990 |  | Lørdag |  |  | 1.662 | 0
2019-06-22 08:00 | 2.013 | 3991 |  | Lørdag |  |  | 2.013 | 0
2019-06-22 09:00 | 1.9055 | 3992 |  | Lørdag |  |  | 1.9055 | 0
2019-06-22 10:00 | 2.1675 | 3993 |  | Lørdag |  |  | 2.1675 | 0
2019-06-22 11:00 | 3.9205 | 3994 |  | Lørdag |  |  | 3.9205 | 0
2019-06-22 12:00 | 2.38 | 3995 |  | Lørdag |  |  | 2.38 | 0
2019-06-22 13:00 | 2.218 | 3996 |  | Lørdag |  |  | 2.218 | 0
2019-06-22 14:00 | 2.242 | 3997 |  | Lørdag |  |  | 2.242 | 0
2019-06-22 15:00 | 2.37 | 3998 |  | Lørdag |  |  | 2.37 | 0
2019-06-22 16:00 | 1.8115 | 3999 |  | Lørdag |  |  | 1.8115 | 0
2019-06-22 17:00 | 2.0605 | 4000 |  | Lørdag |  |  | 2.0605 | 0
2019-06-22 18:00 | 2.085 | 4001 |  | Lørdag |  |  | 2.085 | 0
2019-06-22 19:00 | 1.508 | 4002 |  | Lørdag |  |  | 1.508 | 0
2019-06-22 20:00 | 1.341 | 4003 |  | Lørdag |  |  | 1.341 | 0
2019-06-22 21:00 | 1.382 | 4004 |  | Lørdag |  |  | 1.382 | 0
2019-06-22 22:00 | 1.7625 | 4005 |  | Lørdag |  |  | 1.7625 | 0
2019-06-22 23:00 | 2.0185 | 4006 |  | Lørdag |  |  | 2.0185 | 0
2019-06-23 | 1.768 | 4007 |  | Søndag |  |  | 1.768 | 0
2019-06-23 01:00 | 1.5055 | 4008 |  | Søndag |  |  | 1.5055 | 0
2019-06-23 02:00 | 1.419 | 4009 |  | Søndag |  |  | 1.419 | 0
2019-06-23 03:00 | 1.332 | 4010 |  | Søndag |  |  | 1.332 | 0
2019-06-23 04:00 | 1.399 | 4011 |  | Søndag |  |  | 1.399 | 0
2019-06-23 05:00 | 1.24 | 4012 |  | Søndag |  |  | 1.24 | 0
2019-06-23 06:00 | 1.297 | 4013 |  | Søndag |  |  | 1.297 | 0
2019-06-23 07:00 | 1.3795 | 4014 |  | Søndag |  |  | 1.3795 | 0
2019-06-23 08:00 | 2.056 | 4015 |  | Søndag |  |  | 2.056 | 0
2019-06-23 09:00 | 2.832 | 4016 |  | Søndag |  |  | 2.832 | 0
2019-06-23 10:00 | 2.2495 | 4017 |  | Søndag |  |  | 2.2495 | 0
2019-06-23 11:00 | 1.889 | 4018 |  | Søndag |  |  | 1.889 | 0
2019-06-23 12:00 | 1.8425 | 4019 |  | Søndag |  |  | 1.8425 | 0
2019-06-23 13:00 | 2.0855 | 4020 |  | Søndag |  |  | 2.0855 | 0
2019-06-23 14:00 | 1.783 | 4021 |  | Søndag |  |  | 1.783 | 0
2019-06-23 15:00 | 1.605 | 4022 |  | Søndag |  |  | 1.605 | 0
2019-06-23 16:00 | 1.5025 | 4023 |  | Søndag |  |  | 1.5025 | 0
2019-06-23 17:00 | 2.4495 | 4024 |  | Søndag |  |  | 2.4495 | 0
2019-06-23 18:00 | 2.952 | 4025 |  | Søndag |  |  | 2.952 | 0
2019-06-23 19:00 | 2.746 | 4026 |  | Søndag |  |  | 2.746 | 0
2019-06-23 20:00 | 3.0095 | 4027 |  | Søndag |  |  | 3.0095 | 0
2019-06-23 21:00 | 2.158 | 4028 |  | Søndag |  |  | 2.158 | 0
2019-06-23 22:00 | 2.23 | 4029 |  | Søndag |  |  | 2.23 | 0
2019-06-23 23:00 | 1.6605 | 4030 |  | Søndag |  |  | 1.6605 | 0
2019-06-24 | 1.1695 | 4031 |  | Mandag |  |  | 1.1695 | 0
2019-06-24 01:00 | 1.0875 | 4032 |  | Mandag |  |  | 1.0875 | 0
2019-06-24 02:00 | 1.351 | 4033 |  | Mandag |  |  | 1.351 | 0
2019-06-24 03:00 | 1.6665 | 4034 |  | Mandag |  |  | 1.6665 | 0
2019-06-24 04:00 | 1.699 | 4035 |  | Mandag |  |  | 1.699 | 0
2019-06-24 05:00 | 1.62 | 4036 |  | Mandag |  |  | 1.62 | 0
2019-06-24 06:00 | 1.746 | 4037 |  | Mandag |  |  | 1.746 | 0
2019-06-24 07:00 | 1.904 | 4038 |  | Mandag |  |  | 1.904 | 0
2019-06-24 08:00 | 2.0555 | 4039 |  | Mandag |  |  | 2.0555 | 0
2019-06-24 09:00 | 2.5255 | 4040 |  | Mandag |  |  | 2.5255 | 0
2019-06-24 10:00 | 1.718 | 4041 |  | Mandag |  |  | 1.718 | 0
2019-06-24 11:00 | 1.469 | 4042 |  | Mandag |  |  | 1.469 | 0
2019-06-24 12:00 | 2.381 | 4043 |  | Mandag |  |  | 2.381 | 0
2019-06-24 13:00 | 1.9585 | 4044 |  | Mandag |  |  | 1.9585 | 0
2019-06-24 14:00 | 1.273 | 4045 |  | Mandag |  |  | 1.273 | 0
2019-06-24 15:00 | 1.044 | 4046 |  | Mandag |  |  | 1.044 | 0
2019-06-24 16:00 | 1.929 | 4047 |  | Mandag |  |  | 1.929 | 0
2019-06-24 17:00 | 1.1045 | 4048 |  | Mandag |  |  | 1.1045 | 0
2019-06-24 18:00 | 1.393 | 4049 |  | Mandag |  |  | 1.393 | 0
2019-06-24 19:00 | 1.7245 | 4050 |  | Mandag |  |  | 1.7245 | 0
2019-06-24 20:00 | 1.816 | 4051 |  | Mandag |  |  | 1.816 | 0
2019-06-24 21:00 | 1.508 | 4052 |  | Mandag |  |  | 1.508 | 0
2019-06-24 22:00 | 1.068 | 4053 |  | Mandag |  |  | 1.068 | 0
2019-06-24 23:00 | 1.3695 | 4054 |  | Mandag |  |  | 1.3695 | 0
2019-06-25 | 0.9825 | 4055 |  | Tirsdag |  |  | 0.9825 | 0
2019-06-25 01:00 | 0.939 | 4056 |  | Tirsdag |  |  | 0.939 | 0
2019-06-25 02:00 | 1.0695 | 4057 |  | Tirsdag |  |  | 1.0695 | 0
2019-06-25 03:00 | 1.1395 | 4058 |  | Tirsdag |  |  | 1.1395 | 0
2019-06-25 04:00 | 1.3165 | 4059 |  | Tirsdag |  |  | 1.3165 | 0
2019-06-25 05:00 | 1.1765 | 4060 |  | Tirsdag |  |  | 1.1765 | 0
2019-06-25 06:00 | 1.6815 | 4061 |  | Tirsdag |  |  | 1.6815 | 0
2019-06-25 07:00 | 2.463 | 4062 |  | Tirsdag |  |  | 2.463 | 0
2019-06-25 08:00 | 2.238 | 4063 |  | Tirsdag |  |  | 2.238 | 0
2019-06-25 09:00 | 1.991 | 4064 |  | Tirsdag |  |  | 1.991 | 0
2019-06-25 10:00 | 1.24 | 4065 |  | Tirsdag |  |  | 1.24 | 0
2019-06-25 11:00 | 1.353 | 4066 |  | Tirsdag |  |  | 1.353 | 0
2019-06-25 12:00 | 1.5205 | 4067 |  | Tirsdag |  |  | 1.5205 | 0
2019-06-25 13:00 | 1.619 | 4068 |  | Tirsdag |  |  | 1.619 | 0
2019-06-25 14:00 | 1.517 | 4069 |  | Tirsdag |  |  | 1.517 | 0
2019-06-25 15:00 | 1.8205 | 4070 |  | Tirsdag |  |  | 1.8205 | 0
2019-06-25 16:00 | 2.2225 | 4071 |  | Tirsdag |  |  | 2.2225 | 0
2019-06-25 17:00 | 2.097 | 4072 |  | Tirsdag |  |  | 2.097 | 0
2019-06-25 18:00 | 2.2075 | 4073 |  | Tirsdag |  |  | 2.2075 | 0
2019-06-25 19:00 | 2.332 | 4074 |  | Tirsdag |  |  | 2.332 | 0
2019-06-25 20:00 | 2.0545 | 4075 |  | Tirsdag |  |  | 2.0545 | 0
2019-06-25 21:00 | 1.742 | 4076 |  | Tirsdag |  |  | 1.742 | 0
2019-06-25 22:00 | 1.555 | 4077 |  | Tirsdag |  |  | 1.555 | 0
2019-06-25 23:00 | 1.216 | 4078 |  | Tirsdag |  |  | 1.216 | 0
2019-06-26 | 1.3135 | 4079 |  | Onsdag |  |  | 1.3135 | 0
2019-06-26 01:00 | 1.0995 | 4080 |  | Onsdag |  |  | 1.0995 | 0
2019-06-26 02:00 | 1.133 | 4081 |  | Onsdag |  |  | 1.133 | 0
2019-06-26 03:00 | 1.35 | 4082 |  | Onsdag |  |  | 1.35 | 0
2019-06-26 04:00 | 1.385 | 4083 |  | Onsdag |  |  | 1.385 | 0
2019-06-26 05:00 | 1.9135 | 4084 |  | Onsdag |  |  | 1.9135 | 0
2019-06-26 06:00 | 1.7335 | 4085 |  | Onsdag |  |  | 1.7335 | 0
2019-06-26 07:00 | 1.6445 | 4086 |  | Onsdag |  |  | 1.6445 | 0
2019-06-26 08:00 | 1.7295 | 4087 |  | Onsdag |  |  | 1.7295 | 0
2019-06-26 09:00 | 2.18 | 4088 |  | Onsdag |  |  | 2.18 | 0
2019-06-26 10:00 | 1.8235 | 4089 |  | Onsdag |  |  | 1.8235 | 0
2019-06-26 11:00 | 1.26 | 4090 |  | Onsdag |  |  | 1.26 | 0
2019-06-26 12:00 | 1.8705 | 4091 |  | Onsdag |  |  | 1.8705 | 0
2019-06-26 13:00 | 1.175 | 4092 |  | Onsdag |  |  | 1.175 | 0
2019-06-26 14:00 | 1.077 | 4093 |  | Onsdag |  |  | 1.077 | 0
2019-06-26 15:00 | 1.3555 | 4094 |  | Onsdag |  |  | 1.3555 | 0
2019-06-26 16:00 | 1.9825 | 4095 |  | Onsdag |  |  | 1.9825 | 0
2019-06-26 17:00 | 1.907 | 4096 |  | Onsdag |  |  | 1.907 | 0
2019-06-26 18:00 | 1.768 | 4097 |  | Onsdag |  |  | 1.768 | 0
2019-06-26 19:00 | 1.583 | 4098 |  | Onsdag |  |  | 1.583 | 0
2019-06-26 20:00 | 1.3155 | 4099 |  | Onsdag |  |  | 1.3155 | 0
2019-06-26 21:00 | 1.331 | 4100 |  | Onsdag |  |  | 1.331 | 0
2019-06-26 22:00 | 1.085 | 4101 |  | Onsdag |  |  | 1.085 | 0
2019-06-26 23:00 | 1.089 | 4102 |  | Onsdag |  |  | 1.089 | 0
2019-06-27 | 1.2135 | 4103 |  | Torsdag |  |  | 1.2135 | 0
2019-06-27 01:00 | 0.9745 | 4104 |  | Torsdag |  |  | 0.9745 | 0
2019-06-27 02:00 | 1.4555 | 4105 |  | Torsdag |  |  | 1.4555 | 0
2019-06-27 03:00 | 1.2715 | 4106 |  | Torsdag |  |  | 1.2715 | 0
2019-06-27 04:00 | 1.431 | 4107 |  | Torsdag |  |  | 1.431 | 0
2019-06-27 05:00 | 1.6445 | 4108 |  | Torsdag |  |  | 1.6445 | 0
2019-06-27 06:00 | 1.622 | 4109 |  | Torsdag |  |  | 1.622 | 0
2019-06-27 07:00 | 1.674 | 4110 |  | Torsdag |  |  | 1.674 | 0
2019-06-27 08:00 | 2.4495 | 4111 |  | Torsdag |  |  | 2.4495 | 0
2019-06-27 09:00 | 2.045 | 4112 |  | Torsdag |  |  | 2.045 | 0
2019-06-27 10:00 | 1.0415 | 4113 |  | Torsdag |  |  | 1.0415 | 0
2019-06-27 11:00 | 1.079 | 4114 |  | Torsdag |  |  | 1.079 | 0
2019-06-27 12:00 | 1.2585 | 4115 |  | Torsdag |  |  | 1.2585 | 0
2019-06-27 13:00 | 1.1145 | 4116 |  | Torsdag |  |  | 1.1145 | 0
2019-06-27 14:00 | 1.044 | 4117 |  | Torsdag |  |  | 1.044 | 0
2019-06-27 15:00 | 1.964 | 4118 |  | Torsdag |  |  | 1.964 | 0
2019-06-27 16:00 | 2.091 | 4119 |  | Torsdag |  |  | 2.091 | 0
2019-06-27 17:00 | 2.029 | 4120 |  | Torsdag |  |  | 2.029 | 0
2019-06-27 18:00 | 1.6695 | 4121 |  | Torsdag |  |  | 1.6695 | 0
2019-06-27 19:00 | 1.4215 | 4122 |  | Torsdag |  |  | 1.4215 | 0
2019-06-27 20:00 | 1.5575 | 4123 |  | Torsdag |  |  | 1.5575 | 0
2019-06-27 21:00 | 1.2305 | 4124 |  | Torsdag |  |  | 1.2305 | 0
2019-06-27 22:00 | 1.289 | 4125 |  | Torsdag |  |  | 1.289 | 0
2019-06-27 23:00 | 1.466 | 4126 |  | Torsdag |  |  | 1.466 | 0
2019-06-28 | 1.278 | 4127 |  | Fredag |  |  | 1.278 | 0
2019-06-28 01:00 | 0.9315 | 4128 |  | Fredag |  |  | 0.9315 | 0
2019-06-28 02:00 | 1.463 | 4129 |  | Fredag |  |  | 1.463 | 0
2019-06-28 03:00 | 1.441 | 4130 |  | Fredag |  |  | 1.441 | 0
2019-06-28 04:00 | 1.3895 | 4131 |  | Fredag |  |  | 1.3895 | 0
2019-06-28 05:00 | 1.3465 | 4132 |  | Fredag |  |  | 1.3465 | 0
2019-06-28 06:00 | 1.182 | 4133 |  | Fredag |  |  | 1.182 | 0
2019-06-28 07:00 | 1.966 | 4134 |  | Fredag |  |  | 1.966 | 0
2019-06-28 08:00 | 2.6975 | 4135 |  | Fredag |  |  | 2.6975 | 0
2019-06-28 09:00 | 2.35 | 4136 |  | Fredag |  |  | 2.35 | 0
2019-06-28 10:00 | 1.3655 | 4137 |  | Fredag |  |  | 1.3655 | 0
2019-06-28 11:00 | 1.27 | 4138 |  | Fredag |  |  | 1.27 | 0
2019-06-28 12:00 | 1.2815 | 4139 |  | Fredag |  |  | 1.2815 | 0
2019-06-28 13:00 | 1.247 | 4140 |  | Fredag |  |  | 1.247 | 0
2019-06-28 14:00 | 1.3565 | 4141 |  | Fredag |  |  | 1.3565 | 0
2019-06-28 15:00 | 1.574 | 4142 |  | Fredag |  |  | 1.574 | 0
2019-06-28 16:00 | 3.461 | 4143 |  | Fredag |  |  | 3.461 | 0
2019-06-28 17:00 | 1.5425 | 4144 |  | Fredag |  |  | 1.5425 | 0
2019-06-28 18:00 | 1.713 | 4145 |  | Fredag |  |  | 1.713 | 0
2019-06-28 19:00 | 1.268 | 4146 |  | Fredag |  |  | 1.268 | 0
2019-06-28 20:00 | 1.681 | 4147 |  | Fredag |  |  | 1.681 | 0
2019-06-28 21:00 | 1.7095 | 4148 |  | Fredag |  |  | 1.7095 | 0
2019-06-28 22:00 | 2.2085 | 4149 |  | Fredag |  |  | 2.2085 | 0
2019-06-28 23:00 | 1.4745 | 4150 |  | Fredag |  |  | 1.4745 | 0
2019-06-29 | 1.333 | 4151 |  | Lørdag |  |  | 1.333 | 0
2019-06-29 01:00 | 1.537 | 4152 |  | Lørdag |  |  | 1.537 | 0
2019-06-29 02:00 | 1.482 | 4153 |  | Lørdag |  |  | 1.482 | 0
2019-06-29 03:00 | 1.4175 | 4154 |  | Lørdag |  |  | 1.4175 | 0
2019-06-29 04:00 | 1.333 | 4155 |  | Lørdag |  |  | 1.333 | 0
2019-06-29 05:00 | 1.0195 | 4156 |  | Lørdag |  |  | 1.0195 | 0
2019-06-29 06:00 | 0.999 | 4157 |  | Lørdag |  |  | 0.999 | 0
2019-06-29 07:00 | 1.2975 | 4158 |  | Lørdag |  |  | 1.2975 | 0
2019-06-29 08:00 | 1.768 | 4159 |  | Lørdag |  |  | 1.768 | 0
2019-06-29 09:00 | 1.9395 | 4160 |  | Lørdag |  |  | 1.9395 | 0
2019-06-29 10:00 | 1.6805 | 4161 |  | Lørdag |  |  | 1.6805 | 0
2019-06-29 11:00 | 1.311 | 4162 |  | Lørdag |  |  | 1.311 | 0
2019-06-29 12:00 | 1.7315 | 4163 |  | Lørdag |  |  | 1.7315 | 0
2019-06-29 13:00 | 2.475 | 4164 |  | Lørdag |  |  | 2.475 | 0
2019-06-29 14:00 | 1.777 | 4165 |  | Lørdag |  |  | 1.777 | 0
2019-06-29 15:00 | 1.5905 | 4166 |  | Lørdag |  |  | 1.5905 | 0
2019-06-29 16:00 | 1.835 | 4167 |  | Lørdag |  |  | 1.835 | 0
2019-06-29 17:00 | 1.351 | 4168 |  | Lørdag |  |  | 1.351 | 0
2019-06-29 18:00 | 1.5475 | 4169 |  | Lørdag |  |  | 1.5475 | 0
2019-06-29 19:00 | 1.3485 | 4170 |  | Lørdag |  |  | 1.3485 | 0
2019-06-29 20:00 | 1.235 | 4171 |  | Lørdag |  |  | 1.235 | 0
2019-06-29 21:00 | 1.141 | 4172 |  | Lørdag |  |  | 1.141 | 0
2019-06-29 22:00 | 1.2645 | 4173 |  | Lørdag |  |  | 1.2645 | 0
2019-06-29 23:00 | 1.524 | 4174 |  | Lørdag |  |  | 1.524 | 0
2019-06-30 | 1.7205 | 4175 |  | Søndag |  |  | 1.7205 | 0
2019-06-30 01:00 | 1.5405 | 4176 |  | Søndag |  |  | 1.5405 | 0
2019-06-30 02:00 | 1.3255 | 4177 |  | Søndag |  |  | 1.3255 | 0
2019-06-30 03:00 | 1.0215 | 4178 |  | Søndag |  |  | 1.0215 | 0
2019-06-30 04:00 | 1.293 | 4179 |  | Søndag |  |  | 1.293 | 0
2019-06-30 05:00 | 1.0175 | 4180 |  | Søndag |  |  | 1.0175 | 0
2019-06-30 06:00 | 1.0095 | 4181 |  | Søndag |  |  | 1.0095 | 0
2019-06-30 07:00 | 1.0755 | 4182 |  | Søndag |  |  | 1.0755 | 0
2019-06-30 08:00 | 1.0505 | 4183 |  | Søndag |  |  | 1.0505 | 0
2019-06-30 09:00 | 1.202 | 4184 |  | Søndag |  |  | 1.202 | 0
2019-06-30 10:00 | 1.187 | 4185 |  | Søndag |  |  | 1.187 | 0
2019-06-30 11:00 | 1.477 | 4186 |  | Søndag |  |  | 1.477 | 0
2019-06-30 12:00 | 1.7375 | 4187 |  | Søndag |  |  | 1.7375 | 0
2019-06-30 13:00 | 2.143 | 4188 |  | Søndag |  |  | 2.143 | 0
2019-06-30 14:00 | 2.1415 | 4189 |  | Søndag |  |  | 2.1415 | 0
2019-06-30 15:00 | 1.461 | 4190 |  | Søndag |  |  | 1.461 | 0
2019-06-30 16:00 | 2.919 | 4191 |  | Søndag |  |  | 2.919 | 0
2019-06-30 17:00 | 2.268 | 4192 |  | Søndag |  |  | 2.268 | 0
2019-06-30 18:00 | 2.0685 | 4193 |  | Søndag |  |  | 2.0685 | 0
2019-06-30 19:00 | 2.474 | 4194 |  | Søndag |  |  | 2.474 | 0
2019-06-30 20:00 | 1.7685 | 4195 |  | Søndag |  |  | 1.7685 | 0
2019-06-30 21:00 | 1.042 | 4196 |  | Søndag |  |  | 1.042 | 0
2019-06-30 22:00 | 1.3155 | 4197 |  | Søndag |  |  | 1.3155 | 0
2019-06-30 23:00 | 1.427 | 4198 |  | Søndag |  |  | 1.427 | 0
2019-07-01 | 1.785 | 4199 |  | Mandag |  |  | 1.785 | 0
2019-07-01 01:00 | 1.713 | 4200 |  | Mandag |  |  | 1.713 | 0
2019-07-01 02:00 | 1.2615 | 4201 |  | Mandag |  |  | 1.2615 | 0
2019-07-01 03:00 | 1.144 | 4202 |  | Mandag |  |  | 1.144 | 0
2019-07-01 04:00 | 1.28 | 4203 |  | Mandag |  |  | 1.28 | 0
2019-07-01 05:00 | 1.2155 | 4204 |  | Mandag |  |  | 1.2155 | 0
2019-07-01 06:00 | 1.388 | 4205 |  | Mandag |  |  | 1.388 | 0
2019-07-01 07:00 | 1.198 | 4206 |  | Mandag |  |  | 1.198 | 0
2019-07-01 08:00 | 1.547 | 4207 |  | Mandag |  |  | 1.547 | 0
2019-07-01 09:00 | 1.676 | 4208 |  | Mandag |  |  | 1.676 | 0
2019-07-01 10:00 | 1.6825 | 4209 |  | Mandag |  |  | 1.6825 | 0
2019-07-01 11:00 | 1.7495 | 4210 |  | Mandag |  |  | 1.7495 | 0
2019-07-01 12:00 | 1.8135 | 4211 |  | Mandag |  |  | 1.8135 | 0
2019-07-01 13:00 | 1.751 | 4212 |  | Mandag |  |  | 1.751 | 0
2019-07-01 14:00 | 1.6005 | 4213 |  | Mandag |  |  | 1.6005 | 0
2019-07-01 15:00 | 2.0865 | 4214 |  | Mandag |  |  | 2.0865 | 0
2019-07-01 16:00 | 1.839 | 4215 |  | Mandag |  |  | 1.839 | 0
2019-07-01 17:00 | 1.7085 | 4216 |  | Mandag |  |  | 1.7085 | 0
2019-07-01 18:00 | 1.685 | 4217 |  | Mandag |  |  | 1.685 | 0
2019-07-01 19:00 | 1.6325 | 4218 |  | Mandag |  |  | 1.6325 | 0
2019-07-01 20:00 | 1.9925 | 4219 |  | Mandag |  |  | 1.9925 | 0
2019-07-01 21:00 | 1.8205 | 4220 |  | Mandag |  |  | 1.8205 | 0
2019-07-01 22:00 | 1.92 | 4221 |  | Mandag |  |  | 1.92 | 0
2019-07-01 23:00 | 2.5775 | 4222 |  | Mandag |  |  | 2.5775 | 0
2019-07-02 | 2.2385 | 4223 |  | Tirsdag |  |  | 2.2385 | 0
2019-07-02 01:00 | 1.8815 | 4224 |  | Tirsdag |  |  | 1.8815 | 0
2019-07-02 02:00 | 1.7165 | 4225 |  | Tirsdag |  |  | 1.7165 | 0
2019-07-02 03:00 | 1.5335 | 4226 |  | Tirsdag |  |  | 1.5335 | 0
2019-07-02 04:00 | 1.8565 | 4227 |  | Tirsdag |  |  | 1.8565 | 0
2019-07-02 05:00 | 1.86 | 4228 |  | Tirsdag |  |  | 1.86 | 0
2019-07-02 06:00 | 2.302 | 4229 |  | Tirsdag |  |  | 2.302 | 0
2019-07-02 07:00 | 1.541 | 4230 |  | Tirsdag |  |  | 1.541 | 0
2019-07-02 08:00 | 1.67 | 4231 |  | Tirsdag |  |  | 1.67 | 0
2019-07-02 09:00 | 1.39 | 4232 |  | Tirsdag |  |  | 1.39 | 0
2019-07-02 10:00 | 2.02 | 4233 |  | Tirsdag |  |  | 2.02 | 0
2019-07-02 11:00 | 1.801 | 4234 |  | Tirsdag |  |  | 1.801 | 0
2019-07-02 12:00 | 1.688 | 4235 |  | Tirsdag |  |  | 1.688 | 0
2019-07-02 13:00 | 1.2375 | 4236 |  | Tirsdag |  |  | 1.2375 | 0
2019-07-02 14:00 | 1.155 | 4237 |  | Tirsdag |  |  | 1.155 | 0
2019-07-02 15:00 | 1.58 | 4238 |  | Tirsdag |  |  | 1.58 | 0
2019-07-02 16:00 | 1.8005 | 4239 |  | Tirsdag |  |  | 1.8005 | 0
2019-07-02 17:00 | 1.205 | 4240 |  | Tirsdag |  |  | 1.205 | 0
2019-07-02 18:00 | 1.855 | 4241 |  | Tirsdag |  |  | 1.855 | 0
2019-07-02 19:00 | 1.6915 | 4242 |  | Tirsdag |  |  | 1.6915 | 0
2019-07-02 20:00 | 1.4345 | 4243 |  | Tirsdag |  |  | 1.4345 | 0
2019-07-02 21:00 | 2.1415 | 4244 |  | Tirsdag |  |  | 2.1415 | 0
2019-07-02 22:00 | 2.046 | 4245 |  | Tirsdag |  |  | 2.046 | 0
2019-07-02 23:00 | 2.056 | 4246 |  | Tirsdag |  |  | 2.056 | 0
2019-07-03 | 1.829 | 4247 |  | Onsdag |  |  | 1.829 | 0
2019-07-03 01:00 | 1.5695 | 4248 |  | Onsdag |  |  | 1.5695 | 0
2019-07-03 02:00 | 1.5855 | 4249 |  | Onsdag |  |  | 1.5855 | 0
2019-07-03 03:00 | 1.501 | 4250 |  | Onsdag |  |  | 1.501 | 0
2019-07-03 04:00 | 1.4435 | 4251 |  | Onsdag |  |  | 1.4435 | 0
2019-07-03 05:00 | 1.592 | 4252 |  | Onsdag |  |  | 1.592 | 0
2019-07-03 06:00 | 1.466 | 4253 |  | Onsdag |  |  | 1.466 | 0
2019-07-03 07:00 | 1.7665 | 4254 |  | Onsdag |  |  | 1.7665 | 0
2019-07-03 08:00 | 1.964 | 4255 |  | Onsdag |  |  | 1.964 | 0
2019-07-03 09:00 | 2.376 | 4256 |  | Onsdag |  |  | 2.376 | 0
2019-07-03 10:00 | 2.307 | 4257 |  | Onsdag |  |  | 2.307 | 0
2019-07-03 11:00 | 1.6805 | 4258 |  | Onsdag |  |  | 1.6805 | 0
2019-07-03 12:00 | 1.6795 | 4259 |  | Onsdag |  |  | 1.6795 | 0
2019-07-03 13:00 | 1.302 | 4260 |  | Onsdag |  |  | 1.302 | 0
2019-07-03 14:00 | 1.8625 | 4261 |  | Onsdag |  |  | 1.8625 | 0
2019-07-03 15:00 | 1.51 | 4262 |  | Onsdag |  |  | 1.51 | 0
2019-07-03 16:00 | 2.1725 | 4263 |  | Onsdag |  |  | 2.1725 | 0
2019-07-03 17:00 | 1.7215 | 4264 |  | Onsdag |  |  | 1.7215 | 0
2019-07-03 18:00 | 1.882 | 4265 |  | Onsdag |  |  | 1.882 | 0
2019-07-03 19:00 | 1.8175 | 4266 |  | Onsdag |  |  | 1.8175 | 0
2019-07-03 20:00 | 2.0585 | 4267 |  | Onsdag |  |  | 2.0585 | 0
2019-07-03 21:00 | 1.896 | 4268 |  | Onsdag |  |  | 1.896 | 0
2019-07-03 22:00 | 1.792 | 4269 |  | Onsdag |  |  | 1.792 | 0
2019-07-03 23:00 | 1.9195 | 4270 |  | Onsdag |  |  | 1.9195 | 0
2019-07-04 | 1.5355 | 4271 |  | Torsdag |  |  | 1.5355 | 0
2019-07-04 01:00 | 1.398 | 4272 |  | Torsdag |  |  | 1.398 | 0
2019-07-04 02:00 | 1.489 | 4273 |  | Torsdag |  |  | 1.489 | 0
2019-07-04 03:00 | 1.619 | 4274 |  | Torsdag |  |  | 1.619 | 0
2019-07-04 04:00 | 1.3705 | 4275 |  | Torsdag |  |  | 1.3705 | 0
2019-07-04 05:00 | 1.399 | 4276 |  | Torsdag |  |  | 1.399 | 0
2019-07-04 06:00 | 1.7475 | 4277 |  | Torsdag |  |  | 1.7475 | 0
2019-07-04 07:00 | 2.023 | 4278 |  | Torsdag |  |  | 2.023 | 0
2019-07-04 08:00 | 2.0315 | 4279 |  | Torsdag |  |  | 2.0315 | 0
2019-07-04 09:00 | 2.0995 | 4280 |  | Torsdag |  |  | 2.0995 | 0
2019-07-04 10:00 | 2.443 | 4281 |  | Torsdag |  |  | 2.443 | 0
2019-07-04 11:00 | 1.9765 | 4282 |  | Torsdag |  |  | 1.9765 | 0
2019-07-04 12:00 | 1.6455 | 4283 |  | Torsdag |  |  | 1.6455 | 0
2019-07-04 13:00 | 1.408 | 4284 |  | Torsdag |  |  | 1.408 | 0
2019-07-04 14:00 | 1.2895 | 4285 |  | Torsdag |  |  | 1.2895 | 0
2019-07-04 15:00 | 1.5765 | 4286 |  | Torsdag |  |  | 1.5765 | 0
2019-07-04 16:00 | 2.0075 | 4287 |  | Torsdag |  |  | 2.0075 | 0
2019-07-04 17:00 | 1.5325 | 4288 |  | Torsdag |  |  | 1.5325 | 0
2019-07-04 18:00 | 1.4045 | 4289 |  | Torsdag |  |  | 1.4045 | 0
2019-07-04 19:00 | 1.838 | 4290 |  | Torsdag |  |  | 1.838 | 0
2019-07-04 20:00 | 1.73 | 4291 |  | Torsdag |  |  | 1.73 | 0
2019-07-04 21:00 | 1.778 | 4292 |  | Torsdag |  |  | 1.778 | 0
2019-07-04 22:00 | 1.4645 | 4293 |  | Torsdag |  |  | 1.4645 | 0
2019-07-04 23:00 | 1.3985 | 4294 |  | Torsdag |  |  | 1.3985 | 0
2019-07-05 | 1.3845 | 4295 |  | Fredag |  |  | 1.3845 | 0
2019-07-05 01:00 | 1.3455 | 4296 |  | Fredag |  |  | 1.3455 | 0
2019-07-05 02:00 | 1.544 | 4297 |  | Fredag |  |  | 1.544 | 0
2019-07-05 03:00 | 1.497 | 4298 |  | Fredag |  |  | 1.497 | 0
2019-07-05 04:00 | 1.437 | 4299 |  | Fredag |  |  | 1.437 | 0
2019-07-05 05:00 | 1.5465 | 4300 |  | Fredag |  |  | 1.5465 | 0
2019-07-05 06:00 | 1.8035 | 4301 |  | Fredag |  |  | 1.8035 | 0
2019-07-05 07:00 | 1.775 | 4302 |  | Fredag |  |  | 1.775 | 0
2019-07-05 08:00 | 1.44 | 4303 |  | Fredag |  |  | 1.44 | 0
2019-07-05 09:00 | 1.251 | 4304 |  | Fredag |  |  | 1.251 | 0
2019-07-05 10:00 | 1.3595 | 4305 |  | Fredag |  |  | 1.3595 | 0
2019-07-05 11:00 | 1.9955 | 4306 |  | Fredag |  |  | 1.9955 | 0
2019-07-05 12:00 | 1.9265 | 4307 |  | Fredag |  |  | 1.9265 | 0
2019-07-05 13:00 | 0.9945 | 4308 |  | Fredag |  |  | 0.9945 | 0
2019-07-05 14:00 | 1.038 | 4309 |  | Fredag |  |  | 1.038 | 0
2019-07-05 15:00 | 1.0065 | 4310 |  | Fredag |  |  | 1.0065 | 0
2019-07-05 16:00 | 1.656 | 4311 |  | Fredag |  |  | 1.656 | 0
2019-07-05 17:00 | 1.7205 | 4312 |  | Fredag |  |  | 1.7205 | 0
2019-07-05 18:00 | 1.542 | 4313 |  | Fredag |  |  | 1.542 | 0
2019-07-05 19:00 | 2.1515 | 4314 |  | Fredag |  |  | 2.1515 | 0
2019-07-05 20:00 | 1.549 | 4315 |  | Fredag |  |  | 1.549 | 0
2019-07-05 21:00 | 1.6675 | 4316 |  | Fredag |  |  | 1.6675 | 0
2019-07-05 22:00 | 1.683 | 4317 |  | Fredag |  |  | 1.683 | 0
2019-07-05 23:00 | 1.334 | 4318 |  | Fredag |  |  | 1.334 | 0
2019-07-06 | 1.287 | 4319 |  | Lørdag |  |  | 1.287 | 0
2019-07-06 01:00 | 1.266 | 4320 |  | Lørdag |  |  | 1.266 | 0
2019-07-06 02:00 | 1.3715 | 4321 |  | Lørdag |  |  | 1.3715 | 0
2019-07-06 03:00 | 1.5325 | 4322 |  | Lørdag |  |  | 1.5325 | 0
2019-07-06 04:00 | 1.294 | 4323 |  | Lørdag |  |  | 1.294 | 0
2019-07-06 05:00 | 1.753 | 4324 |  | Lørdag |  |  | 1.753 | 0
2019-07-06 06:00 | 1.931 | 4325 |  | Lørdag |  |  | 1.931 | 0
2019-07-06 07:00 | 1.941 | 4326 |  | Lørdag |  |  | 1.941 | 0
2019-07-06 08:00 | 1.55 | 4327 |  | Lørdag |  |  | 1.55 | 0
2019-07-06 09:00 | 1.6715 | 4328 |  | Lørdag |  |  | 1.6715 | 0
2019-07-06 10:00 | 1.8115 | 4329 |  | Lørdag |  |  | 1.8115 | 0
2019-07-06 11:00 | 2.118 | 4330 |  | Lørdag |  |  | 2.118 | 0
2019-07-06 12:00 | 1.721 | 4331 |  | Lørdag |  |  | 1.721 | 0
2019-07-06 13:00 | 1.5405 | 4332 |  | Lørdag |  |  | 1.5405 | 0
2019-07-06 14:00 | 2.143 | 4333 |  | Lørdag |  |  | 2.143 | 0
2019-07-06 15:00 | 1.5515 | 4334 |  | Lørdag |  |  | 1.5515 | 0
2019-07-06 16:00 | 1.576 | 4335 |  | Lørdag |  |  | 1.576 | 0
2019-07-06 17:00 | 1.796 | 4336 |  | Lørdag |  |  | 1.796 | 0
2019-07-06 18:00 | 1.544 | 4337 |  | Lørdag |  |  | 1.544 | 0
2019-07-06 19:00 | 1.6455 | 4338 |  | Lørdag |  |  | 1.6455 | 0
2019-07-06 20:00 | 1.7475 | 4339 |  | Lørdag |  |  | 1.7475 | 0
2019-07-06 21:00 | 1.34 | 4340 |  | Lørdag |  |  | 1.34 | 0
2019-07-06 22:00 | 1.4075 | 4341 |  | Lørdag |  |  | 1.4075 | 0
2019-07-06 23:00 | 1.662 | 4342 |  | Lørdag |  |  | 1.662 | 0
2019-07-07 | 2.1525 | 4343 |  | Søndag |  |  | 2.1525 | 0
2019-07-07 01:00 | 1.2055 | 4344 |  | Søndag |  |  | 1.2055 | 0
2019-07-07 02:00 | 1.278 | 4345 |  | Søndag |  |  | 1.278 | 0
2019-07-07 03:00 | 1.079 | 4346 |  | Søndag |  |  | 1.079 | 0
2019-07-07 04:00 | 1.564 | 4347 |  | Søndag |  |  | 1.564 | 0
2019-07-07 05:00 | 1.497 | 4348 |  | Søndag |  |  | 1.497 | 0
2019-07-07 06:00 | 1.6815 | 4349 |  | Søndag |  |  | 1.6815 | 0
2019-07-07 07:00 | 1.2705 | 4350 |  | Søndag |  |  | 1.2705 | 0
2019-07-07 08:00 | 1.413 | 4351 |  | Søndag |  |  | 1.413 | 0
2019-07-07 09:00 | 2.3235 | 4352 |  | Søndag |  |  | 2.3235 | 0
2019-07-07 10:00 | 1.776 | 4353 |  | Søndag |  |  | 1.776 | 0
2019-07-07 11:00 | 1.8475 | 4354 |  | Søndag |  |  | 1.8475 | 0
2019-07-07 12:00 | 1.813 | 4355 |  | Søndag |  |  | 1.813 | 0
2019-07-07 13:00 | 2.4465 | 4356 |  | Søndag |  |  | 2.4465 | 0
2019-07-07 14:00 | 2.654 | 4357 |  | Søndag |  |  | 2.654 | 0
2019-07-07 15:00 | 2.008 | 4358 |  | Søndag |  |  | 2.008 | 0
2019-07-07 16:00 | 2.4655 | 4359 |  | Søndag |  |  | 2.4655 | 0
2019-07-07 17:00 | 3.0415 | 4360 |  | Søndag |  |  | 3.0415 | 0
2019-07-07 18:00 | 1.535 | 4361 |  | Søndag |  |  | 1.535 | 0
2019-07-07 19:00 | 1.8745 | 4362 |  | Søndag |  |  | 1.8745 | 0
2019-07-07 20:00 | 2.373 | 4363 |  | Søndag |  |  | 2.373 | 0
2019-07-07 21:00 | 2.4035 | 4364 |  | Søndag |  |  | 2.4035 | 0
2019-07-07 22:00 | 2.44 | 4365 |  | Søndag |  |  | 2.44 | 0
2019-07-07 23:00 | 1.2975 | 4366 |  | Søndag |  |  | 1.2975 | 0
2019-07-08 | 1.3495 | 4367 |  | Mandag |  |  | 1.3495 | 0
2019-07-08 01:00 | 1.3295 | 4368 |  | Mandag |  |  | 1.3295 | 0
2019-07-08 02:00 | 1.2525 | 4369 |  | Mandag |  |  | 1.2525 | 0
2019-07-08 03:00 | 1.549 | 4370 |  | Mandag |  |  | 1.549 | 0
2019-07-08 04:00 | 1.7155 | 4371 |  | Mandag |  |  | 1.7155 | 0
2019-07-08 05:00 | 1.951 | 4372 |  | Mandag |  |  | 1.951 | 0
2019-07-08 06:00 | 1.425 | 4373 |  | Mandag |  |  | 1.425 | 0
2019-07-08 07:00 | 1.5095 | 4374 |  | Mandag |  |  | 1.5095 | 0
2019-07-08 08:00 | 1.6125 | 4375 |  | Mandag |  |  | 1.6125 | 0
2019-07-08 09:00 | 1.667 | 4376 |  | Mandag |  |  | 1.667 | 0
2019-07-08 10:00 | 1.4815 | 4377 |  | Mandag |  |  | 1.4815 | 0
2019-07-08 11:00 | 1.316 | 4378 |  | Mandag |  |  | 1.316 | 0
2019-07-08 12:00 | 2.0815 | 4379 |  | Mandag |  |  | 2.0815 | 0
2019-07-08 13:00 | 1.8035 | 4380 |  | Mandag |  |  | 1.8035 | 0
2019-07-08 14:00 | 1.874 | 4381 |  | Mandag |  |  | 1.874 | 0
2019-07-08 15:00 | 2.7935 | 4382 |  | Mandag |  |  | 2.7935 | 0
2019-07-08 16:00 | 2.112 | 4383 |  | Mandag |  |  | 2.112 | 0
2019-07-08 17:00 | 2.395 | 4384 |  | Mandag |  |  | 2.395 | 0
2019-07-08 18:00 | 1.647 | 4385 |  | Mandag |  |  | 1.647 | 0
2019-07-08 19:00 | 1.5905 | 4386 |  | Mandag |  |  | 1.5905 | 0
2019-07-08 20:00 | 1.4415 | 4387 |  | Mandag |  |  | 1.4415 | 0
2019-07-08 21:00 | 1.8235 | 4388 |  | Mandag |  |  | 1.8235 | 0
2019-07-08 22:00 | 1.433 | 4389 |  | Mandag |  |  | 1.433 | 0
2019-07-08 23:00 | 1.491 | 4390 |  | Mandag |  |  | 1.491 | 0
2019-07-09 | 1.583 | 4391 |  | Tirsdag |  |  | 1.583 | 0
2019-07-09 01:00 | 1.923 | 4392 |  | Tirsdag |  |  | 1.923 | 0
2019-07-09 02:00 | 1.7895 | 4393 |  | Tirsdag |  |  | 1.7895 | 0
2019-07-09 03:00 | 1.5325 | 4394 |  | Tirsdag |  |  | 1.5325 | 0
2019-07-09 04:00 | 1.4495 | 4395 |  | Tirsdag |  |  | 1.4495 | 0
2019-07-09 05:00 | 1.3885 | 4396 |  | Tirsdag |  |  | 1.3885 | 0
2019-07-09 06:00 | 1.5885 | 4397 |  | Tirsdag |  |  | 1.5885 | 0
2019-07-09 07:00 | 1.423 | 4398 |  | Tirsdag |  |  | 1.423 | 0
2019-07-09 08:00 | 1.4525 | 4399 |  | Tirsdag |  |  | 1.4525 | 0
2019-07-09 09:00 | 1.608 | 4400 |  | Tirsdag |  |  | 1.608 | 0
2019-07-09 10:00 | 1.5155 | 4401 |  | Tirsdag |  |  | 1.5155 | 0
2019-07-09 11:00 | 1.3815 | 4402 |  | Tirsdag |  |  | 1.3815 | 0
2019-07-09 12:00 | 1.771 | 4403 |  | Tirsdag |  |  | 1.771 | 0
2019-07-09 13:00 | 1.9055 | 4404 |  | Tirsdag |  |  | 1.9055 | 0
2019-07-09 14:00 | 2.026 | 4405 |  | Tirsdag |  |  | 2.026 | 0
2019-07-09 15:00 | 1.439 | 4406 |  | Tirsdag |  |  | 1.439 | 0
2019-07-09 16:00 | 2.7575 | 4407 |  | Tirsdag |  |  | 2.7575 | 0
2019-07-09 17:00 | 1.8965 | 4408 |  | Tirsdag |  |  | 1.8965 | 0
2019-07-09 18:00 | 1.1935 | 4409 |  | Tirsdag |  |  | 1.1935 | 0
2019-07-09 19:00 | 1.2545 | 4410 |  | Tirsdag |  |  | 1.2545 | 0
2019-07-09 20:00 | 1.4395 | 4411 |  | Tirsdag |  |  | 1.4395 | 0
2019-07-09 21:00 | 1.407 | 4412 |  | Tirsdag |  |  | 1.407 | 0
2019-07-09 22:00 | 1.6515 | 4413 |  | Tirsdag |  |  | 1.6515 | 0
2019-07-09 23:00 | 1.4615 | 4414 |  | Tirsdag |  |  | 1.4615 | 0
2019-07-10 | 1.633 | 4415 |  | Onsdag |  |  | 1.633 | 0
2019-07-10 01:00 | 1.642 | 4416 |  | Onsdag |  |  | 1.642 | 0
2019-07-10 02:00 | 1.699 | 4417 |  | Onsdag |  |  | 1.699 | 0
2019-07-10 03:00 | 1.636 | 4418 |  | Onsdag |  |  | 1.636 | 0
2019-07-10 04:00 | 1.4365 | 4419 |  | Onsdag |  |  | 1.4365 | 0
2019-07-10 05:00 | 1.4125 | 4420 |  | Onsdag |  |  | 1.4125 | 0
2019-07-10 06:00 | 1.4325 | 4421 |  | Onsdag |  |  | 1.4325 | 0
2019-07-10 07:00 | 1.297 | 4422 |  | Onsdag |  |  | 1.297 | 0
2019-07-10 08:00 | 1.3135 | 4423 |  | Onsdag |  |  | 1.3135 | 0
2019-07-10 09:00 | 1.589 | 4424 |  | Onsdag |  |  | 1.589 | 0
2019-07-10 10:00 | 1.65 | 4425 |  | Onsdag |  |  | 1.65 | 0
2019-07-10 11:00 | 2.2145 | 4426 |  | Onsdag |  |  | 2.2145 | 0
2019-07-10 12:00 | 2.4465 | 4427 |  | Onsdag |  |  | 2.4465 | 0
2019-07-10 13:00 | 1.573 | 4428 |  | Onsdag |  |  | 1.573 | 0
2019-07-10 14:00 | 1.4145 | 4429 |  | Onsdag |  |  | 1.4145 | 0
2019-07-10 15:00 | 1.5545 | 4430 |  | Onsdag |  |  | 1.5545 | 0
2019-07-10 16:00 | 2.831 | 4431 |  | Onsdag |  |  | 2.831 | 0
2019-07-10 17:00 | 2.1395 | 4432 |  | Onsdag |  |  | 2.1395 | 0
2019-07-10 18:00 | 1.9895 | 4433 |  | Onsdag |  |  | 1.9895 | 0
2019-07-10 19:00 | 2.5155 | 4434 |  | Onsdag |  |  | 2.5155 | 0
2019-07-10 20:00 | 1.902 | 4435 |  | Onsdag |  |  | 1.902 | 0
2019-07-10 21:00 | 1.183 | 4436 |  | Onsdag |  |  | 1.183 | 0
2019-07-10 22:00 | 1.4825 | 4437 |  | Onsdag |  |  | 1.4825 | 0
2019-07-10 23:00 | 1.5705 | 4438 |  | Onsdag |  |  | 1.5705 | 0
2019-07-11 | 1.627 | 4439 |  | Torsdag |  |  | 1.627 | 0
2019-07-11 01:00 | 1.383 | 4440 |  | Torsdag |  |  | 1.383 | 0
2019-07-11 02:00 | 1.4865 | 4441 |  | Torsdag |  |  | 1.4865 | 0
2019-07-11 03:00 | 1.4835 | 4442 |  | Torsdag |  |  | 1.4835 | 0
2019-07-11 04:00 | 1.165 | 4443 |  | Torsdag |  |  | 1.165 | 0
2019-07-11 05:00 | 1.254 | 4444 |  | Torsdag |  |  | 1.254 | 0
2019-07-11 06:00 | 1.226 | 4445 |  | Torsdag |  |  | 1.226 | 0
2019-07-11 07:00 | 1.57 | 4446 |  | Torsdag |  |  | 1.57 | 0
2019-07-11 08:00 | 1.369 | 4447 |  | Torsdag |  |  | 1.369 | 0
2019-07-11 09:00 | 1.4825 | 4448 |  | Torsdag |  |  | 1.4825 | 0
2019-07-11 10:00 | 2.0185 | 4449 |  | Torsdag |  |  | 2.0185 | 0
2019-07-11 11:00 | 1.8165 | 4450 |  | Torsdag |  |  | 1.8165 | 0
2019-07-11 12:00 | 1.8335 | 4451 |  | Torsdag |  |  | 1.8335 | 0
2019-07-11 13:00 | 1.6825 | 4452 |  | Torsdag |  |  | 1.6825 | 0
2019-07-11 14:00 | 1.4095 | 4453 |  | Torsdag |  |  | 1.4095 | 0
2019-07-11 15:00 | 1.5265 | 4454 |  | Torsdag |  |  | 1.5265 | 0
2019-07-11 16:00 | 2.1875 | 4455 |  | Torsdag |  |  | 2.1875 | 0
2019-07-11 17:00 | 3.074 | 4456 |  | Torsdag |  |  | 3.074 | 0
2019-07-11 18:00 | 1.8125 | 4457 |  | Torsdag |  |  | 1.8125 | 0
2019-07-11 19:00 | 1.6505 | 4458 |  | Torsdag |  |  | 1.6505 | 0
2019-07-11 20:00 | 1.5405 | 4459 |  | Torsdag |  |  | 1.5405 | 0
2019-07-11 21:00 | 1.8375 | 4460 |  | Torsdag |  |  | 1.8375 | 0
2019-07-11 22:00 | 1.7585 | 4461 |  | Torsdag |  |  | 1.7585 | 0
2019-07-11 23:00 | 1.652 | 4462 |  | Torsdag |  |  | 1.652 | 0
2019-07-12 | 1.589 | 4463 |  | Fredag |  |  | 1.589 | 0
2019-07-12 01:00 | 1.504 | 4464 |  | Fredag |  |  | 1.504 | 0
2019-07-12 02:00 | 1.7185 | 4465 |  | Fredag |  |  | 1.7185 | 0
2019-07-12 03:00 | 1.2885 | 4466 |  | Fredag |  |  | 1.2885 | 0
2019-07-12 04:00 | 1.2865 | 4467 |  | Fredag |  |  | 1.2865 | 0
2019-07-12 05:00 | 1.436 | 4468 |  | Fredag |  |  | 1.436 | 0
2019-07-12 06:00 | 1.689 | 4469 |  | Fredag |  |  | 1.689 | 0
2019-07-12 07:00 | 1.3815 | 4470 |  | Fredag |  |  | 1.3815 | 0
2019-07-12 08:00 | 1.559 | 4471 |  | Fredag |  |  | 1.559 | 0
2019-07-12 09:00 | 2.2185 | 4472 |  | Fredag |  |  | 2.2185 | 0
2019-07-12 10:00 | 2.774 | 4473 |  | Fredag |  |  | 2.774 | 0
2019-07-12 11:00 | 2.608 | 4474 |  | Fredag |  |  | 2.608 | 0
2019-07-12 12:00 | 2.6115 | 4475 |  | Fredag |  |  | 2.6115 | 0
2019-07-12 13:00 | 1.4765 | 4476 |  | Fredag |  |  | 1.4765 | 0
2019-07-12 14:00 | 1.3 | 4477 |  | Fredag |  |  | 1.3 | 0
2019-07-12 15:00 | 2.066 | 4478 |  | Fredag |  |  | 2.066 | 0
2019-07-12 16:00 | 2.233 | 4479 |  | Fredag |  |  | 2.233 | 0
2019-07-12 17:00 | 1.8755 | 4480 |  | Fredag |  |  | 1.8755 | 0
2019-07-12 18:00 | 2.336 | 4481 |  | Fredag |  |  | 2.336 | 0
2019-07-12 19:00 | 2.303 | 4482 |  | Fredag |  |  | 2.303 | 0
2019-07-12 20:00 | 1.8365 | 4483 |  | Fredag |  |  | 1.8365 | 0
2019-07-12 21:00 | 1.7685 | 4484 |  | Fredag |  |  | 1.7685 | 0
2019-07-12 22:00 | 1.8875 | 4485 |  | Fredag |  |  | 1.8875 | 0
2019-07-12 23:00 | 1.234 | 4486 |  | Fredag |  |  | 1.234 | 0
2019-07-13 | 1.249 | 4487 |  | Lørdag |  |  | 1.249 | 0
2019-07-13 01:00 | 1.235 | 4488 |  | Lørdag |  |  | 1.235 | 0
2019-07-13 02:00 | 1.1975 | 4489 |  | Lørdag |  |  | 1.1975 | 0
2019-07-13 03:00 | 1.133 | 4490 |  | Lørdag |  |  | 1.133 | 0
2019-07-13 04:00 | 1.3015 | 4491 |  | Lørdag |  |  | 1.3015 | 0
2019-07-13 05:00 | 1.3685 | 4492 |  | Lørdag |  |  | 1.3685 | 0
2019-07-13 06:00 | 1.2415 | 4493 |  | Lørdag |  |  | 1.2415 | 0
2019-07-13 07:00 | 1.689 | 4494 |  | Lørdag |  |  | 1.689 | 0
2019-07-13 08:00 | 2.361 | 4495 |  | Lørdag |  |  | 2.361 | 0
2019-07-13 09:00 | 2.999 | 4496 |  | Lørdag |  |  | 2.999 | 0
2019-07-13 10:00 | 1.8815 | 4497 |  | Lørdag |  |  | 1.8815 | 0
2019-07-13 11:00 | 2.1 | 4498 |  | Lørdag |  |  | 2.1 | 0
2019-07-13 12:00 | 1.6055 | 4499 |  | Lørdag |  |  | 1.6055 | 0
2019-07-13 13:00 | 1.532 | 4500 |  | Lørdag |  |  | 1.532 | 0
2019-07-13 14:00 | 1.6175 | 4501 |  | Lørdag |  |  | 1.6175 | 0
2019-07-13 15:00 | 2.7425 | 4502 |  | Lørdag |  |  | 2.7425 | 0
2019-07-13 16:00 | 1.351 | 4503 |  | Lørdag |  |  | 1.351 | 0
2019-07-13 17:00 | 2.589 | 4504 |  | Lørdag |  |  | 2.589 | 0
2019-07-13 18:00 | 1.888 | 4505 |  | Lørdag |  |  | 1.888 | 0
2019-07-13 19:00 | 2.5715 | 4506 |  | Lørdag |  |  | 2.5715 | 0
2019-07-13 20:00 | 2.762 | 4507 |  | Lørdag |  |  | 2.762 | 0
2019-07-13 21:00 | 1.4875 | 4508 |  | Lørdag |  |  | 1.4875 | 0
2019-07-13 22:00 | 1.499 | 4509 |  | Lørdag |  |  | 1.499 | 0
2019-07-13 23:00 | 1.364 | 4510 |  | Lørdag |  |  | 1.364 | 0
2019-07-14 | 1.167 | 4511 |  | Søndag |  |  | 1.167 | 0
2019-07-14 01:00 | 1.409 | 4512 |  | Søndag |  |  | 1.409 | 0
2019-07-14 02:00 | 1.432 | 4513 |  | Søndag |  |  | 1.432 | 0
2019-07-14 03:00 | 1.5565 | 4514 |  | Søndag |  |  | 1.5565 | 0
2019-07-14 04:00 | 1.3925 | 4515 |  | Søndag |  |  | 1.3925 | 0
2019-07-14 05:00 | 1.3445 | 4516 |  | Søndag |  |  | 1.3445 | 0
2019-07-14 06:00 | 1.2945 | 4517 |  | Søndag |  |  | 1.2945 | 0
2019-07-14 07:00 | 1.341 | 4518 |  | Søndag |  |  | 1.341 | 0
2019-07-14 08:00 | 2.1285 | 4519 |  | Søndag |  |  | 2.1285 | 0
2019-07-14 09:00 | 2.6465 | 4520 |  | Søndag |  |  | 2.6465 | 0
2019-07-14 10:00 | 1.978 | 4521 |  | Søndag |  |  | 1.978 | 0
2019-07-14 11:00 | 1.6455 | 4522 |  | Søndag |  |  | 1.6455 | 0
2019-07-14 12:00 | 1.9775 | 4523 |  | Søndag |  |  | 1.9775 | 0
2019-07-14 13:00 | 1.711 | 4524 |  | Søndag |  |  | 1.711 | 0
2019-07-14 14:00 | 2.5465 | 4525 |  | Søndag |  |  | 2.5465 | 0
2019-07-14 15:00 | 2.4635 | 4526 |  | Søndag |  |  | 2.4635 | 0
2019-07-14 16:00 | 3.056 | 4527 |  | Søndag |  |  | 3.056 | 0
2019-07-14 17:00 | 2.956 | 4528 |  | Søndag |  |  | 2.956 | 0
2019-07-14 18:00 | 1.561 | 4529 |  | Søndag |  |  | 1.561 | 0
2019-07-14 19:00 | 2.987 | 4530 |  | Søndag |  |  | 2.987 | 0
2019-07-14 20:00 | 2.1685 | 4531 |  | Søndag |  |  | 2.1685 | 0
2019-07-14 21:00 | 1.8465 | 4532 |  | Søndag |  |  | 1.8465 | 0
2019-07-14 22:00 | 1.5115 | 4533 |  | Søndag |  |  | 1.5115 | 0
2019-07-14 23:00 | 1.4665 | 4534 |  | Søndag |  |  | 1.4665 | 0
2019-07-15 | 2.2155 | 4535 |  | Mandag |  |  | 2.2155 | 0
2019-07-15 01:00 | 2.6735 | 4536 |  | Mandag |  |  | 2.6735 | 0
2019-07-15 02:00 | 2.6155 | 4537 |  | Mandag |  |  | 2.6155 | 0
2019-07-15 03:00 | 2.017 | 4538 |  | Mandag |  |  | 2.017 | 0
2019-07-15 04:00 | 1.2915 | 4539 |  | Mandag |  |  | 1.2915 | 0
2019-07-15 05:00 | 1.3575 | 4540 |  | Mandag |  |  | 1.3575 | 0
2019-07-15 06:00 | 1.4655 | 4541 |  | Mandag |  |  | 1.4655 | 0
2019-07-15 07:00 | 1.348 | 4542 |  | Mandag |  |  | 1.348 | 0
2019-07-15 08:00 | 2.431 | 4543 |  | Mandag |  |  | 2.431 | 0
2019-07-15 09:00 | 1.4285 | 4544 |  | Mandag |  |  | 1.4285 | 0
2019-07-15 10:00 | 1.47 | 4545 |  | Mandag |  |  | 1.47 | 0
2019-07-15 11:00 | 2.3025 | 4546 |  | Mandag |  |  | 2.3025 | 0
2019-07-15 12:00 | 1.6105 | 4547 |  | Mandag |  |  | 1.6105 | 0
2019-07-15 13:00 | 1.9645 | 4548 |  | Mandag |  |  | 1.9645 | 0
2019-07-15 14:00 | 1.959 | 4549 |  | Mandag |  |  | 1.959 | 0
2019-07-15 15:00 | 1.75 | 4550 |  | Mandag |  |  | 1.75 | 0
2019-07-15 16:00 | 1.6155 | 4551 |  | Mandag |  |  | 1.6155 | 0
2019-07-15 17:00 | 2.0865 | 4552 |  | Mandag |  |  | 2.0865 | 0
2019-07-15 18:00 | 2.2445 | 4553 |  | Mandag |  |  | 2.2445 | 0
2019-07-15 19:00 | 1.3315 | 4554 |  | Mandag |  |  | 1.3315 | 0
2019-07-15 20:00 | 1.198 | 4555 |  | Mandag |  |  | 1.198 | 0
2019-07-15 21:00 | 1.4465 | 4556 |  | Mandag |  |  | 1.4465 | 0
2019-07-15 22:00 | 1.3245 | 4557 |  | Mandag |  |  | 1.3245 | 0
2019-07-15 23:00 | 1.652 | 4558 |  | Mandag |  |  | 1.652 | 0
2019-07-16 | 1.5305 | 4559 |  | Tirsdag |  |  | 1.5305 | 0
2019-07-16 01:00 | 1.392 | 4560 |  | Tirsdag |  |  | 1.392 | 0
2019-07-16 02:00 | 1.2195 | 4561 |  | Tirsdag |  |  | 1.2195 | 0
2019-07-16 03:00 | 1.172 | 4562 |  | Tirsdag |  |  | 1.172 | 0
2019-07-16 04:00 | 1.244 | 4563 |  | Tirsdag |  |  | 1.244 | 0
2019-07-16 05:00 | 1.0415 | 4564 |  | Tirsdag |  |  | 1.0415 | 0
2019-07-16 06:00 | 1.309 | 4565 |  | Tirsdag |  |  | 1.309 | 0
2019-07-16 07:00 | 1.1965 | 4566 |  | Tirsdag |  |  | 1.1965 | 0
2019-07-16 08:00 | 1.6715 | 4567 |  | Tirsdag |  |  | 1.6715 | 0
2019-07-16 09:00 | 2.5195 | 4568 |  | Tirsdag |  |  | 2.5195 | 0
2019-07-16 10:00 | 2.2085 | 4569 |  | Tirsdag |  |  | 2.2085 | 0
2019-07-16 11:00 | 2.3875 | 4570 |  | Tirsdag |  |  | 2.3875 | 0
2019-07-16 12:00 | 1.7035 | 4571 |  | Tirsdag |  |  | 1.7035 | 0
2019-07-16 13:00 | 1.668 | 4572 |  | Tirsdag |  |  | 1.668 | 0
2019-07-16 14:00 | 1.54 | 4573 |  | Tirsdag |  |  | 1.54 | 0
2019-07-16 15:00 | 1.1835 | 4574 |  | Tirsdag |  |  | 1.1835 | 0
2019-07-16 16:00 | 1.607 | 4575 |  | Tirsdag |  |  | 1.607 | 0
2019-07-16 17:00 | 1.137 | 4576 |  | Tirsdag |  |  | 1.137 | 0
2019-07-16 18:00 | 1.3525 | 4577 |  | Tirsdag |  |  | 1.3525 | 0
2019-07-16 19:00 | 1.3695 | 4578 |  | Tirsdag |  |  | 1.3695 | 0
2019-07-16 20:00 | 1.5275 | 4579 |  | Tirsdag |  |  | 1.5275 | 0
2019-07-16 21:00 | 1.728 | 4580 |  | Tirsdag |  |  | 1.728 | 0
2019-07-16 22:00 | 1.68 | 4581 |  | Tirsdag |  |  | 1.68 | 0
2019-07-16 23:00 | 1.4505 | 4582 |  | Tirsdag |  |  | 1.4505 | 0
2019-07-17 | 1.078 | 4583 |  | Onsdag |  |  | 1.078 | 0
2019-07-17 01:00 | 0.989 | 4584 |  | Onsdag |  |  | 0.989 | 0
2019-07-17 02:00 | 1.2165 | 4585 |  | Onsdag |  |  | 1.2165 | 0
2019-07-17 03:00 | 1.1445 | 4586 |  | Onsdag |  |  | 1.1445 | 0
2019-07-17 04:00 | 0.93 | 4587 |  | Onsdag |  |  | 0.93 | 0
2019-07-17 05:00 | 1.1525 | 4588 |  | Onsdag |  |  | 1.1525 | 0
2019-07-17 06:00 | 1.0105 | 4589 |  | Onsdag |  |  | 1.0105 | 0
2019-07-17 07:00 | 1.3515 | 4590 |  | Onsdag |  |  | 1.3515 | 0
2019-07-17 08:00 | 1.883 | 4591 |  | Onsdag |  |  | 1.883 | 0
2019-07-17 09:00 | 2.4385 | 4592 |  | Onsdag |  |  | 2.4385 | 0
2019-07-17 10:00 | 2.721 | 4593 |  | Onsdag |  |  | 2.721 | 0
2019-07-17 11:00 | 2.374 | 4594 |  | Onsdag |  |  | 2.374 | 0
2019-07-17 12:00 | 1.4745 | 4595 |  | Onsdag |  |  | 1.4745 | 0
2019-07-17 13:00 | 1.8005 | 4596 |  | Onsdag |  |  | 1.8005 | 0
2019-07-17 14:00 | 2.0945 | 4597 |  | Onsdag |  |  | 2.0945 | 0
2019-07-17 15:00 | 1.4725 | 4598 |  | Onsdag |  |  | 1.4725 | 0
2019-07-17 16:00 | 1.6635 | 4599 |  | Onsdag |  |  | 1.6635 | 0
2019-07-17 17:00 | 1.678 | 4600 |  | Onsdag |  |  | 1.678 | 0
2019-07-17 18:00 | 1.644 | 4601 |  | Onsdag |  |  | 1.644 | 0
2019-07-17 19:00 | 1.239 | 4602 |  | Onsdag |  |  | 1.239 | 0
2019-07-17 20:00 | 1.583 | 4603 |  | Onsdag |  |  | 1.583 | 0
2019-07-17 21:00 | 2.0615 | 4604 |  | Onsdag |  |  | 2.0615 | 0
2019-07-17 22:00 | 1.4005 | 4605 |  | Onsdag |  |  | 1.4005 | 0
2019-07-17 23:00 | 1.1775 | 4606 |  | Onsdag |  |  | 1.1775 | 0
2019-07-18 | 1.153 | 4607 |  | Torsdag |  |  | 1.153 | 0
2019-07-18 01:00 | 1.0025 | 4608 |  | Torsdag |  |  | 1.0025 | 0
2019-07-18 02:00 | 1.0375 | 4609 |  | Torsdag |  |  | 1.0375 | 0
2019-07-18 03:00 | 1.021 | 4610 |  | Torsdag |  |  | 1.021 | 0
2019-07-18 04:00 | 1.125 | 4611 |  | Torsdag |  |  | 1.125 | 0
2019-07-18 05:00 | 1.3105 | 4612 |  | Torsdag |  |  | 1.3105 | 0
2019-07-18 06:00 | 1.2025 | 4613 |  | Torsdag |  |  | 1.2025 | 0
2019-07-18 07:00 | 1.17 | 4614 |  | Torsdag |  |  | 1.17 | 0
2019-07-18 08:00 | 1.6675 | 4615 |  | Torsdag |  |  | 1.6675 | 0
2019-07-18 09:00 | 2.2245 | 4616 |  | Torsdag |  |  | 2.2245 | 0
2019-07-18 10:00 | 1.734 | 4617 |  | Torsdag |  |  | 1.734 | 0
2019-07-18 11:00 | 1.1095 | 4618 |  | Torsdag |  |  | 1.1095 | 0
2019-07-18 12:00 | 1.028 | 4619 |  | Torsdag |  |  | 1.028 | 0
2019-07-18 13:00 | 1.0595 | 4620 |  | Torsdag |  |  | 1.0595 | 0
2019-07-18 14:00 | 1.1365 | 4621 |  | Torsdag |  |  | 1.1365 | 0
2019-07-18 15:00 | 1.3755 | 4622 |  | Torsdag |  |  | 1.3755 | 0
2019-07-18 16:00 | 1.1675 | 4623 |  | Torsdag |  |  | 1.1675 | 0
2019-07-18 17:00 | 1.0205 | 4624 |  | Torsdag |  |  | 1.0205 | 0
2019-07-18 18:00 | 1.812 | 4625 |  | Torsdag |  |  | 1.812 | 0
2019-07-18 19:00 | 1.635 | 4626 |  | Torsdag |  |  | 1.635 | 0
2019-07-18 20:00 | 1.7885 | 4627 |  | Torsdag |  |  | 1.7885 | 0
2019-07-18 21:00 | 2.0905 | 4628 |  | Torsdag |  |  | 2.0905 | 0
2019-07-18 22:00 | 1.7735 | 4629 |  | Torsdag |  |  | 1.7735 | 0
2019-07-18 23:00 | 1.181 | 4630 |  | Torsdag |  |  | 1.181 | 0
2019-07-19 | 1.14 | 4631 |  | Fredag |  |  | 1.14 | 0
2019-07-19 01:00 | 1.1705 | 4632 |  | Fredag |  |  | 1.1705 | 0
2019-07-19 02:00 | 1.1785 | 4633 |  | Fredag |  |  | 1.1785 | 0
2019-07-19 03:00 | 1.1115 | 4634 |  | Fredag |  |  | 1.1115 | 0
2019-07-19 04:00 | 1.062 | 4635 |  | Fredag |  |  | 1.062 | 0
2019-07-19 05:00 | 1.0195 | 4636 |  | Fredag |  |  | 1.0195 | 0
2019-07-19 06:00 | 1.187 | 4637 |  | Fredag |  |  | 1.187 | 0
2019-07-19 07:00 | 1.578 | 4638 |  | Fredag |  |  | 1.578 | 0
2019-07-19 08:00 | 2.2425 | 4639 |  | Fredag |  |  | 2.2425 | 0
2019-07-19 09:00 | 1.5535 | 4640 |  | Fredag |  |  | 1.5535 | 0
2019-07-19 10:00 | 1.56 | 4641 |  | Fredag |  |  | 1.56 | 0
2019-07-19 11:00 | 1.5375 | 4642 |  | Fredag |  |  | 1.5375 | 0
2019-07-19 12:00 | 2.0495 | 4643 |  | Fredag |  |  | 2.0495 | 0
2019-07-19 13:00 | 1.3345 | 4644 |  | Fredag |  |  | 1.3345 | 0
2019-07-19 14:00 | 1.5445 | 4645 |  | Fredag |  |  | 1.5445 | 0
2019-07-19 15:00 | 1.4875 | 4646 |  | Fredag |  |  | 1.4875 | 0
2019-07-19 16:00 | 2.0935 | 4647 |  | Fredag |  |  | 2.0935 | 0
2019-07-19 17:00 | 1.2185 | 4648 |  | Fredag |  |  | 1.2185 | 0
2019-07-19 18:00 | 1.417 | 4649 |  | Fredag |  |  | 1.417 | 0
2019-07-19 19:00 | 1.237 | 4650 |  | Fredag |  |  | 1.237 | 0
2019-07-19 20:00 | 1.5555 | 4651 |  | Fredag |  |  | 1.5555 | 0
2019-07-19 21:00 | 1.6595 | 4652 |  | Fredag |  |  | 1.6595 | 0
2019-07-19 22:00 | 1.556 | 4653 |  | Fredag |  |  | 1.556 | 0
2019-07-19 23:00 | 1.282 | 4654 |  | Fredag |  |  | 1.282 | 0
2019-07-20 | 1.1365 | 4655 |  | Lørdag |  |  | 1.1365 | 0
2019-07-20 01:00 | 0.9425 | 4656 |  | Lørdag |  |  | 0.9425 | 0
2019-07-20 02:00 | 1.1005 | 4657 |  | Lørdag |  |  | 1.1005 | 0
2019-07-20 03:00 | 1.0805 | 4658 |  | Lørdag |  |  | 1.0805 | 0
2019-07-20 04:00 | 1.0375 | 4659 |  | Lørdag |  |  | 1.0375 | 0
2019-07-20 05:00 | 1.1695 | 4660 |  | Lørdag |  |  | 1.1695 | 0
2019-07-20 06:00 | 1.2455 | 4661 |  | Lørdag |  |  | 1.2455 | 0
2019-07-20 07:00 | 1.1985 | 4662 |  | Lørdag |  |  | 1.1985 | 0
2019-07-20 08:00 | 2.058 | 4663 |  | Lørdag |  |  | 2.058 | 0
2019-07-20 09:00 | 2.445 | 4664 |  | Lørdag |  |  | 2.445 | 0
2019-07-20 10:00 | 2.5465 | 4665 |  | Lørdag |  |  | 2.5465 | 0
2019-07-20 11:00 | 2.0265 | 4666 |  | Lørdag |  |  | 2.0265 | 0
2019-07-20 12:00 | 1.2295 | 4667 |  | Lørdag |  |  | 1.2295 | 0
2019-07-20 13:00 | 1.7085 | 4668 |  | Lørdag |  |  | 1.7085 | 0
2019-07-20 14:00 | 1.446 | 4669 |  | Lørdag |  |  | 1.446 | 0
2019-07-20 15:00 | 1.3625 | 4670 |  | Lørdag |  |  | 1.3625 | 0
2019-07-20 16:00 | 2.445 | 4671 |  | Lørdag |  |  | 2.445 | 0
2019-07-20 17:00 | 1.355 | 4672 |  | Lørdag |  |  | 1.355 | 0
2019-07-20 18:00 | 1.743 | 4673 |  | Lørdag |  |  | 1.743 | 0
2019-07-20 19:00 | 1.5185 | 4674 |  | Lørdag |  |  | 1.5185 | 0
2019-07-20 20:00 | 1.635 | 4675 |  | Lørdag |  |  | 1.635 | 0
2019-07-20 21:00 | 2.0095 | 4676 |  | Lørdag |  |  | 2.0095 | 0
2019-07-20 22:00 | 1.777 | 4677 |  | Lørdag |  |  | 1.777 | 0
2019-07-20 23:00 | 1.2635 | 4678 |  | Lørdag |  |  | 1.2635 | 0
2019-07-21 | 1.2205 | 4679 |  | Søndag |  |  | 1.2205 | 0
2019-07-21 01:00 | 1.0575 | 4680 |  | Søndag |  |  | 1.0575 | 0
2019-07-21 02:00 | 1.164 | 4681 |  | Søndag |  |  | 1.164 | 0
2019-07-21 03:00 | 1.216 | 4682 |  | Søndag |  |  | 1.216 | 0
2019-07-21 04:00 | 1.08 | 4683 |  | Søndag |  |  | 1.08 | 0
2019-07-21 05:00 | 1.0995 | 4684 |  | Søndag |  |  | 1.0995 | 0
2019-07-21 06:00 | 1.141 | 4685 |  | Søndag |  |  | 1.141 | 0
2019-07-21 07:00 | 1.459 | 4686 |  | Søndag |  |  | 1.459 | 0
2019-07-21 08:00 | 2.1855 | 4687 |  | Søndag |  |  | 2.1855 | 0
2019-07-21 09:00 | 2.7465 | 4688 |  | Søndag |  |  | 2.7465 | 0
2019-07-21 10:00 | 2.457 | 4689 |  | Søndag |  |  | 2.457 | 0
2019-07-21 11:00 | 1.6665 | 4690 |  | Søndag |  |  | 1.6665 | 0
2019-07-21 12:00 | 1.5855 | 4691 |  | Søndag |  |  | 1.5855 | 0
2019-07-21 13:00 | 1.5005 | 4692 |  | Søndag |  |  | 1.5005 | 0
2019-07-21 14:00 | 1.678 | 4693 |  | Søndag |  |  | 1.678 | 0
2019-07-21 15:00 | 2.9295 | 4694 |  | Søndag |  |  | 2.9295 | 0
2019-07-21 16:00 | 2.8805 | 4695 |  | Søndag |  |  | 2.8805 | 0
2019-07-21 17:00 | 2.126 | 4696 |  | Søndag |  |  | 2.126 | 0
2019-07-21 18:00 | 2.6445 | 4697 |  | Søndag |  |  | 2.6445 | 0
2019-07-21 19:00 | 1.787 | 4698 |  | Søndag |  |  | 1.787 | 0
2019-07-21 20:00 | 1.7535 | 4699 |  | Søndag |  |  | 1.7535 | 0
2019-07-21 21:00 | 1.816 | 4700 |  | Søndag |  |  | 1.816 | 0
2019-07-21 22:00 | 1.2905 | 4701 |  | Søndag |  |  | 1.2905 | 0
2019-07-21 23:00 | 1.8075 | 4702 |  | Søndag |  |  | 1.8075 | 0
2019-07-22 | 1.1845 | 4703 |  | Mandag |  |  | 1.1845 | 0
2019-07-22 01:00 | 1.231 | 4704 |  | Mandag |  |  | 1.231 | 0
2019-07-22 02:00 | 1.453 | 4705 |  | Mandag |  |  | 1.453 | 0
2019-07-22 03:00 | 1.4055 | 4706 |  | Mandag |  |  | 1.4055 | 0
2019-07-22 04:00 | 1.3655 | 4707 |  | Mandag |  |  | 1.3655 | 0
2019-07-22 05:00 | 1.5175 | 4708 |  | Mandag |  |  | 1.5175 | 0
2019-07-22 06:00 | 1.4295 | 4709 |  | Mandag |  |  | 1.4295 | 0
2019-07-22 07:00 | 1.8465 | 4710 |  | Mandag |  |  | 1.8465 | 0
2019-07-22 08:00 | 2.0675 | 4711 |  | Mandag |  |  | 2.0675 | 0
2019-07-22 09:00 | 2.512 | 4712 |  | Mandag |  |  | 2.512 | 0
2019-07-22 10:00 | 2.836 | 4713 |  | Mandag |  |  | 2.836 | 0
2019-07-22 11:00 | 1.9835 | 4714 |  | Mandag |  |  | 1.9835 | 0
2019-07-22 12:00 | 2.1265 | 4715 |  | Mandag |  |  | 2.1265 | 0
2019-07-22 13:00 | 1.819 | 4716 |  | Mandag |  |  | 1.819 | 0
2019-07-22 14:00 | 2.9165 | 4717 |  | Mandag |  |  | 2.9165 | 0
2019-07-22 15:00 | 2.7545 | 4718 |  | Mandag |  |  | 2.7545 | 0
2019-07-22 16:00 | 3.8285 | 4719 |  | Mandag |  |  | 3.8285 | 0
2019-07-22 17:00 | 2.6895 | 4720 |  | Mandag |  |  | 2.6895 | 0
2019-07-22 18:00 | 2.5955 | 4721 |  | Mandag |  |  | 2.5955 | 0
2019-07-22 19:00 | 1.8895 | 4722 |  | Mandag |  |  | 1.8895 | 0
2019-07-22 20:00 | 2.1805 | 4723 |  | Mandag |  |  | 2.1805 | 0
2019-07-22 21:00 | 1.662 | 4724 |  | Mandag |  |  | 1.662 | 0
2019-07-22 22:00 | 1.5215 | 4725 |  | Mandag |  |  | 1.5215 | 0
2019-07-22 23:00 | 1.1935 | 4726 |  | Mandag |  |  | 1.1935 | 0
2019-07-23 | 1.214 | 4727 |  | Tirsdag |  |  | 1.214 | 0
2019-07-23 01:00 | 1.1765 | 4728 |  | Tirsdag |  |  | 1.1765 | 0
2019-07-23 02:00 | 1.22 | 4729 |  | Tirsdag |  |  | 1.22 | 0
2019-07-23 03:00 | 1.058 | 4730 |  | Tirsdag |  |  | 1.058 | 0
2019-07-23 04:00 | 1.109 | 4731 |  | Tirsdag |  |  | 1.109 | 0
2019-07-23 05:00 | 1.3615 | 4732 |  | Tirsdag |  |  | 1.3615 | 0
2019-07-23 06:00 | 1.8985 | 4733 |  | Tirsdag |  |  | 1.8985 | 0
2019-07-23 07:00 | 2.3175 | 4734 |  | Tirsdag |  |  | 2.3175 | 0
2019-07-23 08:00 | 1.955 | 4735 |  | Tirsdag |  |  | 1.955 | 0
2019-07-23 09:00 | 1.568 | 4736 |  | Tirsdag |  |  | 1.568 | 0
2019-07-23 10:00 | 1.68 | 4737 |  | Tirsdag |  |  | 1.68 | 0
2019-07-23 11:00 | 1.6465 | 4738 |  | Tirsdag |  |  | 1.6465 | 0
2019-07-23 12:00 | 1.53 | 4739 |  | Tirsdag |  |  | 1.53 | 0
2019-07-23 13:00 | 1.5345 | 4740 |  | Tirsdag |  |  | 1.5345 | 0
2019-07-23 14:00 | 1.3015 | 4741 |  | Tirsdag |  |  | 1.3015 | 0
2019-07-23 15:00 | 1.081 | 4742 |  | Tirsdag |  |  | 1.081 | 0
2019-07-23 16:00 | 2.1975 | 4743 |  | Tirsdag |  |  | 2.1975 | 0
2019-07-23 17:00 | 2.2675 | 4744 |  | Tirsdag |  |  | 2.2675 | 0
2019-07-23 18:00 | 1.6355 | 4745 |  | Tirsdag |  |  | 1.6355 | 0
2019-07-23 19:00 | 2.0205 | 4746 |  | Tirsdag |  |  | 2.0205 | 0
2019-07-23 20:00 | 1.5135 | 4747 |  | Tirsdag |  |  | 1.5135 | 0
2019-07-23 21:00 | 1.5115 | 4748 |  | Tirsdag |  |  | 1.5115 | 0
2019-07-23 22:00 | 1.3265 | 4749 |  | Tirsdag |  |  | 1.3265 | 0
2019-07-23 23:00 | 1.3485 | 4750 |  | Tirsdag |  |  | 1.3485 | 0
2019-07-24 | 1.102 | 4751 |  | Onsdag |  |  | 1.102 | 0
2019-07-24 01:00 | 1.1675 | 4752 |  | Onsdag |  |  | 1.1675 | 0
2019-07-24 02:00 | 1.0875 | 4753 |  | Onsdag |  |  | 1.0875 | 0
2019-07-24 03:00 | 1.1445 | 4754 |  | Onsdag |  |  | 1.1445 | 0
2019-07-24 04:00 | 1.0305 | 4755 |  | Onsdag |  |  | 1.0305 | 0
2019-07-24 05:00 | 1.1625 | 4756 |  | Onsdag |  |  | 1.1625 | 0
2019-07-24 06:00 | 1.4135 | 4757 |  | Onsdag |  |  | 1.4135 | 0
2019-07-24 07:00 | 1.767 | 4758 |  | Onsdag |  |  | 1.767 | 0
2019-07-24 08:00 | 2.0635 | 4759 |  | Onsdag |  |  | 2.0635 | 0
2019-07-24 09:00 | 2.564 | 4760 |  | Onsdag |  |  | 2.564 | 0
2019-07-24 10:00 | 2.5965 | 4761 |  | Onsdag |  |  | 2.5965 | 0
2019-07-24 11:00 | 3.289 | 4762 |  | Onsdag |  |  | 3.289 | 0
2019-07-24 12:00 | 2.441 | 4763 |  | Onsdag |  |  | 2.441 | 0
2019-07-24 13:00 | 1.6715 | 4764 |  | Onsdag |  |  | 1.6715 | 0
2019-07-24 14:00 | 1.302 | 4765 |  | Onsdag |  |  | 1.302 | 0
2019-07-24 15:00 | 2.2695 | 4766 |  | Onsdag |  |  | 2.2695 | 0
2019-07-24 16:00 | 2.25 | 4767 |  | Onsdag |  |  | 2.25 | 0
2019-07-24 17:00 | 1.634 | 4768 |  | Onsdag |  |  | 1.634 | 0
2019-07-24 18:00 | 1.3015 | 4769 |  | Onsdag |  |  | 1.3015 | 0
2019-07-24 19:00 | 1.4005 | 4770 |  | Onsdag |  |  | 1.4005 | 0
2019-07-24 20:00 | 1.9205 | 4771 |  | Onsdag |  |  | 1.9205 | 0
2019-07-24 21:00 | 1.757 | 4772 |  | Onsdag |  |  | 1.757 | 0
2019-07-24 22:00 | 1.586 | 4773 |  | Onsdag |  |  | 1.586 | 0
2019-07-24 23:00 | 1.2705 | 4774 |  | Onsdag |  |  | 1.2705 | 0
2019-07-25 | 1.0725 | 4775 |  | Torsdag |  |  | 1.0725 | 0
2019-07-25 01:00 | 1.072 | 4776 |  | Torsdag |  |  | 1.072 | 0
2019-07-25 02:00 | 1.1855 | 4777 |  | Torsdag |  |  | 1.1855 | 0
2019-07-25 03:00 | 1.022 | 4778 |  | Torsdag |  |  | 1.022 | 0
2019-07-25 04:00 | 1.048 | 4779 |  | Torsdag |  |  | 1.048 | 0
2019-07-25 05:00 | 1.044 | 4780 |  | Torsdag |  |  | 1.044 | 0
2019-07-25 06:00 | 1.197 | 4781 |  | Torsdag |  |  | 1.197 | 0
2019-07-25 07:00 | 1.38 | 4782 |  | Torsdag |  |  | 1.38 | 0
2019-07-25 08:00 | 2.184 | 4783 |  | Torsdag |  |  | 2.184 | 0
2019-07-25 09:00 | 2.4375 | 4784 |  | Torsdag |  |  | 2.4375 | 0
2019-07-25 10:00 | 2.2395 | 4785 |  | Torsdag |  |  | 2.2395 | 0
2019-07-25 11:00 | 1.681 | 4786 |  | Torsdag |  |  | 1.681 | 0
2019-07-25 12:00 | 1.613 | 4787 |  | Torsdag |  |  | 1.613 | 0
2019-07-25 13:00 | 1.633 | 4788 |  | Torsdag |  |  | 1.633 | 0
2019-07-25 14:00 | 1.41 | 4789 |  | Torsdag |  |  | 1.41 | 0
2019-07-25 15:00 | 2.1385 | 4790 |  | Torsdag |  |  | 2.1385 | 0
2019-07-25 16:00 | 2.235 | 4791 |  | Torsdag |  |  | 2.235 | 0
2019-07-25 17:00 | 1.82 | 4792 |  | Torsdag |  |  | 1.82 | 0
2019-07-25 18:00 | 1.6325 | 4793 |  | Torsdag |  |  | 1.6325 | 0
2019-07-25 19:00 | 1.9665 | 4794 |  | Torsdag |  |  | 1.9665 | 0
2019-07-25 20:00 | 1.8035 | 4795 |  | Torsdag |  |  | 1.8035 | 0
2019-07-25 21:00 | 1.6135 | 4796 |  | Torsdag |  |  | 1.6135 | 0
2019-07-25 22:00 | 1.3465 | 4797 |  | Torsdag |  |  | 1.3465 | 0
2019-07-25 23:00 | 1.223 | 4798 |  | Torsdag |  |  | 1.223 | 0
2019-07-26 | 1.2335 | 4799 |  | Fredag |  |  | 1.2335 | 0
2019-07-26 01:00 | 0.9575 | 4800 |  | Fredag |  |  | 0.9575 | 0
2019-07-26 02:00 | 0.955 | 4801 |  | Fredag |  |  | 0.955 | 0
2019-07-26 03:00 | 1.09 | 4802 |  | Fredag |  |  | 1.09 | 0
2019-07-26 04:00 | 1.1835 | 4803 |  | Fredag |  |  | 1.1835 | 0
2019-07-26 05:00 | 1.0585 | 4804 |  | Fredag |  |  | 1.0585 | 0
2019-07-26 06:00 | 1.133 | 4805 |  | Fredag |  |  | 1.133 | 0
2019-07-26 07:00 | 1.7285 | 4806 |  | Fredag |  |  | 1.7285 | 0
2019-07-26 08:00 | 2.3155 | 4807 |  | Fredag |  |  | 2.3155 | 0
2019-07-26 09:00 | 2.568 | 4808 |  | Fredag |  |  | 2.568 | 0
2019-07-26 10:00 | 1.7445 | 4809 |  | Fredag |  |  | 1.7445 | 0
2019-07-26 11:00 | 1.9165 | 4810 |  | Fredag |  |  | 1.9165 | 0
2019-07-26 12:00 | 1.5435 | 4811 |  | Fredag |  |  | 1.5435 | 0
2019-07-26 13:00 | 1.5465 | 4812 |  | Fredag |  |  | 1.5465 | 0
2019-07-26 14:00 | 1.7335 | 4813 |  | Fredag |  |  | 1.7335 | 0
2019-07-26 15:00 | 2.09 | 4814 |  | Fredag |  |  | 2.09 | 0
2019-07-26 16:00 | 1.5085 | 4815 |  | Fredag |  |  | 1.5085 | 0
2019-07-26 17:00 | 1.866 | 4816 |  | Fredag |  |  | 1.866 | 0
2019-07-26 18:00 | 1.4475 | 4817 |  | Fredag |  |  | 1.4475 | 0
2019-07-26 19:00 | 1.825 | 4818 |  | Fredag |  |  | 1.825 | 0
2019-07-26 20:00 | 1.6105 | 4819 |  | Fredag |  |  | 1.6105 | 0
2019-07-26 21:00 | 1.465 | 4820 |  | Fredag |  |  | 1.465 | 0
2019-07-26 22:00 | 1.282 | 4821 |  | Fredag |  |  | 1.282 | 0
2019-07-26 23:00 | 1.5795 | 4822 |  | Fredag |  |  | 1.5795 | 0
2019-07-27 | 1.0425 | 4823 |  | Lørdag |  |  | 1.0425 | 0
2019-07-27 01:00 | 1.184 | 4824 |  | Lørdag |  |  | 1.184 | 0
2019-07-27 02:00 | 1.0305 | 4825 |  | Lørdag |  |  | 1.0305 | 0
2019-07-27 03:00 | 1.0475 | 4826 |  | Lørdag |  |  | 1.0475 | 0
2019-07-27 04:00 | 1.0995 | 4827 |  | Lørdag |  |  | 1.0995 | 0
2019-07-27 05:00 | 1.0925 | 4828 |  | Lørdag |  |  | 1.0925 | 0
2019-07-27 06:00 | 1.0795 | 4829 |  | Lørdag |  |  | 1.0795 | 0
2019-07-27 07:00 | 1.363 | 4830 |  | Lørdag |  |  | 1.363 | 0
2019-07-27 08:00 | 1.504 | 4831 |  | Lørdag |  |  | 1.504 | 0
2019-07-27 09:00 | 1.621 | 4832 |  | Lørdag |  |  | 1.621 | 0
2019-07-27 10:00 | 2.191 | 4833 |  | Lørdag |  |  | 2.191 | 0
2019-07-27 11:00 | 2.5475 | 4834 |  | Lørdag |  |  | 2.5475 | 0
2019-07-27 12:00 | 1.4865 | 4835 |  | Lørdag |  |  | 1.4865 | 0
2019-07-27 13:00 | 1.3465 | 4836 |  | Lørdag |  |  | 1.3465 | 0
2019-07-27 14:00 | 1.746 | 4837 |  | Lørdag |  |  | 1.746 | 0
2019-07-27 15:00 | 1.5755 | 4838 |  | Lørdag |  |  | 1.5755 | 0
2019-07-27 16:00 | 2.053 | 4839 |  | Lørdag |  |  | 2.053 | 0
2019-07-27 17:00 | 1.4205 | 4840 |  | Lørdag |  |  | 1.4205 | 0
2019-07-27 18:00 | 1.6235 | 4841 |  | Lørdag |  |  | 1.6235 | 0
2019-07-27 19:00 | 1.572 | 4842 |  | Lørdag |  |  | 1.572 | 0
2019-07-27 20:00 | 1.972 | 4843 |  | Lørdag |  |  | 1.972 | 0
2019-07-27 21:00 | 1.7255 | 4844 |  | Lørdag |  |  | 1.7255 | 0
2019-07-27 22:00 | 1.5725 | 4845 |  | Lørdag |  |  | 1.5725 | 0
2019-07-27 23:00 | 1.2205 | 4846 |  | Lørdag |  |  | 1.2205 | 0
2019-07-28 | 1.251 | 4847 |  | Søndag |  |  | 1.251 | 0
2019-07-28 01:00 | 0.933 | 4848 |  | Søndag |  |  | 0.933 | 0
2019-07-28 02:00 | 1.247 | 4849 |  | Søndag |  |  | 1.247 | 0
2019-07-28 03:00 | 1.1025 | 4850 |  | Søndag |  |  | 1.1025 | 0
2019-07-28 04:00 | 1.09 | 4851 |  | Søndag |  |  | 1.09 | 0
2019-07-28 05:00 | 1.085 | 4852 |  | Søndag |  |  | 1.085 | 0
2019-07-28 06:00 | 0.9815 | 4853 |  | Søndag |  |  | 0.9815 | 0
2019-07-28 07:00 | 1.068 | 4854 |  | Søndag |  |  | 1.068 | 0
2019-07-28 08:00 | 1.4955 | 4855 |  | Søndag |  |  | 1.4955 | 0
2019-07-28 09:00 | 2.171 | 4856 |  | Søndag |  |  | 2.171 | 0
2019-07-28 10:00 | 2.4475 | 4857 |  | Søndag |  |  | 2.4475 | 0
2019-07-28 11:00 | 1.9825 | 4858 |  | Søndag |  |  | 1.9825 | 0
2019-07-28 12:00 | 1.357 | 4859 |  | Søndag |  |  | 1.357 | 0
2019-07-28 13:00 | 1.3 | 4860 |  | Søndag |  |  | 1.3 | 0
2019-07-28 14:00 | 1.557 | 4861 |  | Søndag |  |  | 1.557 | 0
2019-07-28 15:00 | 2.485 | 4862 |  | Søndag |  |  | 2.485 | 0
2019-07-28 16:00 | 1.451 | 4863 |  | Søndag |  |  | 1.451 | 0
2019-07-28 17:00 | 1.6725 | 4864 |  | Søndag |  |  | 1.6725 | 0
2019-07-28 18:00 | 1.945 | 4865 |  | Søndag |  |  | 1.945 | 0
2019-07-28 19:00 | 2.1915 | 4866 |  | Søndag |  |  | 2.1915 | 0
2019-07-28 20:00 | 1.5195 | 4867 |  | Søndag |  |  | 1.5195 | 0
2019-07-28 21:00 | 1.583 | 4868 |  | Søndag |  |  | 1.583 | 0
2019-07-28 22:00 | 1.8315 | 4869 |  | Søndag |  |  | 1.8315 | 0
2019-07-28 23:00 | 1.5025 | 4870 |  | Søndag |  |  | 1.5025 | 0
2019-07-29 | 1.254 | 4871 |  | Mandag |  |  | 1.254 | 0
2019-07-29 01:00 | 1.016 | 4872 |  | Mandag |  |  | 1.016 | 0
2019-07-29 02:00 | 1.187 | 4873 |  | Mandag |  |  | 1.187 | 0
2019-07-29 03:00 | 1.068 | 4874 |  | Mandag |  |  | 1.068 | 0
2019-07-29 04:00 | 1.2375 | 4875 |  | Mandag |  |  | 1.2375 | 0
2019-07-29 05:00 | 1.0915 | 4876 |  | Mandag |  |  | 1.0915 | 0
2019-07-29 06:00 | 1.1155 | 4877 |  | Mandag |  |  | 1.1155 | 0
2019-07-29 07:00 | 1.2485 | 4878 |  | Mandag |  |  | 1.2485 | 0
2019-07-29 08:00 | 1.4945 | 4879 |  | Mandag |  |  | 1.4945 | 0
2019-07-29 09:00 | 2.5235 | 4880 |  | Mandag |  |  | 2.5235 | 0
2019-07-29 10:00 | 1.9245 | 4881 |  | Mandag |  |  | 1.9245 | 0
2019-07-29 11:00 | 1.4925 | 4882 |  | Mandag |  |  | 1.4925 | 0
2019-07-29 12:00 | 1.558 | 4883 |  | Mandag |  |  | 1.558 | 0
2019-07-29 13:00 | 1.382 | 4884 |  | Mandag |  |  | 1.382 | 0
2019-07-29 14:00 | 1.1025 | 4885 |  | Mandag |  |  | 1.1025 | 0
2019-07-29 15:00 | 1.6315 | 4886 |  | Mandag |  |  | 1.6315 | 0
2019-07-29 16:00 | 1.8515 | 4887 |  | Mandag |  |  | 1.8515 | 0
2019-07-29 17:00 | 2.0395 | 4888 |  | Mandag |  |  | 2.0395 | 0
2019-07-29 18:00 | 1.3965 | 4889 |  | Mandag |  |  | 1.3965 | 0
2019-07-29 19:00 | 1.254 | 4890 |  | Mandag |  |  | 1.254 | 0
2019-07-29 20:00 | 1.364 | 4891 |  | Mandag |  |  | 1.364 | 0
2019-07-29 21:00 | 1.7275 | 4892 |  | Mandag |  |  | 1.7275 | 0
2019-07-29 22:00 | 2.098 | 4893 |  | Mandag |  |  | 2.098 | 0
2019-07-29 23:00 | 1.4355 | 4894 |  | Mandag |  |  | 1.4355 | 0
2019-07-30 | 1.184 | 4895 |  | Tirsdag |  |  | 1.184 | 0
2019-07-30 01:00 | 1.1845 | 4896 |  | Tirsdag |  |  | 1.1845 | 0
2019-07-30 02:00 | 1.0645 | 4897 |  | Tirsdag |  |  | 1.0645 | 0
2019-07-30 03:00 | 1.0545 | 4898 |  | Tirsdag |  |  | 1.0545 | 0
2019-07-30 04:00 | 1.117 | 4899 |  | Tirsdag |  |  | 1.117 | 0
2019-07-30 05:00 | 1.1835 | 4900 |  | Tirsdag |  |  | 1.1835 | 0
2019-07-30 06:00 | 1.139 | 4901 |  | Tirsdag |  |  | 1.139 | 0
2019-07-30 07:00 | 1.1175 | 4902 |  | Tirsdag |  |  | 1.1175 | 0
2019-07-30 08:00 | 1.255 | 4903 |  | Tirsdag |  |  | 1.255 | 0
2019-07-30 09:00 | 1.3065 | 4904 |  | Tirsdag |  |  | 1.3065 | 0
2019-07-30 10:00 | 2.0355 | 4905 |  | Tirsdag |  |  | 2.0355 | 0
2019-07-30 11:00 | 2.1555 | 4906 |  | Tirsdag |  |  | 2.1555 | 0
2019-07-30 12:00 | 1.8265 | 4907 |  | Tirsdag |  |  | 1.8265 | 0
2019-07-30 13:00 | 1.877 | 4908 |  | Tirsdag |  |  | 1.877 | 0
2019-07-30 14:00 | 1.698 | 4909 |  | Tirsdag |  |  | 1.698 | 0
2019-07-30 15:00 | 2.5035 | 4910 |  | Tirsdag |  |  | 2.5035 | 0
2019-07-30 16:00 | 2.6455 | 4911 |  | Tirsdag |  |  | 2.6455 | 0
2019-07-30 17:00 | 1.9215 | 4912 |  | Tirsdag |  |  | 1.9215 | 0
2019-07-30 18:00 | 1.4165 | 4913 |  | Tirsdag |  |  | 1.4165 | 0
2019-07-30 19:00 | 1.437 | 4914 |  | Tirsdag |  |  | 1.437 | 0
2019-07-30 20:00 | 1.281 | 4915 |  | Tirsdag |  |  | 1.281 | 0
2019-07-30 21:00 | 1.7125 | 4916 |  | Tirsdag |  |  | 1.7125 | 0
2019-07-30 22:00 | 1.8225 | 4917 |  | Tirsdag |  |  | 1.8225 | 0
2019-07-30 23:00 | 1.5075 | 4918 |  | Tirsdag |  |  | 1.5075 | 0
2019-07-31 | 1.318 | 4919 |  | Onsdag |  |  | 1.318 | 0
2019-07-31 01:00 | 1.0225 | 4920 |  | Onsdag |  |  | 1.0225 | 0
2019-07-31 02:00 | 1.0025 | 4921 |  | Onsdag |  |  | 1.0025 | 0
2019-07-31 03:00 | 1.2465 | 4922 |  | Onsdag |  |  | 1.2465 | 0
2019-07-31 04:00 | 1.0815 | 4923 |  | Onsdag |  |  | 1.0815 | 0
2019-07-31 05:00 | 1.0695 | 4924 |  | Onsdag |  |  | 1.0695 | 0
2019-07-31 06:00 | 1.0175 | 4925 |  | Onsdag |  |  | 1.0175 | 0
2019-07-31 07:00 | 1.1895 | 4926 |  | Onsdag |  |  | 1.1895 | 0
2019-07-31 08:00 | 1.6375 | 4927 |  | Onsdag |  |  | 1.6375 | 0
2019-07-31 09:00 | 1.537 | 4928 |  | Onsdag |  |  | 1.537 | 0
2019-07-31 10:00 | 2.477 | 4929 |  | Onsdag |  |  | 2.477 | 0
2019-07-31 11:00 | 1.8695 | 4930 |  | Onsdag |  |  | 1.8695 | 0
2019-07-31 12:00 | 1.788 | 4931 |  | Onsdag |  |  | 1.788 | 0
2019-07-31 13:00 | 1.119 | 4932 |  | Onsdag |  |  | 1.119 | 0
2019-07-31 14:00 | 1.29 | 4933 |  | Onsdag |  |  | 1.29 | 0
2019-07-31 15:00 | 1.768 | 4934 |  | Onsdag |  |  | 1.768 | 0
2019-07-31 16:00 | 2.374 | 4935 |  | Onsdag |  |  | 2.374 | 0
2019-07-31 17:00 | 1.8225 | 4936 |  | Onsdag |  |  | 1.8225 | 0
2019-07-31 18:00 | 1.718 | 4937 |  | Onsdag |  |  | 1.718 | 0
2019-07-31 19:00 | 1.505 | 4938 |  | Onsdag |  |  | 1.505 | 0
2019-07-31 20:00 | 1.746 | 4939 |  | Onsdag |  |  | 1.746 | 0
2019-07-31 21:00 | 1.5185 | 4940 |  | Onsdag |  |  | 1.5185 | 0
2019-07-31 22:00 | 1.5805 | 4941 |  | Onsdag |  |  | 1.5805 | 0
2019-07-31 23:00 | 1.2485 | 4942 |  | Onsdag |  |  | 1.2485 | 0
2019-08-01 | 1.0625 | 4943 |  | Torsdag |  |  | 1.0625 | 0
2019-08-01 01:00 | 1.154 | 4944 |  | Torsdag |  |  | 1.154 | 0
2019-08-01 02:00 | 1.0785 | 4945 |  | Torsdag |  |  | 1.0785 | 0
2019-08-01 03:00 | 1.399 | 4946 |  | Torsdag |  |  | 1.399 | 0
2019-08-01 04:00 | 1.5215 | 4947 |  | Torsdag |  |  | 1.5215 | 0
2019-08-01 05:00 | 1.3045 | 4948 |  | Torsdag |  |  | 1.3045 | 0
2019-08-01 06:00 | 1.054 | 4949 |  | Torsdag |  |  | 1.054 | 0
2019-08-01 07:00 | 1.3755 | 4950 |  | Torsdag |  |  | 1.3755 | 0
2019-08-01 08:00 | 1.3855 | 4951 |  | Torsdag |  |  | 1.3855 | 0
2019-08-01 09:00 | 2.2265 | 4952 |  | Torsdag |  |  | 2.2265 | 0
2019-08-01 10:00 | 1.977 | 4953 |  | Torsdag |  |  | 1.977 | 0
2019-08-01 11:00 | 1.342 | 4954 |  | Torsdag |  |  | 1.342 | 0
2019-08-01 12:00 | 1.8415 | 4955 |  | Torsdag |  |  | 1.8415 | 0
2019-08-01 13:00 | 1.547 | 4956 |  | Torsdag |  |  | 1.547 | 0
2019-08-01 14:00 | 1.6655 | 4957 |  | Torsdag |  |  | 1.6655 | 0
2019-08-01 15:00 | 2.241 | 4958 |  | Torsdag |  |  | 2.241 | 0
2019-08-01 16:00 | 2.828 | 4959 |  | Torsdag |  |  | 2.828 | 0
2019-08-01 17:00 | 2.768 | 4960 |  | Torsdag |  |  | 2.768 | 0
2019-08-01 18:00 | 1.1815 | 4961 |  | Torsdag |  |  | 1.1815 | 0
2019-08-01 19:00 | 1.252 | 4962 |  | Torsdag |  |  | 1.252 | 0
2019-08-01 20:00 | 1.3135 | 4963 |  | Torsdag |  |  | 1.3135 | 0
2019-08-01 21:00 | 1.4485 | 4964 |  | Torsdag |  |  | 1.4485 | 0
2019-08-01 22:00 | 1.1445 | 4965 |  | Torsdag |  |  | 1.1445 | 0
2019-08-01 23:00 | 1.2475 | 4966 |  | Torsdag |  |  | 1.2475 | 0
2019-08-02 | 1.1645 | 4967 |  | Fredag |  |  | 1.1645 | 0
2019-08-02 01:00 | 1.402 | 4968 |  | Fredag |  |  | 1.402 | 0
2019-08-02 02:00 | 1.597 | 4969 |  | Fredag |  |  | 1.597 | 0
2019-08-02 03:00 | 1.327 | 4970 |  | Fredag |  |  | 1.327 | 0
2019-08-02 04:00 | 1.0415 | 4971 |  | Fredag |  |  | 1.0415 | 0
2019-08-02 05:00 | 1.1335 | 4972 |  | Fredag |  |  | 1.1335 | 0
2019-08-02 06:00 | 1.189 | 4973 |  | Fredag |  |  | 1.189 | 0
2019-08-02 07:00 | 1.457 | 4974 |  | Fredag |  |  | 1.457 | 0
2019-08-02 08:00 | 1.3165 | 4975 |  | Fredag |  |  | 1.3165 | 0
2019-08-02 09:00 | 1.336 | 4976 |  | Fredag |  |  | 1.336 | 0
2019-08-02 10:00 | 1.9635 | 4977 |  | Fredag |  |  | 1.9635 | 0
2019-08-02 11:00 | 1.829 | 4978 |  | Fredag |  |  | 1.829 | 0
2019-08-02 12:00 | 1.842 | 4979 |  | Fredag |  |  | 1.842 | 0
2019-08-02 13:00 | 1.756 | 4980 |  | Fredag |  |  | 1.756 | 0
2019-08-02 14:00 | 1.554 | 4981 |  | Fredag |  |  | 1.554 | 0
2019-08-02 15:00 | 2.2135 | 4982 |  | Fredag |  |  | 2.2135 | 0
2019-08-02 16:00 | 2.587 | 4983 |  | Fredag |  |  | 2.587 | 0
2019-08-02 17:00 | 2.2635 | 4984 |  | Fredag |  |  | 2.2635 | 0
2019-08-02 18:00 | 1.494 | 4985 |  | Fredag |  |  | 1.494 | 0
2019-08-02 19:00 | 1.391 | 4986 |  | Fredag |  |  | 1.391 | 0
2019-08-02 20:00 | 1.346 | 4987 |  | Fredag |  |  | 1.346 | 0
2019-08-02 21:00 | 1.4625 | 4988 |  | Fredag |  |  | 1.4625 | 0
2019-08-02 22:00 | 1.808 | 4989 |  | Fredag |  |  | 1.808 | 0
2019-08-02 23:00 | 1.564 | 4990 |  | Fredag |  |  | 1.564 | 0
2019-08-03 | 1.4355 | 4991 |  | Lørdag |  |  | 1.4355 | 0
2019-08-03 01:00 | 1.283 | 4992 |  | Lørdag |  |  | 1.283 | 0
2019-08-03 02:00 | 1.0745 | 4993 |  | Lørdag |  |  | 1.0745 | 0
2019-08-03 03:00 | 1.071 | 4994 |  | Lørdag |  |  | 1.071 | 0
2019-08-03 04:00 | 1.052 | 4995 |  | Lørdag |  |  | 1.052 | 0
2019-08-03 05:00 | 1.1185 | 4996 |  | Lørdag |  |  | 1.1185 | 0
2019-08-03 06:00 | 1.1445 | 4997 |  | Lørdag |  |  | 1.1445 | 0
2019-08-03 07:00 | 1.4345 | 4998 |  | Lørdag |  |  | 1.4345 | 0
2019-08-03 08:00 | 1.1465 | 4999 |  | Lørdag |  |  | 1.1465 | 0
2019-08-03 09:00 | 1.281 | 5000 |  | Lørdag |  |  | 1.281 | 0
2019-08-03 10:00 | 1.5995 | 5001 |  | Lørdag |  |  | 1.5995 | 0
2019-08-03 11:00 | 2.5005 | 5002 |  | Lørdag |  |  | 2.5005 | 0
2019-08-03 12:00 | 1.845 | 5003 |  | Lørdag |  |  | 1.845 | 0
2019-08-03 13:00 | 1.851 | 5004 |  | Lørdag |  |  | 1.851 | 0
2019-08-03 14:00 | 1.3035 | 5005 |  | Lørdag |  |  | 1.3035 | 0
2019-08-03 15:00 | 2.7585 | 5006 |  | Lørdag |  |  | 2.7585 | 0
2019-08-03 16:00 | 1.3935 | 5007 |  | Lørdag |  |  | 1.3935 | 0
2019-08-03 17:00 | 1.2975 | 5008 |  | Lørdag |  |  | 1.2975 | 0
2019-08-03 18:00 | 1.343 | 5009 |  | Lørdag |  |  | 1.343 | 0
2019-08-03 19:00 | 1.375 | 5010 |  | Lørdag |  |  | 1.375 | 0
2019-08-03 20:00 | 1.2655 | 5011 |  | Lørdag |  |  | 1.2655 | 0
2019-08-03 21:00 | 1.4285 | 5012 |  | Lørdag |  |  | 1.4285 | 0
2019-08-03 22:00 | 1.79 | 5013 |  | Lørdag |  |  | 1.79 | 0
2019-08-03 23:00 | 1.7195 | 5014 |  | Lørdag |  |  | 1.7195 | 0
2019-08-04 | 1.837 | 5015 |  | Søndag |  |  | 1.837 | 0
2019-08-04 01:00 | 1.1955 | 5016 |  | Søndag |  |  | 1.1955 | 0
2019-08-04 02:00 | 1.048 | 5017 |  | Søndag |  |  | 1.048 | 0
2019-08-04 03:00 | 1.15 | 5018 |  | Søndag |  |  | 1.15 | 0
2019-08-04 04:00 | 1.1 | 5019 |  | Søndag |  |  | 1.1 | 0
2019-08-04 05:00 | 1.3605 | 5020 |  | Søndag |  |  | 1.3605 | 0
2019-08-04 06:00 | 1.0635 | 5021 |  | Søndag |  |  | 1.0635 | 0
2019-08-04 07:00 | 1.133 | 5022 |  | Søndag |  |  | 1.133 | 0
2019-08-04 08:00 | 1.327 | 5023 |  | Søndag |  |  | 1.327 | 0
2019-08-04 09:00 | 1.378 | 5024 |  | Søndag |  |  | 1.378 | 0
2019-08-04 10:00 | 1.47 | 5025 |  | Søndag |  |  | 1.47 | 0
2019-08-04 11:00 | 2.139 | 5026 |  | Søndag |  |  | 2.139 | 0
2019-08-04 12:00 | 2.5095 | 5027 |  | Søndag |  |  | 2.5095 | 0
2019-08-04 13:00 | 2.263 | 5028 |  | Søndag |  |  | 2.263 | 0
2019-08-04 14:00 | 2.121 | 5029 |  | Søndag |  |  | 2.121 | 0
2019-08-04 15:00 | 1.8555 | 5030 |  | Søndag |  |  | 1.8555 | 0
2019-08-04 16:00 | 1.4645 | 5031 |  | Søndag |  |  | 1.4645 | 0
2019-08-04 17:00 | 1.4655 | 5032 |  | Søndag |  |  | 1.4655 | 0
2019-08-04 18:00 | 1.506 | 5033 |  | Søndag |  |  | 1.506 | 0
2019-08-04 19:00 | 1.333 | 5034 |  | Søndag |  |  | 1.333 | 0
2019-08-04 20:00 | 2.198 | 5035 |  | Søndag |  |  | 2.198 | 0
2019-08-04 21:00 | 2.5045 | 5036 |  | Søndag |  |  | 2.5045 | 0
2019-08-04 22:00 | 1.9075 | 5037 |  | Søndag |  |  | 1.9075 | 0
2019-08-04 23:00 | 1.538 | 5038 |  | Søndag |  |  | 1.538 | 0
2019-08-05 | 1.3935 | 5039 |  | Mandag |  |  | 1.3935 | 0
2019-08-05 01:00 | 1.196 | 5040 |  | Mandag |  |  | 1.196 | 0
2019-08-05 02:00 | 1.11 | 5041 |  | Mandag |  |  | 1.11 | 0
2019-08-05 03:00 | 1.0515 | 5042 |  | Mandag |  |  | 1.0515 | 0
2019-08-05 04:00 | 1.0485 | 5043 |  | Mandag |  |  | 1.0485 | 0
2019-08-05 05:00 | 1.204 | 5044 |  | Mandag |  |  | 1.204 | 0
2019-08-05 06:00 | 1.241 | 5045 |  | Mandag |  |  | 1.241 | 0
2019-08-05 07:00 | 1.2945 | 5046 |  | Mandag |  |  | 1.2945 | 0
2019-08-05 08:00 | 1.372 | 5047 |  | Mandag |  |  | 1.372 | 0
2019-08-05 09:00 | 1.0235 | 5048 |  | Mandag |  |  | 1.0235 | 0
2019-08-05 10:00 | 2.4375 | 5049 |  | Mandag |  |  | 2.4375 | 0
2019-08-05 11:00 | 1.634 | 5050 |  | Mandag |  |  | 1.634 | 0
2019-08-05 12:00 | 1.837 | 5051 |  | Mandag |  |  | 1.837 | 0
2019-08-05 13:00 | 1.7295 | 5052 |  | Mandag |  |  | 1.7295 | 0
2019-08-05 14:00 | 1.3135 | 5053 |  | Mandag |  |  | 1.3135 | 0
2019-08-05 15:00 | 1.504 | 5054 |  | Mandag |  |  | 1.504 | 0
2019-08-05 16:00 | 1.6575 | 5055 |  | Mandag |  |  | 1.6575 | 0
2019-08-05 17:00 | 1.7075 | 5056 |  | Mandag |  |  | 1.7075 | 0
2019-08-05 18:00 | 1.4085 | 5057 |  | Mandag |  |  | 1.4085 | 0
2019-08-05 19:00 | 1.4885 | 5058 |  | Mandag |  |  | 1.4885 | 0
2019-08-05 20:00 | 1.4365 | 5059 |  | Mandag |  |  | 1.4365 | 0
2019-08-05 21:00 | 1.591 | 5060 |  | Mandag |  |  | 1.591 | 0
2019-08-05 22:00 | 1.7595 | 5061 |  | Mandag |  |  | 1.7595 | 0
2019-08-05 23:00 | 1.605 | 5062 |  | Mandag |  |  | 1.605 | 0
2019-08-06 | 1.283 | 5063 |  | Tirsdag |  |  | 1.283 | 0
2019-08-06 01:00 | 1.0635 | 5064 |  | Tirsdag |  |  | 1.0635 | 0
2019-08-06 02:00 | 1.0545 | 5065 |  | Tirsdag |  |  | 1.0545 | 0
2019-08-06 03:00 | 1.3085 | 5066 |  | Tirsdag |  |  | 1.3085 | 0
2019-08-06 04:00 | 1.1385 | 5067 |  | Tirsdag |  |  | 1.1385 | 0
2019-08-06 05:00 | 1.1115 | 5068 |  | Tirsdag |  |  | 1.1115 | 0
2019-08-06 06:00 | 1.1595 | 5069 |  | Tirsdag |  |  | 1.1595 | 0
2019-08-06 07:00 | 1.337 | 5070 |  | Tirsdag |  |  | 1.337 | 0
2019-08-06 08:00 | 2.3395 | 5071 |  | Tirsdag |  |  | 2.3395 | 0
2019-08-06 09:00 | 2.61 | 5072 |  | Tirsdag |  |  | 2.61 | 0
2019-08-06 10:00 | 2.739 | 5073 |  | Tirsdag |  |  | 2.739 | 0
2019-08-06 11:00 | 2.8155 | 5074 |  | Tirsdag |  |  | 2.8155 | 0
2019-08-06 12:00 | 2.0965 | 5075 |  | Tirsdag |  |  | 2.0965 | 0
2019-08-06 13:00 | 1.3335 | 5076 |  | Tirsdag |  |  | 1.3335 | 0
2019-08-06 14:00 | 1.236 | 5077 |  | Tirsdag |  |  | 1.236 | 0
2019-08-06 15:00 | 1.334 | 5078 |  | Tirsdag |  |  | 1.334 | 0
2019-08-06 16:00 | 2.4015 | 5079 |  | Tirsdag |  |  | 2.4015 | 0
2019-08-06 17:00 | 1.3815 | 5080 |  | Tirsdag |  |  | 1.3815 | 0
2019-08-06 18:00 | 1.2095 | 5081 |  | Tirsdag |  |  | 1.2095 | 0
2019-08-06 19:00 | 1.4815 | 5082 |  | Tirsdag |  |  | 1.4815 | 0
2019-08-06 20:00 | 1.575 | 5083 |  | Tirsdag |  |  | 1.575 | 0
2019-08-06 21:00 | 2.009 | 5084 |  | Tirsdag |  |  | 2.009 | 0
2019-08-06 22:00 | 1.829 | 5085 |  | Tirsdag |  |  | 1.829 | 0
2019-08-06 23:00 | 1.661 | 5086 |  | Tirsdag |  |  | 1.661 | 0
2019-08-07 | 1.154 | 5087 |  | Onsdag |  |  | 1.154 | 0
2019-08-07 01:00 | 1.038 | 5088 |  | Onsdag |  |  | 1.038 | 0
2019-08-07 02:00 | 1.1655 | 5089 |  | Onsdag |  |  | 1.1655 | 0
2019-08-07 03:00 | 1.039 | 5090 |  | Onsdag |  |  | 1.039 | 0
2019-08-07 04:00 | 1.1945 | 5091 |  | Onsdag |  |  | 1.1945 | 0
2019-08-07 05:00 | 1.1645 | 5092 |  | Onsdag |  |  | 1.1645 | 0
2019-08-07 06:00 | 1.077 | 5093 |  | Onsdag |  |  | 1.077 | 0
2019-08-07 07:00 | 1.603 | 5094 |  | Onsdag |  |  | 1.603 | 0
2019-08-07 08:00 | 2.443 | 5095 |  | Onsdag |  |  | 2.443 | 0
2019-08-07 09:00 | 2.637 | 5096 |  | Onsdag |  |  | 2.637 | 0
2019-08-07 10:00 | 1.863 | 5097 |  | Onsdag |  |  | 1.863 | 0
2019-08-07 11:00 | 1.526 | 5098 |  | Onsdag |  |  | 1.526 | 0
2019-08-07 12:00 | 1.128 | 5099 |  | Onsdag |  |  | 1.128 | 0
2019-08-07 13:00 | 1.182 | 5100 |  | Onsdag |  |  | 1.182 | 0
2019-08-07 14:00 | 1.085 | 5101 |  | Onsdag |  |  | 1.085 | 0
2019-08-07 15:00 | 1.7595 | 5102 |  | Onsdag |  |  | 1.7595 | 0
2019-08-07 16:00 | 1.322 | 5103 |  | Onsdag |  |  | 1.322 | 0
2019-08-07 17:00 | 0.9815 | 5104 |  | Onsdag |  |  | 0.9815 | 0
2019-08-07 18:00 | 1.2945 | 5105 |  | Onsdag |  |  | 1.2945 | 0
2019-08-07 19:00 | 1.256 | 5106 |  | Onsdag |  |  | 1.256 | 0
2019-08-07 20:00 | 1.446 | 5107 |  | Onsdag |  |  | 1.446 | 0
2019-08-07 21:00 | 2.0445 | 5108 |  | Onsdag |  |  | 2.0445 | 0
2019-08-07 22:00 | 1.7055 | 5109 |  | Onsdag |  |  | 1.7055 | 0
2019-08-07 23:00 | 1.7025 | 5110 |  | Onsdag |  |  | 1.7025 | 0
2019-08-08 | 1.0435 | 5111 |  | Torsdag |  |  | 1.0435 | 0
2019-08-08 01:00 | 1.2485 | 5112 |  | Torsdag |  |  | 1.2485 | 0
2019-08-08 02:00 | 1.0965 | 5113 |  | Torsdag |  |  | 1.0965 | 0
2019-08-08 03:00 | 1.051 | 5114 |  | Torsdag |  |  | 1.051 | 0
2019-08-08 04:00 | 1.035 | 5115 |  | Torsdag |  |  | 1.035 | 0
2019-08-08 05:00 | 1.234 | 5116 |  | Torsdag |  |  | 1.234 | 0
2019-08-08 06:00 | 1.0055 | 5117 |  | Torsdag |  |  | 1.0055 | 0
2019-08-08 07:00 | 1.027 | 5118 |  | Torsdag |  |  | 1.027 | 0
2019-08-08 08:00 | 1.4795 | 5119 |  | Torsdag |  |  | 1.4795 | 0
2019-08-08 09:00 | 1.8425 | 5120 |  | Torsdag |  |  | 1.8425 | 0
2019-08-08 10:00 | 2.482 | 5121 |  | Torsdag |  |  | 2.482 | 0
2019-08-08 11:00 | 2.26 | 5122 |  | Torsdag |  |  | 2.26 | 0
2019-08-08 12:00 | 1.253 | 5123 |  | Torsdag |  |  | 1.253 | 0
2019-08-08 13:00 | 1.403 | 5124 |  | Torsdag |  |  | 1.403 | 0
2019-08-08 14:00 | 1.9525 | 5125 |  | Torsdag |  |  | 1.9525 | 0
2019-08-08 15:00 | 1.974 | 5126 |  | Torsdag |  |  | 1.974 | 0
2019-08-08 16:00 | 1.9675 | 5127 |  | Torsdag |  |  | 1.9675 | 0
2019-08-08 17:00 | 1.9735 | 5128 |  | Torsdag |  |  | 1.9735 | 0
2019-08-08 18:00 | 1.7145 | 5129 |  | Torsdag |  |  | 1.7145 | 0
2019-08-08 19:00 | 1.86 | 5130 |  | Torsdag |  |  | 1.86 | 0
2019-08-08 20:00 | 1.4955 | 5131 |  | Torsdag |  |  | 1.4955 | 0
2019-08-08 21:00 | 1.625 | 5132 |  | Torsdag |  |  | 1.625 | 0
2019-08-08 22:00 | 1.597 | 5133 |  | Torsdag |  |  | 1.597 | 0
2019-08-08 23:00 | 1.708 | 5134 |  | Torsdag |  |  | 1.708 | 0
2019-08-09 | 1.345 | 5135 |  | Fredag |  |  | 1.345 | 0
2019-08-09 01:00 | 0.965 | 5136 |  | Fredag |  |  | 0.965 | 0
2019-08-09 02:00 | 1.251 | 5137 |  | Fredag |  |  | 1.251 | 0
2019-08-09 03:00 | 1.2275 | 5138 |  | Fredag |  |  | 1.2275 | 0
2019-08-09 04:00 | 1.3845 | 5139 |  | Fredag |  |  | 1.3845 | 0
2019-08-09 05:00 | 1.299 | 5140 |  | Fredag |  |  | 1.299 | 0
2019-08-09 06:00 | 1.4675 | 5141 |  | Fredag |  |  | 1.4675 | 0
2019-08-09 07:00 | 1.235 | 5142 |  | Fredag |  |  | 1.235 | 0
2019-08-09 08:00 | 1.784 | 5143 |  | Fredag |  |  | 1.784 | 0
2019-08-09 09:00 | 2.7015 | 5144 |  | Fredag |  |  | 2.7015 | 0
2019-08-09 10:00 | 2.2155 | 5145 |  | Fredag |  |  | 2.2155 | 0
2019-08-09 11:00 | 1.9715 | 5146 |  | Fredag |  |  | 1.9715 | 0
2019-08-09 12:00 | 1.374 | 5147 |  | Fredag |  |  | 1.374 | 0
2019-08-09 13:00 | 1.488 | 5148 |  | Fredag |  |  | 1.488 | 0
2019-08-09 14:00 | 2.4105 | 5149 |  | Fredag |  |  | 2.4105 | 0
2019-08-09 15:00 | 2.2205 | 5150 |  | Fredag |  |  | 2.2205 | 0
2019-08-09 16:00 | 1.738 | 5151 |  | Fredag |  |  | 1.738 | 0
2019-08-09 17:00 | 1.76 | 5152 |  | Fredag |  |  | 1.76 | 0
2019-08-09 18:00 | 1.2655 | 5153 |  | Fredag |  |  | 1.2655 | 0
2019-08-09 19:00 | 1.141 | 5154 |  | Fredag |  |  | 1.141 | 0
2019-08-09 20:00 | 1.721 | 5155 |  | Fredag |  |  | 1.721 | 0
2019-08-09 21:00 | 1.7965 | 5156 |  | Fredag |  |  | 1.7965 | 0
2019-08-09 22:00 | 1.861 | 5157 |  | Fredag |  |  | 1.861 | 0
2019-08-09 23:00 | 1.9945 | 5158 |  | Fredag |  |  | 1.9945 | 0
2019-08-10 | 1.274 | 5159 |  | Lørdag |  |  | 1.274 | 0
2019-08-10 01:00 | 0.998 | 5160 |  | Lørdag |  |  | 0.998 | 0
2019-08-10 02:00 | 1.2055 | 5161 |  | Lørdag |  |  | 1.2055 | 0
2019-08-10 03:00 | 1.022 | 5162 |  | Lørdag |  |  | 1.022 | 0
2019-08-10 04:00 | 1.1365 | 5163 |  | Lørdag |  |  | 1.1365 | 0
2019-08-10 05:00 | 1.062 | 5164 |  | Lørdag |  |  | 1.062 | 0
2019-08-10 06:00 | 1.1405 | 5165 |  | Lørdag |  |  | 1.1405 | 0
2019-08-10 07:00 | 1.408 | 5166 |  | Lørdag |  |  | 1.408 | 0
2019-08-10 08:00 | 1.374 | 5167 |  | Lørdag |  |  | 1.374 | 0
2019-08-10 09:00 | 2.083 | 5168 |  | Lørdag |  |  | 2.083 | 0
2019-08-10 10:00 | 2.4985 | 5169 |  | Lørdag |  |  | 2.4985 | 0
2019-08-10 11:00 | 1.5255 | 5170 |  | Lørdag |  |  | 1.5255 | 0
2019-08-10 12:00 | 1.245 | 5171 |  | Lørdag |  |  | 1.245 | 0
2019-08-10 13:00 | 1.5035 | 5172 |  | Lørdag |  |  | 1.5035 | 0
2019-08-10 14:00 | 1.335 | 5173 |  | Lørdag |  |  | 1.335 | 0
2019-08-10 15:00 | 1.0985 | 5174 |  | Lørdag |  |  | 1.0985 | 0
2019-08-10 16:00 | 2.169 | 5175 |  | Lørdag |  |  | 2.169 | 0
2019-08-10 17:00 | 1.8195 | 5176 |  | Lørdag |  |  | 1.8195 | 0
2019-08-10 18:00 | 1.356 | 5177 |  | Lørdag |  |  | 1.356 | 0
2019-08-10 19:00 | 1.4175 | 5178 |  | Lørdag |  |  | 1.4175 | 0
2019-08-10 20:00 | 1.5725 | 5179 |  | Lørdag |  |  | 1.5725 | 0
2019-08-10 21:00 | 2.0615 | 5180 |  | Lørdag |  |  | 2.0615 | 0
2019-08-10 22:00 | 1.873 | 5181 |  | Lørdag |  |  | 1.873 | 0
2019-08-10 23:00 | 1.328 | 5182 |  | Lørdag |  |  | 1.328 | 0
2019-08-11 | 1.0255 | 5183 |  | Søndag |  |  | 1.0255 | 0
2019-08-11 01:00 | 1.189 | 5184 |  | Søndag |  |  | 1.189 | 0
2019-08-11 02:00 | 1.1385 | 5185 |  | Søndag |  |  | 1.1385 | 0
2019-08-11 03:00 | 1.354 | 5186 |  | Søndag |  |  | 1.354 | 0
2019-08-11 04:00 | 1.22 | 5187 |  | Søndag |  |  | 1.22 | 0
2019-08-11 05:00 | 1.1705 | 5188 |  | Søndag |  |  | 1.1705 | 0
2019-08-11 06:00 | 1.247 | 5189 |  | Søndag |  |  | 1.247 | 0
2019-08-11 07:00 | 1.016 | 5190 |  | Søndag |  |  | 1.016 | 0
2019-08-11 08:00 | 1.142 | 5191 |  | Søndag |  |  | 1.142 | 0
2019-08-11 09:00 | 1.3925 | 5192 |  | Søndag |  |  | 1.3925 | 0
2019-08-11 10:00 | 1.63 | 5193 |  | Søndag |  |  | 1.63 | 0
2019-08-11 11:00 | 1.5575 | 5194 |  | Søndag |  |  | 1.5575 | 0
2019-08-11 12:00 | 2.278 | 5195 |  | Søndag |  |  | 2.278 | 0
2019-08-11 13:00 | 2.027 | 5196 |  | Søndag |  |  | 2.027 | 0
2019-08-11 14:00 | 1.9865 | 5197 |  | Søndag |  |  | 1.9865 | 0
2019-08-11 15:00 | 1.7575 | 5198 |  | Søndag |  |  | 1.7575 | 0
2019-08-11 16:00 | 1.6795 | 5199 |  | Søndag |  |  | 1.6795 | 0
2019-08-11 17:00 | 1.6965 | 5200 |  | Søndag |  |  | 1.6965 | 0
2019-08-11 18:00 | 1.395 | 5201 |  | Søndag |  |  | 1.395 | 0
2019-08-11 19:00 | 1.1165 | 5202 |  | Søndag |  |  | 1.1165 | 0
2019-08-11 20:00 | 1.256 | 5203 |  | Søndag |  |  | 1.256 | 0
2019-08-11 21:00 | 1.4605 | 5204 |  | Søndag |  |  | 1.4605 | 0
2019-08-11 22:00 | 1.4835 | 5205 |  | Søndag |  |  | 1.4835 | 0
2019-08-11 23:00 | 1.6005 | 5206 |  | Søndag |  |  | 1.6005 | 0
2019-08-12 | 1.111 | 5207 |  | Mandag |  |  | 1.111 | 0
2019-08-12 01:00 | 1.159 | 5208 |  | Mandag |  |  | 1.159 | 0
2019-08-12 02:00 | 1.125 | 5209 |  | Mandag |  |  | 1.125 | 0
2019-08-12 03:00 | 1.086 | 5210 |  | Mandag |  |  | 1.086 | 0
2019-08-12 04:00 | 1.082 | 5211 |  | Mandag |  |  | 1.082 | 0
2019-08-12 05:00 | 1.2475 | 5212 |  | Mandag |  |  | 1.2475 | 0
2019-08-12 06:00 | 1.0915 | 5213 |  | Mandag |  |  | 1.0915 | 0
2019-08-12 07:00 | 1.103 | 5214 |  | Mandag |  |  | 1.103 | 0
2019-08-12 08:00 | 1.467 | 5215 |  | Mandag |  |  | 1.467 | 0
2019-08-12 09:00 | 1.644 | 5216 |  | Mandag |  |  | 1.644 | 0
2019-08-12 10:00 | 1.7395 | 5217 |  | Mandag |  |  | 1.7395 | 0
2019-08-12 11:00 | 1.802 | 5218 |  | Mandag |  |  | 1.802 | 0
2019-08-12 12:00 | 1.442 | 5219 |  | Mandag |  |  | 1.442 | 0
2019-08-12 13:00 | 1.464 | 5220 |  | Mandag |  |  | 1.464 | 0
2019-08-12 14:00 | 1.329 | 5221 |  | Mandag |  |  | 1.329 | 0
2019-08-12 15:00 | 1.3465 | 5222 |  | Mandag |  |  | 1.3465 | 0
2019-08-12 16:00 | 2.69 | 5223 |  | Mandag |  |  | 2.69 | 0
2019-08-12 17:00 | 2.45 | 5224 |  | Mandag |  |  | 2.45 | 0
2019-08-12 18:00 | 1.7725 | 5225 |  | Mandag |  |  | 1.7725 | 0
2019-08-12 19:00 | 1.747 | 5226 |  | Mandag |  |  | 1.747 | 0
2019-08-12 20:00 | 2.3455 | 5227 |  | Mandag |  |  | 2.3455 | 0
2019-08-12 21:00 | 1.8345 | 5228 |  | Mandag |  |  | 1.8345 | 0
2019-08-12 22:00 | 1.8255 | 5229 |  | Mandag |  |  | 1.8255 | 0
2019-08-12 23:00 | 1.706 | 5230 |  | Mandag |  |  | 1.706 | 0
2019-08-13 | 1.085 | 5231 |  | Tirsdag |  |  | 1.085 | 0
2019-08-13 01:00 | 1.053 | 5232 |  | Tirsdag |  |  | 1.053 | 0
2019-08-13 02:00 | 1.1795 | 5233 |  | Tirsdag |  |  | 1.1795 | 0
2019-08-13 03:00 | 1.1785 | 5234 |  | Tirsdag |  |  | 1.1785 | 0
2019-08-13 04:00 | 1.192 | 5235 |  | Tirsdag |  |  | 1.192 | 0
2019-08-13 05:00 | 1.3695 | 5236 |  | Tirsdag |  |  | 1.3695 | 0
2019-08-13 06:00 | 1.031 | 5237 |  | Tirsdag |  |  | 1.031 | 0
2019-08-13 07:00 | 1.854 | 5238 |  | Tirsdag |  |  | 1.854 | 0
2019-08-13 08:00 | 2.05 | 5239 |  | Tirsdag |  |  | 2.05 | 0
2019-08-13 09:00 | 1.8855 | 5240 |  | Tirsdag |  |  | 1.8855 | 0
2019-08-13 10:00 | 3.531 | 5241 |  | Tirsdag |  |  | 3.531 | 0
2019-08-13 11:00 | 2.039 | 5242 |  | Tirsdag |  |  | 2.039 | 0
2019-08-13 12:00 | 1.281 | 5243 |  | Tirsdag |  |  | 1.281 | 0
2019-08-13 13:00 | 1.588 | 5244 |  | Tirsdag |  |  | 1.588 | 0
2019-08-13 14:00 | 1.5245 | 5245 |  | Tirsdag |  |  | 1.5245 | 0
2019-08-13 15:00 | 1.722 | 5246 |  | Tirsdag |  |  | 1.722 | 0
2019-08-13 16:00 | 2.153 | 5247 |  | Tirsdag |  |  | 2.153 | 0
2019-08-13 17:00 | 1.6685 | 5248 |  | Tirsdag |  |  | 1.6685 | 0
2019-08-13 18:00 | 1.579 | 5249 |  | Tirsdag |  |  | 1.579 | 0
2019-08-13 19:00 | 1.7285 | 5250 |  | Tirsdag |  |  | 1.7285 | 0
2019-08-13 20:00 | 2.0445 | 5251 |  | Tirsdag |  |  | 2.0445 | 0
2019-08-13 21:00 | 2.074 | 5252 |  | Tirsdag |  |  | 2.074 | 0
2019-08-13 22:00 | 1.9235 | 5253 |  | Tirsdag |  |  | 1.9235 | 0
2019-08-13 23:00 | 1.525 | 5254 |  | Tirsdag |  |  | 1.525 | 0
2019-08-14 | 1.477 | 5255 |  | Onsdag |  |  | 1.477 | 0
2019-08-14 01:00 | 1.4905 | 5256 |  | Onsdag |  |  | 1.4905 | 0
2019-08-14 02:00 | 1.5855 | 5257 |  | Onsdag |  |  | 1.5855 | 0
2019-08-14 03:00 | 1.526 | 5258 |  | Onsdag |  |  | 1.526 | 0
2019-08-14 04:00 | 1.4835 | 5259 |  | Onsdag |  |  | 1.4835 | 0
2019-08-14 05:00 | 1.615 | 5260 |  | Onsdag |  |  | 1.615 | 0
2019-08-14 06:00 | 1.4645 | 5261 |  | Onsdag |  |  | 1.4645 | 0
2019-08-14 07:00 | 1.8965 | 5262 |  | Onsdag |  |  | 1.8965 | 0
2019-08-14 08:00 | 2.852 | 5263 |  | Onsdag |  |  | 2.852 | 0
2019-08-14 09:00 | 2.6655 | 5264 |  | Onsdag |  |  | 2.6655 | 0
2019-08-14 10:00 | 3.0185 | 5265 |  | Onsdag |  |  | 3.0185 | 0
2019-08-14 11:00 | 2.359 | 5266 |  | Onsdag |  |  | 2.359 | 0
2019-08-14 12:00 | 2.9105 | 5267 |  | Onsdag |  |  | 2.9105 | 0
2019-08-14 13:00 | 1.8085 | 5268 |  | Onsdag |  |  | 1.8085 | 0
2019-08-14 14:00 | 1.4445 | 5269 |  | Onsdag |  |  | 1.4445 | 0
2019-08-14 15:00 | 2.062 | 5270 |  | Onsdag |  |  | 2.062 | 0
2019-08-14 16:00 | 1.485 | 5271 |  | Onsdag |  |  | 1.485 | 0
2019-08-14 17:00 | 1.3425 | 5272 |  | Onsdag |  |  | 1.3425 | 0
2019-08-14 18:00 | 1.6985 | 5273 |  | Onsdag |  |  | 1.6985 | 0
2019-08-14 19:00 | 1.7775 | 5274 |  | Onsdag |  |  | 1.7775 | 0
2019-08-14 20:00 | 1.936 | 5275 |  | Onsdag |  |  | 1.936 | 0
2019-08-14 21:00 | 2.1475 | 5276 |  | Onsdag |  |  | 2.1475 | 0
2019-08-14 22:00 | 1.445 | 5277 |  | Onsdag |  |  | 1.445 | 0
2019-08-14 23:00 | 1.5075 | 5278 |  | Onsdag |  |  | 1.5075 | 0
2019-08-15 | 1.226 | 5279 |  | Torsdag |  |  | 1.226 | 0
2019-08-15 01:00 | 1.1375 | 5280 |  | Torsdag |  |  | 1.1375 | 0
2019-08-15 02:00 | 1.414 | 5281 |  | Torsdag |  |  | 1.414 | 0
2019-08-15 03:00 | 1.54 | 5282 |  | Torsdag |  |  | 1.54 | 0
2019-08-15 04:00 | 1.5115 | 5283 |  | Torsdag |  |  | 1.5115 | 0
2019-08-15 05:00 | 1.656 | 5284 |  | Torsdag |  |  | 1.656 | 0
2019-08-15 06:00 | 1.8365 | 5285 |  | Torsdag |  |  | 1.8365 | 0
2019-08-15 07:00 | 2.145 | 5286 |  | Torsdag |  |  | 2.145 | 0
2019-08-15 08:00 | 1.7195 | 5287 |  | Torsdag |  |  | 1.7195 | 0
2019-08-15 09:00 | 1.2315 | 5288 |  | Torsdag |  |  | 1.2315 | 0
2019-08-15 10:00 | 1.2975 | 5289 |  | Torsdag |  |  | 1.2975 | 0
2019-08-15 11:00 | 1.514 | 5290 |  | Torsdag |  |  | 1.514 | 0
2019-08-15 12:00 | 2.0155 | 5291 |  | Torsdag |  |  | 2.0155 | 0
2019-08-15 13:00 | 1.5705 | 5292 |  | Torsdag |  |  | 1.5705 | 0
2019-08-15 14:00 | 0.9995 | 5293 |  | Torsdag |  |  | 0.9995 | 0
2019-08-15 15:00 | 1.6925 | 5294 |  | Torsdag |  |  | 1.6925 | 0
2019-08-15 16:00 | 1.704 | 5295 |  | Torsdag |  |  | 1.704 | 0
2019-08-15 17:00 | 1.5215 | 5296 |  | Torsdag |  |  | 1.5215 | 0
2019-08-15 18:00 | 1.683 | 5297 |  | Torsdag |  |  | 1.683 | 0
2019-08-15 19:00 | 1.778 | 5298 |  | Torsdag |  |  | 1.778 | 0
2019-08-15 20:00 | 1.5305 | 5299 |  | Torsdag |  |  | 1.5305 | 0
2019-08-15 21:00 | 1.178 | 5300 |  | Torsdag |  |  | 1.178 | 0
2019-08-15 22:00 | 1.354 | 5301 |  | Torsdag |  |  | 1.354 | 0
2019-08-15 23:00 | 1.3225 | 5302 |  | Torsdag |  |  | 1.3225 | 0
2019-08-16 | 1.2065 | 5303 |  | Fredag |  |  | 1.2065 | 0
2019-08-16 01:00 | 1.0625 | 5304 |  | Fredag |  |  | 1.0625 | 0
2019-08-16 02:00 | 1.3315 | 5305 |  | Fredag |  |  | 1.3315 | 0
2019-08-16 03:00 | 1.456 | 5306 |  | Fredag |  |  | 1.456 | 0
2019-08-16 04:00 | 1.76 | 5307 |  | Fredag |  |  | 1.76 | 0
2019-08-16 05:00 | 1.2825 | 5308 |  | Fredag |  |  | 1.2825 | 0
2019-08-16 06:00 | 0.99 | 5309 |  | Fredag |  |  | 0.99 | 0
2019-08-16 07:00 | 1.344 | 5310 |  | Fredag |  |  | 1.344 | 0
2019-08-16 08:00 | 1.9025 | 5311 |  | Fredag |  |  | 1.9025 | 0
2019-08-16 09:00 | 1.631 | 5312 |  | Fredag |  |  | 1.631 | 0
2019-08-16 10:00 | 2.172 | 5313 |  | Fredag |  |  | 2.172 | 0
2019-08-16 11:00 | 1.2515 | 5314 |  | Fredag |  |  | 1.2515 | 0
2019-08-16 12:00 | 1.7835 | 5315 |  | Fredag |  |  | 1.7835 | 0
2019-08-16 13:00 | 1.866 | 5316 |  | Fredag |  |  | 1.866 | 0
2019-08-16 14:00 | 1.96 | 5317 |  | Fredag |  |  | 1.96 | 0
2019-08-16 15:00 | 1.2065 | 5318 |  | Fredag |  |  | 1.2065 | 0
2019-08-16 16:00 | 1.842 | 5319 |  | Fredag |  |  | 1.842 | 0
2019-08-16 17:00 | 1.449 | 5320 |  | Fredag |  |  | 1.449 | 0
2019-08-16 18:00 | 1.1865 | 5321 |  | Fredag |  |  | 1.1865 | 0
2019-08-16 19:00 | 1.3125 | 5322 |  | Fredag |  |  | 1.3125 | 0
2019-08-16 20:00 | 2.3395 | 5323 |  | Fredag |  |  | 2.3395 | 0
2019-08-16 21:00 | 1.583 | 5324 |  | Fredag |  |  | 1.583 | 0
2019-08-16 22:00 | 2.0655 | 5325 |  | Fredag |  |  | 2.0655 | 0
2019-08-16 23:00 | 1.7595 | 5326 |  | Fredag |  |  | 1.7595 | 0
2019-08-17 | 1.7685 | 5327 |  | Lørdag |  |  | 1.7685 | 0
2019-08-17 01:00 | 1.6365 | 5328 |  | Lørdag |  |  | 1.6365 | 0
2019-08-17 02:00 | 1.5505 | 5329 |  | Lørdag |  |  | 1.5505 | 0
2019-08-17 03:00 | 1.488 | 5330 |  | Lørdag |  |  | 1.488 | 0
2019-08-17 04:00 | 1.361 | 5331 |  | Lørdag |  |  | 1.361 | 0
2019-08-17 05:00 | 1.3405 | 5332 |  | Lørdag |  |  | 1.3405 | 0
2019-08-17 06:00 | 1.4285 | 5333 |  | Lørdag |  |  | 1.4285 | 0
2019-08-17 07:00 | 1.5965 | 5334 |  | Lørdag |  |  | 1.5965 | 0
2019-08-17 08:00 | 1.8165 | 5335 |  | Lørdag |  |  | 1.8165 | 0
2019-08-17 09:00 | 1.9 | 5336 |  | Lørdag |  |  | 1.9 | 0
2019-08-17 10:00 | 1.5945 | 5337 |  | Lørdag |  |  | 1.5945 | 0
2019-08-17 11:00 | 1.8685 | 5338 |  | Lørdag |  |  | 1.8685 | 0
2019-08-17 12:00 | 2.1605 | 5339 |  | Lørdag |  |  | 2.1605 | 0
2019-08-17 13:00 | 2.0475 | 5340 |  | Lørdag |  |  | 2.0475 | 0
2019-08-17 14:00 | 1.7035 | 5341 |  | Lørdag |  |  | 1.7035 | 0
2019-08-17 15:00 | 2.0495 | 5342 |  | Lørdag |  |  | 2.0495 | 0
2019-08-17 16:00 | 2.6195 | 5343 |  | Lørdag |  |  | 2.6195 | 0
2019-08-17 17:00 | 2.7995 | 5344 |  | Lørdag |  |  | 2.7995 | 0
2019-08-17 18:00 | 2.6035 | 5345 |  | Lørdag |  |  | 2.6035 | 0
2019-08-17 19:00 | 1.554 | 5346 |  | Lørdag |  |  | 1.554 | 0
2019-08-17 20:00 | 1.2565 | 5347 |  | Lørdag |  |  | 1.2565 | 0
2019-08-17 21:00 | 1.3485 | 5348 |  | Lørdag |  |  | 1.3485 | 0
2019-08-17 22:00 | 2.06 | 5349 |  | Lørdag |  |  | 2.06 | 0
2019-08-17 23:00 | 1.941 | 5350 |  | Lørdag |  |  | 1.941 | 0
2019-08-18 | 1.969 | 5351 |  | Søndag |  |  | 1.969 | 0
2019-08-18 01:00 | 1.487 | 5352 |  | Søndag |  |  | 1.487 | 0
2019-08-18 02:00 | 1.292 | 5353 |  | Søndag |  |  | 1.292 | 0
2019-08-18 03:00 | 1.4975 | 5354 |  | Søndag |  |  | 1.4975 | 0
2019-08-18 04:00 | 1.3195 | 5355 |  | Søndag |  |  | 1.3195 | 0
2019-08-18 05:00 | 1.292 | 5356 |  | Søndag |  |  | 1.292 | 0
2019-08-18 06:00 | 1.286 | 5357 |  | Søndag |  |  | 1.286 | 0
2019-08-18 07:00 | 1.541 | 5358 |  | Søndag |  |  | 1.541 | 0
2019-08-18 08:00 | 1.587 | 5359 |  | Søndag |  |  | 1.587 | 0
2019-08-18 09:00 | 2.5795 | 5360 |  | Søndag |  |  | 2.5795 | 0
2019-08-18 10:00 | 1.8745 | 5361 |  | Søndag |  |  | 1.8745 | 0
2019-08-18 11:00 | 1.8645 | 5362 |  | Søndag |  |  | 1.8645 | 0
2019-08-18 12:00 | 2.398 | 5363 |  | Søndag |  |  | 2.398 | 0
2019-08-18 13:00 | 2.384 | 5364 |  | Søndag |  |  | 2.384 | 0
2019-08-18 14:00 | 1.98 | 5365 |  | Søndag |  |  | 1.98 | 0
2019-08-18 15:00 | 1.737 | 5366 |  | Søndag |  |  | 1.737 | 0
2019-08-18 16:00 | 1.4745 | 5367 |  | Søndag |  |  | 1.4745 | 0
2019-08-18 17:00 | 1.5665 | 5368 |  | Søndag |  |  | 1.5665 | 0
2019-08-18 18:00 | 1.495 | 5369 |  | Søndag |  |  | 1.495 | 0
2019-08-18 19:00 | 1.7145 | 5370 |  | Søndag |  |  | 1.7145 | 0
2019-08-18 20:00 | 1.9365 | 5371 |  | Søndag |  |  | 1.9365 | 0
2019-08-18 21:00 | 2.2875 | 5372 |  | Søndag |  |  | 2.2875 | 0
2019-08-18 22:00 | 2.5545 | 5373 |  | Søndag |  |  | 2.5545 | 0
2019-08-18 23:00 | 2.1545 | 5374 |  | Søndag |  |  | 2.1545 | 0
2019-08-19 | 1.7465 | 5375 |  | Mandag |  |  | 1.7465 | 0
2019-08-19 01:00 | 1.494 | 5376 |  | Mandag |  |  | 1.494 | 0
2019-08-19 02:00 | 1.5995 | 5377 |  | Mandag |  |  | 1.5995 | 0
2019-08-19 03:00 | 1.815 | 5378 |  | Mandag |  |  | 1.815 | 0
2019-08-19 04:00 | 1.698 | 5379 |  | Mandag |  |  | 1.698 | 0
2019-08-19 05:00 | 1.637 | 5380 |  | Mandag |  |  | 1.637 | 0
2019-08-19 06:00 | 1.8875 | 5381 |  | Mandag |  |  | 1.8875 | 0
2019-08-19 07:00 | 2.457 | 5382 |  | Mandag |  |  | 2.457 | 0
2019-08-19 08:00 | 2.701 | 5383 |  | Mandag |  |  | 2.701 | 0
2019-08-19 09:00 | 2.576 | 5384 |  | Mandag |  |  | 2.576 | 0
2019-08-19 10:00 | 2.1435 | 5385 |  | Mandag |  |  | 2.1435 | 0
2019-08-19 11:00 | 1.949 | 5386 |  | Mandag |  |  | 1.949 | 0
2019-08-19 12:00 | 1.902 | 5387 |  | Mandag |  |  | 1.902 | 0
2019-08-19 13:00 | 2.7145 | 5388 |  | Mandag |  |  | 2.7145 | 0
2019-08-19 14:00 | 2.2125 | 5389 |  | Mandag |  |  | 2.2125 | 0
2019-08-19 15:00 | 1.9385 | 5390 |  | Mandag |  |  | 1.9385 | 0
2019-08-19 16:00 | 2.6255 | 5391 |  | Mandag |  |  | 2.6255 | 0
2019-08-19 17:00 | 2.9955 | 5392 |  | Mandag |  |  | 2.9955 | 0
2019-08-19 18:00 | 2.67 | 5393 |  | Mandag |  |  | 2.67 | 0
2019-08-19 19:00 | 2.6345 | 5394 |  | Mandag |  |  | 2.6345 | 0
2019-08-19 20:00 | 2.702 | 5395 |  | Mandag |  |  | 2.702 | 0
2019-08-19 21:00 | 2.249 | 5396 |  | Mandag |  |  | 2.249 | 0
2019-08-19 22:00 | 2.014 | 5397 |  | Mandag |  |  | 2.014 | 0
2019-08-19 23:00 | 1.6105 | 5398 |  | Mandag |  |  | 1.6105 | 0
2019-08-20 | 1.3285 | 5399 |  | Tirsdag |  |  | 1.3285 | 0
2019-08-20 01:00 | 1.336 | 5400 |  | Tirsdag |  |  | 1.336 | 0
2019-08-20 02:00 | 1.257 | 5401 |  | Tirsdag |  |  | 1.257 | 0
2019-08-20 03:00 | 1.3005 | 5402 |  | Tirsdag |  |  | 1.3005 | 0
2019-08-20 04:00 | 1.757 | 5403 |  | Tirsdag |  |  | 1.757 | 0
2019-08-20 05:00 | 1.881 | 5404 |  | Tirsdag |  |  | 1.881 | 0
2019-08-20 06:00 | 1.7855 | 5405 |  | Tirsdag |  |  | 1.7855 | 0
2019-08-20 07:00 | 1.586 | 5406 |  | Tirsdag |  |  | 1.586 | 0
2019-08-20 08:00 | 1.64 | 5407 |  | Tirsdag |  |  | 1.64 | 0
2019-08-20 09:00 | 1.7475 | 5408 |  | Tirsdag |  |  | 1.7475 | 0
2019-08-20 10:00 | 2.099 | 5409 |  | Tirsdag |  |  | 2.099 | 0
2019-08-20 11:00 | 2.484 | 5410 |  | Tirsdag |  |  | 2.484 | 0
2019-08-20 12:00 | 2.1835 | 5411 |  | Tirsdag |  |  | 2.1835 | 0
2019-08-20 13:00 | 1.9355 | 5412 |  | Tirsdag |  |  | 1.9355 | 0
2019-08-20 14:00 | 2.5835 | 5413 |  | Tirsdag |  |  | 2.5835 | 0
2019-08-20 15:00 | 2.842 | 5414 |  | Tirsdag |  |  | 2.842 | 0
2019-08-20 16:00 | 2.845 | 5415 |  | Tirsdag |  |  | 2.845 | 0
2019-08-20 17:00 | 3.1555 | 5416 |  | Tirsdag |  |  | 3.1555 | 0
2019-08-20 18:00 | 2.3725 | 5417 |  | Tirsdag |  |  | 2.3725 | 0
2019-08-20 19:00 | 1.7145 | 5418 |  | Tirsdag |  |  | 1.7145 | 0
2019-08-20 20:00 | 1.6895 | 5419 |  | Tirsdag |  |  | 1.6895 | 0
2019-08-20 21:00 | 1.522 | 5420 |  | Tirsdag |  |  | 1.522 | 0
2019-08-20 22:00 | 1.4765 | 5421 |  | Tirsdag |  |  | 1.4765 | 0
2019-08-20 23:00 | 1.437 | 5422 |  | Tirsdag |  |  | 1.437 | 0
2019-08-21 | 1.1505 | 5423 |  | Onsdag |  |  | 1.1505 | 0
2019-08-21 01:00 | 1.215 | 5424 |  | Onsdag |  |  | 1.215 | 0
2019-08-21 02:00 | 1.319 | 5425 |  | Onsdag |  |  | 1.319 | 0
2019-08-21 03:00 | 1.5805 | 5426 |  | Onsdag |  |  | 1.5805 | 0
2019-08-21 04:00 | 1.6425 | 5427 |  | Onsdag |  |  | 1.6425 | 0
2019-08-21 05:00 | 1.777 | 5428 |  | Onsdag |  |  | 1.777 | 0
2019-08-21 06:00 | 1.851 | 5429 |  | Onsdag |  |  | 1.851 | 0
2019-08-21 07:00 | 2.7525 | 5430 |  | Onsdag |  |  | 2.7525 | 0
2019-08-21 08:00 | 2.0235 | 5431 |  | Onsdag |  |  | 2.0235 | 0
2019-08-21 09:00 | 1.205 | 5432 |  | Onsdag |  |  | 1.205 | 0
2019-08-21 10:00 | 1.389 | 5433 |  | Onsdag |  |  | 1.389 | 0
2019-08-21 11:00 | 1.5815 | 5434 |  | Onsdag |  |  | 1.5815 | 0
2019-08-21 12:00 | 1.7425 | 5435 |  | Onsdag |  |  | 1.7425 | 0
2019-08-21 13:00 | 1.79 | 5436 |  | Onsdag |  |  | 1.79 | 0
2019-08-21 14:00 | 1.8595 | 5437 |  | Onsdag |  |  | 1.8595 | 0
2019-08-21 15:00 | 2.9735 | 5438 |  | Onsdag |  |  | 2.9735 | 0
2019-08-21 16:00 | 2.2935 | 5439 |  | Onsdag |  |  | 2.2935 | 0
2019-08-21 17:00 | 3.0815 | 5440 |  | Onsdag |  |  | 3.0815 | 0
2019-08-21 18:00 | 1.893 | 5441 |  | Onsdag |  |  | 1.893 | 0
2019-08-21 19:00 | 1.597 | 5442 |  | Onsdag |  |  | 1.597 | 0
2019-08-21 20:00 | 1.608 | 5443 |  | Onsdag |  |  | 1.608 | 0
2019-08-21 21:00 | 2.0025 | 5444 |  | Onsdag |  |  | 2.0025 | 0
2019-08-21 22:00 | 1.4435 | 5445 |  | Onsdag |  |  | 1.4435 | 0
2019-08-21 23:00 | 1.6055 | 5446 |  | Onsdag |  |  | 1.6055 | 0
2019-08-22 | 1.589 | 5447 |  | Torsdag |  |  | 1.589 | 0
2019-08-22 01:00 | 1.705 | 5448 |  | Torsdag |  |  | 1.705 | 0
2019-08-22 02:00 | 1.3915 | 5449 |  | Torsdag |  |  | 1.3915 | 0
2019-08-22 03:00 | 1.3015 | 5450 |  | Torsdag |  |  | 1.3015 | 0
2019-08-22 04:00 | 1.3785 | 5451 |  | Torsdag |  |  | 1.3785 | 0
2019-08-22 05:00 | 1.256 | 5452 |  | Torsdag |  |  | 1.256 | 0
2019-08-22 06:00 | 1.42 | 5453 |  | Torsdag |  |  | 1.42 | 0
2019-08-22 07:00 | 1.9285 | 5454 |  | Torsdag |  |  | 1.9285 | 0
2019-08-22 08:00 | 2.0785 | 5455 |  | Torsdag |  |  | 2.0785 | 0
2019-08-22 09:00 | 2.824 | 5456 |  | Torsdag |  |  | 2.824 | 0
2019-08-22 10:00 | 1.873 | 5457 |  | Torsdag |  |  | 1.873 | 0
2019-08-22 11:00 | 2.125 | 5458 |  | Torsdag |  |  | 2.125 | 0
2019-08-22 12:00 | 1.8995 | 5459 |  | Torsdag |  |  | 1.8995 | 0
2019-08-22 13:00 | 1.5845 | 5460 |  | Torsdag |  |  | 1.5845 | 0
2019-08-22 14:00 | 1.413 | 5461 |  | Torsdag |  |  | 1.413 | 0
2019-08-22 15:00 | 1.822 | 5462 |  | Torsdag |  |  | 1.822 | 0
2019-08-22 16:00 | 1.918 | 5463 |  | Torsdag |  |  | 1.918 | 0
2019-08-22 17:00 | 2.2675 | 5464 |  | Torsdag |  |  | 2.2675 | 0
2019-08-22 18:00 | 1.6365 | 5465 |  | Torsdag |  |  | 1.6365 | 0
2019-08-22 19:00 | 1.6175 | 5466 |  | Torsdag |  |  | 1.6175 | 0
2019-08-22 20:00 | 1.361 | 5467 |  | Torsdag |  |  | 1.361 | 0
2019-08-22 21:00 | 2.4505 | 5468 |  | Torsdag |  |  | 2.4505 | 0
2019-08-22 22:00 | 1.814 | 5469 |  | Torsdag |  |  | 1.814 | 0
2019-08-22 23:00 | 1.6945 | 5470 |  | Torsdag |  |  | 1.6945 | 0
2019-08-23 | 1.61 | 5471 |  | Fredag |  |  | 1.61 | 0
2019-08-23 01:00 | 1.2715 | 5472 |  | Fredag |  |  | 1.2715 | 0
2019-08-23 02:00 | 1.189 | 5473 |  | Fredag |  |  | 1.189 | 0
2019-08-23 03:00 | 1.29 | 5474 |  | Fredag |  |  | 1.29 | 0
2019-08-23 04:00 | 1.2785 | 5475 |  | Fredag |  |  | 1.2785 | 0
2019-08-23 05:00 | 1.178 | 5476 |  | Fredag |  |  | 1.178 | 0
2019-08-23 06:00 | 1.2225 | 5477 |  | Fredag |  |  | 1.2225 | 0
2019-08-23 07:00 | 1.348 | 5478 |  | Fredag |  |  | 1.348 | 0
2019-08-23 08:00 | 2.2605 | 5479 |  | Fredag |  |  | 2.2605 | 0
2019-08-23 09:00 | 2.3575 | 5480 |  | Fredag |  |  | 2.3575 | 0
2019-08-23 10:00 | 1.797 | 5481 |  | Fredag |  |  | 1.797 | 0
2019-08-23 11:00 | 2.0735 | 5482 |  | Fredag |  |  | 2.0735 | 0
2019-08-23 12:00 | 2.0165 | 5483 |  | Fredag |  |  | 2.0165 | 0
2019-08-23 13:00 | 1.5915 | 5484 |  | Fredag |  |  | 1.5915 | 0
2019-08-23 14:00 | 1.753 | 5485 |  | Fredag |  |  | 1.753 | 0
2019-08-23 15:00 | 2.4355 | 5486 |  | Fredag |  |  | 2.4355 | 0
2019-08-23 16:00 | 2.2865 | 5487 |  | Fredag |  |  | 2.2865 | 0
2019-08-23 17:00 | 2.0665 | 5488 |  | Fredag |  |  | 2.0665 | 0
2019-08-23 18:00 | 2.7955 | 5489 |  | Fredag |  |  | 2.7955 | 0
2019-08-23 19:00 | 1.6875 | 5490 |  | Fredag |  |  | 1.6875 | 0
2019-08-23 20:00 | 2.0345 | 5491 |  | Fredag |  |  | 2.0345 | 0
2019-08-23 21:00 | 1.991 | 5492 |  | Fredag |  |  | 1.991 | 0
2019-08-23 22:00 | 2.0065 | 5493 |  | Fredag |  |  | 2.0065 | 0
2019-08-23 23:00 | 1.909 | 5494 |  | Fredag |  |  | 1.909 | 0
2019-08-24 | 1.6325 | 5495 |  | Lørdag |  |  | 1.6325 | 0
2019-08-24 01:00 | 1.2445 | 5496 |  | Lørdag |  |  | 1.2445 | 0
2019-08-24 02:00 | 1.354 | 5497 |  | Lørdag |  |  | 1.354 | 0
2019-08-24 03:00 | 1.225 | 5498 |  | Lørdag |  |  | 1.225 | 0
2019-08-24 04:00 | 1.249 | 5499 |  | Lørdag |  |  | 1.249 | 0
2019-08-24 05:00 | 1.6615 | 5500 |  | Lørdag |  |  | 1.6615 | 0
2019-08-24 06:00 | 1.4835 | 5501 |  | Lørdag |  |  | 1.4835 | 0
2019-08-24 07:00 | 1.932 | 5502 |  | Lørdag |  |  | 1.932 | 0
2019-08-24 08:00 | 1.419 | 5503 |  | Lørdag |  |  | 1.419 | 0
2019-08-24 09:00 | 2.5425 | 5504 |  | Lørdag |  |  | 2.5425 | 0
2019-08-24 10:00 | 2.0245 | 5505 |  | Lørdag |  |  | 2.0245 | 0
2019-08-24 11:00 | 2.5085 | 5506 |  | Lørdag |  |  | 2.5085 | 0
2019-08-24 12:00 | 2.4485 | 5507 |  | Lørdag |  |  | 2.4485 | 0
2019-08-24 13:00 | 2.2525 | 5508 |  | Lørdag |  |  | 2.2525 | 0
2019-08-24 14:00 | 1.748 | 5509 |  | Lørdag |  |  | 1.748 | 0
2019-08-24 15:00 | 1.0795 | 5510 |  | Lørdag |  |  | 1.0795 | 0
2019-08-24 16:00 | 2.229 | 5511 |  | Lørdag |  |  | 2.229 | 0
2019-08-24 17:00 | 2.476 | 5512 |  | Lørdag |  |  | 2.476 | 0
2019-08-24 18:00 | 2.5585 | 5513 |  | Lørdag |  |  | 2.5585 | 0
2019-08-24 19:00 | 1.397 | 5514 |  | Lørdag |  |  | 1.397 | 0
2019-08-24 20:00 | 1.679 | 5515 |  | Lørdag |  |  | 1.679 | 0
2019-08-24 21:00 | 2.0495 | 5516 |  | Lørdag |  |  | 2.0495 | 0
2019-08-24 22:00 | 1.7685 | 5517 |  | Lørdag |  |  | 1.7685 | 0
2019-08-24 23:00 | 1.223 | 5518 |  | Lørdag |  |  | 1.223 | 0
2019-08-25 | 1.0795 | 5519 |  | Søndag |  |  | 1.0795 | 0
2019-08-25 01:00 | 1.141 | 5520 |  | Søndag |  |  | 1.141 | 0
2019-08-25 02:00 | 1.2855 | 5521 |  | Søndag |  |  | 1.2855 | 0
2019-08-25 03:00 | 1.146 | 5522 |  | Søndag |  |  | 1.146 | 0
2019-08-25 04:00 | 1.205 | 5523 |  | Søndag |  |  | 1.205 | 0
2019-08-25 05:00 | 1.128 | 5524 |  | Søndag |  |  | 1.128 | 0
2019-08-25 06:00 | 1.38 | 5525 |  | Søndag |  |  | 1.38 | 0
2019-08-25 07:00 | 1.3115 | 5526 |  | Søndag |  |  | 1.3115 | 0
2019-08-25 08:00 | 1.91 | 5527 |  | Søndag |  |  | 1.91 | 0
2019-08-25 09:00 | 1.634 | 5528 |  | Søndag |  |  | 1.634 | 0
2019-08-25 10:00 | 2.6975 | 5529 |  | Søndag |  |  | 2.6975 | 0
2019-08-25 11:00 | 2.8285 | 5530 |  | Søndag |  |  | 2.8285 | 0
2019-08-25 12:00 | 2.516 | 5531 |  | Søndag |  |  | 2.516 | 0
2019-08-25 13:00 | 1.332 | 5532 |  | Søndag |  |  | 1.332 | 0
2019-08-25 14:00 | 1.3565 | 5533 |  | Søndag |  |  | 1.3565 | 0
2019-08-25 15:00 | 1.6155 | 5534 |  | Søndag |  |  | 1.6155 | 0
2019-08-25 16:00 | 1.6145 | 5535 |  | Søndag |  |  | 1.6145 | 0
2019-08-25 17:00 | 1.4035 | 5536 |  | Søndag |  |  | 1.4035 | 0
2019-08-25 18:00 | 1.245 | 5537 |  | Søndag |  |  | 1.245 | 0
2019-08-25 19:00 | 1.502 | 5538 |  | Søndag |  |  | 1.502 | 0
2019-08-25 20:00 | 2.024 | 5539 |  | Søndag |  |  | 2.024 | 0
2019-08-25 21:00 | 2.3455 | 5540 |  | Søndag |  |  | 2.3455 | 0
2019-08-25 22:00 | 2.021 | 5541 |  | Søndag |  |  | 2.021 | 0
2019-08-25 23:00 | 1.4605 | 5542 |  | Søndag |  |  | 1.4605 | 0
2019-08-26 | 1.127 | 5543 |  | Mandag |  |  | 1.127 | 0
2019-08-26 01:00 | 1.0535 | 5544 |  | Mandag |  |  | 1.0535 | 0
2019-08-26 02:00 | 1.1105 | 5545 |  | Mandag |  |  | 1.1105 | 0
2019-08-26 03:00 | 1.169 | 5546 |  | Mandag |  |  | 1.169 | 0
2019-08-26 04:00 | 1.0895 | 5547 |  | Mandag |  |  | 1.0895 | 0
2019-08-26 05:00 | 1.096 | 5548 |  | Mandag |  |  | 1.096 | 0
2019-08-26 06:00 | 1.0205 | 5549 |  | Mandag |  |  | 1.0205 | 0
2019-08-26 07:00 | 1.2415 | 5550 |  | Mandag |  |  | 1.2415 | 0
2019-08-26 08:00 | 1.7335 | 5551 |  | Mandag |  |  | 1.7335 | 0
2019-08-26 09:00 | 1.947 | 5552 |  | Mandag |  |  | 1.947 | 0
2019-08-26 10:00 | 2.417 | 5553 |  | Mandag |  |  | 2.417 | 0
2019-08-26 11:00 | 1.738 | 5554 |  | Mandag |  |  | 1.738 | 0
2019-08-26 12:00 | 1.708 | 5555 |  | Mandag |  |  | 1.708 | 0
2019-08-26 13:00 | 2.5505 | 5556 |  | Mandag |  |  | 2.5505 | 0
2019-08-26 14:00 | 1.251 | 5557 |  | Mandag |  |  | 1.251 | 0
2019-08-26 15:00 | 1.7615 | 5558 |  | Mandag |  |  | 1.7615 | 0
2019-08-26 16:00 | 2.0285 | 5559 |  | Mandag |  |  | 2.0285 | 0
2019-08-26 17:00 | 1.5715 | 5560 |  | Mandag |  |  | 1.5715 | 0
2019-08-26 18:00 | 2.157 | 5561 |  | Mandag |  |  | 2.157 | 0
2019-08-26 19:00 | 1.522 | 5562 |  | Mandag |  |  | 1.522 | 0
2019-08-26 20:00 | 1.7695 | 5563 |  | Mandag |  |  | 1.7695 | 0
2019-08-26 21:00 | 1.8015 | 5564 |  | Mandag |  |  | 1.8015 | 0
2019-08-26 22:00 | 1.7755 | 5565 |  | Mandag |  |  | 1.7755 | 0
2019-08-26 23:00 | 1.297 | 5566 |  | Mandag |  |  | 1.297 | 0
2019-08-27 | 1.0045 | 5567 |  | Tirsdag |  |  | 1.0045 | 0
2019-08-27 01:00 | 1.165 | 5568 |  | Tirsdag |  |  | 1.165 | 0
2019-08-27 02:00 | 0.961 | 5569 |  | Tirsdag |  |  | 0.961 | 0
2019-08-27 03:00 | 1.184 | 5570 |  | Tirsdag |  |  | 1.184 | 0
2019-08-27 04:00 | 1.125 | 5571 |  | Tirsdag |  |  | 1.125 | 0
2019-08-27 05:00 | 1.135 | 5572 |  | Tirsdag |  |  | 1.135 | 0
2019-08-27 06:00 | 1.7235 | 5573 |  | Tirsdag |  |  | 1.7235 | 0
2019-08-27 07:00 | 2.524 | 5574 |  | Tirsdag |  |  | 2.524 | 0
2019-08-27 08:00 | 1.623 | 5575 |  | Tirsdag |  |  | 1.623 | 0
2019-08-27 09:00 | 1.8965 | 5576 |  | Tirsdag |  |  | 1.8965 | 0
2019-08-27 10:00 | 1.8625 | 5577 |  | Tirsdag |  |  | 1.8625 | 0
2019-08-27 11:00 | 1.666 | 5578 |  | Tirsdag |  |  | 1.666 | 0
2019-08-27 12:00 | 1.595 | 5579 |  | Tirsdag |  |  | 1.595 | 0
2019-08-27 13:00 | 1.4295 | 5580 |  | Tirsdag |  |  | 1.4295 | 0
2019-08-27 14:00 | 1.2315 | 5581 |  | Tirsdag |  |  | 1.2315 | 0
2019-08-27 15:00 | 1.643 | 5582 |  | Tirsdag |  |  | 1.643 | 0
2019-08-27 16:00 | 1.5205 | 5583 |  | Tirsdag |  |  | 1.5205 | 0
2019-08-27 17:00 | 1.3745 | 5584 |  | Tirsdag |  |  | 1.3745 | 0
2019-08-27 18:00 | 1.272 | 5585 |  | Tirsdag |  |  | 1.272 | 0
2019-08-27 19:00 | 1.6425 | 5586 |  | Tirsdag |  |  | 1.6425 | 0
2019-08-27 20:00 | 1.6985 | 5587 |  | Tirsdag |  |  | 1.6985 | 0
2019-08-27 21:00 | 1.9825 | 5588 |  | Tirsdag |  |  | 1.9825 | 0
2019-08-27 22:00 | 1.761 | 5589 |  | Tirsdag |  |  | 1.761 | 0
2019-08-27 23:00 | 1.415 | 5590 |  | Tirsdag |  |  | 1.415 | 0
2019-08-28 | 1.068 | 5591 |  | Onsdag |  |  | 1.068 | 0
2019-08-28 01:00 | 1.1095 | 5592 |  | Onsdag |  |  | 1.1095 | 0
2019-08-28 02:00 | 1.0795 | 5593 |  | Onsdag |  |  | 1.0795 | 0
2019-08-28 03:00 | 1.029 | 5594 |  | Onsdag |  |  | 1.029 | 0
2019-08-28 04:00 | 1.074 | 5595 |  | Onsdag |  |  | 1.074 | 0
2019-08-28 05:00 | 0.936 | 5596 |  | Onsdag |  |  | 0.936 | 0
2019-08-28 06:00 | 1.224 | 5597 |  | Onsdag |  |  | 1.224 | 0
2019-08-28 07:00 | 1.8375 | 5598 |  | Onsdag |  |  | 1.8375 | 0
2019-08-28 08:00 | 1.611 | 5599 |  | Onsdag |  |  | 1.611 | 0
2019-08-28 09:00 | 1.8015 | 5600 |  | Onsdag |  |  | 1.8015 | 0
2019-08-28 10:00 | 1.663 | 5601 |  | Onsdag |  |  | 1.663 | 0
2019-08-28 11:00 | 1.5725 | 5602 |  | Onsdag |  |  | 1.5725 | 0
2019-08-28 12:00 | 1.5635 | 5603 |  | Onsdag |  |  | 1.5635 | 0
2019-08-28 13:00 | 2.0635 | 5604 |  | Onsdag |  |  | 2.0635 | 0
2019-08-28 14:00 | 1.6295 | 5605 |  | Onsdag |  |  | 1.6295 | 0
2019-08-28 15:00 | 1.456 | 5606 |  | Onsdag |  |  | 1.456 | 0
2019-08-28 16:00 | 2.0125 | 5607 |  | Onsdag |  |  | 2.0125 | 0
2019-08-28 17:00 | 1.858 | 5608 |  | Onsdag |  |  | 1.858 | 0
2019-08-28 18:00 | 1.5205 | 5609 |  | Onsdag |  |  | 1.5205 | 0
2019-08-28 19:00 | 1.611 | 5610 |  | Onsdag |  |  | 1.611 | 0
2019-08-28 20:00 | 2.0315 | 5611 |  | Onsdag |  |  | 2.0315 | 0
2019-08-28 21:00 | 1.888 | 5612 |  | Onsdag |  |  | 1.888 | 0
2019-08-28 22:00 | 1.787 | 5613 |  | Onsdag |  |  | 1.787 | 0
2019-08-28 23:00 | 1.127 | 5614 |  | Onsdag |  |  | 1.127 | 0
2019-08-29 | 1.0295 | 5615 |  | Torsdag |  |  | 1.0295 | 0
2019-08-29 01:00 | 1.1615 | 5616 |  | Torsdag |  |  | 1.1615 | 0
2019-08-29 02:00 | 1.206 | 5617 |  | Torsdag |  |  | 1.206 | 0
2019-08-29 03:00 | 0.9715 | 5618 |  | Torsdag |  |  | 0.9715 | 0
2019-08-29 04:00 | 1.077 | 5619 |  | Torsdag |  |  | 1.077 | 0
2019-08-29 05:00 | 1.164 | 5620 |  | Torsdag |  |  | 1.164 | 0
2019-08-29 06:00 | 1.0345 | 5621 |  | Torsdag |  |  | 1.0345 | 0
2019-08-29 07:00 | 1.2735 | 5622 |  | Torsdag |  |  | 1.2735 | 0
2019-08-29 08:00 | 2.5185 | 5623 |  | Torsdag |  |  | 2.5185 | 0
2019-08-29 09:00 | 2.158 | 5624 |  | Torsdag |  |  | 2.158 | 0
2019-08-29 10:00 | 1.7685 | 5625 |  | Torsdag |  |  | 1.7685 | 0
2019-08-29 11:00 | 1.645 | 5626 |  | Torsdag |  |  | 1.645 | 0
2019-08-29 12:00 | 1.8885 | 5627 |  | Torsdag |  |  | 1.8885 | 0
2019-08-29 13:00 | 1.1135 | 5628 |  | Torsdag |  |  | 1.1135 | 0
2019-08-29 14:00 | 1.1625 | 5629 |  | Torsdag |  |  | 1.1625 | 0
2019-08-29 15:00 | 1.738 | 5630 |  | Torsdag |  |  | 1.738 | 0
2019-08-29 16:00 | 1.801 | 5631 |  | Torsdag |  |  | 1.801 | 0
2019-08-29 17:00 | 2.0785 | 5632 |  | Torsdag |  |  | 2.0785 | 0
2019-08-29 18:00 | 1.7425 | 5633 |  | Torsdag |  |  | 1.7425 | 0
2019-08-29 19:00 | 1.9965 | 5634 |  | Torsdag |  |  | 1.9965 | 0
2019-08-29 20:00 | 1.7265 | 5635 |  | Torsdag |  |  | 1.7265 | 0
2019-08-29 21:00 | 1.499 | 5636 |  | Torsdag |  |  | 1.499 | 0
2019-08-29 22:00 | 1.4475 | 5637 |  | Torsdag |  |  | 1.4475 | 0
2019-08-29 23:00 | 1.1525 | 5638 |  | Torsdag |  |  | 1.1525 | 0
2019-08-30 | 1.183 | 5639 |  | Fredag |  |  | 1.183 | 0
2019-08-30 01:00 | 0.975 | 5640 |  | Fredag |  |  | 0.975 | 0
2019-08-30 02:00 | 1.1395 | 5641 |  | Fredag |  |  | 1.1395 | 0
2019-08-30 03:00 | 1.245 | 5642 |  | Fredag |  |  | 1.245 | 0
2019-08-30 04:00 | 1.4895 | 5643 |  | Fredag |  |  | 1.4895 | 0
2019-08-30 05:00 | 1.601 | 5644 |  | Fredag |  |  | 1.601 | 0
2019-08-30 06:00 | 1.73 | 5645 |  | Fredag |  |  | 1.73 | 0
2019-08-30 07:00 | 1.822 | 5646 |  | Fredag |  |  | 1.822 | 0
2019-08-30 08:00 | 2.105 | 5647 |  | Fredag |  |  | 2.105 | 0
2019-08-30 09:00 | 1.4305 | 5648 |  | Fredag |  |  | 1.4305 | 0
2019-08-30 10:00 | 1.7255 | 5649 |  | Fredag |  |  | 1.7255 | 0
2019-08-30 11:00 | 2.241 | 5650 |  | Fredag |  |  | 2.241 | 0
2019-08-30 12:00 | 1.542 | 5651 |  | Fredag |  |  | 1.542 | 0
2019-08-30 13:00 | 1.928 | 5652 |  | Fredag |  |  | 1.928 | 0
2019-08-30 14:00 | 2.119 | 5653 |  | Fredag |  |  | 2.119 | 0
2019-08-30 15:00 | 2.8235 | 5654 |  | Fredag |  |  | 2.8235 | 0
2019-08-30 16:00 | 2.6275 | 5655 |  | Fredag |  |  | 2.6275 | 0
2019-08-30 17:00 | 2.1575 | 5656 |  | Fredag |  |  | 2.1575 | 0
2019-08-30 18:00 | 1.3785 | 5657 |  | Fredag |  |  | 1.3785 | 0
2019-08-30 19:00 | 1.3365 | 5658 |  | Fredag |  |  | 1.3365 | 0
2019-08-30 20:00 | 1.941 | 5659 |  | Fredag |  |  | 1.941 | 0
2019-08-30 21:00 | 1.3215 | 5660 |  | Fredag |  |  | 1.3215 | 0
2019-08-30 22:00 | 1.2625 | 5661 |  | Fredag |  |  | 1.2625 | 0
2019-08-30 23:00 | 1.5795 | 5662 |  | Fredag |  |  | 1.5795 | 0
2019-08-31 | 1.443 | 5663 |  | Lørdag |  |  | 1.443 | 0
2019-08-31 01:00 | 1.756 | 5664 |  | Lørdag |  |  | 1.756 | 0
2019-08-31 02:00 | 1.8235 | 5665 |  | Lørdag |  |  | 1.8235 | 0
2019-08-31 03:00 | 1.511 | 5666 |  | Lørdag |  |  | 1.511 | 0
2019-08-31 04:00 | 1.362 | 5667 |  | Lørdag |  |  | 1.362 | 0
2019-08-31 05:00 | 1.1125 | 5668 |  | Lørdag |  |  | 1.1125 | 0
2019-08-31 06:00 | 1.2 | 5669 |  | Lørdag |  |  | 1.2 | 0
2019-08-31 07:00 | 1.3715 | 5670 |  | Lørdag |  |  | 1.3715 | 0
2019-08-31 08:00 | 1.478 | 5671 |  | Lørdag |  |  | 1.478 | 0
2019-08-31 09:00 | 2.1055 | 5672 |  | Lørdag |  |  | 2.1055 | 0
2019-08-31 10:00 | 1.451 | 5673 |  | Lørdag |  |  | 1.451 | 0
2019-08-31 11:00 | 1.8145 | 5674 |  | Lørdag |  |  | 1.8145 | 0
2019-08-31 12:00 | 2.9555 | 5675 |  | Lørdag |  |  | 2.9555 | 0
2019-08-31 13:00 | 2.523 | 5676 |  | Lørdag |  |  | 2.523 | 0
2019-08-31 14:00 | 1.8555 | 5677 |  | Lørdag |  |  | 1.8555 | 0
2019-08-31 15:00 | 1.7865 | 5678 |  | Lørdag |  |  | 1.7865 | 0
2019-08-31 16:00 | 2.207 | 5679 |  | Lørdag |  |  | 2.207 | 0
2019-08-31 17:00 | 2.279 | 5680 |  | Lørdag |  |  | 2.279 | 0
2019-08-31 18:00 | 2.1185 | 5681 |  | Lørdag |  |  | 2.1185 | 0
2019-08-31 19:00 | 2.0235 | 5682 |  | Lørdag |  |  | 2.0235 | 0
2019-08-31 20:00 | 1.1685 | 5683 |  | Lørdag |  |  | 1.1685 | 0
2019-08-31 21:00 | 1.7175 | 5684 |  | Lørdag |  |  | 1.7175 | 0
2019-08-31 22:00 | 1.8775 | 5685 |  | Lørdag |  |  | 1.8775 | 0
2019-08-31 23:00 | 1.8915 | 5686 |  | Lørdag |  |  | 1.8915 | 0
2019-09-01 | 1.4725 | 5687 |  | Søndag |  |  | 1.4725 | 0
2019-09-01 01:00 | 1.676 | 5688 |  | Søndag |  |  | 1.676 | 0
2019-09-01 02:00 | 1.1 | 5689 |  | Søndag |  |  | 1.1 | 0
2019-09-01 03:00 | 1.2015 | 5690 |  | Søndag |  |  | 1.2015 | 0
2019-09-01 04:00 | 1.3225 | 5691 |  | Søndag |  |  | 1.3225 | 0
2019-09-01 05:00 | 1.177 | 5692 |  | Søndag |  |  | 1.177 | 0
2019-09-01 06:00 | 1.185 | 5693 |  | Søndag |  |  | 1.185 | 0
2019-09-01 07:00 | 1.266 | 5694 |  | Søndag |  |  | 1.266 | 0
2019-09-01 08:00 | 1.6635 | 5695 |  | Søndag |  |  | 1.6635 | 0
2019-09-01 09:00 | 2.044 | 5696 |  | Søndag |  |  | 2.044 | 0
2019-09-01 10:00 | 2.519 | 5697 |  | Søndag |  |  | 2.519 | 0
2019-09-01 11:00 | 1.6885 | 5698 |  | Søndag |  |  | 1.6885 | 0
2019-09-01 12:00 | 2.1195 | 5699 |  | Søndag |  |  | 2.1195 | 0
2019-09-01 13:00 | 2.276 | 5700 |  | Søndag |  |  | 2.276 | 0
2019-09-01 14:00 | 2.409 | 5701 |  | Søndag |  |  | 2.409 | 0
2019-09-01 15:00 | 2.2165 | 5702 |  | Søndag |  |  | 2.2165 | 0
2019-09-01 16:00 | 2.1375 | 5703 |  | Søndag |  |  | 2.1375 | 0
2019-09-01 17:00 | 1.9465 | 5704 |  | Søndag |  |  | 1.9465 | 0
2019-09-01 18:00 | 1.597 | 5705 |  | Søndag |  |  | 1.597 | 0
2019-09-01 19:00 | 1.624 | 5706 |  | Søndag |  |  | 1.624 | 0
2019-09-01 20:00 | 2.0205 | 5707 |  | Søndag |  |  | 2.0205 | 0
2019-09-01 21:00 | 2.218 | 5708 |  | Søndag |  |  | 2.218 | 0
2019-09-01 22:00 | 1.469 | 5709 |  | Søndag |  |  | 1.469 | 0
2019-09-01 23:00 | 1.167 | 5710 |  | Søndag |  |  | 1.167 | 0
2019-09-02 | 1.108 | 5711 |  | Mandag |  |  | 1.108 | 0
2019-09-02 01:00 | 1.326 | 5712 |  | Mandag |  |  | 1.326 | 0
2019-09-02 02:00 | 1.404 | 5713 |  | Mandag |  |  | 1.404 | 0
2019-09-02 03:00 | 1.6275 | 5714 |  | Mandag |  |  | 1.6275 | 0
2019-09-02 04:00 | 1.3665 | 5715 |  | Mandag |  |  | 1.3665 | 0
2019-09-02 05:00 | 2.1685 | 5716 |  | Mandag |  |  | 2.1685 | 0
2019-09-02 06:00 | 2.0985 | 5717 |  | Mandag |  |  | 2.0985 | 0
2019-09-02 07:00 | 2.669 | 5718 |  | Mandag |  |  | 2.669 | 0
2019-09-02 08:00 | 2.7875 | 5719 |  | Mandag |  |  | 2.7875 | 0
2019-09-02 09:00 | 2.539 | 5720 |  | Mandag |  |  | 2.539 | 0
2019-09-02 10:00 | 1.58 | 5721 |  | Mandag |  |  | 1.58 | 0
2019-09-02 11:00 | 1.6795 | 5722 |  | Mandag |  |  | 1.6795 | 0
2019-09-02 12:00 | 2.3625 | 5723 |  | Mandag |  |  | 2.3625 | 0
2019-09-02 13:00 | 2.1845 | 5724 |  | Mandag |  |  | 2.1845 | 0
2019-09-02 14:00 | 2.8025 | 5725 |  | Mandag |  |  | 2.8025 | 0
2019-09-02 15:00 | 2.8435 | 5726 |  | Mandag |  |  | 2.8435 | 0
2019-09-02 16:00 | 1.7675 | 5727 |  | Mandag |  |  | 1.7675 | 0
2019-09-02 17:00 | 2.3805 | 5728 |  | Mandag |  |  | 2.3805 | 0
2019-09-02 18:00 | 1.719 | 5729 |  | Mandag |  |  | 1.719 | 0
2019-09-02 19:00 | 1.91 | 5730 |  | Mandag |  |  | 1.91 | 0
2019-09-02 20:00 | 1.908 | 5731 |  | Mandag |  |  | 1.908 | 0
2019-09-02 21:00 | 2.2855 | 5732 |  | Mandag |  |  | 2.2855 | 0
2019-09-02 22:00 | 1.8615 | 5733 |  | Mandag |  |  | 1.8615 | 0
2019-09-02 23:00 | 1.6415 | 5734 |  | Mandag |  |  | 1.6415 | 0
2019-09-03 | 1.26 | 5735 |  | Tirsdag |  |  | 1.26 | 0
2019-09-03 01:00 | 1.42 | 5736 |  | Tirsdag |  |  | 1.42 | 0
2019-09-03 02:00 | 1.4995 | 5737 |  | Tirsdag |  |  | 1.4995 | 0
2019-09-03 03:00 | 1.7245 | 5738 |  | Tirsdag |  |  | 1.7245 | 0
2019-09-03 04:00 | 1.802 | 5739 |  | Tirsdag |  |  | 1.802 | 0
2019-09-03 05:00 | 1.5275 | 5740 |  | Tirsdag |  |  | 1.5275 | 0
2019-09-03 06:00 | 1.693 | 5741 |  | Tirsdag |  |  | 1.693 | 0
2019-09-03 07:00 | 2.5385 | 5742 |  | Tirsdag |  |  | 2.5385 | 0
2019-09-03 08:00 | 1.4165 | 5743 |  | Tirsdag |  |  | 1.4165 | 0
2019-09-03 09:00 | 1.546 | 5744 |  | Tirsdag |  |  | 1.546 | 0
2019-09-03 10:00 | 1.387 | 5745 |  | Tirsdag |  |  | 1.387 | 0
2019-09-03 11:00 | 1.5655 | 5746 |  | Tirsdag |  |  | 1.5655 | 0
2019-09-03 12:00 | 1.6365 | 5747 |  | Tirsdag |  |  | 1.6365 | 0
2019-09-03 13:00 | 1.816 | 5748 |  | Tirsdag |  |  | 1.816 | 0
2019-09-03 14:00 | 2.3035 | 5749 |  | Tirsdag |  |  | 2.3035 | 0
2019-09-03 15:00 | 2.74 | 5750 |  | Tirsdag |  |  | 2.74 | 0
2019-09-03 16:00 | 2.157 | 5751 |  | Tirsdag |  |  | 2.157 | 0
2019-09-03 17:00 | 1.9185 | 5752 |  | Tirsdag |  |  | 1.9185 | 0
2019-09-03 18:00 | 1.6855 | 5753 |  | Tirsdag |  |  | 1.6855 | 0
2019-09-03 19:00 | 1.714 | 5754 |  | Tirsdag |  |  | 1.714 | 0
2019-09-03 20:00 | 1.816 | 5755 |  | Tirsdag |  |  | 1.816 | 0
2019-09-03 21:00 | 1.9725 | 5756 |  | Tirsdag |  |  | 1.9725 | 0
2019-09-03 22:00 | 2.145 | 5757 |  | Tirsdag |  |  | 2.145 | 0
2019-09-03 23:00 | 2.1455 | 5758 |  | Tirsdag |  |  | 2.1455 | 0
2019-09-04 | 1.6855 | 5759 |  | Onsdag |  |  | 1.6855 | 0
2019-09-04 01:00 | 1.6525 | 5760 |  | Onsdag |  |  | 1.6525 | 0
2019-09-04 02:00 | 1.55 | 5761 |  | Onsdag |  |  | 1.55 | 0
2019-09-04 03:00 | 1.5925 | 5762 |  | Onsdag |  |  | 1.5925 | 0
2019-09-04 04:00 | 1.793 | 5763 |  | Onsdag |  |  | 1.793 | 0
2019-09-04 05:00 | 1.5825 | 5764 |  | Onsdag |  |  | 1.5825 | 0
2019-09-04 06:00 | 1.586 | 5765 |  | Onsdag |  |  | 1.586 | 0
2019-09-04 07:00 | 1.6415 | 5766 |  | Onsdag |  |  | 1.6415 | 0
2019-09-04 08:00 | 2.5065 | 5767 |  | Onsdag |  |  | 2.5065 | 0
2019-09-04 09:00 | 3.002 | 5768 |  | Onsdag |  |  | 3.002 | 0
2019-09-04 10:00 | 2.6805 | 5769 |  | Onsdag |  |  | 2.6805 | 0
2019-09-04 11:00 | 2.6255 | 5770 |  | Onsdag |  |  | 2.6255 | 0
2019-09-04 12:00 | 2.2905 | 5771 |  | Onsdag |  |  | 2.2905 | 0
2019-09-04 13:00 | 1.437 | 5772 |  | Onsdag |  |  | 1.437 | 0
2019-09-04 14:00 | 1.6675 | 5773 |  | Onsdag |  |  | 1.6675 | 0
2019-09-04 15:00 | 2.021 | 5774 |  | Onsdag |  |  | 2.021 | 0
2019-09-04 16:00 | 2.294 | 5775 |  | Onsdag |  |  | 2.294 | 0
2019-09-04 17:00 | 2.121 | 5776 |  | Onsdag |  |  | 2.121 | 0
2019-09-04 18:00 | 2.291 | 5777 |  | Onsdag |  |  | 2.291 | 0
2019-09-04 19:00 | 2.107 | 5778 |  | Onsdag |  |  | 2.107 | 0
2019-09-04 20:00 | 2.5705 | 5779 |  | Onsdag |  |  | 2.5705 | 0
2019-09-04 21:00 | 2.5195 | 5780 |  | Onsdag |  |  | 2.5195 | 0
2019-09-04 22:00 | 2.1335 | 5781 |  | Onsdag |  |  | 2.1335 | 0
2019-09-04 23:00 | 1.5535 | 5782 |  | Onsdag |  |  | 1.5535 | 0
2019-09-05 | 1.4895 | 5783 |  | Torsdag |  |  | 1.4895 | 0
2019-09-05 01:00 | 1.4105 | 5784 |  | Torsdag |  |  | 1.4105 | 0
2019-09-05 02:00 | 1.3595 | 5785 |  | Torsdag |  |  | 1.3595 | 0
2019-09-05 03:00 | 1.3225 | 5786 |  | Torsdag |  |  | 1.3225 | 0
2019-09-05 04:00 | 1.517 | 5787 |  | Torsdag |  |  | 1.517 | 0
2019-09-05 05:00 | 1.3255 | 5788 |  | Torsdag |  |  | 1.3255 | 0
2019-09-05 06:00 | 1.5115 | 5789 |  | Torsdag |  |  | 1.5115 | 0
2019-09-05 07:00 | 1.7695 | 5790 |  | Torsdag |  |  | 1.7695 | 0
2019-09-05 08:00 | 2.729 | 5791 |  | Torsdag |  |  | 2.729 | 0
2019-09-05 09:00 | 3.426 | 5792 |  | Torsdag |  |  | 3.426 | 0
2019-09-05 10:00 | 3.2765 | 5793 |  | Torsdag |  |  | 3.2765 | 0
2019-09-05 11:00 | 2.971 | 5794 |  | Torsdag |  |  | 2.971 | 0
2019-09-05 12:00 | 2.889 | 5795 |  | Torsdag |  |  | 2.889 | 0
2019-09-05 13:00 | 3.108 | 5796 |  | Torsdag |  |  | 3.108 | 0
2019-09-05 14:00 | 3.1775 | 5797 |  | Torsdag |  |  | 3.1775 | 0
2019-09-05 15:00 | 3.6865 | 5798 |  | Torsdag |  |  | 3.6865 | 0
2019-09-05 16:00 | 3.3045 | 5799 |  | Torsdag |  |  | 3.3045 | 0
2019-09-05 17:00 | 3.0155 | 5800 |  | Torsdag |  |  | 3.0155 | 0
2019-09-05 18:00 | 1.949 | 5801 |  | Torsdag |  |  | 1.949 | 0
2019-09-05 19:00 | 1.873 | 5802 |  | Torsdag |  |  | 1.873 | 0
2019-09-05 20:00 | 2.0405 | 5803 |  | Torsdag |  |  | 2.0405 | 0
2019-09-05 21:00 | 1.888 | 5804 |  | Torsdag |  |  | 1.888 | 0
2019-09-05 22:00 | 1.837 | 5805 |  | Torsdag |  |  | 1.837 | 0
2019-09-05 23:00 | 2.0485 | 5806 |  | Torsdag |  |  | 2.0485 | 0
2019-09-06 | 2.057 | 5807 |  | Fredag |  |  | 2.057 | 0
2019-09-06 01:00 | 2.058 | 5808 |  | Fredag |  |  | 2.058 | 0
2019-09-06 02:00 | 1.8585 | 5809 |  | Fredag |  |  | 1.8585 | 0
2019-09-06 03:00 | 1.693 | 5810 |  | Fredag |  |  | 1.693 | 0
2019-09-06 04:00 | 1.5235 | 5811 |  | Fredag |  |  | 1.5235 | 0
2019-09-06 05:00 | 1.6315 | 5812 |  | Fredag |  |  | 1.6315 | 0
2019-09-06 06:00 | 1.765 | 5813 |  | Fredag |  |  | 1.765 | 0
2019-09-06 07:00 | 2.2535 | 5814 |  | Fredag |  |  | 2.2535 | 0
2019-09-06 08:00 | 2.4395 | 5815 |  | Fredag |  |  | 2.4395 | 0
2019-09-06 09:00 | 2.8925 | 5816 |  | Fredag |  |  | 2.8925 | 0
2019-09-06 10:00 | 2.866 | 5817 |  | Fredag |  |  | 2.866 | 0
2019-09-06 11:00 | 2.579 | 5818 |  | Fredag |  |  | 2.579 | 0
2019-09-06 12:00 | 1.413 | 5819 |  | Fredag |  |  | 1.413 | 0
2019-09-06 13:00 | 1.4315 | 5820 |  | Fredag |  |  | 1.4315 | 0
2019-09-06 14:00 | 1.4555 | 5821 |  | Fredag |  |  | 1.4555 | 0
2019-09-06 15:00 | 2.0485 | 5822 |  | Fredag |  |  | 2.0485 | 0
2019-09-06 16:00 | 1.466 | 5823 |  | Fredag |  |  | 1.466 | 0
2019-09-06 17:00 | 1.8905 | 5824 |  | Fredag |  |  | 1.8905 | 0
2019-09-06 18:00 | 2.618 | 5825 |  | Fredag |  |  | 2.618 | 0
2019-09-06 19:00 | 2.788 | 5826 |  | Fredag |  |  | 2.788 | 0
2019-09-06 20:00 | 2.9515 | 5827 |  | Fredag |  |  | 2.9515 | 0
2019-09-06 21:00 | 2.922 | 5828 |  | Fredag |  |  | 2.922 | 0
2019-09-06 22:00 | 2.889 | 5829 |  | Fredag |  |  | 2.889 | 0
2019-09-06 23:00 | 2.1495 | 5830 |  | Fredag |  |  | 2.1495 | 0
2019-09-07 | 1.541 | 5831 |  | Lørdag |  |  | 1.541 | 0
2019-09-07 01:00 | 1.6155 | 5832 |  | Lørdag |  |  | 1.6155 | 0
2019-09-07 02:00 | 1.487 | 5833 |  | Lørdag |  |  | 1.487 | 0
2019-09-07 03:00 | 1.6255 | 5834 |  | Lørdag |  |  | 1.6255 | 0
2019-09-07 04:00 | 1.7825 | 5835 |  | Lørdag |  |  | 1.7825 | 0
2019-09-07 05:00 | 1.944 | 5836 |  | Lørdag |  |  | 1.944 | 0
2019-09-07 06:00 | 2.0175 | 5837 |  | Lørdag |  |  | 2.0175 | 0
2019-09-07 07:00 | 1.9055 | 5838 |  | Lørdag |  |  | 1.9055 | 0
2019-09-07 08:00 | 1.7095 | 5839 |  | Lørdag |  |  | 1.7095 | 0
2019-09-07 09:00 | 2.1855 | 5840 |  | Lørdag |  |  | 2.1855 | 0
2019-09-07 10:00 | 1.748 | 5841 |  | Lørdag |  |  | 1.748 | 0
2019-09-07 11:00 | 1.929 | 5842 |  | Lørdag |  |  | 1.929 | 0
2019-09-07 12:00 | 1.7435 | 5843 |  | Lørdag |  |  | 1.7435 | 0
2019-09-07 13:00 | 2.626 | 5844 |  | Lørdag |  |  | 2.626 | 0
2019-09-07 14:00 | 2.884 | 5845 |  | Lørdag |  |  | 2.884 | 0
2019-09-07 15:00 | 2.425 | 5846 |  | Lørdag |  |  | 2.425 | 0
2019-09-07 16:00 | 2.3045 | 5847 |  | Lørdag |  |  | 2.3045 | 0
2019-09-07 17:00 | 2.837 | 5848 |  | Lørdag |  |  | 2.837 | 0
2019-09-07 18:00 | 4.0255 | 5849 |  | Lørdag |  |  | 4.0255 | 0
2019-09-07 19:00 | 3.7335 | 5850 |  | Lørdag |  |  | 3.7335 | 0
2019-09-07 20:00 | 3.404 | 5851 |  | Lørdag |  |  | 3.404 | 0
2019-09-07 21:00 | 2.262 | 5852 |  | Lørdag |  |  | 2.262 | 0
2019-09-07 22:00 | 2.112 | 5853 |  | Lørdag |  |  | 2.112 | 0
2019-09-07 23:00 | 2.1115 | 5854 |  | Lørdag |  |  | 2.1115 | 0
2019-09-08 | 2.229 | 5855 |  | Søndag |  |  | 2.229 | 0
2019-09-08 01:00 | 2.4015 | 5856 |  | Søndag |  |  | 2.4015 | 0
2019-09-08 02:00 | 1.9375 | 5857 |  | Søndag |  |  | 1.9375 | 0
2019-09-08 03:00 | 1.9385 | 5858 |  | Søndag |  |  | 1.9385 | 0
2019-09-08 04:00 | 1.9135 | 5859 |  | Søndag |  |  | 1.9135 | 0
2019-09-08 05:00 | 1.7345 | 5860 |  | Søndag |  |  | 1.7345 | 0
2019-09-08 06:00 | 2.022 | 5861 |  | Søndag |  |  | 2.022 | 0
2019-09-08 07:00 | 1.9865 | 5862 |  | Søndag |  |  | 1.9865 | 0
2019-09-08 08:00 | 2.2565 | 5863 |  | Søndag |  |  | 2.2565 | 0
2019-09-08 09:00 | 2.68 | 5864 |  | Søndag |  |  | 2.68 | 0
2019-09-08 10:00 | 2.572 | 5865 |  | Søndag |  |  | 2.572 | 0
2019-09-08 11:00 | 2.361 | 5866 |  | Søndag |  |  | 2.361 | 0
2019-09-08 12:00 | 3.101 | 5867 |  | Søndag |  |  | 3.101 | 0
2019-09-08 13:00 | 3.585 | 5868 |  | Søndag |  |  | 3.585 | 0
2019-09-08 14:00 | 2.941 | 5869 |  | Søndag |  |  | 2.941 | 0
2019-09-08 15:00 | 1.988 | 5870 |  | Søndag |  |  | 1.988 | 0
2019-09-08 16:00 | 2.8835 | 5871 |  | Søndag |  |  | 2.8835 | 0
2019-09-08 17:00 | 3.0545 | 5872 |  | Søndag |  |  | 3.0545 | 0
2019-09-08 18:00 | 2.529 | 5873 |  | Søndag |  |  | 2.529 | 0
2019-09-08 19:00 | 2.5085 | 5874 |  | Søndag |  |  | 2.5085 | 0
2019-09-08 20:00 | 2.1235 | 5875 |  | Søndag |  |  | 2.1235 | 0
2019-09-08 21:00 | 1.922 | 5876 |  | Søndag |  |  | 1.922 | 0
2019-09-08 22:00 | 2.2165 | 5877 |  | Søndag |  |  | 2.2165 | 0
2019-09-08 23:00 | 2.244 | 5878 |  | Søndag |  |  | 2.244 | 0
2019-09-09 | 1.534 | 5879 |  | Mandag |  |  | 1.534 | 0
2019-09-09 01:00 | 1.37 | 5880 |  | Mandag |  |  | 1.37 | 0
2019-09-09 02:00 | 1.4395 | 5881 |  | Mandag |  |  | 1.4395 | 0
2019-09-09 03:00 | 1.2635 | 5882 |  | Mandag |  |  | 1.2635 | 0
2019-09-09 04:00 | 1.492 | 5883 |  | Mandag |  |  | 1.492 | 0
2019-09-09 05:00 | 1.755 | 5884 |  | Mandag |  |  | 1.755 | 0
2019-09-09 06:00 | 1.6285 | 5885 |  | Mandag |  |  | 1.6285 | 0
2019-09-09 07:00 | 2.107 | 5886 |  | Mandag |  |  | 2.107 | 0
2019-09-09 08:00 | 2.4255 | 5887 |  | Mandag |  |  | 2.4255 | 0
2019-09-09 09:00 | 2.3785 | 5888 |  | Mandag |  |  | 2.3785 | 0
2019-09-09 10:00 | 2.7135 | 5889 |  | Mandag |  |  | 2.7135 | 0
2019-09-09 11:00 | 3.482 | 5890 |  | Mandag |  |  | 3.482 | 0
2019-09-09 12:00 | 3.295 | 5891 |  | Mandag |  |  | 3.295 | 0
2019-09-09 13:00 | 2.9805 | 5892 |  | Mandag |  |  | 2.9805 | 0
2019-09-09 14:00 | 3.2655 | 5893 |  | Mandag |  |  | 3.2655 | 0
2019-09-09 15:00 | 3.3045 | 5894 |  | Mandag |  |  | 3.3045 | 0
2019-09-09 16:00 | 3.486 | 5895 |  | Mandag |  |  | 3.486 | 0
2019-09-09 17:00 | 3.2215 | 5896 |  | Mandag |  |  | 3.2215 | 0
2019-09-09 18:00 | 2.3595 | 5897 |  | Mandag |  |  | 2.3595 | 0
2019-09-09 19:00 | 2.2175 | 5898 |  | Mandag |  |  | 2.2175 | 0
2019-09-09 20:00 | 2.254 | 5899 |  | Mandag |  |  | 2.254 | 0
2019-09-09 21:00 | 1.8295 | 5900 |  | Mandag |  |  | 1.8295 | 0
2019-09-09 22:00 | 2.689 | 5901 |  | Mandag |  |  | 2.689 | 0
2019-09-09 23:00 | 1.809 | 5902 |  | Mandag |  |  | 1.809 | 0
2019-09-10 | 1.5415 | 5903 |  | Tirsdag |  |  | 1.5415 | 0
2019-09-10 01:00 | 1.686 | 5904 |  | Tirsdag |  |  | 1.686 | 0
2019-09-10 02:00 | 1.617 | 5905 |  | Tirsdag |  |  | 1.617 | 0
2019-09-10 03:00 | 1.747 | 5906 |  | Tirsdag |  |  | 1.747 | 0
2019-09-10 04:00 | 2.025 | 5907 |  | Tirsdag |  |  | 2.025 | 0
2019-09-10 05:00 | 2.0795 | 5908 |  | Tirsdag |  |  | 2.0795 | 0
2019-09-10 06:00 | 2.6005 | 5909 |  | Tirsdag |  |  | 2.6005 | 0
2019-09-10 07:00 | 2.384 | 5910 |  | Tirsdag |  |  | 2.384 | 0
2019-09-10 08:00 | 1.641 | 5911 |  | Tirsdag |  |  | 1.641 | 0
2019-09-10 09:00 | 1.8205 | 5912 |  | Tirsdag |  |  | 1.8205 | 0
2019-09-10 10:00 | 2.1785 | 5913 |  | Tirsdag |  |  | 2.1785 | 0
2019-09-10 11:00 | 1.918 | 5914 |  | Tirsdag |  |  | 1.918 | 0
2019-09-10 12:00 | 1.7225 | 5915 |  | Tirsdag |  |  | 1.7225 | 0
2019-09-10 13:00 | 1.5265 | 5916 |  | Tirsdag |  |  | 1.5265 | 0
2019-09-10 14:00 | 1.7005 | 5917 |  | Tirsdag |  |  | 1.7005 | 0
2019-09-10 15:00 | 1.2665 | 5918 |  | Tirsdag |  |  | 1.2665 | 0
2019-09-10 16:00 | 1.217 | 5919 |  | Tirsdag |  |  | 1.217 | 0
2019-09-10 17:00 | 1.2965 | 5920 |  | Tirsdag |  |  | 1.2965 | 0
2019-09-10 18:00 | 1.3135 | 5921 |  | Tirsdag |  |  | 1.3135 | 0
2019-09-10 19:00 | 1.503 | 5922 |  | Tirsdag |  |  | 1.503 | 0
2019-09-10 20:00 | 2.1545 | 5923 |  | Tirsdag |  |  | 2.1545 | 0
2019-09-10 21:00 | 1.8665 | 5924 |  | Tirsdag |  |  | 1.8665 | 0
2019-09-10 22:00 | 1.7355 | 5925 |  | Tirsdag |  |  | 1.7355 | 0
2019-09-10 23:00 | 1.6885 | 5926 |  | Tirsdag |  |  | 1.6885 | 0
2019-09-11 | 1.42 | 5927 |  | Onsdag |  |  | 1.42 | 0
2019-09-11 01:00 | 1.4765 | 5928 |  | Onsdag |  |  | 1.4765 | 0
2019-09-11 02:00 | 1.1805 | 5929 |  | Onsdag |  |  | 1.1805 | 0
2019-09-11 03:00 | 1.2335 | 5930 |  | Onsdag |  |  | 1.2335 | 0
2019-09-11 04:00 | 1.3005 | 5931 |  | Onsdag |  |  | 1.3005 | 0
2019-09-11 05:00 | 1.275 | 5932 |  | Onsdag |  |  | 1.275 | 0
2019-09-11 06:00 | 1.505 | 5933 |  | Onsdag |  |  | 1.505 | 0
2019-09-11 07:00 | 2.289 | 5934 |  | Onsdag |  |  | 2.289 | 0
2019-09-11 08:00 | 2.4505 | 5935 |  | Onsdag |  |  | 2.4505 | 0
2019-09-11 09:00 | 2.4475 | 5936 |  | Onsdag |  |  | 2.4475 | 0
2019-09-11 10:00 | 2.03 | 5937 |  | Onsdag |  |  | 2.03 | 0
2019-09-11 11:00 | 2.2605 | 5938 |  | Onsdag |  |  | 2.2605 | 0
2019-09-11 12:00 | 1.9275 | 5939 |  | Onsdag |  |  | 1.9275 | 0
2019-09-11 13:00 | 1.7615 | 5940 |  | Onsdag |  |  | 1.7615 | 0
2019-09-11 14:00 | 1.699 | 5941 |  | Onsdag |  |  | 1.699 | 0
2019-09-11 15:00 | 2.33 | 5942 |  | Onsdag |  |  | 2.33 | 0
2019-09-11 16:00 | 2.521 | 5943 |  | Onsdag |  |  | 2.521 | 0
2019-09-11 17:00 | 2.473 | 5944 |  | Onsdag |  |  | 2.473 | 0
2019-09-11 18:00 | 2.179 | 5945 |  | Onsdag |  |  | 2.179 | 0
2019-09-11 19:00 | 1.907 | 5946 |  | Onsdag |  |  | 1.907 | 0
2019-09-11 20:00 | 2.544 | 5947 |  | Onsdag |  |  | 2.544 | 0
2019-09-11 21:00 | 1.764 | 5948 |  | Onsdag |  |  | 1.764 | 0
2019-09-11 22:00 | 1.6665 | 5949 |  | Onsdag |  |  | 1.6665 | 0
2019-09-11 23:00 | 1.3475 | 5950 |  | Onsdag |  |  | 1.3475 | 0
2019-09-12 | 1.3515 | 5951 |  | Torsdag |  |  | 1.3515 | 0
2019-09-12 01:00 | 1.331 | 5952 |  | Torsdag |  |  | 1.331 | 0
2019-09-12 02:00 | 1.254 | 5953 |  | Torsdag |  |  | 1.254 | 0
2019-09-12 03:00 | 1.534 | 5954 |  | Torsdag |  |  | 1.534 | 0
2019-09-12 04:00 | 1.287 | 5955 |  | Torsdag |  |  | 1.287 | 0
2019-09-12 05:00 | 1.29 | 5956 |  | Torsdag |  |  | 1.29 | 0
2019-09-12 06:00 | 1.5795 | 5957 |  | Torsdag |  |  | 1.5795 | 0
2019-09-12 07:00 | 1.9275 | 5958 |  | Torsdag |  |  | 1.9275 | 0
2019-09-12 08:00 | 2.0765 | 5959 |  | Torsdag |  |  | 2.0765 | 0
2019-09-12 09:00 | 2.463 | 5960 |  | Torsdag |  |  | 2.463 | 0
2019-09-12 10:00 | 1.8955 | 5961 |  | Torsdag |  |  | 1.8955 | 0
2019-09-12 11:00 | 1.8085 | 5962 |  | Torsdag |  |  | 1.8085 | 0
2019-09-12 12:00 | 2.272 | 5963 |  | Torsdag |  |  | 2.272 | 0
2019-09-12 13:00 | 1.794 | 5964 |  | Torsdag |  |  | 1.794 | 0
2019-09-12 14:00 | 2.1235 | 5965 |  | Torsdag |  |  | 2.1235 | 0
2019-09-12 15:00 | 2.412 | 5966 |  | Torsdag |  |  | 2.412 | 0
2019-09-12 16:00 | 2.4715 | 5967 |  | Torsdag |  |  | 2.4715 | 0
2019-09-12 17:00 | 2.183 | 5968 |  | Torsdag |  |  | 2.183 | 0
2019-09-12 18:00 | 2.353 | 5969 |  | Torsdag |  |  | 2.353 | 0
2019-09-12 19:00 | 2.3605 | 5970 |  | Torsdag |  |  | 2.3605 | 0
2019-09-12 20:00 | 2.3285 | 5971 |  | Torsdag |  |  | 2.3285 | 0
2019-09-12 21:00 | 1.988 | 5972 |  | Torsdag |  |  | 1.988 | 0
2019-09-12 22:00 | 1.889 | 5973 |  | Torsdag |  |  | 1.889 | 0
2019-09-12 23:00 | 1.267 | 5974 |  | Torsdag |  |  | 1.267 | 0
2019-09-13 | 1.2635 | 5975 |  | Fredag |  |  | 1.2635 | 0
2019-09-13 01:00 | 1.398 | 5976 |  | Fredag |  |  | 1.398 | 0
2019-09-13 02:00 | 1.4695 | 5977 |  | Fredag |  |  | 1.4695 | 0
2019-09-13 03:00 | 1.528 | 5978 |  | Fredag |  |  | 1.528 | 0
2019-09-13 04:00 | 1.6955 | 5979 |  | Fredag |  |  | 1.6955 | 0
2019-09-13 05:00 | 1.9645 | 5980 |  | Fredag |  |  | 1.9645 | 0
2019-09-13 06:00 | 1.9 | 5981 |  | Fredag |  |  | 1.9 | 0
2019-09-13 07:00 | 1.9255 | 5982 |  | Fredag |  |  | 1.9255 | 0
2019-09-13 08:00 | 2.4385 | 5983 |  | Fredag |  |  | 2.4385 | 0
2019-09-13 09:00 | 2.622 | 5984 |  | Fredag |  |  | 2.622 | 0
2019-09-13 10:00 | 2.427 | 5985 |  | Fredag |  |  | 2.427 | 0
2019-09-13 11:00 | 2.517 | 5986 |  | Fredag |  |  | 2.517 | 0
2019-09-13 12:00 | 2.143 | 5987 |  | Fredag |  |  | 2.143 | 0
2019-09-13 13:00 | 1.231 | 5988 |  | Fredag |  |  | 1.231 | 0
2019-09-13 14:00 | 1.411 | 5989 |  | Fredag |  |  | 1.411 | 0
2019-09-13 15:00 | 1.6075 | 5990 |  | Fredag |  |  | 1.6075 | 0
2019-09-13 16:00 | 1.9685 | 5991 |  | Fredag |  |  | 1.9685 | 0
2019-09-13 17:00 | 1.9445 | 5992 |  | Fredag |  |  | 1.9445 | 0
2019-09-13 18:00 | 1.83 | 5993 |  | Fredag |  |  | 1.83 | 0
2019-09-13 19:00 | 2.17 | 5994 |  | Fredag |  |  | 2.17 | 0
2019-09-13 20:00 | 1.7705 | 5995 |  | Fredag |  |  | 1.7705 | 0
2019-09-13 21:00 | 1.9775 | 5996 |  | Fredag |  |  | 1.9775 | 0
2019-09-13 22:00 | 1.82 | 5997 |  | Fredag |  |  | 1.82 | 0
2019-09-13 23:00 | 1.8495 | 5998 |  | Fredag |  |  | 1.8495 | 0
2019-09-14 | 1.4475 | 5999 |  | Lørdag |  |  | 1.4475 | 0
2019-09-14 01:00 | 1.592 | 6000 |  | Lørdag |  |  | 1.592 | 0
2019-09-14 02:00 | 1.4295 | 6001 |  | Lørdag |  |  | 1.4295 | 0
2019-09-14 03:00 | 1.524 | 6002 |  | Lørdag |  |  | 1.524 | 0
2019-09-14 04:00 | 1.807 | 6003 |  | Lørdag |  |  | 1.807 | 0
2019-09-14 05:00 | 1.964 | 6004 |  | Lørdag |  |  | 1.964 | 0
2019-09-14 06:00 | 1.9325 | 6005 |  | Lørdag |  |  | 1.9325 | 0
2019-09-14 07:00 | 1.569 | 6006 |  | Lørdag |  |  | 1.569 | 0
2019-09-14 08:00 | 1.6605 | 6007 |  | Lørdag |  |  | 1.6605 | 0
2019-09-14 09:00 | 1.8775 | 6008 |  | Lørdag |  |  | 1.8775 | 0
2019-09-14 10:00 | 1.473 | 6009 |  | Lørdag |  |  | 1.473 | 0
2019-09-14 11:00 | 1.5805 | 6010 |  | Lørdag |  |  | 1.5805 | 0
2019-09-14 12:00 | 1.8155 | 6011 |  | Lørdag |  |  | 1.8155 | 0
2019-09-14 13:00 | 2.673 | 6012 |  | Lørdag |  |  | 2.673 | 0
2019-09-14 14:00 | 2.3005 | 6013 |  | Lørdag |  |  | 2.3005 | 0
2019-09-14 15:00 | 2.3 | 6014 |  | Lørdag |  |  | 2.3 | 0
2019-09-14 16:00 | 2.5955 | 6015 |  | Lørdag |  |  | 2.5955 | 0
2019-09-14 17:00 | 3.0055 | 6016 |  | Lørdag |  |  | 3.0055 | 0
2019-09-14 18:00 | 2.6625 | 6017 |  | Lørdag |  |  | 2.6625 | 0
2019-09-14 19:00 | 2.2375 | 6018 |  | Lørdag |  |  | 2.2375 | 0
2019-09-14 20:00 | 2.143 | 6019 |  | Lørdag |  |  | 2.143 | 0
2019-09-14 21:00 | 2.5405 | 6020 |  | Lørdag |  |  | 2.5405 | 0
2019-09-14 22:00 | 1.993 | 6021 |  | Lørdag |  |  | 1.993 | 0
2019-09-14 23:00 | 1.7395 | 6022 |  | Lørdag |  |  | 1.7395 | 0
2019-09-15 | 1.5775 | 6023 |  | Søndag |  |  | 1.5775 | 0
2019-09-15 01:00 | 1.764 | 6024 |  | Søndag |  |  | 1.764 | 0
2019-09-15 02:00 | 1.817 | 6025 |  | Søndag |  |  | 1.817 | 0
2019-09-15 03:00 | 1.913 | 6026 |  | Søndag |  |  | 1.913 | 0
2019-09-15 04:00 | 2.0005 | 6027 |  | Søndag |  |  | 2.0005 | 0
2019-09-15 05:00 | 2.032 | 6028 |  | Søndag |  |  | 2.032 | 0
2019-09-15 06:00 | 1.64 | 6029 |  | Søndag |  |  | 1.64 | 0
2019-09-15 07:00 | 1.698 | 6030 |  | Søndag |  |  | 1.698 | 0
2019-09-15 08:00 | 1.7545 | 6031 |  | Søndag |  |  | 1.7545 | 0
2019-09-15 09:00 | 2.1175 | 6032 |  | Søndag |  |  | 2.1175 | 0
2019-09-15 10:00 | 2.6755 | 6033 |  | Søndag |  |  | 2.6755 | 0
2019-09-15 11:00 | 2.202 | 6034 |  | Søndag |  |  | 2.202 | 0
2019-09-15 12:00 | 1.943 | 6035 |  | Søndag |  |  | 1.943 | 0
2019-09-15 13:00 | 2.7475 | 6036 |  | Søndag |  |  | 2.7475 | 0
2019-09-15 14:00 | 2.2875 | 6037 |  | Søndag |  |  | 2.2875 | 0
2019-09-15 15:00 | 2.518 | 6038 |  | Søndag |  |  | 2.518 | 0
2019-09-15 16:00 | 2.851 | 6039 |  | Søndag |  |  | 2.851 | 0
2019-09-15 17:00 | 2.3155 | 6040 |  | Søndag |  |  | 2.3155 | 0
2019-09-15 18:00 | 1.8385 | 6041 |  | Søndag |  |  | 1.8385 | 0
2019-09-15 19:00 | 2.013 | 6042 |  | Søndag |  |  | 2.013 | 0
2019-09-15 20:00 | 2.033 | 6043 |  | Søndag |  |  | 2.033 | 0
2019-09-15 21:00 | 2.424 | 6044 |  | Søndag |  |  | 2.424 | 0
2019-09-15 22:00 | 2.182 | 6045 |  | Søndag |  |  | 2.182 | 0
2019-09-15 23:00 | 1.95 | 6046 |  | Søndag |  |  | 1.95 | 0
2019-09-16 | 1.9425 | 6047 |  | Mandag |  |  | 1.9425 | 0
2019-09-16 01:00 | 2.837 | 6048 |  | Mandag |  |  | 2.837 | 0
2019-09-16 02:00 | 2.407 | 6049 |  | Mandag |  |  | 2.407 | 0
2019-09-16 03:00 | 1.913 | 6050 |  | Mandag |  |  | 1.913 | 0
2019-09-16 04:00 | 1.7925 | 6051 |  | Mandag |  |  | 1.7925 | 0
2019-09-16 05:00 | 1.5625 | 6052 |  | Mandag |  |  | 1.5625 | 0
2019-09-16 06:00 | 1.593 | 6053 |  | Mandag |  |  | 1.593 | 0
2019-09-16 07:00 | 1.773 | 6054 |  | Mandag |  |  | 1.773 | 0
2019-09-16 08:00 | 2.5115 | 6055 |  | Mandag |  |  | 2.5115 | 0
2019-09-16 09:00 | 2.114 | 6056 |  | Mandag |  |  | 2.114 | 0
2019-09-16 10:00 | 2.1565 | 6057 |  | Mandag |  |  | 2.1565 | 0
2019-09-16 11:00 | 4.2815 | 6058 |  | Mandag |  |  | 4.2815 | 0
2019-09-16 12:00 | 2.8595 | 6059 |  | Mandag |  |  | 2.8595 | 0
2019-09-16 13:00 | 2.2195 | 6060 |  | Mandag |  |  | 2.2195 | 0
2019-09-16 14:00 | 2.215 | 6061 |  | Mandag |  |  | 2.215 | 0
2019-09-16 15:00 | 1.8895 | 6062 |  | Mandag |  |  | 1.8895 | 0
2019-09-16 16:00 | 2.2265 | 6063 |  | Mandag |  |  | 2.2265 | 0
2019-09-16 17:00 | 1.9565 | 6064 |  | Mandag |  |  | 1.9565 | 0
2019-09-16 18:00 | 1.905 | 6065 |  | Mandag |  |  | 1.905 | 0
2019-09-16 19:00 | 1.8835 | 6066 |  | Mandag |  |  | 1.8835 | 0
2019-09-16 20:00 | 2.003 | 6067 |  | Mandag |  |  | 2.003 | 0
2019-09-16 21:00 | 1.9655 | 6068 |  | Mandag |  |  | 1.9655 | 0
2019-09-16 22:00 | 2.4635 | 6069 |  | Mandag |  |  | 2.4635 | 0
2019-09-16 23:00 | 2.319 | 6070 |  | Mandag |  |  | 2.319 | 0
2019-09-17 | 2.3175 | 6071 |  | Tirsdag |  |  | 2.3175 | 0
2019-09-17 01:00 | 1.864 | 6072 |  | Tirsdag |  |  | 1.864 | 0
2019-09-17 02:00 | 1.854 | 6073 |  | Tirsdag |  |  | 1.854 | 0
2019-09-17 03:00 | 1.854 | 6074 |  | Tirsdag |  |  | 1.854 | 0
2019-09-17 04:00 | 1.537 | 6075 |  | Tirsdag |  |  | 1.537 | 0
2019-09-17 05:00 | 1.6905 | 6076 |  | Tirsdag |  |  | 1.6905 | 0
2019-09-17 06:00 | 2.6415 | 6077 |  | Tirsdag |  |  | 2.6415 | 0
2019-09-17 07:00 | 3.0315 | 6078 |  | Tirsdag |  |  | 3.0315 | 0
2019-09-17 08:00 | 2.1905 | 6079 |  | Tirsdag |  |  | 2.1905 | 0
2019-09-17 09:00 | 1.6515 | 6080 |  | Tirsdag |  |  | 1.6515 | 0
2019-09-17 10:00 | 1.861 | 6081 |  | Tirsdag |  |  | 1.861 | 0
2019-09-17 11:00 | 2.111 | 6082 |  | Tirsdag |  |  | 2.111 | 0
2019-09-17 12:00 | 1.7175 | 6083 |  | Tirsdag |  |  | 1.7175 | 0
2019-09-17 13:00 | 2.018 | 6084 |  | Tirsdag |  |  | 2.018 | 0
2019-09-17 14:00 | 2.3765 | 6085 |  | Tirsdag |  |  | 2.3765 | 0
2019-09-17 15:00 | 2.4415 | 6086 |  | Tirsdag |  |  | 2.4415 | 0
2019-09-17 16:00 | 3.218 | 6087 |  | Tirsdag |  |  | 3.218 | 0
2019-09-17 17:00 | 2.088 | 6088 |  | Tirsdag |  |  | 2.088 | 0
2019-09-17 18:00 | 2.5535 | 6089 |  | Tirsdag |  |  | 2.5535 | 0
2019-09-17 19:00 | 2.643 | 6090 |  | Tirsdag |  |  | 2.643 | 0
2019-09-17 20:00 | 3.372 | 6091 |  | Tirsdag |  |  | 3.372 | 0
2019-09-17 21:00 | 2.617 | 6092 |  | Tirsdag |  |  | 2.617 | 0
2019-09-17 22:00 | 2.03 | 6093 |  | Tirsdag |  |  | 2.03 | 0
2019-09-17 23:00 | 2.229 | 6094 |  | Tirsdag |  |  | 2.229 | 0
2019-09-18 | 2.0885 | 6095 |  | Onsdag |  |  | 2.0885 | 0
2019-09-18 01:00 | 2.062 | 6096 |  | Onsdag |  |  | 2.062 | 0
2019-09-18 02:00 | 2.2565 | 6097 |  | Onsdag |  |  | 2.2565 | 0
2019-09-18 03:00 | 2.2445 | 6098 |  | Onsdag |  |  | 2.2445 | 0
2019-09-18 04:00 | 1.596 | 6099 |  | Onsdag |  |  | 1.596 | 0
2019-09-18 05:00 | 1.5605 | 6100 |  | Onsdag |  |  | 1.5605 | 0
2019-09-18 06:00 | 1.877 | 6101 |  | Onsdag |  |  | 1.877 | 0
2019-09-18 07:00 | 2.0845 | 6102 |  | Onsdag |  |  | 2.0845 | 0
2019-09-18 08:00 | 2.977 | 6103 |  | Onsdag |  |  | 2.977 | 0
2019-09-18 09:00 | 2.1415 | 6104 |  | Onsdag |  |  | 2.1415 | 0
2019-09-18 10:00 | 1.657 | 6105 |  | Onsdag |  |  | 1.657 | 0
2019-09-18 11:00 | 2.5415 | 6106 |  | Onsdag |  |  | 2.5415 | 0
2019-09-18 12:00 | 1.7465 | 6107 |  | Onsdag |  |  | 1.7465 | 0
2019-09-18 13:00 | 1.236 | 6108 |  | Onsdag |  |  | 1.236 | 0
2019-09-18 14:00 | 1.115 | 6109 |  | Onsdag |  |  | 1.115 | 0
2019-09-18 15:00 | 2.1055 | 6110 |  | Onsdag |  |  | 2.1055 | 0
2019-09-18 16:00 | 1.7395 | 6111 |  | Onsdag |  |  | 1.7395 | 0
2019-09-18 17:00 | 1.8465 | 6112 |  | Onsdag |  |  | 1.8465 | 0
2019-09-18 18:00 | 2.1525 | 6113 |  | Onsdag |  |  | 2.1525 | 0
2019-09-18 19:00 | 2.4905 | 6114 |  | Onsdag |  |  | 2.4905 | 0
2019-09-18 20:00 | 2.1665 | 6115 |  | Onsdag |  |  | 2.1665 | 0
2019-09-18 21:00 | 2.59 | 6116 |  | Onsdag |  |  | 2.59 | 0
2019-09-18 22:00 | 2.4535 | 6117 |  | Onsdag |  |  | 2.4535 | 0
2019-09-18 23:00 | 2.261 | 6118 |  | Onsdag |  |  | 2.261 | 0
2019-09-19 | 1.5855 | 6119 |  | Torsdag |  |  | 1.5855 | 0
2019-09-19 01:00 | 1.698 | 6120 |  | Torsdag |  |  | 1.698 | 0
2019-09-19 02:00 | 2.1435 | 6121 |  | Torsdag |  |  | 2.1435 | 0
2019-09-19 03:00 | 1.8545 | 6122 |  | Torsdag |  |  | 1.8545 | 0
2019-09-19 04:00 | 1.692 | 6123 |  | Torsdag |  |  | 1.692 | 0
2019-09-19 05:00 | 1.7485 | 6124 |  | Torsdag |  |  | 1.7485 | 0
2019-09-19 06:00 | 2.0595 | 6125 |  | Torsdag |  |  | 2.0595 | 0
2019-09-19 07:00 | 2.8665 | 6126 |  | Torsdag |  |  | 2.8665 | 0
2019-09-19 08:00 | 3.2295 | 6127 |  | Torsdag |  |  | 3.2295 | 0
2019-09-19 09:00 | 2.638 | 6128 |  | Torsdag |  |  | 2.638 | 0
2019-09-19 10:00 | 1.878 | 6129 |  | Torsdag |  |  | 1.878 | 0
2019-09-19 11:00 | 2.1265 | 6130 |  | Torsdag |  |  | 2.1265 | 0
2019-09-19 12:00 | 2.606 | 6131 |  | Torsdag |  |  | 2.606 | 0
2019-09-19 13:00 | 2.247 | 6132 |  | Torsdag |  |  | 2.247 | 0
2019-09-19 14:00 | 2.041 | 6133 |  | Torsdag |  |  | 2.041 | 0
2019-09-19 15:00 | 2.0965 | 6134 |  | Torsdag |  |  | 2.0965 | 0
2019-09-19 16:00 | 2.2745 | 6135 |  | Torsdag |  |  | 2.2745 | 0
2019-09-19 17:00 | 1.789 | 6136 |  | Torsdag |  |  | 1.789 | 0
2019-09-19 18:00 | 2.585 | 6137 |  | Torsdag |  |  | 2.585 | 0
2019-09-19 19:00 | 2.597 | 6138 |  | Torsdag |  |  | 2.597 | 0
2019-09-19 20:00 | 2.692 | 6139 |  | Torsdag |  |  | 2.692 | 0
2019-09-19 21:00 | 2.996 | 6140 |  | Torsdag |  |  | 2.996 | 0
2019-09-19 22:00 | 2.1165 | 6141 |  | Torsdag |  |  | 2.1165 | 0
2019-09-19 23:00 | 1.964 | 6142 |  | Torsdag |  |  | 1.964 | 0
2019-09-20 | 1.6705 | 6143 |  | Fredag |  |  | 1.6705 | 0
2019-09-20 01:00 | 1.77 | 6144 |  | Fredag |  |  | 1.77 | 0
2019-09-20 02:00 | 1.7795 | 6145 |  | Fredag |  |  | 1.7795 | 0
2019-09-20 03:00 | 1.9395 | 6146 |  | Fredag |  |  | 1.9395 | 0
2019-09-20 04:00 | 1.5295 | 6147 |  | Fredag |  |  | 1.5295 | 0
2019-09-20 05:00 | 1.8785 | 6148 |  | Fredag |  |  | 1.8785 | 0
2019-09-20 06:00 | 2.0865 | 6149 |  | Fredag |  |  | 2.0865 | 0
2019-09-20 07:00 | 2.766 | 6150 |  | Fredag |  |  | 2.766 | 0
2019-09-20 08:00 | 3.684 | 6151 |  | Fredag |  |  | 3.684 | 0
2019-09-20 09:00 | 2.5195 | 6152 |  | Fredag |  |  | 2.5195 | 0
2019-09-20 10:00 | 2.163 | 6153 |  | Fredag |  |  | 2.163 | 0
2019-09-20 11:00 | 3.5055 | 6154 |  | Fredag |  |  | 3.5055 | 0
2019-09-20 12:00 | 2.846 | 6155 |  | Fredag |  |  | 2.846 | 0
2019-09-20 13:00 | 3.398 | 6156 |  | Fredag |  |  | 3.398 | 0
2019-09-20 14:00 | 3.246 | 6157 |  | Fredag |  |  | 3.246 | 0
2019-09-20 15:00 | 3.99 | 6158 |  | Fredag |  |  | 3.99 | 0
2019-09-20 16:00 | 2.945 | 6159 |  | Fredag |  |  | 2.945 | 0
2019-09-20 17:00 | 2.3735 | 6160 |  | Fredag |  |  | 2.3735 | 0
2019-09-20 18:00 | 2.045 | 6161 |  | Fredag |  |  | 2.045 | 0
2019-09-20 19:00 | 1.975 | 6162 |  | Fredag |  |  | 1.975 | 0
2019-09-20 20:00 | 1.894 | 6163 |  | Fredag |  |  | 1.894 | 0
2019-09-20 21:00 | 2.2185 | 6164 |  | Fredag |  |  | 2.2185 | 0
2019-09-20 22:00 | 2.3665 | 6165 |  | Fredag |  |  | 2.3665 | 0
2019-09-20 23:00 | 1.7875 | 6166 |  | Fredag |  |  | 1.7875 | 0
2019-09-21 | 1.708 | 6167 |  | Lørdag |  |  | 1.708 | 0
2019-09-21 01:00 | 2.0935 | 6168 |  | Lørdag |  |  | 2.0935 | 0
2019-09-21 02:00 | 2.025 | 6169 |  | Lørdag |  |  | 2.025 | 0
2019-09-21 03:00 | 2.46 | 6170 |  | Lørdag |  |  | 2.46 | 0
2019-09-21 04:00 | 2.584 | 6171 |  | Lørdag |  |  | 2.584 | 0
2019-09-21 05:00 | 2.1495 | 6172 |  | Lørdag |  |  | 2.1495 | 0
2019-09-21 06:00 | 1.811 | 6173 |  | Lørdag |  |  | 1.811 | 0
2019-09-21 07:00 | 1.9345 | 6174 |  | Lørdag |  |  | 1.9345 | 0
2019-09-21 08:00 | 2.608 | 6175 |  | Lørdag |  |  | 2.608 | 0
2019-09-21 09:00 | 1.996 | 6176 |  | Lørdag |  |  | 1.996 | 0
2019-09-21 10:00 | 2.241 | 6177 |  | Lørdag |  |  | 2.241 | 0
2019-09-21 11:00 | 2.539 | 6178 |  | Lørdag |  |  | 2.539 | 0
2019-09-21 12:00 | 2.3935 | 6179 |  | Lørdag |  |  | 2.3935 | 0
2019-09-21 13:00 | 1.64 | 6180 |  | Lørdag |  |  | 1.64 | 0
2019-09-21 14:00 | 2.224 | 6181 |  | Lørdag |  |  | 2.224 | 0
2019-09-21 15:00 | 1.571 | 6182 |  | Lørdag |  |  | 1.571 | 0
2019-09-21 16:00 | 2.108 | 6183 |  | Lørdag |  |  | 2.108 | 0
2019-09-21 17:00 | 2.2735 | 6184 |  | Lørdag |  |  | 2.2735 | 0
2019-09-21 18:00 | 1.9725 | 6185 |  | Lørdag |  |  | 1.9725 | 0
2019-09-21 19:00 | 1.6565 | 6186 |  | Lørdag |  |  | 1.6565 | 0
2019-09-21 20:00 | 1.729 | 6187 |  | Lørdag |  |  | 1.729 | 0
2019-09-21 21:00 | 1.892 | 6188 |  | Lørdag |  |  | 1.892 | 0
2019-09-21 22:00 | 2.0795 | 6189 |  | Lørdag |  |  | 2.0795 | 0
2019-09-21 23:00 | 2.5665 | 6190 |  | Lørdag |  |  | 2.5665 | 0
2019-09-22 | 2.129 | 6191 |  | Søndag |  |  | 2.129 | 0
2019-09-22 01:00 | 2.285 | 6192 |  | Søndag |  |  | 2.285 | 0
2019-09-22 02:00 | 1.868 | 6193 |  | Søndag |  |  | 1.868 | 0
2019-09-22 03:00 | 1.703 | 6194 |  | Søndag |  |  | 1.703 | 0
2019-09-22 04:00 | 1.881 | 6195 |  | Søndag |  |  | 1.881 | 0
2019-09-22 05:00 | 1.8705 | 6196 |  | Søndag |  |  | 1.8705 | 0
2019-09-22 06:00 | 1.8995 | 6197 |  | Søndag |  |  | 1.8995 | 0
2019-09-22 07:00 | 2.002 | 6198 |  | Søndag |  |  | 2.002 | 0
2019-09-22 08:00 | 2.418 | 6199 |  | Søndag |  |  | 2.418 | 0
2019-09-22 09:00 | 1.71 | 6200 |  | Søndag |  |  | 1.71 | 0
2019-09-22 10:00 | 2.566 | 6201 |  | Søndag |  |  | 2.566 | 0
2019-09-22 11:00 | 1.901 | 6202 |  | Søndag |  |  | 1.901 | 0
2019-09-22 12:00 | 2.427 | 6203 |  | Søndag |  |  | 2.427 | 0
2019-09-22 13:00 | 2.044 | 6204 |  | Søndag |  |  | 2.044 | 0
2019-09-22 14:00 | 2.6225 | 6205 |  | Søndag |  |  | 2.6225 | 0
2019-09-22 15:00 | 2.775 | 6206 |  | Søndag |  |  | 2.775 | 0
2019-09-22 16:00 | 2.441 | 6207 |  | Søndag |  |  | 2.441 | 0
2019-09-22 17:00 | 1.8175 | 6208 |  | Søndag |  |  | 1.8175 | 0
2019-09-22 18:00 | 1.9725 | 6209 |  | Søndag |  |  | 1.9725 | 0
2019-09-22 19:00 | 1.498 | 6210 |  | Søndag |  |  | 1.498 | 0
2019-09-22 20:00 | 1.7285 | 6211 |  | Søndag |  |  | 1.7285 | 0
2019-09-22 21:00 | 1.9195 | 6212 |  | Søndag |  |  | 1.9195 | 0
2019-09-22 22:00 | 1.858 | 6213 |  | Søndag |  |  | 1.858 | 0
2019-09-22 23:00 | 2.102 | 6214 |  | Søndag |  |  | 2.102 | 0
2019-09-23 | 1.7635 | 6215 |  | Mandag |  |  | 1.7635 | 0
2019-09-23 01:00 | 1.533 | 6216 |  | Mandag |  |  | 1.533 | 0
2019-09-23 02:00 | 1.4115 | 6217 |  | Mandag |  |  | 1.4115 | 0
2019-09-23 03:00 | 1.4995 | 6218 |  | Mandag |  |  | 1.4995 | 0
2019-09-23 04:00 | 1.688 | 6219 |  | Mandag |  |  | 1.688 | 0
2019-09-23 05:00 | 1.4435 | 6220 |  | Mandag |  |  | 1.4435 | 0
2019-09-23 06:00 | 1.431 | 6221 |  | Mandag |  |  | 1.431 | 0
2019-09-23 07:00 | 1.7845 | 6222 |  | Mandag |  |  | 1.7845 | 0
2019-09-23 08:00 | 2.578 | 6223 |  | Mandag |  |  | 2.578 | 0
2019-09-23 09:00 | 2.2225 | 6224 |  | Mandag |  |  | 2.2225 | 0
2019-09-23 10:00 | 1.6385 | 6225 |  | Mandag |  |  | 1.6385 | 0
2019-09-23 11:00 | 2.1965 | 6226 |  | Mandag |  |  | 2.1965 | 0
2019-09-23 12:00 | 1.817 | 6227 |  | Mandag |  |  | 1.817 | 0
2019-09-23 13:00 | 2.3835 | 6228 |  | Mandag |  |  | 2.3835 | 0
2019-09-23 14:00 | 1.6655 | 6229 |  | Mandag |  |  | 1.6655 | 0
2019-09-23 15:00 | 1.9525 | 6230 |  | Mandag |  |  | 1.9525 | 0
2019-09-23 16:00 | 2.3625 | 6231 |  | Mandag |  |  | 2.3625 | 0
2019-09-23 17:00 | 2.5585 | 6232 |  | Mandag |  |  | 2.5585 | 0
2019-09-23 18:00 | 2.338 | 6233 |  | Mandag |  |  | 2.338 | 0
2019-09-23 19:00 | 1.604 | 6234 |  | Mandag |  |  | 1.604 | 0
2019-09-23 20:00 | 1.8615 | 6235 |  | Mandag |  |  | 1.8615 | 0
2019-09-23 21:00 | 1.883 | 6236 |  | Mandag |  |  | 1.883 | 0
2019-09-23 22:00 | 1.5145 | 6237 |  | Mandag |  |  | 1.5145 | 0
2019-09-23 23:00 | 1.3865 | 6238 |  | Mandag |  |  | 1.3865 | 0
2019-09-24 | 1.396 | 6239 |  | Tirsdag |  |  | 1.396 | 0
2019-09-24 01:00 | 1.2925 | 6240 |  | Tirsdag |  |  | 1.2925 | 0
2019-09-24 02:00 | 1.6865 | 6241 |  | Tirsdag |  |  | 1.6865 | 0
2019-09-24 03:00 | 1.7955 | 6242 |  | Tirsdag |  |  | 1.7955 | 0
2019-09-24 04:00 | 1.898 | 6243 |  | Tirsdag |  |  | 1.898 | 0
2019-09-24 05:00 | 1.68 | 6244 |  | Tirsdag |  |  | 1.68 | 0
2019-09-24 06:00 | 2.5005 | 6245 |  | Tirsdag |  |  | 2.5005 | 0
2019-09-24 07:00 | 2.353 | 6246 |  | Tirsdag |  |  | 2.353 | 0
2019-09-24 08:00 | 0 | 6247 |  | Tirsdag |  |  | 0 | 0
2019-09-24 09:00 | 0 | 6248 |  | Tirsdag |  |  | 0 | 0
2019-09-24 10:00 | 0 | 6249 |  | Tirsdag |  |  | 0 | 0
2019-09-24 11:00 | 0 | 6250 |  | Tirsdag |  |  | 0 | 0
2019-09-24 12:00 | 0 | 6251 |  | Tirsdag |  |  | 0 | 0
2019-09-24 13:00 | 0 | 6252 |  | Tirsdag |  |  | 0 | 0
2019-09-24 14:00 | 0 | 6253 |  | Tirsdag |  |  | 0 | 0
2019-09-24 15:00 | 3.579 | 6254 |  | Tirsdag |  |  | 3.579 | 0
2019-09-24 16:00 | 2.956 | 6255 |  | Tirsdag |  |  | 2.956 | 0
2019-09-24 17:00 | 2.363 | 6256 |  | Tirsdag |  |  | 2.363 | 0
2019-09-24 18:00 | 2.0285 | 6257 |  | Tirsdag |  |  | 2.0285 | 0
2019-09-24 19:00 | 1.5635 | 6258 |  | Tirsdag |  |  | 1.5635 | 0
2019-09-24 20:00 | 2.379 | 6259 |  | Tirsdag |  |  | 2.379 | 0
2019-09-24 21:00 | 1.7495 | 6260 |  | Tirsdag |  |  | 1.7495 | 0
2019-09-24 22:00 | 1.6965 | 6261 |  | Tirsdag |  |  | 1.6965 | 0
2019-09-24 23:00 | 1.52 | 6262 |  | Tirsdag |  |  | 1.52 | 0
2019-09-25 | 1.219 | 6263 |  | Onsdag |  |  | 1.219 | 0
2019-09-25 01:00 | 1.354 | 6264 |  | Onsdag |  |  | 1.354 | 0
2019-09-25 02:00 | 1.567 | 6265 |  | Onsdag |  |  | 1.567 | 0
2019-09-25 03:00 | 1.8475 | 6266 |  | Onsdag |  |  | 1.8475 | 0
2019-09-25 04:00 | 1.824 | 6267 |  | Onsdag |  |  | 1.824 | 0
2019-09-25 05:00 | 1.828 | 6268 |  | Onsdag |  |  | 1.828 | 0
2019-09-25 06:00 | 2.3915 | 6269 |  | Onsdag |  |  | 2.3915 | 0
2019-09-25 07:00 | 2.1895 | 6270 |  | Onsdag |  |  | 2.1895 | 0
2019-09-25 08:00 | 2.2225 | 6271 |  | Onsdag |  |  | 2.2225 | 0
2019-09-25 09:00 | 1.214 | 6272 |  | Onsdag |  |  | 1.214 | 0
2019-09-25 10:00 | 1.5355 | 6273 |  | Onsdag |  |  | 1.5355 | 0
2019-09-25 11:00 | 2.0315 | 6274 |  | Onsdag |  |  | 2.0315 | 0
2019-09-25 12:00 | 2.44 | 6275 |  | Onsdag |  |  | 2.44 | 0
2019-09-25 13:00 | 2.1745 | 6276 |  | Onsdag |  |  | 2.1745 | 0
2019-09-25 14:00 | 2.0045 | 6277 |  | Onsdag |  |  | 2.0045 | 0
2019-09-25 15:00 | 2.6565 | 6278 |  | Onsdag |  |  | 2.6565 | 0
2019-09-25 16:00 | 2.7655 | 6279 |  | Onsdag |  |  | 2.7655 | 0
2019-09-25 17:00 | 2.875 | 6280 |  | Onsdag |  |  | 2.875 | 0
2019-09-25 18:00 | 2.255 | 6281 |  | Onsdag |  |  | 2.255 | 0
2019-09-25 19:00 | 1.7665 | 6282 |  | Onsdag |  |  | 1.7665 | 0
2019-09-25 20:00 | 2.5795 | 6283 |  | Onsdag |  |  | 2.5795 | 0
2019-09-25 21:00 | 2.4975 | 6284 |  | Onsdag |  |  | 2.4975 | 0
2019-09-25 22:00 | 2.415 | 6285 |  | Onsdag |  |  | 2.415 | 0
2019-09-25 23:00 | 1.299 | 6286 |  | Onsdag |  |  | 1.299 | 0
2019-09-26 | 1.466 | 6287 |  | Torsdag |  |  | 1.466 | 0
2019-09-26 01:00 | 1.591 | 6288 |  | Torsdag |  |  | 1.591 | 0
2019-09-26 02:00 | 1.896 | 6289 |  | Torsdag |  |  | 1.896 | 0
2019-09-26 03:00 | 2.023 | 6290 |  | Torsdag |  |  | 2.023 | 0
2019-09-26 04:00 | 1.733 | 6291 |  | Torsdag |  |  | 1.733 | 0
2019-09-26 05:00 | 1.701 | 6292 |  | Torsdag |  |  | 1.701 | 0
2019-09-26 06:00 | 2.4225 | 6293 |  | Torsdag |  |  | 2.4225 | 0
2019-09-26 07:00 | 2.473 | 6294 |  | Torsdag |  |  | 2.473 | 0
2019-09-26 08:00 | 2.286 | 6295 |  | Torsdag |  |  | 2.286 | 0
2019-09-26 09:00 | 1.671 | 6296 |  | Torsdag |  |  | 1.671 | 0
2019-09-26 10:00 | 1.529 | 6297 |  | Torsdag |  |  | 1.529 | 0
2019-09-26 11:00 | 1.921 | 6298 |  | Torsdag |  |  | 1.921 | 0
2019-09-26 12:00 | 1.652 | 6299 |  | Torsdag |  |  | 1.652 | 0
2019-09-26 13:00 | 2.58 | 6300 |  | Torsdag |  |  | 2.58 | 0
2019-09-26 14:00 | 1.932 | 6301 |  | Torsdag |  |  | 1.932 | 0
2019-09-26 15:00 | 2.3495 | 6302 |  | Torsdag |  |  | 2.3495 | 0
2019-09-26 16:00 | 2.712 | 6303 |  | Torsdag |  |  | 2.712 | 0
2019-09-26 17:00 | 2.1525 | 6304 |  | Torsdag |  |  | 2.1525 | 0
2019-09-26 18:00 | 1.785 | 6305 |  | Torsdag |  |  | 1.785 | 0
2019-09-26 19:00 | 1.578 | 6306 |  | Torsdag |  |  | 1.578 | 0
2019-09-26 20:00 | 1.7025 | 6307 |  | Torsdag |  |  | 1.7025 | 0
2019-09-26 21:00 | 1.931 | 6308 |  | Torsdag |  |  | 1.931 | 0
2019-09-26 22:00 | 1.554 | 6309 |  | Torsdag |  |  | 1.554 | 0
2019-09-26 23:00 | 1.4675 | 6310 |  | Torsdag |  |  | 1.4675 | 0
2019-09-27 | 1.7005 | 6311 |  | Fredag |  |  | 1.7005 | 0
2019-09-27 01:00 | 1.873 | 6312 |  | Fredag |  |  | 1.873 | 0
2019-09-27 02:00 | 2.0435 | 6313 |  | Fredag |  |  | 2.0435 | 0
2019-09-27 03:00 | 1.4565 | 6314 |  | Fredag |  |  | 1.4565 | 0
2019-09-27 04:00 | 1.4875 | 6315 |  | Fredag |  |  | 1.4875 | 0
2019-09-27 05:00 | 1.4795 | 6316 |  | Fredag |  |  | 1.4795 | 0
2019-09-27 06:00 | 1.474 | 6317 |  | Fredag |  |  | 1.474 | 0
2019-09-27 07:00 | 1.5235 | 6318 |  | Fredag |  |  | 1.5235 | 0
2019-09-27 08:00 | 1.8205 | 6319 |  | Fredag |  |  | 1.8205 | 0
2019-09-27 09:00 | 2.1565 | 6320 |  | Fredag |  |  | 2.1565 | 0
2019-09-27 10:00 | 2.567 | 6321 |  | Fredag |  |  | 2.567 | 0
2019-09-27 11:00 | 2.6085 | 6322 |  | Fredag |  |  | 2.6085 | 0
2019-09-27 12:00 | 2.665 | 6323 |  | Fredag |  |  | 2.665 | 0
2019-09-27 13:00 | 2.1455 | 6324 |  | Fredag |  |  | 2.1455 | 0
2019-09-27 14:00 | 1.3 | 6325 |  | Fredag |  |  | 1.3 | 0
2019-09-27 15:00 | 1.754 | 6326 |  | Fredag |  |  | 1.754 | 0
2019-09-27 16:00 | 2.527 | 6327 |  | Fredag |  |  | 2.527 | 0
2019-09-27 17:00 | 2.2865 | 6328 |  | Fredag |  |  | 2.2865 | 0
2019-09-27 18:00 | 1.5015 | 6329 |  | Fredag |  |  | 1.5015 | 0
2019-09-27 19:00 | 1.9455 | 6330 |  | Fredag |  |  | 1.9455 | 0
2019-09-27 20:00 | 1.6545 | 6331 |  | Fredag |  |  | 1.6545 | 0
2019-09-27 21:00 | 1.703 | 6332 |  | Fredag |  |  | 1.703 | 0
2019-09-27 22:00 | 2.1845 | 6333 |  | Fredag |  |  | 2.1845 | 0
2019-09-27 23:00 | 1.9875 | 6334 |  | Fredag |  |  | 1.9875 | 0
2019-09-28 | 1.672 | 6335 |  | Lørdag |  |  | 1.672 | 0
2019-09-28 01:00 | 1.3965 | 6336 |  | Lørdag |  |  | 1.3965 | 0
2019-09-28 02:00 | 1.435 | 6337 |  | Lørdag |  |  | 1.435 | 0
2019-09-28 03:00 | 1.3825 | 6338 |  | Lørdag |  |  | 1.3825 | 0
2019-09-28 04:00 | 1.4915 | 6339 |  | Lørdag |  |  | 1.4915 | 0
2019-09-28 05:00 | 1.434 | 6340 |  | Lørdag |  |  | 1.434 | 0
2019-09-28 06:00 | 1.381 | 6341 |  | Lørdag |  |  | 1.381 | 0
2019-09-28 07:00 | 1.5365 | 6342 |  | Lørdag |  |  | 1.5365 | 0
2019-09-28 08:00 | 1.962 | 6343 |  | Lørdag |  |  | 1.962 | 0
2019-09-28 09:00 | 2.2255 | 6344 |  | Lørdag |  |  | 2.2255 | 0
2019-09-28 10:00 | 1.792 | 6345 |  | Lørdag |  |  | 1.792 | 0
2019-09-28 11:00 | 2.12 | 6346 |  | Lørdag |  |  | 2.12 | 0
2019-09-28 12:00 | 1.8345 | 6347 |  | Lørdag |  |  | 1.8345 | 0
2019-09-28 13:00 | 2.0165 | 6348 |  | Lørdag |  |  | 2.0165 | 0
2019-09-28 14:00 | 2.0625 | 6349 |  | Lørdag |  |  | 2.0625 | 0
2019-09-28 15:00 | 1.428 | 6350 |  | Lørdag |  |  | 1.428 | 0
2019-09-28 16:00 | 1.584 | 6351 |  | Lørdag |  |  | 1.584 | 0
2019-09-28 17:00 | 1.6195 | 6352 |  | Lørdag |  |  | 1.6195 | 0
2019-09-28 18:00 | 1.6375 | 6353 |  | Lørdag |  |  | 1.6375 | 0
2019-09-28 19:00 | 1.8575 | 6354 |  | Lørdag |  |  | 1.8575 | 0
2019-09-28 20:00 | 1.732 | 6355 |  | Lørdag |  |  | 1.732 | 0
2019-09-28 21:00 | 2.299 | 6356 |  | Lørdag |  |  | 2.299 | 0
2019-09-28 22:00 | 1.8675 | 6357 |  | Lørdag |  |  | 1.8675 | 0
2019-09-28 23:00 | 1.888 | 6358 |  | Lørdag |  |  | 1.888 | 0
2019-09-29 | 1.368 | 6359 |  | Søndag |  |  | 1.368 | 0
2019-09-29 01:00 | 1.2255 | 6360 |  | Søndag |  |  | 1.2255 | 0
2019-09-29 02:00 | 1.4715 | 6361 |  | Søndag |  |  | 1.4715 | 0
2019-09-29 03:00 | 1.269 | 6362 |  | Søndag |  |  | 1.269 | 0
2019-09-29 04:00 | 1.35 | 6363 |  | Søndag |  |  | 1.35 | 0
2019-09-29 05:00 | 1.24 | 6364 |  | Søndag |  |  | 1.24 | 0
2019-09-29 06:00 | 1.4875 | 6365 |  | Søndag |  |  | 1.4875 | 0
2019-09-29 07:00 | 1.366 | 6366 |  | Søndag |  |  | 1.366 | 0
2019-09-29 08:00 | 1.8585 | 6367 |  | Søndag |  |  | 1.8585 | 0
2019-09-29 09:00 | 2.5695 | 6368 |  | Søndag |  |  | 2.5695 | 0
2019-09-29 10:00 | 2.3245 | 6369 |  | Søndag |  |  | 2.3245 | 0
2019-09-29 11:00 | 1.7955 | 6370 |  | Søndag |  |  | 1.7955 | 0
2019-09-29 12:00 | 2.9535 | 6371 |  | Søndag |  |  | 2.9535 | 0
2019-09-29 13:00 | 2.713 | 6372 |  | Søndag |  |  | 2.713 | 0
2019-09-29 14:00 | 2.1575 | 6373 |  | Søndag |  |  | 2.1575 | 0
2019-09-29 15:00 | 2.418 | 6374 |  | Søndag |  |  | 2.418 | 0
2019-09-29 16:00 | 1.9235 | 6375 |  | Søndag |  |  | 1.9235 | 0
2019-09-29 17:00 | 1.7185 | 6376 |  | Søndag |  |  | 1.7185 | 0
2019-09-29 18:00 | 1.8685 | 6377 |  | Søndag |  |  | 1.8685 | 0
2019-09-29 19:00 | 1.6765 | 6378 |  | Søndag |  |  | 1.6765 | 0
2019-09-29 20:00 | 1.8635 | 6379 |  | Søndag |  |  | 1.8635 | 0
2019-09-29 21:00 | 1.9975 | 6380 |  | Søndag |  |  | 1.9975 | 0
2019-09-29 22:00 | 2.0925 | 6381 |  | Søndag |  |  | 2.0925 | 0
2019-09-29 23:00 | 1.988 | 6382 |  | Søndag |  |  | 1.988 | 0
2019-09-30 | 1.969 | 6383 |  | Mandag |  |  | 1.969 | 0
2019-09-30 01:00 | 1.679 | 6384 |  | Mandag |  |  | 1.679 | 0
2019-09-30 02:00 | 1.424 | 6385 |  | Mandag |  |  | 1.424 | 0
2019-09-30 03:00 | 1.5035 | 6386 |  | Mandag |  |  | 1.5035 | 0
2019-09-30 04:00 | 1.8135 | 6387 |  | Mandag |  |  | 1.8135 | 0
2019-09-30 05:00 | 1.826 | 6388 |  | Mandag |  |  | 1.826 | 0
2019-09-30 06:00 | 1.905 | 6389 |  | Mandag |  |  | 1.905 | 0
2019-09-30 07:00 | 1.998 | 6390 |  | Mandag |  |  | 1.998 | 0
2019-09-30 08:00 | 2.2155 | 6391 |  | Mandag |  |  | 2.2155 | 0
2019-09-30 09:00 | 2.062 | 6392 |  | Mandag |  |  | 2.062 | 0
2019-09-30 10:00 | 1.833 | 6393 |  | Mandag |  |  | 1.833 | 0
2019-09-30 11:00 | 2.2225 | 6394 |  | Mandag |  |  | 2.2225 | 0
2019-09-30 12:00 | 1.76 | 6395 |  | Mandag |  |  | 1.76 | 0
2019-09-30 13:00 | 2.345 | 6396 |  | Mandag |  |  | 2.345 | 0
2019-09-30 14:00 | 2.0505 | 6397 |  | Mandag |  |  | 2.0505 | 0
2019-09-30 15:00 | 2.7125 | 6398 |  | Mandag |  |  | 2.7125 | 0
2019-09-30 16:00 | 3.5965 | 6399 |  | Mandag |  |  | 3.5965 | 0
2019-09-30 17:00 | 2.639 | 6400 |  | Mandag |  |  | 2.639 | 0
2019-09-30 18:00 | 2.088 | 6401 |  | Mandag |  |  | 2.088 | 0
2019-09-30 19:00 | 2.243 | 6402 |  | Mandag |  |  | 2.243 | 0
2019-09-30 20:00 | 2.6535 | 6403 |  | Mandag |  |  | 2.6535 | 0
2019-09-30 21:00 | 2.0205 | 6404 |  | Mandag |  |  | 2.0205 | 0
2019-09-30 22:00 | 1.9885 | 6405 |  | Mandag |  |  | 1.9885 | 0
2019-09-30 23:00 | 2.031 | 6406 |  | Mandag |  |  | 2.031 | 0
2019-10-01 | 1.6345 | 6407 |  | Tirsdag |  |  | 1.6345 | 0
2019-10-01 01:00 | 1.8165 | 6408 |  | Tirsdag |  |  | 1.8165 | 0
2019-10-01 02:00 | 2.1305 | 6409 |  | Tirsdag |  |  | 2.1305 | 0
2019-10-01 03:00 | 2.2865 | 6410 |  | Tirsdag |  |  | 2.2865 | 0
2019-10-01 04:00 | 2.1735 | 6411 |  | Tirsdag |  |  | 2.1735 | 0
2019-10-01 05:00 | 2.392 | 6412 |  | Tirsdag |  |  | 2.392 | 0
2019-10-01 06:00 | 2.2995 | 6413 |  | Tirsdag |  |  | 2.2995 | 0
2019-10-01 07:00 | 2.537 | 6414 |  | Tirsdag |  |  | 2.537 | 0
2019-10-01 08:00 | 2.6935 | 6415 |  | Tirsdag |  |  | 2.6935 | 0
2019-10-01 09:00 | 2.09 | 6416 |  | Tirsdag |  |  | 2.09 | 0
2019-10-01 10:00 | 1.8815 | 6417 |  | Tirsdag |  |  | 1.8815 | 0
2019-10-01 11:00 | 2.429 | 6418 |  | Tirsdag |  |  | 2.429 | 0
2019-10-01 12:00 | 2.0365 | 6419 |  | Tirsdag |  |  | 2.0365 | 0
2019-10-01 13:00 | 1.979 | 6420 |  | Tirsdag |  |  | 1.979 | 0
2019-10-01 14:00 | 2.362 | 6421 |  | Tirsdag |  |  | 2.362 | 0
2019-10-01 15:00 | 2.6895 | 6422 |  | Tirsdag |  |  | 2.6895 | 0
2019-10-01 16:00 | 2.325 | 6423 |  | Tirsdag |  |  | 2.325 | 0
2019-10-01 17:00 | 1.8555 | 6424 |  | Tirsdag |  |  | 1.8555 | 0
2019-10-01 18:00 | 1.9835 | 6425 |  | Tirsdag |  |  | 1.9835 | 0
2019-10-01 19:00 | 2.3075 | 6426 |  | Tirsdag |  |  | 2.3075 | 0
2019-10-01 20:00 | 2.049 | 6427 |  | Tirsdag |  |  | 2.049 | 0
2019-10-01 21:00 | 2.2155 | 6428 |  | Tirsdag |  |  | 2.2155 | 0
2019-10-01 22:00 | 2.0545 | 6429 |  | Tirsdag |  |  | 2.0545 | 0
2019-10-01 23:00 | 2.082 | 6430 |  | Tirsdag |  |  | 2.082 | 0
2019-10-02 | 2.163 | 6431 |  | Onsdag |  |  | 2.163 | 0
2019-10-02 01:00 | 2.3555 | 6432 |  | Onsdag |  |  | 2.3555 | 0
2019-10-02 02:00 | 2.402 | 6433 |  | Onsdag |  |  | 2.402 | 0
2019-10-02 03:00 | 2.0395 | 6434 |  | Onsdag |  |  | 2.0395 | 0
2019-10-02 04:00 | 1.978 | 6435 |  | Onsdag |  |  | 1.978 | 0
2019-10-02 05:00 | 2.0135 | 6436 |  | Onsdag |  |  | 2.0135 | 0
2019-10-02 06:00 | 1.9885 | 6437 |  | Onsdag |  |  | 1.9885 | 0
2019-10-02 07:00 | 2.031 | 6438 |  | Onsdag |  |  | 2.031 | 0
2019-10-02 08:00 | 3.134 | 6439 |  | Onsdag |  |  | 3.134 | 0
2019-10-02 09:00 | 2.445 | 6440 |  | Onsdag |  |  | 2.445 | 0
2019-10-02 10:00 | 1.9545 | 6441 |  | Onsdag |  |  | 1.9545 | 0
2019-10-02 11:00 | 2.64 | 6442 |  | Onsdag |  |  | 2.64 | 0
2019-10-02 12:00 | 2.167 | 6443 |  | Onsdag |  |  | 2.167 | 0
2019-10-02 13:00 | 2.4385 | 6444 |  | Onsdag |  |  | 2.4385 | 0
2019-10-02 14:00 | 1.5775 | 6445 |  | Onsdag |  |  | 1.5775 | 0
2019-10-02 15:00 | 1.994 | 6446 |  | Onsdag |  |  | 1.994 | 0
2019-10-02 16:00 | 2.2105 | 6447 |  | Onsdag |  |  | 2.2105 | 0
2019-10-02 17:00 | 1.789 | 6448 |  | Onsdag |  |  | 1.789 | 0
2019-10-02 18:00 | 1.2295 | 6449 |  | Onsdag |  |  | 1.2295 | 0
2019-10-02 19:00 | 1.756 | 6450 |  | Onsdag |  |  | 1.756 | 0
2019-10-02 20:00 | 1.869 | 6451 |  | Onsdag |  |  | 1.869 | 0
2019-10-02 21:00 | 1.851 | 6452 |  | Onsdag |  |  | 1.851 | 0
2019-10-02 22:00 | 2.214 | 6453 |  | Onsdag |  |  | 2.214 | 0
2019-10-02 23:00 | 2.4865 | 6454 |  | Onsdag |  |  | 2.4865 | 0
2019-10-03 | 2.0025 | 6455 |  | Torsdag |  |  | 2.0025 | 0
2019-10-03 01:00 | 1.8025 | 6456 |  | Torsdag |  |  | 1.8025 | 0
2019-10-03 02:00 | 1.705 | 6457 |  | Torsdag |  |  | 1.705 | 0
2019-10-03 03:00 | 1.779 | 6458 |  | Torsdag |  |  | 1.779 | 0
2019-10-03 04:00 | 1.59 | 6459 |  | Torsdag |  |  | 1.59 | 0
2019-10-03 05:00 | 1.8245 | 6460 |  | Torsdag |  |  | 1.8245 | 0
2019-10-03 06:00 | 1.7135 | 6461 |  | Torsdag |  |  | 1.7135 | 0
2019-10-03 07:00 | 1.8675 | 6462 |  | Torsdag |  |  | 1.8675 | 0
2019-10-03 08:00 | 2.174 | 6463 |  | Torsdag |  |  | 2.174 | 0
2019-10-03 09:00 | 3.056 | 6464 |  | Torsdag |  |  | 3.056 | 0
2019-10-03 10:00 | 3.8265 | 6465 |  | Torsdag |  |  | 3.8265 | 0
2019-10-03 11:00 | 3.356 | 6466 |  | Torsdag |  |  | 3.356 | 0
2019-10-03 12:00 | 3.084 | 6467 |  | Torsdag |  |  | 3.084 | 0
2019-10-03 13:00 | 2.2795 | 6468 |  | Torsdag |  |  | 2.2795 | 0
2019-10-03 14:00 | 1.5175 | 6469 |  | Torsdag |  |  | 1.5175 | 0
2019-10-03 15:00 | 1.9495 | 6470 |  | Torsdag |  |  | 1.9495 | 0
2019-10-03 16:00 | 2.848 | 6471 |  | Torsdag |  |  | 2.848 | 0
2019-10-03 17:00 | 2.174 | 6472 |  | Torsdag |  |  | 2.174 | 0
2019-10-03 18:00 | 2.0745 | 6473 |  | Torsdag |  |  | 2.0745 | 0
2019-10-03 19:00 | 2.624 | 6474 |  | Torsdag |  |  | 2.624 | 0
2019-10-03 20:00 | 2.866 | 6475 |  | Torsdag |  |  | 2.866 | 0
2019-10-03 21:00 | 2.56 | 6476 |  | Torsdag |  |  | 2.56 | 0
2019-10-03 22:00 | 2.515 | 6477 |  | Torsdag |  |  | 2.515 | 0
2019-10-03 23:00 | 2.091 | 6478 |  | Torsdag |  |  | 2.091 | 0
2019-10-04 | 1.815 | 6479 |  | Fredag |  |  | 1.815 | 0
2019-10-04 01:00 | 1.725 | 6480 |  | Fredag |  |  | 1.725 | 0
2019-10-04 02:00 | 1.8375 | 6481 |  | Fredag |  |  | 1.8375 | 0
2019-10-04 03:00 | 1.8145 | 6482 |  | Fredag |  |  | 1.8145 | 0
2019-10-04 04:00 | 1.702 | 6483 |  | Fredag |  |  | 1.702 | 0
2019-10-04 05:00 | 1.831 | 6484 |  | Fredag |  |  | 1.831 | 0
2019-10-04 06:00 | 1.8405 | 6485 |  | Fredag |  |  | 1.8405 | 0
2019-10-04 07:00 | 2.236 | 6486 |  | Fredag |  |  | 2.236 | 0
2019-10-04 08:00 | 3.141 | 6487 |  | Fredag |  |  | 3.141 | 0
2019-10-04 09:00 | 3.1565 | 6488 |  | Fredag |  |  | 3.1565 | 0
2019-10-04 10:00 | 2.4685 | 6489 |  | Fredag |  |  | 2.4685 | 0
2019-10-04 11:00 | 3.0575 | 6490 |  | Fredag |  |  | 3.0575 | 0
2019-10-04 12:00 | 1.9085 | 6491 |  | Fredag |  |  | 1.9085 | 0
2019-10-04 13:00 | 1.9215 | 6492 |  | Fredag |  |  | 1.9215 | 0
2019-10-04 14:00 | 2.0555 | 6493 |  | Fredag |  |  | 2.0555 | 0
2019-10-04 15:00 | 2.231 | 6494 |  | Fredag |  |  | 2.231 | 0
2019-10-04 16:00 | 2.7295 | 6495 |  | Fredag |  |  | 2.7295 | 0
2019-10-04 17:00 | 2.258 | 6496 |  | Fredag |  |  | 2.258 | 0
2019-10-04 18:00 | 2.6975 | 6497 |  | Fredag |  |  | 2.6975 | 0
2019-10-04 19:00 | 2.8885 | 6498 |  | Fredag |  |  | 2.8885 | 0
2019-10-04 20:00 | 2.84 | 6499 |  | Fredag |  |  | 2.84 | 0
2019-10-04 21:00 | 2.9405 | 6500 |  | Fredag |  |  | 2.9405 | 0
2019-10-04 22:00 | 2.2495 | 6501 |  | Fredag |  |  | 2.2495 | 0
2019-10-04 23:00 | 2.2435 | 6502 |  | Fredag |  |  | 2.2435 | 0
2019-10-05 | 2.2155 | 6503 |  | Lørdag |  |  | 2.2155 | 0
2019-10-05 01:00 | 2.73 | 6504 |  | Lørdag |  |  | 2.73 | 0
2019-10-05 02:00 | 2.3305 | 6505 |  | Lørdag |  |  | 2.3305 | 0
2019-10-05 03:00 | 2.3795 | 6506 |  | Lørdag |  |  | 2.3795 | 0
2019-10-05 04:00 | 2.2975 | 6507 |  | Lørdag |  |  | 2.2975 | 0
2019-10-05 05:00 | 2.172 | 6508 |  | Lørdag |  |  | 2.172 | 0
2019-10-05 06:00 | 2.04 | 6509 |  | Lørdag |  |  | 2.04 | 0
2019-10-05 07:00 | 2.3765 | 6510 |  | Lørdag |  |  | 2.3765 | 0
2019-10-05 08:00 | 3.6935 | 6511 |  | Lørdag |  |  | 3.6935 | 0
2019-10-05 09:00 | 3.452 | 6512 |  | Lørdag |  |  | 3.452 | 0
2019-10-05 10:00 | 2.5135 | 6513 |  | Lørdag |  |  | 2.5135 | 0
2019-10-05 11:00 | 2.781 | 6514 |  | Lørdag |  |  | 2.781 | 0
2019-10-05 12:00 | 3.449 | 6515 |  | Lørdag |  |  | 3.449 | 0
2019-10-05 13:00 | 3.2905 | 6516 |  | Lørdag |  |  | 3.2905 | 0
2019-10-05 14:00 | 2.441 | 6517 |  | Lørdag |  |  | 2.441 | 0
2019-10-05 15:00 | 2.406 | 6518 |  | Lørdag |  |  | 2.406 | 0
2019-10-05 16:00 | 2.647 | 6519 |  | Lørdag |  |  | 2.647 | 0
2019-10-05 17:00 | 2.227 | 6520 |  | Lørdag |  |  | 2.227 | 0
2019-10-05 18:00 | 2.786 | 6521 |  | Lørdag |  |  | 2.786 | 0
2019-10-05 19:00 | 3.2855 | 6522 |  | Lørdag |  |  | 3.2855 | 0
2019-10-05 20:00 | 2.8185 | 6523 |  | Lørdag |  |  | 2.8185 | 0
2019-10-05 21:00 | 3.06 | 6524 |  | Lørdag |  |  | 3.06 | 0
2019-10-05 22:00 | 2.699 | 6525 |  | Lørdag |  |  | 2.699 | 0
2019-10-05 23:00 | 2.386 | 6526 |  | Lørdag |  |  | 2.386 | 0
2019-10-06 | 2.294 | 6527 |  | Søndag |  |  | 2.294 | 0
2019-10-06 01:00 | 2.1155 | 6528 |  | Søndag |  |  | 2.1155 | 0
2019-10-06 02:00 | 2.0775 | 6529 |  | Søndag |  |  | 2.0775 | 0
2019-10-06 03:00 | 2.0995 | 6530 |  | Søndag |  |  | 2.0995 | 0
2019-10-06 04:00 | 2.7325 | 6531 |  | Søndag |  |  | 2.7325 | 0
2019-10-06 05:00 | 2.6115 | 6532 |  | Søndag |  |  | 2.6115 | 0
2019-10-06 06:00 | 2.8085 | 6533 |  | Søndag |  |  | 2.8085 | 0
2019-10-06 07:00 | 2.323 | 6534 |  | Søndag |  |  | 2.323 | 0
2019-10-06 08:00 | 3.626 | 6535 |  | Søndag |  |  | 3.626 | 0
2019-10-06 09:00 | 4.2835 | 6536 |  | Søndag |  |  | 4.2835 | 0
2019-10-06 10:00 | 2.9865 | 6537 |  | Søndag |  |  | 2.9865 | 0
2019-10-06 11:00 | 2.783 | 6538 |  | Søndag |  |  | 2.783 | 0
2019-10-06 12:00 | 3.1845 | 6539 |  | Søndag |  |  | 3.1845 | 0
2019-10-06 13:00 | 3.763 | 6540 |  | Søndag |  |  | 3.763 | 0
2019-10-06 14:00 | 3.0595 | 6541 |  | Søndag |  |  | 3.0595 | 0
2019-10-06 15:00 | 3.0495 | 6542 |  | Søndag |  |  | 3.0495 | 0
2019-10-06 16:00 | 2.79 | 6543 |  | Søndag |  |  | 2.79 | 0
2019-10-06 17:00 | 3.134 | 6544 |  | Søndag |  |  | 3.134 | 0
2019-10-06 18:00 | 2.614 | 6545 |  | Søndag |  |  | 2.614 | 0
2019-10-06 19:00 | 4.252 | 6546 |  | Søndag |  |  | 4.252 | 0
2019-10-06 20:00 | 3.4605 | 6547 |  | Søndag |  |  | 3.4605 | 0
2019-10-06 21:00 | 2.234 | 6548 |  | Søndag |  |  | 2.234 | 0
2019-10-06 22:00 | 2.554 | 6549 |  | Søndag |  |  | 2.554 | 0
2019-10-06 23:00 | 2.114 | 6550 |  | Søndag |  |  | 2.114 | 0
2019-10-07 | 2.022 | 6551 |  | Mandag |  |  | 2.022 | 0
2019-10-07 01:00 | 2.1675 | 6552 |  | Mandag |  |  | 2.1675 | 0
2019-10-07 02:00 | 2.102 | 6553 |  | Mandag |  |  | 2.102 | 0
2019-10-07 03:00 | 2.426 | 6554 |  | Mandag |  |  | 2.426 | 0
2019-10-07 04:00 | 2.547 | 6555 |  | Mandag |  |  | 2.547 | 0
2019-10-07 05:00 | 2.951 | 6556 |  | Mandag |  |  | 2.951 | 0
2019-10-07 06:00 | 3.4255 | 6557 |  | Mandag |  |  | 3.4255 | 0
2019-10-07 07:00 | 3.5145 | 6558 |  | Mandag |  |  | 3.5145 | 0
2019-10-07 08:00 | 2.195 | 6559 |  | Mandag |  |  | 2.195 | 0
2019-10-07 09:00 | 2.7545 | 6560 |  | Mandag |  |  | 2.7545 | 0
2019-10-07 10:00 | 1.965 | 6561 |  | Mandag |  |  | 1.965 | 0
2019-10-07 11:00 | 2.25 | 6562 |  | Mandag |  |  | 2.25 | 0
2019-10-07 12:00 | 2.136 | 6563 |  | Mandag |  |  | 2.136 | 0
2019-10-07 13:00 | 2.0085 | 6564 |  | Mandag |  |  | 2.0085 | 0
2019-10-07 14:00 | 2.383 | 6565 |  | Mandag |  |  | 2.383 | 0
2019-10-07 15:00 | 2.223 | 6566 |  | Mandag |  |  | 2.223 | 0
2019-10-07 16:00 | 2.813 | 6567 |  | Mandag |  |  | 2.813 | 0
2019-10-07 17:00 | 3.177 | 6568 |  | Mandag |  |  | 3.177 | 0
2019-10-07 18:00 | 3.071 | 6569 |  | Mandag |  |  | 3.071 | 0
2019-10-07 19:00 | 2.0855 | 6570 |  | Mandag |  |  | 2.0855 | 0
2019-10-07 20:00 | 2.3645 | 6571 |  | Mandag |  |  | 2.3645 | 0
2019-10-07 21:00 | 3.0175 | 6572 |  | Mandag |  |  | 3.0175 | 0
2019-10-07 22:00 | 2.8125 | 6573 |  | Mandag |  |  | 2.8125 | 0
2019-10-07 23:00 | 1.866 | 6574 |  | Mandag |  |  | 1.866 | 0
2019-10-08 | 1.86 | 6575 |  | Tirsdag |  |  | 1.86 | 0
2019-10-08 01:00 | 1.9095 | 6576 |  | Tirsdag |  |  | 1.9095 | 0
2019-10-08 02:00 | 2.075 | 6577 |  | Tirsdag |  |  | 2.075 | 0
2019-10-08 03:00 | 2.288 | 6578 |  | Tirsdag |  |  | 2.288 | 0
2019-10-08 04:00 | 2.2905 | 6579 |  | Tirsdag |  |  | 2.2905 | 0
2019-10-08 05:00 | 2.0765 | 6580 |  | Tirsdag |  |  | 2.0765 | 0
2019-10-08 06:00 | 2.641 | 6581 |  | Tirsdag |  |  | 2.641 | 0
2019-10-08 07:00 | 2.995 | 6582 |  | Tirsdag |  |  | 2.995 | 0
2019-10-08 08:00 | 2.127 | 6583 |  | Tirsdag |  |  | 2.127 | 0
2019-10-08 09:00 | 2.7535 | 6584 |  | Tirsdag |  |  | 2.7535 | 0
2019-10-08 10:00 | 2.4645 | 6585 |  | Tirsdag |  |  | 2.4645 | 0
2019-10-08 11:00 | 2.871 | 6586 |  | Tirsdag |  |  | 2.871 | 0
2019-10-08 12:00 | 2.749 | 6587 |  | Tirsdag |  |  | 2.749 | 0
2019-10-08 13:00 | 2.802 | 6588 |  | Tirsdag |  |  | 2.802 | 0
2019-10-08 14:00 | 2.2825 | 6589 |  | Tirsdag |  |  | 2.2825 | 0
2019-10-08 15:00 | 2.625 | 6590 |  | Tirsdag |  |  | 2.625 | 0
2019-10-08 16:00 | 3.22 | 6591 |  | Tirsdag |  |  | 3.22 | 0
2019-10-08 17:00 | 3.1355 | 6592 |  | Tirsdag |  |  | 3.1355 | 0
2019-10-08 18:00 | 2.5635 | 6593 |  | Tirsdag |  |  | 2.5635 | 0
2019-10-08 19:00 | 2.609 | 6594 |  | Tirsdag |  |  | 2.609 | 0
2019-10-08 20:00 | 3.15 | 6595 |  | Tirsdag |  |  | 3.15 | 0
2019-10-08 21:00 | 2.4155 | 6596 |  | Tirsdag |  |  | 2.4155 | 0
2019-10-08 22:00 | 2.9365 | 6597 |  | Tirsdag |  |  | 2.9365 | 0
2019-10-08 23:00 | 2.8135 | 6598 |  | Tirsdag |  |  | 2.8135 | 0
2019-10-09 | 2.37 | 6599 |  | Onsdag |  |  | 2.37 | 0
2019-10-09 01:00 | 2.43 | 6600 |  | Onsdag |  |  | 2.43 | 0
2019-10-09 02:00 | 2.5825 | 6601 |  | Onsdag |  |  | 2.5825 | 0
2019-10-09 03:00 | 2.3765 | 6602 |  | Onsdag |  |  | 2.3765 | 0
2019-10-09 04:00 | 1.9875 | 6603 |  | Onsdag |  |  | 1.9875 | 0
2019-10-09 05:00 | 1.993 | 6604 |  | Onsdag |  |  | 1.993 | 0
2019-10-09 06:00 | 1.939 | 6605 |  | Onsdag |  |  | 1.939 | 0
2019-10-09 07:00 | 2.5015 | 6606 |  | Onsdag |  |  | 2.5015 | 0
2019-10-09 08:00 | 3.219 | 6607 |  | Onsdag |  |  | 3.219 | 0
2019-10-09 09:00 | 4.251 | 6608 |  | Onsdag |  |  | 4.251 | 0
2019-10-09 10:00 | 3.0795 | 6609 |  | Onsdag |  |  | 3.0795 | 0
2019-10-09 11:00 | 3.323 | 6610 |  | Onsdag |  |  | 3.323 | 0
2019-10-09 12:00 | 3.6125 | 6611 |  | Onsdag |  |  | 3.6125 | 0
2019-10-09 13:00 | 2.694 | 6612 |  | Onsdag |  |  | 2.694 | 0
2019-10-09 14:00 | 2.7245 | 6613 |  | Onsdag |  |  | 2.7245 | 0
2019-10-09 15:00 | 4.283 | 6614 |  | Onsdag |  |  | 4.283 | 0
2019-10-09 16:00 | 4.189 | 6615 |  | Onsdag |  |  | 4.189 | 0
2019-10-09 17:00 | 4.1215 | 6616 |  | Onsdag |  |  | 4.1215 | 0
2019-10-09 18:00 | 3.5145 | 6617 |  | Onsdag |  |  | 3.5145 | 0
2019-10-09 19:00 | 2.774 | 6618 |  | Onsdag |  |  | 2.774 | 0
2019-10-09 20:00 | 2.533 | 6619 |  | Onsdag |  |  | 2.533 | 0
2019-10-09 21:00 | 3.1305 | 6620 |  | Onsdag |  |  | 3.1305 | 0
2019-10-09 22:00 | 2.474 | 6621 |  | Onsdag |  |  | 2.474 | 0
2019-10-09 23:00 | 2.2255 | 6622 |  | Onsdag |  |  | 2.2255 | 0
2019-10-10 | 1.8595 | 6623 |  | Torsdag |  |  | 1.8595 | 0
2019-10-10 01:00 | 1.9725 | 6624 |  | Torsdag |  |  | 1.9725 | 0
2019-10-10 02:00 | 2.3005 | 6625 |  | Torsdag |  |  | 2.3005 | 0
2019-10-10 03:00 | 2.385 | 6626 |  | Torsdag |  |  | 2.385 | 0
2019-10-10 04:00 | 2.16 | 6627 |  | Torsdag |  |  | 2.16 | 0
2019-10-10 05:00 | 1.926 | 6628 |  | Torsdag |  |  | 1.926 | 0
2019-10-10 06:00 | 2.141 | 6629 |  | Torsdag |  |  | 2.141 | 0
2019-10-10 07:00 | 2.3175 | 6630 |  | Torsdag |  |  | 2.3175 | 0
2019-10-10 08:00 | 3.2535 | 6631 |  | Torsdag |  |  | 3.2535 | 0
2019-10-10 09:00 | 3.6785 | 6632 |  | Torsdag |  |  | 3.6785 | 0
2019-10-10 10:00 | 3.2615 | 6633 |  | Torsdag |  |  | 3.2615 | 0
2019-10-10 11:00 | 2.1665 | 6634 |  | Torsdag |  |  | 2.1665 | 0
2019-10-10 12:00 | 1.991 | 6635 |  | Torsdag |  |  | 1.991 | 0
2019-10-10 13:00 | 2.151 | 6636 |  | Torsdag |  |  | 2.151 | 0
2019-10-10 14:00 | 2.4545 | 6637 |  | Torsdag |  |  | 2.4545 | 0
2019-10-10 15:00 | 2.3235 | 6638 |  | Torsdag |  |  | 2.3235 | 0
2019-10-10 16:00 | 2.6675 | 6639 |  | Torsdag |  |  | 2.6675 | 0
2019-10-10 17:00 | 2.222 | 6640 |  | Torsdag |  |  | 2.222 | 0
2019-10-10 18:00 | 2.344 | 6641 |  | Torsdag |  |  | 2.344 | 0
2019-10-10 19:00 | 2.5 | 6642 |  | Torsdag |  |  | 2.5 | 0
2019-10-10 20:00 | 2.9975 | 6643 |  | Torsdag |  |  | 2.9975 | 0
2019-10-10 21:00 | 2.9575 | 6644 |  | Torsdag |  |  | 2.9575 | 0
2019-10-10 22:00 | 2.4215 | 6645 |  | Torsdag |  |  | 2.4215 | 0
2019-10-10 23:00 | 1.9655 | 6646 |  | Torsdag |  |  | 1.9655 | 0
2019-10-11 | 2.208 | 6647 |  | Fredag |  |  | 2.208 | 0
2019-10-11 01:00 | 1.9625 | 6648 |  | Fredag |  |  | 1.9625 | 0
2019-10-11 02:00 | 2.2215 | 6649 |  | Fredag |  |  | 2.2215 | 0
2019-10-11 03:00 | 2.038 | 6650 |  | Fredag |  |  | 2.038 | 0
2019-10-11 04:00 | 2.1055 | 6651 |  | Fredag |  |  | 2.1055 | 0
2019-10-11 05:00 | 2.219 | 6652 |  | Fredag |  |  | 2.219 | 0
2019-10-11 06:00 | 2.4555 | 6653 |  | Fredag |  |  | 2.4555 | 0
2019-10-11 07:00 | 2.461 | 6654 |  | Fredag |  |  | 2.461 | 0
2019-10-11 08:00 | 3.226 | 6655 |  | Fredag |  |  | 3.226 | 0
2019-10-11 09:00 | 2.907 | 6656 |  | Fredag |  |  | 2.907 | 0
2019-10-11 10:00 | 3.3055 | 6657 |  | Fredag |  |  | 3.3055 | 0
2019-10-11 11:00 | 3.961 | 6658 |  | Fredag |  |  | 3.961 | 0
2019-10-11 12:00 | 3.056 | 6659 |  | Fredag |  |  | 3.056 | 0
2019-10-11 13:00 | 2.3205 | 6660 |  | Fredag |  |  | 2.3205 | 0
2019-10-11 14:00 | 2.761 | 6661 |  | Fredag |  |  | 2.761 | 0
2019-10-11 15:00 | 2.1645 | 6662 |  | Fredag |  |  | 2.1645 | 0
2019-10-11 16:00 | 3.257 | 6663 |  | Fredag |  |  | 3.257 | 0
2019-10-11 17:00 | 2.916 | 6664 |  | Fredag |  |  | 2.916 | 0
2019-10-11 18:00 | 3.2145 | 6665 |  | Fredag |  |  | 3.2145 | 0
2019-10-11 19:00 | 3.1645 | 6666 |  | Fredag |  |  | 3.1645 | 0
2019-10-11 20:00 | 2.6995 | 6667 |  | Fredag |  |  | 2.6995 | 0
2019-10-11 21:00 | 2.235 | 6668 |  | Fredag |  |  | 2.235 | 0
2019-10-11 22:00 | 3.1395 | 6669 |  | Fredag |  |  | 3.1395 | 0
2019-10-11 23:00 | 2.316 | 6670 |  | Fredag |  |  | 2.316 | 0
2019-10-12 | 2.3975 | 6671 |  | Lørdag |  |  | 2.3975 | 0
2019-10-12 01:00 | 1.9905 | 6672 |  | Lørdag |  |  | 1.9905 | 0
2019-10-12 02:00 | 2.0375 | 6673 |  | Lørdag |  |  | 2.0375 | 0
2019-10-12 03:00 | 2.1 | 6674 |  | Lørdag |  |  | 2.1 | 0
2019-10-12 04:00 | 2.5835 | 6675 |  | Lørdag |  |  | 2.5835 | 0
2019-10-12 05:00 | 2.827 | 6676 |  | Lørdag |  |  | 2.827 | 0
2019-10-12 06:00 | 2.8185 | 6677 |  | Lørdag |  |  | 2.8185 | 0
2019-10-12 07:00 | 2.2705 | 6678 |  | Lørdag |  |  | 2.2705 | 0
2019-10-12 08:00 | 2.635 | 6679 |  | Lørdag |  |  | 2.635 | 0
2019-10-12 09:00 | 1.9235 | 6680 |  | Lørdag |  |  | 1.9235 | 0
2019-10-12 10:00 | 2.383 | 6681 |  | Lørdag |  |  | 2.383 | 0
2019-10-12 11:00 | 2.907 | 6682 |  | Lørdag |  |  | 2.907 | 0
2019-10-12 12:00 | 3.7755 | 6683 |  | Lørdag |  |  | 3.7755 | 0
2019-10-12 13:00 | 2.573 | 6684 |  | Lørdag |  |  | 2.573 | 0
2019-10-12 14:00 | 2.953 | 6685 |  | Lørdag |  |  | 2.953 | 0
2019-10-12 15:00 | 3.637 | 6686 |  | Lørdag |  |  | 3.637 | 0
2019-10-12 16:00 | 2.807 | 6687 |  | Lørdag |  |  | 2.807 | 0
2019-10-12 17:00 | 3.3315 | 6688 |  | Lørdag |  |  | 3.3315 | 0
2019-10-12 18:00 | 2.8955 | 6689 |  | Lørdag |  |  | 2.8955 | 0
2019-10-12 19:00 | 2.8505 | 6690 |  | Lørdag |  |  | 2.8505 | 0
2019-10-12 20:00 | 2.799 | 6691 |  | Lørdag |  |  | 2.799 | 0
2019-10-12 21:00 | 3.0395 | 6692 |  | Lørdag |  |  | 3.0395 | 0
2019-10-12 22:00 | 3.2715 | 6693 |  | Lørdag |  |  | 3.2715 | 0
2019-10-12 23:00 | 2.549 | 6694 |  | Lørdag |  |  | 2.549 | 0
2019-10-13 | 2.5385 | 6695 |  | Søndag |  |  | 2.5385 | 0
2019-10-13 01:00 | 2.4745 | 6696 |  | Søndag |  |  | 2.4745 | 0
2019-10-13 02:00 | 2.8875 | 6697 |  | Søndag |  |  | 2.8875 | 0
2019-10-13 03:00 | 2.586 | 6698 |  | Søndag |  |  | 2.586 | 0
2019-10-13 04:00 | 2.716 | 6699 |  | Søndag |  |  | 2.716 | 0
2019-10-13 05:00 | 2.677 | 6700 |  | Søndag |  |  | 2.677 | 0
2019-10-13 06:00 | 1.9265 | 6701 |  | Søndag |  |  | 1.9265 | 0
2019-10-13 07:00 | 2.317 | 6702 |  | Søndag |  |  | 2.317 | 0
2019-10-13 08:00 | 2.7615 | 6703 |  | Søndag |  |  | 2.7615 | 0
2019-10-13 09:00 | 2.9375 | 6704 |  | Søndag |  |  | 2.9375 | 0
2019-10-13 10:00 | 3.3705 | 6705 |  | Søndag |  |  | 3.3705 | 0
2019-10-13 11:00 | 3.657 | 6706 |  | Søndag |  |  | 3.657 | 0
2019-10-13 12:00 | 3.6535 | 6707 |  | Søndag |  |  | 3.6535 | 0
2019-10-13 13:00 | 4.275 | 6708 |  | Søndag |  |  | 4.275 | 0
2019-10-13 14:00 | 2.675 | 6709 |  | Søndag |  |  | 2.675 | 0
2019-10-13 15:00 | 3.184 | 6710 |  | Søndag |  |  | 3.184 | 0
2019-10-13 16:00 | 2.8205 | 6711 |  | Søndag |  |  | 2.8205 | 0
2019-10-13 17:00 | 2.4455 | 6712 |  | Søndag |  |  | 2.4455 | 0
2019-10-13 18:00 | 2.692 | 6713 |  | Søndag |  |  | 2.692 | 0
2019-10-13 19:00 | 3.1185 | 6714 |  | Søndag |  |  | 3.1185 | 0
2019-10-13 20:00 | 3.142 | 6715 |  | Søndag |  |  | 3.142 | 0
2019-10-13 21:00 | 3.505 | 6716 |  | Søndag |  |  | 3.505 | 0
2019-10-13 22:00 | 2.9065 | 6717 |  | Søndag |  |  | 2.9065 | 0
2019-10-13 23:00 | 3.152 | 6718 |  | Søndag |  |  | 3.152 | 0
2019-10-14 | 2.692 | 6719 |  | Mandag |  |  | 2.692 | 0
2019-10-14 01:00 | 2.667 | 6720 |  | Mandag |  |  | 2.667 | 0
2019-10-14 02:00 | 2.3715 | 6721 |  | Mandag |  |  | 2.3715 | 0
2019-10-14 03:00 | 2.412 | 6722 |  | Mandag |  |  | 2.412 | 0
2019-10-14 04:00 | 2.725 | 6723 |  | Mandag |  |  | 2.725 | 0
2019-10-14 05:00 | 2.0645 | 6724 |  | Mandag |  |  | 2.0645 | 0
2019-10-14 06:00 | 2.274 | 6725 |  | Mandag |  |  | 2.274 | 0
2019-10-14 07:00 | 2.372 | 6726 |  | Mandag |  |  | 2.372 | 0
2019-10-14 08:00 | 3.712 | 6727 |  | Mandag |  |  | 3.712 | 0
2019-10-14 09:00 | 3.9855 | 6728 |  | Mandag |  |  | 3.9855 | 0
2019-10-14 10:00 | 3.846 | 6729 |  | Mandag |  |  | 3.846 | 0
2019-10-14 11:00 | 3.2305 | 6730 |  | Mandag |  |  | 3.2305 | 0
2019-10-14 12:00 | 2.449 | 6731 |  | Mandag |  |  | 2.449 | 0
2019-10-14 13:00 | 2.5825 | 6732 |  | Mandag |  |  | 2.5825 | 0
2019-10-14 14:00 | 2.905 | 6733 |  | Mandag |  |  | 2.905 | 0
2019-10-14 15:00 | 3.107 | 6734 |  | Mandag |  |  | 3.107 | 0
2019-10-14 16:00 | 2.585 | 6735 |  | Mandag |  |  | 2.585 | 0
2019-10-14 17:00 | 2.4455 | 6736 |  | Mandag |  |  | 2.4455 | 0
2019-10-14 18:00 | 2.251 | 6737 |  | Mandag |  |  | 2.251 | 0
2019-10-14 19:00 | 2.215 | 6738 |  | Mandag |  |  | 2.215 | 0
2019-10-14 20:00 | 2.344 | 6739 |  | Mandag |  |  | 2.344 | 0
2019-10-14 21:00 | 2.4515 | 6740 |  | Mandag |  |  | 2.4515 | 0
2019-10-14 22:00 | 2.7285 | 6741 |  | Mandag |  |  | 2.7285 | 0
2019-10-14 23:00 | 2.699 | 6742 |  | Mandag |  |  | 2.699 | 0
2019-10-15 | 2.0275 | 6743 |  | Tirsdag |  |  | 2.0275 | 0
2019-10-15 01:00 | 2.0775 | 6744 |  | Tirsdag |  |  | 2.0775 | 0
2019-10-15 02:00 | 2.1525 | 6745 |  | Tirsdag |  |  | 2.1525 | 0
2019-10-15 03:00 | 1.917 | 6746 |  | Tirsdag |  |  | 1.917 | 0
2019-10-15 04:00 | 1.9845 | 6747 |  | Tirsdag |  |  | 1.9845 | 0
2019-10-15 05:00 | 2.117 | 6748 |  | Tirsdag |  |  | 2.117 | 0
2019-10-15 06:00 | 2.313 | 6749 |  | Tirsdag |  |  | 2.313 | 0
2019-10-15 07:00 | 3.458 | 6750 |  | Tirsdag |  |  | 3.458 | 0
2019-10-15 08:00 | 2.952 | 6751 |  | Tirsdag |  |  | 2.952 | 0
2019-10-15 09:00 | 2.3565 | 6752 |  | Tirsdag |  |  | 2.3565 | 0
2019-10-15 10:00 | 2.26 | 6753 |  | Tirsdag |  |  | 2.26 | 0
2019-10-15 11:00 | 2.183 | 6754 |  | Tirsdag |  |  | 2.183 | 0
2019-10-15 12:00 | 2.852 | 6755 |  | Tirsdag |  |  | 2.852 | 0
2019-10-15 13:00 | 2.924 | 6756 |  | Tirsdag |  |  | 2.924 | 0
2019-10-15 14:00 | 2.1795 | 6757 |  | Tirsdag |  |  | 2.1795 | 0
2019-10-15 15:00 | 3.096 | 6758 |  | Tirsdag |  |  | 3.096 | 0
2019-10-15 16:00 | 2.998 | 6759 |  | Tirsdag |  |  | 2.998 | 0
2019-10-15 17:00 | 3.58 | 6760 |  | Tirsdag |  |  | 3.58 | 0
2019-10-15 18:00 | 2.554 | 6761 |  | Tirsdag |  |  | 2.554 | 0
2019-10-15 19:00 | 2.888 | 6762 |  | Tirsdag |  |  | 2.888 | 0
2019-10-15 20:00 | 3.4045 | 6763 |  | Tirsdag |  |  | 3.4045 | 0
2019-10-15 21:00 | 2.8175 | 6764 |  | Tirsdag |  |  | 2.8175 | 0
2019-10-15 22:00 | 2.6665 | 6765 |  | Tirsdag |  |  | 2.6665 | 0
2019-10-15 23:00 | 2.418 | 6766 |  | Tirsdag |  |  | 2.418 | 0
2019-10-16 | 2.6715 | 6767 |  | Onsdag |  |  | 2.6715 | 0
2019-10-16 01:00 | 2.72 | 6768 |  | Onsdag |  |  | 2.72 | 0
2019-10-16 02:00 | 2.3095 | 6769 |  | Onsdag |  |  | 2.3095 | 0
2019-10-16 03:00 | 2.3725 | 6770 |  | Onsdag |  |  | 2.3725 | 0
2019-10-16 04:00 | 2.0945 | 6771 |  | Onsdag |  |  | 2.0945 | 0
2019-10-16 05:00 | 2.265 | 6772 |  | Onsdag |  |  | 2.265 | 0
2019-10-16 06:00 | 2.5235 | 6773 |  | Onsdag |  |  | 2.5235 | 0
2019-10-16 07:00 | 3.442 | 6774 |  | Onsdag |  |  | 3.442 | 0
2019-10-16 08:00 | 4.0975 | 6775 |  | Onsdag |  |  | 4.0975 | 0
2019-10-16 09:00 | 3.1985 | 6776 |  | Onsdag |  |  | 3.1985 | 0
2019-10-16 10:00 | 2.394 | 6777 |  | Onsdag |  |  | 2.394 | 0
2019-10-16 11:00 | 2.1025 | 6778 |  | Onsdag |  |  | 2.1025 | 0
2019-10-16 12:00 | 2.1035 | 6779 |  | Onsdag |  |  | 2.1035 | 0
2019-10-16 13:00 | 2.2205 | 6780 |  | Onsdag |  |  | 2.2205 | 0
2019-10-16 14:00 | 2.4715 | 6781 |  | Onsdag |  |  | 2.4715 | 0
2019-10-16 15:00 | 2.7955 | 6782 |  | Onsdag |  |  | 2.7955 | 0
2019-10-16 16:00 | 2.3795 | 6783 |  | Onsdag |  |  | 2.3795 | 0
2019-10-16 17:00 | 2.899 | 6784 |  | Onsdag |  |  | 2.899 | 0
2019-10-16 18:00 | 2.896 | 6785 |  | Onsdag |  |  | 2.896 | 0
2019-10-16 19:00 | 3.3445 | 6786 |  | Onsdag |  |  | 3.3445 | 0
2019-10-16 20:00 | 2.991 | 6787 |  | Onsdag |  |  | 2.991 | 0
2019-10-16 21:00 | 2.5085 | 6788 |  | Onsdag |  |  | 2.5085 | 0
2019-10-16 22:00 | 2.0715 | 6789 |  | Onsdag |  |  | 2.0715 | 0
2019-10-16 23:00 | 2.0205 | 6790 |  | Onsdag |  |  | 2.0205 | 0
2019-10-17 | 2.153 | 6791 |  | Torsdag |  |  | 2.153 | 0
2019-10-17 01:00 | 1.9275 | 6792 |  | Torsdag |  |  | 1.9275 | 0
2019-10-17 02:00 | 2.0225 | 6793 |  | Torsdag |  |  | 2.0225 | 0
2019-10-17 03:00 | 1.9425 | 6794 |  | Torsdag |  |  | 1.9425 | 0
2019-10-17 04:00 | 1.9935 | 6795 |  | Torsdag |  |  | 1.9935 | 0
2019-10-17 05:00 | 2.836 | 6796 |  | Torsdag |  |  | 2.836 | 0
2019-10-17 06:00 | 2.327 | 6797 |  | Torsdag |  |  | 2.327 | 0
2019-10-17 07:00 | 2.6895 | 6798 |  | Torsdag |  |  | 2.6895 | 0
2019-10-17 08:00 | 3.174 | 6799 |  | Torsdag |  |  | 3.174 | 0
2019-10-17 09:00 | 2.981 | 6800 |  | Torsdag |  |  | 2.981 | 0
2019-10-17 10:00 | 2.195 | 6801 |  | Torsdag |  |  | 2.195 | 0
2019-10-17 11:00 | 3.0825 | 6802 |  | Torsdag |  |  | 3.0825 | 0
2019-10-17 12:00 | 2.038 | 6803 |  | Torsdag |  |  | 2.038 | 0
2019-10-17 13:00 | 1.929 | 6804 |  | Torsdag |  |  | 1.929 | 0
2019-10-17 14:00 | 1.9645 | 6805 |  | Torsdag |  |  | 1.9645 | 0
2019-10-17 15:00 | 2.3 | 6806 |  | Torsdag |  |  | 2.3 | 0
2019-10-17 16:00 | 3.7805 | 6807 |  | Torsdag |  |  | 3.7805 | 0
2019-10-17 17:00 | 3.7035 | 6808 |  | Torsdag |  |  | 3.7035 | 0
2019-10-17 18:00 | 3.76 | 6809 |  | Torsdag |  |  | 3.76 | 0
2019-10-17 19:00 | 3.509 | 6810 |  | Torsdag |  |  | 3.509 | 0
2019-10-17 20:00 | 3.5915 | 6811 |  | Torsdag |  |  | 3.5915 | 0
2019-10-17 21:00 | 2.6745 | 6812 |  | Torsdag |  |  | 2.6745 | 0
2019-10-17 22:00 | 2.006 | 6813 |  | Torsdag |  |  | 2.006 | 0
2019-10-17 23:00 | 2.1175 | 6814 |  | Torsdag |  |  | 2.1175 | 0
2019-10-18 | 1.9815 | 6815 |  | Fredag |  |  | 1.9815 | 0
2019-10-18 01:00 | 1.907 | 6816 |  | Fredag |  |  | 1.907 | 0
2019-10-18 02:00 | 1.922 | 6817 |  | Fredag |  |  | 1.922 | 0
2019-10-18 03:00 | 2.34 | 6818 |  | Fredag |  |  | 2.34 | 0
2019-10-18 04:00 | 2.787 | 6819 |  | Fredag |  |  | 2.787 | 0
2019-10-18 05:00 | 2.6395 | 6820 |  | Fredag |  |  | 2.6395 | 0
2019-10-18 06:00 | 2.7 | 6821 |  | Fredag |  |  | 2.7 | 0
2019-10-18 07:00 | 2.652 | 6822 |  | Fredag |  |  | 2.652 | 0
2019-10-18 08:00 | 3.535 | 6823 |  | Fredag |  |  | 3.535 | 0
2019-10-18 09:00 | 4.049 | 6824 |  | Fredag |  |  | 4.049 | 0
2019-10-18 10:00 | 2.689 | 6825 |  | Fredag |  |  | 2.689 | 0
2019-10-18 11:00 | 2.8585 | 6826 |  | Fredag |  |  | 2.8585 | 0
2019-10-18 12:00 | 2.7125 | 6827 |  | Fredag |  |  | 2.7125 | 0
2019-10-18 13:00 | 2.9365 | 6828 |  | Fredag |  |  | 2.9365 | 0
2019-10-18 14:00 | 2.523 | 6829 |  | Fredag |  |  | 2.523 | 0
2019-10-18 15:00 | 2.2415 | 6830 |  | Fredag |  |  | 2.2415 | 0
2019-10-18 16:00 | 2.6245 | 6831 |  | Fredag |  |  | 2.6245 | 0
2019-10-18 17:00 | 2.1455 | 6832 |  | Fredag |  |  | 2.1455 | 0
2019-10-18 18:00 | 3.2605 | 6833 |  | Fredag |  |  | 3.2605 | 0
2019-10-18 19:00 | 3.4345 | 6834 |  | Fredag |  |  | 3.4345 | 0
2019-10-18 20:00 | 2.444 | 6835 |  | Fredag |  |  | 2.444 | 0
2019-10-18 21:00 | 2.604 | 6836 |  | Fredag |  |  | 2.604 | 0
2019-10-18 22:00 | 2.6085 | 6837 |  | Fredag |  |  | 2.6085 | 0
2019-10-18 23:00 | 2.738 | 6838 |  | Fredag |  |  | 2.738 | 0
2019-10-19 | 2.287 | 6839 |  | Lørdag |  |  | 2.287 | 0
2019-10-19 01:00 | 2.106 | 6840 |  | Lørdag |  |  | 2.106 | 0
2019-10-19 02:00 | 1.9595 | 6841 |  | Lørdag |  |  | 1.9595 | 0
2019-10-19 03:00 | 2.091 | 6842 |  | Lørdag |  |  | 2.091 | 0
2019-10-19 04:00 | 2.1025 | 6843 |  | Lørdag |  |  | 2.1025 | 0
2019-10-19 05:00 | 2.0425 | 6844 |  | Lørdag |  |  | 2.0425 | 0
2019-10-19 06:00 | 2.184 | 6845 |  | Lørdag |  |  | 2.184 | 0
2019-10-19 07:00 | 2.6605 | 6846 |  | Lørdag |  |  | 2.6605 | 0
2019-10-19 08:00 | 4.169 | 6847 |  | Lørdag |  |  | 4.169 | 0
2019-10-19 09:00 | 3.4515 | 6848 |  | Lørdag |  |  | 3.4515 | 0
2019-10-19 10:00 | 3.1415 | 6849 |  | Lørdag |  |  | 3.1415 | 0
2019-10-19 11:00 | 2.9355 | 6850 |  | Lørdag |  |  | 2.9355 | 0
2019-10-19 12:00 | 2.876 | 6851 |  | Lørdag |  |  | 2.876 | 0
2019-10-19 13:00 | 2.546 | 6852 |  | Lørdag |  |  | 2.546 | 0
2019-10-19 14:00 | 2.451 | 6853 |  | Lørdag |  |  | 2.451 | 0
2019-10-19 15:00 | 1.972 | 6854 |  | Lørdag |  |  | 1.972 | 0
2019-10-19 16:00 | 2.2005 | 6855 |  | Lørdag |  |  | 2.2005 | 0
2019-10-19 17:00 | 3.024 | 6856 |  | Lørdag |  |  | 3.024 | 0
2019-10-19 18:00 | 3.32 | 6857 |  | Lørdag |  |  | 3.32 | 0
2019-10-19 19:00 | 2.5545 | 6858 |  | Lørdag |  |  | 2.5545 | 0
2019-10-19 20:00 | 2.6815 | 6859 |  | Lørdag |  |  | 2.6815 | 0
2019-10-19 21:00 | 2.777 | 6860 |  | Lørdag |  |  | 2.777 | 0
2019-10-19 22:00 | 2.955 | 6861 |  | Lørdag |  |  | 2.955 | 0
2019-10-19 23:00 | 2.3995 | 6862 |  | Lørdag |  |  | 2.3995 | 0
2019-10-20 | 1.9695 | 6863 |  | Søndag |  |  | 1.9695 | 0
2019-10-20 01:00 | 2.3015 | 6864 |  | Søndag |  |  | 2.3015 | 0
2019-10-20 02:00 | 2.16 | 6865 |  | Søndag |  |  | 2.16 | 0
2019-10-20 03:00 | 2.01 | 6866 |  | Søndag |  |  | 2.01 | 0
2019-10-20 04:00 | 2.1675 | 6867 |  | Søndag |  |  | 2.1675 | 0
2019-10-20 05:00 | 2.1205 | 6868 |  | Søndag |  |  | 2.1205 | 0
2019-10-20 06:00 | 2.3645 | 6869 |  | Søndag |  |  | 2.3645 | 0
2019-10-20 07:00 | 2.858 | 6870 |  | Søndag |  |  | 2.858 | 0
2019-10-20 08:00 | 3.4625 | 6871 |  | Søndag |  |  | 3.4625 | 0
2019-10-20 09:00 | 3.799 | 6872 |  | Søndag |  |  | 3.799 | 0
2019-10-20 10:00 | 2.848 | 6873 |  | Søndag |  |  | 2.848 | 0
2019-10-20 11:00 | 2.035 | 6874 |  | Søndag |  |  | 2.035 | 0
2019-10-20 12:00 | 3.451 | 6875 |  | Søndag |  |  | 3.451 | 0
2019-10-20 13:00 | 2.9755 | 6876 |  | Søndag |  |  | 2.9755 | 0
2019-10-20 14:00 | 2.896 | 6877 |  | Søndag |  |  | 2.896 | 0
2019-10-20 15:00 | 2.7355 | 6878 |  | Søndag |  |  | 2.7355 | 0
2019-10-20 16:00 | 2.775 | 6879 |  | Søndag |  |  | 2.775 | 0
2019-10-20 17:00 | 2.67 | 6880 |  | Søndag |  |  | 2.67 | 0
2019-10-20 18:00 | 2.2725 | 6881 |  | Søndag |  |  | 2.2725 | 0
2019-10-20 19:00 | 2.484 | 6882 |  | Søndag |  |  | 2.484 | 0
2019-10-20 20:00 | 2.701 | 6883 |  | Søndag |  |  | 2.701 | 0
2019-10-20 21:00 | 2.089 | 6884 |  | Søndag |  |  | 2.089 | 0
2019-10-20 22:00 | 2.214 | 6885 |  | Søndag |  |  | 2.214 | 0
2019-10-20 23:00 | 2.1335 | 6886 |  | Søndag |  |  | 2.1335 | 0
2019-10-21 | 2.1215 | 6887 |  | Mandag |  |  | 2.1215 | 0
2019-10-21 01:00 | 2.5235 | 6888 |  | Mandag |  |  | 2.5235 | 0
2019-10-21 02:00 | 2.829 | 6889 |  | Mandag |  |  | 2.829 | 0
2019-10-21 03:00 | 2.1105 | 6890 |  | Mandag |  |  | 2.1105 | 0
2019-10-21 04:00 | 2.306 | 6891 |  | Mandag |  |  | 2.306 | 0
2019-10-21 05:00 | 2.5625 | 6892 |  | Mandag |  |  | 2.5625 | 0
2019-10-21 06:00 | 2.5955 | 6893 |  | Mandag |  |  | 2.5955 | 0
2019-10-21 07:00 | 2.8195 | 6894 |  | Mandag |  |  | 2.8195 | 0
2019-10-21 08:00 | 2.8555 | 6895 |  | Mandag |  |  | 2.8555 | 0
2019-10-21 09:00 | 3.1845 | 6896 |  | Mandag |  |  | 3.1845 | 0
2019-10-21 10:00 | 3.5435 | 6897 |  | Mandag |  |  | 3.5435 | 0
2019-10-21 11:00 | 3.037 | 6898 |  | Mandag |  |  | 3.037 | 0
2019-10-21 12:00 | 2.1935 | 6899 |  | Mandag |  |  | 2.1935 | 0
2019-10-21 13:00 | 2.234 | 6900 |  | Mandag |  |  | 2.234 | 0
2019-10-21 14:00 | 1.9495 | 6901 |  | Mandag |  |  | 1.9495 | 0
2019-10-21 15:00 | 2.5915 | 6902 |  | Mandag |  |  | 2.5915 | 0
2019-10-21 16:00 | 2.526 | 6903 |  | Mandag |  |  | 2.526 | 0
2019-10-21 17:00 | 2.8445 | 6904 |  | Mandag |  |  | 2.8445 | 0
2019-10-21 18:00 | 2.926 | 6905 |  | Mandag |  |  | 2.926 | 0
2019-10-21 19:00 | 4.13 | 6906 |  | Mandag |  |  | 4.13 | 0
2019-10-21 20:00 | 2.72 | 6907 |  | Mandag |  |  | 2.72 | 0
2019-10-21 21:00 | 2.5705 | 6908 |  | Mandag |  |  | 2.5705 | 0
2019-10-21 22:00 | 2.826 | 6909 |  | Mandag |  |  | 2.826 | 0
2019-10-21 23:00 | 2.5565 | 6910 |  | Mandag |  |  | 2.5565 | 0
2019-10-22 | 2.1185 | 6911 |  | Tirsdag |  |  | 2.1185 | 0
2019-10-22 01:00 | 2.202 | 6912 |  | Tirsdag |  |  | 2.202 | 0
2019-10-22 02:00 | 2.029 | 6913 |  | Tirsdag |  |  | 2.029 | 0
2019-10-22 03:00 | 2.1785 | 6914 |  | Tirsdag |  |  | 2.1785 | 0
2019-10-22 04:00 | 2.689 | 6915 |  | Tirsdag |  |  | 2.689 | 0
2019-10-22 05:00 | 2.6875 | 6916 |  | Tirsdag |  |  | 2.6875 | 0
2019-10-22 06:00 | 2.9105 | 6917 |  | Tirsdag |  |  | 2.9105 | 0
2019-10-22 07:00 | 3.1675 | 6918 |  | Tirsdag |  |  | 3.1675 | 0
2019-10-22 08:00 | 2.7655 | 6919 |  | Tirsdag |  |  | 2.7655 | 0
2019-10-22 09:00 | 2.196 | 6920 |  | Tirsdag |  |  | 2.196 | 0
2019-10-22 10:00 | 2.3185 | 6921 |  | Tirsdag |  |  | 2.3185 | 0
2019-10-22 11:00 | 2.558 | 6922 |  | Tirsdag |  |  | 2.558 | 0
2019-10-22 12:00 | 2.483 | 6923 |  | Tirsdag |  |  | 2.483 | 0
2019-10-22 13:00 | 2.882 | 6924 |  | Tirsdag |  |  | 2.882 | 0
2019-10-22 14:00 | 3.0515 | 6925 |  | Tirsdag |  |  | 3.0515 | 0
2019-10-22 15:00 | 3.4095 | 6926 |  | Tirsdag |  |  | 3.4095 | 0
2019-10-22 16:00 | 3.7455 | 6927 |  | Tirsdag |  |  | 3.7455 | 0
2019-10-22 17:00 | 2.7205 | 6928 |  | Tirsdag |  |  | 2.7205 | 0
2019-10-22 18:00 | 2.235 | 6929 |  | Tirsdag |  |  | 2.235 | 0
2019-10-22 19:00 | 2.895 | 6930 |  | Tirsdag |  |  | 2.895 | 0
2019-10-22 20:00 | 2.869 | 6931 |  | Tirsdag |  |  | 2.869 | 0
2019-10-22 21:00 | 2.4205 | 6932 |  | Tirsdag |  |  | 2.4205 | 0
2019-10-22 22:00 | 2.3795 | 6933 |  | Tirsdag |  |  | 2.3795 | 0
2019-10-22 23:00 | 2.0765 | 6934 |  | Tirsdag |  |  | 2.0765 | 0
2019-10-23 | 2.1085 | 6935 |  | Onsdag |  |  | 2.1085 | 0
2019-10-23 01:00 | 1.9855 | 6936 |  | Onsdag |  |  | 1.9855 | 0
2019-10-23 02:00 | 2.415 | 6937 |  | Onsdag |  |  | 2.415 | 0
2019-10-23 03:00 | 2.479 | 6938 |  | Onsdag |  |  | 2.479 | 0
2019-10-23 04:00 | 2.3385 | 6939 |  | Onsdag |  |  | 2.3385 | 0
2019-10-23 05:00 | 1.9815 | 6940 |  | Onsdag |  |  | 1.9815 | 0
2019-10-23 06:00 | 2.158 | 6941 |  | Onsdag |  |  | 2.158 | 0
2019-10-23 07:00 | 2.725 | 6942 |  | Onsdag |  |  | 2.725 | 0
2019-10-23 08:00 | 3.5195 | 6943 |  | Onsdag |  |  | 3.5195 | 0
2019-10-23 09:00 | 2.509 | 6944 |  | Onsdag |  |  | 2.509 | 0
2019-10-23 10:00 | 2.7755 | 6945 |  | Onsdag |  |  | 2.7755 | 0
2019-10-23 11:00 | 3.0725 | 6946 |  | Onsdag |  |  | 3.0725 | 0
2019-10-23 12:00 | 2.745 | 6947 |  | Onsdag |  |  | 2.745 | 0
2019-10-23 13:00 | 3.3055 | 6948 |  | Onsdag |  |  | 3.3055 | 0
2019-10-23 14:00 | 3.2085 | 6949 |  | Onsdag |  |  | 3.2085 | 0
2019-10-23 15:00 | 3.638 | 6950 |  | Onsdag |  |  | 3.638 | 0
2019-10-23 16:00 | 3.321 | 6951 |  | Onsdag |  |  | 3.321 | 0
2019-10-23 17:00 | 3.0185 | 6952 |  | Onsdag |  |  | 3.0185 | 0
2019-10-23 18:00 | 2.839 | 6953 |  | Onsdag |  |  | 2.839 | 0
2019-10-23 19:00 | 2.421 | 6954 |  | Onsdag |  |  | 2.421 | 0
2019-10-23 20:00 | 3.3295 | 6955 |  | Onsdag |  |  | 3.3295 | 0
2019-10-23 21:00 | 2.5345 | 6956 |  | Onsdag |  |  | 2.5345 | 0
2019-10-23 22:00 | 2.7295 | 6957 |  | Onsdag |  |  | 2.7295 | 0
2019-10-23 23:00 | 2.216 | 6958 |  | Onsdag |  |  | 2.216 | 0
2019-10-24 | 2.3295 | 6959 |  | Torsdag |  |  | 2.3295 | 0
2019-10-24 01:00 | 2.4655 | 6960 |  | Torsdag |  |  | 2.4655 | 0
2019-10-24 02:00 | 2.511 | 6961 |  | Torsdag |  |  | 2.511 | 0
2019-10-24 03:00 | 2.1535 | 6962 |  | Torsdag |  |  | 2.1535 | 0
2019-10-24 04:00 | 2.018 | 6963 |  | Torsdag |  |  | 2.018 | 0
2019-10-24 05:00 | 1.957 | 6964 |  | Torsdag |  |  | 1.957 | 0
2019-10-24 06:00 | 2.0545 | 6965 |  | Torsdag |  |  | 2.0545 | 0
2019-10-24 07:00 | 2.492 | 6966 |  | Torsdag |  |  | 2.492 | 0
2019-10-24 08:00 | 3.772 | 6967 |  | Torsdag |  |  | 3.772 | 0
2019-10-24 09:00 | 2.644 | 6968 |  | Torsdag |  |  | 2.644 | 0
2019-10-24 10:00 | 2.4405 | 6969 |  | Torsdag |  |  | 2.4405 | 0
2019-10-24 11:00 | 2.822 | 6970 |  | Torsdag |  |  | 2.822 | 0
2019-10-24 12:00 | 2.5595 | 6971 |  | Torsdag |  |  | 2.5595 | 0
2019-10-24 13:00 | 2.1405 | 6972 |  | Torsdag |  |  | 2.1405 | 0
2019-10-24 14:00 | 2.516 | 6973 |  | Torsdag |  |  | 2.516 | 0
2019-10-24 15:00 | 2.842 | 6974 |  | Torsdag |  |  | 2.842 | 0
2019-10-24 16:00 | 3.091 | 6975 |  | Torsdag |  |  | 3.091 | 0
2019-10-24 17:00 | 2.776 | 6976 |  | Torsdag |  |  | 2.776 | 0
2019-10-24 18:00 | 2.7825 | 6977 |  | Torsdag |  |  | 2.7825 | 0
2019-10-24 19:00 | 2.8535 | 6978 |  | Torsdag |  |  | 2.8535 | 0
2019-10-24 20:00 | 3.128 | 6979 |  | Torsdag |  |  | 3.128 | 0
2019-10-24 21:00 | 3.0735 | 6980 |  | Torsdag |  |  | 3.0735 | 0
2019-10-24 22:00 | 3.1875 | 6981 |  | Torsdag |  |  | 3.1875 | 0
2019-10-24 23:00 | 2.6185 | 6982 |  | Torsdag |  |  | 2.6185 | 0
2019-10-25 | 1.9085 | 6983 |  | Fredag |  |  | 1.9085 | 0
2019-10-25 01:00 | 1.754 | 6984 |  | Fredag |  |  | 1.754 | 0
2019-10-25 02:00 | 1.924 | 6985 |  | Fredag |  |  | 1.924 | 0
2019-10-25 03:00 | 2.3465 | 6986 |  | Fredag |  |  | 2.3465 | 0
2019-10-25 04:00 | 2.2965 | 6987 |  | Fredag |  |  | 2.2965 | 0
2019-10-25 05:00 | 2.556 | 6988 |  | Fredag |  |  | 2.556 | 0
2019-10-25 06:00 | 2.6145 | 6989 |  | Fredag |  |  | 2.6145 | 0
2019-10-25 07:00 | 2.9025 | 6990 |  | Fredag |  |  | 2.9025 | 0
2019-10-25 08:00 | 3.172 | 6991 |  | Fredag |  |  | 3.172 | 0
2019-10-25 09:00 | 2.5825 | 6992 |  | Fredag |  |  | 2.5825 | 0
2019-10-25 10:00 | 3.377 | 6993 |  | Fredag |  |  | 3.377 | 0
2019-10-25 11:00 | 3.3855 | 6994 |  | Fredag |  |  | 3.3855 | 0
2019-10-25 12:00 | 2.4605 | 6995 |  | Fredag |  |  | 2.4605 | 0
2019-10-25 13:00 | 2.693 | 6996 |  | Fredag |  |  | 2.693 | 0
2019-10-25 14:00 | 3.061 | 6997 |  | Fredag |  |  | 3.061 | 0
2019-10-25 15:00 | 4.2115 | 6998 |  | Fredag |  |  | 4.2115 | 0
2019-10-25 16:00 | 4.5365 | 6999 |  | Fredag |  |  | 4.5365 | 0
2019-10-25 17:00 | 3.972 | 7000 |  | Fredag |  |  | 3.972 | 0
2019-10-25 18:00 | 3.4555 | 7001 |  | Fredag |  |  | 3.4555 | 0
2019-10-25 19:00 | 3.409 | 7002 |  | Fredag |  |  | 3.409 | 0
2019-10-25 20:00 | 3.7065 | 7003 |  | Fredag |  |  | 3.7065 | 0
2019-10-25 21:00 | 3.2975 | 7004 |  | Fredag |  |  | 3.2975 | 0
2019-10-25 22:00 | 2.9385 | 7005 |  | Fredag |  |  | 2.9385 | 0
2019-10-25 23:00 | 2.979 | 7006 |  | Fredag |  |  | 2.979 | 0
2019-10-26 | 3.008 | 7007 |  | Lørdag |  |  | 3.008 | 0
2019-10-26 01:00 | 2.979 | 7008 |  | Lørdag |  |  | 2.979 | 0
2019-10-26 02:00 | 2.6465 | 7009 |  | Lørdag |  |  | 2.6465 | 0
2019-10-26 03:00 | 2.24 | 7010 |  | Lørdag |  |  | 2.24 | 0
2019-10-26 04:00 | 2.141 | 7011 |  | Lørdag |  |  | 2.141 | 0
2019-10-26 05:00 | 2.2565 | 7012 |  | Lørdag |  |  | 2.2565 | 0
2019-10-26 06:00 | 2.231 | 7013 |  | Lørdag |  |  | 2.231 | 0
2019-10-26 07:00 | 2.5605 | 7014 |  | Lørdag |  |  | 2.5605 | 0
2019-10-26 08:00 | 3.8025 | 7015 |  | Lørdag |  |  | 3.8025 | 0
2019-10-26 09:00 | 4.098 | 7016 |  | Lørdag |  |  | 4.098 | 0
2019-10-26 10:00 | 4.304 | 7017 |  | Lørdag |  |  | 4.304 | 0
2019-10-26 11:00 | 2.8785 | 7018 |  | Lørdag |  |  | 2.8785 | 0
2019-10-26 12:00 | 3.475 | 7019 |  | Lørdag |  |  | 3.475 | 0
2019-10-26 13:00 | 3.436 | 7020 |  | Lørdag |  |  | 3.436 | 0
2019-10-26 14:00 | 3.583 | 7021 |  | Lørdag |  |  | 3.583 | 0
2019-10-26 15:00 | 2.9225 | 7022 |  | Lørdag |  |  | 2.9225 | 0
2019-10-26 16:00 | 3.119 | 7023 |  | Lørdag |  |  | 3.119 | 0
2019-10-26 17:00 | 2.965 | 7024 |  | Lørdag |  |  | 2.965 | 0
2019-10-26 18:00 | 2.6605 | 7025 |  | Lørdag |  |  | 2.6605 | 0
2019-10-26 19:00 | 2.92 | 7026 |  | Lørdag |  |  | 2.92 | 0
2019-10-26 20:00 | 2.9545 | 7027 |  | Lørdag |  |  | 2.9545 | 0
2019-10-26 21:00 | 2.726 | 7028 |  | Lørdag |  |  | 2.726 | 0
2019-10-26 22:00 | 3.1185 | 7029 |  | Lørdag |  |  | 3.1185 | 0
2019-10-26 23:00 | 3.4845 | 7030 |  | Lørdag |  |  | 3.4845 | 0
2019-10-27 | 3.352 | 7031 |  | Søndag |  |  | 3.352 | 0
2019-10-27 01:00 | 3.19 | 7032 |  | Søndag |  |  | 3.19 | 0
2019-10-27 02:00 | 2.8535 | 7033 |  | Søndag |  |  | 2.8535 | 0
2019-10-27 02:00 | 2.384 | 7034 |  | Søndag |  |  | 2.384 | 0
2019-10-27 03:00 | 2.993 | 7035 |  | Søndag |  |  | 2.993 | 0
2019-10-27 04:00 | 3.0085 | 7036 |  | Søndag |  |  | 3.0085 | 0
2019-10-27 05:00 | 2.92 | 7037 |  | Søndag |  |  | 2.92 | 0
2019-10-27 06:00 | 2.461 | 7038 |  | Søndag |  |  | 2.461 | 0
2019-10-27 07:00 | 2.483 | 7039 |  | Søndag |  |  | 2.483 | 0
2019-10-27 08:00 | 2.971 | 7040 |  | Søndag |  |  | 2.971 | 0
2019-10-27 09:00 | 3.7795 | 7041 |  | Søndag |  |  | 3.7795 | 0
2019-10-27 10:00 | 3.4775 | 7042 |  | Søndag |  |  | 3.4775 | 0
2019-10-27 11:00 | 2.799 | 7043 |  | Søndag |  |  | 2.799 | 0
2019-10-27 12:00 | 2.903 | 7044 |  | Søndag |  |  | 2.903 | 0
2019-10-27 13:00 | 3.044 | 7045 |  | Søndag |  |  | 3.044 | 0
2019-10-27 14:00 | 2.8175 | 7046 |  | Søndag |  |  | 2.8175 | 0
2019-10-27 15:00 | 3.1635 | 7047 |  | Søndag |  |  | 3.1635 | 0
2019-10-27 16:00 | 3.6925 | 7048 |  | Søndag |  |  | 3.6925 | 0
2019-10-27 17:00 | 3.1105 | 7049 |  | Søndag |  |  | 3.1105 | 0
2019-10-27 18:00 | 2.719 | 7050 |  | Søndag |  |  | 2.719 | 0
2019-10-27 19:00 | 2.898 | 7051 |  | Søndag |  |  | 2.898 | 0
2019-10-27 20:00 | 2.9895 | 7052 |  | Søndag |  |  | 2.9895 | 0
2019-10-27 21:00 | 3.312 | 7053 |  | Søndag |  |  | 3.312 | 0
2019-10-27 22:00 | 2.735 | 7054 |  | Søndag |  |  | 2.735 | 0
2019-10-27 23:00 | 2.6315 | 7055 |  | Mandag |  |  | 2.6315 | 0
2019-10-28 | 2.761 | 7056 |  | Mandag |  |  | 2.761 | 0
2019-10-28 01:00 | 2.6065 | 7057 |  | Mandag |  |  | 2.6065 | 0
2019-10-28 02:00 | 2.815 | 7058 |  | Mandag |  |  | 2.815 | 0
2019-10-28 03:00 | 2.353 | 7059 |  | Mandag |  |  | 2.353 | 0
2019-10-28 04:00 | 2.3725 | 7060 |  | Mandag |  |  | 2.3725 | 0
2019-10-28 05:00 | 2.413 | 7061 |  | Mandag |  |  | 2.413 | 0
2019-10-28 06:00 | 3.6025 | 7062 |  | Mandag |  |  | 3.6025 | 0
2019-10-28 07:00 | 3.8645 | 7063 |  | Mandag |  |  | 3.8645 | 0
2019-10-28 08:00 | 4.109 | 7064 |  | Mandag |  |  | 4.109 | 0
2019-10-28 09:00 | 3.753 | 7065 |  | Mandag |  |  | 3.753 | 0
2019-10-28 10:00 | 3.2745 | 7066 |  | Mandag |  |  | 3.2745 | 0
2019-10-28 11:00 | 2.7585 | 7067 |  | Mandag |  |  | 2.7585 | 0
2019-10-28 12:00 | 3.536 | 7068 |  | Mandag |  |  | 3.536 | 0
2019-10-28 13:00 | 2.839 | 7069 |  | Mandag |  |  | 2.839 | 0
2019-10-28 14:00 | 3.141 | 7070 |  | Mandag |  |  | 3.141 | 0
2019-10-28 15:00 | 3.516 | 7071 |  | Mandag |  |  | 3.516 | 0
2019-10-28 16:00 | 3.5715 | 7072 |  | Mandag |  |  | 3.5715 | 0
2019-10-28 17:00 | 3.5705 | 7073 |  | Mandag |  |  | 3.5705 | 0
2019-10-28 18:00 | 3.355 | 7074 |  | Mandag |  |  | 3.355 | 0
2019-10-28 19:00 | 3.1715 | 7075 |  | Mandag |  |  | 3.1715 | 0
2019-10-28 20:00 | 3.1415 | 7076 |  | Mandag |  |  | 3.1415 | 0
2019-10-28 21:00 | 2.564 | 7077 |  | Mandag |  |  | 2.564 | 0
2019-10-28 22:00 | 2.5545 | 7078 |  | Mandag |  |  | 2.5545 | 0
2019-10-28 23:00 | 2.498 | 7079 |  | Tirsdag |  |  | 2.498 | 0
2019-10-29 | 2.4735 | 7080 |  | Tirsdag |  |  | 2.4735 | 0
2019-10-29 01:00 | 2.2105 | 7081 |  | Tirsdag |  |  | 2.2105 | 0
2019-10-29 02:00 | 2.5685 | 7082 |  | Tirsdag |  |  | 2.5685 | 0
2019-10-29 03:00 | 3.0365 | 7083 |  | Tirsdag |  |  | 3.0365 | 0
2019-10-29 04:00 | 3.027 | 7084 |  | Tirsdag |  |  | 3.027 | 0
2019-10-29 05:00 | 3.287 | 7085 |  | Tirsdag |  |  | 3.287 | 0
2019-10-29 06:00 | 3.597 | 7086 |  | Tirsdag |  |  | 3.597 | 0
2019-10-29 07:00 | 4.3985 | 7087 |  | Tirsdag |  |  | 4.3985 | 0
2019-10-29 08:00 | 3.1205 | 7088 |  | Tirsdag |  |  | 3.1205 | 0
2019-10-29 09:00 | 2.4715 | 7089 |  | Tirsdag |  |  | 2.4715 | 0
2019-10-29 10:00 | 3.0115 | 7090 |  | Tirsdag |  |  | 3.0115 | 0
2019-10-29 11:00 | 3.065 | 7091 |  | Tirsdag |  |  | 3.065 | 0
2019-10-29 12:00 | 2.9745 | 7092 |  | Tirsdag |  |  | 2.9745 | 0
2019-10-29 13:00 | 1.996 | 7093 |  | Tirsdag |  |  | 1.996 | 0
2019-10-29 14:00 | 2.214 | 7094 |  | Tirsdag |  |  | 2.214 | 0
2019-10-29 15:00 | 3.1915 | 7095 |  | Tirsdag |  |  | 3.1915 | 0
2019-10-29 16:00 | 3.9995 | 7096 |  | Tirsdag |  |  | 3.9995 | 0
2019-10-29 17:00 | 3.4755 | 7097 |  | Tirsdag |  |  | 3.4755 | 0
2019-10-29 18:00 | 3.562 | 7098 |  | Tirsdag |  |  | 3.562 | 0
2019-10-29 19:00 | 3.2035 | 7099 |  | Tirsdag |  |  | 3.2035 | 0
2019-10-29 20:00 | 3.062 | 7100 |  | Tirsdag |  |  | 3.062 | 0
2019-10-29 21:00 | 3.1435 | 7101 |  | Tirsdag |  |  | 3.1435 | 0
2019-10-29 22:00 | 2.369 | 7102 |  | Tirsdag |  |  | 2.369 | 0
2019-10-29 23:00 | 2.7435 | 7103 |  | Onsdag |  |  | 2.7435 | 0
2019-10-30 | 2.4685 | 7104 |  | Onsdag |  |  | 2.4685 | 0
2019-10-30 01:00 | 2.9355 | 7105 |  | Onsdag |  |  | 2.9355 | 0
2019-10-30 02:00 | 3.123 | 7106 |  | Onsdag |  |  | 3.123 | 0
2019-10-30 03:00 | 2.664 | 7107 |  | Onsdag |  |  | 2.664 | 0
2019-10-30 04:00 | 2.7455 | 7108 |  | Onsdag |  |  | 2.7455 | 0
2019-10-30 05:00 | 2.5825 | 7109 |  | Onsdag |  |  | 2.5825 | 0
2019-10-30 06:00 | 2.281 | 7110 |  | Onsdag |  |  | 2.281 | 0
2019-10-30 07:00 | 3.378 | 7111 |  | Onsdag |  |  | 3.378 | 0
2019-10-30 08:00 | 4.136 | 7112 |  | Onsdag |  |  | 4.136 | 0
2019-10-30 09:00 | 3.0665 | 7113 |  | Onsdag |  |  | 3.0665 | 0
2019-10-30 10:00 | 2.8845 | 7114 |  | Onsdag |  |  | 2.8845 | 0
2019-10-30 11:00 | 3.088 | 7115 |  | Onsdag |  |  | 3.088 | 0
2019-10-30 12:00 | 3.088 | 7116 |  | Onsdag |  |  | 3.088 | 0
2019-10-30 13:00 | 2.752 | 7117 |  | Onsdag |  |  | 2.752 | 0
2019-10-30 14:00 | 3.1345 | 7118 |  | Onsdag |  |  | 3.1345 | 0
2019-10-30 15:00 | 3.8365 | 7119 |  | Onsdag |  |  | 3.8365 | 0
2019-10-30 16:00 | 3.1395 | 7120 |  | Onsdag |  |  | 3.1395 | 0
2019-10-30 17:00 | 3.1575 | 7121 |  | Onsdag |  |  | 3.1575 | 0
2019-10-30 18:00 | 3.0315 | 7122 |  | Onsdag |  |  | 3.0315 | 0
2019-10-30 19:00 | 3.1905 | 7123 |  | Onsdag |  |  | 3.1905 | 0
2019-10-30 20:00 | 2.8565 | 7124 |  | Onsdag |  |  | 2.8565 | 0
2019-10-30 21:00 | 2.771 | 7125 |  | Onsdag |  |  | 2.771 | 0
2019-10-30 22:00 | 2.3485 | 7126 |  | Onsdag |  |  | 2.3485 | 0
2019-10-30 23:00 | 2.3595 | 7127 |  | Torsdag |  |  | 2.3595 | 0
2019-10-31 | 2.141 | 7128 |  | Torsdag |  |  | 2.141 | 0
2019-10-31 01:00 | 2.3445 | 7129 |  | Torsdag |  |  | 2.3445 | 0
2019-10-31 02:00 | 2.074 | 7130 |  | Torsdag |  |  | 2.074 | 0
2019-10-31 03:00 | 2.2165 | 7131 |  | Torsdag |  |  | 2.2165 | 0
2019-10-31 04:00 | 2.918 | 7132 |  | Torsdag |  |  | 2.918 | 0
2019-10-31 05:00 | 3.1275 | 7133 |  | Torsdag |  |  | 3.1275 | 0
2019-10-31 06:00 | 3.3355 | 7134 |  | Torsdag |  |  | 3.3355 | 0
2019-10-31 07:00 | 3.6515 | 7135 |  | Torsdag |  |  | 3.6515 | 0
2019-10-31 08:00 | 2.4785 | 7136 |  | Torsdag |  |  | 2.4785 | 0
2019-10-31 09:00 | 2.8235 | 7137 |  | Torsdag |  |  | 2.8235 | 0
2019-10-31 10:00 | 2.6155 | 7138 |  | Torsdag |  |  | 2.6155 | 0
2019-10-31 11:00 | 2.024 | 7139 |  | Torsdag |  |  | 2.024 | 0
2019-10-31 12:00 | 2.9135 | 7140 |  | Torsdag |  |  | 2.9135 | 0
2019-10-31 13:00 | 3.2785 | 7141 |  | Torsdag |  |  | 3.2785 | 0
2019-10-31 14:00 | 2.7265 | 7142 |  | Torsdag |  |  | 2.7265 | 0
2019-10-31 15:00 | 3.2365 | 7143 |  | Torsdag |  |  | 3.2365 | 0
2019-10-31 16:00 | 3.8875 | 7144 |  | Torsdag |  |  | 3.8875 | 0
2019-10-31 17:00 | 3.7415 | 7145 |  | Torsdag |  |  | 3.7415 | 0
2019-10-31 18:00 | 3.274 | 7146 |  | Torsdag |  |  | 3.274 | 0
2019-10-31 19:00 | 2.987 | 7147 |  | Torsdag |  |  | 2.987 | 0
2019-10-31 20:00 | 3.4735 | 7148 |  | Torsdag |  |  | 3.4735 | 0
2019-10-31 21:00 | 3.3485 | 7149 |  | Torsdag |  |  | 3.3485 | 0
2019-10-31 22:00 | 3.4485 | 7150 |  | Torsdag |  |  | 3.4485 | 0
2019-10-31 23:00 | 2.389 | 7151 |  | Fredag |  |  | 2.389 | 0
2019-11-01 | 2.527 | 7152 |  | Fredag |  |  | 2.527 | 0
2019-11-01 01:00 | 2.574 | 7153 |  | Fredag |  |  | 2.574 | 0
2019-11-01 02:00 | 2.495 | 7154 |  | Fredag |  |  | 2.495 | 0
2019-11-01 03:00 | 2.449 | 7155 |  | Fredag |  |  | 2.449 | 0
2019-11-01 04:00 | 2.2345 | 7156 |  | Fredag |  |  | 2.2345 | 0
2019-11-01 05:00 | 2.2425 | 7157 |  | Fredag |  |  | 2.2425 | 0
2019-11-01 06:00 | 2.879 | 7158 |  | Fredag |  |  | 2.879 | 0
2019-11-01 07:00 | 3.203 | 7159 |  | Fredag |  |  | 3.203 | 0
2019-11-01 08:00 | 3.993 | 7160 |  | Fredag |  |  | 3.993 | 0
2019-11-01 09:00 | 3.116 | 7161 |  | Fredag |  |  | 3.116 | 0
2019-11-01 10:00 | 2.987 | 7162 |  | Fredag |  |  | 2.987 | 0
2019-11-01 11:00 | 3.1205 | 7163 |  | Fredag |  |  | 3.1205 | 0
2019-11-01 12:00 | 3.5395 | 7164 |  | Fredag |  |  | 3.5395 | 0
2019-11-01 13:00 | 3.4725 | 7165 |  | Fredag |  |  | 3.4725 | 0
2019-11-01 14:00 | 3.3875 | 7166 |  | Fredag |  |  | 3.3875 | 0
2019-11-01 15:00 | 3.104 | 7167 |  | Fredag |  |  | 3.104 | 0
2019-11-01 16:00 | 3.879 | 7168 |  | Fredag |  |  | 3.879 | 0
2019-11-01 17:00 | 3.075 | 7169 |  | Fredag |  |  | 3.075 | 0
2019-11-01 18:00 | 2.7175 | 7170 |  | Fredag |  |  | 2.7175 | 0
2019-11-01 19:00 | 2.7165 | 7171 |  | Fredag |  |  | 2.7165 | 0
2019-11-01 20:00 | 3.0035 | 7172 |  | Fredag |  |  | 3.0035 | 0
2019-11-01 21:00 | 3.0945 | 7173 |  | Fredag |  |  | 3.0945 | 0
2019-11-01 22:00 | 3.018 | 7174 |  | Fredag |  |  | 3.018 | 0
2019-11-01 23:00 | 2.836 | 7175 |  | Lørdag |  |  | 2.836 | 0
2019-11-02 | 2.538 | 7176 |  | Lørdag |  |  | 2.538 | 0
2019-11-02 01:00 | 2.6785 | 7177 |  | Lørdag |  |  | 2.6785 | 0
2019-11-02 02:00 | 2.1295 | 7178 |  | Lørdag |  |  | 2.1295 | 0
2019-11-02 03:00 | 2.2645 | 7179 |  | Lørdag |  |  | 2.2645 | 0
2019-11-02 04:00 | 2.9795 | 7180 |  | Lørdag |  |  | 2.9795 | 0
2019-11-02 05:00 | 2.7505 | 7181 |  | Lørdag |  |  | 2.7505 | 0
2019-11-02 06:00 | 2.2955 | 7182 |  | Lørdag |  |  | 2.2955 | 0
2019-11-02 07:00 | 2.5615 | 7183 |  | Lørdag |  |  | 2.5615 | 0
2019-11-02 08:00 | 3.4275 | 7184 |  | Lørdag |  |  | 3.4275 | 0
2019-11-02 09:00 | 3.2735 | 7185 |  | Lørdag |  |  | 3.2735 | 0
2019-11-02 10:00 | 3.278 | 7186 |  | Lørdag |  |  | 3.278 | 0
2019-11-02 11:00 | 3.856 | 7187 |  | Lørdag |  |  | 3.856 | 0
2019-11-02 12:00 | 3.9995 | 7188 |  | Lørdag |  |  | 3.9995 | 0
2019-11-02 13:00 | 2.178 | 7189 |  | Lørdag |  |  | 2.178 | 0
2019-11-02 14:00 | 2.7435 | 7190 |  | Lørdag |  |  | 2.7435 | 0
2019-11-02 15:00 | 2.0875 | 7191 |  | Lørdag |  |  | 2.0875 | 0
2019-11-02 16:00 | 2.313 | 7192 |  | Lørdag |  |  | 2.313 | 0
2019-11-02 17:00 | 2.4335 | 7193 |  | Lørdag |  |  | 2.4335 | 0
2019-11-02 18:00 | 3.352 | 7194 |  | Lørdag |  |  | 3.352 | 0
2019-11-02 19:00 | 2.86 | 7195 |  | Lørdag |  |  | 2.86 | 0
2019-11-02 20:00 | 2.83 | 7196 |  | Lørdag |  |  | 2.83 | 0
2019-11-02 21:00 | 3.523 | 7197 |  | Lørdag |  |  | 3.523 | 0
2019-11-02 22:00 | 3.0225 | 7198 |  | Lørdag |  |  | 3.0225 | 0
2019-11-02 23:00 | 3.203 | 7199 |  | Søndag |  |  | 3.203 | 0
2019-11-03 | 2.99 | 7200 |  | Søndag |  |  | 2.99 | 0
2019-11-03 01:00 | 3.005 | 7201 |  | Søndag |  |  | 3.005 | 0
2019-11-03 02:00 | 2.947 | 7202 |  | Søndag |  |  | 2.947 | 0
2019-11-03 03:00 | 3.0365 | 7203 |  | Søndag |  |  | 3.0365 | 0
2019-11-03 04:00 | 2.834 | 7204 |  | Søndag |  |  | 2.834 | 0
2019-11-03 05:00 | 2.689 | 7205 |  | Søndag |  |  | 2.689 | 0
2019-11-03 06:00 | 2.7325 | 7206 |  | Søndag |  |  | 2.7325 | 0
2019-11-03 07:00 | 2.7875 | 7207 |  | Søndag |  |  | 2.7875 | 0
2019-11-03 08:00 | 3.6665 | 7208 |  | Søndag |  |  | 3.6665 | 0
2019-11-03 09:00 | 3.9625 | 7209 |  | Søndag |  |  | 3.9625 | 0
2019-11-03 10:00 | 4.6125 | 7210 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.0525
2019-11-03 11:00 | 4.284 | 7211 |  | Søndag |  |  | 4.284 | 0
2019-11-03 12:00 | 3.1825 | 7212 |  | Søndag |  |  | 3.1825 | 0
2019-11-03 13:00 | 3.7 | 7213 |  | Søndag |  |  | 3.7 | 0
2019-11-03 14:00 | 3.1085 | 7214 |  | Søndag |  |  | 3.1085 | 0
2019-11-03 15:00 | 2.9015 | 7215 |  | Søndag |  |  | 2.9015 | 0
2019-11-03 16:00 | 3.535 | 7216 |  | Søndag |  |  | 3.535 | 0
2019-11-03 17:00 | 3.2605 | 7217 |  | Søndag |  |  | 3.2605 | 0
2019-11-03 18:00 | 2.8055 | 7218 |  | Søndag |  |  | 2.8055 | 0
2019-11-03 19:00 | 2.5665 | 7219 |  | Søndag |  |  | 2.5665 | 0
2019-11-03 20:00 | 2.926 | 7220 |  | Søndag |  |  | 2.926 | 0
2019-11-03 21:00 | 2.902 | 7221 |  | Søndag |  |  | 2.902 | 0
2019-11-03 22:00 | 2.807 | 7222 |  | Søndag |  |  | 2.807 | 0
2019-11-03 23:00 | 2.4665 | 7223 |  | Mandag |  |  | 2.4665 | 0
2019-11-04 | 2.8565 | 7224 |  | Mandag |  |  | 2.8565 | 0
2019-11-04 01:00 | 3.0065 | 7225 |  | Mandag |  |  | 3.0065 | 0
2019-11-04 02:00 | 2.862 | 7226 |  | Mandag |  |  | 2.862 | 0
2019-11-04 03:00 | 2.573 | 7227 |  | Mandag |  |  | 2.573 | 0
2019-11-04 04:00 | 2.7315 | 7228 |  | Mandag |  |  | 2.7315 | 0
2019-11-04 05:00 | 2.623 | 7229 |  | Mandag |  |  | 2.623 | 0
2019-11-04 06:00 | 3.067 | 7230 |  | Mandag |  |  | 3.067 | 0
2019-11-04 07:00 | 3.354 | 7231 |  | Mandag |  |  | 3.354 | 0
2019-11-04 08:00 | 3.705 | 7232 |  | Mandag |  |  | 3.705 | 0
2019-11-04 09:00 | 3.8325 | 7233 |  | Mandag |  |  | 3.8325 | 0
2019-11-04 10:00 | 3.8125 | 7234 |  | Mandag |  |  | 3.8125 | 0
2019-11-04 11:00 | 3.651 | 7235 |  | Mandag |  |  | 3.651 | 0
2019-11-04 12:00 | 3.23 | 7236 |  | Mandag |  |  | 3.23 | 0
2019-11-04 13:00 | 3.241 | 7237 |  | Mandag |  |  | 3.241 | 0
2019-11-04 14:00 | 3.0285 | 7238 |  | Mandag |  |  | 3.0285 | 0
2019-11-04 15:00 | 3.8475 | 7239 |  | Mandag |  |  | 3.8475 | 0
2019-11-04 16:00 | 3.625 | 7240 |  | Mandag |  |  | 3.625 | 0
2019-11-04 17:00 | 3.365 | 7241 |  | Mandag |  |  | 3.365 | 0
2019-11-04 18:00 | 2.827 | 7242 |  | Mandag |  |  | 2.827 | 0
2019-11-04 19:00 | 3.288 | 7243 |  | Mandag |  |  | 3.288 | 0
2019-11-04 20:00 | 3.3625 | 7244 |  | Mandag |  |  | 3.3625 | 0
2019-11-04 21:00 | 3.134 | 7245 |  | Mandag |  |  | 3.134 | 0
2019-11-04 22:00 | 3.1715 | 7246 |  | Mandag |  |  | 3.1715 | 0
2019-11-04 23:00 | 3.3395 | 7247 |  | Tirsdag |  |  | 3.3395 | 0
2019-11-05 | 2.994 | 7248 |  | Tirsdag |  |  | 2.994 | 0
2019-11-05 01:00 | 2.682 | 7249 |  | Tirsdag |  |  | 2.682 | 0
2019-11-05 02:00 | 3.2885 | 7250 |  | Tirsdag |  |  | 3.2885 | 0
2019-11-05 03:00 | 3.1795 | 7251 |  | Tirsdag |  |  | 3.1795 | 0
2019-11-05 04:00 | 3.362 | 7252 |  | Tirsdag |  |  | 3.362 | 0
2019-11-05 05:00 | 2.935 | 7253 |  | Tirsdag |  |  | 2.935 | 0
2019-11-05 06:00 | 3.6285 | 7254 |  | Tirsdag |  |  | 3.6285 | 0
2019-11-05 07:00 | 4.101 | 7255 |  | Tirsdag |  |  | 4.101 | 0
2019-11-05 08:00 | 3.761 | 7256 |  | Tirsdag |  |  | 3.761 | 0
2019-11-05 09:00 | 3.2935 | 7257 |  | Tirsdag |  |  | 3.2935 | 0
2019-11-05 10:00 | 3.561 | 7258 |  | Tirsdag |  |  | 3.561 | 0
2019-11-05 11:00 | 3.9285 | 7259 |  | Tirsdag |  |  | 3.9285 | 0
2019-11-05 12:00 | 3.879 | 7260 |  | Tirsdag |  |  | 3.879 | 0
2019-11-05 13:00 | 3.0565 | 7261 |  | Tirsdag |  |  | 3.0565 | 0
2019-11-05 14:00 | 3.0375 | 7262 |  | Tirsdag |  |  | 3.0375 | 0
2019-11-05 15:00 | 3.4055 | 7263 |  | Tirsdag |  |  | 3.4055 | 0
2019-11-05 16:00 | 3.8 | 7264 |  | Tirsdag |  |  | 3.8 | 0
2019-11-05 17:00 | 3.5215 | 7265 |  | Tirsdag |  |  | 3.5215 | 0
2019-11-05 18:00 | 2.687 | 7266 |  | Tirsdag |  |  | 2.687 | 0
2019-11-05 19:00 | 2.792 | 7267 |  | Tirsdag |  |  | 2.792 | 0
2019-11-05 20:00 | 2.8835 | 7268 |  | Tirsdag |  |  | 2.8835 | 0
2019-11-05 21:00 | 2.938 | 7269 |  | Tirsdag |  |  | 2.938 | 0
2019-11-05 22:00 | 2.739 | 7270 |  | Tirsdag |  |  | 2.739 | 0
2019-11-05 23:00 | 2.584 | 7271 |  | Onsdag |  |  | 2.584 | 0
2019-11-06 | 2.89 | 7272 |  | Onsdag |  |  | 2.89 | 0
2019-11-06 01:00 | 2.957 | 7273 |  | Onsdag |  |  | 2.957 | 0
2019-11-06 02:00 | 2.811 | 7274 |  | Onsdag |  |  | 2.811 | 0
2019-11-06 03:00 | 2.863 | 7275 |  | Onsdag |  |  | 2.863 | 0
2019-11-06 04:00 | 2.6135 | 7276 |  | Onsdag |  |  | 2.6135 | 0
2019-11-06 05:00 | 2.7455 | 7277 |  | Onsdag |  |  | 2.7455 | 0
2019-11-06 06:00 | 3.102 | 7278 |  | Onsdag |  |  | 3.102 | 0
2019-11-06 07:00 | 3.659 | 7279 |  | Onsdag |  |  | 3.659 | 0
2019-11-06 08:00 | 4.093 | 7280 |  | Onsdag |  |  | 4.093 | 0
2019-11-06 09:00 | 3.057 | 7281 |  | Onsdag |  |  | 3.057 | 0
2019-11-06 10:00 | 3.281 | 7282 |  | Onsdag |  |  | 3.281 | 0
2019-11-06 11:00 | 3.6535 | 7283 |  | Onsdag |  |  | 3.6535 | 0
2019-11-06 12:00 | 3.264 | 7284 |  | Onsdag |  |  | 3.264 | 0
2019-11-06 13:00 | 3.3105 | 7285 |  | Onsdag |  |  | 3.3105 | 0
2019-11-06 14:00 | 3.23 | 7286 |  | Onsdag |  |  | 3.23 | 0
2019-11-06 15:00 | 3.629 | 7287 |  | Onsdag |  |  | 3.629 | 0
2019-11-06 16:00 | 4.0025 | 7288 |  | Onsdag |  |  | 4.0025 | 0
2019-11-06 17:00 | 3.0275 | 7289 |  | Onsdag |  |  | 3.0275 | 0
2019-11-06 18:00 | 2.9515 | 7290 |  | Onsdag |  |  | 2.9515 | 0
2019-11-06 19:00 | 3.1185 | 7291 |  | Onsdag |  |  | 3.1185 | 0
2019-11-06 20:00 | 3.1205 | 7292 |  | Onsdag |  |  | 3.1205 | 0
2019-11-06 21:00 | 2.91 | 7293 |  | Onsdag |  |  | 2.91 | 0
2019-11-06 22:00 | 3.4035 | 7294 |  | Onsdag |  |  | 3.4035 | 0
2019-11-06 23:00 | 3.212 | 7295 |  | Torsdag |  |  | 3.212 | 0
2019-11-07 | 2.893 | 7296 |  | Torsdag |  |  | 2.893 | 0
2019-11-07 01:00 | 2.62 | 7297 |  | Torsdag |  |  | 2.62 | 0
2019-11-07 02:00 | 2.5335 | 7298 |  | Torsdag |  |  | 2.5335 | 0
2019-11-07 03:00 | 2.597 | 7299 |  | Torsdag |  |  | 2.597 | 0
2019-11-07 04:00 | 2.784 | 7300 |  | Torsdag |  |  | 2.784 | 0
2019-11-07 05:00 | 2.645 | 7301 |  | Torsdag |  |  | 2.645 | 0
2019-11-07 06:00 | 3.509 | 7302 |  | Torsdag |  |  | 3.509 | 0
2019-11-07 07:00 | 3.065 | 7303 |  | Torsdag |  |  | 3.065 | 0
2019-11-07 08:00 | 4.2105 | 7304 |  | Torsdag |  |  | 4.2105 | 0
2019-11-07 09:00 | 4.5645 | 7305 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.0045
2019-11-07 10:00 | 3.828 | 7306 |  | Torsdag |  |  | 3.828 | 0
2019-11-07 11:00 | 3.172 | 7307 |  | Torsdag |  |  | 3.172 | 0
2019-11-07 12:00 | 2.8275 | 7308 |  | Torsdag |  |  | 2.8275 | 0
2019-11-07 13:00 | 2.536 | 7309 |  | Torsdag |  |  | 2.536 | 0
2019-11-07 14:00 | 2.6695 | 7310 |  | Torsdag |  |  | 2.6695 | 0
2019-11-07 15:00 | 3.094 | 7311 |  | Torsdag |  |  | 3.094 | 0
2019-11-07 16:00 | 3.4155 | 7312 |  | Torsdag |  |  | 3.4155 | 0
2019-11-07 17:00 | 3.007 | 7313 |  | Torsdag |  |  | 3.007 | 0
2019-11-07 18:00 | 3.4205 | 7314 |  | Torsdag |  |  | 3.4205 | 0
2019-11-07 19:00 | 3.403 | 7315 |  | Torsdag |  |  | 3.403 | 0
2019-11-07 20:00 | 4.1895 | 7316 |  | Torsdag |  |  | 4.1895 | 0
2019-11-07 21:00 | 3.245 | 7317 |  | Torsdag |  |  | 3.245 | 0
2019-11-07 22:00 | 3.5125 | 7318 |  | Torsdag |  |  | 3.5125 | 0
2019-11-07 23:00 | 2.8115 | 7319 |  | Fredag |  |  | 2.8115 | 0
2019-11-08 | 2.662 | 7320 |  | Fredag |  |  | 2.662 | 0
2019-11-08 01:00 | 2.668 | 7321 |  | Fredag |  |  | 2.668 | 0
2019-11-08 02:00 | 2.816 | 7322 |  | Fredag |  |  | 2.816 | 0
2019-11-08 03:00 | 2.8765 | 7323 |  | Fredag |  |  | 2.8765 | 0
2019-11-08 04:00 | 2.8545 | 7324 |  | Fredag |  |  | 2.8545 | 0
2019-11-08 05:00 | 2.918 | 7325 |  | Fredag |  |  | 2.918 | 0
2019-11-08 06:00 | 3.357 | 7326 |  | Fredag |  |  | 3.357 | 0
2019-11-08 07:00 | 4.6345 | 7327 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.0745
2019-11-08 08:00 | 4.4995 | 7328 |  | Fredag |  |  | 4.4995 | 0
2019-11-08 09:00 | 3.6045 | 7329 |  | Fredag |  |  | 3.6045 | 0
2019-11-08 10:00 | 4.0955 | 7330 |  | Fredag |  |  | 4.0955 | 0
2019-11-08 11:00 | 3.0945 | 7331 |  | Fredag |  |  | 3.0945 | 0
2019-11-08 12:00 | 3.036 | 7332 |  | Fredag |  |  | 3.036 | 0
2019-11-08 13:00 | 2.841 | 7333 |  | Fredag |  |  | 2.841 | 0
2019-11-08 14:00 | 2.814 | 7334 |  | Fredag |  |  | 2.814 | 0
2019-11-08 15:00 | 2.704 | 7335 |  | Fredag |  |  | 2.704 | 0
2019-11-08 16:00 | 3.8365 | 7336 |  | Fredag |  |  | 3.8365 | 0
2019-11-08 17:00 | 3.987 | 7337 |  | Fredag |  |  | 3.987 | 0
2019-11-08 18:00 | 3.4605 | 7338 |  | Fredag |  |  | 3.4605 | 0
2019-11-08 19:00 | 3.3025 | 7339 |  | Fredag |  |  | 3.3025 | 0
2019-11-08 20:00 | 3.7695 | 7340 |  | Fredag |  |  | 3.7695 | 0
2019-11-08 21:00 | 3.2145 | 7341 |  | Fredag |  |  | 3.2145 | 0
2019-11-08 22:00 | 3.6745 | 7342 |  | Fredag |  |  | 3.6745 | 0
2019-11-08 23:00 | 3.5445 | 7343 |  | Lørdag |  |  | 3.5445 | 0
2019-11-09 | 3.2255 | 7344 |  | Lørdag |  |  | 3.2255 | 0
2019-11-09 01:00 | 3.1695 | 7345 |  | Lørdag |  |  | 3.1695 | 0
2019-11-09 02:00 | 3.3465 | 7346 |  | Lørdag |  |  | 3.3465 | 0
2019-11-09 03:00 | 3.543 | 7347 |  | Lørdag |  |  | 3.543 | 0
2019-11-09 04:00 | 3.929 | 7348 |  | Lørdag |  |  | 3.929 | 0
2019-11-09 05:00 | 4.0255 | 7349 |  | Lørdag |  |  | 4.0255 | 0
2019-11-09 06:00 | 3.7565 | 7350 |  | Lørdag |  |  | 3.7565 | 0
2019-11-09 07:00 | 4.1315 | 7351 |  | Lørdag |  |  | 4.1315 | 0
2019-11-09 08:00 | 4.7805 | 7352 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.2205
2019-11-09 09:00 | 4.7095 | 7353 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.1495
2019-11-09 10:00 | 4.491 | 7354 |  | Lørdag |  |  | 4.491 | 0
2019-11-09 11:00 | 4.4615 | 7355 |  | Lørdag |  |  | 4.4615 | 0
2019-11-09 12:00 | 3.8125 | 7356 |  | Lørdag |  |  | 3.8125 | 0
2019-11-09 13:00 | 4.027 | 7357 |  | Lørdag |  |  | 4.027 | 0
2019-11-09 14:00 | 4.0865 | 7358 |  | Lørdag |  |  | 4.0865 | 0
2019-11-09 15:00 | 3.8105 | 7359 |  | Lørdag |  |  | 3.8105 | 0
2019-11-09 16:00 | 4.482 | 7360 |  | Lørdag |  |  | 4.482 | 0
2019-11-09 17:00 | 5.099 | 7361 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.539
2019-11-09 18:00 | 4.537 | 7362 |  | Lørdag |  |  | 4.537 | 0
2019-11-09 19:00 | 4.154 | 7363 |  | Lørdag |  |  | 4.154 | 0
2019-11-09 20:00 | 4.169 | 7364 |  | Lørdag |  |  | 4.169 | 0
2019-11-09 21:00 | 4.4285 | 7365 |  | Lørdag |  |  | 4.4285 | 0
2019-11-09 22:00 | 3.836 | 7366 |  | Lørdag |  |  | 3.836 | 0
2019-11-09 23:00 | 3.066 | 7367 |  | Søndag |  |  | 3.066 | 0
2019-11-10 | 3.2595 | 7368 |  | Søndag |  |  | 3.2595 | 0
2019-11-10 01:00 | 3.413 | 7369 |  | Søndag |  |  | 3.413 | 0
2019-11-10 02:00 | 3.819 | 7370 |  | Søndag |  |  | 3.819 | 0
2019-11-10 03:00 | 3.601 | 7371 |  | Søndag |  |  | 3.601 | 0
2019-11-10 04:00 | 3.931 | 7372 |  | Søndag |  |  | 3.931 | 0
2019-11-10 05:00 | 3.972 | 7373 |  | Søndag |  |  | 3.972 | 0
2019-11-10 06:00 | 3.893 | 7374 |  | Søndag |  |  | 3.893 | 0
2019-11-10 07:00 | 4.1005 | 7375 |  | Søndag |  |  | 4.1005 | 0
2019-11-10 08:00 | 4.432 | 7376 |  | Søndag |  |  | 4.432 | 0
2019-11-10 09:00 | 4.275 | 7377 |  | Søndag |  |  | 4.275 | 0
2019-11-10 10:00 | 4.092 | 7378 |  | Søndag |  |  | 4.092 | 0
2019-11-10 11:00 | 3.4605 | 7379 |  | Søndag |  |  | 3.4605 | 0
2019-11-10 12:00 | 3.973 | 7380 |  | Søndag |  |  | 3.973 | 0
2019-11-10 13:00 | 4.593 | 7381 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.033
2019-11-10 14:00 | 4.421 | 7382 |  | Søndag |  |  | 4.421 | 0
2019-11-10 15:00 | 4.0505 | 7383 |  | Søndag |  |  | 4.0505 | 0
2019-11-10 16:00 | 4.6415 | 7384 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.0815
2019-11-10 17:00 | 4.8175 | 7385 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.2575
2019-11-10 18:00 | 3.8315 | 7386 |  | Søndag |  |  | 3.8315 | 0
2019-11-10 19:00 | 3.359 | 7387 |  | Søndag |  |  | 3.359 | 0
2019-11-10 20:00 | 3.7695 | 7388 |  | Søndag |  |  | 3.7695 | 0
2019-11-10 21:00 | 4.37 | 7389 |  | Søndag |  |  | 4.37 | 0
2019-11-10 22:00 | 4.53 | 7390 |  | Søndag |  |  | 4.53 | 0
2019-11-10 23:00 | 4.228 | 7391 |  | Mandag |  |  | 4.228 | 0
2019-11-11 | 4.0875 | 7392 |  | Mandag |  |  | 4.0875 | 0
2019-11-11 01:00 | 3.676 | 7393 |  | Mandag |  |  | 3.676 | 0
2019-11-11 02:00 | 3.551 | 7394 |  | Mandag |  |  | 3.551 | 0
2019-11-11 03:00 | 3.4425 | 7395 |  | Mandag |  |  | 3.4425 | 0
2019-11-11 04:00 | 3.5515 | 7396 |  | Mandag |  |  | 3.5515 | 0
2019-11-11 05:00 | 3.891 | 7397 |  | Mandag |  |  | 3.891 | 0
2019-11-11 06:00 | 4.082 | 7398 |  | Mandag |  |  | 4.082 | 0
2019-11-11 07:00 | 4.475 | 7399 |  | Mandag |  |  | 4.475 | 0
2019-11-11 08:00 | 4.692 | 7400 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.132
2019-11-11 09:00 | 4.7565 | 7401 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.1965
2019-11-11 10:00 | 4.291 | 7402 |  | Mandag |  |  | 4.291 | 0
2019-11-11 11:00 | 4.153 | 7403 |  | Mandag |  |  | 4.153 | 0
2019-11-11 12:00 | 3.4905 | 7404 |  | Mandag |  |  | 3.4905 | 0
2019-11-11 13:00 | 3.2575 | 7405 |  | Mandag |  |  | 3.2575 | 0
2019-11-11 14:00 | 4.1685 | 7406 |  | Mandag |  |  | 4.1685 | 0
2019-11-11 15:00 | 4.3365 | 7407 |  | Mandag |  |  | 4.3365 | 0
2019-11-11 16:00 | 3.9155 | 7408 |  | Mandag |  |  | 3.9155 | 0
2019-11-11 17:00 | 3.5085 | 7409 |  | Mandag |  |  | 3.5085 | 0
2019-11-11 18:00 | 4.166 | 7410 |  | Mandag |  |  | 4.166 | 0
2019-11-11 19:00 | 4.3345 | 7411 |  | Mandag |  |  | 4.3345 | 0
2019-11-11 20:00 | 3.5245 | 7412 |  | Mandag |  |  | 3.5245 | 0
2019-11-11 21:00 | 4.3635 | 7413 |  | Mandag |  |  | 4.3635 | 0
2019-11-11 22:00 | 4.083 | 7414 |  | Mandag |  |  | 4.083 | 0
2019-11-11 23:00 | 4.3365 | 7415 |  | Tirsdag |  |  | 4.3365 | 0
2019-11-12 | 3.4385 | 7416 |  | Tirsdag |  |  | 3.4385 | 0
2019-11-12 01:00 | 3.513 | 7417 |  | Tirsdag |  |  | 3.513 | 0
2019-11-12 02:00 | 3.556 | 7418 |  | Tirsdag |  |  | 3.556 | 0
2019-11-12 03:00 | 3.347 | 7419 |  | Tirsdag |  |  | 3.347 | 0
2019-11-12 04:00 | 3.4105 | 7420 |  | Tirsdag |  |  | 3.4105 | 0
2019-11-12 05:00 | 3.52 | 7421 |  | Tirsdag |  |  | 3.52 | 0
2019-11-12 06:00 | 3.4475 | 7422 |  | Tirsdag |  |  | 3.4475 | 0
2019-11-12 07:00 | 3.715 | 7423 |  | Tirsdag |  |  | 3.715 | 0
2019-11-12 08:00 | 4.9255 | 7424 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.3655
2019-11-12 09:00 | 4.466 | 7425 |  | Tirsdag |  |  | 4.466 | 0
2019-11-12 10:00 | 3.8905 | 7426 |  | Tirsdag |  |  | 3.8905 | 0
2019-11-12 11:00 | 3.428 | 7427 |  | Tirsdag |  |  | 3.428 | 0
2019-11-12 12:00 | 4.293 | 7428 |  | Tirsdag |  |  | 4.293 | 0
2019-11-12 13:00 | 4.097 | 7429 |  | Tirsdag |  |  | 4.097 | 0
2019-11-12 14:00 | 3.742 | 7430 |  | Tirsdag |  |  | 3.742 | 0
2019-11-12 15:00 | 3.8625 | 7431 |  | Tirsdag |  |  | 3.8625 | 0
2019-11-12 16:00 | 4.835 | 7432 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.275
2019-11-12 17:00 | 3.551 | 7433 |  | Tirsdag |  |  | 3.551 | 0
2019-11-12 18:00 | 3.962 | 7434 |  | Tirsdag |  |  | 3.962 | 0
2019-11-12 19:00 | 3.7025 | 7435 |  | Tirsdag |  |  | 3.7025 | 0
2019-11-12 20:00 | 3.526 | 7436 |  | Tirsdag |  |  | 3.526 | 0
2019-11-12 21:00 | 3.893 | 7437 |  | Tirsdag |  |  | 3.893 | 0
2019-11-12 22:00 | 2.977 | 7438 |  | Tirsdag |  |  | 2.977 | 0
2019-11-12 23:00 | 2.7955 | 7439 |  | Onsdag |  |  | 2.7955 | 0
2019-11-13 | 2.882 | 7440 |  | Onsdag |  |  | 2.882 | 0
2019-11-13 01:00 | 2.73 | 7441 |  | Onsdag |  |  | 2.73 | 0
2019-11-13 02:00 | 2.7425 | 7442 |  | Onsdag |  |  | 2.7425 | 0
2019-11-13 03:00 | 2.5235 | 7443 |  | Onsdag |  |  | 2.5235 | 0
2019-11-13 04:00 | 2.6765 | 7444 |  | Onsdag |  |  | 2.6765 | 0
2019-11-13 05:00 | 2.998 | 7445 |  | Onsdag |  |  | 2.998 | 0
2019-11-13 06:00 | 2.9825 | 7446 |  | Onsdag |  |  | 2.9825 | 0
2019-11-13 07:00 | 3.392 | 7447 |  | Onsdag |  |  | 3.392 | 0
2019-11-13 08:00 | 4.298 | 7448 |  | Onsdag |  |  | 4.298 | 0
2019-11-13 09:00 | 4.317 | 7449 |  | Onsdag |  |  | 4.317 | 0
2019-11-13 10:00 | 3.681 | 7450 |  | Onsdag |  |  | 3.681 | 0
2019-11-13 11:00 | 3.491 | 7451 |  | Onsdag |  |  | 3.491 | 0
2019-11-13 12:00 | 2.8575 | 7452 |  | Onsdag |  |  | 2.8575 | 0
2019-11-13 13:00 | 3.9995 | 7453 |  | Onsdag |  |  | 3.9995 | 0
2019-11-13 14:00 | 3.293 | 7454 |  | Onsdag |  |  | 3.293 | 0
2019-11-13 15:00 | 3.531 | 7455 |  | Onsdag |  |  | 3.531 | 0
2019-11-13 16:00 | 4.3795 | 7456 |  | Onsdag |  |  | 4.3795 | 0
2019-11-13 17:00 | 4.3625 | 7457 |  | Onsdag |  |  | 4.3625 | 0
2019-11-13 18:00 | 3.981 | 7458 |  | Onsdag |  |  | 3.981 | 0
2019-11-13 19:00 | 3.9165 | 7459 |  | Onsdag |  |  | 3.9165 | 0
2019-11-13 20:00 | 3.3405 | 7460 |  | Onsdag |  |  | 3.3405 | 0
2019-11-13 21:00 | 3.642 | 7461 |  | Onsdag |  |  | 3.642 | 0
2019-11-13 22:00 | 3.392 | 7462 |  | Onsdag |  |  | 3.392 | 0
2019-11-13 23:00 | 3.201 | 7463 |  | Torsdag |  |  | 3.201 | 0
2019-11-14 | 3.067 | 7464 |  | Torsdag |  |  | 3.067 | 0
2019-11-14 01:00 | 2.696 | 7465 |  | Torsdag |  |  | 2.696 | 0
2019-11-14 02:00 | 3.348 | 7466 |  | Torsdag |  |  | 3.348 | 0
2019-11-14 03:00 | 3.1755 | 7467 |  | Torsdag |  |  | 3.1755 | 0
2019-11-14 04:00 | 3.254 | 7468 |  | Torsdag |  |  | 3.254 | 0
2019-11-14 05:00 | 3.22 | 7469 |  | Torsdag |  |  | 3.22 | 0
2019-11-14 06:00 | 3.0255 | 7470 |  | Torsdag |  |  | 3.0255 | 0
2019-11-14 07:00 | 4.349 | 7471 |  | Torsdag |  |  | 4.349 | 0
2019-11-14 08:00 | 4.076 | 7472 |  | Torsdag |  |  | 4.076 | 0
2019-11-14 09:00 | 4.506 | 7473 |  | Torsdag |  |  | 4.506 | 0
2019-11-14 10:00 | 4.592 | 7474 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.032
2019-11-14 11:00 | 4.4945 | 7475 |  | Torsdag |  |  | 4.4945 | 0
2019-11-14 12:00 | 4.2085 | 7476 |  | Torsdag |  |  | 4.2085 | 0
2019-11-14 13:00 | 3.998 | 7477 |  | Torsdag |  |  | 3.998 | 0
2019-11-14 14:00 | 4.2545 | 7478 |  | Torsdag |  |  | 4.2545 | 0
2019-11-14 15:00 | 3.1255 | 7479 |  | Torsdag |  |  | 3.1255 | 0
2019-11-14 16:00 | 3.9045 | 7480 |  | Torsdag |  |  | 3.9045 | 0
2019-11-14 17:00 | 3.8985 | 7481 |  | Torsdag |  |  | 3.8985 | 0
2019-11-14 18:00 | 3.0855 | 7482 |  | Torsdag |  |  | 3.0855 | 0
2019-11-14 19:00 | 3.3725 | 7483 |  | Torsdag |  |  | 3.3725 | 0
2019-11-14 20:00 | 3.512 | 7484 |  | Torsdag |  |  | 3.512 | 0
2019-11-14 21:00 | 3.4145 | 7485 |  | Torsdag |  |  | 3.4145 | 0
2019-11-14 22:00 | 3.0455 | 7486 |  | Torsdag |  |  | 3.0455 | 0
2019-11-14 23:00 | 3.509 | 7487 |  | Fredag |  |  | 3.509 | 0
2019-11-15 | 3.0325 | 7488 |  | Fredag |  |  | 3.0325 | 0
2019-11-15 01:00 | 2.9425 | 7489 |  | Fredag |  |  | 2.9425 | 0
2019-11-15 02:00 | 2.97 | 7490 |  | Fredag |  |  | 2.97 | 0
2019-11-15 03:00 | 2.733 | 7491 |  | Fredag |  |  | 2.733 | 0
2019-11-15 04:00 | 2.9245 | 7492 |  | Fredag |  |  | 2.9245 | 0
2019-11-15 05:00 | 2.6375 | 7493 |  | Fredag |  |  | 2.6375 | 0
2019-11-15 06:00 | 2.7485 | 7494 |  | Fredag |  |  | 2.7485 | 0
2019-11-15 07:00 | 3.034 | 7495 |  | Fredag |  |  | 3.034 | 0
2019-11-15 08:00 | 4.1505 | 7496 |  | Fredag |  |  | 4.1505 | 0
2019-11-15 09:00 | 4.875 | 7497 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.315
2019-11-15 10:00 | 4.5105 | 7498 |  | Fredag |  |  | 4.5105 | 0
2019-11-15 11:00 | 3.947 | 7499 |  | Fredag |  |  | 3.947 | 0
2019-11-15 12:00 | 4.6945 | 7500 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.1345
2019-11-15 13:00 | 4.617 | 7501 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.057
2019-11-15 14:00 | 4.4585 | 7502 |  | Fredag |  |  | 4.4585 | 0
2019-11-15 15:00 | 4.2885 | 7503 |  | Fredag |  |  | 4.2885 | 0
2019-11-15 16:00 | 3.262 | 7504 |  | Fredag |  |  | 3.262 | 0
2019-11-15 17:00 | 3.451 | 7505 |  | Fredag |  |  | 3.451 | 0
2019-11-15 18:00 | 3.4555 | 7506 |  | Fredag |  |  | 3.4555 | 0
2019-11-15 19:00 | 3.6125 | 7507 |  | Fredag |  |  | 3.6125 | 0
2019-11-15 20:00 | 3.5105 | 7508 |  | Fredag |  |  | 3.5105 | 0
2019-11-15 21:00 | 3.773 | 7509 |  | Fredag |  |  | 3.773 | 0
2019-11-15 22:00 | 3.1195 | 7510 |  | Fredag |  |  | 3.1195 | 0
2019-11-15 23:00 | 3.074 | 7511 |  | Lørdag |  |  | 3.074 | 0
2019-11-16 | 2.6955 | 7512 |  | Lørdag |  |  | 2.6955 | 0
2019-11-16 01:00 | 2.9295 | 7513 |  | Lørdag |  |  | 2.9295 | 0
2019-11-16 02:00 | 2.803 | 7514 |  | Lørdag |  |  | 2.803 | 0
2019-11-16 03:00 | 2.8445 | 7515 |  | Lørdag |  |  | 2.8445 | 0
2019-11-16 04:00 | 3.1645 | 7516 |  | Lørdag |  |  | 3.1645 | 0
2019-11-16 05:00 | 3.2425 | 7517 |  | Lørdag |  |  | 3.2425 | 0
2019-11-16 06:00 | 3.28 | 7518 |  | Lørdag |  |  | 3.28 | 0
2019-11-16 07:00 | 3.319 | 7519 |  | Lørdag |  |  | 3.319 | 0
2019-11-16 08:00 | 3.8865 | 7520 |  | Lørdag |  |  | 3.8865 | 0
2019-11-16 09:00 | 3.958 | 7521 |  | Lørdag |  |  | 3.958 | 0
2019-11-16 10:00 | 3.146 | 7522 |  | Lørdag |  |  | 3.146 | 0
2019-11-16 11:00 | 3.2065 | 7523 |  | Lørdag |  |  | 3.2065 | 0
2019-11-16 12:00 | 3.049 | 7524 |  | Lørdag |  |  | 3.049 | 0
2019-11-16 13:00 | 4.042 | 7525 |  | Lørdag |  |  | 4.042 | 0
2019-11-16 14:00 | 3.4945 | 7526 |  | Lørdag |  |  | 3.4945 | 0
2019-11-16 15:00 | 4.913 | 7527 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.353
2019-11-16 16:00 | 3.3345 | 7528 |  | Lørdag |  |  | 3.3345 | 0
2019-11-16 17:00 | 3.2245 | 7529 |  | Lørdag |  |  | 3.2245 | 0
2019-11-16 18:00 | 3.5215 | 7530 |  | Lørdag |  |  | 3.5215 | 0
2019-11-16 19:00 | 3.379 | 7531 |  | Lørdag |  |  | 3.379 | 0
2019-11-16 20:00 | 3.2585 | 7532 |  | Lørdag |  |  | 3.2585 | 0
2019-11-16 21:00 | 2.8805 | 7533 |  | Lørdag |  |  | 2.8805 | 0
2019-11-16 22:00 | 2.887 | 7534 |  | Lørdag |  |  | 2.887 | 0
2019-11-16 23:00 | 3.596 | 7535 |  | Søndag |  |  | 3.596 | 0
2019-11-17 | 3.233 | 7536 |  | Søndag |  |  | 3.233 | 0
2019-11-17 01:00 | 3.0745 | 7537 |  | Søndag |  |  | 3.0745 | 0
2019-11-17 02:00 | 2.706 | 7538 |  | Søndag |  |  | 2.706 | 0
2019-11-17 03:00 | 2.826 | 7539 |  | Søndag |  |  | 2.826 | 0
2019-11-17 04:00 | 2.716 | 7540 |  | Søndag |  |  | 2.716 | 0
2019-11-17 05:00 | 2.6785 | 7541 |  | Søndag |  |  | 2.6785 | 0
2019-11-17 06:00 | 2.8525 | 7542 |  | Søndag |  |  | 2.8525 | 0
2019-11-17 07:00 | 3.627 | 7543 |  | Søndag |  |  | 3.627 | 0
2019-11-17 08:00 | 3.7645 | 7544 |  | Søndag |  |  | 3.7645 | 0
2019-11-17 09:00 | 5.0725 | 7545 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.5125
2019-11-17 10:00 | 4.42 | 7546 |  | Søndag |  |  | 4.42 | 0
2019-11-17 11:00 | 4.0255 | 7547 |  | Søndag |  |  | 4.0255 | 0
2019-11-17 12:00 | 4.0085 | 7548 |  | Søndag |  |  | 4.0085 | 0
2019-11-17 13:00 | 3.541 | 7549 |  | Søndag |  |  | 3.541 | 0
2019-11-17 14:00 | 3.7255 | 7550 |  | Søndag |  |  | 3.7255 | 0
2019-11-17 15:00 | 3.5765 | 7551 |  | Søndag |  |  | 3.5765 | 0
2019-11-17 16:00 | 3.5905 | 7552 |  | Søndag |  |  | 3.5905 | 0
2019-11-17 17:00 | 4.029 | 7553 |  | Søndag |  |  | 4.029 | 0
2019-11-17 18:00 | 3.41 | 7554 |  | Søndag |  |  | 3.41 | 0
2019-11-17 19:00 | 3.4765 | 7555 |  | Søndag |  |  | 3.4765 | 0
2019-11-17 20:00 | 3.6495 | 7556 |  | Søndag |  |  | 3.6495 | 0
2019-11-17 21:00 | 3.5605 | 7557 |  | Søndag |  |  | 3.5605 | 0
2019-11-17 22:00 | 3.7005 | 7558 |  | Søndag |  |  | 3.7005 | 0
2019-11-17 23:00 | 3.1395 | 7559 |  | Mandag |  |  | 3.1395 | 0
2019-11-18 | 3.2255 | 7560 |  | Mandag |  |  | 3.2255 | 0
2019-11-18 01:00 | 2.755 | 7561 |  | Mandag |  |  | 2.755 | 0
2019-11-18 02:00 | 2.804 | 7562 |  | Mandag |  |  | 2.804 | 0
2019-11-18 03:00 | 3.0365 | 7563 |  | Mandag |  |  | 3.0365 | 0
2019-11-18 04:00 | 2.96 | 7564 |  | Mandag |  |  | 2.96 | 0
2019-11-18 05:00 | 2.871 | 7565 |  | Mandag |  |  | 2.871 | 0
2019-11-18 06:00 | 3.226 | 7566 |  | Mandag |  |  | 3.226 | 0
2019-11-18 07:00 | 4.2985 | 7567 |  | Mandag |  |  | 4.2985 | 0
2019-11-18 08:00 | 4.3075 | 7568 |  | Mandag |  |  | 4.3075 | 0
2019-11-18 09:00 | 3.373 | 7569 |  | Mandag |  |  | 3.373 | 0
2019-11-18 10:00 | 3.4375 | 7570 |  | Mandag |  |  | 3.4375 | 0
2019-11-18 11:00 | 3.5325 | 7571 |  | Mandag |  |  | 3.5325 | 0
2019-11-18 12:00 | 3.125 | 7572 |  | Mandag |  |  | 3.125 | 0
2019-11-18 13:00 | 2.9865 | 7573 |  | Mandag |  |  | 2.9865 | 0
2019-11-18 14:00 | 3.592 | 7574 |  | Mandag |  |  | 3.592 | 0
2019-11-18 15:00 | 3.884 | 7575 |  | Mandag |  |  | 3.884 | 0
2019-11-18 16:00 | 3.9775 | 7576 |  | Mandag |  |  | 3.9775 | 0
2019-11-18 17:00 | 3.3245 | 7577 |  | Mandag |  |  | 3.3245 | 0
2019-11-18 18:00 | 3.4205 | 7578 |  | Mandag |  |  | 3.4205 | 0
2019-11-18 19:00 | 3.3 | 7579 |  | Mandag |  |  | 3.3 | 0
2019-11-18 20:00 | 3.956 | 7580 |  | Mandag |  |  | 3.956 | 0
2019-11-18 21:00 | 3.873 | 7581 |  | Mandag |  |  | 3.873 | 0
2019-11-18 22:00 | 3.2 | 7582 |  | Mandag |  |  | 3.2 | 0
2019-11-18 23:00 | 3.144 | 7583 |  | Tirsdag |  |  | 3.144 | 0
2019-11-19 | 3.166 | 7584 |  | Tirsdag |  |  | 3.166 | 0
2019-11-19 01:00 | 3.1935 | 7585 |  | Tirsdag |  |  | 3.1935 | 0
2019-11-19 02:00 | 3.145 | 7586 |  | Tirsdag |  |  | 3.145 | 0
2019-11-19 03:00 | 3.1655 | 7587 |  | Tirsdag |  |  | 3.1655 | 0
2019-11-19 04:00 | 2.8445 | 7588 |  | Tirsdag |  |  | 2.8445 | 0
2019-11-19 05:00 | 2.8095 | 7589 |  | Tirsdag |  |  | 2.8095 | 0
2019-11-19 06:00 | 3.17 | 7590 |  | Tirsdag |  |  | 3.17 | 0
2019-11-19 07:00 | 3.779 | 7591 |  | Tirsdag |  |  | 3.779 | 0
2019-11-19 08:00 | 3.995 | 7592 |  | Tirsdag |  |  | 3.995 | 0
2019-11-19 09:00 | 4.838 | 7593 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.278
2019-11-19 10:00 | 4.704 | 7594 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.144
2019-11-19 11:00 | 4.0975 | 7595 |  | Tirsdag |  |  | 4.0975 | 0
2019-11-19 12:00 | 4.026 | 7596 |  | Tirsdag |  |  | 4.026 | 0
2019-11-19 13:00 | 3.3805 | 7597 |  | Tirsdag |  |  | 3.3805 | 0
2019-11-19 14:00 | 3.8035 | 7598 |  | Tirsdag |  |  | 3.8035 | 0
2019-11-19 15:00 | 4.0785 | 7599 |  | Tirsdag |  |  | 4.0785 | 0
2019-11-19 16:00 | 3.367 | 7600 |  | Tirsdag |  |  | 3.367 | 0
2019-11-19 17:00 | 3.574 | 7601 |  | Tirsdag |  |  | 3.574 | 0
2019-11-19 18:00 | 3.899 | 7602 |  | Tirsdag |  |  | 3.899 | 0
2019-11-19 19:00 | 4.117 | 7603 |  | Tirsdag |  |  | 4.117 | 0
2019-11-19 20:00 | 4.0245 | 7604 |  | Tirsdag |  |  | 4.0245 | 0
2019-11-19 21:00 | 3.984 | 7605 |  | Tirsdag |  |  | 3.984 | 0
2019-11-19 22:00 | 3.743 | 7606 |  | Tirsdag |  |  | 3.743 | 0
2019-11-19 23:00 | 2.9115 | 7607 |  | Onsdag |  |  | 2.9115 | 0
2019-11-20 | 3.0425 | 7608 |  | Onsdag |  |  | 3.0425 | 0
2019-11-20 01:00 | 3.058 | 7609 |  | Onsdag |  |  | 3.058 | 0
2019-11-20 02:00 | 3.2625 | 7610 |  | Onsdag |  |  | 3.2625 | 0
2019-11-20 03:00 | 3.5615 | 7611 |  | Onsdag |  |  | 3.5615 | 0
2019-11-20 04:00 | 3.4035 | 7612 |  | Onsdag |  |  | 3.4035 | 0
2019-11-20 05:00 | 3.397 | 7613 |  | Onsdag |  |  | 3.397 | 0
2019-11-20 06:00 | 3.8345 | 7614 |  | Onsdag |  |  | 3.8345 | 0
2019-11-20 07:00 | 4.453 | 7615 |  | Onsdag |  |  | 4.453 | 0
2019-11-20 08:00 | 5.044 | 7616 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.484
2019-11-20 09:00 | 3.6315 | 7617 |  | Onsdag |  |  | 3.6315 | 0
2019-11-20 10:00 | 3.273 | 7618 |  | Onsdag |  |  | 3.273 | 0
2019-11-20 11:00 | 3.3385 | 7619 |  | Onsdag |  |  | 3.3385 | 0
2019-11-20 12:00 | 3.066 | 7620 |  | Onsdag |  |  | 3.066 | 0
2019-11-20 13:00 | 2.961 | 7621 |  | Onsdag |  |  | 2.961 | 0
2019-11-20 14:00 | 3.664 | 7622 |  | Onsdag |  |  | 3.664 | 0
2019-11-20 15:00 | 4.3135 | 7623 |  | Onsdag |  |  | 4.3135 | 0
2019-11-20 16:00 | 4.6635 | 7624 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.1035
2019-11-20 17:00 | 3.505 | 7625 |  | Onsdag |  |  | 3.505 | 0
2019-11-20 18:00 | 3.6045 | 7626 |  | Onsdag |  |  | 3.6045 | 0
2019-11-20 19:00 | 3.2795 | 7627 |  | Onsdag |  |  | 3.2795 | 0
2019-11-20 20:00 | 3.4215 | 7628 |  | Onsdag |  |  | 3.4215 | 0
2019-11-20 21:00 | 3.769 | 7629 |  | Onsdag |  |  | 3.769 | 0
2019-11-20 22:00 | 3.079 | 7630 |  | Onsdag |  |  | 3.079 | 0
2019-11-20 23:00 | 2.875 | 7631 |  | Torsdag |  |  | 2.875 | 0
2019-11-21 | 2.739 | 7632 |  | Torsdag |  |  | 2.739 | 0
2019-11-21 01:00 | 2.995 | 7633 |  | Torsdag |  |  | 2.995 | 0
2019-11-21 02:00 | 3.275 | 7634 |  | Torsdag |  |  | 3.275 | 0
2019-11-21 03:00 | 3.056 | 7635 |  | Torsdag |  |  | 3.056 | 0
2019-11-21 04:00 | 3.2885 | 7636 |  | Torsdag |  |  | 3.2885 | 0
2019-11-21 05:00 | 2.861 | 7637 |  | Torsdag |  |  | 2.861 | 0
2019-11-21 06:00 | 2.7145 | 7638 |  | Torsdag |  |  | 2.7145 | 0
2019-11-21 07:00 | 2.898 | 7639 |  | Torsdag |  |  | 2.898 | 0
2019-11-21 08:00 | 3.853 | 7640 |  | Torsdag |  |  | 3.853 | 0
2019-11-21 09:00 | 3.929 | 7641 |  | Torsdag |  |  | 3.929 | 0
2019-11-21 10:00 | 4.073 | 7642 |  | Torsdag |  |  | 4.073 | 0
2019-11-21 11:00 | 4.0255 | 7643 |  | Torsdag |  |  | 4.0255 | 0
2019-11-21 12:00 | 3.699 | 7644 |  | Torsdag |  |  | 3.699 | 0
2019-11-21 13:00 | 2.809 | 7645 |  | Torsdag |  |  | 2.809 | 0
2019-11-21 14:00 | 2.961 | 7646 |  | Torsdag |  |  | 2.961 | 0
2019-11-21 15:00 | 3.485 | 7647 |  | Torsdag |  |  | 3.485 | 0
2019-11-21 16:00 | 3.2065 | 7648 |  | Torsdag |  |  | 3.2065 | 0
2019-11-21 17:00 | 3.7965 | 7649 |  | Torsdag |  |  | 3.7965 | 0
2019-11-21 18:00 | 3.405 | 7650 |  | Torsdag |  |  | 3.405 | 0
2019-11-21 19:00 | 3.4075 | 7651 |  | Torsdag |  |  | 3.4075 | 0
2019-11-21 20:00 | 3.534 | 7652 |  | Torsdag |  |  | 3.534 | 0
2019-11-21 21:00 | 4.013 | 7653 |  | Torsdag |  |  | 4.013 | 0
2019-11-21 22:00 | 3.7765 | 7654 |  | Torsdag |  |  | 3.7765 | 0
2019-11-21 23:00 | 2.9105 | 7655 |  | Fredag |  |  | 2.9105 | 0
2019-11-22 | 3.065 | 7656 |  | Fredag |  |  | 3.065 | 0
2019-11-22 01:00 | 2.835 | 7657 |  | Fredag |  |  | 2.835 | 0
2019-11-22 02:00 | 2.5855 | 7658 |  | Fredag |  |  | 2.5855 | 0
2019-11-22 03:00 | 2.809 | 7659 |  | Fredag |  |  | 2.809 | 0
2019-11-22 04:00 | 2.726 | 7660 |  | Fredag |  |  | 2.726 | 0
2019-11-22 05:00 | 2.7375 | 7661 |  | Fredag |  |  | 2.7375 | 0
2019-11-22 06:00 | 2.6595 | 7662 |  | Fredag |  |  | 2.6595 | 0
2019-11-22 07:00 | 2.83 | 7663 |  | Fredag |  |  | 2.83 | 0
2019-11-22 08:00 | 2.797 | 7664 |  | Fredag |  |  | 2.797 | 0
2019-11-22 09:00 | 3.657 | 7665 |  | Fredag |  |  | 3.657 | 0
2019-11-22 10:00 | 3.409 | 7666 |  | Fredag |  |  | 3.409 | 0
2019-11-22 11:00 | 3.7485 | 7667 |  | Fredag |  |  | 3.7485 | 0
2019-11-22 12:00 | 4.12 | 7668 |  | Fredag |  |  | 4.12 | 0
2019-11-22 13:00 | 2.7275 | 7669 |  | Fredag |  |  | 2.7275 | 0
2019-11-22 14:00 | 2.5445 | 7670 |  | Fredag |  |  | 2.5445 | 0
2019-11-22 15:00 | 2.93 | 7671 |  | Fredag |  |  | 2.93 | 0
2019-11-22 16:00 | 4.018 | 7672 |  | Fredag |  |  | 4.018 | 0
2019-11-22 17:00 | 3.881 | 7673 |  | Fredag |  |  | 3.881 | 0
2019-11-22 18:00 | 3.0285 | 7674 |  | Fredag |  |  | 3.0285 | 0
2019-11-22 19:00 | 3.016 | 7675 |  | Fredag |  |  | 3.016 | 0
2019-11-22 20:00 | 3.2905 | 7676 |  | Fredag |  |  | 3.2905 | 0
2019-11-22 21:00 | 3.6125 | 7677 |  | Fredag |  |  | 3.6125 | 0
2019-11-22 22:00 | 2.8455 | 7678 |  | Fredag |  |  | 2.8455 | 0
2019-11-22 23:00 | 2.6655 | 7679 |  | Lørdag |  |  | 2.6655 | 0
2019-11-23 | 2.3385 | 7680 |  | Lørdag |  |  | 2.3385 | 0
2019-11-23 01:00 | 2.45 | 7681 |  | Lørdag |  |  | 2.45 | 0
2019-11-23 02:00 | 2.676 | 7682 |  | Lørdag |  |  | 2.676 | 0
2019-11-23 03:00 | 2.431 | 7683 |  | Lørdag |  |  | 2.431 | 0
2019-11-23 04:00 | 2.4535 | 7684 |  | Lørdag |  |  | 2.4535 | 0
2019-11-23 05:00 | 2.676 | 7685 |  | Lørdag |  |  | 2.676 | 0
2019-11-23 06:00 | 2.564 | 7686 |  | Lørdag |  |  | 2.564 | 0
2019-11-23 07:00 | 3.293 | 7687 |  | Lørdag |  |  | 3.293 | 0
2019-11-23 08:00 | 4.226 | 7688 |  | Lørdag |  |  | 4.226 | 0
2019-11-23 09:00 | 3.287 | 7689 |  | Lørdag |  |  | 3.287 | 0
2019-11-23 10:00 | 3.06 | 7690 |  | Lørdag |  |  | 3.06 | 0
2019-11-23 11:00 | 2.6385 | 7691 |  | Lørdag |  |  | 2.6385 | 0
2019-11-23 12:00 | 3.1175 | 7692 |  | Lørdag |  |  | 3.1175 | 0
2019-11-23 13:00 | 2.8955 | 7693 |  | Lørdag |  |  | 2.8955 | 0
2019-11-23 14:00 | 3.129 | 7694 |  | Lørdag |  |  | 3.129 | 0
2019-11-23 15:00 | 3.2715 | 7695 |  | Lørdag |  |  | 3.2715 | 0
2019-11-23 16:00 | 4.476 | 7696 |  | Lørdag |  |  | 4.476 | 0
2019-11-23 17:00 | 3.672 | 7697 |  | Lørdag |  |  | 3.672 | 0
2019-11-23 18:00 | 4.071 | 7698 |  | Lørdag |  |  | 4.071 | 0
2019-11-23 19:00 | 3.388 | 7699 |  | Lørdag |  |  | 3.388 | 0
2019-11-23 20:00 | 2.8595 | 7700 |  | Lørdag |  |  | 2.8595 | 0
2019-11-23 21:00 | 3.0035 | 7701 |  | Lørdag |  |  | 3.0035 | 0
2019-11-23 22:00 | 3.0135 | 7702 |  | Lørdag |  |  | 3.0135 | 0
2019-11-23 23:00 | 2.827 | 7703 |  | Søndag |  |  | 2.827 | 0
2019-11-24 | 2.5465 | 7704 |  | Søndag |  |  | 2.5465 | 0
2019-11-24 01:00 | 2.657 | 7705 |  | Søndag |  |  | 2.657 | 0
2019-11-24 02:00 | 2.652 | 7706 |  | Søndag |  |  | 2.652 | 0
2019-11-24 03:00 | 2.838 | 7707 |  | Søndag |  |  | 2.838 | 0
2019-11-24 04:00 | 2.9345 | 7708 |  | Søndag |  |  | 2.9345 | 0
2019-11-24 05:00 | 3.0155 | 7709 |  | Søndag |  |  | 3.0155 | 0
2019-11-24 06:00 | 3.0025 | 7710 |  | Søndag |  |  | 3.0025 | 0
2019-11-24 07:00 | 3.057 | 7711 |  | Søndag |  |  | 3.057 | 0
2019-11-24 08:00 | 3.694 | 7712 |  | Søndag |  |  | 3.694 | 0
2019-11-24 09:00 | 3.8965 | 7713 |  | Søndag |  |  | 3.8965 | 0
2019-11-24 10:00 | 3.368 | 7714 |  | Søndag |  |  | 3.368 | 0
2019-11-24 11:00 | 3.219 | 7715 |  | Søndag |  |  | 3.219 | 0
2019-11-24 12:00 | 3.011 | 7716 |  | Søndag |  |  | 3.011 | 0
2019-11-24 13:00 | 4.659 | 7717 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.099
2019-11-24 14:00 | 4.49 | 7718 |  | Søndag |  |  | 4.49 | 0
2019-11-24 15:00 | 4.0955 | 7719 |  | Søndag |  |  | 4.0955 | 0
2019-11-24 16:00 | 4.1195 | 7720 |  | Søndag |  |  | 4.1195 | 0
2019-11-24 17:00 | 3.8565 | 7721 |  | Søndag |  |  | 3.8565 | 0
2019-11-24 18:00 | 3.0535 | 7722 |  | Søndag |  |  | 3.0535 | 0
2019-11-24 19:00 | 3.2185 | 7723 |  | Søndag |  |  | 3.2185 | 0
2019-11-24 20:00 | 2.743 | 7724 |  | Søndag |  |  | 2.743 | 0
2019-11-24 21:00 | 2.8025 | 7725 |  | Søndag |  |  | 2.8025 | 0
2019-11-24 22:00 | 2.5575 | 7726 |  | Søndag |  |  | 2.5575 | 0
2019-11-24 23:00 | 2.5845 | 7727 |  | Mandag |  |  | 2.5845 | 0
2019-11-25 | 2.839 | 7728 |  | Mandag |  |  | 2.839 | 0
2019-11-25 01:00 | 2.8175 | 7729 |  | Mandag |  |  | 2.8175 | 0
2019-11-25 02:00 | 2.9375 | 7730 |  | Mandag |  |  | 2.9375 | 0
2019-11-25 03:00 | 2.5365 | 7731 |  | Mandag |  |  | 2.5365 | 0
2019-11-25 04:00 | 2.5075 | 7732 |  | Mandag |  |  | 2.5075 | 0
2019-11-25 05:00 | 2.7185 | 7733 |  | Mandag |  |  | 2.7185 | 0
2019-11-25 06:00 | 2.506 | 7734 |  | Mandag |  |  | 2.506 | 0
2019-11-25 07:00 | 3.352 | 7735 |  | Mandag |  |  | 3.352 | 0
2019-11-25 08:00 | 3.981 | 7736 |  | Mandag |  |  | 3.981 | 0
2019-11-25 09:00 | 3.302 | 7737 |  | Mandag |  |  | 3.302 | 0
2019-11-25 10:00 | 3.5175 | 7738 |  | Mandag |  |  | 3.5175 | 0
2019-11-25 11:00 | 3.242 | 7739 |  | Mandag |  |  | 3.242 | 0
2019-11-25 12:00 | 3.441 | 7740 |  | Mandag |  |  | 3.441 | 0
2019-11-25 13:00 | 3.253 | 7741 |  | Mandag |  |  | 3.253 | 0
2019-11-25 14:00 | 2.864 | 7742 |  | Mandag |  |  | 2.864 | 0
2019-11-25 15:00 | 3.5235 | 7743 |  | Mandag |  |  | 3.5235 | 0
2019-11-25 16:00 | 3.251 | 7744 |  | Mandag |  |  | 3.251 | 0
2019-11-25 17:00 | 3.62 | 7745 |  | Mandag |  |  | 3.62 | 0
2019-11-25 18:00 | 2.995 | 7746 |  | Mandag |  |  | 2.995 | 0
2019-11-25 19:00 | 2.7125 | 7747 |  | Mandag |  |  | 2.7125 | 0
2019-11-25 20:00 | 3.073 | 7748 |  | Mandag |  |  | 3.073 | 0
2019-11-25 21:00 | 3.153 | 7749 |  | Mandag |  |  | 3.153 | 0
2019-11-25 22:00 | 3.0525 | 7750 |  | Mandag |  |  | 3.0525 | 0
2019-11-25 23:00 | 3.3035 | 7751 |  | Tirsdag |  |  | 3.3035 | 0
2019-11-26 | 2.649 | 7752 |  | Tirsdag |  |  | 2.649 | 0
2019-11-26 01:00 | 2.6495 | 7753 |  | Tirsdag |  |  | 2.6495 | 0
2019-11-26 02:00 | 2.512 | 7754 |  | Tirsdag |  |  | 2.512 | 0
2019-11-26 03:00 | 2.4895 | 7755 |  | Tirsdag |  |  | 2.4895 | 0
2019-11-26 04:00 | 2.691 | 7756 |  | Tirsdag |  |  | 2.691 | 0
2019-11-26 05:00 | 2.488 | 7757 |  | Tirsdag |  |  | 2.488 | 0
2019-11-26 06:00 | 2.527 | 7758 |  | Tirsdag |  |  | 2.527 | 0
2019-11-26 07:00 | 2.608 | 7759 |  | Tirsdag |  |  | 2.608 | 0
2019-11-26 08:00 | 2.892 | 7760 |  | Tirsdag |  |  | 2.892 | 0
2019-11-26 09:00 | 3.333 | 7761 |  | Tirsdag |  |  | 3.333 | 0
2019-11-26 10:00 | 3.391 | 7762 |  | Tirsdag |  |  | 3.391 | 0
2019-11-26 11:00 | 3.344 | 7763 |  | Tirsdag |  |  | 3.344 | 0
2019-11-26 12:00 | 4.078 | 7764 |  | Tirsdag |  |  | 4.078 | 0
2019-11-26 13:00 | 3.353 | 7765 |  | Tirsdag |  |  | 3.353 | 0
2019-11-26 14:00 | 3.025 | 7766 |  | Tirsdag |  |  | 3.025 | 0
2019-11-26 15:00 | 3.9635 | 7767 |  | Tirsdag |  |  | 3.9635 | 0
2019-11-26 16:00 | 4.087 | 7768 |  | Tirsdag |  |  | 4.087 | 0
2019-11-26 17:00 | 3.462 | 7769 |  | Tirsdag |  |  | 3.462 | 0
2019-11-26 18:00 | 3.1315 | 7770 |  | Tirsdag |  |  | 3.1315 | 0
2019-11-26 19:00 | 3.4275 | 7771 |  | Tirsdag |  |  | 3.4275 | 0
2019-11-26 20:00 | 4.0115 | 7772 |  | Tirsdag |  |  | 4.0115 | 0
2019-11-26 21:00 | 3.318 | 7773 |  | Tirsdag |  |  | 3.318 | 0
2019-11-26 22:00 | 2.982 | 7774 |  | Tirsdag |  |  | 2.982 | 0
2019-11-26 23:00 | 3.081 | 7775 |  | Onsdag |  |  | 3.081 | 0
2019-11-27 | 2.6215 | 7776 |  | Onsdag |  |  | 2.6215 | 0
2019-11-27 01:00 | 2.7725 | 7777 |  | Onsdag |  |  | 2.7725 | 0
2019-11-27 02:00 | 0 | 7778 |  | Onsdag |  |  | 0 | 0
2019-11-27 03:00 | 0 | 7779 |  | Onsdag |  |  | 0 | 0
2019-11-27 04:00 | 4.9315 | 7780 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.3715
2019-11-27 05:00 | 3.4315 | 7781 |  | Onsdag |  |  | 3.4315 | 0
2019-11-27 06:00 | 3.4355 | 7782 |  | Onsdag |  |  | 3.4355 | 0
2019-11-27 07:00 | 3.5675 | 7783 |  | Onsdag |  |  | 3.5675 | 0
2019-11-27 08:00 | 4.6775 | 7784 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.1175
2019-11-27 09:00 | 3.961 | 7785 |  | Onsdag |  |  | 3.961 | 0
2019-11-27 10:00 | 3.002 | 7786 |  | Onsdag |  |  | 3.002 | 0
2019-11-27 11:00 | 2.8425 | 7787 |  | Onsdag |  |  | 2.8425 | 0
2019-11-27 12:00 | 2.809 | 7788 |  | Onsdag |  |  | 2.809 | 0
2019-11-27 13:00 | 2.8075 | 7789 |  | Onsdag |  |  | 2.8075 | 0
2019-11-27 14:00 | 3.2485 | 7790 |  | Onsdag |  |  | 3.2485 | 0
2019-11-27 15:00 | 2.9735 | 7791 |  | Onsdag |  |  | 2.9735 | 0
2019-11-27 16:00 | 4.0075 | 7792 |  | Onsdag |  |  | 4.0075 | 0
2019-11-27 17:00 | 3.534 | 7793 |  | Onsdag |  |  | 3.534 | 0
2019-11-27 18:00 | 3.5945 | 7794 |  | Onsdag |  |  | 3.5945 | 0
2019-11-27 19:00 | 3.4295 | 7795 |  | Onsdag |  |  | 3.4295 | 0
2019-11-27 20:00 | 2.806 | 7796 |  | Onsdag |  |  | 2.806 | 0
2019-11-27 21:00 | 2.8335 | 7797 |  | Onsdag |  |  | 2.8335 | 0
2019-11-27 22:00 | 2.8055 | 7798 |  | Onsdag |  |  | 2.8055 | 0
2019-11-27 23:00 | 2.893 | 7799 |  | Torsdag |  |  | 2.893 | 0
2019-11-28 | 2.4525 | 7800 |  | Torsdag |  |  | 2.4525 | 0
2019-11-28 01:00 | 2.7825 | 7801 |  | Torsdag |  |  | 2.7825 | 0
2019-11-28 02:00 | 2.612 | 7802 |  | Torsdag |  |  | 2.612 | 0
2019-11-28 03:00 | 3.0155 | 7803 |  | Torsdag |  |  | 3.0155 | 0
2019-11-28 04:00 | 3.165 | 7804 |  | Torsdag |  |  | 3.165 | 0
2019-11-28 05:00 | 3.0885 | 7805 |  | Torsdag |  |  | 3.0885 | 0
2019-11-28 06:00 | 3.2495 | 7806 |  | Torsdag |  |  | 3.2495 | 0
2019-11-28 07:00 | 3.1625 | 7807 |  | Torsdag |  |  | 3.1625 | 0
2019-11-28 08:00 | 2.982 | 7808 |  | Torsdag |  |  | 2.982 | 0
2019-11-28 09:00 | 3.455 | 7809 |  | Torsdag |  |  | 3.455 | 0
2019-11-28 10:00 | 3.1445 | 7810 |  | Torsdag |  |  | 3.1445 | 0
2019-11-28 11:00 | 3.6835 | 7811 |  | Torsdag |  |  | 3.6835 | 0
2019-11-28 12:00 | 3.2025 | 7812 |  | Torsdag |  |  | 3.2025 | 0
2019-11-28 13:00 | 3.279 | 7813 |  | Torsdag |  |  | 3.279 | 0
2019-11-28 14:00 | 3.3 | 7814 |  | Torsdag |  |  | 3.3 | 0
2019-11-28 15:00 | 4.757 | 7815 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.197
2019-11-28 16:00 | 4.019 | 7816 |  | Torsdag |  |  | 4.019 | 0
2019-11-28 17:00 | 3.9225 | 7817 |  | Torsdag |  |  | 3.9225 | 0
2019-11-28 18:00 | 3.835 | 7818 |  | Torsdag |  |  | 3.835 | 0
2019-11-28 19:00 | 3.4225 | 7819 |  | Torsdag |  |  | 3.4225 | 0
2019-11-28 20:00 | 3.5715 | 7820 |  | Torsdag |  |  | 3.5715 | 0
2019-11-28 21:00 | 3.5635 | 7821 |  | Torsdag |  |  | 3.5635 | 0
2019-11-28 22:00 | 3.4295 | 7822 |  | Torsdag |  |  | 3.4295 | 0
2019-11-28 23:00 | 3.4155 | 7823 |  | Fredag |  |  | 3.4155 | 0
2019-11-29 | 3.163 | 7824 |  | Fredag |  |  | 3.163 | 0
2019-11-29 01:00 | 3.086 | 7825 |  | Fredag |  |  | 3.086 | 0
2019-11-29 02:00 | 3.104 | 7826 |  | Fredag |  |  | 3.104 | 0
2019-11-29 03:00 | 3.238 | 7827 |  | Fredag |  |  | 3.238 | 0
2019-11-29 04:00 | 2.9755 | 7828 |  | Fredag |  |  | 2.9755 | 0
2019-11-29 05:00 | 3.3065 | 7829 |  | Fredag |  |  | 3.3065 | 0
2019-11-29 06:00 | 3.8655 | 7830 |  | Fredag |  |  | 3.8655 | 0
2019-11-29 07:00 | 4.467 | 7831 |  | Fredag |  |  | 4.467 | 0
2019-11-29 08:00 | 5.3995 | 7832 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.8395
2019-11-29 09:00 | 4.3095 | 7833 |  | Fredag |  |  | 4.3095 | 0
2019-11-29 10:00 | 4.464 | 7834 |  | Fredag |  |  | 4.464 | 0
2019-11-29 11:00 | 4.29 | 7835 |  | Fredag |  |  | 4.29 | 0
2019-11-29 12:00 | 3.0695 | 7836 |  | Fredag |  |  | 3.0695 | 0
2019-11-29 13:00 | 2.7935 | 7837 |  | Fredag |  |  | 2.7935 | 0
2019-11-29 14:00 | 2.778 | 7838 |  | Fredag |  |  | 2.778 | 0
2019-11-29 15:00 | 3.3935 | 7839 |  | Fredag |  |  | 3.3935 | 0
2019-11-29 16:00 | 3.687 | 7840 |  | Fredag |  |  | 3.687 | 0
2019-11-29 17:00 | 3.921 | 7841 |  | Fredag |  |  | 3.921 | 0
2019-11-29 18:00 | 3.9725 | 7842 |  | Fredag |  |  | 3.9725 | 0
2019-11-29 19:00 | 3.66 | 7843 |  | Fredag |  |  | 3.66 | 0
2019-11-29 20:00 | 4.1045 | 7844 |  | Fredag |  |  | 4.1045 | 0
2019-11-29 21:00 | 3.637 | 7845 |  | Fredag |  |  | 3.637 | 0
2019-11-29 22:00 | 3.416 | 7846 |  | Fredag |  |  | 3.416 | 0
2019-11-29 23:00 | 2.972 | 7847 |  | Lørdag |  |  | 2.972 | 0
2019-11-30 | 2.8335 | 7848 |  | Lørdag |  |  | 2.8335 | 0
2019-11-30 01:00 | 2.935 | 7849 |  | Lørdag |  |  | 2.935 | 0
2019-11-30 02:00 | 2.903 | 7850 |  | Lørdag |  |  | 2.903 | 0
2019-11-30 03:00 | 2.836 | 7851 |  | Lørdag |  |  | 2.836 | 0
2019-11-30 04:00 | 3.1815 | 7852 |  | Lørdag |  |  | 3.1815 | 0
2019-11-30 05:00 | 2.9835 | 7853 |  | Lørdag |  |  | 2.9835 | 0
2019-11-30 06:00 | 3.4185 | 7854 |  | Lørdag |  |  | 3.4185 | 0
2019-11-30 07:00 | 3.829 | 7855 |  | Lørdag |  |  | 3.829 | 0
2019-11-30 08:00 | 4.096 | 7856 |  | Lørdag |  |  | 4.096 | 0
2019-11-30 09:00 | 3.815 | 7857 |  | Lørdag |  |  | 3.815 | 0
2019-11-30 10:00 | 3.6565 | 7858 |  | Lørdag |  |  | 3.6565 | 0
2019-11-30 11:00 | 3.23 | 7859 |  | Lørdag |  |  | 3.23 | 0
2019-11-30 12:00 | 3.3725 | 7860 |  | Lørdag |  |  | 3.3725 | 0
2019-11-30 13:00 | 3.261 | 7861 |  | Lørdag |  |  | 3.261 | 0
2019-11-30 14:00 | 3.4935 | 7862 |  | Lørdag |  |  | 3.4935 | 0
2019-11-30 15:00 | 4.505 | 7863 |  | Lørdag |  |  | 4.505 | 0
2019-11-30 16:00 | 4.2535 | 7864 |  | Lørdag |  |  | 4.2535 | 0
2019-11-30 17:00 | 4.526 | 7865 |  | Lørdag |  |  | 4.526 | 0
2019-11-30 18:00 | 4.4975 | 7866 |  | Lørdag |  |  | 4.4975 | 0
2019-11-30 19:00 | 4.326 | 7867 |  | Lørdag |  |  | 4.326 | 0
2019-11-30 20:00 | 4.0105 | 7868 |  | Lørdag |  |  | 4.0105 | 0
2019-11-30 21:00 | 3.2605 | 7869 |  | Lørdag |  |  | 3.2605 | 0
2019-11-30 22:00 | 3.536 | 7870 |  | Lørdag |  |  | 3.536 | 0
2019-11-30 23:00 | 3.38 | 7871 |  | Søndag |  |  | 3.38 | 0
2019-12-01 | 3.428 | 7872 |  | Søndag |  |  | 3.428 | 0
2019-12-01 01:00 | 3.2075 | 7873 |  | Søndag |  |  | 3.2075 | 0
2019-12-01 02:00 | 3.8525 | 7874 |  | Søndag |  |  | 3.8525 | 0
2019-12-01 03:00 | 3.8495 | 7875 |  | Søndag |  |  | 3.8495 | 0
2019-12-01 04:00 | 3.714 | 7876 |  | Søndag |  |  | 3.714 | 0
2019-12-01 05:00 | 3.5315 | 7877 |  | Søndag |  |  | 3.5315 | 0
2019-12-01 06:00 | 3.394 | 7878 |  | Søndag |  |  | 3.394 | 0
2019-12-01 07:00 | 3.34 | 7879 |  | Søndag |  |  | 3.34 | 0
2019-12-01 08:00 | 4.362 | 7880 |  | Søndag |  |  | 4.362 | 0
2019-12-01 09:00 | 3.627 | 7881 |  | Søndag |  |  | 3.627 | 0
2019-12-01 10:00 | 3.6245 | 7882 |  | Søndag |  |  | 3.6245 | 0
2019-12-01 11:00 | 4.1245 | 7883 |  | Søndag |  |  | 4.1245 | 0
2019-12-01 12:00 | 4.3365 | 7884 |  | Søndag |  |  | 4.3365 | 0
2019-12-01 13:00 | 4.0615 | 7885 |  | Søndag |  |  | 4.0615 | 0
2019-12-01 14:00 | 3.783 | 7886 |  | Søndag |  |  | 3.783 | 0
2019-12-01 15:00 | 3.808 | 7887 |  | Søndag |  |  | 3.808 | 0
2019-12-01 16:00 | 4.0885 | 7888 |  | Søndag |  |  | 4.0885 | 0
2019-12-01 17:00 | 3.616 | 7889 |  | Søndag |  |  | 3.616 | 0
2019-12-01 18:00 | 4.127 | 7890 |  | Søndag |  |  | 4.127 | 0
2019-12-01 19:00 | 4.2435 | 7891 |  | Søndag |  |  | 4.2435 | 0
2019-12-01 20:00 | 3.783 | 7892 |  | Søndag |  |  | 3.783 | 0
2019-12-01 21:00 | 3.132 | 7893 |  | Søndag |  |  | 3.132 | 0
2019-12-01 22:00 | 3.437 | 7894 |  | Søndag |  |  | 3.437 | 0
2019-12-01 23:00 | 3.6095 | 7895 |  | Mandag |  |  | 3.6095 | 0
2019-12-02 | 3.6475 | 7896 |  | Mandag |  |  | 3.6475 | 0
2019-12-02 01:00 | 4.053 | 7897 |  | Mandag |  |  | 4.053 | 0
2019-12-02 02:00 | 4.009 | 7898 |  | Mandag |  |  | 4.009 | 0
2019-12-02 03:00 | 3.8235 | 7899 |  | Mandag |  |  | 3.8235 | 0
2019-12-02 04:00 | 3.6735 | 7900 |  | Mandag |  |  | 3.6735 | 0
2019-12-02 05:00 | 3.593 | 7901 |  | Mandag |  |  | 3.593 | 0
2019-12-02 06:00 | 3.869 | 7902 |  | Mandag |  |  | 3.869 | 0
2019-12-02 07:00 | 4.767 | 7903 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.207
2019-12-02 08:00 | 4.669 | 7904 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.109
2019-12-02 09:00 | 4.0975 | 7905 |  | Mandag |  |  | 4.0975 | 0
2019-12-02 10:00 | 4.837 | 7906 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.277
2019-12-02 11:00 | 4.32 | 7907 |  | Mandag |  |  | 4.32 | 0
2019-12-02 12:00 | 4.114 | 7908 |  | Mandag |  |  | 4.114 | 0
2019-12-02 13:00 | 3.7795 | 7909 |  | Mandag |  |  | 3.7795 | 0
2019-12-02 14:00 | 3.5995 | 7910 |  | Mandag |  |  | 3.5995 | 0
2019-12-02 15:00 | 3.5685 | 7911 |  | Mandag |  |  | 3.5685 | 0
2019-12-02 16:00 | 3.5775 | 7912 |  | Mandag |  |  | 3.5775 | 0
2019-12-02 17:00 | 3.5485 | 7913 |  | Mandag |  |  | 3.5485 | 0
2019-12-02 18:00 | 3.234 | 7914 |  | Mandag |  |  | 3.234 | 0
2019-12-02 19:00 | 3.592 | 7915 |  | Mandag |  |  | 3.592 | 0
2019-12-02 20:00 | 3.5795 | 7916 |  | Mandag |  |  | 3.5795 | 0
2019-12-02 21:00 | 3.3545 | 7917 |  | Mandag |  |  | 3.3545 | 0
2019-12-02 22:00 | 3.562 | 7918 |  | Mandag |  |  | 3.562 | 0
2019-12-02 23:00 | 3.6305 | 7919 |  | Tirsdag |  |  | 3.6305 | 0
2019-12-03 | 3.3425 | 7920 |  | Tirsdag |  |  | 3.3425 | 0
2019-12-03 01:00 | 3.2565 | 7921 |  | Tirsdag |  |  | 3.2565 | 0
2019-12-03 02:00 | 3.0995 | 7922 |  | Tirsdag |  |  | 3.0995 | 0
2019-12-03 03:00 | 3.106 | 7923 |  | Tirsdag |  |  | 3.106 | 0
2019-12-03 04:00 | 3.369 | 7924 |  | Tirsdag |  |  | 3.369 | 0
2019-12-03 05:00 | 3.1175 | 7925 |  | Tirsdag |  |  | 3.1175 | 0
2019-12-03 06:00 | 2.981 | 7926 |  | Tirsdag |  |  | 2.981 | 0
2019-12-03 07:00 | 3.3885 | 7927 |  | Tirsdag |  |  | 3.3885 | 0
2019-12-03 08:00 | 4.13 | 7928 |  | Tirsdag |  |  | 4.13 | 0
2019-12-03 09:00 | 4.3715 | 7929 |  | Tirsdag |  |  | 4.3715 | 0
2019-12-03 10:00 | 4.1835 | 7930 |  | Tirsdag |  |  | 4.1835 | 0
2019-12-03 11:00 | 4.722 | 7931 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.162
2019-12-03 12:00 | 3.7395 | 7932 |  | Tirsdag |  |  | 3.7395 | 0
2019-12-03 13:00 | 3.233 | 7933 |  | Tirsdag |  |  | 3.233 | 0
2019-12-03 14:00 | 3.0015 | 7934 |  | Tirsdag |  |  | 3.0015 | 0
2019-12-03 15:00 | 3.553 | 7935 |  | Tirsdag |  |  | 3.553 | 0
2019-12-03 16:00 | 3.6025 | 7936 |  | Tirsdag |  |  | 3.6025 | 0
2019-12-03 17:00 | 3.6685 | 7937 |  | Tirsdag |  |  | 3.6685 | 0
2019-12-03 18:00 | 3.9125 | 7938 |  | Tirsdag |  |  | 3.9125 | 0
2019-12-03 19:00 | 3.5195 | 7939 |  | Tirsdag |  |  | 3.5195 | 0
2019-12-03 20:00 | 3.3775 | 7940 |  | Tirsdag |  |  | 3.3775 | 0
2019-12-03 21:00 | 3.256 | 7941 |  | Tirsdag |  |  | 3.256 | 0
2019-12-03 22:00 | 2.6115 | 7942 |  | Tirsdag |  |  | 2.6115 | 0
2019-12-03 23:00 | 3.0045 | 7943 |  | Onsdag |  |  | 3.0045 | 0
2019-12-04 | 2.7345 | 7944 |  | Onsdag |  |  | 2.7345 | 0
2019-12-04 01:00 | 2.7685 | 7945 |  | Onsdag |  |  | 2.7685 | 0
2019-12-04 02:00 | 2.8975 | 7946 |  | Onsdag |  |  | 2.8975 | 0
2019-12-04 03:00 | 2.7945 | 7947 |  | Onsdag |  |  | 2.7945 | 0
2019-12-04 04:00 | 2.836 | 7948 |  | Onsdag |  |  | 2.836 | 0
2019-12-04 05:00 | 3.2575 | 7949 |  | Onsdag |  |  | 3.2575 | 0
2019-12-04 06:00 | 3.429 | 7950 |  | Onsdag |  |  | 3.429 | 0
2019-12-04 07:00 | 4.078 | 7951 |  | Onsdag |  |  | 4.078 | 0
2019-12-04 08:00 | 4.091 | 7952 |  | Onsdag |  |  | 4.091 | 0
2019-12-04 09:00 | 3.5655 | 7953 |  | Onsdag |  |  | 3.5655 | 0
2019-12-04 10:00 | 2.735 | 7954 |  | Onsdag |  |  | 2.735 | 0
2019-12-04 11:00 | 2.986 | 7955 |  | Onsdag |  |  | 2.986 | 0
2019-12-04 12:00 | 2.559 | 7956 |  | Onsdag |  |  | 2.559 | 0
2019-12-04 13:00 | 3.027 | 7957 |  | Onsdag |  |  | 3.027 | 0
2019-12-04 14:00 | 3.5285 | 7958 |  | Onsdag |  |  | 3.5285 | 0
2019-12-04 15:00 | 3.396 | 7959 |  | Onsdag |  |  | 3.396 | 0
2019-12-04 16:00 | 3.777 | 7960 |  | Onsdag |  |  | 3.777 | 0
2019-12-04 17:00 | 3.7465 | 7961 |  | Onsdag |  |  | 3.7465 | 0
2019-12-04 18:00 | 3.108 | 7962 |  | Onsdag |  |  | 3.108 | 0
2019-12-04 19:00 | 3.461 | 7963 |  | Onsdag |  |  | 3.461 | 0
2019-12-04 20:00 | 3.28 | 7964 |  | Onsdag |  |  | 3.28 | 0
2019-12-04 21:00 | 3.136 | 7965 |  | Onsdag |  |  | 3.136 | 0
2019-12-04 22:00 | 2.9475 | 7966 |  | Onsdag |  |  | 2.9475 | 0
2019-12-04 23:00 | 2.624 | 7967 |  | Torsdag |  |  | 2.624 | 0
2019-12-05 | 2.433 | 7968 |  | Torsdag |  |  | 2.433 | 0
2019-12-05 01:00 | 2.585 | 7969 |  | Torsdag |  |  | 2.585 | 0
2019-12-05 02:00 | 2.673 | 7970 |  | Torsdag |  |  | 2.673 | 0
2019-12-05 03:00 | 2.782 | 7971 |  | Torsdag |  |  | 2.782 | 0
2019-12-05 04:00 | 3.2235 | 7972 |  | Torsdag |  |  | 3.2235 | 0
2019-12-05 05:00 | 3.013 | 7973 |  | Torsdag |  |  | 3.013 | 0
2019-12-05 06:00 | 3.0795 | 7974 |  | Torsdag |  |  | 3.0795 | 0
2019-12-05 07:00 | 3.229 | 7975 |  | Torsdag |  |  | 3.229 | 0
2019-12-05 08:00 | 4.0615 | 7976 |  | Torsdag |  |  | 4.0615 | 0
2019-12-05 09:00 | 3.6955 | 7977 |  | Torsdag |  |  | 3.6955 | 0
2019-12-05 10:00 | 3.241 | 7978 |  | Torsdag |  |  | 3.241 | 0
2019-12-05 11:00 | 3.427 | 7979 |  | Torsdag |  |  | 3.427 | 0
2019-12-05 12:00 | 4.06 | 7980 |  | Torsdag |  |  | 4.06 | 0
2019-12-05 13:00 | 3.4665 | 7981 |  | Torsdag |  |  | 3.4665 | 0
2019-12-05 14:00 | 2.842 | 7982 |  | Torsdag |  |  | 2.842 | 0
2019-12-05 15:00 | 3.31 | 7983 |  | Torsdag |  |  | 3.31 | 0
2019-12-05 16:00 | 3.754 | 7984 |  | Torsdag |  |  | 3.754 | 0
2019-12-05 17:00 | 3.223 | 7985 |  | Torsdag |  |  | 3.223 | 0
2019-12-05 18:00 | 3.426 | 7986 |  | Torsdag |  |  | 3.426 | 0
2019-12-05 19:00 | 3.91 | 7987 |  | Torsdag |  |  | 3.91 | 0
2019-12-05 20:00 | 4.094 | 7988 |  | Torsdag |  |  | 4.094 | 0
2019-12-05 21:00 | 3.208 | 7989 |  | Torsdag |  |  | 3.208 | 0
2019-12-05 22:00 | 3.4835 | 7990 |  | Torsdag |  |  | 3.4835 | 0
2019-12-05 23:00 | 2.8065 | 7991 |  | Fredag |  |  | 2.8065 | 0
2019-12-06 | 2.6965 | 7992 |  | Fredag |  |  | 2.6965 | 0
2019-12-06 01:00 | 2.7405 | 7993 |  | Fredag |  |  | 2.7405 | 0
2019-12-06 02:00 | 2.896 | 7994 |  | Fredag |  |  | 2.896 | 0
2019-12-06 03:00 | 2.7865 | 7995 |  | Fredag |  |  | 2.7865 | 0
2019-12-06 04:00 | 2.9445 | 7996 |  | Fredag |  |  | 2.9445 | 0
2019-12-06 05:00 | 2.7535 | 7997 |  | Fredag |  |  | 2.7535 | 0
2019-12-06 06:00 | 2.871 | 7998 |  | Fredag |  |  | 2.871 | 0
2019-12-06 07:00 | 3.573 | 7999 |  | Fredag |  |  | 3.573 | 0
2019-12-06 08:00 | 4.41 | 8000 |  | Fredag |  |  | 4.41 | 0
2019-12-06 09:00 | 4.189 | 8001 |  | Fredag |  |  | 4.189 | 0
2019-12-06 10:00 | 3.106 | 8002 |  | Fredag |  |  | 3.106 | 0
2019-12-06 11:00 | 3.1755 | 8003 |  | Fredag |  |  | 3.1755 | 0
2019-12-06 12:00 | 2.9135 | 8004 |  | Fredag |  |  | 2.9135 | 0
2019-12-06 13:00 | 3.006 | 8005 |  | Fredag |  |  | 3.006 | 0
2019-12-06 14:00 | 3.8995 | 8006 |  | Fredag |  |  | 3.8995 | 0
2019-12-06 15:00 | 3.497 | 8007 |  | Fredag |  |  | 3.497 | 0
2019-12-06 16:00 | 4.0755 | 8008 |  | Fredag |  |  | 4.0755 | 0
2019-12-06 17:00 | 3.563 | 8009 |  | Fredag |  |  | 3.563 | 0
2019-12-06 18:00 | 3.73 | 8010 |  | Fredag |  |  | 3.73 | 0
2019-12-06 19:00 | 3.2885 | 8011 |  | Fredag |  |  | 3.2885 | 0
2019-12-06 20:00 | 4.2 | 8012 |  | Fredag |  |  | 4.2 | 0
2019-12-06 21:00 | 3.985 | 8013 |  | Fredag |  |  | 3.985 | 0
2019-12-06 22:00 | 3.0945 | 8014 |  | Fredag |  |  | 3.0945 | 0
2019-12-06 23:00 | 2.9905 | 8015 |  | Lørdag |  |  | 2.9905 | 0
2019-12-07 | 2.8305 | 8016 |  | Lørdag |  |  | 2.8305 | 0
2019-12-07 01:00 | 3.2665 | 8017 |  | Lørdag |  |  | 3.2665 | 0
2019-12-07 02:00 | 3.092 | 8018 |  | Lørdag |  |  | 3.092 | 0
2019-12-07 03:00 | 3.133 | 8019 |  | Lørdag |  |  | 3.133 | 0
2019-12-07 04:00 | 3.036 | 8020 |  | Lørdag |  |  | 3.036 | 0
2019-12-07 05:00 | 2.9755 | 8021 |  | Lørdag |  |  | 2.9755 | 0
2019-12-07 06:00 | 2.99 | 8022 |  | Lørdag |  |  | 2.99 | 0
2019-12-07 07:00 | 2.999 | 8023 |  | Lørdag |  |  | 2.999 | 0
2019-12-07 08:00 | 3.759 | 8024 |  | Lørdag |  |  | 3.759 | 0
2019-12-07 09:00 | 4.1805 | 8025 |  | Lørdag |  |  | 4.1805 | 0
2019-12-07 10:00 | 4.1055 | 8026 |  | Lørdag |  |  | 4.1055 | 0
2019-12-07 11:00 | 4.0895 | 8027 |  | Lørdag |  |  | 4.0895 | 0
2019-12-07 12:00 | 3.996 | 8028 |  | Lørdag |  |  | 3.996 | 0
2019-12-07 13:00 | 4.3645 | 8029 |  | Lørdag |  |  | 4.3645 | 0
2019-12-07 14:00 | 4.2275 | 8030 |  | Lørdag |  |  | 4.2275 | 0
2019-12-07 15:00 | 3.726 | 8031 |  | Lørdag |  |  | 3.726 | 0
2019-12-07 16:00 | 3.337 | 8032 |  | Lørdag |  |  | 3.337 | 0
2019-12-07 17:00 | 3.833 | 8033 |  | Lørdag |  |  | 3.833 | 0
2019-12-07 18:00 | 5.107 | 8034 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.547
2019-12-07 19:00 | 3.794 | 8035 |  | Lørdag |  |  | 3.794 | 0
2019-12-07 20:00 | 3.7075 | 8036 |  | Lørdag |  |  | 3.7075 | 0
2019-12-07 21:00 | 4.3935 | 8037 |  | Lørdag |  |  | 4.3935 | 0
2019-12-07 22:00 | 3.789 | 8038 |  | Lørdag |  |  | 3.789 | 0
2019-12-07 23:00 | 4.336 | 8039 |  | Søndag |  |  | 4.336 | 0
2019-12-08 | 3.961 | 8040 |  | Søndag |  |  | 3.961 | 0
2019-12-08 01:00 | 3.143 | 8041 |  | Søndag |  |  | 3.143 | 0
2019-12-08 02:00 | 2.9825 | 8042 |  | Søndag |  |  | 2.9825 | 0
2019-12-08 03:00 | 3.2305 | 8043 |  | Søndag |  |  | 3.2305 | 0
2019-12-08 04:00 | 3.252 | 8044 |  | Søndag |  |  | 3.252 | 0
2019-12-08 05:00 | 3.1275 | 8045 |  | Søndag |  |  | 3.1275 | 0
2019-12-08 06:00 | 3.265 | 8046 |  | Søndag |  |  | 3.265 | 0
2019-12-08 07:00 | 3.0945 | 8047 |  | Søndag |  |  | 3.0945 | 0
2019-12-08 08:00 | 4.0455 | 8048 |  | Søndag |  |  | 4.0455 | 0
2019-12-08 09:00 | 4.505 | 8049 |  | Søndag |  |  | 4.505 | 0
2019-12-08 10:00 | 3.9935 | 8050 |  | Søndag |  |  | 3.9935 | 0
2019-12-08 11:00 | 4.05 | 8051 |  | Søndag |  |  | 4.05 | 0
2019-12-08 12:00 | 4.273 | 8052 |  | Søndag |  |  | 4.273 | 0
2019-12-08 13:00 | 3.4535 | 8053 |  | Søndag |  |  | 3.4535 | 0
2019-12-08 14:00 | 2.9345 | 8054 |  | Søndag |  |  | 2.9345 | 0
2019-12-08 15:00 | 3.2825 | 8055 |  | Søndag |  |  | 3.2825 | 0
2019-12-08 16:00 | 3.361 | 8056 |  | Søndag |  |  | 3.361 | 0
2019-12-08 17:00 | 3.35 | 8057 |  | Søndag |  |  | 3.35 | 0
2019-12-08 18:00 | 3.0645 | 8058 |  | Søndag |  |  | 3.0645 | 0
2019-12-08 19:00 | 2.8965 | 8059 |  | Søndag |  |  | 2.8965 | 0
2019-12-08 20:00 | 3.1725 | 8060 |  | Søndag |  |  | 3.1725 | 0
2019-12-08 21:00 | 3.346 | 8061 |  | Søndag |  |  | 3.346 | 0
2019-12-08 22:00 | 3.4595 | 8062 |  | Søndag |  |  | 3.4595 | 0
2019-12-08 23:00 | 3.5005 | 8063 |  | Mandag |  |  | 3.5005 | 0
2019-12-09 | 2.704 | 8064 |  | Mandag |  |  | 2.704 | 0
2019-12-09 01:00 | 2.718 | 8065 |  | Mandag |  |  | 2.718 | 0
2019-12-09 02:00 | 3.001 | 8066 |  | Mandag |  |  | 3.001 | 0
2019-12-09 03:00 | 2.799 | 8067 |  | Mandag |  |  | 2.799 | 0
2019-12-09 04:00 | 2.8565 | 8068 |  | Mandag |  |  | 2.8565 | 0
2019-12-09 05:00 | 2.884 | 8069 |  | Mandag |  |  | 2.884 | 0
2019-12-09 06:00 | 3.2695 | 8070 |  | Mandag |  |  | 3.2695 | 0
2019-12-09 07:00 | 4.7745 | 8071 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.2145
2019-12-09 08:00 | 4.818 | 8072 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.258
2019-12-09 09:00 | 4.3165 | 8073 |  | Mandag |  |  | 4.3165 | 0
2019-12-09 10:00 | 3.8005 | 8074 |  | Mandag |  |  | 3.8005 | 0
2019-12-09 11:00 | 2.6485 | 8075 |  | Mandag |  |  | 2.6485 | 0
2019-12-09 12:00 | 3.157 | 8076 |  | Mandag |  |  | 3.157 | 0
2019-12-09 13:00 | 2.634 | 8077 |  | Mandag |  |  | 2.634 | 0
2019-12-09 14:00 | 2.733 | 8078 |  | Mandag |  |  | 2.733 | 0
2019-12-09 15:00 | 3.6355 | 8079 |  | Mandag |  |  | 3.6355 | 0
2019-12-09 16:00 | 4.0265 | 8080 |  | Mandag |  |  | 4.0265 | 0
2019-12-09 17:00 | 4.479 | 8081 |  | Mandag |  |  | 4.479 | 0
2019-12-09 18:00 | 4.189 | 8082 |  | Mandag |  |  | 4.189 | 0
2019-12-09 19:00 | 4.2655 | 8083 |  | Mandag |  |  | 4.2655 | 0
2019-12-09 20:00 | 4.0325 | 8084 |  | Mandag |  |  | 4.0325 | 0
2019-12-09 21:00 | 3.945 | 8085 |  | Mandag |  |  | 3.945 | 0
2019-12-09 22:00 | 3.8035 | 8086 |  | Mandag |  |  | 3.8035 | 0
2019-12-09 23:00 | 3.531 | 8087 |  | Tirsdag |  |  | 3.531 | 0
2019-12-10 | 2.99 | 8088 |  | Tirsdag |  |  | 2.99 | 0
2019-12-10 01:00 | 3.423 | 8089 |  | Tirsdag |  |  | 3.423 | 0
2019-12-10 02:00 | 3.396 | 8090 |  | Tirsdag |  |  | 3.396 | 0
2019-12-10 03:00 | 3.305 | 8091 |  | Tirsdag |  |  | 3.305 | 0
2019-12-10 04:00 | 3.6015 | 8092 |  | Tirsdag |  |  | 3.6015 | 0
2019-12-10 05:00 | 3.343 | 8093 |  | Tirsdag |  |  | 3.343 | 0
2019-12-10 06:00 | 3.5355 | 8094 |  | Tirsdag |  |  | 3.5355 | 0
2019-12-10 07:00 | 3.7875 | 8095 |  | Tirsdag |  |  | 3.7875 | 0
2019-12-10 08:00 | 4.633 | 8096 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.073
2019-12-10 09:00 | 4.4825 | 8097 |  | Tirsdag |  |  | 4.4825 | 0
2019-12-10 10:00 | 4.224 | 8098 |  | Tirsdag |  |  | 4.224 | 0
2019-12-10 11:00 | 2.959 | 8099 |  | Tirsdag |  |  | 2.959 | 0
2019-12-10 12:00 | 3.7105 | 8100 |  | Tirsdag |  |  | 3.7105 | 0
2019-12-10 13:00 | 3.2565 | 8101 |  | Tirsdag |  |  | 3.2565 | 0
2019-12-10 14:00 | 3.3 | 8102 |  | Tirsdag |  |  | 3.3 | 0
2019-12-10 15:00 | 3.911 | 8103 |  | Tirsdag |  |  | 3.911 | 0
2019-12-10 16:00 | 4.3665 | 8104 |  | Tirsdag |  |  | 4.3665 | 0
2019-12-10 17:00 | 4.516 | 8105 |  | Tirsdag |  |  | 4.516 | 0
2019-12-10 18:00 | 3.99 | 8106 |  | Tirsdag |  |  | 3.99 | 0
2019-12-10 19:00 | 3.903 | 8107 |  | Tirsdag |  |  | 3.903 | 0
2019-12-10 20:00 | 4.229 | 8108 |  | Tirsdag |  |  | 4.229 | 0
2019-12-10 21:00 | 3.493 | 8109 |  | Tirsdag |  |  | 3.493 | 0
2019-12-10 22:00 | 3.292 | 8110 |  | Tirsdag |  |  | 3.292 | 0
2019-12-10 23:00 | 3.305 | 8111 |  | Onsdag |  |  | 3.305 | 0
2019-12-11 | 3.015 | 8112 |  | Onsdag |  |  | 3.015 | 0
2019-12-11 01:00 | 3.262 | 8113 |  | Onsdag |  |  | 3.262 | 0
2019-12-11 02:00 | 3.3975 | 8114 |  | Onsdag |  |  | 3.3975 | 0
2019-12-11 03:00 | 3.386 | 8115 |  | Onsdag |  |  | 3.386 | 0
2019-12-11 04:00 | 3.553 | 8116 |  | Onsdag |  |  | 3.553 | 0
2019-12-11 05:00 | 3.185 | 8117 |  | Onsdag |  |  | 3.185 | 0
2019-12-11 06:00 | 3.99 | 8118 |  | Onsdag |  |  | 3.99 | 0
2019-12-11 07:00 | 4.028 | 8119 |  | Onsdag |  |  | 4.028 | 0
2019-12-11 08:00 | 4.26 | 8120 |  | Onsdag |  |  | 4.26 | 0
2019-12-11 09:00 | 4.093 | 8121 |  | Onsdag |  |  | 4.093 | 0
2019-12-11 10:00 | 3.507 | 8122 |  | Onsdag |  |  | 3.507 | 0
2019-12-11 11:00 | 3.2985 | 8123 |  | Onsdag |  |  | 3.2985 | 0
2019-12-11 12:00 | 2.986 | 8124 |  | Onsdag |  |  | 2.986 | 0
2019-12-11 13:00 | 3.5475 | 8125 |  | Onsdag |  |  | 3.5475 | 0
2019-12-11 14:00 | 3.2965 | 8126 |  | Onsdag |  |  | 3.2965 | 0
2019-12-11 15:00 | 4.1485 | 8127 |  | Onsdag |  |  | 4.1485 | 0
2019-12-11 16:00 | 3.7085 | 8128 |  | Onsdag |  |  | 3.7085 | 0
2019-12-11 17:00 | 3.817 | 8129 |  | Onsdag |  |  | 3.817 | 0
2019-12-11 18:00 | 3.0735 | 8130 |  | Onsdag |  |  | 3.0735 | 0
2019-12-11 19:00 | 3.138 | 8131 |  | Onsdag |  |  | 3.138 | 0
2019-12-11 20:00 | 3.3055 | 8132 |  | Onsdag |  |  | 3.3055 | 0
2019-12-11 21:00 | 3.2705 | 8133 |  | Onsdag |  |  | 3.2705 | 0
2019-12-11 22:00 | 4.181 | 8134 |  | Onsdag |  |  | 4.181 | 0
2019-12-11 23:00 | 3.696 | 8135 |  | Torsdag |  |  | 3.696 | 0
2019-12-12 | 3.396 | 8136 |  | Torsdag |  |  | 3.396 | 0
2019-12-12 01:00 | 3.166 | 8137 |  | Torsdag |  |  | 3.166 | 0
2019-12-12 02:00 | 3.01 | 8138 |  | Torsdag |  |  | 3.01 | 0
2019-12-12 03:00 | 3.0255 | 8139 |  | Torsdag |  |  | 3.0255 | 0
2019-12-12 04:00 | 3.3125 | 8140 |  | Torsdag |  |  | 3.3125 | 0
2019-12-12 05:00 | 3.1165 | 8141 |  | Torsdag |  |  | 3.1165 | 0
2019-12-12 06:00 | 3.1055 | 8142 |  | Torsdag |  |  | 3.1055 | 0
2019-12-12 07:00 | 3.4585 | 8143 |  | Torsdag |  |  | 3.4585 | 0
2019-12-12 08:00 | 4.733 | 8144 |  | Torsdag |  |  | 4.56 | 0.173
2019-12-12 09:00 | 4.5095 | 8145 |  | Torsdag |  |  | 4.5095 | 0
2019-12-12 10:00 | 4.505 | 8146 |  | Torsdag |  |  | 4.505 | 0
2019-12-12 11:00 | 3.954 | 8147 |  | Torsdag |  |  | 3.954 | 0
2019-12-12 12:00 | 3.3825 | 8148 |  | Torsdag |  |  | 3.3825 | 0
2019-12-12 13:00 | 3.0035 | 8149 |  | Torsdag |  |  | 3.0035 | 0
2019-12-12 14:00 | 3.217 | 8150 |  | Torsdag |  |  | 3.217 | 0
2019-12-12 15:00 | 3.086 | 8151 |  | Torsdag |  |  | 3.086 | 0
2019-12-12 16:00 | 3.727 | 8152 |  | Torsdag |  |  | 3.727 | 0
2019-12-12 17:00 | 3.7105 | 8153 |  | Torsdag |  |  | 3.7105 | 0
2019-12-12 18:00 | 4.1425 | 8154 |  | Torsdag |  |  | 4.1425 | 0
2019-12-12 19:00 | 3.7825 | 8155 |  | Torsdag |  |  | 3.7825 | 0
2019-12-12 20:00 | 3.6685 | 8156 |  | Torsdag |  |  | 3.6685 | 0
2019-12-12 21:00 | 3.6 | 8157 |  | Torsdag |  |  | 3.6 | 0
2019-12-12 22:00 | 3.7625 | 8158 |  | Torsdag |  |  | 3.7625 | 0
2019-12-12 23:00 | 3.5 | 8159 |  | Fredag |  |  | 3.5 | 0
2019-12-13 | 3.0245 | 8160 |  | Fredag |  |  | 3.0245 | 0
2019-12-13 01:00 | 3.2055 | 8161 |  | Fredag |  |  | 3.2055 | 0
2019-12-13 02:00 | 3.146 | 8162 |  | Fredag |  |  | 3.146 | 0
2019-12-13 03:00 | 3.192 | 8163 |  | Fredag |  |  | 3.192 | 0
2019-12-13 04:00 | 3.204 | 8164 |  | Fredag |  |  | 3.204 | 0
2019-12-13 05:00 | 3.1765 | 8165 |  | Fredag |  |  | 3.1765 | 0
2019-12-13 06:00 | 3.9315 | 8166 |  | Fredag |  |  | 3.9315 | 0
2019-12-13 07:00 | 4.6765 | 8167 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.1165
2019-12-13 08:00 | 4.5455 | 8168 |  | Fredag |  |  | 4.5455 | 0
2019-12-13 09:00 | 4.7155 | 8169 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.1555
2019-12-13 10:00 | 3.313 | 8170 |  | Fredag |  |  | 3.313 | 0
2019-12-13 11:00 | 3.6215 | 8171 |  | Fredag |  |  | 3.6215 | 0
2019-12-13 12:00 | 2.761 | 8172 |  | Fredag |  |  | 2.761 | 0
2019-12-13 13:00 | 2.8195 | 8173 |  | Fredag |  |  | 2.8195 | 0
2019-12-13 14:00 | 2.981 | 8174 |  | Fredag |  |  | 2.981 | 0
2019-12-13 15:00 | 3.628 | 8175 |  | Fredag |  |  | 3.628 | 0
2019-12-13 16:00 | 4.5915 | 8176 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.0315
2019-12-13 17:00 | 3.899 | 8177 |  | Fredag |  |  | 3.899 | 0
2019-12-13 18:00 | 3.8335 | 8178 |  | Fredag |  |  | 3.8335 | 0
2019-12-13 19:00 | 4.0465 | 8179 |  | Fredag |  |  | 4.0465 | 0
2019-12-13 20:00 | 3.6095 | 8180 |  | Fredag |  |  | 3.6095 | 0
2019-12-13 21:00 | 3.577 | 8181 |  | Fredag |  |  | 3.577 | 0
2019-12-13 22:00 | 3.4085 | 8182 |  | Fredag |  |  | 3.4085 | 0
2019-12-13 23:00 | 3.808 | 8183 |  | Lørdag |  |  | 3.808 | 0
2019-12-14 | 3.385 | 8184 |  | Lørdag |  |  | 3.385 | 0
2019-12-14 01:00 | 3.7165 | 8185 |  | Lørdag |  |  | 3.7165 | 0
2019-12-14 02:00 | 4.1265 | 8186 |  | Lørdag |  |  | 4.1265 | 0
2019-12-14 03:00 | 3.989 | 8187 |  | Lørdag |  |  | 3.989 | 0
2019-12-14 04:00 | 3.7565 | 8188 |  | Lørdag |  |  | 3.7565 | 0
2019-12-14 05:00 | 3.399 | 8189 |  | Lørdag |  |  | 3.399 | 0
2019-12-14 06:00 | 3.6615 | 8190 |  | Lørdag |  |  | 3.6615 | 0
2019-12-14 07:00 | 3.856 | 8191 |  | Lørdag |  |  | 3.856 | 0
2019-12-14 08:00 | 4.9395 | 8192 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.3795
2019-12-14 09:00 | 4.841 | 8193 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.281
2019-12-14 10:00 | 4.233 | 8194 |  | Lørdag |  |  | 4.233 | 0
2019-12-14 11:00 | 5.032 | 8195 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.472
2019-12-14 12:00 | 3.689 | 8196 |  | Lørdag |  |  | 3.689 | 0
2019-12-14 13:00 | 4.1005 | 8197 |  | Lørdag |  |  | 4.1005 | 0
2019-12-14 14:00 | 4.634 | 8198 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.074
2019-12-14 15:00 | 3.7545 | 8199 |  | Lørdag |  |  | 3.7545 | 0
2019-12-14 16:00 | 3.0565 | 8200 |  | Lørdag |  |  | 3.0565 | 0
2019-12-14 17:00 | 3.5385 | 8201 |  | Lørdag |  |  | 3.5385 | 0
2019-12-14 18:00 | 4.261 | 8202 |  | Lørdag |  |  | 4.261 | 0
2019-12-14 19:00 | 4.7715 | 8203 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.2115
2019-12-14 20:00 | 3.888 | 8204 |  | Lørdag |  |  | 3.888 | 0
2019-12-14 21:00 | 3.528 | 8205 |  | Lørdag |  |  | 3.528 | 0
2019-12-14 22:00 | 3.65 | 8206 |  | Lørdag |  |  | 3.65 | 0
2019-12-14 23:00 | 4.061 | 8207 |  | Søndag |  |  | 4.061 | 0
2019-12-15 | 3.71 | 8208 |  | Søndag |  |  | 3.71 | 0
2019-12-15 01:00 | 3.2495 | 8209 |  | Søndag |  |  | 3.2495 | 0
2019-12-15 02:00 | 2.9255 | 8210 |  | Søndag |  |  | 2.9255 | 0
2019-12-15 03:00 | 2.904 | 8211 |  | Søndag |  |  | 2.904 | 0
2019-12-15 04:00 | 3.0025 | 8212 |  | Søndag |  |  | 3.0025 | 0
2019-12-15 05:00 | 2.992 | 8213 |  | Søndag |  |  | 2.992 | 0
2019-12-15 06:00 | 3.0105 | 8214 |  | Søndag |  |  | 3.0105 | 0
2019-12-15 07:00 | 3.136 | 8215 |  | Søndag |  |  | 3.136 | 0
2019-12-15 08:00 | 3.379 | 8216 |  | Søndag |  |  | 3.379 | 0
2019-12-15 09:00 | 3.994 | 8217 |  | Søndag |  |  | 3.994 | 0
2019-12-15 10:00 | 4.1195 | 8218 |  | Søndag |  |  | 4.1195 | 0
2019-12-15 11:00 | 3.973 | 8219 |  | Søndag |  |  | 3.973 | 0
2019-12-15 12:00 | 4.501 | 8220 |  | Søndag |  |  | 4.501 | 0
2019-12-15 13:00 | 4.2775 | 8221 |  | Søndag |  |  | 4.2775 | 0
2019-12-15 14:00 | 3.575 | 8222 |  | Søndag |  |  | 3.575 | 0
2019-12-15 15:00 | 3.992 | 8223 |  | Søndag |  |  | 3.992 | 0
2019-12-15 16:00 | 4.8165 | 8224 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.2565
2019-12-15 17:00 | 4.405 | 8225 |  | Søndag |  |  | 4.405 | 0
2019-12-15 18:00 | 4.246 | 8226 |  | Søndag |  |  | 4.246 | 0
2019-12-15 19:00 | 3.4745 | 8227 |  | Søndag |  |  | 3.4745 | 0
2019-12-15 20:00 | 3.786 | 8228 |  | Søndag |  |  | 3.786 | 0
2019-12-15 21:00 | 4.035 | 8229 |  | Søndag |  |  | 4.035 | 0
2019-12-15 22:00 | 3.653 | 8230 |  | Søndag |  |  | 3.653 | 0
2019-12-15 23:00 | 3.5915 | 8231 |  | Mandag |  |  | 3.5915 | 0
2019-12-16 | 3.378 | 8232 |  | Mandag |  |  | 3.378 | 0
2019-12-16 01:00 | 3.4085 | 8233 |  | Mandag |  |  | 3.4085 | 0
2019-12-16 02:00 | 3.82 | 8234 |  | Mandag |  |  | 3.82 | 0
2019-12-16 03:00 | 3.645 | 8235 |  | Mandag |  |  | 3.645 | 0
2019-12-16 04:00 | 3.568 | 8236 |  | Mandag |  |  | 3.568 | 0
2019-12-16 05:00 | 3.3885 | 8237 |  | Mandag |  |  | 3.3885 | 0
2019-12-16 06:00 | 3.353 | 8238 |  | Mandag |  |  | 3.353 | 0
2019-12-16 07:00 | 3.8845 | 8239 |  | Mandag |  |  | 3.8845 | 0
2019-12-16 08:00 | 4.086 | 8240 |  | Mandag |  |  | 4.086 | 0
2019-12-16 09:00 | 3.1805 | 8241 |  | Mandag |  |  | 3.1805 | 0
2019-12-16 10:00 | 3.833 | 8242 |  | Mandag |  |  | 3.833 | 0
2019-12-16 11:00 | 3.5095 | 8243 |  | Mandag |  |  | 3.5095 | 0
2019-12-16 12:00 | 3.707 | 8244 |  | Mandag |  |  | 3.707 | 0
2019-12-16 13:00 | 3.9485 | 8245 |  | Mandag |  |  | 3.9485 | 0
2019-12-16 14:00 | 3.894 | 8246 |  | Mandag |  |  | 3.894 | 0
2019-12-16 15:00 | 4.1775 | 8247 |  | Mandag |  |  | 4.1775 | 0
2019-12-16 16:00 | 3.531 | 8248 |  | Mandag |  |  | 3.531 | 0
2019-12-16 17:00 | 3.252 | 8249 |  | Mandag |  |  | 3.252 | 0
2019-12-16 18:00 | 3.317 | 8250 |  | Mandag |  |  | 3.317 | 0
2019-12-16 19:00 | 3.6505 | 8251 |  | Mandag |  |  | 3.6505 | 0
2019-12-16 20:00 | 3.8415 | 8252 |  | Mandag |  |  | 3.8415 | 0
2019-12-16 21:00 | 4.029 | 8253 |  | Mandag |  |  | 4.029 | 0
2019-12-16 22:00 | 3.773 | 8254 |  | Mandag |  |  | 3.773 | 0
2019-12-16 23:00 | 3.716 | 8255 |  | Tirsdag |  |  | 3.716 | 0
2019-12-17 | 3.7045 | 8256 |  | Tirsdag |  |  | 3.7045 | 0
2019-12-17 01:00 | 3.646 | 8257 |  | Tirsdag |  |  | 3.646 | 0
2019-12-17 02:00 | 3.623 | 8258 |  | Tirsdag |  |  | 3.623 | 0
2019-12-17 03:00 | 3.335 | 8259 |  | Tirsdag |  |  | 3.335 | 0
2019-12-17 04:00 | 3.4685 | 8260 |  | Tirsdag |  |  | 3.4685 | 0
2019-12-17 05:00 | 3.23 | 8261 |  | Tirsdag |  |  | 3.23 | 0
2019-12-17 06:00 | 3.6515 | 8262 |  | Tirsdag |  |  | 3.6515 | 0
2019-12-17 07:00 | 4.514 | 8263 |  | Tirsdag |  |  | 4.514 | 0
2019-12-17 08:00 | 5.0595 | 8264 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.4995
2019-12-17 09:00 | 3.9995 | 8265 |  | Tirsdag |  |  | 3.9995 | 0
2019-12-17 10:00 | 3.2385 | 8266 |  | Tirsdag |  |  | 3.2385 | 0
2019-12-17 11:00 | 3.5125 | 8267 |  | Tirsdag |  |  | 3.5125 | 0
2019-12-17 12:00 | 3.519 | 8268 |  | Tirsdag |  |  | 3.519 | 0
2019-12-17 13:00 | 3.445 | 8269 |  | Tirsdag |  |  | 3.445 | 0
2019-12-17 14:00 | 3.459 | 8270 |  | Tirsdag |  |  | 3.459 | 0
2019-12-17 15:00 | 3.455 | 8271 |  | Tirsdag |  |  | 3.455 | 0
2019-12-17 16:00 | 3.8515 | 8272 |  | Tirsdag |  |  | 3.8515 | 0
2019-12-17 17:00 | 4.747 | 8273 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.187
2019-12-17 18:00 | 4.5085 | 8274 |  | Tirsdag |  |  | 4.5085 | 0
2019-12-17 19:00 | 4.766 | 8275 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.206
2019-12-17 20:00 | 4.2575 | 8276 |  | Tirsdag |  |  | 4.2575 | 0
2019-12-17 21:00 | 4.2545 | 8277 |  | Tirsdag |  |  | 4.2545 | 0
2019-12-17 22:00 | 4.4735 | 8278 |  | Tirsdag |  |  | 4.4735 | 0
2019-12-17 23:00 | 4.241 | 8279 |  | Onsdag |  |  | 4.241 | 0
2019-12-18 | 4.017 | 8280 |  | Onsdag |  |  | 4.017 | 0
2019-12-18 01:00 | 3.5265 | 8281 |  | Onsdag |  |  | 3.5265 | 0
2019-12-18 02:00 | 3.377 | 8282 |  | Onsdag |  |  | 3.377 | 0
2019-12-18 03:00 | 3.1845 | 8283 |  | Onsdag |  |  | 3.1845 | 0
2019-12-18 04:00 | 3.2405 | 8284 |  | Onsdag |  |  | 3.2405 | 0
2019-12-18 05:00 | 3.38 | 8285 |  | Onsdag |  |  | 3.38 | 0
2019-12-18 06:00 | 3.381 | 8286 |  | Onsdag |  |  | 3.381 | 0
2019-12-18 07:00 | 4.0775 | 8287 |  | Onsdag |  |  | 4.0775 | 0
2019-12-18 08:00 | 3.9385 | 8288 |  | Onsdag |  |  | 3.9385 | 0
2019-12-18 09:00 | 4.445 | 8289 |  | Onsdag |  |  | 4.445 | 0
2019-12-18 10:00 | 4.5225 | 8290 |  | Onsdag |  |  | 4.5225 | 0
2019-12-18 11:00 | 5.1095 | 8291 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.5495
2019-12-18 12:00 | 3.726 | 8292 |  | Onsdag |  |  | 3.726 | 0
2019-12-18 13:00 | 2.894 | 8293 |  | Onsdag |  |  | 2.894 | 0
2019-12-18 14:00 | 3.2755 | 8294 |  | Onsdag |  |  | 3.2755 | 0
2019-12-18 15:00 | 3.231 | 8295 |  | Onsdag |  |  | 3.231 | 0
2019-12-18 16:00 | 4.185 | 8296 |  | Onsdag |  |  | 4.185 | 0
2019-12-18 17:00 | 3.6825 | 8297 |  | Onsdag |  |  | 3.6825 | 0
2019-12-18 18:00 | 3.7675 | 8298 |  | Onsdag |  |  | 3.7675 | 0
2019-12-18 19:00 | 3.8635 | 8299 |  | Onsdag |  |  | 3.8635 | 0
2019-12-18 20:00 | 4.0845 | 8300 |  | Onsdag |  |  | 4.0845 | 0
2019-12-18 21:00 | 3.789 | 8301 |  | Onsdag |  |  | 3.789 | 0
2019-12-18 22:00 | 3.642 | 8302 |  | Onsdag |  |  | 3.642 | 0
2019-12-18 23:00 | 3.014 | 8303 |  | Torsdag |  |  | 3.014 | 0
2019-12-19 | 3.0385 | 8304 |  | Torsdag |  |  | 3.0385 | 0
2019-12-19 01:00 | 2.9055 | 8305 |  | Torsdag |  |  | 2.9055 | 0
2019-12-19 02:00 | 3.0545 | 8306 |  | Torsdag |  |  | 3.0545 | 0
2019-12-19 03:00 | 2.945 | 8307 |  | Torsdag |  |  | 2.945 | 0
2019-12-19 04:00 | 2.91 | 8308 |  | Torsdag |  |  | 2.91 | 0
2019-12-19 05:00 | 3.0725 | 8309 |  | Torsdag |  |  | 3.0725 | 0
2019-12-19 06:00 | 3.285 | 8310 |  | Torsdag |  |  | 3.285 | 0
2019-12-19 07:00 | 4.3425 | 8311 |  | Torsdag |  |  | 4.3425 | 0
2019-12-19 08:00 | 4.2525 | 8312 |  | Torsdag |  |  | 4.2525 | 0
2019-12-19 09:00 | 4.533 | 8313 |  | Torsdag |  |  | 4.533 | 0
2019-12-19 10:00 | 2.93 | 8314 |  | Torsdag |  |  | 2.93 | 0
2019-12-19 11:00 | 2.9935 | 8315 |  | Torsdag |  |  | 2.9935 | 0
2019-12-19 12:00 | 3.42 | 8316 |  | Torsdag |  |  | 3.42 | 0
2019-12-19 13:00 | 3.504 | 8317 |  | Torsdag |  |  | 3.504 | 0
2019-12-19 14:00 | 3.504 | 8318 |  | Torsdag |  |  | 3.504 | 0
2019-12-19 15:00 | 3.8855 | 8319 |  | Torsdag |  |  | 3.8855 | 0
2019-12-19 16:00 | 3.727 | 8320 |  | Torsdag |  |  | 3.727 | 0
2019-12-19 17:00 | 3.9885 | 8321 |  | Torsdag |  |  | 3.9885 | 0
2019-12-19 18:00 | 4.323 | 8322 |  | Torsdag |  |  | 4.323 | 0
2019-12-19 19:00 | 4.208 | 8323 |  | Torsdag |  |  | 4.208 | 0
2019-12-19 20:00 | 3.443 | 8324 |  | Torsdag |  |  | 3.443 | 0
2019-12-19 21:00 | 3.161 | 8325 |  | Torsdag |  |  | 3.161 | 0
2019-12-19 22:00 | 2.9715 | 8326 |  | Torsdag |  |  | 2.9715 | 0
2019-12-19 23:00 | 3.001 | 8327 |  | Fredag |  |  | 3.001 | 0
2019-12-20 | 2.8635 | 8328 |  | Fredag |  |  | 2.8635 | 0
2019-12-20 01:00 | 2.6645 | 8329 |  | Fredag |  |  | 2.6645 | 0
2019-12-20 02:00 | 2.6615 | 8330 |  | Fredag |  |  | 2.6615 | 0
2019-12-20 03:00 | 2.718 | 8331 |  | Fredag |  |  | 2.718 | 0
2019-12-20 04:00 | 2.903 | 8332 |  | Fredag |  |  | 2.903 | 0
2019-12-20 05:00 | 3.172 | 8333 |  | Fredag |  |  | 3.172 | 0
2019-12-20 06:00 | 3.4845 | 8334 |  | Fredag |  |  | 3.4845 | 0
2019-12-20 07:00 | 4.08 | 8335 |  | Fredag |  |  | 4.08 | 0
2019-12-20 08:00 | 4.226 | 8336 |  | Fredag |  |  | 4.226 | 0
2019-12-20 09:00 | 4.325 | 8337 |  | Fredag |  |  | 4.325 | 0
2019-12-20 10:00 | 4.1135 | 8338 |  | Fredag |  |  | 4.1135 | 0
2019-12-20 11:00 | 3.042 | 8339 |  | Fredag |  |  | 3.042 | 0
2019-12-20 12:00 | 3.1085 | 8340 |  | Fredag |  |  | 3.1085 | 0
2019-12-20 13:00 | 3.6235 | 8341 |  | Fredag |  |  | 3.6235 | 0
2019-12-20 14:00 | 3.8615 | 8342 |  | Fredag |  |  | 3.8615 | 0
2019-12-20 15:00 | 5.5575 | 8343 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.9975
2019-12-20 16:00 | 4.672 | 8344 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.112
2019-12-20 17:00 | 4.749 | 8345 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.189
2019-12-20 18:00 | 4.3315 | 8346 |  | Fredag |  |  | 4.3315 | 0
2019-12-20 19:00 | 4.3575 | 8347 |  | Fredag |  |  | 4.3575 | 0
2019-12-20 20:00 | 4.502 | 8348 |  | Fredag |  |  | 4.502 | 0
2019-12-20 21:00 | 3.059 | 8349 |  | Fredag |  |  | 3.059 | 0
2019-12-20 22:00 | 3.262 | 8350 |  | Fredag |  |  | 3.262 | 0
2019-12-20 23:00 | 3.553 | 8351 |  | Lørdag |  |  | 3.553 | 0
2019-12-21 | 3.4065 | 8352 |  | Lørdag |  |  | 3.4065 | 0
2019-12-21 01:00 | 3.1235 | 8353 |  | Lørdag |  |  | 3.1235 | 0
2019-12-21 02:00 | 2.771 | 8354 |  | Lørdag |  |  | 2.771 | 0
2019-12-21 03:00 | 2.463 | 8355 |  | Lørdag |  |  | 2.463 | 0
2019-12-21 04:00 | 2.589 | 8356 |  | Lørdag |  |  | 2.589 | 0
2019-12-21 05:00 | 2.585 | 8357 |  | Lørdag |  |  | 2.585 | 0
2019-12-21 06:00 | 2.699 | 8358 |  | Lørdag |  |  | 2.699 | 0
2019-12-21 07:00 | 3.553 | 8359 |  | Lørdag |  |  | 3.553 | 0
2019-12-21 08:00 | 3.8225 | 8360 |  | Lørdag |  |  | 3.8225 | 0
2019-12-21 09:00 | 3.558 | 8361 |  | Lørdag |  |  | 3.558 | 0
2019-12-21 10:00 | 3.4145 | 8362 |  | Lørdag |  |  | 3.4145 | 0
2019-12-21 11:00 | 3.379 | 8363 |  | Lørdag |  |  | 3.379 | 0
2019-12-21 12:00 | 3.764 | 8364 |  | Lørdag |  |  | 3.764 | 0
2019-12-21 13:00 | 3.1595 | 8365 |  | Lørdag |  |  | 3.1595 | 0
2019-12-21 14:00 | 3.5565 | 8366 |  | Lørdag |  |  | 3.5565 | 0
2019-12-21 15:00 | 2.985 | 8367 |  | Lørdag |  |  | 2.985 | 0
2019-12-21 16:00 | 2.786 | 8368 |  | Lørdag |  |  | 2.786 | 0
2019-12-21 17:00 | 3.009 | 8369 |  | Lørdag |  |  | 3.009 | 0
2019-12-21 18:00 | 3.02 | 8370 |  | Lørdag |  |  | 3.02 | 0
2019-12-21 19:00 | 3.5625 | 8371 |  | Lørdag |  |  | 3.5625 | 0
2019-12-21 20:00 | 4.0055 | 8372 |  | Lørdag |  |  | 4.0055 | 0
2019-12-21 21:00 | 3.7035 | 8373 |  | Lørdag |  |  | 3.7035 | 0
2019-12-21 22:00 | 3.58 | 8374 |  | Lørdag |  |  | 3.58 | 0
2019-12-21 23:00 | 3.6725 | 8375 |  | Søndag |  |  | 3.6725 | 0
2019-12-22 | 2.8525 | 8376 |  | Søndag |  |  | 2.8525 | 0
2019-12-22 01:00 | 2.8725 | 8377 |  | Søndag |  |  | 2.8725 | 0
2019-12-22 02:00 | 2.7245 | 8378 |  | Søndag |  |  | 2.7245 | 0
2019-12-22 03:00 | 2.9345 | 8379 |  | Søndag |  |  | 2.9345 | 0
2019-12-22 04:00 | 2.781 | 8380 |  | Søndag |  |  | 2.781 | 0
2019-12-22 05:00 | 2.7595 | 8381 |  | Søndag |  |  | 2.7595 | 0
2019-12-22 06:00 | 3.126 | 8382 |  | Søndag |  |  | 3.126 | 0
2019-12-22 07:00 | 2.895 | 8383 |  | Søndag |  |  | 2.895 | 0
2019-12-22 08:00 | 3.311 | 8384 |  | Søndag |  |  | 3.311 | 0
2019-12-22 09:00 | 4.379 | 8385 |  | Søndag |  |  | 4.379 | 0
2019-12-22 10:00 | 4.8085 | 8386 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.2485
2019-12-22 11:00 | 4.353 | 8387 |  | Søndag |  |  | 4.353 | 0
2019-12-22 12:00 | 4.165 | 8388 |  | Søndag |  |  | 4.165 | 0
2019-12-22 13:00 | 3.679 | 8389 |  | Søndag |  |  | 3.679 | 0
2019-12-22 14:00 | 3.0545 | 8390 |  | Søndag |  |  | 3.0545 | 0
2019-12-22 15:00 | 3.421 | 8391 |  | Søndag |  |  | 3.421 | 0
2019-12-22 16:00 | 4.796 | 8392 |  | Søndag |  |  | 4.56 | 0.236
2019-12-22 17:00 | 3.811 | 8393 |  | Søndag |  |  | 3.811 | 0
2019-12-22 18:00 | 4.0185 | 8394 |  | Søndag |  |  | 4.0185 | 0
2019-12-22 19:00 | 3.5115 | 8395 |  | Søndag |  |  | 3.5115 | 0
2019-12-22 20:00 | 3.551 | 8396 |  | Søndag |  |  | 3.551 | 0
2019-12-22 21:00 | 3.864 | 8397 |  | Søndag |  |  | 3.864 | 0
2019-12-22 22:00 | 3.618 | 8398 |  | Søndag |  |  | 3.618 | 0
2019-12-22 23:00 | 3.332 | 8399 |  | Mandag |  |  | 3.332 | 0
2019-12-23 | 2.9465 | 8400 |  | Mandag |  |  | 2.9465 | 0
2019-12-23 01:00 | 2.9155 | 8401 |  | Mandag |  |  | 2.9155 | 0
2019-12-23 02:00 | 2.7555 | 8402 |  | Mandag |  |  | 2.7555 | 0
2019-12-23 03:00 | 2.8375 | 8403 |  | Mandag |  |  | 2.8375 | 0
2019-12-23 04:00 | 2.8705 | 8404 |  | Mandag |  |  | 2.8705 | 0
2019-12-23 05:00 | 2.7125 | 8405 |  | Mandag |  |  | 2.7125 | 0
2019-12-23 06:00 | 3.263 | 8406 |  | Mandag |  |  | 3.263 | 0
2019-12-23 07:00 | 3.6815 | 8407 |  | Mandag |  |  | 3.6815 | 0
2019-12-23 08:00 | 4.403 | 8408 |  | Mandag |  |  | 4.403 | 0
2019-12-23 09:00 | 4.4635 | 8409 |  | Mandag |  |  | 4.4635 | 0
2019-12-23 10:00 | 4.2005 | 8410 |  | Mandag |  |  | 4.2005 | 0
2019-12-23 11:00 | 4.0155 | 8411 |  | Mandag |  |  | 4.0155 | 0
2019-12-23 12:00 | 3.8485 | 8412 |  | Mandag |  |  | 3.8485 | 0
2019-12-23 13:00 | 3.5535 | 8413 |  | Mandag |  |  | 3.5535 | 0
2019-12-23 14:00 | 3.1015 | 8414 |  | Mandag |  |  | 3.1015 | 0
2019-12-23 15:00 | 4.1185 | 8415 |  | Mandag |  |  | 4.1185 | 0
2019-12-23 16:00 | 3.7275 | 8416 |  | Mandag |  |  | 3.7275 | 0
2019-12-23 17:00 | 4.6475 | 8417 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.0875
2019-12-23 18:00 | 4.0385 | 8418 |  | Mandag |  |  | 4.0385 | 0
2019-12-23 19:00 | 4.606 | 8419 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.046
2019-12-23 20:00 | 4.43 | 8420 |  | Mandag |  |  | 4.43 | 0
2019-12-23 21:00 | 4.6335 | 8421 |  | Mandag |  |  | 4.56 | 0.0735
2019-12-23 22:00 | 4.518 | 8422 |  | Mandag |  |  | 4.518 | 0
2019-12-23 23:00 | 3.9825 | 8423 |  | Tirsdag |  |  | 3.9825 | 0
2019-12-24 | 4.1305 | 8424 |  | Tirsdag |  |  | 4.1305 | 0
2019-12-24 01:00 | 3.1115 | 8425 |  | Tirsdag |  |  | 3.1115 | 0
2019-12-24 02:00 | 3.2805 | 8426 |  | Tirsdag |  |  | 3.2805 | 0
2019-12-24 03:00 | 2.923 | 8427 |  | Tirsdag |  |  | 2.923 | 0
2019-12-24 04:00 | 3.1635 | 8428 |  | Tirsdag |  |  | 3.1635 | 0
2019-12-24 05:00 | 3.124 | 8429 |  | Tirsdag |  |  | 3.124 | 0
2019-12-24 06:00 | 3.309 | 8430 |  | Tirsdag |  |  | 3.309 | 0
2019-12-24 07:00 | 3.21 | 8431 |  | Tirsdag |  |  | 3.21 | 0
2019-12-24 08:00 | 4.534 | 8432 |  | Tirsdag |  |  | 4.534 | 0
2019-12-24 09:00 | 4.982 | 8433 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.422
2019-12-24 10:00 | 4.602 | 8434 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.042
2019-12-24 11:00 | 4.6515 | 8435 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.0915
2019-12-24 12:00 | 5.043 | 8436 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.483
2019-12-24 13:00 | 5.58 | 8437 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 1.02
2019-12-24 14:00 | 5.5135 | 8438 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.9535
2019-12-24 15:00 | 5.4855 | 8439 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.9255
2019-12-24 16:00 | 5.175 | 8440 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.615
2019-12-24 17:00 | 5.2515 | 8441 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.6915
2019-12-24 18:00 | 5.4325 | 8442 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.8725
2019-12-24 19:00 | 5.6315 | 8443 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 1.0715
2019-12-24 20:00 | 3.897 | 8444 |  | Tirsdag |  |  | 3.897 | 0
2019-12-24 21:00 | 3.3785 | 8445 |  | Tirsdag |  |  | 3.3785 | 0
2019-12-24 22:00 | 3.5295 | 8446 |  | Tirsdag |  |  | 3.5295 | 0
2019-12-24 23:00 | 3.6535 | 8447 |  | Onsdag |  |  | 3.6535 | 0
2019-12-25 | 3.623 | 8448 |  | Onsdag |  |  | 3.623 | 0
2019-12-25 01:00 | 3.5895 | 8449 |  | Onsdag |  |  | 3.5895 | 0
2019-12-25 02:00 | 3.0375 | 8450 |  | Onsdag |  |  | 3.0375 | 0
2019-12-25 03:00 | 3.034 | 8451 |  | Onsdag |  |  | 3.034 | 0
2019-12-25 04:00 | 2.793 | 8452 |  | Onsdag |  |  | 2.793 | 0
2019-12-25 05:00 | 2.751 | 8453 |  | Onsdag |  |  | 2.751 | 0
2019-12-25 06:00 | 2.733 | 8454 |  | Onsdag |  |  | 2.733 | 0
2019-12-25 07:00 | 2.761 | 8455 |  | Onsdag |  |  | 2.761 | 0
2019-12-25 08:00 | 2.8445 | 8456 |  | Onsdag |  |  | 2.8445 | 0
2019-12-25 09:00 | 5.119 | 8457 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.559
2019-12-25 10:00 | 4.296 | 8458 |  | Onsdag |  |  | 4.296 | 0
2019-12-25 11:00 | 4.8005 | 8459 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.2405
2019-12-25 12:00 | 6.0085 | 8460 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 1.4485
2019-12-25 13:00 | 4.976 | 8461 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.416
2019-12-25 14:00 | 5.236 | 8462 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.676
2019-12-25 15:00 | 4.743 | 8463 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.183
2019-12-25 16:00 | 4.7895 | 8464 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.2295
2019-12-25 17:00 | 5.277 | 8465 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.717
2019-12-25 18:00 | 4.6445 | 8466 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.0845
2019-12-25 19:00 | 4.644 | 8467 |  | Onsdag |  |  | 4.56 | 0.084
2019-12-25 20:00 | 4.0115 | 8468 |  | Onsdag |  |  | 4.0115 | 0
2019-12-25 21:00 | 4.051 | 8469 |  | Onsdag |  |  | 4.051 | 0
2019-12-25 22:00 | 4.353 | 8470 |  | Onsdag |  |  | 4.353 | 0
2019-12-25 23:00 | 3.4745 | 8471 |  | Torsdag |  |  | 3.4745 | 0
2019-12-26 | 3.383 | 8472 |  | Torsdag |  |  | 3.383 | 0
2019-12-26 01:00 | 3.1205 | 8473 |  | Torsdag |  |  | 3.1205 | 0
2019-12-26 02:00 | 3.189 | 8474 |  | Torsdag |  |  | 3.189 | 0
2019-12-26 03:00 | 3.1865 | 8475 |  | Torsdag |  |  | 3.1865 | 0
2019-12-26 04:00 | 3.3475 | 8476 |  | Torsdag |  |  | 3.3475 | 0
2019-12-26 05:00 | 3.4125 | 8477 |  | Torsdag |  |  | 3.4125 | 0
2019-12-26 06:00 | 3.515 | 8478 |  | Torsdag |  |  | 3.515 | 0
2019-12-26 07:00 | 3.812 | 8479 |  | Torsdag |  |  | 3.812 | 0
2019-12-26 08:00 | 4.011 | 8480 |  | Torsdag |  |  | 4.011 | 0
2019-12-26 09:00 | 4.5475 | 8481 |  | Torsdag |  |  | 4.5475 | 0
2019-12-26 10:00 | 4.507 | 8482 |  | Torsdag |  |  | 4.507 | 0
2019-12-26 11:00 | 4.372 | 8483 |  | Torsdag |  |  | 4.372 | 0
2019-12-26 12:00 | 4.3925 | 8484 |  | Torsdag |  |  | 4.3925 | 0
2019-12-26 13:00 | 4.382 | 8485 |  | Torsdag |  |  | 4.382 | 0
2019-12-26 14:00 | 3.64 | 8486 |  | Torsdag |  |  | 3.64 | 0
2019-12-26 15:00 | 3.467 | 8487 |  | Torsdag |  |  | 3.467 | 0
2019-12-26 16:00 | 4.469 | 8488 |  | Torsdag |  |  | 4.469 | 0
2019-12-26 17:00 | 4.3155 | 8489 |  | Torsdag |  |  | 4.3155 | 0
2019-12-26 18:00 | 4.316 | 8490 |  | Torsdag |  |  | 4.316 | 0
2019-12-26 19:00 | 3.876 | 8491 |  | Torsdag |  |  | 3.876 | 0
2019-12-26 20:00 | 3.7515 | 8492 |  | Torsdag |  |  | 3.7515 | 0
2019-12-26 21:00 | 3.83 | 8493 |  | Torsdag |  |  | 3.83 | 0
2019-12-26 22:00 | 3.582 | 8494 |  | Torsdag |  |  | 3.582 | 0
2019-12-26 23:00 | 3.3485 | 8495 |  | Fredag |  |  | 3.3485 | 0
2019-12-27 | 3.2705 | 8496 |  | Fredag |  |  | 3.2705 | 0
2019-12-27 01:00 | 3.6195 | 8497 |  | Fredag |  |  | 3.6195 | 0
2019-12-27 02:00 | 3.2365 | 8498 |  | Fredag |  |  | 3.2365 | 0
2019-12-27 03:00 | 3.455 | 8499 |  | Fredag |  |  | 3.455 | 0
2019-12-27 04:00 | 3.824 | 8500 |  | Fredag |  |  | 3.824 | 0
2019-12-27 05:00 | 3.952 | 8501 |  | Fredag |  |  | 3.952 | 0
2019-12-27 06:00 | 3.8475 | 8502 |  | Fredag |  |  | 3.8475 | 0
2019-12-27 07:00 | 3.793 | 8503 |  | Fredag |  |  | 3.793 | 0
2019-12-27 08:00 | 4.148 | 8504 |  | Fredag |  |  | 4.148 | 0
2019-12-27 09:00 | 5.341 | 8505 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.781
2019-12-27 10:00 | 5.0145 | 8506 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.4545
2019-12-27 11:00 | 4.1095 | 8507 |  | Fredag |  |  | 4.1095 | 0
2019-12-27 12:00 | 4.93 | 8508 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.37
2019-12-27 13:00 | 4.3885 | 8509 |  | Fredag |  |  | 4.3885 | 0
2019-12-27 14:00 | 3.894 | 8510 |  | Fredag |  |  | 3.894 | 0
2019-12-27 15:00 | 4.1485 | 8511 |  | Fredag |  |  | 4.1485 | 0
2019-12-27 16:00 | 4.682 | 8512 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.122
2019-12-27 17:00 | 4.886 | 8513 |  | Fredag |  |  | 4.56 | 0.326
2019-12-27 18:00 | 4.3095 | 8514 |  | Fredag |  |  | 4.3095 | 0
2019-12-27 19:00 | 4.17 | 8515 |  | Fredag |  |  | 4.17 | 0
2019-12-27 20:00 | 4.365 | 8516 |  | Fredag |  |  | 4.365 | 0
2019-12-27 21:00 | 4.0265 | 8517 |  | Fredag |  |  | 4.0265 | 0
2019-12-27 22:00 | 3.85 | 8518 |  | Fredag |  |  | 3.85 | 0
2019-12-27 23:00 | 3.2895 | 8519 |  | Lørdag |  |  | 3.2895 | 0
2019-12-28 | 3.189 | 8520 |  | Lørdag |  |  | 3.189 | 0
2019-12-28 01:00 | 3.2925 | 8521 |  | Lørdag |  |  | 3.2925 | 0
2019-12-28 02:00 | 3.215 | 8522 |  | Lørdag |  |  | 3.215 | 0
2019-12-28 03:00 | 3.477 | 8523 |  | Lørdag |  |  | 3.477 | 0
2019-12-28 04:00 | 3.458 | 8524 |  | Lørdag |  |  | 3.458 | 0
2019-12-28 05:00 | 3.0005 | 8525 |  | Lørdag |  |  | 3.0005 | 0
2019-12-28 06:00 | 3.151 | 8526 |  | Lørdag |  |  | 3.151 | 0
2019-12-28 07:00 | 2.915 | 8527 |  | Lørdag |  |  | 2.915 | 0
2019-12-28 08:00 | 3.135 | 8528 |  | Lørdag |  |  | 3.135 | 0
2019-12-28 09:00 | 4.107 | 8529 |  | Lørdag |  |  | 4.107 | 0
2019-12-28 10:00 | 4.2055 | 8530 |  | Lørdag |  |  | 4.2055 | 0
2019-12-28 11:00 | 4.7235 | 8531 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.1635
2019-12-28 12:00 | 5.022 | 8532 |  | Lørdag |  |  | 4.56 | 0.462
2019-12-28 13:00 | 4.2535 | 8533 |  | Lørdag |  |  | 4.2535 | 0
2019-12-28 14:00 | 4.3865 | 8534 |  | Lørdag |  |  | 4.3865 | 0
2019-12-28 15:00 | 4.269 | 8535 |  | Lørdag |  |  | 4.269 | 0
2019-12-28 16:00 | 4.4985 | 8536 |  | Lørdag |  |  | 4.4985 | 0
2019-12-28 17:00 | 3.589 | 8537 |  | Lørdag |  |  | 3.589 | 0
2019-12-28 18:00 | 3.121 | 8538 |  | Lørdag |  |  | 3.121 | 0
2019-12-28 19:00 | 3.129 | 8539 |  | Lørdag |  |  | 3.129 | 0
2019-12-28 20:00 | 3.4985 | 8540 |  | Lørdag |  |  | 3.4985 | 0
2019-12-28 21:00 | 3.134 | 8541 |  | Lørdag |  |  | 3.134 | 0
2019-12-28 22:00 | 3.182 | 8542 |  | Lørdag |  |  | 3.182 | 0
2019-12-28 23:00 | 3.7815 | 8543 |  | Søndag |  |  | 3.7815 | 0
2019-12-29 | 3.5435 | 8544 |  | Søndag |  |  | 3.5435 | 0
2019-12-29 01:00 | 3.4445 | 8545 |  | Søndag |  |  | 3.4445 | 0
2019-12-29 02:00 | 3.027 | 8546 |  | Søndag |  |  | 3.027 | 0
2019-12-29 03:00 | 2.719 | 8547 |  | Søndag |  |  | 2.719 | 0
2019-12-29 04:00 | 3.002 | 8548 |  | Søndag |  |  | 3.002 | 0
2019-12-29 05:00 | 2.9345 | 8549 |  | Søndag |  |  | 2.9345 | 0
2019-12-29 06:00 | 2.844 | 8550 |  | Søndag |  |  | 2.844 | 0
2019-12-29 07:00 | 3.7695 | 8551 |  | Søndag |  |  | 3.7695 | 0
2019-12-29 08:00 | 3.3895 | 8552 |  | Søndag |  |  | 3.3895 | 0
2019-12-29 09:00 | 3.0775 | 8553 |  | Søndag |  |  | 3.0775 | 0
2019-12-29 10:00 | 3.5885 | 8554 |  | Søndag |  |  | 3.5885 | 0
2019-12-29 11:00 | 3.594 | 8555 |  | Søndag |  |  | 3.594 | 0
2019-12-29 12:00 | 3.921 | 8556 |  | Søndag |  |  | 3.921 | 0
2019-12-29 13:00 | 3.1545 | 8557 |  | Søndag |  |  | 3.1545 | 0
2019-12-29 14:00 | 3.5525 | 8558 |  | Søndag |  |  | 3.5525 | 0
2019-12-29 15:00 | 4.3495 | 8559 |  | Søndag |  |  | 4.3495 | 0
2019-12-29 16:00 | 4.421 | 8560 |  | Søndag |  |  | 4.421 | 0
2019-12-29 17:00 | 3.502 | 8561 |  | Søndag |  |  | 3.502 | 0
2019-12-29 18:00 | 3.5885 | 8562 |  | Søndag |  |  | 3.5885 | 0
2019-12-29 19:00 | 3.341 | 8563 |  | Søndag |  |  | 3.341 | 0
2019-12-29 20:00 | 2.838 | 8564 |  | Søndag |  |  | 2.838 | 0
2019-12-29 21:00 | 3.0955 | 8565 |  | Søndag |  |  | 3.0955 | 0
2019-12-29 22:00 | 3.4315 | 8566 |  | Søndag |  |  | 3.4315 | 0
2019-12-29 23:00 | 2.9985 | 8567 |  | Mandag |  |  | 2.9985 | 0
2019-12-30 | 2.7565 | 8568 |  | Mandag |  |  | 2.7565 | 0
2019-12-30 01:00 | 2.4245 | 8569 |  | Mandag |  |  | 2.4245 | 0
2019-12-30 02:00 | 2.473 | 8570 |  | Mandag |  |  | 2.473 | 0
2019-12-30 03:00 | 2.409 | 8571 |  | Mandag |  |  | 2.409 | 0
2019-12-30 04:00 | 2.6155 | 8572 |  | Mandag |  |  | 2.6155 | 0
2019-12-30 05:00 | 2.52 | 8573 |  | Mandag |  |  | 2.52 | 0
2019-12-30 06:00 | 2.559 | 8574 |  | Mandag |  |  | 2.559 | 0
2019-12-30 07:00 | 2.9215 | 8575 |  | Mandag |  |  | 2.9215 | 0
2019-12-30 08:00 | 4.442 | 8576 |  | Mandag |  |  | 4.442 | 0
2019-12-30 09:00 | 4.441 | 8577 |  | Mandag |  |  | 4.441 | 0
2019-12-30 10:00 | 4.4245 | 8578 |  | Mandag |  |  | 4.4245 | 0
2019-12-30 11:00 | 4.0735 | 8579 |  | Mandag |  |  | 4.0735 | 0
2019-12-30 12:00 | 2.9295 | 8580 |  | Mandag |  |  | 2.9295 | 0
2019-12-30 13:00 | 3.085 | 8581 |  | Mandag |  |  | 3.085 | 0
2019-12-30 14:00 | 3.319 | 8582 |  | Mandag |  |  | 3.319 | 0
2019-12-30 15:00 | 3.226 | 8583 |  | Mandag |  |  | 3.226 | 0
2019-12-30 16:00 | 3.516 | 8584 |  | Mandag |  |  | 3.516 | 0
2019-12-30 17:00 | 4.1685 | 8585 |  | Mandag |  |  | 4.1685 | 0
2019-12-30 18:00 | 3.2515 | 8586 |  | Mandag |  |  | 3.2515 | 0
2019-12-30 19:00 | 3.7045 | 8587 |  | Mandag |  |  | 3.7045 | 0
2019-12-30 20:00 | 3.534 | 8588 |  | Mandag |  |  | 3.534 | 0
2019-12-30 21:00 | 3.352 | 8589 |  | Mandag |  |  | 3.352 | 0
2019-12-30 22:00 | 3.208 | 8590 |  | Mandag |  |  | 3.208 | 0
2019-12-30 23:00 | 2.651 | 8591 |  | Tirsdag |  |  | 2.651 | 0
2019-12-31 | 2.608 | 8592 |  | Tirsdag |  |  | 2.608 | 0
2019-12-31 01:00 | 2.5655 | 8593 |  | Tirsdag |  |  | 2.5655 | 0
2019-12-31 02:00 | 2.6875 | 8594 |  | Tirsdag |  |  | 2.6875 | 0
2019-12-31 03:00 | 2.8635 | 8595 |  | Tirsdag |  |  | 2.8635 | 0
2019-12-31 04:00 | 2.742 | 8596 |  | Tirsdag |  |  | 2.742 | 0
2019-12-31 05:00 | 2.5505 | 8597 |  | Tirsdag |  |  | 2.5505 | 0
2019-12-31 06:00 | 2.8435 | 8598 |  | Tirsdag |  |  | 2.8435 | 0
2019-12-31 07:00 | 3.456 | 8599 |  | Tirsdag |  |  | 3.456 | 0
2019-12-31 08:00 | 3.848 | 8600 |  | Tirsdag |  |  | 3.848 | 0
2019-12-31 09:00 | 4.3435 | 8601 |  | Tirsdag |  |  | 4.3435 | 0
2019-12-31 10:00 | 3.9225 | 8602 |  | Tirsdag |  |  | 3.9225 | 0
2019-12-31 11:00 | 3.635 | 8603 |  | Tirsdag |  |  | 3.635 | 0
2019-12-31 12:00 | 3.283 | 8604 |  | Tirsdag |  |  | 3.283 | 0
2019-12-31 13:00 | 3.893 | 8605 |  | Tirsdag |  |  | 3.893 | 0
2019-12-31 14:00 | 4.6675 | 8606 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.1075
2019-12-31 15:00 | 5.2225 | 8607 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.6625
2019-12-31 16:00 | 5.5295 | 8608 |  | Tirsdag |  |  | 4.56 | 0.9695
2019-12-31 17:00 | 4.231 | 8609 |  | Tirsdag |  |  | 4.231 | 0
2019-12-31 18:00 | 3.561 | 8610 |  | Tirsdag |  |  | 3.561 | 0
2019-12-31 19:00 | 4 | 8611 |  | Tirsdag |  |  | 4 | 0
2019-12-31 20:00 | 3.3775 | 8612 |  | Tirsdag |  |  | 3.3775 | 0
2019-12-31 21:00 | 3.443 | 8613 |  | Tirsdag |  |  | 3.443 | 0
2019-12-31 22:00 | 3.7335 | 8614 |  | Tirsdag |  |  | 3.7335 | 0
2019-12-31 23:00 | 3.484 | 8615 |  | Tirsdag |  |  | 3.484 | 0
2020-01-01 | 2.7815
2020-01-01 01:00 | 2.8305
2020-01-01 02:00 | 2.7505
2020-01-01 03:00 | 2.4805
2020-01-01 04:00 | 2.5305
2020-01-01 05:00 | 2.7005
2020-01-01 06:00 | 2.518
2020-01-01 07:00 | 2.789
2020-01-01 08:00 | 3.057
2020-01-01 09:00 | 3.427
2020-01-01 10:00 | 4.059
2020-01-01 11:00 | 4.574
2020-01-01 12:00 | 3.653
2020-01-01 13:00 | 2.858
2020-01-01 14:00 | 2.92
2020-01-01 15:00 | 3.2455
2020-01-01 16:00 | 3.9965
2020-01-01 17:00 | 3.7475
2020-01-01 18:00 | 3.2875
2020-01-01 19:00 | 3.4965
2020-01-01 20:00 | 3.357
2020-01-01 21:00 | 3.017
2020-01-01 22:00 | 2.952
2020-01-01 23:00 | 2.464
2020-01-02 | 2.544
2020-01-02 01:00 | 2.5435
2020-01-02 02:00 | 2.4995
2020-01-02 03:00 | 2.524
2020-01-02 04:00 | 2.509
2020-01-02 05:00 | 2.9035
2020-01-02 06:00 | 3.224
2020-01-02 07:00 | 3.6395
2020-01-02 08:00 | 4.14
2020-01-02 09:00 | 4.994
2020-01-02 10:00 | 3.7345
2020-01-02 11:00 | 3.152
2020-01-02 12:00 | 3.0025
2020-01-02 13:00 | 3.516
2020-01-02 14:00 | 3.8975
2020-01-02 15:00 | 3.383
2020-01-02 16:00 | 3.477
2020-01-02 17:00 | 3.783
2020-01-02 18:00 | 3.6515
2020-01-02 19:00 | 3.5995
2020-01-02 20:00 | 3.0445
2020-01-02 21:00 | 2.94
2020-01-02 22:00 | 3.097
2020-01-02 23:00 | 2.891
2020-01-03 | 2.898
2020-01-03 01:00 | 2.5265
2020-01-03 02:00 | 2.588
2020-01-03 03:00 | 2.741
2020-01-03 04:00 | 3.0635
2020-01-03 05:00 | 3.044
2020-01-03 06:00 | 3.0515
2020-01-03 07:00 | 3.2985
2020-01-03 08:00 | 3.7755
2020-01-03 09:00 | 3.9055
2020-01-03 10:00 | 4.5985
2020-01-03 11:00 | 3.8745
2020-01-03 12:00 | 3.6495
2020-01-03 13:00 | 3.5575
2020-01-03 14:00 | 3.8755
2020-01-03 15:00 | 4.597
2020-01-03 16:00 | 4.885
2020-01-03 17:00 | 5.3195
2020-01-03 18:00 | 3.799
2020-01-03 19:00 | 3.4135
2020-01-03 20:00 | 3.5465
2020-01-03 21:00 | 3.4045
2020-01-03 22:00 | 3.289
2020-01-03 23:00 | 3.331
2020-01-04 | 3.005
2020-01-04 01:00 | 3.0025
2020-01-04 02:00 | 3.555
2020-01-04 03:00 | 3.6325
2020-01-04 04:00 | 3.6195
2020-01-04 05:00 | 3.613
2020-01-04 06:00 | 3.12
2020-01-04 07:00 | 3.1585
2020-01-04 08:00 | 3.1745
2020-01-04 09:00 | 5.1525
2020-01-04 10:00 | 4.675
2020-01-04 11:00 | 4.4125
2020-01-04 12:00 | 4.0015
2020-01-04 13:00 | 4.265
2020-01-04 14:00 | 3.8325
2020-01-04 15:00 | 4.0365
2020-01-04 16:00 | 4.35
2020-01-04 17:00 | 4.6065
2020-01-04 18:00 | 4.082
2020-01-04 19:00 | 3.7135
2020-01-04 20:00 | 3.779
2020-01-04 21:00 | 3.683
2020-01-04 22:00 | 4.1945
2020-01-04 23:00 | 3.7545
2020-01-05 | 3.7885
2020-01-05 01:00 | 3.395
2020-01-05 02:00 | 3.424
2020-01-05 03:00 | 3.17
2020-01-05 04:00 | 2.898
2020-01-05 05:00 | 3.0905
2020-01-05 06:00 | 3.195
2020-01-05 07:00 | 3.2545
2020-01-05 08:00 | 4.2335
2020-01-05 09:00 | 4.5885
2020-01-05 10:00 | 4.328
2020-01-05 11:00 | 3.7675
2020-01-05 12:00 | 3.798
2020-01-05 13:00 | 3.208
2020-01-05 14:00 | 3.7525
2020-01-05 15:00 | 3.762
2020-01-05 16:00 | 4.2515
2020-01-05 17:00 | 3.453
2020-01-05 18:00 | 3.688
2020-01-05 19:00 | 3.2975
2020-01-05 20:00 | 3.4105
2020-01-05 21:00 | 3.5015
2020-01-05 22:00 | 3.3635
2020-01-05 23:00 | 2.884
2020-01-06 | 2.4615
2020-01-06 01:00 | 2.7705
2020-01-06 02:00 | 2.5175
2020-01-06 03:00 | 2.5515
2020-01-06 04:00 | 2.741
2020-01-06 05:00 | 2.746
2020-01-06 06:00 | 3.0675
2020-01-06 07:00 | 4.54
2020-01-06 08:00 | 4.906
2020-01-06 09:00 | 4.1325
2020-01-06 10:00 | 3.6295
2020-01-06 11:00 | 3.7135
2020-01-06 12:00 | 3.9115
2020-01-06 13:00 | 3.839
2020-01-06 14:00 | 4.2415
2020-01-06 15:00 | 3.4205
2020-01-06 16:00 | 3.547
2020-01-06 17:00 | 3.4425
2020-01-06 18:00 | 3.861
2020-01-06 19:00 | 3.9465
2020-01-06 20:00 | 3.642
2020-01-06 21:00 | 3.528
2020-01-06 22:00 | 2.962
2020-01-06 23:00 | 2.9345
2020-01-07 | 2.892
2020-01-07 01:00 | 3.044
2020-01-07 02:00 | 2.843
2020-01-07 03:00 | 3.1605
2020-01-07 04:00 | 2.817
2020-01-07 05:00 | 3.15
2020-01-07 06:00 | 3.501
2020-01-07 07:00 | 3.394
2020-01-07 08:00 | 3.2035
2020-01-07 09:00 | 2.959
2020-01-07 10:00 | 3.074
2020-01-07 11:00 | 2.833
2020-01-07 12:00 | 3.4815
2020-01-07 13:00 | 3.896
2020-01-07 14:00 | 3.4095
2020-01-07 15:00 | 3.686
2020-01-07 16:00 | 3.9715
2020-01-07 17:00 | 4.268
2020-01-07 18:00 | 3.9965
2020-01-07 19:00 | 2.873
2020-01-07 20:00 | 3.345
2020-01-07 21:00 | 2.9085
2020-01-07 22:00 | 2.8945
2020-01-07 23:00 | 2.8965
2020-01-08 | 2.988
2020-01-08 01:00 | 2.854
2020-01-08 02:00 | 2.4775
2020-01-08 03:00 | 2.3125
2020-01-08 04:00 | 2.7125
2020-01-08 05:00 | 2.718
2020-01-08 06:00 | 2.775
2020-01-08 07:00 | 3.6125
2020-01-08 08:00 | 3.3885
2020-01-08 09:00 | 3.1395
2020-01-08 10:00 | 3.2805
2020-01-08 11:00 | 3.6375
2020-01-08 12:00 | 3.4945
2020-01-08 13:00 | 2.9115
2020-01-08 14:00 | 3.262
2020-01-08 15:00 | 4.2385
2020-01-08 16:00 | 3.8675
2020-01-08 17:00 | 3.7345
2020-01-08 18:00 | 2.955
2020-01-08 19:00 | 2.768
2020-01-08 20:00 | 3.191
2020-01-08 21:00 | 3.7725
2020-01-08 22:00 | 4.02
2020-01-08 23:00 | 3.1955
2020-01-09 | 2.7695
2020-01-09 01:00 | 2.6145
2020-01-09 02:00 | 2.586
2020-01-09 03:00 | 2.7555
2020-01-09 04:00 | 2.836
2020-01-09 05:00 | 2.812
2020-01-09 06:00 | 3.156
2020-01-09 07:00 | 4.124
2020-01-09 08:00 | 4.281
2020-01-09 09:00 | 4.2215
2020-01-09 10:00 | 3.422
2020-01-09 11:00 | 3.9105
2020-01-09 12:00 | 3.811
2020-01-09 13:00 | 3.3945
2020-01-09 14:00 | 4.6045
2020-01-09 15:00 | 4.022
2020-01-09 16:00 | 4.1845
2020-01-09 17:00 | 4.3695
2020-01-09 18:00 | 3.916
2020-01-09 19:00 | 4.2915
2020-01-09 20:00 | 4.148
2020-01-09 21:00 | 3.8925
2020-01-09 22:00 | 3.618
2020-01-09 23:00 | 3.6935
2020-01-10 | 3.321
2020-01-10 01:00 | 3.0005
2020-01-10 02:00 | 3.0445
2020-01-10 03:00 | 2.9295
2020-01-10 04:00 | 3.1405
2020-01-10 05:00 | 3.218
2020-01-10 06:00 | 3.743
2020-01-10 07:00 | 4.355
2020-01-10 08:00 | 4.871
2020-01-10 09:00 | 4.8975
2020-01-10 10:00 | 4.2425
2020-01-10 11:00 | 3.5035
2020-01-10 12:00 | 3.5605
2020-01-10 13:00 | 3.08
2020-01-10 14:00 | 3.272
2020-01-10 15:00 | 3.4615
2020-01-10 16:00 | 4.5065
2020-01-10 17:00 | 4.399
2020-01-10 18:00 | 5.003
2020-01-10 19:00 | 4.731
2020-01-10 20:00 | 5.2385
2020-01-10 21:00 | 4.185
2020-01-10 22:00 | 5.2405
2020-01-10 23:00 | 3.639
2020-01-11 | 3.8625
2020-01-11 01:00 | 3.593
2020-01-11 02:00 | 3.653
2020-01-11 03:00 | 3.873
2020-01-11 04:00 | 4.8465
2020-01-11 05:00 | 4.7295
2020-01-11 06:00 | 4.471
2020-01-11 07:00 | 4.4685
2020-01-11 08:00 | 4.311
2020-01-11 09:00 | 4.8675
2020-01-11 10:00 | 4.721
2020-01-11 11:00 | 4.6795
2020-01-11 12:00 | 4.592
2020-01-11 13:00 | 4.3245
2020-01-11 14:00 | 4.239
2020-01-11 15:00 | 4.279
2020-01-11 16:00 | 4.0405
2020-01-11 17:00 | 3.9825
2020-01-11 18:00 | 4.474
2020-01-11 19:00 | 3.5165
2020-01-11 20:00 | 3.355
2020-01-11 21:00 | 3.6325
2020-01-11 22:00 | 3.295
2020-01-11 23:00 | 3.0045
2020-01-12 | 3.1055
2020-01-12 01:00 | 3.2515
2020-01-12 02:00 | 3.6195
2020-01-12 03:00 | 3.1935
2020-01-12 04:00 | 3.1205
2020-01-12 05:00 | 3.1785
2020-01-12 06:00 | 3.5165
2020-01-12 07:00 | 3.466
2020-01-12 08:00 | 3.2795
2020-01-12 09:00 | 4.185
2020-01-12 10:00 | 4.0555
2020-01-12 11:00 | 4.0635
2020-01-12 12:00 | 3.748
2020-01-12 13:00 | 3.4535
2020-01-12 14:00 | 3.527
2020-01-12 15:00 | 3.363
2020-01-12 16:00 | 4.066
2020-01-12 17:00 | 4.3695
2020-01-12 18:00 | 3.506
2020-01-12 19:00 | 3.5695
2020-01-12 20:00 | 3.477
2020-01-12 21:00 | 3.998
2020-01-12 22:00 | 3.8235
2020-01-12 23:00 | 3.925
2020-01-13 | 3.542
2020-01-13 01:00 | 3.297
2020-01-13 02:00 | 3.3495
2020-01-13 03:00 | 3.297
2020-01-13 04:00 | 3.412
2020-01-13 05:00 | 3.2755
2020-01-13 06:00 | 3.1655
2020-01-13 07:00 | 3.683
2020-01-13 08:00 | 4.369
2020-01-13 09:00 | 4.1805
2020-01-13 10:00 | 4.1955
2020-01-13 11:00 | 4.108
2020-01-13 12:00 | 3.0875
2020-01-13 13:00 | 3.709
2020-01-13 14:00 | 4.5135
2020-01-13 15:00 | 3.806
2020-01-13 16:00 | 3.798
2020-01-13 17:00 | 4.359
2020-01-13 18:00 | 4.3065
2020-01-13 19:00 | 4.7075
2020-01-13 20:00 | 4.684
2020-01-13 21:00 | 4.7735
2020-01-13 22:00 | 4.0725
2020-01-13 23:00 | 3.458
2020-01-14 | 3.5715
2020-01-14 01:00 | 3.3475
2020-01-14 02:00 | 3.347
2020-01-14 03:00 | 3.539
2020-01-14 04:00 | 3.5315
2020-01-14 05:00 | 3.309
2020-01-14 06:00 | 3.5995
2020-01-14 07:00 | 3.905
2020-01-14 08:00 | 3.9185
2020-01-14 09:00 | 3.8265
2020-01-14 10:00 | 3.801
2020-01-14 11:00 | 4.7035
2020-01-14 12:00 | 3.84
2020-01-14 13:00 | 4.233
2020-01-14 14:00 | 4.224
2020-01-14 15:00 | 4.5005
2020-01-14 16:00 | 4.4295
2020-01-14 17:00 | 4.1875
2020-01-14 18:00 | 3.951
2020-01-14 19:00 | 4.0565
2020-01-14 20:00 | 3.9335
2020-01-14 21:00 | 3.5335
2020-01-14 22:00 | 3.1855
2020-01-14 23:00 | 2.952
2020-01-15 | 3.434
2020-01-15 01:00 | 3.307
2020-01-15 02:00 | 3.032
2020-01-15 03:00 | 3.558
2020-01-15 04:00 | 3.2855
2020-01-15 05:00 | 3.8445
2020-01-15 06:00 | 3.935
2020-01-15 07:00 | 4.48
2020-01-15 08:00 | 3.5985
2020-01-15 09:00 | 3.5805
2020-01-15 10:00 | 3.755
2020-01-15 11:00 | 3.2175
2020-01-15 12:00 | 2.756
2020-01-15 13:00 | 3.1335
2020-01-15 14:00 | 3.3195
2020-01-15 15:00 | 3.1835
2020-01-15 16:00 | 4.174
2020-01-15 17:00 | 4.3505
2020-01-15 18:00 | 4.237
2020-01-15 19:00 | 4.1815
2020-01-15 20:00 | 3.75
2020-01-15 21:00 | 3.8135
2020-01-15 22:00 | 3.7445
2020-01-15 23:00 | 3.3845
2020-01-16 | 3.4175
2020-01-16 01:00 | 2.8395
2020-01-16 02:00 | 2.8815
2020-01-16 03:00 | 3.078
2020-01-16 04:00 | 3.187
2020-01-16 05:00 | 3.183
2020-01-16 06:00 | 3.2585
2020-01-16 07:00 | 3.704
2020-01-16 08:00 | 3.622
2020-01-16 09:00 | 3.1335
2020-01-16 10:00 | 3.8745
2020-01-16 11:00 | 4.251
2020-01-16 12:00 | 3.6765
2020-01-16 13:00 | 2.7535
2020-01-16 14:00 | 3.0215
2020-01-16 15:00 | 3.343
2020-01-16 16:00 | 4.12
2020-01-16 17:00 | 4.346
2020-01-16 18:00 | 4.01
2020-01-16 19:00 | 3.85
2020-01-16 20:00 | 4.0835
2020-01-16 21:00 | 3.7005
2020-01-16 22:00 | 3.2235
2020-01-16 23:00 | 2.67
2020-01-17 | 2.653
2020-01-17 01:00 | 3.189
2020-01-17 02:00 | 3.5465
2020-01-17 03:00 | 3.722
2020-01-17 04:00 | 3.0945
2020-01-17 05:00 | 2.7785
2020-01-17 06:00 | 2.748
2020-01-17 07:00 | 3.31
2020-01-17 08:00 | 3.713
2020-01-17 09:00 | 3.438
2020-01-17 10:00 | 3.1905
2020-01-17 11:00 | 3.584
2020-01-17 12:00 | 2.714
2020-01-17 13:00 | 3.506
2020-01-17 14:00 | 3.7265
2020-01-17 15:00 | 3.3165
2020-01-17 16:00 | 3.4555
2020-01-17 17:00 | 3.361
2020-01-17 18:00 | 3.099
2020-01-17 19:00 | 3.1385
2020-01-17 20:00 | 3.4335
2020-01-17 21:00 | 3.549
2020-01-17 22:00 | 3.392
2020-01-17 23:00 | 2.671
2020-01-18 | 2.8205
2020-01-18 01:00 | 3.047
2020-01-18 02:00 | 2.98
2020-01-18 03:00 | 3.186
2020-01-18 04:00 | 2.5905
2020-01-18 05:00 | 2.7655
2020-01-18 06:00 | 2.834
2020-01-18 07:00 | 3.134
2020-01-18 08:00 | 3.334
2020-01-18 09:00 | 3.3265
2020-01-18 10:00 | 3.333
2020-01-18 11:00 | 4.085
2020-01-18 12:00 | 3.445
2020-01-18 13:00 | 3.3235
2020-01-18 14:00 | 4.131
2020-01-18 15:00 | 4.4275
2020-01-18 16:00 | 4.2035
2020-01-18 17:00 | 4.7485
2020-01-18 18:00 | 4.3645
2020-01-18 19:00 | 4.7335
2020-01-18 20:00 | 4.5645
2020-01-18 21:00 | 4.0105
2020-01-18 22:00 | 3.671
2020-01-18 23:00 | 3.986
2020-01-19 | 3.4205
2020-01-19 01:00 | 3.517
2020-01-19 02:00 | 3.29
2020-01-19 03:00 | 2.8775
2020-01-19 04:00 | 3.215
2020-01-19 05:00 | 3.157
2020-01-19 06:00 | 3.0455
2020-01-19 07:00 | 3.222
2020-01-19 08:00 | 3.1495
2020-01-19 09:00 | 3.7685
2020-01-19 10:00 | 4.675
2020-01-19 11:00 | 4.673
2020-01-19 12:00 | 4.753
2020-01-19 13:00 | 4.229
2020-01-19 14:00 | 3.4585
2020-01-19 15:00 | 3.5105
2020-01-19 16:00 | 3.6245
2020-01-19 17:00 | 3.1245
2020-01-19 18:00 | 3.8855
2020-01-19 19:00 | 3.8905
2020-01-19 20:00 | 3.638
2020-01-19 21:00 | 3.632
2020-01-19 22:00 | 3.063
2020-01-19 23:00 | 3.1425
2020-01-20 | 2.9005
2020-01-20 01:00 | 3.035
2020-01-20 02:00 | 2.821
2020-01-20 03:00 | 2.9505
2020-01-20 04:00 | 2.801
2020-01-20 05:00 | 3.2285
2020-01-20 06:00 | 3.214
2020-01-20 07:00 | 3.1895
2020-01-20 08:00 | 3.9495
2020-01-20 09:00 | 4.015
2020-01-20 10:00 | 3.832
2020-01-20 11:00 | 3.085
2020-01-20 12:00 | 3.3215
2020-01-20 13:00 | 3.315
2020-01-20 14:00 | 3.497
2020-01-20 15:00 | 3.458
2020-01-20 16:00 | 4.255
2020-01-20 17:00 | 3.749
2020-01-20 18:00 | 3.627
2020-01-20 19:00 | 3.505
2020-01-20 20:00 | 3.5505
2020-01-20 21:00 | 2.889
2020-01-20 22:00 | 2.9695
2020-01-20 23:00 | 2.8075
2020-01-21 | 2.8175
2020-01-21 01:00 | 2.7065
2020-01-21 02:00 | 2.7215
2020-01-21 03:00 | 2.8105
2020-01-21 04:00 | 3.1005
2020-01-21 05:00 | 3.1065
2020-01-21 06:00 | 3.464
2020-01-21 07:00 | 4.3175
2020-01-21 08:00 | 3.7935
2020-01-21 09:00 | 3.22
2020-01-21 10:00 | 3.0745
2020-01-21 11:00 | 3.176
2020-01-21 12:00 | 2.882
2020-01-21 13:00 | 3.0235
2020-01-21 14:00 | 3.463
2020-01-21 15:00 | 3.693
2020-01-21 16:00 | 4.1765
2020-01-21 17:00 | 3.5685
2020-01-21 18:00 | 3.1775
2020-01-21 19:00 | 3.254
2020-01-21 20:00 | 3.1075
2020-01-21 21:00 | 2.986
2020-01-21 22:00 | 3.2285
2020-01-21 23:00 | 3.03
2020-01-22 | 3.0215
2020-01-22 01:00 | 3.194
2020-01-22 02:00 | 3.391
2020-01-22 03:00 | 3.4725
2020-01-22 04:00 | 3.4075
2020-01-22 05:00 | 3.123
2020-01-22 06:00 | 3.2235
2020-01-22 07:00 | 3.9885
2020-01-22 08:00 | 4.2375
2020-01-22 09:00 | 4.003
2020-01-22 10:00 | 3.0245
2020-01-22 11:00 | 3.592
2020-01-22 12:00 | 3.3245
2020-01-22 13:00 | 3.582
2020-01-22 14:00 | 3.1785
2020-01-22 15:00 | 3.1825
2020-01-22 16:00 | 3.24
2020-01-22 17:00 | 3.704
2020-01-22 18:00 | 3.685
2020-01-22 19:00 | 3.586
2020-01-22 20:00 | 3.597
2020-01-22 21:00 | 3.7795
2020-01-22 22:00 | 3.3775
2020-01-22 23:00 | 3.354
2020-01-23 | 3.2685
2020-01-23 01:00 | 3.2735
2020-01-23 02:00 | 3.0615
2020-01-23 03:00 | 3.1255
2020-01-23 04:00 | 3.0225
2020-01-23 05:00 | 2.9655
2020-01-23 06:00 | 3.12
2020-01-23 07:00 | 3.496
2020-01-23 08:00 | 4.2775
2020-01-23 09:00 | 4.4325
2020-01-23 10:00 | 4.495
2020-01-23 11:00 | 3.5355
2020-01-23 12:00 | 3.182
2020-01-23 13:00 | 2.941
2020-01-23 14:00 | 3.351
2020-01-23 15:00 | 3.471
2020-01-23 16:00 | 3.048
2020-01-23 17:00 | 3.505
2020-01-23 18:00 | 3.371
2020-01-23 19:00 | 3.3895
2020-01-23 20:00 | 3.6265
2020-01-23 21:00 | 3.5415
2020-01-23 22:00 | 3.332
2020-01-23 23:00 | 2.8725
2020-01-24 | 2.851
2020-01-24 01:00 | 2.714
2020-01-24 02:00 | 2.781
2020-01-24 03:00 | 2.914
2020-01-24 04:00 | 2.795
2020-01-24 05:00 | 2.9165
2020-01-24 06:00 | 3.3235
2020-01-24 07:00 | 3.79
2020-01-24 08:00 | 4.4255
2020-01-24 09:00 | 5.15
2020-01-24 10:00 | 5.0535
2020-01-24 11:00 | 4.0555
2020-01-24 12:00 | 3.438
2020-01-24 13:00 | 3.446
2020-01-24 14:00 | 3.2225
2020-01-24 15:00 | 3.807
2020-01-24 16:00 | 4.3325
2020-01-24 17:00 | 4.068
2020-01-24 18:00 | 3.908
2020-01-24 19:00 | 3.7345
2020-01-24 20:00 | 3.5995
2020-01-24 21:00 | 3.8705
2020-01-24 22:00 | 3.111
2020-01-24 23:00 | 3.1825
2020-01-25 | 3.086
2020-01-25 01:00 | 2.895
2020-01-25 02:00 | 2.726
2020-01-25 03:00 | 3.0475
2020-01-25 04:00 | 2.9175
2020-01-25 05:00 | 3.107
2020-01-25 06:00 | 3.496
2020-01-25 07:00 | 3.4305
2020-01-25 08:00 | 3.6205
2020-01-25 09:00 | 3.9175
2020-01-25 10:00 | 2.944
2020-01-25 11:00 | 3.024
2020-01-25 12:00 | 3.19
2020-01-25 13:00 | 3.5255
2020-01-25 14:00 | 3.3305
2020-01-25 15:00 | 3.4575
2020-01-25 16:00 | 3.721
2020-01-25 17:00 | 3.7185
2020-01-25 18:00 | 3.8335
2020-01-25 19:00 | 3.2995
2020-01-25 20:00 | 3.338
2020-01-25 21:00 | 3.391
2020-01-25 22:00 | 3.4445
2020-01-25 23:00 | 2.838
2020-01-26 | 2.8485
2020-01-26 01:00 | 2.624
2020-01-26 02:00 | 2.714
2020-01-26 03:00 | 3.248
2020-01-26 04:00 | 3.128
2020-01-26 05:00 | 3.1935
2020-01-26 06:00 | 3.288
2020-01-26 07:00 | 2.872
2020-01-26 08:00 | 2.911
2020-01-26 09:00 | 3.9275
2020-01-26 10:00 | 4.2085
2020-01-26 11:00 | 3.2715
2020-01-26 12:00 | 2.998
2020-01-26 13:00 | 3.6185
2020-01-26 14:00 | 3.354
2020-01-26 15:00 | 3.534
2020-01-26 16:00 | 4.454
2020-01-26 17:00 | 3.5625
2020-01-26 18:00 | 3.014
2020-01-26 19:00 | 3.5205
2020-01-26 20:00 | 3.374
2020-01-26 21:00 | 3.1345
2020-01-26 22:00 | 2.6105
2020-01-26 23:00 | 2.6425
2020-01-27 | 2.6335
2020-01-27 01:00 | 3.288
2020-01-27 02:00 | 3.3625
2020-01-27 03:00 | 3.176
2020-01-27 04:00 | 2.9305
2020-01-27 05:00 | 2.966
2020-01-27 06:00 | 3.047
2020-01-27 07:00 | 3.1875
2020-01-27 08:00 | 3.787
2020-01-27 09:00 | 3.8115
2020-01-27 10:00 | 3.5275
2020-01-27 11:00 | 3.4835
2020-01-27 12:00 | 3.5305
2020-01-27 13:00 | 3.403
2020-01-27 14:00 | 4.321
2020-01-27 15:00 | 2.9815
2020-01-27 16:00 | 2.9885
2020-01-27 17:00 | 3.7935
2020-01-27 18:00 | 3.677
2020-01-27 19:00 | 3.3455
2020-01-27 20:00 | 3.806
2020-01-27 21:00 | 3.5655
2020-01-27 22:00 | 3.4565
2020-01-27 23:00 | 3.4065
2020-01-28 | 2.9675
2020-01-28 01:00 | 2.869
2020-01-28 02:00 | 2.9865
2020-01-28 03:00 | 3.04
2020-01-28 04:00 | 3.1625
2020-01-28 05:00 | 3.1245
2020-01-28 06:00 | 4.303
2020-01-28 07:00 | 4.1515
2020-01-28 08:00 | 4.411
2020-01-28 09:00 | 5.17
2020-01-28 10:00 | 4.9765
2020-01-28 11:00 | 4.481
2020-01-28 12:00 | 4.054
2020-01-28 13:00 | 3.0775
2020-01-28 14:00 | 2.7535
2020-01-28 15:00 | 4.3345
2020-01-28 16:00 | 4.558
2020-01-28 17:00 | 3.938
2020-01-28 18:00 | 4.0165
2020-01-28 19:00 | 3.6815
2020-01-28 20:00 | 3.6465
2020-01-28 21:00 | 3.3845
2020-01-28 22:00 | 3.3715
2020-01-28 23:00 | 3.097
2020-01-29 | 3.1145
2020-01-29 01:00 | 2.948
2020-01-29 02:00 | 3.258
2020-01-29 03:00 | 3.1405
2020-01-29 04:00 | 3.167
2020-01-29 05:00 | 3.453
2020-01-29 06:00 | 4.355
2020-01-29 07:00 | 4.5145
2020-01-29 08:00 | 4.7575
2020-01-29 09:00 | 4.2725
2020-01-29 10:00 | 3.7145
2020-01-29 11:00 | 3.8905
2020-01-29 12:00 | 3.627
2020-01-29 13:00 | 3.471
2020-01-29 14:00 | 3.7595
2020-01-29 15:00 | 3.6225
2020-01-29 16:00 | 4.3775
2020-01-29 17:00 | 3.947
2020-01-29 18:00 | 3.2625
2020-01-29 19:00 | 3.178
2020-01-29 20:00 | 3.5795
2020-01-29 21:00 | 3.5375
2020-01-29 22:00 | 3.118
2020-01-29 23:00 | 3.313
2020-01-30 | 2.8845
2020-01-30 01:00 | 3.1215
2020-01-30 02:00 | 2.812
2020-01-30 03:00 | 2.858
2020-01-30 04:00 | 3.0405
2020-01-30 05:00 | 3.237
2020-01-30 06:00 | 3.1525
2020-01-30 07:00 | 4.172
2020-01-30 08:00 | 3.791
2020-01-30 09:00 | 3.596
2020-01-30 10:00 | 3.762
2020-01-30 11:00 | 3.087
2020-01-30 12:00 | 2.993
2020-01-30 13:00 | 2.915
2020-01-30 14:00 | 3.038
2020-01-30 15:00 | 3.72
2020-01-30 16:00 | 3.7605
2020-01-30 17:00 | 3.108
2020-01-30 18:00 | 3.315
2020-01-30 19:00 | 3.671
2020-01-30 20:00 | 4.212
2020-01-30 21:00 | 3.721
2020-01-30 22:00 | 3.46
2020-01-30 23:00 | 3.4235
2020-01-31 | 3.037
2020-01-31 01:00 | 3.1475
2020-01-31 02:00 | 2.8925
2020-01-31 03:00 | 3.0925
2020-01-31 04:00 | 3.2065
2020-01-31 05:00 | 3.2535
2020-01-31 06:00 | 3.526
2020-01-31 07:00 | 4.4695
2020-01-31 08:00 | 4.6755
2020-01-31 09:00 | 3.8175
2020-01-31 10:00 | 2.986
2020-01-31 11:00 | 3.698
2020-01-31 12:00 | 3.2185
2020-01-31 13:00 | 2.868
2020-01-31 14:00 | 3.1215
2020-01-31 15:00 | 3.5185
2020-01-31 16:00 | 4.199
2020-01-31 17:00 | 3.4365
2020-01-31 18:00 | 3.006
2020-01-31 19:00 | 2.9435
2020-01-31 20:00 | 2.9385
2020-01-31 21:00 | 3.878
2020-01-31 22:00 | 3.8835
2020-01-31 23:00 | 3.3895
2020-02-01 | 3.362
2020-02-01 01:00 | 2.9225
2020-02-01 02:00 | 3.017
2020-02-01 03:00 | 2.799
2020-02-01 04:00 | 2.8825
2020-02-01 05:00 | 2.9665
2020-02-01 06:00 | 2.814
2020-02-01 07:00 | 2.837
2020-02-01 08:00 | 3.764
2020-02-01 09:00 | 4.4465
2020-02-01 10:00 | 4.233
2020-02-01 11:00 | 3.441
2020-02-01 12:00 | 3.1805
2020-02-01 13:00 | 3.5275
2020-02-01 14:00 | 3.212
2020-02-01 15:00 | 3.2235
2020-02-01 16:00 | 3.2665
2020-02-01 17:00 | 3.369
2020-02-01 18:00 | 3.721
2020-02-01 19:00 | 3.171
2020-02-01 20:00 | 3.375
2020-02-01 21:00 | 3.484
2020-02-01 22:00 | 3.2005
2020-02-01 23:00 | 3.1965
2020-02-02 | 3.0355
2020-02-02 01:00 | 3.024
2020-02-02 02:00 | 3.0385
2020-02-02 03:00 | 2.9035
2020-02-02 04:00 | 3.1925
2020-02-02 05:00 | 3.105
2020-02-02 06:00 | 3.9115
2020-02-02 07:00 | 3.457
2020-02-02 08:00 | 3.833
2020-02-02 09:00 | 4.0085
2020-02-02 10:00 | 4.4625
2020-02-02 11:00 | 4.426
2020-02-02 12:00 | 4.5145
2020-02-02 13:00 | 4.3675
2020-02-02 14:00 | 4.02
2020-02-02 15:00 | 3.593
2020-02-02 16:00 | 3.313
2020-02-02 17:00 | 4.081
2020-02-02 18:00 | 3.4195
2020-02-02 19:00 | 3.7505
2020-02-02 20:00 | 4.1755
2020-02-02 21:00 | 3.5435
2020-02-02 22:00 | 3.506
2020-02-02 23:00 | 3.244
2020-02-03 | 3.038
2020-02-03 01:00 | 3.2305
2020-02-03 02:00 | 3.277
2020-02-03 03:00 | 3.271
2020-02-03 04:00 | 3.6835
2020-02-03 05:00 | 3.5975
2020-02-03 06:00 | 4.0165
2020-02-03 07:00 | 4.7625
2020-02-03 08:00 | 4.439
2020-02-03 09:00 | 4.189
2020-02-03 10:00 | 3.55
2020-02-03 11:00 | 3.399
2020-02-03 12:00 | 3.5785
2020-02-03 13:00 | 3.7115
2020-02-03 14:00 | 3.8265
2020-02-03 15:00 | 4.14
2020-02-03 16:00 | 4.3775
2020-02-03 17:00 | 4.028
2020-02-03 18:00 | 4.0595
2020-02-03 19:00 | 3.649
2020-02-03 20:00 | 3.026
2020-02-03 21:00 | 3.2015
2020-02-03 22:00 | 3.3555
2020-02-03 23:00 | 3.181
2020-02-04 | 3.09
2020-02-04 01:00 | 3.3545
2020-02-04 02:00 | 3.4965
2020-02-04 03:00 | 3.5485
2020-02-04 04:00 | 3.614
2020-02-04 05:00 | 3.4875
2020-02-04 06:00 | 3.1275
2020-02-04 07:00 | 3.6855
2020-02-04 08:00 | 4.1855
2020-02-04 09:00 | 4.434
2020-02-04 10:00 | 3.4735
2020-02-04 11:00 | 3.1825
2020-02-04 12:00 | 3.5405
2020-02-04 13:00 | 3.4425
2020-02-04 14:00 | 3.0725
2020-02-04 15:00 | 3.084
2020-02-04 16:00 | 3.845
2020-02-04 17:00 | 3.6265
2020-02-04 18:00 | 3.773
2020-02-04 19:00 | 4.146
2020-02-04 20:00 | 4.0555
2020-02-04 21:00 | 3.912
2020-02-04 22:00 | 3.41
2020-02-04 23:00 | 3.479
2020-02-05 | 3.6005
2020-02-05 01:00 | 3.579
2020-02-05 02:00 | 3.757
2020-02-05 03:00 | 3.355
2020-02-05 04:00 | 3.1305
2020-02-05 05:00 | 3.4735
2020-02-05 06:00 | 3.433
2020-02-05 07:00 | 3.5775
2020-02-05 08:00 | 4.4225
2020-02-05 09:00 | 4.4065
2020-02-05 10:00 | 4.486
2020-02-05 11:00 | 4.32
2020-02-05 12:00 | 3.885
2020-02-05 13:00 | 3.71
2020-02-05 14:00 | 4.1785
2020-02-05 15:00 | 3.859
2020-02-05 16:00 | 3.9055
2020-02-05 17:00 | 3.3695
2020-02-05 18:00 | 4.1435
2020-02-05 19:00 | 3.3695
2020-02-05 20:00 | 3.469
2020-02-05 21:00 | 3.774
2020-02-05 22:00 | 3.344
2020-02-05 23:00 | 3.4305
2020-02-06 | 3.453
2020-02-06 01:00 | 2.962
2020-02-06 02:00 | 2.949
2020-02-06 03:00 | 2.9025
2020-02-06 04:00 | 2.9805
2020-02-06 05:00 | 3.012
2020-02-06 06:00 | 2.838
2020-02-06 07:00 | 3.047
2020-02-06 08:00 | 4.2165
2020-02-06 09:00 | 4.546
2020-02-06 10:00 | 4.0715
2020-02-06 11:00 | 3.1085
2020-02-06 12:00 | 3.02
2020-02-06 13:00 | 2.4705
2020-02-06 14:00 | 2.4635
2020-02-06 15:00 | 3.099
2020-02-06 16:00 | 3.843
2020-02-06 17:00 | 3.45
2020-02-06 18:00 | 3.24
2020-02-06 19:00 | 3.267
2020-02-06 20:00 | 3.089
2020-02-06 21:00 | 2.968
2020-02-06 22:00 | 2.8415
2020-02-06 23:00 | 2.593
2020-02-07 | 2.75
2020-02-07 01:00 | 2.567
2020-02-07 02:00 | 2.9875
2020-02-07 03:00 | 3.2035
2020-02-07 04:00 | 3.037
2020-02-07 05:00 | 2.9585
2020-02-07 06:00 | 3.2385
2020-02-07 07:00 | 3.7675
2020-02-07 08:00 | 4.3335
2020-02-07 09:00 | 3.6265
2020-02-07 10:00 | 4.1845
2020-02-07 11:00 | 3.5965
2020-02-07 12:00 | 3.428
2020-02-07 13:00 | 3.9955
2020-02-07 14:00 | 3.351
2020-02-07 15:00 | 3.881
2020-02-07 16:00 | 4.816
2020-02-07 17:00 | 3.9735
2020-02-07 18:00 | 4.526
2020-02-07 19:00 | 4.1865
2020-02-07 20:00 | 4.151
2020-02-07 21:00 | 3.2415
2020-02-07 22:00 | 3.3055
2020-02-07 23:00 | 2.7245
2020-02-08 | 3.075
2020-02-08 01:00 | 2.9575
2020-02-08 02:00 | 3.1635
2020-02-08 03:00 | 2.997
2020-02-08 04:00 | 2.915
2020-02-08 05:00 | 3.1575
2020-02-08 06:00 | 2.903
2020-02-08 07:00 | 2.974
2020-02-08 08:00 | 3.196
2020-02-08 09:00 | 4.374
2020-02-08 10:00 | 3.7845
2020-02-08 11:00 | 3.6295
2020-02-08 12:00 | 3.7645
2020-02-08 13:00 | 3.7095
2020-02-08 14:00 | 3.425
2020-02-08 15:00 | 3.6285
2020-02-08 16:00 | 3.4675
2020-02-08 17:00 | 3.4155
2020-02-08 18:00 | 3.558
2020-02-08 19:00 | 3.045
2020-02-08 20:00 | 3.1475
2020-02-08 21:00 | 3.389
2020-02-08 22:00 | 3.193
2020-02-08 23:00 | 2.9295
2020-02-09 | 3.331
2020-02-09 01:00 | 3.0555
2020-02-09 02:00 | 3.065
2020-02-09 03:00 | 2.9285
2020-02-09 04:00 | 3.23
2020-02-09 05:00 | 3.164
2020-02-09 06:00 | 3.239
2020-02-09 07:00 | 3.479
2020-02-09 08:00 | 3.5175
2020-02-09 09:00 | 4.7915
2020-02-09 10:00 | 4.648
2020-02-09 11:00 | 4.903
2020-02-09 12:00 | 3.444
2020-02-09 13:00 | 3.3955
2020-02-09 14:00 | 4.379
2020-02-09 15:00 | 4.3745
2020-02-09 16:00 | 3.915
2020-02-09 17:00 | 3.022
2020-02-09 18:00 | 2.9155
2020-02-09 19:00 | 3.01
2020-02-09 20:00 | 3.5725
2020-02-09 21:00 | 4.552
2020-02-09 22:00 | 3.7985
2020-02-09 23:00 | 2.8005
2020-02-10 | 2.643
2020-02-10 01:00 | 2.618
2020-02-10 02:00 | 2.923
2020-02-10 03:00 | 2.6475
2020-02-10 04:00 | 2.664
2020-02-10 05:00 | 2.927
2020-02-10 06:00 | 3.096
2020-02-10 07:00 | 4.369
2020-02-10 08:00 | 4.252
2020-02-10 09:00 | 3.993
2020-02-10 10:00 | 3.2675
2020-02-10 11:00 | 2.8365
2020-02-10 12:00 | 2.781
2020-02-10 13:00 | 3.4815
2020-02-10 14:00 | 3.1135
2020-02-10 15:00 | 3.12
2020-02-10 16:00 | 3.3085
2020-02-10 17:00 | 3.237
2020-02-10 18:00 | 3.6955
2020-02-10 19:00 | 3.296
2020-02-10 20:00 | 3.142
2020-02-10 21:00 | 3.0015
2020-02-10 22:00 | 2.987
2020-02-10 23:00 | 3.323
2020-02-11 | 2.87
2020-02-11 01:00 | 2.7015
2020-02-11 02:00 | 2.7875
2020-02-11 03:00 | 3.0845
2020-02-11 04:00 | 3.196
2020-02-11 05:00 | 3.2785
2020-02-11 06:00 | 3.507
2020-02-11 07:00 | 3.8325
2020-02-11 08:00 | 3.898
2020-02-11 09:00 | 3.3655
2020-02-11 10:00 | 3.702
2020-02-11 11:00 | 3.02
2020-02-11 12:00 | 3.0665
2020-02-11 13:00 | 3.2925
2020-02-11 14:00 | 3.335
2020-02-11 15:00 | 4.5875
2020-02-11 16:00 | 5.0075
2020-02-11 17:00 | 4.202
2020-02-11 18:00 | 3.391
2020-02-11 19:00 | 3.3425
2020-02-11 20:00 | 3.95
2020-02-11 21:00 | 3.2345
2020-02-11 22:00 | 3.1405
2020-02-11 23:00 | 3.305
2020-02-12 | 2.944
2020-02-12 01:00 | 3.0775
2020-02-12 02:00 | 3.472
2020-02-12 03:00 | 3.5885
2020-02-12 04:00 | 3.4345
2020-02-12 05:00 | 3.6645
2020-02-12 06:00 | 3.2595
2020-02-12 07:00 | 3.585
2020-02-12 08:00 | 4.5305
2020-02-12 09:00 | 4.608
2020-02-12 10:00 | 4.282
2020-02-12 11:00 | 4.3975
2020-02-12 12:00 | 4.4195
2020-02-12 13:00 | 4.315
2020-02-12 14:00 | 3.2655
2020-02-12 15:00 | 3.8585
2020-02-12 16:00 | 3.0965
2020-02-12 17:00 | 3.5105
2020-02-12 18:00 | 3.3705
2020-02-12 19:00 | 3.092
2020-02-12 20:00 | 4.065
2020-02-12 21:00 | 3.7985
2020-02-12 22:00 | 3.5275
2020-02-12 23:00 | 3.3215
2020-02-13 | 3.3315
2020-02-13 01:00 | 3.3475
2020-02-13 02:00 | 3.373
2020-02-13 03:00 | 3.355
2020-02-13 04:00 | 3.493
2020-02-13 05:00 | 3.634
2020-02-13 06:00 | 3.7485
2020-02-13 07:00 | 4.7785
2020-02-13 08:00 | 4.694
2020-02-13 09:00 | 3.5815
2020-02-13 10:00 | 3.791
2020-02-13 11:00 | 3.7665
2020-02-13 12:00 | 3.523
2020-02-13 13:00 | 3.8145
2020-02-13 14:00 | 3.4715
2020-02-13 15:00 | 4.6995
2020-02-13 16:00 | 3.812
2020-02-13 17:00 | 4.2355
2020-02-13 18:00 | 4.31
2020-02-13 19:00 | 4.347
2020-02-13 20:00 | 3.978
2020-02-13 21:00 | 4.3415
2020-02-13 22:00 | 3.6695
2020-02-13 23:00 | 3.187
2020-02-14 | 3.2145
2020-02-14 01:00 | 3.2465
2020-02-14 02:00 | 3.3605
2020-02-14 03:00 | 3.6295
2020-02-14 04:00 | 3.702
2020-02-14 05:00 | 3.879
2020-02-14 06:00 | 3.5745
2020-02-14 07:00 | 3.919
2020-02-14 08:00 | 4.4475
2020-02-14 09:00 | 3.6605
2020-02-14 10:00 | 3.303
2020-02-14 11:00 | 3.288
2020-02-14 12:00 | 4.217
2020-02-14 13:00 | 3.1015
2020-02-14 14:00 | 4.263
2020-02-14 15:00 | 3.852
2020-02-14 16:00 | 3.5685
2020-02-14 17:00 | 3.6515
2020-02-14 18:00 | 3.702
2020-02-14 19:00 | 3.546
2020-02-14 20:00 | 3.684
2020-02-14 21:00 | 3.7475
2020-02-14 22:00 | 3.2765
2020-02-14 23:00 | 3.1425
2020-02-15 | 3.214
2020-02-15 01:00 | 3.3085
2020-02-15 02:00 | 3.582
2020-02-15 03:00 | 3.378
2020-02-15 04:00 | 3.0225
2020-02-15 05:00 | 3.172
2020-02-15 06:00 | 3.0365
2020-02-15 07:00 | 3.1325
2020-02-15 08:00 | 3.955
2020-02-15 09:00 | 4.6435
2020-02-15 10:00 | 3.45
2020-02-15 11:00 | 4.006
2020-02-15 12:00 | 3.778
2020-02-15 13:00 | 4.2005
2020-02-15 14:00 | 3.9195
2020-02-15 15:00 | 3.0535
2020-02-15 16:00 | 3.4625
2020-02-15 17:00 | 3.7735
2020-02-15 18:00 | 3.595
2020-02-15 19:00 | 3.2465
2020-02-15 20:00 | 2.985
2020-02-15 21:00 | 3.0515
2020-02-15 22:00 | 3.0285
2020-02-15 23:00 | 3.347
2020-02-16 | 3.0365
2020-02-16 01:00 | 2.962
2020-02-16 02:00 | 2.517
2020-02-16 03:00 | 2.5825
2020-02-16 04:00 | 2.575
2020-02-16 05:00 | 2.8985
2020-02-16 06:00 | 2.5995
2020-02-16 07:00 | 2.5465
2020-02-16 08:00 | 2.642
2020-02-16 09:00 | 3.416
2020-02-16 10:00 | 3.9565
2020-02-16 11:00 | 4.2125
2020-02-16 12:00 | 4.69
2020-02-16 13:00 | 3.303
2020-02-16 14:00 | 3.066
2020-02-16 15:00 | 4.176
2020-02-16 16:00 | 3.9235
2020-02-16 17:00 | 3.8325
2020-02-16 18:00 | 3.3425
2020-02-16 19:00 | 3.445
2020-02-16 20:00 | 3.9565
2020-02-16 21:00 | 3.4065
2020-02-16 22:00 | 3.4135
2020-02-16 23:00 | 3.2015
2020-02-17 | 2.7805
2020-02-17 01:00 | 2.901
2020-02-17 02:00 | 2.95
2020-02-17 03:00 | 2.8925
2020-02-17 04:00 | 2.9105
2020-02-17 05:00 | 2.809
2020-02-17 06:00 | 2.794
2020-02-17 07:00 | 3.419
2020-02-17 08:00 | 4.166
2020-02-17 09:00 | 4.492
2020-02-17 10:00 | 4.524
2020-02-17 11:00 | 4.311
2020-02-17 12:00 | 4.367
2020-02-17 13:00 | 4
2020-02-17 14:00 | 3.313
2020-02-17 15:00 | 3.6665
2020-02-17 16:00 | 4.696
2020-02-17 17:00 | 4.813
2020-02-17 18:00 | 4.0065
2020-02-17 19:00 | 3.6635
2020-02-17 20:00 | 4.0265
2020-02-17 21:00 | 3.9245
2020-02-17 22:00 | 3.525
2020-02-17 23:00 | 3.436