## Ark1
Formlene og dataen under (som ikke er spesifisert til FMCs kjølesystem) er blitt hentet fra:
Lillestøl E, Hunderi O & Lien J.R (mai, 2001)
Generell fysikk for universiteter og høgskoler, Bind 2 Varmelære og elektromagnetisme | [9 empty] | T0 – Temperatur av sjøvann (omgivelsestemperatur) [°C]
T1 – Temperatur av kjølevann [°C]
D1 - Indre diameter av røret [mm]
Varmeledningsmotstand per lengdeenhet for røret: | [9 empty] | D2 - Ytre diameter av røret [mm]
R1 – Indre radius av røret [mm]
R2 – Ytre radius av røret [mm]
Varmeledningsmotstand grunnet konveksjon på begge sider av røret: | [9 empty] | A – Areal per lengdeenhet av den indre flaten av stålrøret (A=2πR1) stålrøret [m2/m]
λ - Varmeledningstallet [W/m°C]
H1 – Varmeovergangstallet mellom sjøvannet og innsiden av stålrøret [W/m2°C]
Totale varmemotstand per lengdeenhet: | [9 empty] | H2 – Varmeovergangstallet mellom sjøvannet og innsiden av stålrøret [W/m2°C]
Q - Varmetapet i rørert per lengdeenhet [W/m]
ρ - Tettheten til sjøvannet og kjølevannet [Kg/m3]
[10 empty] | - | Volumstrøm [m3/s]
Varmetapet per lengdeenhet / Kjøling per lengdeenhet: | [9 empty] | Cp - Spesifikk varmekapasitet sjøvann [J/kg°C]
Felles data for alle beregninene:
H1 = 200 W/m2°C |  |  | ρ = 1024,5[kg/m3] |  | Cp = 4180 J/(kg°C)
H2 = 200 W/m2°C |  |  | Volumstrøm = 180 m3/time = 0,05 m³/s
T0 = Avhenger av årstid og havdypet (denne temperaturen referer til resultatene Karmøy Kommune fikk ved målingene sine)
T1 = Synker med lengden av røret, men 43ᴼC ut av varmepumpe (L=0m)
Spesifikk data for DN150 i AISI316 stål:
D1 = 164,3 mm |  | t = 2 mm |  | D2 = 168,3 mm
R1 = 82,15 mm |  | λ = 13,5 W/m°C |  | R2 = 84,15 mm
Areal per lengdeenhet av den indre flaten av stålrøret (A): |  |  |  | Total motstand (Rtot):
A = 2πR1 = | 0.5159 | m2/m |  | Rtot = | 0.019667 | m°C/W
Lengde [m] | ρ [kg/m3] | Cp [J/(kg*°C)] | Volumstrøm [m3/s] | A [m2/m] | H1 [W/m2°C] | H2 [W/m2°C] | λ [W/m°C] | D1 [mm] | D2 [mm] | T0 [°C] | T1 [°C] | Q [J] | ∆T [°C]
0 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 42 | 1384.5352 | 0.0064661
1 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.9935 | 1384.2064 | 0.0064646
2 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.9871 | 1383.8777 | 0.0064631
3 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.9806 | 1383.5491 | 0.0064615
4 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.9741 | 1383.2206 | 0.00646
5 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.9677 | 1382.8921 | 0.0064585
6 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.9612 | 1382.5637 | 0.0064569
7 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.9548 | 1382.2354 | 0.0064554
8 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.9483 | 1381.9072 | 0.0064539
9 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.9419 | 1381.579 | 0.0064523
10 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.9354 | 1381.2509 | 0.0064508
11 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.929 | 1380.9229 | 0.0064493
12 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.9225 | 1380.595 | 0.0064477
13 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.9161 | 1380.2672 | 0.0064462
14 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.9096 | 1379.9394 | 0.0064447
15 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.9032 | 1379.6117 | 0.0064432
16 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.8967 | 1379.2841 | 0.0064416
17 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.8903 | 1378.9566 | 0.0064401
18 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.8838 | 1378.6291 | 0.0064386
19 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.8774 | 1378.3018 | 0.006437
20 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.871 | 1377.9745 | 0.0064355
21 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.8645 | 1377.6472 | 0.006434
22 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.8581 | 1377.3201 | 0.0064325
23 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.8517 | 1376.993 | 0.0064309
24 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.8452 | 1376.6661 | 0.0064294
25 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.8388 | 1376.3391 | 0.0064279
26 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.8324 | 1376.0123 | 0.0064263
27 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.826 | 1375.6856 | 0.0064248
28 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.8195 | 1375.3589 | 0.0064233
29 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.8131 | 1375.0323 | 0.0064218
30 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.8067 | 1374.7058 | 0.0064202
31 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.8003 | 1374.3793 | 0.0064187
32 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.7938 | 1374.053 | 0.0064172
33 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.7874 | 1373.7267 | 0.0064157
34 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.781 | 1373.4005 | 0.0064141
35 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.7746 | 1373.0743 | 0.0064126
36 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.7682 | 1372.7483 | 0.0064111
37 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.7618 | 1372.4223 | 0.0064096
38 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.7554 | 1372.0964 | 0.0064081
39 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.749 | 1371.7706 | 0.0064065
40 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.7425 | 1371.4448 | 0.006405
41 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.7361 | 1371.1191 | 0.0064035
42 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.7297 | 1370.7936 | 0.006402
43 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.7233 | 1370.468 | 0.0064005
44 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.7169 | 1370.1426 | 0.0063989
45 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.7105 | 1369.8172 | 0.0063974
46 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.7041 | 1369.492 | 0.0063959
47 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.6977 | 1369.1668 | 0.0063944
48 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.6914 | 1368.8416 | 0.0063929
49 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.685 | 1368.5166 | 0.0063913
50 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.6786 | 1368.1916 | 0.0063898
51 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.6722 | 1367.8667 | 0.0063883
52 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.6658 | 1367.5419 | 0.0063868
53 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.6594 | 1367.2171 | 0.0063853
54 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.653 | 1366.8925 | 0.0063838
55 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.6466 | 1366.5679 | 0.0063822
56 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.6403 | 1366.2434 | 0.0063807
57 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.6339 | 1365.9189 | 0.0063792
58 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.6275 | 1365.5946 | 0.0063777
59 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.6211 | 1365.2703 | 0.0063762
60 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.6147 | 1364.9461 | 0.0063747
61 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.6084 | 1364.622 | 0.0063731
62 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.602 | 1364.2979 | 0.0063716
63 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5956 | 1363.974 | 0.0063701
64 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5892 | 1363.6501 | 0.0063686
65 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5829 | 1363.3263 | 0.0063671
66 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5765 | 1363.0025 | 0.0063656
67 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5701 | 1362.6788 | 0.0063641
68 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5638 | 1362.3553 | 0.0063626
69 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5574 | 1362.0317 | 0.0063611
70 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5511 | 1361.7083 | 0.0063595
71 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5447 | 1361.385 | 0.006358
72 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5383 | 1361.0617 | 0.0063565
73 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.532 | 1360.7385 | 0.006355
74 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5256 | 1360.4153 | 0.0063535
75 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5193 | 1360.0923 | 0.006352
76 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5129 | 1359.7693 | 0.0063505
77 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5066 | 1359.4464 | 0.006349
78 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.5002 | 1359.1236 | 0.0063475
79 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4939 | 1358.8009 | 0.006346
80 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4875 | 1358.4782 | 0.0063445
81 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4812 | 1358.1556 | 0.0063429
82 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4748 | 1357.8331 | 0.0063414
83 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4685 | 1357.5107 | 0.0063399
84 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4622 | 1357.1883 | 0.0063384
85 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4558 | 1356.866 | 0.0063369
86 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4495 | 1356.5438 | 0.0063354
87 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4432 | 1356.2217 | 0.0063339
88 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4368 | 1355.8996 | 0.0063324
89 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4305 | 1355.5776 | 0.0063309
90 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4242 | 1355.2557 | 0.0063294
91 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4178 | 1354.9339 | 0.0063279
92 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4115 | 1354.6122 | 0.0063264
93 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.4052 | 1354.2905 | 0.0063249
94 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.3988 | 1353.9689 | 0.0063234
95 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.3925 | 1353.6474 | 0.0063219
96 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.3862 | 1353.3259 | 0.0063204
97 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.3799 | 1353.0046 | 0.0063189
98 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.3736 | 1352.6833 | 0.0063174
99 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.3672 | 1352.3621 | 0.0063159
100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.77 | 41.3609 | 1352.0409 | 0.0063144
101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.75 | 41.3546 | 1352.7368 | 0.0063176
102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.73 | 41.3483 | 1353.4325 | 0.0063209
103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.71 | 41.342 | 1354.128 | 0.0063241
104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.69 | 41.3356 | 1354.8234 | 0.0063274
105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.67 | 41.3293 | 1355.5186 | 0.0063306
106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.65 | 41.323 | 1356.2136 | 0.0063339
107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.63 | 41.3167 | 1356.9085 | 0.0063371
108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.61 | 41.3103 | 1357.6032 | 0.0063404
109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.59 | 41.304 | 1358.2977 | 0.0063436
110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.57 | 41.2976 | 1358.9921 | 0.0063469
111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.55 | 41.2913 | 1359.6863 | 0.0063501
112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.53 | 41.2849 | 1360.3803 | 0.0063533
113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.51 | 41.2786 | 1361.0742 | 0.0063566
114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.49 | 41.2722 | 1361.7679 | 0.0063598
115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.47 | 41.2659 | 1362.4615 | 0.0063631
116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.45 | 41.2595 | 1363.1548 | 0.0063663
117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.43 | 41.2531 | 1363.8481 | 0.0063695
118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.41 | 41.2468 | 1364.5411 | 0.0063728
119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.39 | 41.2404 | 1365.234 | 0.006376
120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.37 | 41.234 | 1365.9267 | 0.0063792
121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.35 | 41.2276 | 1366.6193 | 0.0063825
122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.33 | 41.2213 | 1367.3117 | 0.0063857
123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.31 | 41.2149 | 1368.0039 | 0.0063889
124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.29 | 41.2085 | 1368.696 | 0.0063922
125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.27 | 41.2021 | 1369.3879 | 0.0063954
126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.25 | 41.1957 | 1370.0796 | 0.0063986
127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.23 | 41.1893 | 1370.7712 | 0.0064019
128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.21 | 41.1829 | 1371.4626 | 0.0064051
129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.19 | 41.1765 | 1372.1539 | 0.0064083
130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.17 | 41.1701 | 1372.8449 | 0.0064116
131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.15 | 41.1637 | 1373.5359 | 0.0064148
132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.13 | 41.1573 | 1374.2266 | 0.006418
133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.11 | 41.1508 | 1374.9172 | 0.0064212
134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.09 | 41.1444 | 1375.6076 | 0.0064245
135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 14.07 | 41.138 | 1376.2979 | 0.0064277
136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 13.91 | 41.1316 | 1384.1064 | 0.0064641
137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 13.75 | 41.1251 | 1391.9131 | 0.0065006
138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 13.59 | 41.1186 | 1399.7179 | 0.0065371
139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 13.43 | 41.1121 | 1407.5209 | 0.0065735
140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 13.27 | 41.1055 | 1415.322 | 0.0066099
141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 13.11 | 41.0989 | 1423.1213 | 0.0066464
142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 12.95 | 41.0922 | 1430.9187 | 0.0066828
143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 12.79 | 41.0856 | 1438.7142 | 0.0067192
144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 12.63 | 41.0788 | 1446.5079 | 0.0067556
145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 12.47 | 41.0721 | 1454.2998 | 0.006792
146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 12.31 | 41.0653 | 1462.0898 | 0.0068284
147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 12.15 | 41.0585 | 1469.878 | 0.0068647
148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 11.99 | 41.0516 | 1477.6643 | 0.0069011
149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 11.83 | 41.0447 | 1485.4487 | 0.0069374
150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 11.67 | 41.0378 | 1493.2314 | 0.0069738
151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 11.51 | 41.0308 | 1501.0121 | 0.0070101
152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 11.35 | 41.0238 | 1508.791 | 0.0070465
153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 11.19 | 41.0167 | 1516.5681 | 0.0070828
154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 11.03 | 41.0096 | 1524.3433 | 0.0071191
155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 10.87 | 41.0025 | 1532.1167 | 0.0071554
156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 10.71 | 40.9954 | 1539.8882 | 0.0071917
157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 10.55 | 40.9882 | 1547.6579 | 0.007228
158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 10.39 | 40.9809 | 1555.4257 | 0.0072643
159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 10.23 | 40.9737 | 1563.1917 | 0.0073005
160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 10.07 | 40.9664 | 1570.9559 | 0.0073368
161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 9.91 | 40.959 | 1578.7182 | 0.007373
162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 9.75 | 40.9517 | 1586.4787 | 0.0074093
163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 9.59 | 40.9443 | 1594.2373 | 0.0074455
164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 9.43 | 40.9368 | 1601.9941 | 0.0074817
165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 9.27 | 40.9293 | 1609.749 | 0.007518
166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 9.11 | 40.9218 | 1617.5021 | 0.0075542
167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.95 | 40.9143 | 1625.2533 | 0.0075904
168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.79 | 40.9067 | 1633.0028 | 0.0076266
169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.63 | 40.899 | 1640.7503 | 0.0076627
170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.47 | 40.8914 | 1648.4961 | 0.0076989
171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.46 | 40.8837 | 1648.6131 | 0.0076995
172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.45 | 40.876 | 1648.73 | 0.0077
173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.44 | 40.8683 | 1648.847 | 0.0077006
174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.8606 | 1648.9639 | 0.0077011
175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.8529 | 1648.5723 | 0.0076993
176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.8452 | 1648.1808 | 0.0076974
177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.8375 | 1647.7895 | 0.0076956
178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.8298 | 1647.3982 | 0.0076938
179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.8221 | 1647.007 | 0.007692
180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.8144 | 1646.6159 | 0.0076901
181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.8067 | 1646.2249 | 0.0076883
182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.799 | 1645.8339 | 0.0076865
183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.7913 | 1645.4431 | 0.0076847
184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.7837 | 1645.0524 | 0.0076828
185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.776 | 1644.6617 | 0.007681
186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.7683 | 1644.2712 | 0.0076792
187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.7606 | 1643.8807 | 0.0076774
188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.7529 | 1643.4904 | 0.0076755
189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.7453 | 1643.1001 | 0.0076737
190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.7376 | 1642.7099 | 0.0076719
191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.7299 | 1642.3198 | 0.0076701
192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.7222 | 1641.9298 | 0.0076683
193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.7146 | 1641.5399 | 0.0076664
194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.7069 | 1641.1501 | 0.0076646
195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.6992 | 1640.7604 | 0.0076628
196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.6916 | 1640.3708 | 0.007661
197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.6839 | 1639.9813 | 0.0076592
198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.6763 | 1639.5918 | 0.0076573
199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.6686 | 1639.2025 | 0.0076555
200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.6609 | 1638.8132 | 0.0076537
201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.6533 | 1638.4241 | 0.0076519
202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.6456 | 1638.035 | 0.0076501
203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.638 | 1637.646 | 0.0076482
204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.6303 | 1637.2572 | 0.0076464
205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.6227 | 1636.8684 | 0.0076446
206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.6151 | 1636.4797 | 0.0076428
207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.6074 | 1636.0911 | 0.007641
208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.5998 | 1635.7025 | 0.0076392
209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.5921 | 1635.3141 | 0.0076374
210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.5845 | 1634.9258 | 0.0076355
211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.5769 | 1634.5376 | 0.0076337
212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.5692 | 1634.1494 | 0.0076319
213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.5616 | 1633.7614 | 0.0076301
214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.554 | 1633.3734 | 0.0076283
215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.5463 | 1632.9855 | 0.0076265
216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.5387 | 1632.5978 | 0.0076247
217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.5311 | 1632.2101 | 0.0076229
218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.5235 | 1631.8225 | 0.007621
219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.5158 | 1631.435 | 0.0076192
220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.5082 | 1631.0476 | 0.0076174
221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.5006 | 1630.6603 | 0.0076156
222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.493 | 1630.273 | 0.0076138
223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.4854 | 1629.8859 | 0.007612
224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.4778 | 1629.4989 | 0.0076102
225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.4702 | 1629.1119 | 0.0076084
226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.4625 | 1628.7251 | 0.0076066
227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.4549 | 1628.3383 | 0.0076048
228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.4473 | 1627.9516 | 0.007603
229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.4397 | 1627.5651 | 0.0076012
230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.4321 | 1627.1786 | 0.0075994
231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.4245 | 1626.7922 | 0.0075976
232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.4169 | 1626.4059 | 0.0075958
233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.4093 | 1626.0196 | 0.0075939
234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.4017 | 1625.6335 | 0.0075921
235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.3941 | 1625.2475 | 0.0075903
236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.3866 | 1624.8616 | 0.0075885
237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.379 | 1624.4757 | 0.0075867
238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.3714 | 1624.09 | 0.0075849
239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.3638 | 1623.7043 | 0.0075831
240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.3562 | 1623.3187 | 0.0075813
241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.3486 | 1622.9332 | 0.0075795
242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.3411 | 1622.5479 | 0.0075777
243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.3335 | 1622.1626 | 0.0075759
244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.3259 | 1621.7774 | 0.0075741
245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.3183 | 1621.3922 | 0.0075723
246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.3108 | 1621.0072 | 0.0075705
247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.3032 | 1620.6223 | 0.0075687
248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.2956 | 1620.2374 | 0.0075669
249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.288 | 1619.8527 | 0.0075651
250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.2805 | 1619.468 | 0.0075633
251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.2729 | 1619.0835 | 0.0075616
252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.2654 | 1618.699 | 0.0075598
253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.2578 | 1618.3146 | 0.007558
254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.2502 | 1617.9303 | 0.0075562
255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.2427 | 1617.5461 | 0.0075544
256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.2351 | 1617.162 | 0.0075526
257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.2276 | 1616.778 | 0.0075508
258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.22 | 1616.3941 | 0.007549
259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.2125 | 1616.0102 | 0.0075472
260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.2049 | 1615.6265 | 0.0075454
261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.1974 | 1615.2428 | 0.0075436
262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.1898 | 1614.8593 | 0.0075418
263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.1823 | 1614.4758 | 0.00754
264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.1748 | 1614.0924 | 0.0075382
265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.1672 | 1613.7091 | 0.0075365
266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.1597 | 1613.3259 | 0.0075347
267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.1521 | 1612.9428 | 0.0075329
268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.1446 | 1612.5598 | 0.0075311
269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.1371 | 1612.1769 | 0.0075293
270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.1296 | 1611.7941 | 0.0075275
271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.122 | 1611.4113 | 0.0075257
272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.1145 | 1611.0287 | 0.0075239
273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.107 | 1610.6461 | 0.0075221
274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.0995 | 1610.2636 | 0.0075204
275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.0919 | 1609.8812 | 0.0075186
276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.0844 | 1609.499 | 0.0075168
277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.0769 | 1609.1168 | 0.007515
278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.0694 | 1608.7347 | 0.0075132
279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.0619 | 1608.3526 | 0.0075114
280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.0544 | 1607.9707 | 0.0075097
281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.0469 | 1607.5889 | 0.0075079
282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.0393 | 1607.2071 | 0.0075061
283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.0318 | 1606.8255 | 0.0075043
284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.0243 | 1606.4439 | 0.0075025
285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.0168 | 1606.0624 | 0.0075007
286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.0093 | 1605.6811 | 0.007499
287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 40.0018 | 1605.2998 | 0.0074972
288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.9943 | 1604.9186 | 0.0074954
289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.9868 | 1604.5375 | 0.0074936
290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.9793 | 1604.1564 | 0.0074918
291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.9719 | 1603.7755 | 0.0074901
292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.9644 | 1603.3947 | 0.0074883
293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.9569 | 1603.0139 | 0.0074865
294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.9494 | 1602.6333 | 0.0074847
295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.9419 | 1602.2527 | 0.0074829
296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.9344 | 1601.8722 | 0.0074812
297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.9269 | 1601.4918 | 0.0074794
298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.9195 | 1601.1115 | 0.0074776
299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.912 | 1600.7313 | 0.0074758
300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.9045 | 1600.3512 | 0.0074741
301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.897 | 1599.9712 | 0.0074723
302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.8896 | 1599.5912 | 0.0074705
303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.8821 | 1599.2114 | 0.0074687
304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.8746 | 1598.8316 | 0.007467
305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.8672 | 1598.452 | 0.0074652
306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.8597 | 1598.0724 | 0.0074634
307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.8522 | 1597.6929 | 0.0074617
308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.8448 | 1597.3135 | 0.0074599
309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.8373 | 1596.9342 | 0.0074581
310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.8298 | 1596.555 | 0.0074563
311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.8224 | 1596.1759 | 0.0074546
312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.8149 | 1595.7968 | 0.0074528
313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.8075 | 1595.4179 | 0.007451
314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.8 | 1595.039 | 0.0074493
315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.7926 | 1594.6603 | 0.0074475
316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.7851 | 1594.2816 | 0.0074457
317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.7777 | 1593.903 | 0.007444
318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.7702 | 1593.5245 | 0.0074422
319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.7628 | 1593.1461 | 0.0074404
320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.7554 | 1592.7678 | 0.0074387
321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.7479 | 1592.3896 | 0.0074369
322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.7405 | 1592.0114 | 0.0074351
323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.7331 | 1591.6334 | 0.0074334
324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.7256 | 1591.2554 | 0.0074316
325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.7182 | 1590.8776 | 0.0074298
326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.7108 | 1590.4998 | 0.0074281
327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.7033 | 1590.1221 | 0.0074263
328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.6959 | 1589.7445 | 0.0074245
329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.6885 | 1589.367 | 0.0074228
330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.6811 | 1588.9896 | 0.007421
331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.6736 | 1588.6123 | 0.0074192
332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.6662 | 1588.235 | 0.0074175
333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.6588 | 1587.8579 | 0.0074157
334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.6514 | 1587.4808 | 0.007414
335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.644 | 1587.1038 | 0.0074122
336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.6366 | 1586.727 | 0.0074104
337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.6291 | 1586.3502 | 0.0074087
338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.6217 | 1585.9735 | 0.0074069
339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.6143 | 1585.5969 | 0.0074052
340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.6069 | 1585.2203 | 0.0074034
341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.5995 | 1584.8439 | 0.0074016
342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.5921 | 1584.4676 | 0.0073999
343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.5847 | 1584.0913 | 0.0073981
344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.5773 | 1583.7151 | 0.0073964
345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.5699 | 1583.3391 | 0.0073946
346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.5625 | 1582.9631 | 0.0073929
347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.5551 | 1582.5872 | 0.0073911
348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.5477 | 1582.2114 | 0.0073894
349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.5404 | 1581.8357 | 0.0073876
350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.533 | 1581.46 | 0.0073858
351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.5256 | 1581.0845 | 0.0073841
352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.5182 | 1580.709 | 0.0073823
353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.5108 | 1580.3337 | 0.0073806
354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.5034 | 1579.9584 | 0.0073788
355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.4961 | 1579.5832 | 0.0073771
356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.4887 | 1579.2081 | 0.0073753
357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.4813 | 1578.8331 | 0.0073736
358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.4739 | 1578.4582 | 0.0073718
359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.4666 | 1578.0834 | 0.0073701
360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.4592 | 1577.7086 | 0.0073683
361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.4518 | 1577.334 | 0.0073666
362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.4445 | 1576.9594 | 0.0073648
363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.4371 | 1576.585 | 0.0073631
364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.4297 | 1576.2106 | 0.0073613
365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.4224 | 1575.8363 | 0.0073596
366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.415 | 1575.4621 | 0.0073578
367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.4076 | 1575.088 | 0.0073561
368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.4003 | 1574.7139 | 0.0073543
369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.3929 | 1574.34 | 0.0073526
370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.3856 | 1573.9661 | 0.0073508
371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.3782 | 1573.5924 | 0.0073491
372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.3709 | 1573.2187 | 0.0073474
373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.3635 | 1572.8451 | 0.0073456
374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.3562 | 1572.4716 | 0.0073439
375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.3488 | 1572.0982 | 0.0073421
376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.3415 | 1571.7249 | 0.0073404
377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.3342 | 1571.3517 | 0.0073386
378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.3268 | 1570.9785 | 0.0073369
379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.3195 | 1570.6055 | 0.0073351
380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.3122 | 1570.2325 | 0.0073334
381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.3048 | 1569.8597 | 0.0073317
382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.2975 | 1569.4869 | 0.0073299
383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.2902 | 1569.1142 | 0.0073282
384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.2828 | 1568.7416 | 0.0073264
385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.2755 | 1568.369 | 0.0073247
386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.2682 | 1567.9966 | 0.007323
387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.2609 | 1567.6243 | 0.0073212
388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.2535 | 1567.252 | 0.0073195
389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.2462 | 1566.8798 | 0.0073177
390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.2389 | 1566.5078 | 0.007316
391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.2316 | 1566.1358 | 0.0073143
392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.2243 | 1565.7639 | 0.0073125
393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.217 | 1565.3921 | 0.0073108
394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.2096 | 1565.0203 | 0.0073091
395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.2023 | 1564.6487 | 0.0073073
396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.195 | 1564.2772 | 0.0073056
397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.1877 | 1563.9057 | 0.0073039
398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.1804 | 1563.5343 | 0.0073021
399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.1731 | 1563.163 | 0.0073004
400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.1658 | 1562.7918 | 0.0072987
401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.1585 | 1562.4207 | 0.0072969
402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.1512 | 1562.0497 | 0.0072952
403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.1439 | 1561.6788 | 0.0072935
404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.1366 | 1561.3079 | 0.0072917
405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.1293 | 1560.9372 | 0.00729
406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.1221 | 1560.5665 | 0.0072883
407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.1148 | 1560.1959 | 0.0072865
408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.1075 | 1559.8255 | 0.0072848
409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.1002 | 1559.4551 | 0.0072831
410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.0929 | 1559.0847 | 0.0072813
411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.0856 | 1558.7145 | 0.0072796
412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.0783 | 1558.3444 | 0.0072779
413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.0711 | 1557.9743 | 0.0072762
414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.0638 | 1557.6044 | 0.0072744
415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.0565 | 1557.2345 | 0.0072727
416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.0492 | 1556.8647 | 0.007271
417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.042 | 1556.495 | 0.0072692
418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.0347 | 1556.1254 | 0.0072675
419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.0274 | 1555.7559 | 0.0072658
420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.0202 | 1555.3864 | 0.0072641
421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.0129 | 1555.0171 | 0.0072623
422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 39.0056 | 1554.6478 | 0.0072606
423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.9984 | 1554.2786 | 0.0072589
424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.9911 | 1553.9096 | 0.0072572
425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.9839 | 1553.5406 | 0.0072554
426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.9766 | 1553.1717 | 0.0072537
427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.9694 | 1552.8028 | 0.007252
428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.9621 | 1552.4341 | 0.0072503
429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.9549 | 1552.0654 | 0.0072486
430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.9476 | 1551.6969 | 0.0072468
431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.9404 | 1551.3284 | 0.0072451
432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.9331 | 1550.96 | 0.0072434
433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.9259 | 1550.5917 | 0.0072417
434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.9186 | 1550.2235 | 0.00724
435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.9114 | 1549.8554 | 0.0072382
436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.9042 | 1549.4874 | 0.0072365
437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.8969 | 1549.1194 | 0.0072348
438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.8897 | 1548.7516 | 0.0072331
439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.8825 | 1548.3838 | 0.0072314
440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.8752 | 1548.0161 | 0.0072296
441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.868 | 1547.6485 | 0.0072279
442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.8608 | 1547.281 | 0.0072262
443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.8535 | 1546.9136 | 0.0072245
444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.8463 | 1546.5462 | 0.0072228
445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.8391 | 1546.179 | 0.0072211
446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.8319 | 1545.8118 | 0.0072194
447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.8246 | 1545.4447 | 0.0072176
448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.8174 | 1545.0778 | 0.0072159
449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.8102 | 1544.7109 | 0.0072142
450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.803 | 1544.344 | 0.0072125
451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.7958 | 1543.9773 | 0.0072108
452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.7886 | 1543.6107 | 0.0072091
453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.7814 | 1543.2441 | 0.0072074
454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.7742 | 1542.8777 | 0.0072057
455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.767 | 1542.5113 | 0.0072039
456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.7598 | 1542.145 | 0.0072022
457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.7525 | 1541.7788 | 0.0072005
458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.7453 | 1541.4127 | 0.0071988
459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.7381 | 1541.0466 | 0.0071971
460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.731 | 1540.6807 | 0.0071954
461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.7238 | 1540.3148 | 0.0071937
462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.7166 | 1539.9491 | 0.007192
463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.7094 | 1539.5834 | 0.0071903
464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.7022 | 1539.2178 | 0.0071886
465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.695 | 1538.8523 | 0.0071869
466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.6878 | 1538.4869 | 0.0071851
467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.6806 | 1538.1215 | 0.0071834
468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.6734 | 1537.7563 | 0.0071817
469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.6663 | 1537.3911 | 0.00718
470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.6591 | 1537.026 | 0.0071783
471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.6519 | 1536.661 | 0.0071766
472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.6447 | 1536.2961 | 0.0071749
473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.6375 | 1535.9313 | 0.0071732
474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.6304 | 1535.5666 | 0.0071715
475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.6232 | 1535.202 | 0.0071698
476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.616 | 1534.8374 | 0.0071681
477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.6089 | 1534.4729 | 0.0071664
478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.6017 | 1534.1085 | 0.0071647
479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.5945 | 1533.7443 | 0.007163
480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.5874 | 1533.38 | 0.0071613
481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.5802 | 1533.0159 | 0.0071596
482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.573 | 1532.6519 | 0.0071579
483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.5659 | 1532.2879 | 0.0071562
484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.5587 | 1531.9241 | 0.0071545
485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.5516 | 1531.5603 | 0.0071528
486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.5444 | 1531.1966 | 0.0071511
487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.5373 | 1530.833 | 0.0071494
488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.5301 | 1530.4695 | 0.0071477
489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.523 | 1530.106 | 0.007146
490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.5158 | 1529.7427 | 0.0071443
491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.5087 | 1529.3794 | 0.0071426
492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.5015 | 1529.0163 | 0.0071409
493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.4944 | 1528.6532 | 0.0071392
494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.4873 | 1528.2902 | 0.0071375
495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.4801 | 1527.9273 | 0.0071358
496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.473 | 1527.5644 | 0.0071341
497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.4659 | 1527.2017 | 0.0071324
498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.4587 | 1526.839 | 0.0071307
499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.4516 | 1526.4765 | 0.0071291
500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.4445 | 1526.114 | 0.0071274
501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.4373 | 1525.7516 | 0.0071257
502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.4302 | 1525.3893 | 0.007124
503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.4231 | 1525.0271 | 0.0071223
504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.416 | 1524.6649 | 0.0071206
505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.4088 | 1524.3029 | 0.0071189
506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.4017 | 1523.9409 | 0.0071172
507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.3946 | 1523.579 | 0.0071155
508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.3875 | 1523.2172 | 0.0071138
509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.3804 | 1522.8555 | 0.0071121
510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.3733 | 1522.4939 | 0.0071105
511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.3662 | 1522.1324 | 0.0071088
512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.359 | 1521.7709 | 0.0071071
513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.3519 | 1521.4095 | 0.0071054
514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.3448 | 1521.0483 | 0.0071037
515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.3377 | 1520.6871 | 0.007102
516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.3306 | 1520.3259 | 0.0071003
517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.3235 | 1519.9649 | 0.0070986
518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.3164 | 1519.604 | 0.007097
519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.3093 | 1519.2431 | 0.0070953
520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.3022 | 1518.8824 | 0.0070936
521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.2951 | 1518.5217 | 0.0070919
522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.2881 | 1518.1611 | 0.0070902
523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.281 | 1517.8006 | 0.0070885
524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.2739 | 1517.4402 | 0.0070869
525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.2668 | 1517.0798 | 0.0070852
526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.2597 | 1516.7196 | 0.0070835
527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.2526 | 1516.3594 | 0.0070818
528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.2455 | 1515.9993 | 0.0070801
529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.2385 | 1515.6393 | 0.0070784
530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.2314 | 1515.2794 | 0.0070768
531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.2243 | 1514.9196 | 0.0070751
532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.2172 | 1514.5599 | 0.0070734
533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.2102 | 1514.2002 | 0.0070717
534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.2031 | 1513.8406 | 0.00707
535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.196 | 1513.4812 | 0.0070684
536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.1889 | 1513.1218 | 0.0070667
537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.1819 | 1512.7624 | 0.007065
538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.1748 | 1512.4032 | 0.0070633
539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.1677 | 1512.0441 | 0.0070617
540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.1607 | 1511.685 | 0.00706
541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.1536 | 1511.326 | 0.0070583
542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.1466 | 1510.9672 | 0.0070566
543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.1395 | 1510.6084 | 0.0070549
544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.1325 | 1510.2496 | 0.0070533
545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.1254 | 1509.891 | 0.0070516
546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.1184 | 1509.5325 | 0.0070499
547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.1113 | 1509.174 | 0.0070482
548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.1043 | 1508.8156 | 0.0070466
549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.0972 | 1508.4573 | 0.0070449
550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.0902 | 1508.0991 | 0.0070432
551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.0831 | 1507.741 | 0.0070416
552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.0761 | 1507.383 | 0.0070399
553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.069 | 1507.025 | 0.0070382
554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.062 | 1506.6672 | 0.0070365
555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.055 | 1506.3094 | 0.0070349
556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.0479 | 1505.9517 | 0.0070332
557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.0409 | 1505.5941 | 0.0070315
558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.0339 | 1505.2366 | 0.0070299
559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.0268 | 1504.8791 | 0.0070282
560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.0198 | 1504.5218 | 0.0070265
561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.0128 | 1504.1645 | 0.0070249
562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 38.0058 | 1503.8073 | 0.0070232
563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9987 | 1503.4502 | 0.0070215
564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9917 | 1503.0932 | 0.0070198
565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9847 | 1502.7363 | 0.0070182
566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9777 | 1502.3794 | 0.0070165
567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9707 | 1502.0227 | 0.0070148
568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9636 | 1501.666 | 0.0070132
569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9566 | 1501.3094 | 0.0070115
570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9496 | 1500.9529 | 0.0070099
571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9426 | 1500.5965 | 0.0070082
572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9356 | 1500.2401 | 0.0070065
573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9286 | 1499.8839 | 0.0070049
574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9216 | 1499.5277 | 0.0070032
575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9146 | 1499.1716 | 0.0070015
576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9076 | 1498.8156 | 0.0069999
577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.9006 | 1498.4597 | 0.0069982
578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.8936 | 1498.1039 | 0.0069965
579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.8866 | 1497.7481 | 0.0069949
580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.8796 | 1497.3925 | 0.0069932
581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.8726 | 1497.0369 | 0.0069916
582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.8656 | 1496.6814 | 0.0069899
583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.8586 | 1496.326 | 0.0069882
584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.8516 | 1495.9707 | 0.0069866
585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.8446 | 1495.6154 | 0.0069849
586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.8377 | 1495.2603 | 0.0069833
587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.8307 | 1494.9052 | 0.0069816
588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.8237 | 1494.5502 | 0.0069799
589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.8167 | 1494.1953 | 0.0069783
590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.8097 | 1493.8405 | 0.0069766
591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.8028 | 1493.4858 | 0.006975
592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.7958 | 1493.1311 | 0.0069733
593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.7888 | 1492.7765 | 0.0069717
594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.7818 | 1492.4221 | 0.00697
595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.7749 | 1492.0677 | 0.0069684
596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.7679 | 1491.7134 | 0.0069667
597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.7609 | 1491.3591 | 0.006965
598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.754 | 1491.005 | 0.0069634
599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.747 | 1490.6509 | 0.0069617
600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.74 | 1490.2969 | 0.0069601
601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.7331 | 1489.9431 | 0.0069584
602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.7261 | 1489.5892 | 0.0069568
603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.7192 | 1489.2355 | 0.0069551
604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.7122 | 1488.8819 | 0.0069535
605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.7053 | 1488.5283 | 0.0069518
606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.6983 | 1488.1749 | 0.0069502
607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.6914 | 1487.8215 | 0.0069485
608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.6844 | 1487.4682 | 0.0069469
609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.6775 | 1487.1149 | 0.0069452
610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.6705 | 1486.7618 | 0.0069436
611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.6636 | 1486.4087 | 0.0069419
612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.6566 | 1486.0558 | 0.0069403
613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.6497 | 1485.7029 | 0.0069386
614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.6428 | 1485.3501 | 0.006937
615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.6358 | 1484.9974 | 0.0069353
616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.6289 | 1484.6447 | 0.0069337
617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.6219 | 1484.2922 | 0.006932
618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.615 | 1483.9397 | 0.0069304
619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.6081 | 1483.5873 | 0.0069287
620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.6012 | 1483.235 | 0.0069271
621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.5942 | 1482.8828 | 0.0069255
622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.5873 | 1482.5307 | 0.0069238
623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.5804 | 1482.1787 | 0.0069222
624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.5735 | 1481.8267 | 0.0069205
625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.5665 | 1481.4748 | 0.0069189
626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.5596 | 1481.123 | 0.0069172
627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.5527 | 1480.7713 | 0.0069156
628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.5458 | 1480.4197 | 0.006914
629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.5389 | 1480.0681 | 0.0069123
630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.532 | 1479.7167 | 0.0069107
631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.525 | 1479.3653 | 0.006909
632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.5181 | 1479.014 | 0.0069074
633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.5112 | 1478.6628 | 0.0069058
634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.5043 | 1478.3116 | 0.0069041
635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.4974 | 1477.9606 | 0.0069025
636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.4905 | 1477.6096 | 0.0069008
637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.4836 | 1477.2587 | 0.0068992
638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.4767 | 1476.908 | 0.0068976
639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.4698 | 1476.5572 | 0.0068959
640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.4629 | 1476.2066 | 0.0068943
641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.456 | 1475.8561 | 0.0068926
642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.4491 | 1475.5056 | 0.006891
643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.4422 | 1475.1552 | 0.0068894
644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.4354 | 1474.8049 | 0.0068877
645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.4285 | 1474.4547 | 0.0068861
646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.4216 | 1474.1046 | 0.0068845
647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.4147 | 1473.7545 | 0.0068828
648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.4078 | 1473.4046 | 0.0068812
649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.4009 | 1473.0547 | 0.0068796
650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.3941 | 1472.7049 | 0.0068779
651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.3872 | 1472.3552 | 0.0068763
652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.3803 | 1472.0055 | 0.0068747
653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.3734 | 1471.656 | 0.006873
654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.3666 | 1471.3065 | 0.0068714
655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.3597 | 1470.9571 | 0.0068698
656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.3528 | 1470.6078 | 0.0068681
657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.3459 | 1470.2586 | 0.0068665
658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.3391 | 1469.9095 | 0.0068649
659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.3322 | 1469.5604 | 0.0068632
660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.3253 | 1469.2115 | 0.0068616
661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.3185 | 1468.8626 | 0.00686
662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.3116 | 1468.5138 | 0.0068584
663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.3048 | 1468.1651 | 0.0068567
664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.2979 | 1467.8164 | 0.0068551
665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.2911 | 1467.4679 | 0.0068535
666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.2842 | 1467.1194 | 0.0068518
667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.2774 | 1466.771 | 0.0068502
668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.2705 | 1466.4227 | 0.0068486
669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.2637 | 1466.0745 | 0.006847
670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.2568 | 1465.7264 | 0.0068453
671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.25 | 1465.3783 | 0.0068437
672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.2431 | 1465.0303 | 0.0068421
673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.2363 | 1464.6824 | 0.0068405
674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.2294 | 1464.3346 | 0.0068388
675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.2226 | 1463.9869 | 0.0068372
676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.2158 | 1463.6392 | 0.0068356
677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.2089 | 1463.2917 | 0.006834
678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.2021 | 1462.9442 | 0.0068323
679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.1953 | 1462.5968 | 0.0068307
680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.1884 | 1462.2495 | 0.0068291
681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.1816 | 1461.9023 | 0.0068275
682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.1748 | 1461.5551 | 0.0068259
683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.1679 | 1461.208 | 0.0068242
684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.1611 | 1460.8611 | 0.0068226
685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.1543 | 1460.5142 | 0.006821
686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.1475 | 1460.1673 | 0.0068194
687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.1407 | 1459.8206 | 0.0068178
688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.1338 | 1459.4739 | 0.0068161
689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.127 | 1459.1274 | 0.0068145
690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.1202 | 1458.7809 | 0.0068129
691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.1134 | 1458.4345 | 0.0068113
692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.1066 | 1458.0882 | 0.0068097
693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.0998 | 1457.7419 | 0.006808
694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.093 | 1457.3957 | 0.0068064
695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.0862 | 1457.0497 | 0.0068048
696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.0794 | 1456.7037 | 0.0068032
697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.0726 | 1456.3578 | 0.0068016
698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.0658 | 1456.0119 | 0.0068
699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.059 | 1455.6662 | 0.0067984
700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.0522 | 1455.3205 | 0.0067967
701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.0454 | 1454.9749 | 0.0067951
702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.0386 | 1454.6294 | 0.0067935
703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.0318 | 1454.284 | 0.0067919
704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.025 | 1453.9386 | 0.0067903
705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.0182 | 1453.5934 | 0.0067887
706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.0114 | 1453.2482 | 0.0067871
707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 37.0046 | 1452.9031 | 0.0067854
708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.9978 | 1452.5581 | 0.0067838
709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.991 | 1452.2132 | 0.0067822
710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.9843 | 1451.8683 | 0.0067806
711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.9775 | 1451.5236 | 0.006779
712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.9707 | 1451.1789 | 0.0067774
713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.9639 | 1450.8343 | 0.0067758
714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.9571 | 1450.4898 | 0.0067742
715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.9504 | 1450.1453 | 0.0067726
716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.9436 | 1449.801 | 0.006771
717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.9368 | 1449.4567 | 0.0067694
718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.9301 | 1449.1125 | 0.0067677
719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.9233 | 1448.7684 | 0.0067661
720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.9165 | 1448.4243 | 0.0067645
721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.9098 | 1448.0804 | 0.0067629
722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.903 | 1447.7365 | 0.0067613
723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.8962 | 1447.3927 | 0.0067597
724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.8895 | 1447.049 | 0.0067581
725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.8827 | 1446.7054 | 0.0067565
726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.876 | 1446.3619 | 0.0067549
727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.8692 | 1446.0184 | 0.0067533
728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.8625 | 1445.675 | 0.0067517
729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.8557 | 1445.3317 | 0.0067501
730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.849 | 1444.9885 | 0.0067485
731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.8422 | 1444.6454 | 0.0067469
732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.8355 | 1444.3023 | 0.0067453
733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.8287 | 1443.9594 | 0.0067437
734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.822 | 1443.6165 | 0.0067421
735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.8152 | 1443.2737 | 0.0067405
736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.8085 | 1442.931 | 0.0067389
737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.8017 | 1442.5883 | 0.0067373
738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.795 | 1442.2457 | 0.0067357
739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.7883 | 1441.9033 | 0.0067341
740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.7815 | 1441.5609 | 0.0067325
741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.7748 | 1441.2185 | 0.0067309
742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.7681 | 1440.8763 | 0.0067293
743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.7613 | 1440.5341 | 0.0067277
744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.7546 | 1440.1921 | 0.0067261
745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.7479 | 1439.8501 | 0.0067245
746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.7412 | 1439.5082 | 0.0067229
747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.7344 | 1439.1663 | 0.0067213
748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.7277 | 1438.8246 | 0.0067197
749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.721 | 1438.4829 | 0.0067181
750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.7143 | 1438.1413 | 0.0067165
751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.7076 | 1437.7998 | 0.0067149
752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.7009 | 1437.4584 | 0.0067133
753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.6941 | 1437.117 | 0.0067117
754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.6874 | 1436.7758 | 0.0067101
755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.6807 | 1436.4346 | 0.0067085
756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.674 | 1436.0935 | 0.0067069
757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.6673 | 1435.7525 | 0.0067053
758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.6606 | 1435.4115 | 0.0067038
759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.6539 | 1435.0707 | 0.0067022
760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.6472 | 1434.7299 | 0.0067006
761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.6405 | 1434.3892 | 0.006699
762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.6338 | 1434.0486 | 0.0066974
763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.6271 | 1433.7081 | 0.0066958
764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.6204 | 1433.3676 | 0.0066942
765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.6137 | 1433.0272 | 0.0066926
766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.607 | 1432.6869 | 0.006691
767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.6003 | 1432.3467 | 0.0066894
768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5936 | 1432.0066 | 0.0066879
769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5869 | 1431.6665 | 0.0066863
770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5803 | 1431.3266 | 0.0066847
771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5736 | 1430.9867 | 0.0066831
772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5669 | 1430.6469 | 0.0066815
773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5602 | 1430.3071 | 0.0066799
774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5535 | 1429.9675 | 0.0066783
775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5469 | 1429.6279 | 0.0066767
776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5402 | 1429.2884 | 0.0066752
777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5335 | 1428.949 | 0.0066736
778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5268 | 1428.6097 | 0.006672
779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5202 | 1428.2705 | 0.0066704
780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5135 | 1427.9313 | 0.0066688
781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5068 | 1427.5922 | 0.0066672
782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.5001 | 1427.2532 | 0.0066657
783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.4935 | 1426.9143 | 0.0066641
784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.4868 | 1426.5755 | 0.0066625
785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.4802 | 1426.2367 | 0.0066609
786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.4735 | 1425.898 | 0.0066593
787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.4668 | 1425.5594 | 0.0066577
788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.4602 | 1425.2209 | 0.0066562
789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.4535 | 1424.8825 | 0.0066546
790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.4469 | 1424.5441 | 0.006653
791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.4402 | 1424.2058 | 0.0066514
792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.4336 | 1423.8676 | 0.0066498
793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.4269 | 1423.5295 | 0.0066483
794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.4203 | 1423.1915 | 0.0066467
795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.4136 | 1422.8535 | 0.0066451
796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.407 | 1422.5156 | 0.0066435
797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.4003 | 1422.1778 | 0.006642
798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.3937 | 1421.8401 | 0.0066404
799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.387 | 1421.5025 | 0.0066388
800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.3804 | 1421.1649 | 0.0066372
801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.3738 | 1420.8275 | 0.0066356
802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.3671 | 1420.4901 | 0.0066341
803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.3605 | 1420.1528 | 0.0066325
804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.3539 | 1419.8155 | 0.0066309
805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.3472 | 1419.4784 | 0.0066293
806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.3406 | 1419.1413 | 0.0066278
807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.334 | 1418.8043 | 0.0066262
808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.3274 | 1418.4674 | 0.0066246
809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.3207 | 1418.1305 | 0.006623
810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.3141 | 1417.7938 | 0.0066215
811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.3075 | 1417.4571 | 0.0066199
812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.3009 | 1417.1205 | 0.0066183
813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.2942 | 1416.784 | 0.0066168
814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.2876 | 1416.4476 | 0.0066152
815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.281 | 1416.1112 | 0.0066136
816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.2744 | 1415.7749 | 0.006612
817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.2678 | 1415.4387 | 0.0066105
818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.2612 | 1415.1026 | 0.0066089
819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.2546 | 1414.7666 | 0.0066073
820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.248 | 1414.4306 | 0.0066058
821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.2414 | 1414.0948 | 0.0066042
822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.2348 | 1413.759 | 0.0066026
823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.2281 | 1413.4232 | 0.0066011
824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.2215 | 1413.0876 | 0.0065995
825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.2149 | 1412.752 | 0.0065979
826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.2083 | 1412.4166 | 0.0065964
827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.2018 | 1412.0812 | 0.0065948
828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.1952 | 1411.7458 | 0.0065932
829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.1886 | 1411.4106 | 0.0065917
830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.182 | 1411.0754 | 0.0065901
831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.1754 | 1410.7404 | 0.0065885
832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.1688 | 1410.4054 | 0.006587
833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.1622 | 1410.0704 | 0.0065854
834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.1556 | 1409.7356 | 0.0065838
835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.149 | 1409.4008 | 0.0065823
836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.1425 | 1409.0662 | 0.0065807
837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.1359 | 1408.7316 | 0.0065792
838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.1293 | 1408.397 | 0.0065776
839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.1227 | 1408.0626 | 0.006576
840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.1161 | 1407.7282 | 0.0065745
841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.1096 | 1407.3939 | 0.0065729
842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.103 | 1407.0597 | 0.0065713
843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.0964 | 1406.7256 | 0.0065698
844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.0899 | 1406.3916 | 0.0065682
845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.0833 | 1406.0576 | 0.0065667
846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.0767 | 1405.7237 | 0.0065651
847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.0702 | 1405.3899 | 0.0065635
848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.0636 | 1405.0562 | 0.006562
849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.057 | 1404.7225 | 0.0065604
850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.0505 | 1404.3889 | 0.0065589
851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.0439 | 1404.0555 | 0.0065573
852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.0374 | 1403.722 | 0.0065558
853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.0308 | 1403.3887 | 0.0065542
854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.0242 | 1403.0555 | 0.0065526
855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.0177 | 1402.7223 | 0.0065511
856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.0111 | 1402.3892 | 0.0065495
857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 36.0046 | 1402.0562 | 0.006548
858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.998 | 1401.7232 | 0.0065464
859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9915 | 1401.3904 | 0.0065449
860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9849 | 1401.0576 | 0.0065433
861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9784 | 1400.7249 | 0.0065418
862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9719 | 1400.3923 | 0.0065402
863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9653 | 1400.0597 | 0.0065387
864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9588 | 1399.7273 | 0.0065371
865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9522 | 1399.3949 | 0.0065355
866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9457 | 1399.0626 | 0.006534
867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9392 | 1398.7303 | 0.0065324
868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9326 | 1398.3982 | 0.0065309
869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9261 | 1398.0661 | 0.0065293
870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9196 | 1397.7341 | 0.0065278
871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9131 | 1397.4022 | 0.0065262
872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9065 | 1397.0704 | 0.0065247
873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.9 | 1396.7386 | 0.0065231
874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.8935 | 1396.407 | 0.0065216
875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.887 | 1396.0754 | 0.00652
876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.8804 | 1395.7438 | 0.0065185
877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.8739 | 1395.4124 | 0.0065169
878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.8674 | 1395.081 | 0.0065154
879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.8609 | 1394.7498 | 0.0065139
880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.8544 | 1394.4186 | 0.0065123
881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.8479 | 1394.0874 | 0.0065108
882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.8414 | 1393.7564 | 0.0065092
883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.8348 | 1393.4254 | 0.0065077
884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.8283 | 1393.0945 | 0.0065061
885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.8218 | 1392.7637 | 0.0065046
886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.8153 | 1392.433 | 0.006503
887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.8088 | 1392.1023 | 0.0065015
888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.8023 | 1391.7718 | 0.0064999
889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.7958 | 1391.4413 | 0.0064984
890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.7893 | 1391.1109 | 0.0064969
891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.7828 | 1390.7805 | 0.0064953
892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.7763 | 1390.4503 | 0.0064938
893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.7698 | 1390.1201 | 0.0064922
894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.7633 | 1389.79 | 0.0064907
895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.7569 | 1389.4599 | 0.0064891
896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.7504 | 1389.13 | 0.0064876
897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.7439 | 1388.8001 | 0.0064861
898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.7374 | 1388.4703 | 0.0064845
899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.7309 | 1388.1406 | 0.006483
900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.7244 | 1387.811 | 0.0064814
901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.7179 | 1387.4814 | 0.0064799
902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.7115 | 1387.152 | 0.0064784
903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.705 | 1386.8226 | 0.0064768
904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.6985 | 1386.4932 | 0.0064753
905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.692 | 1386.164 | 0.0064738
906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.6856 | 1385.8348 | 0.0064722
907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.6791 | 1385.5057 | 0.0064707
908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.6726 | 1385.1767 | 0.0064691
909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.6661 | 1384.8478 | 0.0064676
910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.6597 | 1384.519 | 0.0064661
911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.6532 | 1384.1902 | 0.0064645
912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.6467 | 1383.8615 | 0.006463
913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.6403 | 1383.5329 | 0.0064615
914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.6338 | 1383.2043 | 0.0064599
915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.6274 | 1382.8759 | 0.0064584
916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.6209 | 1382.5475 | 0.0064569
917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.6145 | 1382.2192 | 0.0064553
918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.608 | 1381.8909 | 0.0064538
919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.6015 | 1381.5628 | 0.0064523
920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.5951 | 1381.2347 | 0.0064507
921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.5886 | 1380.9067 | 0.0064492
922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.5822 | 1380.5788 | 0.0064477
923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.5757 | 1380.251 | 0.0064461
924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.5693 | 1379.9232 | 0.0064446
925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.5629 | 1379.5955 | 0.0064431
926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.5564 | 1379.2679 | 0.0064416
927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.55 | 1378.9404 | 0.00644
928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.5435 | 1378.613 | 0.0064385
929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.5371 | 1378.2856 | 0.006437
930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.5307 | 1377.9583 | 0.0064354
931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.5242 | 1377.6311 | 0.0064339
932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.5178 | 1377.3039 | 0.0064324
933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.5113 | 1376.9769 | 0.0064309
934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.5049 | 1376.6499 | 0.0064293
935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4985 | 1376.323 | 0.0064278
936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4921 | 1375.9962 | 0.0064263
937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4856 | 1375.6694 | 0.0064247
938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4792 | 1375.3427 | 0.0064232
939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4728 | 1375.0161 | 0.0064217
940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4664 | 1374.6896 | 0.0064202
941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4599 | 1374.3632 | 0.0064186
942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4535 | 1374.0368 | 0.0064171
943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4471 | 1373.7105 | 0.0064156
944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4407 | 1373.3843 | 0.0064141
945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4343 | 1373.0582 | 0.0064125
946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4279 | 1372.7322 | 0.006411
947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4215 | 1372.4062 | 0.0064095
948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.415 | 1372.0803 | 0.006408
949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4086 | 1371.7545 | 0.0064065
950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.4022 | 1371.4287 | 0.0064049
951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.3958 | 1371.1031 | 0.0064034
952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.3894 | 1370.7775 | 0.0064019
953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.383 | 1370.452 | 0.0064004
954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.3766 | 1370.1265 | 0.0063989
955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.3702 | 1369.8012 | 0.0063973
956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.3638 | 1369.4759 | 0.0063958
957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.3574 | 1369.1507 | 0.0063943
958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.351 | 1368.8256 | 0.0063928
959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.3446 | 1368.5005 | 0.0063913
960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.3383 | 1368.1755 | 0.0063897
961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.3319 | 1367.8507 | 0.0063882
962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.3255 | 1367.5258 | 0.0063867
963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.3191 | 1367.2011 | 0.0063852
964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.3127 | 1366.8764 | 0.0063837
965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.3063 | 1366.5519 | 0.0063822
966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2999 | 1366.2273 | 0.0063806
967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2936 | 1365.9029 | 0.0063791
968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2872 | 1365.5786 | 0.0063776
969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2808 | 1365.2543 | 0.0063761
970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2744 | 1364.9301 | 0.0063746
971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.268 | 1364.606 | 0.0063731
972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2617 | 1364.2819 | 0.0063716
973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2553 | 1363.958 | 0.00637
974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2489 | 1363.6341 | 0.0063685
975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2426 | 1363.3102 | 0.006367
976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2362 | 1362.9865 | 0.0063655
977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2298 | 1362.6629 | 0.006364
978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2235 | 1362.3393 | 0.0063625
979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2171 | 1362.0158 | 0.006361
980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2107 | 1361.6923 | 0.0063595
981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.2044 | 1361.369 | 0.006358
982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.198 | 1361.0457 | 0.0063564
983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.1917 | 1360.7225 | 0.0063549
984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.1853 | 1360.3994 | 0.0063534
985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.179 | 1360.0763 | 0.0063519
986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.1726 | 1359.7534 | 0.0063504
987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.1663 | 1359.4305 | 0.0063489
988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.1599 | 1359.1077 | 0.0063474
989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.1536 | 1358.7849 | 0.0063459
990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.1472 | 1358.4623 | 0.0063444
991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.1409 | 1358.1397 | 0.0063429
992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.1345 | 1357.8172 | 0.0063414
993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.1282 | 1357.4947 | 0.0063399
994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.1218 | 1357.1724 | 0.0063384
995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.1155 | 1356.8501 | 0.0063369
996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.1092 | 1356.5279 | 0.0063353
997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.1028 | 1356.2058 | 0.0063338
998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0965 | 1355.8837 | 0.0063323
999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0902 | 1355.5617 | 0.0063308
1000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0838 | 1355.2398 | 0.0063293
1001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0775 | 1354.918 | 0.0063278
1002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0712 | 1354.5963 | 0.0063263
1003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0649 | 1354.2746 | 0.0063248
1004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0585 | 1353.953 | 0.0063233
1005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0522 | 1353.6315 | 0.0063218
1006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0459 | 1353.3101 | 0.0063203
1007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0396 | 1352.9887 | 0.0063188
1008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0332 | 1352.6674 | 0.0063173
1009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0269 | 1352.3462 | 0.0063158
1010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0206 | 1352.0251 | 0.0063143
1011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0143 | 1351.704 | 0.0063128
1012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.008 | 1351.383 | 0.0063113
1013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 35.0017 | 1351.0621 | 0.0063098
1014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9954 | 1350.7413 | 0.0063083
1015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9891 | 1350.4205 | 0.0063068
1016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9828 | 1350.0999 | 0.0063053
1017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9764 | 1349.7793 | 0.0063038
1018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9701 | 1349.4587 | 0.0063023
1019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9638 | 1349.1383 | 0.0063008
1020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9575 | 1348.8179 | 0.0062993
1021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9512 | 1348.4976 | 0.0062978
1022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9449 | 1348.1774 | 0.0062963
1023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9386 | 1347.8573 | 0.0062949
1024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9324 | 1347.5372 | 0.0062934
1025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9261 | 1347.2172 | 0.0062919
1026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9198 | 1346.8973 | 0.0062904
1027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9135 | 1346.5774 | 0.0062889
1028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9072 | 1346.2577 | 0.0062874
1029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.9009 | 1345.938 | 0.0062859
1030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.8946 | 1345.6184 | 0.0062844
1031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.8883 | 1345.2988 | 0.0062829
1032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.882 | 1344.9794 | 0.0062814
1033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.8758 | 1344.66 | 0.0062799
1034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.8695 | 1344.3407 | 0.0062784
1035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.8632 | 1344.0215 | 0.0062769
1036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.8569 | 1343.7023 | 0.0062754
1037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.8507 | 1343.3832 | 0.006274
1038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.8444 | 1343.0642 | 0.0062725
1039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.8381 | 1342.7453 | 0.006271
1040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.8318 | 1342.4264 | 0.0062695
1041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.8256 | 1342.1077 | 0.006268
1042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.8193 | 1341.7889 | 0.0062665
1043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.813 | 1341.4703 | 0.006265
1044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.8068 | 1341.1518 | 0.0062635
1045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.8005 | 1340.8333 | 0.0062621
1046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.7942 | 1340.5149 | 0.0062606
1047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.788 | 1340.1966 | 0.0062591
1048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.7817 | 1339.8783 | 0.0062576
1049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.7755 | 1339.5601 | 0.0062561
1050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.7692 | 1339.2421 | 0.0062546
1051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.763 | 1338.924 | 0.0062531
1052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.7567 | 1338.6061 | 0.0062516
1053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.7504 | 1338.2882 | 0.0062502
1054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.7442 | 1337.9704 | 0.0062487
1055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.7379 | 1337.6527 | 0.0062472
1056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.7317 | 1337.3351 | 0.0062457
1057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.7255 | 1337.0175 | 0.0062442
1058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.7192 | 1336.7 | 0.0062427
1059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.713 | 1336.3826 | 0.0062413
1060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.7067 | 1336.0652 | 0.0062398
1061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.7005 | 1335.748 | 0.0062383
1062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6943 | 1335.4308 | 0.0062368
1063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.688 | 1335.1136 | 0.0062353
1064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6818 | 1334.7966 | 0.0062339
1065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6755 | 1334.4796 | 0.0062324
1066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6693 | 1334.1628 | 0.0062309
1067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6631 | 1333.8459 | 0.0062294
1068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6569 | 1333.5292 | 0.0062279
1069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6506 | 1333.2125 | 0.0062265
1070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6444 | 1332.8959 | 0.006225
1071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6382 | 1332.5794 | 0.0062235
1072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6319 | 1332.263 | 0.006222
1073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6257 | 1331.9466 | 0.0062205
1074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6195 | 1331.6303 | 0.0062191
1075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6133 | 1331.3141 | 0.0062176
1076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6071 | 1330.998 | 0.0062161
1077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.6009 | 1330.6819 | 0.0062146
1078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.5946 | 1330.3659 | 0.0062132
1079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.5884 | 1330.05 | 0.0062117
1080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.5822 | 1329.7342 | 0.0062102
1081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.576 | 1329.4184 | 0.0062087
1082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.5698 | 1329.1027 | 0.0062073
1083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.5636 | 1328.7871 | 0.0062058
1084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.5574 | 1328.4716 | 0.0062043
1085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.5512 | 1328.1561 | 0.0062028
1086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.545 | 1327.8407 | 0.0062014
1087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.5388 | 1327.5254 | 0.0061999
1088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.5326 | 1327.2102 | 0.0061984
1089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.5264 | 1326.895 | 0.006197
1090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.5202 | 1326.5799 | 0.0061955
1091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.514 | 1326.2649 | 0.006194
1092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.5078 | 1325.9499 | 0.0061925
1093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.5016 | 1325.6351 | 0.0061911
1094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4954 | 1325.3203 | 0.0061896
1095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4892 | 1325.0056 | 0.0061881
1096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.483 | 1324.6909 | 0.0061867
1097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4768 | 1324.3764 | 0.0061852
1098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4707 | 1324.0619 | 0.0061837
1099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4645 | 1323.7475 | 0.0061823
1100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4583 | 1323.4331 | 0.0061808
1101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4521 | 1323.1188 | 0.0061793
1102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4459 | 1322.8046 | 0.0061779
1103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4398 | 1322.4905 | 0.0061764
1104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4336 | 1322.1765 | 0.0061749
1105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4274 | 1321.8625 | 0.0061735
1106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4212 | 1321.5486 | 0.006172
1107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4151 | 1321.2348 | 0.0061705
1108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4089 | 1320.9211 | 0.0061691
1109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.4027 | 1320.6074 | 0.0061676
1110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3965 | 1320.2938 | 0.0061661
1111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3904 | 1319.9803 | 0.0061647
1112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3842 | 1319.6668 | 0.0061632
1113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3781 | 1319.3534 | 0.0061617
1114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3719 | 1319.0401 | 0.0061603
1115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3657 | 1318.7269 | 0.0061588
1116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3596 | 1318.4138 | 0.0061573
1117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3534 | 1318.1007 | 0.0061559
1118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3473 | 1317.7877 | 0.0061544
1119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3411 | 1317.4748 | 0.006153
1120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.335 | 1317.1619 | 0.0061515
1121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3288 | 1316.8491 | 0.00615
1122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3227 | 1316.5364 | 0.0061486
1123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3165 | 1316.2238 | 0.0061471
1124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3104 | 1315.9112 | 0.0061457
1125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.3042 | 1315.5988 | 0.0061442
1126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2981 | 1315.2864 | 0.0061427
1127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2919 | 1314.974 | 0.0061413
1128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2858 | 1314.6618 | 0.0061398
1129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2796 | 1314.3496 | 0.0061384
1130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2735 | 1314.0375 | 0.0061369
1131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2674 | 1313.7254 | 0.0061354
1132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2612 | 1313.4135 | 0.006134
1133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2551 | 1313.1016 | 0.0061325
1134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.249 | 1312.7898 | 0.0061311
1135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2428 | 1312.478 | 0.0061296
1136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2367 | 1312.1664 | 0.0061282
1137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2306 | 1311.8548 | 0.0061267
1138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2244 | 1311.5432 | 0.0061253
1139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2183 | 1311.2318 | 0.0061238
1140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2122 | 1310.9204 | 0.0061223
1141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2061 | 1310.6091 | 0.0061209
1142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.2 | 1310.2979 | 0.0061194
1143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1938 | 1309.9868 | 0.006118
1144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1877 | 1309.6757 | 0.0061165
1145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1816 | 1309.3647 | 0.0061151
1146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1755 | 1309.0538 | 0.0061136
1147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1694 | 1308.7429 | 0.0061122
1148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1633 | 1308.4321 | 0.0061107
1149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1572 | 1308.1214 | 0.0061093
1150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.151 | 1307.8108 | 0.0061078
1151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1449 | 1307.5002 | 0.0061064
1152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1388 | 1307.1897 | 0.0061049
1153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1327 | 1306.8793 | 0.0061035
1154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1266 | 1306.569 | 0.006102
1155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1205 | 1306.2587 | 0.0061006
1156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1144 | 1305.9485 | 0.0060991
1157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1083 | 1305.6384 | 0.0060977
1158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.1022 | 1305.3284 | 0.0060962
1159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.0961 | 1305.0184 | 0.0060948
1160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.09 | 1304.7085 | 0.0060933
1161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.0839 | 1304.3987 | 0.0060919
1162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.0778 | 1304.0889 | 0.0060904
1163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.0718 | 1303.7793 | 0.006089
1164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.0657 | 1303.4697 | 0.0060876
1165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.0596 | 1303.1601 | 0.0060861
1166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.0535 | 1302.8507 | 0.0060847
1167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.0474 | 1302.5413 | 0.0060832
1168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.0413 | 1302.232 | 0.0060818
1169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.0352 | 1301.9228 | 0.0060803
1170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.0292 | 1301.6136 | 0.0060789
1171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.0231 | 1301.3045 | 0.0060774
1172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.017 | 1300.9955 | 0.006076
1173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.0109 | 1300.6866 | 0.0060746
1174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 34.0049 | 1300.3777 | 0.0060731
1175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9988 | 1300.0689 | 0.0060717
1176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9927 | 1299.7602 | 0.0060702
1177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9866 | 1299.4515 | 0.0060688
1178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9806 | 1299.143 | 0.0060673
1179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9745 | 1298.8345 | 0.0060659
1180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9684 | 1298.526 | 0.0060645
1181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9624 | 1298.2177 | 0.006063
1182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9563 | 1297.9094 | 0.0060616
1183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9502 | 1297.6012 | 0.0060601
1184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9442 | 1297.2931 | 0.0060587
1185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9381 | 1296.985 | 0.0060573
1186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9321 | 1296.677 | 0.0060558
1187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.926 | 1296.3691 | 0.0060544
1188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.92 | 1296.0613 | 0.006053
1189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9139 | 1295.7535 | 0.0060515
1190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9079 | 1295.4458 | 0.0060501
1191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.9018 | 1295.1382 | 0.0060486
1192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8958 | 1294.8306 | 0.0060472
1193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8897 | 1294.5232 | 0.0060458
1194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8837 | 1294.2158 | 0.0060443
1195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8776 | 1293.9084 | 0.0060429
1196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8716 | 1293.6012 | 0.0060415
1197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8655 | 1293.294 | 0.00604
1198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8595 | 1292.9869 | 0.0060386
1199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8535 | 1292.6798 | 0.0060372
1200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8474 | 1292.3729 | 0.0060357
1201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8414 | 1292.066 | 0.0060343
1202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8354 | 1291.7592 | 0.0060329
1203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8293 | 1291.4524 | 0.0060314
1204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8233 | 1291.1457 | 0.00603
1205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8173 | 1290.8391 | 0.0060286
1206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8112 | 1290.5326 | 0.0060271
1207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.8052 | 1290.2262 | 0.0060257
1208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.7992 | 1289.9198 | 0.0060243
1209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.7932 | 1289.6135 | 0.0060228
1210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.7871 | 1289.3072 | 0.0060214
1211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.7811 | 1289.0011 | 0.00602
1212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.7751 | 1288.695 | 0.0060186
1213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.7691 | 1288.389 | 0.0060171
1214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.7631 | 1288.083 | 0.0060157
1215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.757 | 1287.7771 | 0.0060143
1216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.751 | 1287.4713 | 0.0060128
1217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.745 | 1287.1656 | 0.0060114
1218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.739 | 1286.8599 | 0.00601
1219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.733 | 1286.5544 | 0.0060086
1220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.727 | 1286.2489 | 0.0060071
1221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.721 | 1285.9434 | 0.0060057
1222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.715 | 1285.638 | 0.0060043
1223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.709 | 1285.3328 | 0.0060028
1224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.703 | 1285.0275 | 0.0060014
1225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.697 | 1284.7224 | 0.006
1226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.691 | 1284.4173 | 0.0059986
1227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.685 | 1284.1123 | 0.0059971
1228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.679 | 1283.8074 | 0.0059957
1229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.673 | 1283.5025 | 0.0059943
1230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.667 | 1283.1977 | 0.0059929
1231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.661 | 1282.893 | 0.0059915
1232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.655 | 1282.5884 | 0.00599
1233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.649 | 1282.2838 | 0.0059886
1234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.643 | 1281.9793 | 0.0059872
1235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.637 | 1281.6749 | 0.0059858
1236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.631 | 1281.3705 | 0.0059843
1237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.6251 | 1281.0663 | 0.0059829
1238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.6191 | 1280.7621 | 0.0059815
1239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.6131 | 1280.4579 | 0.0059801
1240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.6071 | 1280.1539 | 0.0059787
1241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.6011 | 1279.8499 | 0.0059772
1242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5951 | 1279.5459 | 0.0059758
1243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5892 | 1279.2421 | 0.0059744
1244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5832 | 1278.9383 | 0.005973
1245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5772 | 1278.6346 | 0.0059716
1246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5713 | 1278.331 | 0.0059701
1247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5653 | 1278.0274 | 0.0059687
1248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5593 | 1277.7239 | 0.0059673
1249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5533 | 1277.4205 | 0.0059659
1250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5474 | 1277.1172 | 0.0059645
1251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5414 | 1276.8139 | 0.0059631
1252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5355 | 1276.5107 | 0.0059616
1253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5295 | 1276.2076 | 0.0059602
1254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5235 | 1275.9045 | 0.0059588
1255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5176 | 1275.6016 | 0.0059574
1256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5116 | 1275.2987 | 0.005956
1257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.5057 | 1274.9958 | 0.0059546
1258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4997 | 1274.6931 | 0.0059532
1259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4938 | 1274.3904 | 0.0059517
1260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4878 | 1274.0877 | 0.0059503
1261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4819 | 1273.7852 | 0.0059489
1262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4759 | 1273.4827 | 0.0059475
1263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.47 | 1273.1803 | 0.0059461
1264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.464 | 1272.878 | 0.0059447
1265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4581 | 1272.5757 | 0.0059433
1266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4521 | 1272.2735 | 0.0059419
1267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4462 | 1271.9714 | 0.0059404
1268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4402 | 1271.6693 | 0.005939
1269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4343 | 1271.3674 | 0.0059376
1270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4284 | 1271.0655 | 0.0059362
1271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4224 | 1270.7636 | 0.0059348
1272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4165 | 1270.4619 | 0.0059334
1273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4106 | 1270.1602 | 0.005932
1274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.4046 | 1269.8586 | 0.0059306
1275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3987 | 1269.557 | 0.0059292
1276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3928 | 1269.2555 | 0.0059278
1277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3868 | 1268.9541 | 0.0059264
1278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3809 | 1268.6528 | 0.0059249
1279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.375 | 1268.3515 | 0.0059235
1280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3691 | 1268.0504 | 0.0059221
1281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3631 | 1267.7492 | 0.0059207
1282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3572 | 1267.4482 | 0.0059193
1283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3513 | 1267.1472 | 0.0059179
1284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3454 | 1266.8463 | 0.0059165
1285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3395 | 1266.5455 | 0.0059151
1286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3336 | 1266.2447 | 0.0059137
1287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3276 | 1265.944 | 0.0059123
1288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3217 | 1265.6434 | 0.0059109
1289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3158 | 1265.3429 | 0.0059095
1290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.3099 | 1265.0424 | 0.0059081
1291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.304 | 1264.742 | 0.0059067
1292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2981 | 1264.4417 | 0.0059053
1293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2922 | 1264.1414 | 0.0059039
1294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2863 | 1263.8412 | 0.0059025
1295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2804 | 1263.5411 | 0.0059011
1296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2745 | 1263.2411 | 0.0058997
1297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2686 | 1262.9411 | 0.0058983
1298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2627 | 1262.6412 | 0.0058969
1299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2568 | 1262.3414 | 0.0058955
1300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2509 | 1262.0416 | 0.0058941
1301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.245 | 1261.7419 | 0.0058927
1302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2391 | 1261.4423 | 0.0058913
1303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2332 | 1261.1427 | 0.0058899
1304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2273 | 1260.8433 | 0.0058885
1305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2214 | 1260.5439 | 0.0058871
1306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2155 | 1260.2445 | 0.0058857
1307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2097 | 1259.9453 | 0.0058843
1308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.2038 | 1259.6461 | 0.0058829
1309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.1979 | 1259.347 | 0.0058815
1310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.192 | 1259.0479 | 0.0058801
1311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.1861 | 1258.7489 | 0.0058787
1312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.1803 | 1258.45 | 0.0058773
1313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.1744 | 1258.1512 | 0.0058759
1314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.1685 | 1257.8524 | 0.0058745
1315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.1626 | 1257.5537 | 0.0058731
1316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.1568 | 1257.2551 | 0.0058717
1317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.1509 | 1256.9565 | 0.0058703
1318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.145 | 1256.6581 | 0.0058689
1319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.1391 | 1256.3596 | 0.0058675
1320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.1333 | 1256.0613 | 0.0058661
1321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.1274 | 1255.763 | 0.0058647
1322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.1215 | 1255.4648 | 0.0058634
1323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.1157 | 1255.1667 | 0.005862
1324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.1098 | 1254.8687 | 0.0058606
1325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.104 | 1254.5707 | 0.0058592
1326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0981 | 1254.2728 | 0.0058578
1327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0922 | 1253.9749 | 0.0058564
1328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0864 | 1253.6771 | 0.005855
1329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0805 | 1253.3794 | 0.0058536
1330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0747 | 1253.0818 | 0.0058522
1331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0688 | 1252.7842 | 0.0058508
1332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.063 | 1252.4867 | 0.0058494
1333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0571 | 1252.1893 | 0.0058481
1334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0513 | 1251.892 | 0.0058467
1335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0454 | 1251.5947 | 0.0058453
1336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0396 | 1251.2975 | 0.0058439
1337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0337 | 1251.0003 | 0.0058425
1338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0279 | 1250.7033 | 0.0058411
1339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0221 | 1250.4063 | 0.0058397
1340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0162 | 1250.1094 | 0.0058383
1341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0104 | 1249.8125 | 0.005837
1342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 33.0045 | 1249.5157 | 0.0058356
1343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9987 | 1249.219 | 0.0058342
1344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9929 | 1248.9224 | 0.0058328
1345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.987 | 1248.6258 | 0.0058314
1346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9812 | 1248.3293 | 0.00583
1347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9754 | 1248.0328 | 0.0058286
1348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9695 | 1247.7365 | 0.0058273
1349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9637 | 1247.4402 | 0.0058259
1350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9579 | 1247.144 | 0.0058245
1351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9521 | 1246.8478 | 0.0058231
1352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9462 | 1246.5517 | 0.0058217
1353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9404 | 1246.2557 | 0.0058203
1354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9346 | 1245.9598 | 0.005819
1355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9288 | 1245.6639 | 0.0058176
1356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.923 | 1245.3681 | 0.0058162
1357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9171 | 1245.0724 | 0.0058148
1358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9113 | 1244.7767 | 0.0058134
1359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.9055 | 1244.4811 | 0.0058121
1360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8997 | 1244.1856 | 0.0058107
1361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8939 | 1243.8902 | 0.0058093
1362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8881 | 1243.5948 | 0.0058079
1363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8823 | 1243.2995 | 0.0058065
1364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8765 | 1243.0042 | 0.0058052
1365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8707 | 1242.7091 | 0.0058038
1366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8649 | 1242.414 | 0.0058024
1367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8591 | 1242.1189 | 0.005801
1368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8533 | 1241.824 | 0.0057997
1369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8475 | 1241.5291 | 0.0057983
1370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8417 | 1241.2343 | 0.0057969
1371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8359 | 1240.9395 | 0.0057955
1372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8301 | 1240.6448 | 0.0057941
1373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8243 | 1240.3502 | 0.0057928
1374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8185 | 1240.0557 | 0.0057914
1375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8127 | 1239.7612 | 0.00579
1376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8069 | 1239.4668 | 0.0057886
1377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.8011 | 1239.1725 | 0.0057873
1378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7953 | 1238.8782 | 0.0057859
1379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7895 | 1238.584 | 0.0057845
1380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7838 | 1238.2899 | 0.0057831
1381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.778 | 1237.9959 | 0.0057818
1382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7722 | 1237.7019 | 0.0057804
1383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7664 | 1237.408 | 0.005779
1384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7606 | 1237.1141 | 0.0057777
1385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7549 | 1236.8204 | 0.0057763
1386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7491 | 1236.5267 | 0.0057749
1387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7433 | 1236.233 | 0.0057735
1388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7375 | 1235.9395 | 0.0057722
1389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7318 | 1235.646 | 0.0057708
1390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.726 | 1235.3526 | 0.0057694
1391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7202 | 1235.0592 | 0.0057681
1392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7145 | 1234.7659 | 0.0057667
1393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7087 | 1234.4727 | 0.0057653
1394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.7029 | 1234.1796 | 0.0057639
1395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6972 | 1233.8865 | 0.0057626
1396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6914 | 1233.5935 | 0.0057612
1397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6856 | 1233.3006 | 0.0057598
1398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6799 | 1233.0077 | 0.0057585
1399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6741 | 1232.7149 | 0.0057571
1400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6684 | 1232.4222 | 0.0057557
1401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6626 | 1232.1295 | 0.0057544
1402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6568 | 1231.8369 | 0.005753
1403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6511 | 1231.5444 | 0.0057516
1404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6453 | 1231.252 | 0.0057503
1405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6396 | 1230.9596 | 0.0057489
1406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6338 | 1230.6673 | 0.0057475
1407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6281 | 1230.375 | 0.0057462
1408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6223 | 1230.0829 | 0.0057448
1409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6166 | 1229.7908 | 0.0057435
1410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6109 | 1229.4987 | 0.0057421
1411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.6051 | 1229.2068 | 0.0057407
1412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5994 | 1228.9149 | 0.0057394
1413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5936 | 1228.6231 | 0.005738
1414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5879 | 1228.3313 | 0.0057366
1415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5822 | 1228.0396 | 0.0057353
1416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5764 | 1227.748 | 0.0057339
1417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5707 | 1227.4565 | 0.0057325
1418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.565 | 1227.165 | 0.0057312
1419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5592 | 1226.8736 | 0.0057298
1420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5535 | 1226.5822 | 0.0057285
1421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5478 | 1226.291 | 0.0057271
1422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.542 | 1225.9998 | 0.0057257
1423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5363 | 1225.7086 | 0.0057244
1424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5306 | 1225.4176 | 0.005723
1425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5249 | 1225.1266 | 0.0057217
1426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5191 | 1224.8357 | 0.0057203
1427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5134 | 1224.5448 | 0.005719
1428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.5077 | 1224.254 | 0.0057176
1429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.502 | 1223.9633 | 0.0057162
1430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4963 | 1223.6727 | 0.0057149
1431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4906 | 1223.3821 | 0.0057135
1432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4848 | 1223.0916 | 0.0057122
1433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4791 | 1222.8011 | 0.0057108
1434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4734 | 1222.5108 | 0.0057095
1435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4677 | 1222.2205 | 0.0057081
1436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.462 | 1221.9302 | 0.0057067
1437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4563 | 1221.6401 | 0.0057054
1438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4506 | 1221.35 | 0.005704
1439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4449 | 1221.0599 | 0.0057027
1440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4392 | 1220.77 | 0.0057013
1441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4335 | 1220.4801 | 0.0057
1442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4278 | 1220.1903 | 0.0056986
1443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4221 | 1219.9005 | 0.0056973
1444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4164 | 1219.6108 | 0.0056959
1445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.4107 | 1219.3212 | 0.0056946
1446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.405 | 1219.0317 | 0.0056932
1447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3993 | 1218.7422 | 0.0056919
1448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3936 | 1218.4528 | 0.0056905
1449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3879 | 1218.1635 | 0.0056891
1450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3822 | 1217.8742 | 0.0056878
1451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3765 | 1217.585 | 0.0056864
1452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3709 | 1217.2959 | 0.0056851
1453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3652 | 1217.0068 | 0.0056837
1454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3595 | 1216.7178 | 0.0056824
1455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3538 | 1216.4289 | 0.005681
1456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3481 | 1216.14 | 0.0056797
1457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3424 | 1215.8512 | 0.0056784
1458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3368 | 1215.5625 | 0.005677
1459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3311 | 1215.2738 | 0.0056757
1460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3254 | 1214.9853 | 0.0056743
1461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3197 | 1214.6967 | 0.005673
1462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3141 | 1214.4083 | 0.0056716
1463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3084 | 1214.1199 | 0.0056703
1464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.3027 | 1213.8316 | 0.0056689
1465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2971 | 1213.5434 | 0.0056676
1466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2914 | 1213.2552 | 0.0056662
1467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2857 | 1212.9671 | 0.0056649
1468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2801 | 1212.6791 | 0.0056635
1469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2744 | 1212.3911 | 0.0056622
1470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2687 | 1212.1032 | 0.0056608
1471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2631 | 1211.8154 | 0.0056595
1472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2574 | 1211.5276 | 0.0056582
1473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2518 | 1211.2399 | 0.0056568
1474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2461 | 1210.9523 | 0.0056555
1475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2404 | 1210.6647 | 0.0056541
1476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2348 | 1210.3772 | 0.0056528
1477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2291 | 1210.0898 | 0.0056514
1478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2235 | 1209.8024 | 0.0056501
1479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2178 | 1209.5152 | 0.0056488
1480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2122 | 1209.2279 | 0.0056474
1481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2065 | 1208.9408 | 0.0056461
1482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.2009 | 1208.6537 | 0.0056447
1483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.1953 | 1208.3667 | 0.0056434
1484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.1896 | 1208.0798 | 0.0056421
1485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.184 | 1207.7929 | 0.0056407
1486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.1783 | 1207.5061 | 0.0056394
1487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.1727 | 1207.2193 | 0.005638
1488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.167 | 1206.9327 | 0.0056367
1489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.1614 | 1206.6461 | 0.0056354
1490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.1558 | 1206.3595 | 0.005634
1491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.1501 | 1206.0731 | 0.0056327
1492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.1445 | 1205.7867 | 0.0056313
1493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.1389 | 1205.5003 | 0.00563
1494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.1332 | 1205.2141 | 0.0056287
1495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.1276 | 1204.9279 | 0.0056273
1496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.122 | 1204.6417 | 0.005626
1497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.1164 | 1204.3557 | 0.0056247
1498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.1107 | 1204.0697 | 0.0056233
1499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.1051 | 1203.7838 | 0.005622
1500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0995 | 1203.4979 | 0.0056207
1501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0939 | 1203.2121 | 0.0056193
1502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0883 | 1202.9264 | 0.005618
1503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0826 | 1202.6408 | 0.0056167
1504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.077 | 1202.3552 | 0.0056153
1505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0714 | 1202.0697 | 0.005614
1506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0658 | 1201.7842 | 0.0056127
1507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0602 | 1201.4988 | 0.0056113
1508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0546 | 1201.2135 | 0.00561
1509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.049 | 1200.9283 | 0.0056087
1510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0433 | 1200.6431 | 0.0056073
1511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0377 | 1200.358 | 0.005606
1512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0321 | 1200.0729 | 0.0056047
1513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0265 | 1199.788 | 0.0056033
1514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0209 | 1199.5031 | 0.005602
1515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0153 | 1199.2182 | 0.0056007
1516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0097 | 1198.9335 | 0.0055993
1517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 32.0041 | 1198.6487 | 0.005598
1518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9985 | 1198.3641 | 0.0055967
1519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9929 | 1198.0795 | 0.0055954
1520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9873 | 1197.795 | 0.005594
1521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9817 | 1197.5106 | 0.0055927
1522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9761 | 1197.2262 | 0.0055914
1523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9706 | 1196.9419 | 0.00559
1524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.965 | 1196.6577 | 0.0055887
1525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9594 | 1196.3735 | 0.0055874
1526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9538 | 1196.0895 | 0.0055861
1527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9482 | 1195.8054 | 0.0055847
1528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9426 | 1195.5215 | 0.0055834
1529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.937 | 1195.2376 | 0.0055821
1530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9315 | 1194.9537 | 0.0055808
1531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9259 | 1194.67 | 0.0055794
1532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9203 | 1194.3863 | 0.0055781
1533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9147 | 1194.1027 | 0.0055768
1534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9091 | 1193.8191 | 0.0055755
1535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.9036 | 1193.5356 | 0.0055741
1536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.898 | 1193.2522 | 0.0055728
1537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8924 | 1192.9688 | 0.0055715
1538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8868 | 1192.6856 | 0.0055702
1539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8813 | 1192.4023 | 0.0055688
1540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8757 | 1192.1192 | 0.0055675
1541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8701 | 1191.8361 | 0.0055662
1542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8646 | 1191.5531 | 0.0055649
1543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.859 | 1191.2701 | 0.0055636
1544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8534 | 1190.9872 | 0.0055622
1545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8479 | 1190.7044 | 0.0055609
1546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8423 | 1190.4217 | 0.0055596
1547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8368 | 1190.139 | 0.0055583
1548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8312 | 1189.8564 | 0.0055569
1549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8256 | 1189.5738 | 0.0055556
1550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8201 | 1189.2914 | 0.0055543
1551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8145 | 1189.0089 | 0.005553
1552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.809 | 1188.7266 | 0.0055517
1553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.8034 | 1188.4443 | 0.0055504
1554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7979 | 1188.1621 | 0.005549
1555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7923 | 1187.88 | 0.0055477
1556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7868 | 1187.5979 | 0.0055464
1557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7812 | 1187.3159 | 0.0055451
1558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7757 | 1187.0339 | 0.0055438
1559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7701 | 1186.752 | 0.0055424
1560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7646 | 1186.4702 | 0.0055411
1561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7591 | 1186.1885 | 0.0055398
1562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7535 | 1185.9068 | 0.0055385
1563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.748 | 1185.6252 | 0.0055372
1564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7424 | 1185.3437 | 0.0055359
1565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7369 | 1185.0622 | 0.0055346
1566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7314 | 1184.7808 | 0.0055332
1567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7258 | 1184.4994 | 0.0055319
1568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7203 | 1184.2181 | 0.0055306
1569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7148 | 1183.9369 | 0.0055293
1570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7093 | 1183.6558 | 0.005528
1571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.7037 | 1183.3747 | 0.0055267
1572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.6982 | 1183.0937 | 0.0055254
1573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.6927 | 1182.8128 | 0.0055241
1574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.6872 | 1182.5319 | 0.0055227
1575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.6816 | 1182.2511 | 0.0055214
1576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.6761 | 1181.9703 | 0.0055201
1577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.6706 | 1181.6897 | 0.0055188
1578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.6651 | 1181.4091 | 0.0055175
1579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.6595 | 1181.1285 | 0.0055162
1580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.654 | 1180.848 | 0.0055149
1581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.6485 | 1180.5676 | 0.0055136
1582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.643 | 1180.2873 | 0.0055123
1583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.6375 | 1180.007 | 0.0055109
1584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.632 | 1179.7268 | 0.0055096
1585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.6265 | 1179.4467 | 0.0055083
1586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.621 | 1179.1666 | 0.005507
1587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.6155 | 1178.8866 | 0.0055057
1588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.61 | 1178.6066 | 0.0055044
1589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.6044 | 1178.3268 | 0.0055031
1590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.5989 | 1178.0469 | 0.0055018
1591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.5934 | 1177.7672 | 0.0055005
1592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.5879 | 1177.4875 | 0.0054992
1593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.5824 | 1177.2079 | 0.0054979
1594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.5769 | 1176.9284 | 0.0054966
1595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.5714 | 1176.6489 | 0.0054953
1596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.566 | 1176.3695 | 0.005494
1597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.5605 | 1176.0901 | 0.0054927
1598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.555 | 1175.8109 | 0.0054914
1599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.5495 | 1175.5316 | 0.00549
1600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.544 | 1175.2525 | 0.0054887
1601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.5385 | 1174.9734 | 0.0054874
1602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.533 | 1174.6944 | 0.0054861
1603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.5275 | 1174.4154 | 0.0054848
1604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.522 | 1174.1366 | 0.0054835
1605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.5166 | 1173.8578 | 0.0054822
1606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.5111 | 1173.579 | 0.0054809
1607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.5056 | 1173.3003 | 0.0054796
1608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.5001 | 1173.0217 | 0.0054783
1609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4946 | 1172.7432 | 0.005477
1610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4892 | 1172.4647 | 0.0054757
1611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4837 | 1172.1862 | 0.0054744
1612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4782 | 1171.9079 | 0.0054731
1613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4727 | 1171.6296 | 0.0054718
1614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4673 | 1171.3514 | 0.0054705
1615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4618 | 1171.0732 | 0.0054692
1616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4563 | 1170.7951 | 0.0054679
1617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4509 | 1170.5171 | 0.0054666
1618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4454 | 1170.2392 | 0.0054653
1619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4399 | 1169.9613 | 0.005464
1620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4345 | 1169.6835 | 0.0054627
1621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.429 | 1169.4057 | 0.0054614
1622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4235 | 1169.128 | 0.0054601
1623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4181 | 1168.8504 | 0.0054588
1624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4126 | 1168.5728 | 0.0054575
1625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4072 | 1168.2953 | 0.0054563
1626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.4017 | 1168.0179 | 0.005455
1627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3962 | 1167.7405 | 0.0054537
1628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3908 | 1167.4632 | 0.0054524
1629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3853 | 1167.186 | 0.0054511
1630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3799 | 1166.9088 | 0.0054498
1631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3744 | 1166.6317 | 0.0054485
1632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.369 | 1166.3547 | 0.0054472
1633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3635 | 1166.0777 | 0.0054459
1634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3581 | 1165.8008 | 0.0054446
1635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3527 | 1165.524 | 0.0054433
1636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3472 | 1165.2472 | 0.005442
1637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3418 | 1164.9705 | 0.0054407
1638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3363 | 1164.6939 | 0.0054394
1639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3309 | 1164.4173 | 0.0054381
1640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3254 | 1164.1408 | 0.0054368
1641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.32 | 1163.8644 | 0.0054356
1642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3146 | 1163.588 | 0.0054343
1643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3091 | 1163.3117 | 0.005433
1644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.3037 | 1163.0354 | 0.0054317
1645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2983 | 1162.7593 | 0.0054304
1646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2928 | 1162.4831 | 0.0054291
1647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2874 | 1162.2071 | 0.0054278
1648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.282 | 1161.9311 | 0.0054265
1649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2766 | 1161.6552 | 0.0054252
1650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2711 | 1161.3793 | 0.005424
1651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2657 | 1161.1036 | 0.0054227
1652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2603 | 1160.8278 | 0.0054214
1653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2549 | 1160.5522 | 0.0054201
1654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2494 | 1160.2766 | 0.0054188
1655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.244 | 1160.0011 | 0.0054175
1656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2386 | 1159.7256 | 0.0054162
1657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2332 | 1159.4502 | 0.0054149
1658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2278 | 1159.1749 | 0.0054137
1659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2224 | 1158.8996 | 0.0054124
1660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.217 | 1158.6244 | 0.0054111
1661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2115 | 1158.3493 | 0.0054098
1662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2061 | 1158.0742 | 0.0054085
1663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.2007 | 1157.7992 | 0.0054072
1664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1953 | 1157.5243 | 0.0054059
1665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1899 | 1157.2494 | 0.0054047
1666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1845 | 1156.9746 | 0.0054034
1667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1791 | 1156.6999 | 0.0054021
1668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1737 | 1156.4252 | 0.0054008
1669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1683 | 1156.1506 | 0.0053995
1670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1629 | 1155.8761 | 0.0053983
1671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1575 | 1155.6016 | 0.005397
1672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1521 | 1155.3272 | 0.0053957
1673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1467 | 1155.0528 | 0.0053944
1674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1413 | 1154.7785 | 0.0053931
1675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1359 | 1154.5043 | 0.0053918
1676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1305 | 1154.2302 | 0.0053906
1677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1251 | 1153.9561 | 0.0053893
1678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1198 | 1153.682 | 0.005388
1679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1144 | 1153.4081 | 0.0053867
1680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.109 | 1153.1342 | 0.0053854
1681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.1036 | 1152.8604 | 0.0053842
1682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0982 | 1152.5866 | 0.0053829
1683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0928 | 1152.3129 | 0.0053816
1684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0874 | 1152.0393 | 0.0053803
1685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0821 | 1151.7657 | 0.0053791
1686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0767 | 1151.4922 | 0.0053778
1687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0713 | 1151.2188 | 0.0053765
1688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0659 | 1150.9454 | 0.0053752
1689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0606 | 1150.6721 | 0.0053739
1690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0552 | 1150.3988 | 0.0053727
1691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0498 | 1150.1257 | 0.0053714
1692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0444 | 1149.8525 | 0.0053701
1693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0391 | 1149.5795 | 0.0053688
1694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0337 | 1149.3065 | 0.0053676
1695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0283 | 1149.0336 | 0.0053663
1696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.023 | 1148.7607 | 0.005365
1697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0176 | 1148.4879 | 0.0053637
1698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0122 | 1148.2152 | 0.0053625
1699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0069 | 1147.9426 | 0.0053612
1700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 31.0015 | 1147.67 | 0.0053599
1701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9962 | 1147.3974 | 0.0053587
1702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9908 | 1147.125 | 0.0053574
1703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9854 | 1146.8526 | 0.0053561
1704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9801 | 1146.5802 | 0.0053548
1705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9747 | 1146.308 | 0.0053536
1706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9694 | 1146.0358 | 0.0053523
1707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.964 | 1145.7636 | 0.005351
1708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9587 | 1145.4915 | 0.0053498
1709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9533 | 1145.2195 | 0.0053485
1710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.948 | 1144.9476 | 0.0053472
1711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9426 | 1144.6757 | 0.0053459
1712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9373 | 1144.4039 | 0.0053447
1713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9319 | 1144.1321 | 0.0053434
1714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9266 | 1143.8604 | 0.0053421
1715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9212 | 1143.5888 | 0.0053409
1716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9159 | 1143.3172 | 0.0053396
1717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9106 | 1143.0457 | 0.0053383
1718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.9052 | 1142.7743 | 0.0053371
1719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8999 | 1142.5029 | 0.0053358
1720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8946 | 1142.2316 | 0.0053345
1721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8892 | 1141.9604 | 0.0053333
1722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8839 | 1141.6892 | 0.005332
1723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8786 | 1141.4181 | 0.0053307
1724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8732 | 1141.1471 | 0.0053295
1725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8679 | 1140.8761 | 0.0053282
1726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8626 | 1140.6052 | 0.0053269
1727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8572 | 1140.3343 | 0.0053257
1728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8519 | 1140.0635 | 0.0053244
1729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8466 | 1139.7928 | 0.0053231
1730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8413 | 1139.5221 | 0.0053219
1731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8359 | 1139.2515 | 0.0053206
1732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8306 | 1138.981 | 0.0053193
1733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8253 | 1138.7105 | 0.0053181
1734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.82 | 1138.4401 | 0.0053168
1735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8147 | 1138.1698 | 0.0053156
1736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.8094 | 1137.8995 | 0.0053143
1737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.804 | 1137.6293 | 0.005313
1738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7987 | 1137.3592 | 0.0053118
1739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7934 | 1137.0891 | 0.0053105
1740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7881 | 1136.8191 | 0.0053092
1741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7828 | 1136.5491 | 0.005308
1742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7775 | 1136.2792 | 0.0053067
1743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7722 | 1136.0094 | 0.0053055
1744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7669 | 1135.7396 | 0.0053042
1745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7616 | 1135.4699 | 0.0053029
1746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7563 | 1135.2003 | 0.0053017
1747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.751 | 1134.9307 | 0.0053004
1748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7457 | 1134.6612 | 0.0052992
1749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7404 | 1134.3918 | 0.0052979
1750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7351 | 1134.1224 | 0.0052967
1751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7298 | 1133.8531 | 0.0052954
1752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7245 | 1133.5839 | 0.0052941
1753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7192 | 1133.3147 | 0.0052929
1754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7139 | 1133.0455 | 0.0052916
1755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7086 | 1132.7765 | 0.0052904
1756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.7033 | 1132.5075 | 0.0052891
1757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.698 | 1132.2386 | 0.0052879
1758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6927 | 1131.9697 | 0.0052866
1759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6874 | 1131.7009 | 0.0052853
1760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6822 | 1131.4322 | 0.0052841
1761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6769 | 1131.1635 | 0.0052828
1762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6716 | 1130.8949 | 0.0052816
1763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6663 | 1130.6263 | 0.0052803
1764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.661 | 1130.3578 | 0.0052791
1765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6558 | 1130.0894 | 0.0052778
1766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6505 | 1129.8211 | 0.0052766
1767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6452 | 1129.5528 | 0.0052753
1768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6399 | 1129.2845 | 0.0052741
1769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6346 | 1129.0164 | 0.0052728
1770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6294 | 1128.7483 | 0.0052716
1771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6241 | 1128.4802 | 0.0052703
1772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6188 | 1128.2123 | 0.0052691
1773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6136 | 1127.9444 | 0.0052678
1774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.6083 | 1127.6765 | 0.0052666
1775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.603 | 1127.4087 | 0.0052653
1776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5978 | 1127.141 | 0.005264
1777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5925 | 1126.8734 | 0.0052628
1778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5872 | 1126.6058 | 0.0052616
1779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.582 | 1126.3382 | 0.0052603
1780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5767 | 1126.0708 | 0.0052591
1781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5715 | 1125.8034 | 0.0052578
1782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5662 | 1125.536 | 0.0052566
1783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5609 | 1125.2688 | 0.0052553
1784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5557 | 1125.0015 | 0.0052541
1785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5504 | 1124.7344 | 0.0052528
1786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5452 | 1124.4673 | 0.0052516
1787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5399 | 1124.2003 | 0.0052503
1788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5347 | 1123.9333 | 0.0052491
1789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5294 | 1123.6664 | 0.0052478
1790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5242 | 1123.3996 | 0.0052466
1791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5189 | 1123.1328 | 0.0052453
1792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5137 | 1122.8661 | 0.0052441
1793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5084 | 1122.5995 | 0.0052428
1794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.5032 | 1122.3329 | 0.0052416
1795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.498 | 1122.0664 | 0.0052404
1796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4927 | 1121.8 | 0.0052391
1797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4875 | 1121.5336 | 0.0052379
1798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4822 | 1121.2672 | 0.0052366
1799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.477 | 1121.001 | 0.0052354
1800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4718 | 1120.7348 | 0.0052341
1801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4665 | 1120.4687 | 0.0052329
1802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4613 | 1120.2026 | 0.0052316
1803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4561 | 1119.9366 | 0.0052304
1804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4508 | 1119.6706 | 0.0052292
1805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4456 | 1119.4048 | 0.0052279
1806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4404 | 1119.1389 | 0.0052267
1807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4352 | 1118.8732 | 0.0052254
1808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4299 | 1118.6075 | 0.0052242
1809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4247 | 1118.3419 | 0.005223
1810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4195 | 1118.0763 | 0.0052217
1811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4143 | 1117.8108 | 0.0052205
1812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.409 | 1117.5453 | 0.0052192
1813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.4038 | 1117.28 | 0.005218
1814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3986 | 1117.0147 | 0.0052168
1815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3934 | 1116.7494 | 0.0052155
1816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3882 | 1116.4842 | 0.0052143
1817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.383 | 1116.2191 | 0.005213
1818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3777 | 1115.954 | 0.0052118
1819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3725 | 1115.689 | 0.0052106
1820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3673 | 1115.4241 | 0.0052093
1821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3621 | 1115.1592 | 0.0052081
1822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3569 | 1114.8944 | 0.0052069
1823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3517 | 1114.6297 | 0.0052056
1824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3465 | 1114.365 | 0.0052044
1825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3413 | 1114.1004 | 0.0052031
1826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3361 | 1113.8358 | 0.0052019
1827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3309 | 1113.5713 | 0.0052007
1828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3257 | 1113.3069 | 0.0051994
1829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3205 | 1113.0425 | 0.0051982
1830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3153 | 1112.7782 | 0.005197
1831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3101 | 1112.5139 | 0.0051957
1832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.3049 | 1112.2498 | 0.0051945
1833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2997 | 1111.9856 | 0.0051933
1834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2945 | 1111.7216 | 0.005192
1835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2893 | 1111.4576 | 0.0051908
1836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2841 | 1111.1937 | 0.0051896
1837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2789 | 1110.9298 | 0.0051883
1838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2737 | 1110.666 | 0.0051871
1839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2686 | 1110.4022 | 0.0051859
1840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2634 | 1110.1386 | 0.0051846
1841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2582 | 1109.8749 | 0.0051834
1842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.253 | 1109.6114 | 0.0051822
1843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2478 | 1109.3479 | 0.005181
1844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2426 | 1109.0845 | 0.0051797
1845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2375 | 1108.8211 | 0.0051785
1846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2323 | 1108.5578 | 0.0051773
1847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2271 | 1108.2945 | 0.005176
1848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2219 | 1108.0314 | 0.0051748
1849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2168 | 1107.7683 | 0.0051736
1850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2116 | 1107.5052 | 0.0051723
1851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2064 | 1107.2422 | 0.0051711
1852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.2012 | 1106.9793 | 0.0051699
1853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1961 | 1106.7164 | 0.0051687
1854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1909 | 1106.4536 | 0.0051674
1855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1857 | 1106.1909 | 0.0051662
1856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1806 | 1105.9282 | 0.005165
1857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1754 | 1105.6656 | 0.0051638
1858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1702 | 1105.403 | 0.0051625
1859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1651 | 1105.1405 | 0.0051613
1860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1599 | 1104.8781 | 0.0051601
1861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1548 | 1104.6157 | 0.0051589
1862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1496 | 1104.3534 | 0.0051576
1863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1444 | 1104.0912 | 0.0051564
1864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1393 | 1103.829 | 0.0051552
1865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1341 | 1103.5669 | 0.005154
1866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.129 | 1103.3048 | 0.0051527
1867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1238 | 1103.0428 | 0.0051515
1868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1187 | 1102.7809 | 0.0051503
1869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1135 | 1102.519 | 0.0051491
1870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1084 | 1102.2572 | 0.0051478
1871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.1032 | 1101.9954 | 0.0051466
1872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0981 | 1101.7338 | 0.0051454
1873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0929 | 1101.4721 | 0.0051442
1874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0878 | 1101.2106 | 0.0051429
1875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0826 | 1100.9491 | 0.0051417
1876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0775 | 1100.6876 | 0.0051405
1877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0724 | 1100.4263 | 0.0051393
1878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0672 | 1100.165 | 0.0051381
1879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0621 | 1099.9037 | 0.0051368
1880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0569 | 1099.6425 | 0.0051356
1881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0518 | 1099.3814 | 0.0051344
1882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0467 | 1099.1203 | 0.0051332
1883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0415 | 1098.8593 | 0.005132
1884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0364 | 1098.5984 | 0.0051307
1885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0313 | 1098.3375 | 0.0051295
1886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0261 | 1098.0767 | 0.0051283
1887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.021 | 1097.8159 | 0.0051271
1888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0159 | 1097.5552 | 0.0051259
1889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0108 | 1097.2946 | 0.0051247
1890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0056 | 1097.034 | 0.0051234
1891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 30.0005 | 1096.7735 | 0.0051222
1892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9954 | 1096.5131 | 0.005121
1893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9903 | 1096.2527 | 0.0051198
1894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9852 | 1095.9924 | 0.0051186
1895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.98 | 1095.7321 | 0.0051174
1896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9749 | 1095.4719 | 0.0051161
1897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9698 | 1095.2118 | 0.0051149
1898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9647 | 1094.9517 | 0.0051137
1899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9596 | 1094.6917 | 0.0051125
1900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9545 | 1094.4318 | 0.0051113
1901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9494 | 1094.1719 | 0.0051101
1902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9442 | 1093.9121 | 0.0051089
1903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9391 | 1093.6523 | 0.0051076
1904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.934 | 1093.3926 | 0.0051064
1905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9289 | 1093.1329 | 0.0051052
1906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9238 | 1092.8734 | 0.005104
1907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9187 | 1092.6138 | 0.0051028
1908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9136 | 1092.3544 | 0.0051016
1909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9085 | 1092.095 | 0.0051004
1910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.9034 | 1091.8357 | 0.0050992
1911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8983 | 1091.5764 | 0.005098
1912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8932 | 1091.3172 | 0.0050967
1913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8881 | 1091.058 | 0.0050955
1914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.883 | 1090.7989 | 0.0050943
1915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8779 | 1090.5399 | 0.0050931
1916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8728 | 1090.281 | 0.0050919
1917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8677 | 1090.022 | 0.0050907
1918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8626 | 1089.7632 | 0.0050895
1919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8576 | 1089.5044 | 0.0050883
1920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8525 | 1089.2457 | 0.0050871
1921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8474 | 1088.9871 | 0.0050859
1922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8423 | 1088.7285 | 0.0050847
1923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8372 | 1088.4699 | 0.0050834
1924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8321 | 1088.2115 | 0.0050822
1925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.827 | 1087.953 | 0.005081
1926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.822 | 1087.6947 | 0.0050798
1927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8169 | 1087.4364 | 0.0050786
1928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8118 | 1087.1782 | 0.0050774
1929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8067 | 1086.92 | 0.0050762
1930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.8017 | 1086.6619 | 0.005075
1931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7966 | 1086.4039 | 0.0050738
1932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7915 | 1086.1459 | 0.0050726
1933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7864 | 1085.888 | 0.0050714
1934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7814 | 1085.6301 | 0.0050702
1935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7763 | 1085.3723 | 0.005069
1936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7712 | 1085.1146 | 0.0050678
1937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7662 | 1084.8569 | 0.0050666
1938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7611 | 1084.5993 | 0.0050654
1939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.756 | 1084.3417 | 0.0050642
1940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.751 | 1084.0842 | 0.005063
1941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7459 | 1083.8268 | 0.0050618
1942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7408 | 1083.5694 | 0.0050606
1943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7358 | 1083.3121 | 0.0050594
1944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7307 | 1083.0549 | 0.0050582
1945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7257 | 1082.7977 | 0.005057
1946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7206 | 1082.5406 | 0.0050558
1947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7155 | 1082.2835 | 0.0050546
1948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7105 | 1082.0265 | 0.0050534
1949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7054 | 1081.7695 | 0.0050522
1950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.7004 | 1081.5127 | 0.005051
1951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6953 | 1081.2558 | 0.0050498
1952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6903 | 1080.9991 | 0.0050486
1953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6852 | 1080.7424 | 0.0050474
1954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6802 | 1080.4857 | 0.0050462
1955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6751 | 1080.2292 | 0.005045
1956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6701 | 1079.9727 | 0.0050438
1957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.665 | 1079.7162 | 0.0050426
1958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.66 | 1079.4598 | 0.0050414
1959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.655 | 1079.2035 | 0.0050402
1960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6499 | 1078.9472 | 0.005039
1961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6449 | 1078.691 | 0.0050378
1962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6398 | 1078.4348 | 0.0050366
1963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6348 | 1078.1788 | 0.0050354
1964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6298 | 1077.9227 | 0.0050342
1965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6247 | 1077.6668 | 0.005033
1966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6197 | 1077.4108 | 0.0050318
1967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6147 | 1077.155 | 0.0050306
1968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6096 | 1076.8992 | 0.0050294
1969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.6046 | 1076.6435 | 0.0050282
1970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5996 | 1076.3878 | 0.005027
1971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5946 | 1076.1322 | 0.0050258
1972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5895 | 1075.8767 | 0.0050246
1973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5845 | 1075.6212 | 0.0050234
1974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5795 | 1075.3658 | 0.0050222
1975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5745 | 1075.1104 | 0.0050211
1976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5694 | 1074.8551 | 0.0050199
1977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5644 | 1074.5999 | 0.0050187
1978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5594 | 1074.3447 | 0.0050175
1979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5544 | 1074.0896 | 0.0050163
1980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5494 | 1073.8345 | 0.0050151
1981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5444 | 1073.5795 | 0.0050139
1982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5393 | 1073.3246 | 0.0050127
1983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5343 | 1073.0697 | 0.0050115
1984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5293 | 1072.8149 | 0.0050103
1985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5243 | 1072.5601 | 0.0050091
1986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5193 | 1072.3054 | 0.005008
1987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5143 | 1072.0508 | 0.0050068
1988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5093 | 1071.7962 | 0.0050056
1989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.5043 | 1071.5417 | 0.0050044
1990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4993 | 1071.2873 | 0.0050032
1991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4943 | 1071.0329 | 0.005002
1992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4893 | 1070.7785 | 0.0050008
1993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4843 | 1070.5243 | 0.0049996
1994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4793 | 1070.2701 | 0.0049984
1995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4743 | 1070.0159 | 0.0049973
1996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4693 | 1069.7618 | 0.0049961
1997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4643 | 1069.5078 | 0.0049949
1998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4593 | 1069.2538 | 0.0049937
1999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4543 | 1068.9999 | 0.0049925
2000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4493 | 1068.7461 | 0.0049913
2001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4443 | 1068.4923 | 0.0049901
2002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4393 | 1068.2385 | 0.004989
2003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4343 | 1067.9849 | 0.0049878
2004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4293 | 1067.7313 | 0.0049866
2005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4244 | 1067.4777 | 0.0049854
2006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4194 | 1067.2242 | 0.0049842
2007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4144 | 1066.9708 | 0.004983
2008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4094 | 1066.7174 | 0.0049819
2009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.4044 | 1066.4641 | 0.0049807
2010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3994 | 1066.2109 | 0.0049795
2011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3945 | 1065.9577 | 0.0049783
2012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3895 | 1065.7046 | 0.0049771
2013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3845 | 1065.4515 | 0.0049759
2014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3795 | 1065.1985 | 0.0049748
2015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3746 | 1064.9456 | 0.0049736
2016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3696 | 1064.6927 | 0.0049724
2017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3646 | 1064.4398 | 0.0049712
2018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3596 | 1064.1871 | 0.00497
2019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3547 | 1063.9344 | 0.0049689
2020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3497 | 1063.6817 | 0.0049677
2021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3447 | 1063.4291 | 0.0049665
2022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3398 | 1063.1766 | 0.0049653
2023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3348 | 1062.9241 | 0.0049641
2024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3298 | 1062.6717 | 0.004963
2025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3249 | 1062.4194 | 0.0049618
2026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3199 | 1062.1671 | 0.0049606
2027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3149 | 1061.9149 | 0.0049594
2028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.31 | 1061.6627 | 0.0049582
2029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.305 | 1061.4106 | 0.0049571
2030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.3001 | 1061.1586 | 0.0049559
2031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2951 | 1060.9066 | 0.0049547
2032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2902 | 1060.6546 | 0.0049535
2033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2852 | 1060.4028 | 0.0049524
2034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2803 | 1060.151 | 0.0049512
2035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2753 | 1059.8992 | 0.00495
2036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2704 | 1059.6475 | 0.0049488
2037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2654 | 1059.3959 | 0.0049477
2038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2605 | 1059.1443 | 0.0049465
2039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2555 | 1058.8928 | 0.0049453
2040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2506 | 1058.6414 | 0.0049441
2041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2456 | 1058.39 | 0.004943
2042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2407 | 1058.1387 | 0.0049418
2043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2357 | 1057.8874 | 0.0049406
2044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2308 | 1057.6362 | 0.0049394
2045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2259 | 1057.385 | 0.0049383
2046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2209 | 1057.1339 | 0.0049371
2047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.216 | 1056.8829 | 0.0049359
2048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.211 | 1056.6319 | 0.0049348
2049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2061 | 1056.381 | 0.0049336
2050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.2012 | 1056.1302 | 0.0049324
2051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1962 | 1055.8794 | 0.0049312
2052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1913 | 1055.6286 | 0.0049301
2053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1864 | 1055.378 | 0.0049289
2054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1815 | 1055.1273 | 0.0049277
2055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1765 | 1054.8768 | 0.0049266
2056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1716 | 1054.6263 | 0.0049254
2057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1667 | 1054.3759 | 0.0049242
2058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1617 | 1054.1255 | 0.004923
2059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1568 | 1053.8752 | 0.0049219
2060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1519 | 1053.6249 | 0.0049207
2061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.147 | 1053.3747 | 0.0049195
2062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1421 | 1053.1246 | 0.0049184
2063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1371 | 1052.8745 | 0.0049172
2064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1322 | 1052.6245 | 0.004916
2065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1273 | 1052.3745 | 0.0049149
2066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1224 | 1052.1246 | 0.0049137
2067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1175 | 1051.8748 | 0.0049125
2068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1126 | 1051.625 | 0.0049114
2069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1077 | 1051.3753 | 0.0049102
2070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.1027 | 1051.1256 | 0.004909
2071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0978 | 1050.876 | 0.0049079
2072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0929 | 1050.6265 | 0.0049067
2073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.088 | 1050.377 | 0.0049055
2074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0831 | 1050.1275 | 0.0049044
2075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0782 | 1049.8782 | 0.0049032
2076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0733 | 1049.6289 | 0.004902
2077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0684 | 1049.3796 | 0.0049009
2078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0635 | 1049.1304 | 0.0048997
2079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0586 | 1048.8813 | 0.0048986
2080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0537 | 1048.6322 | 0.0048974
2081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0488 | 1048.3832 | 0.0048962
2082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0439 | 1048.1343 | 0.0048951
2083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.039 | 1047.8854 | 0.0048939
2084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0341 | 1047.6365 | 0.0048927
2085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0292 | 1047.3877 | 0.0048916
2086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0243 | 1047.139 | 0.0048904
2087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0195 | 1046.8904 | 0.0048893
2088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0146 | 1046.6418 | 0.0048881
2089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0097 | 1046.3932 | 0.0048869
2090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 29.0048 | 1046.1448 | 0.0048858
2091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9999 | 1045.8963 | 0.0048846
2092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.995 | 1045.648 | 0.0048835
2093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9901 | 1045.3997 | 0.0048823
2094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9853 | 1045.1514 | 0.0048811
2095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9804 | 1044.9032 | 0.00488
2096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9755 | 1044.6551 | 0.0048788
2097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9706 | 1044.407 | 0.0048777
2098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9657 | 1044.159 | 0.0048765
2099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9609 | 1043.9111 | 0.0048753
2100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.956 | 1043.6632 | 0.0048742
2101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9511 | 1043.4154 | 0.004873
2102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9462 | 1043.1676 | 0.0048719
2103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9414 | 1042.9199 | 0.0048707
2104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9365 | 1042.6722 | 0.0048696
2105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9316 | 1042.4246 | 0.0048684
2106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9268 | 1042.1771 | 0.0048672
2107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9219 | 1041.9296 | 0.0048661
2108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.917 | 1041.6822 | 0.0048649
2109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9122 | 1041.4348 | 0.0048638
2110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9073 | 1041.1875 | 0.0048626
2111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.9024 | 1040.9403 | 0.0048615
2112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8976 | 1040.6931 | 0.0048603
2113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8927 | 1040.4459 | 0.0048592
2114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8879 | 1040.1989 | 0.004858
2115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.883 | 1039.9519 | 0.0048569
2116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8781 | 1039.7049 | 0.0048557
2117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8733 | 1039.458 | 0.0048545
2118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8684 | 1039.2112 | 0.0048534
2119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8636 | 1038.9644 | 0.0048522
2120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8587 | 1038.7177 | 0.0048511
2121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8539 | 1038.471 | 0.0048499
2122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.849 | 1038.2244 | 0.0048488
2123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8442 | 1037.9779 | 0.0048476
2124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8393 | 1037.7314 | 0.0048465
2125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8345 | 1037.485 | 0.0048453
2126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8296 | 1037.2386 | 0.0048442
2127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8248 | 1036.9923 | 0.004843
2128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8199 | 1036.7461 | 0.0048419
2129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8151 | 1036.4999 | 0.0048407
2130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8103 | 1036.2538 | 0.0048396
2131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8054 | 1036.0077 | 0.0048384
2132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.8006 | 1035.7617 | 0.0048373
2133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7957 | 1035.5157 | 0.0048361
2134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7909 | 1035.2698 | 0.004835
2135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7861 | 1035.024 | 0.0048338
2136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7812 | 1034.7782 | 0.0048327
2137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7764 | 1034.5325 | 0.0048315
2138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7716 | 1034.2868 | 0.0048304
2139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7667 | 1034.0412 | 0.0048292
2140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7619 | 1033.7956 | 0.0048281
2141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7571 | 1033.5502 | 0.004827
2142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7523 | 1033.3047 | 0.0048258
2143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7474 | 1033.0594 | 0.0048247
2144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7426 | 1032.814 | 0.0048235
2145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7378 | 1032.5688 | 0.0048224
2146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.733 | 1032.3236 | 0.0048212
2147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7281 | 1032.0784 | 0.0048201
2148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7233 | 1031.8334 | 0.0048189
2149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7185 | 1031.5883 | 0.0048178
2150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7137 | 1031.3434 | 0.0048166
2151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7089 | 1031.0985 | 0.0048155
2152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.7041 | 1030.8536 | 0.0048144
2153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6992 | 1030.6088 | 0.0048132
2154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6944 | 1030.3641 | 0.0048121
2155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6896 | 1030.1194 | 0.0048109
2156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6848 | 1029.8748 | 0.0048098
2157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.68 | 1029.6302 | 0.0048086
2158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6752 | 1029.3857 | 0.0048075
2159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6704 | 1029.1413 | 0.0048064
2160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6656 | 1028.8969 | 0.0048052
2161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6608 | 1028.6526 | 0.0048041
2162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.656 | 1028.4083 | 0.0048029
2163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6512 | 1028.1641 | 0.0048018
2164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6464 | 1027.92 | 0.0048007
2165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6416 | 1027.6759 | 0.0047995
2166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6368 | 1027.4318 | 0.0047984
2167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.632 | 1027.1879 | 0.0047972
2168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6272 | 1026.9439 | 0.0047961
2169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6224 | 1026.7001 | 0.004795
2170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6176 | 1026.4563 | 0.0047938
2171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6128 | 1026.2125 | 0.0047927
2172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.608 | 1025.9688 | 0.0047915
2173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.6032 | 1025.7252 | 0.0047904
2174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5984 | 1025.4816 | 0.0047893
2175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5936 | 1025.2381 | 0.0047881
2176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5888 | 1024.9947 | 0.004787
2177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.584 | 1024.7513 | 0.0047859
2178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5793 | 1024.5079 | 0.0047847
2179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5745 | 1024.2646 | 0.0047836
2180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5697 | 1024.0214 | 0.0047825
2181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5649 | 1023.7782 | 0.0047813
2182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5601 | 1023.5351 | 0.0047802
2183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5553 | 1023.2921 | 0.004779
2184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5506 | 1023.0491 | 0.0047779
2185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5458 | 1022.8061 | 0.0047768
2186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.541 | 1022.5633 | 0.0047756
2187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5362 | 1022.3204 | 0.0047745
2188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5315 | 1022.0777 | 0.0047734
2189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5267 | 1021.835 | 0.0047722
2190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5219 | 1021.5923 | 0.0047711
2191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5171 | 1021.3497 | 0.00477
2192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5124 | 1021.1072 | 0.0047688
2193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5076 | 1020.8647 | 0.0047677
2194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.5028 | 1020.6223 | 0.0047666
2195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4981 | 1020.3799 | 0.0047654
2196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4933 | 1020.1376 | 0.0047643
2197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4885 | 1019.8954 | 0.0047632
2198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4838 | 1019.6532 | 0.0047621
2199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.479 | 1019.4111 | 0.0047609
2200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4743 | 1019.169 | 0.0047598
2201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4695 | 1018.927 | 0.0047587
2202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4647 | 1018.685 | 0.0047575
2203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.46 | 1018.4431 | 0.0047564
2204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4552 | 1018.2013 | 0.0047553
2205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4505 | 1017.9595 | 0.0047541
2206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4457 | 1017.7178 | 0.004753
2207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.441 | 1017.4761 | 0.0047519
2208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4362 | 1017.2345 | 0.0047508
2209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4315 | 1016.9929 | 0.0047496
2210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4267 | 1016.7514 | 0.0047485
2211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.422 | 1016.51 | 0.0047474
2212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4172 | 1016.2686 | 0.0047462
2213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4125 | 1016.0273 | 0.0047451
2214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.4077 | 1015.786 | 0.004744
2215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.403 | 1015.5448 | 0.0047429
2216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3982 | 1015.3036 | 0.0047417
2217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3935 | 1015.0625 | 0.0047406
2218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3887 | 1014.8215 | 0.0047395
2219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.384 | 1014.5805 | 0.0047384
2220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3793 | 1014.3396 | 0.0047372
2221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3745 | 1014.0987 | 0.0047361
2222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3698 | 1013.8579 | 0.004735
2223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3651 | 1013.6171 | 0.0047339
2224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3603 | 1013.3764 | 0.0047327
2225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3556 | 1013.1358 | 0.0047316
2226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3509 | 1012.8952 | 0.0047305
2227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3461 | 1012.6547 | 0.0047294
2228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3414 | 1012.4142 | 0.0047282
2229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3367 | 1012.1738 | 0.0047271
2230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3319 | 1011.9335 | 0.004726
2231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3272 | 1011.6932 | 0.0047249
2232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3225 | 1011.4529 | 0.0047238
2233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3178 | 1011.2127 | 0.0047226
2234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3131 | 1010.9726 | 0.0047215
2235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3083 | 1010.7325 | 0.0047204
2236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.3036 | 1010.4925 | 0.0047193
2237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2989 | 1010.2526 | 0.0047181
2238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2942 | 1010.0127 | 0.004717
2239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2895 | 1009.7728 | 0.0047159
2240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2847 | 1009.533 | 0.0047148
2241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.28 | 1009.2933 | 0.0047137
2242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2753 | 1009.0536 | 0.0047126
2243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2706 | 1008.814 | 0.0047114
2244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2659 | 1008.5745 | 0.0047103
2245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2612 | 1008.335 | 0.0047092
2246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2565 | 1008.0955 | 0.0047081
2247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2518 | 1007.8561 | 0.004707
2248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2471 | 1007.6168 | 0.0047058
2249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2423 | 1007.3775 | 0.0047047
2250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2376 | 1007.1383 | 0.0047036
2251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2329 | 1006.8992 | 0.0047025
2252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2282 | 1006.6601 | 0.0047014
2253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2235 | 1006.421 | 0.0047003
2254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2188 | 1006.182 | 0.0046991
2255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2141 | 1005.9431 | 0.004698
2256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2094 | 1005.7042 | 0.0046969
2257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2047 | 1005.4654 | 0.0046958
2258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.2 | 1005.2266 | 0.0046947
2259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1953 | 1004.9879 | 0.0046936
2260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1907 | 1004.7493 | 0.0046924
2261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.186 | 1004.5107 | 0.0046913
2262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1813 | 1004.2722 | 0.0046902
2263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1766 | 1004.0337 | 0.0046891
2264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1719 | 1003.7953 | 0.004688
2265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1672 | 1003.5569 | 0.0046869
2266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1625 | 1003.3186 | 0.0046858
2267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1578 | 1003.0803 | 0.0046847
2268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1531 | 1002.8421 | 0.0046835
2269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1485 | 1002.604 | 0.0046824
2270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1438 | 1002.3659 | 0.0046813
2271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1391 | 1002.1279 | 0.0046802
2272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1344 | 1001.8899 | 0.0046791
2273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1297 | 1001.652 | 0.004678
2274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1251 | 1001.4141 | 0.0046769
2275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1204 | 1001.1763 | 0.0046758
2276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1157 | 1000.9386 | 0.0046747
2277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.111 | 1000.7009 | 0.0046735
2278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1064 | 1000.4633 | 0.0046724
2279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.1017 | 1000.2257 | 0.0046713
2280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.097 | 999.9882 | 0.0046702
2281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0923 | 999.7507 | 0.0046691
2282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0877 | 999.5133 | 0.004668
2283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.083 | 999.276 | 0.0046669
2284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0783 | 999.0387 | 0.0046658
2285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0737 | 998.8014 | 0.0046647
2286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.069 | 998.5643 | 0.0046636
2287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0643 | 998.3271 | 0.0046625
2288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0597 | 998.0901 | 0.0046613
2289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.055 | 997.8531 | 0.0046602
2290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0504 | 997.6161 | 0.0046591
2291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0457 | 997.3792 | 0.004658
2292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.041 | 997.1424 | 0.0046569
2293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0364 | 996.9056 | 0.0046558
2294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0317 | 996.6689 | 0.0046547
2295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0271 | 996.4322 | 0.0046536
2296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0224 | 996.1956 | 0.0046525
2297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0178 | 995.959 | 0.0046514
2298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0131 | 995.7225 | 0.0046503
2299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0085 | 995.4861 | 0.0046492
2300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 28.0038 | 995.2497 | 0.0046481
2301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9992 | 995.0133 | 0.004647
2302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9945 | 994.777 | 0.0046459
2303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9899 | 994.5408 | 0.0046448
2304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9852 | 994.3047 | 0.0046437
2305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9806 | 994.0685 | 0.0046426
2306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.976 | 993.8325 | 0.0046415
2307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9713 | 993.5965 | 0.0046404
2308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9667 | 993.3605 | 0.0046393
2309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.962 | 993.1247 | 0.0046382
2310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9574 | 992.8888 | 0.0046371
2311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9528 | 992.653 | 0.004636
2312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9481 | 992.4173 | 0.0046349
2313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9435 | 992.1817 | 0.0046338
2314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9389 | 991.9461 | 0.0046327
2315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9342 | 991.7105 | 0.0046316
2316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9296 | 991.475 | 0.0046305
2317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.925 | 991.2396 | 0.0046294
2318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9203 | 991.0042 | 0.0046283
2319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9157 | 990.7689 | 0.0046272
2320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9111 | 990.5336 | 0.0046261
2321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9064 | 990.2984 | 0.004625
2322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.9018 | 990.0632 | 0.0046239
2323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8972 | 989.8281 | 0.0046228
2324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8926 | 989.5931 | 0.0046217
2325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.888 | 989.3581 | 0.0046206
2326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8833 | 989.1231 | 0.0046195
2327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8787 | 988.8882 | 0.0046184
2328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8741 | 988.6534 | 0.0046173
2329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8695 | 988.4187 | 0.0046162
2330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8649 | 988.1839 | 0.0046151
2331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8602 | 987.9493 | 0.004614
2332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8556 | 987.7147 | 0.0046129
2333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.851 | 987.4801 | 0.0046118
2334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8464 | 987.2456 | 0.0046107
2335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8418 | 987.0112 | 0.0046096
2336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8372 | 986.7768 | 0.0046085
2337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8326 | 986.5425 | 0.0046074
2338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.828 | 986.3082 | 0.0046063
2339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8234 | 986.074 | 0.0046052
2340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8188 | 985.8399 | 0.0046041
2341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8142 | 985.6058 | 0.004603
2342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8096 | 985.3717 | 0.0046019
2343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8049 | 985.1377 | 0.0046009
2344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.8003 | 984.9038 | 0.0045998
2345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7957 | 984.6699 | 0.0045987
2346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7912 | 984.4361 | 0.0045976
2347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7866 | 984.2023 | 0.0045965
2348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.782 | 983.9686 | 0.0045954
2349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7774 | 983.7349 | 0.0045943
2350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7728 | 983.5013 | 0.0045932
2351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7682 | 983.2678 | 0.0045921
2352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7636 | 983.0343 | 0.004591
2353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.759 | 982.8009 | 0.0045899
2354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7544 | 982.5675 | 0.0045889
2355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7498 | 982.3342 | 0.0045878
2356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7452 | 982.1009 | 0.0045867
2357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7406 | 981.8677 | 0.0045856
2358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7361 | 981.6345 | 0.0045845
2359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7315 | 981.4014 | 0.0045834
2360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7269 | 981.1684 | 0.0045823
2361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7223 | 980.9354 | 0.0045812
2362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7177 | 980.7024 | 0.0045801
2363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7131 | 980.4696 | 0.0045791
2364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.7086 | 980.2367 | 0.004578
2365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.704 | 980.004 | 0.0045769
2366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6994 | 979.7712 | 0.0045758
2367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6948 | 979.5386 | 0.0045747
2368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6903 | 979.306 | 0.0045736
2369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6857 | 979.0734 | 0.0045725
2370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6811 | 978.8409 | 0.0045714
2371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6765 | 978.6085 | 0.0045704
2372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.672 | 978.3761 | 0.0045693
2373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6674 | 978.1438 | 0.0045682
2374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6628 | 977.9115 | 0.0045671
2375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6583 | 977.6793 | 0.004566
2376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6537 | 977.4471 | 0.0045649
2377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6491 | 977.215 | 0.0045639
2378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6446 | 976.983 | 0.0045628
2379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.64 | 976.751 | 0.0045617
2380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6354 | 976.519 | 0.0045606
2381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6309 | 976.2871 | 0.0045595
2382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6263 | 976.0553 | 0.0045584
2383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6218 | 975.8235 | 0.0045574
2384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6172 | 975.5918 | 0.0045563
2385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6127 | 975.3601 | 0.0045552
2386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6081 | 975.1285 | 0.0045541
2387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.6035 | 974.897 | 0.004553
2388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.599 | 974.6655 | 0.0045519
2389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5944 | 974.434 | 0.0045509
2390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5899 | 974.2026 | 0.0045498
2391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5853 | 973.9713 | 0.0045487
2392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5808 | 973.74 | 0.0045476
2393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5762 | 973.5088 | 0.0045465
2394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5717 | 973.2776 | 0.0045455
2395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5671 | 973.0465 | 0.0045444
2396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5626 | 972.8154 | 0.0045433
2397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5581 | 972.5844 | 0.0045422
2398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5535 | 972.3534 | 0.0045412
2399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.549 | 972.1225 | 0.0045401
2400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5444 | 971.8917 | 0.004539
2401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5399 | 971.6609 | 0.0045379
2402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5354 | 971.4302 | 0.0045368
2403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5308 | 971.1995 | 0.0045358
2404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5263 | 970.9689 | 0.0045347
2405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5218 | 970.7383 | 0.0045336
2406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5172 | 970.5078 | 0.0045325
2407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5127 | 970.2773 | 0.0045315
2408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5082 | 970.0469 | 0.0045304
2409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.5036 | 969.8166 | 0.0045293
2410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4991 | 969.5863 | 0.0045282
2411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4946 | 969.356 | 0.0045272
2412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.49 | 969.1258 | 0.0045261
2413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4855 | 968.8957 | 0.004525
2414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.481 | 968.6656 | 0.0045239
2415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4765 | 968.4356 | 0.0045229
2416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4719 | 968.2056 | 0.0045218
2417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4674 | 967.9757 | 0.0045207
2418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4629 | 967.7459 | 0.0045196
2419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4584 | 967.5161 | 0.0045186
2420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4539 | 967.2863 | 0.0045175
2421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4493 | 967.0566 | 0.0045164
2422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4448 | 966.827 | 0.0045153
2423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4403 | 966.5974 | 0.0045143
2424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4358 | 966.3679 | 0.0045132
2425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4313 | 966.1384 | 0.0045121
2426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4268 | 965.909 | 0.0045111
2427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4223 | 965.6796 | 0.00451
2428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4178 | 965.4503 | 0.0045089
2429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4132 | 965.221 | 0.0045078
2430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4087 | 964.9918 | 0.0045068
2431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.4042 | 964.7627 | 0.0045057
2432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3997 | 964.5336 | 0.0045046
2433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3952 | 964.3045 | 0.0045036
2434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3907 | 964.0755 | 0.0045025
2435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3862 | 963.8466 | 0.0045014
2436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3817 | 963.6177 | 0.0045004
2437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3772 | 963.3889 | 0.0044993
2438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3727 | 963.1601 | 0.0044982
2439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3682 | 962.9314 | 0.0044971
2440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3637 | 962.7027 | 0.0044961
2441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3592 | 962.4741 | 0.004495
2442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3547 | 962.2456 | 0.0044939
2443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3502 | 962.0171 | 0.0044929
2444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3457 | 961.7886 | 0.0044918
2445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3412 | 961.5603 | 0.0044907
2446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3368 | 961.3319 | 0.0044897
2447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3323 | 961.1036 | 0.0044886
2448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3278 | 960.8754 | 0.0044875
2449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3233 | 960.6472 | 0.0044865
2450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3188 | 960.4191 | 0.0044854
2451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3143 | 960.191 | 0.0044843
2452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3098 | 959.963 | 0.0044833
2453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3053 | 959.7351 | 0.0044822
2454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.3009 | 959.5072 | 0.0044812
2455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2964 | 959.2793 | 0.0044801
2456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2919 | 959.0515 | 0.004479
2457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2874 | 958.8238 | 0.004478
2458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2829 | 958.5961 | 0.0044769
2459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2785 | 958.3685 | 0.0044758
2460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.274 | 958.1409 | 0.0044748
2461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2695 | 957.9134 | 0.0044737
2462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.265 | 957.6859 | 0.0044726
2463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2606 | 957.4585 | 0.0044716
2464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2561 | 957.2311 | 0.0044705
2465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2516 | 957.0038 | 0.0044695
2466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2472 | 956.7766 | 0.0044684
2467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2427 | 956.5494 | 0.0044673
2468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2382 | 956.3222 | 0.0044663
2469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2338 | 956.0951 | 0.0044652
2470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2293 | 955.8681 | 0.0044642
2471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2248 | 955.6411 | 0.0044631
2472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2204 | 955.4142 | 0.004462
2473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2159 | 955.1873 | 0.004461
2474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2114 | 954.9605 | 0.0044599
2475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.207 | 954.7337 | 0.0044589
2476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.2025 | 954.507 | 0.0044578
2477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1981 | 954.2803 | 0.0044567
2478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1936 | 954.0537 | 0.0044557
2479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1892 | 953.8272 | 0.0044546
2480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1847 | 953.6007 | 0.0044536
2481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1802 | 953.3742 | 0.0044525
2482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1758 | 953.1478 | 0.0044515
2483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1713 | 952.9215 | 0.0044504
2484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1669 | 952.6952 | 0.0044493
2485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1624 | 952.469 | 0.0044483
2486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.158 | 952.2428 | 0.0044472
2487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1535 | 952.0167 | 0.0044462
2488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1491 | 951.7906 | 0.0044451
2489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1447 | 951.5646 | 0.0044441
2490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1402 | 951.3386 | 0.004443
2491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1358 | 951.1127 | 0.004442
2492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1313 | 950.8869 | 0.0044409
2493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1269 | 950.6611 | 0.0044398
2494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1224 | 950.4353 | 0.0044388
2495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.118 | 950.2096 | 0.0044377
2496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1136 | 949.984 | 0.0044367
2497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1091 | 949.7584 | 0.0044356
2498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1047 | 949.5329 | 0.0044346
2499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.1003 | 949.3074 | 0.0044335
2500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0958 | 949.0819 | 0.0044325
2501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0914 | 948.8566 | 0.0044314
2502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.087 | 948.6313 | 0.0044304
2503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0825 | 948.406 | 0.0044293
2504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0781 | 948.1808 | 0.0044283
2505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0737 | 947.9556 | 0.0044272
2506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0693 | 947.7305 | 0.0044262
2507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0648 | 947.5055 | 0.0044251
2508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0604 | 947.2805 | 0.0044241
2509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.056 | 947.0555 | 0.004423
2510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0516 | 946.8306 | 0.004422
2511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0471 | 946.6058 | 0.0044209
2512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0427 | 946.381 | 0.0044199
2513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0383 | 946.1563 | 0.0044188
2514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0339 | 945.9316 | 0.0044178
2515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0295 | 945.707 | 0.0044167
2516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.025 | 945.4824 | 0.0044157
2517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0206 | 945.2579 | 0.0044146
2518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0162 | 945.0334 | 0.0044136
2519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0118 | 944.809 | 0.0044125
2520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.0074 | 944.5846 | 0.0044115
2521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 27.003 | 944.3603 | 0.0044104
2522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9986 | 944.1361 | 0.0044094
2523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9942 | 943.9119 | 0.0044083
2524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9897 | 943.6877 | 0.0044073
2525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9853 | 943.4636 | 0.0044062
2526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9809 | 943.2396 | 0.0044052
2527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9765 | 943.0156 | 0.0044041
2528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9721 | 942.7917 | 0.0044031
2529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9677 | 942.5678 | 0.004402
2530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9633 | 942.344 | 0.004401
2531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9589 | 942.1202 | 0.0044
2532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9545 | 941.8965 | 0.0043989
2533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9501 | 941.6728 | 0.0043979
2534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9457 | 941.4492 | 0.0043968
2535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9413 | 941.2257 | 0.0043958
2536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9369 | 941.0021 | 0.0043947
2537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9325 | 940.7787 | 0.0043937
2538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9281 | 940.5553 | 0.0043926
2539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9237 | 940.3319 | 0.0043916
2540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9194 | 940.1086 | 0.0043906
2541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.915 | 939.8854 | 0.0043895
2542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9106 | 939.6622 | 0.0043885
2543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9062 | 939.4391 | 0.0043874
2544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.9018 | 939.216 | 0.0043864
2545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8974 | 938.993 | 0.0043853
2546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.893 | 938.77 | 0.0043843
2547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8886 | 938.5471 | 0.0043833
2548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8843 | 938.3242 | 0.0043822
2549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8799 | 938.1014 | 0.0043812
2550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8755 | 937.8786 | 0.0043801
2551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8711 | 937.6559 | 0.0043791
2552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8667 | 937.4332 | 0.0043781
2553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8624 | 937.2106 | 0.004377
2554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.858 | 936.9881 | 0.004376
2555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8536 | 936.7656 | 0.0043749
2556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8492 | 936.5431 | 0.0043739
2557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8449 | 936.3207 | 0.0043729
2558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8405 | 936.0984 | 0.0043718
2559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8361 | 935.8761 | 0.0043708
2560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8317 | 935.6539 | 0.0043698
2561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8274 | 935.4317 | 0.0043687
2562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.823 | 935.2095 | 0.0043677
2563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8186 | 934.9875 | 0.0043666
2564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8143 | 934.7654 | 0.0043656
2565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8099 | 934.5435 | 0.0043646
2566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8055 | 934.3215 | 0.0043635
2567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.8012 | 934.0997 | 0.0043625
2568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7968 | 933.8779 | 0.0043615
2569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7924 | 933.6561 | 0.0043604
2570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7881 | 933.4344 | 0.0043594
2571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7837 | 933.2127 | 0.0043584
2572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7794 | 932.9911 | 0.0043573
2573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.775 | 932.7696 | 0.0043563
2574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7707 | 932.5481 | 0.0043552
2575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7663 | 932.3266 | 0.0043542
2576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7619 | 932.1052 | 0.0043532
2577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7576 | 931.8839 | 0.0043521
2578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7532 | 931.6626 | 0.0043511
2579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7489 | 931.4414 | 0.0043501
2580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7445 | 931.2202 | 0.004349
2581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7402 | 930.9991 | 0.004348
2582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7358 | 930.778 | 0.004347
2583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7315 | 930.557 | 0.0043459
2584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7272 | 930.336 | 0.0043449
2585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7228 | 930.1151 | 0.0043439
2586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7185 | 929.8942 | 0.0043429
2587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7141 | 929.6734 | 0.0043418
2588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7098 | 929.4526 | 0.0043408
2589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7054 | 929.2319 | 0.0043398
2590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.7011 | 929.0112 | 0.0043387
2591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6968 | 928.7906 | 0.0043377
2592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6924 | 928.5701 | 0.0043367
2593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6881 | 928.3496 | 0.0043356
2594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6837 | 928.1291 | 0.0043346
2595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6794 | 927.9087 | 0.0043336
2596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6751 | 927.6884 | 0.0043326
2597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6707 | 927.4681 | 0.0043315
2598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6664 | 927.2478 | 0.0043305
2599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6621 | 927.0277 | 0.0043295
2600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6578 | 926.8075 | 0.0043284
2601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6534 | 926.5874 | 0.0043274
2602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6491 | 926.3674 | 0.0043264
2603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6448 | 926.1474 | 0.0043254
2604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6404 | 925.9275 | 0.0043243
2605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6361 | 925.7076 | 0.0043233
2606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6318 | 925.4878 | 0.0043223
2607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6275 | 925.268 | 0.0043212
2608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6232 | 925.0483 | 0.0043202
2609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6188 | 924.8286 | 0.0043192
2610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6145 | 924.609 | 0.0043182
2611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6102 | 924.3895 | 0.0043171
2612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6059 | 924.17 | 0.0043161
2613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.6016 | 923.9505 | 0.0043151
2614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5973 | 923.7311 | 0.0043141
2615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5929 | 923.5117 | 0.004313
2616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5886 | 923.2924 | 0.004312
2617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5843 | 923.0732 | 0.004311
2618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.58 | 922.854 | 0.00431
2619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5757 | 922.6349 | 0.004309
2620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5714 | 922.4158 | 0.0043079
2621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5671 | 922.1967 | 0.0043069
2622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5628 | 921.9777 | 0.0043059
2623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5585 | 921.7588 | 0.0043049
2624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5542 | 921.5399 | 0.0043038
2625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5499 | 921.3211 | 0.0043028
2626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5455 | 921.1023 | 0.0043018
2627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5412 | 920.8836 | 0.0043008
2628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5369 | 920.6649 | 0.0042998
2629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5326 | 920.4463 | 0.0042987
2630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5283 | 920.2277 | 0.0042977
2631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5241 | 920.0092 | 0.0042967
2632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5198 | 919.7907 | 0.0042957
2633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5155 | 919.5723 | 0.0042946
2634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5112 | 919.3539 | 0.0042936
2635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5069 | 919.1356 | 0.0042926
2636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.5026 | 918.9173 | 0.0042916
2637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4983 | 918.6991 | 0.0042906
2638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.494 | 918.481 | 0.0042896
2639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4897 | 918.2629 | 0.0042885
2640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4854 | 918.0448 | 0.0042875
2641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4811 | 917.8268 | 0.0042865
2642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4768 | 917.6089 | 0.0042855
2643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4726 | 917.391 | 0.0042845
2644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4683 | 917.1731 | 0.0042834
2645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.464 | 916.9553 | 0.0042824
2646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4597 | 916.7376 | 0.0042814
2647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4554 | 916.5199 | 0.0042804
2648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4511 | 916.3022 | 0.0042794
2649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4469 | 916.0847 | 0.0042784
2650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4426 | 915.8671 | 0.0042773
2651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4383 | 915.6496 | 0.0042763
2652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.434 | 915.4322 | 0.0042753
2653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4298 | 915.2148 | 0.0042743
2654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4255 | 914.9975 | 0.0042733
2655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4212 | 914.7802 | 0.0042723
2656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4169 | 914.563 | 0.0042713
2657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4127 | 914.3458 | 0.0042702
2658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4084 | 914.1287 | 0.0042692
2659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.4041 | 913.9116 | 0.0042682
2660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3999 | 913.6946 | 0.0042672
2661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3956 | 913.4776 | 0.0042662
2662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3913 | 913.2607 | 0.0042652
2663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3871 | 913.0438 | 0.0042642
2664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3828 | 912.827 | 0.0042631
2665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3785 | 912.6103 | 0.0042621
2666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3743 | 912.3935 | 0.0042611
2667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.37 | 912.1769 | 0.0042601
2668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3658 | 911.9603 | 0.0042591
2669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3615 | 911.7437 | 0.0042581
2670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3572 | 911.5272 | 0.0042571
2671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.353 | 911.3108 | 0.0042561
2672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3487 | 911.0943 | 0.0042551
2673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3445 | 910.878 | 0.004254
2674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3402 | 910.6617 | 0.004253
2675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.336 | 910.4454 | 0.004252
2676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3317 | 910.2292 | 0.004251
2677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3275 | 910.0131 | 0.00425
2678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3232 | 909.797 | 0.004249
2679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.319 | 909.581 | 0.004248
2680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3147 | 909.365 | 0.004247
2681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3105 | 909.149 | 0.004246
2682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.3062 | 908.9331 | 0.004245
2683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.302 | 908.7173 | 0.004244
2684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2977 | 908.5015 | 0.0042429
2685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2935 | 908.2858 | 0.0042419
2686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2892 | 908.0701 | 0.0042409
2687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.285 | 907.8545 | 0.0042399
2688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2808 | 907.6389 | 0.0042389
2689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2765 | 907.4233 | 0.0042379
2690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2723 | 907.2079 | 0.0042369
2691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.268 | 906.9924 | 0.0042359
2692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2638 | 906.777 | 0.0042349
2693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2596 | 906.5617 | 0.0042339
2694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2553 | 906.3464 | 0.0042329
2695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2511 | 906.1312 | 0.0042319
2696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2469 | 905.916 | 0.0042309
2697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2426 | 905.7009 | 0.0042299
2698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2384 | 905.4859 | 0.0042289
2699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2342 | 905.2708 | 0.0042279
2700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.23 | 905.0559 | 0.0042269
2701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2257 | 904.8409 | 0.0042258
2702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2215 | 904.6261 | 0.0042248
2703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2173 | 904.4113 | 0.0042238
2704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2131 | 904.1965 | 0.0042228
2705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2088 | 903.9818 | 0.0042218
2706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2046 | 903.7671 | 0.0042208
2707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.2004 | 903.5525 | 0.0042198
2708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1962 | 903.3379 | 0.0042188
2709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.192 | 903.1234 | 0.0042178
2710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1877 | 902.909 | 0.0042168
2711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1835 | 902.6946 | 0.0042158
2712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1793 | 902.4802 | 0.0042148
2713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1751 | 902.2659 | 0.0042138
2714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1709 | 902.0516 | 0.0042128
2715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1667 | 901.8374 | 0.0042118
2716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1625 | 901.6233 | 0.0042108
2717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1582 | 901.4092 | 0.0042098
2718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.154 | 901.1951 | 0.0042088
2719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1498 | 900.9811 | 0.0042078
2720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1456 | 900.7672 | 0.0042068
2721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1414 | 900.5533 | 0.0042058
2722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1372 | 900.3394 | 0.0042048
2723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.133 | 900.1256 | 0.0042038
2724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1288 | 899.9119 | 0.0042028
2725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1246 | 899.6982 | 0.0042018
2726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1204 | 899.4845 | 0.0042008
2727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1162 | 899.2709 | 0.0041998
2728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.112 | 899.0574 | 0.0041988
2729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1078 | 898.8439 | 0.0041978
2730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.1036 | 898.6305 | 0.0041968
2731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0994 | 898.4171 | 0.0041958
2732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0952 | 898.2037 | 0.0041949
2733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.091 | 897.9904 | 0.0041939
2734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0868 | 897.7772 | 0.0041929
2735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0826 | 897.564 | 0.0041919
2736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0784 | 897.3509 | 0.0041909
2737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0742 | 897.1378 | 0.0041899
2738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.07 | 896.9247 | 0.0041889
2739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0659 | 896.7118 | 0.0041879
2740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0617 | 896.4988 | 0.0041869
2741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0575 | 896.2859 | 0.0041859
2742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0533 | 896.0731 | 0.0041849
2743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0491 | 895.8603 | 0.0041839
2744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0449 | 895.6476 | 0.0041829
2745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0407 | 895.4349 | 0.0041819
2746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0366 | 895.2223 | 0.0041809
2747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0324 | 895.0097 | 0.0041799
2748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0282 | 894.7971 | 0.0041789
2749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.024 | 894.5847 | 0.0041779
2750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0198 | 894.3722 | 0.004177
2751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0157 | 894.1598 | 0.004176
2752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0115 | 893.9475 | 0.004175
2753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0073 | 893.7352 | 0.004174
2754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 26.0031 | 893.523 | 0.004173
2755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.999 | 893.3108 | 0.004172
2756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9948 | 893.0987 | 0.004171
2757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9906 | 892.8866 | 0.00417
2758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9865 | 892.6746 | 0.004169
2759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9823 | 892.4626 | 0.004168
2760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9781 | 892.2507 | 0.004167
2761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.974 | 892.0388 | 0.0041661
2762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9698 | 891.827 | 0.0041651
2763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9656 | 891.6152 | 0.0041641
2764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9615 | 891.4035 | 0.0041631
2765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9573 | 891.1918 | 0.0041621
2766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9531 | 890.9802 | 0.0041611
2767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.949 | 890.7686 | 0.0041601
2768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9448 | 890.5571 | 0.0041591
2769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9406 | 890.3456 | 0.0041582
2770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9365 | 890.1342 | 0.0041572
2771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9323 | 889.9228 | 0.0041562
2772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9282 | 889.7115 | 0.0041552
2773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.924 | 889.5002 | 0.0041542
2774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9199 | 889.289 | 0.0041532
2775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9157 | 889.0778 | 0.0041522
2776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9116 | 888.8667 | 0.0041512
2777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9074 | 888.6556 | 0.0041503
2778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.9033 | 888.4446 | 0.0041493
2779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8991 | 888.2336 | 0.0041483
2780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.895 | 888.0227 | 0.0041473
2781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8908 | 887.8118 | 0.0041463
2782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8867 | 887.601 | 0.0041453
2783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8825 | 887.3902 | 0.0041443
2784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8784 | 887.1795 | 0.0041434
2785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8742 | 886.9688 | 0.0041424
2786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8701 | 886.7582 | 0.0041414
2787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.866 | 886.5476 | 0.0041404
2788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8618 | 886.3371 | 0.0041394
2789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8577 | 886.1266 | 0.0041384
2790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8535 | 885.9162 | 0.0041375
2791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8494 | 885.7058 | 0.0041365
2792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8453 | 885.4955 | 0.0041355
2793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8411 | 885.2852 | 0.0041345
2794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.837 | 885.075 | 0.0041335
2795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8329 | 884.8648 | 0.0041326
2796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8287 | 884.6547 | 0.0041316
2797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8246 | 884.4446 | 0.0041306
2798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8205 | 884.2346 | 0.0041296
2799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8163 | 884.0246 | 0.0041286
2800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8122 | 883.8147 | 0.0041277
2801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.8081 | 883.6048 | 0.0041267
2802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.804 | 883.395 | 0.0041257
2803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7998 | 883.1852 | 0.0041247
2804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7957 | 882.9755 | 0.0041237
2805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7916 | 882.7658 | 0.0041228
2806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7875 | 882.5562 | 0.0041218
2807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7833 | 882.3466 | 0.0041208
2808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7792 | 882.1371 | 0.0041198
2809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7751 | 881.9276 | 0.0041188
2810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.771 | 881.7182 | 0.0041179
2811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7669 | 881.5088 | 0.0041169
2812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7627 | 881.2995 | 0.0041159
2813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7586 | 881.0902 | 0.0041149
2814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7545 | 880.881 | 0.0041139
2815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7504 | 880.6718 | 0.004113
2816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7463 | 880.4627 | 0.004112
2817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7422 | 880.2536 | 0.004111
2818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7381 | 880.0446 | 0.00411
2819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7339 | 879.8356 | 0.0041091
2820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7298 | 879.6267 | 0.0041081
2821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7257 | 879.4178 | 0.0041071
2822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7216 | 879.209 | 0.0041061
2823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7175 | 879.0002 | 0.0041052
2824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7134 | 878.7915 | 0.0041042
2825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7093 | 878.5828 | 0.0041032
2826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7052 | 878.3741 | 0.0041022
2827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.7011 | 878.1656 | 0.0041013
2828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.697 | 877.957 | 0.0041003
2829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6929 | 877.7485 | 0.0040993
2830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6888 | 877.5401 | 0.0040983
2831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6847 | 877.3317 | 0.0040974
2832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6806 | 877.1234 | 0.0040964
2833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6765 | 876.9151 | 0.0040954
2834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6724 | 876.7069 | 0.0040945
2835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6683 | 876.4987 | 0.0040935
2836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6642 | 876.2905 | 0.0040925
2837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6601 | 876.0825 | 0.0040915
2838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.656 | 875.8744 | 0.0040906
2839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.652 | 875.6664 | 0.0040896
2840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6479 | 875.4585 | 0.0040886
2841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6438 | 875.2506 | 0.0040877
2842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6397 | 875.0428 | 0.0040867
2843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6356 | 874.835 | 0.0040857
2844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6315 | 874.6272 | 0.0040847
2845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6274 | 874.4195 | 0.0040838
2846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6233 | 874.2119 | 0.0040828
2847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6193 | 874.0043 | 0.0040818
2848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6152 | 873.7967 | 0.0040809
2849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6111 | 873.5893 | 0.0040799
2850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.607 | 873.3818 | 0.0040789
2851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.6029 | 873.1744 | 0.004078
2852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5989 | 872.9671 | 0.004077
2853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5948 | 872.7598 | 0.004076
2854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5907 | 872.5525 | 0.0040751
2855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5866 | 872.3453 | 0.0040741
2856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5826 | 872.1382 | 0.0040731
2857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5785 | 871.9311 | 0.0040722
2858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5744 | 871.724 | 0.0040712
2859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5703 | 871.517 | 0.0040702
2860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5663 | 871.3101 | 0.0040693
2861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5622 | 871.1031 | 0.0040683
2862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5581 | 870.8963 | 0.0040673
2863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5541 | 870.6895 | 0.0040664
2864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.55 | 870.4827 | 0.0040654
2865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5459 | 870.276 | 0.0040644
2866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5419 | 870.0694 | 0.0040635
2867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5378 | 869.8628 | 0.0040625
2868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5337 | 869.6562 | 0.0040615
2869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5297 | 869.4497 | 0.0040606
2870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5256 | 869.2432 | 0.0040596
2871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5216 | 869.0368 | 0.0040586
2872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5175 | 868.8304 | 0.0040577
2873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5134 | 868.6241 | 0.0040567
2874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5094 | 868.4179 | 0.0040557
2875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5053 | 868.2116 | 0.0040548
2876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.5013 | 868.0055 | 0.0040538
2877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4972 | 867.7993 | 0.0040529
2878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4932 | 867.5933 | 0.0040519
2879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4891 | 867.3873 | 0.0040509
2880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4851 | 867.1813 | 0.00405
2881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.481 | 866.9754 | 0.004049
2882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.477 | 866.7695 | 0.004048
2883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4729 | 866.5637 | 0.0040471
2884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4689 | 866.3579 | 0.0040461
2885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4648 | 866.1521 | 0.0040452
2886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4608 | 865.9465 | 0.0040442
2887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4567 | 865.7408 | 0.0040432
2888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4527 | 865.5353 | 0.0040423
2889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4487 | 865.3297 | 0.0040413
2890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4446 | 865.1242 | 0.0040404
2891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4406 | 864.9188 | 0.0040394
2892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4365 | 864.7134 | 0.0040384
2893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4325 | 864.5081 | 0.0040375
2894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4285 | 864.3028 | 0.0040365
2895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4244 | 864.0975 | 0.0040356
2896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4204 | 863.8923 | 0.0040346
2897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4164 | 863.6872 | 0.0040337
2898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4123 | 863.4821 | 0.0040327
2899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4083 | 863.2771 | 0.0040317
2900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4043 | 863.0721 | 0.0040308
2901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.4002 | 862.8671 | 0.0040298
2902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3962 | 862.6622 | 0.0040289
2903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3922 | 862.4574 | 0.0040279
2904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3881 | 862.2526 | 0.004027
2905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3841 | 862.0478 | 0.004026
2906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3801 | 861.8431 | 0.004025
2907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3761 | 861.6384 | 0.0040241
2908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.372 | 861.4338 | 0.0040231
2909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.368 | 861.2293 | 0.0040222
2910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.364 | 861.0248 | 0.0040212
2911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.36 | 860.8203 | 0.0040203
2912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3559 | 860.6159 | 0.0040193
2913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3519 | 860.4115 | 0.0040184
2914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3479 | 860.2072 | 0.0040174
2915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3439 | 860.0029 | 0.0040164
2916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3399 | 859.7987 | 0.0040155
2917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3359 | 859.5945 | 0.0040145
2918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3318 | 859.3904 | 0.0040136
2919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3278 | 859.1864 | 0.0040126
2920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3238 | 858.9823 | 0.0040117
2921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3198 | 858.7783 | 0.0040107
2922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3158 | 858.5744 | 0.0040098
2923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3118 | 858.3705 | 0.0040088
2924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3078 | 858.1667 | 0.0040079
2925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.3038 | 857.9629 | 0.0040069
2926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2998 | 857.7592 | 0.004006
2927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2958 | 857.5555 | 0.004005
2928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2918 | 857.3519 | 0.0040041
2929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2877 | 857.1483 | 0.0040031
2930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2837 | 856.9447 | 0.0040022
2931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2797 | 856.7412 | 0.0040012
2932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2757 | 856.5378 | 0.0040003
2933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2717 | 856.3344 | 0.0039993
2934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2677 | 856.131 | 0.0039984
2935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2637 | 855.9277 | 0.0039974
2936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2597 | 855.7245 | 0.0039965
2937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2558 | 855.5213 | 0.0039955
2938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2518 | 855.3181 | 0.0039946
2939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2478 | 855.115 | 0.0039936
2940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2438 | 854.912 | 0.0039927
2941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2398 | 854.709 | 0.0039917
2942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2358 | 854.506 | 0.0039908
2943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2318 | 854.3031 | 0.0039898
2944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2278 | 854.1002 | 0.0039889
2945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2238 | 853.8974 | 0.0039879
2946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2198 | 853.6946 | 0.003987
2947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2158 | 853.4919 | 0.003986
2948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2119 | 853.2892 | 0.0039851
2949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2079 | 853.0866 | 0.0039841
2950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.2039 | 852.884 | 0.0039832
2951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1999 | 852.6815 | 0.0039823
2952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1959 | 852.479 | 0.0039813
2953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1919 | 852.2766 | 0.0039804
2954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.188 | 852.0742 | 0.0039794
2955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.184 | 851.8719 | 0.0039785
2956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.18 | 851.6696 | 0.0039775
2957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.176 | 851.4673 | 0.0039766
2958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.172 | 851.2651 | 0.0039756
2959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1681 | 851.063 | 0.0039747
2960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1641 | 850.8609 | 0.0039737
2961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1601 | 850.6588 | 0.0039728
2962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1561 | 850.4568 | 0.0039719
2963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1522 | 850.2549 | 0.0039709
2964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1482 | 850.053 | 0.00397
2965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1442 | 849.8511 | 0.003969
2966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1403 | 849.6493 | 0.0039681
2967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1363 | 849.4476 | 0.0039671
2968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1323 | 849.2458 | 0.0039662
2969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1284 | 849.0442 | 0.0039653
2970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1244 | 848.8426 | 0.0039643
2971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1204 | 848.641 | 0.0039634
2972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1165 | 848.4395 | 0.0039624
2973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1125 | 848.238 | 0.0039615
2974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1085 | 848.0366 | 0.0039606
2975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1046 | 847.8352 | 0.0039596
2976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.1006 | 847.6339 | 0.0039587
2977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0967 | 847.4326 | 0.0039577
2978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0927 | 847.2313 | 0.0039568
2979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0888 | 847.0302 | 0.0039559
2980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0848 | 846.829 | 0.0039549
2981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0808 | 846.6279 | 0.003954
2982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0769 | 846.4269 | 0.003953
2983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0729 | 846.2259 | 0.0039521
2984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.069 | 846.0249 | 0.0039512
2985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.065 | 845.824 | 0.0039502
2986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0611 | 845.6232 | 0.0039493
2987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0571 | 845.4224 | 0.0039483
2988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0532 | 845.2216 | 0.0039474
2989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0492 | 845.0209 | 0.0039465
2990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0453 | 844.8202 | 0.0039455
2991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0413 | 844.6196 | 0.0039446
2992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0374 | 844.4191 | 0.0039437
2993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0335 | 844.2185 | 0.0039427
2994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0295 | 844.0181 | 0.0039418
2995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0256 | 843.8177 | 0.0039409
2996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0216 | 843.6173 | 0.0039399
2997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0177 | 843.4169 | 0.003939
2998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0138 | 843.2167 | 0.003938
2999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0098 | 843.0164 | 0.0039371
3000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0059 | 842.8162 | 0.0039362
3001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 25.0019 | 842.6161 | 0.0039352
3002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.998 | 842.416 | 0.0039343
3003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9941 | 842.216 | 0.0039334
3004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9901 | 842.016 | 0.0039324
3005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9862 | 841.816 | 0.0039315
3006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9823 | 841.6161 | 0.0039306
3007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9783 | 841.4163 | 0.0039296
3008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9744 | 841.2165 | 0.0039287
3009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9705 | 841.0167 | 0.0039278
3010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9666 | 840.817 | 0.0039268
3011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9626 | 840.6173 | 0.0039259
3012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9587 | 840.4177 | 0.003925
3013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9548 | 840.2181 | 0.003924
3014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9509 | 840.0186 | 0.0039231
3015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9469 | 839.8191 | 0.0039222
3016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.943 | 839.6197 | 0.0039212
3017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9391 | 839.4203 | 0.0039203
3018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9352 | 839.221 | 0.0039194
3019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9313 | 839.0217 | 0.0039185
3020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9273 | 838.8225 | 0.0039175
3021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9234 | 838.6233 | 0.0039166
3022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9195 | 838.4242 | 0.0039157
3023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9156 | 838.2251 | 0.0039147
3024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9117 | 838.026 | 0.0039138
3025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9078 | 837.827 | 0.0039129
3026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.9038 | 837.6281 | 0.0039119
3027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8999 | 837.4291 | 0.003911
3028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.896 | 837.2303 | 0.0039101
3029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8921 | 837.0315 | 0.0039092
3030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8882 | 836.8327 | 0.0039082
3031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8843 | 836.634 | 0.0039073
3032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8804 | 836.4353 | 0.0039064
3033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8765 | 836.2367 | 0.0039054
3034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8726 | 836.0381 | 0.0039045
3035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8687 | 835.8396 | 0.0039036
3036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8648 | 835.6411 | 0.0039027
3037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8609 | 835.4427 | 0.0039017
3038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.857 | 835.2443 | 0.0039008
3039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8531 | 835.0459 | 0.0038999
3040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8492 | 834.8477 | 0.003899
3041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8453 | 834.6494 | 0.003898
3042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8414 | 834.4512 | 0.0038971
3043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8375 | 834.2531 | 0.0038962
3044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8336 | 834.055 | 0.0038953
3045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8297 | 833.8569 | 0.0038943
3046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8258 | 833.6589 | 0.0038934
3047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8219 | 833.4609 | 0.0038925
3048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.818 | 833.263 | 0.0038916
3049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8141 | 833.0651 | 0.0038906
3050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8102 | 832.8673 | 0.0038897
3051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8063 | 832.6695 | 0.0038888
3052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.8024 | 832.4718 | 0.0038879
3053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7985 | 832.2741 | 0.0038869
3054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7947 | 832.0765 | 0.003886
3055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7908 | 831.8789 | 0.0038851
3056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7869 | 831.6814 | 0.0038842
3057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.783 | 831.4839 | 0.0038833
3058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7791 | 831.2864 | 0.0038823
3059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7752 | 831.089 | 0.0038814
3060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7714 | 830.8917 | 0.0038805
3061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7675 | 830.6944 | 0.0038796
3062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7636 | 830.4971 | 0.0038786
3063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7597 | 830.2999 | 0.0038777
3064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7558 | 830.1027 | 0.0038768
3065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.752 | 829.9056 | 0.0038759
3066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7481 | 829.7085 | 0.003875
3067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7442 | 829.5115 | 0.003874
3068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7403 | 829.3145 | 0.0038731
3069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7365 | 829.1176 | 0.0038722
3070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7326 | 828.9207 | 0.0038713
3071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7287 | 828.7239 | 0.0038704
3072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7248 | 828.5271 | 0.0038694
3073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.721 | 828.3303 | 0.0038685
3074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7171 | 828.1336 | 0.0038676
3075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7132 | 827.937 | 0.0038667
3076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7094 | 827.7404 | 0.0038658
3077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7055 | 827.5438 | 0.0038649
3078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.7016 | 827.3473 | 0.0038639
3079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6978 | 827.1508 | 0.003863
3080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6939 | 826.9544 | 0.0038621
3081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6901 | 826.758 | 0.0038612
3082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6862 | 826.5617 | 0.0038603
3083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6823 | 826.3654 | 0.0038593
3084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6785 | 826.1692 | 0.0038584
3085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6746 | 825.973 | 0.0038575
3086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6708 | 825.7769 | 0.0038566
3087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6669 | 825.5808 | 0.0038557
3088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.663 | 825.3847 | 0.0038548
3089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6592 | 825.1887 | 0.0038539
3090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6553 | 824.9928 | 0.0038529
3091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6515 | 824.7969 | 0.003852
3092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6476 | 824.601 | 0.0038511
3093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6438 | 824.4052 | 0.0038502
3094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6399 | 824.2094 | 0.0038493
3095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6361 | 824.0137 | 0.0038484
3096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6322 | 823.818 | 0.0038475
3097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6284 | 823.6224 | 0.0038465
3098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6245 | 823.4268 | 0.0038456
3099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6207 | 823.2313 | 0.0038447
3100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6169 | 823.0358 | 0.0038438
3101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.613 | 822.8404 | 0.0038429
3102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6092 | 822.645 | 0.003842
3103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6053 | 822.4496 | 0.0038411
3104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.6015 | 822.2543 | 0.0038401
3105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5976 | 822.0591 | 0.0038392
3106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5938 | 821.8639 | 0.0038383
3107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.59 | 821.6687 | 0.0038374
3108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5861 | 821.4736 | 0.0038365
3109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5823 | 821.2785 | 0.0038356
3110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5785 | 821.0835 | 0.0038347
3111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5746 | 820.8885 | 0.0038338
3112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5708 | 820.6936 | 0.0038329
3113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.567 | 820.4987 | 0.0038319
3114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5631 | 820.3039 | 0.003831
3115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5593 | 820.1091 | 0.0038301
3116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5555 | 819.9143 | 0.0038292
3117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5516 | 819.7196 | 0.0038283
3118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5478 | 819.525 | 0.0038274
3119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.544 | 819.3304 | 0.0038265
3120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5401 | 819.1358 | 0.0038256
3121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5363 | 818.9413 | 0.0038247
3122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5325 | 818.7468 | 0.0038238
3123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5287 | 818.5524 | 0.0038229
3124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5249 | 818.358 | 0.003822
3125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.521 | 818.1637 | 0.003821
3126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5172 | 817.9694 | 0.0038201
3127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5134 | 817.7752 | 0.0038192
3128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5096 | 817.581 | 0.0038183
3129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5058 | 817.3868 | 0.0038174
3130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.5019 | 817.1927 | 0.0038165
3131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4981 | 816.9987 | 0.0038156
3132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4943 | 816.8047 | 0.0038147
3133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4905 | 816.6107 | 0.0038138
3134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4867 | 816.4168 | 0.0038129
3135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4829 | 816.2229 | 0.003812
3136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.479 | 816.0291 | 0.0038111
3137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4752 | 815.8353 | 0.0038102
3138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4714 | 815.6416 | 0.0038093
3139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4676 | 815.4479 | 0.0038084
3140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4638 | 815.2542 | 0.0038075
3141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.46 | 815.0607 | 0.0038066
3142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4562 | 814.8671 | 0.0038056
3143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4524 | 814.6736 | 0.0038047
3144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4486 | 814.4801 | 0.0038038
3145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4448 | 814.2867 | 0.0038029
3146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.441 | 814.0934 | 0.003802
3147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4372 | 813.9001 | 0.0038011
3148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4334 | 813.7068 | 0.0038002
3149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4296 | 813.5136 | 0.0037993
3150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4258 | 813.3204 | 0.0037984
3151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.422 | 813.1272 | 0.0037975
3152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4182 | 812.9342 | 0.0037966
3153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4144 | 812.7411 | 0.0037957
3154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4106 | 812.5481 | 0.0037948
3155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.4068 | 812.3552 | 0.0037939
3156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.403 | 812.1623 | 0.003793
3157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3992 | 811.9694 | 0.0037921
3158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3954 | 811.7766 | 0.0037912
3159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3916 | 811.5838 | 0.0037903
3160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3878 | 811.3911 | 0.0037894
3161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.384 | 811.1984 | 0.0037885
3162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3803 | 811.0058 | 0.0037876
3163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3765 | 810.8132 | 0.0037867
3164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3727 | 810.6207 | 0.0037858
3165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3689 | 810.4282 | 0.0037849
3166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3651 | 810.2357 | 0.003784
3167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3613 | 810.0433 | 0.0037831
3168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3575 | 809.851 | 0.0037822
3169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3538 | 809.6587 | 0.0037813
3170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.35 | 809.4664 | 0.0037804
3171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3462 | 809.2742 | 0.0037795
3172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3424 | 809.082 | 0.0037786
3173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3386 | 808.8899 | 0.0037777
3174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3349 | 808.6978 | 0.0037768
3175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3311 | 808.5057 | 0.0037759
3176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3273 | 808.3138 | 0.003775
3177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3235 | 808.1218 | 0.0037741
3178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3198 | 807.9299 | 0.0037732
3179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.316 | 807.7381 | 0.0037724
3180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3122 | 807.5462 | 0.0037715
3181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3084 | 807.3545 | 0.0037706
3182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3047 | 807.1628 | 0.0037697
3183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.3009 | 806.9711 | 0.0037688
3184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2971 | 806.7795 | 0.0037679
3185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2934 | 806.5879 | 0.003767
3186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2896 | 806.3964 | 0.0037661
3187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2858 | 806.2049 | 0.0037652
3188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2821 | 806.0134 | 0.0037643
3189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2783 | 805.822 | 0.0037634
3190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2745 | 805.6307 | 0.0037625
3191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2708 | 805.4394 | 0.0037616
3192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.267 | 805.2481 | 0.0037607
3193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2633 | 805.0569 | 0.0037598
3194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2595 | 804.8657 | 0.0037589
3195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2557 | 804.6746 | 0.003758
3196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.252 | 804.4835 | 0.0037572
3197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2482 | 804.2925 | 0.0037563
3198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2445 | 804.1015 | 0.0037554
3199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2407 | 803.9105 | 0.0037545
3200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.237 | 803.7196 | 0.0037536
3201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2332 | 803.5288 | 0.0037527
3202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2294 | 803.338 | 0.0037518
3203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2257 | 803.1472 | 0.0037509
3204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2219 | 802.9565 | 0.00375
3205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2182 | 802.7658 | 0.0037491
3206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2144 | 802.5752 | 0.0037482
3207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2107 | 802.3846 | 0.0037474
3208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.207 | 802.1941 | 0.0037465
3209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.2032 | 802.0036 | 0.0037456
3210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1995 | 801.8131 | 0.0037447
3211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1957 | 801.6227 | 0.0037438
3212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.192 | 801.4324 | 0.0037429
3213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1882 | 801.242 | 0.003742
3214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1845 | 801.0518 | 0.0037411
3215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1807 | 800.8616 | 0.0037402
3216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.177 | 800.6714 | 0.0037393
3217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1733 | 800.4812 | 0.0037385
3218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1695 | 800.2912 | 0.0037376
3219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1658 | 800.1011 | 0.0037367
3220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1621 | 799.9111 | 0.0037358
3221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1583 | 799.7212 | 0.0037349
3222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1546 | 799.5313 | 0.003734
3223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1508 | 799.3414 | 0.0037331
3224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1471 | 799.1516 | 0.0037323
3225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1434 | 798.9618 | 0.0037314
3226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1397 | 798.7721 | 0.0037305
3227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1359 | 798.5824 | 0.0037296
3228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1322 | 798.3928 | 0.0037287
3229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1285 | 798.2032 | 0.0037278
3230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1247 | 798.0137 | 0.0037269
3231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.121 | 797.8242 | 0.0037261
3232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1173 | 797.6347 | 0.0037252
3233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1136 | 797.4453 | 0.0037243
3234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1098 | 797.2559 | 0.0037234
3235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1061 | 797.0666 | 0.0037225
3236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.1024 | 796.8773 | 0.0037216
3237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0987 | 796.6881 | 0.0037207
3238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0949 | 796.4989 | 0.0037199
3239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0912 | 796.3098 | 0.003719
3240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0875 | 796.1207 | 0.0037181
3241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0838 | 795.9316 | 0.0037172
3242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0801 | 795.7426 | 0.0037163
3243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0764 | 795.5537 | 0.0037154
3244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0726 | 795.3647 | 0.0037146
3245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0689 | 795.1759 | 0.0037137
3246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0652 | 794.9871 | 0.0037128
3247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0615 | 794.7983 | 0.0037119
3248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0578 | 794.6095 | 0.003711
3249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0541 | 794.4208 | 0.0037102
3250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0504 | 794.2322 | 0.0037093
3251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0467 | 794.0436 | 0.0037084
3252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0429 | 793.855 | 0.0037075
3253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0392 | 793.6665 | 0.0037066
3254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0355 | 793.4781 | 0.0037058
3255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0318 | 793.2896 | 0.0037049
3256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0281 | 793.1013 | 0.003704
3257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0244 | 792.9129 | 0.0037031
3258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0207 | 792.7246 | 0.0037022
3259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.017 | 792.5364 | 0.0037014
3260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0133 | 792.3482 | 0.0037005
3261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0096 | 792.16 | 0.0036996
3262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0059 | 791.9719 | 0.0036987
3263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 24.0022 | 791.7839 | 0.0036978
3264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9985 | 791.5958 | 0.003697
3265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9948 | 791.4079 | 0.0036961
3266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9911 | 791.2199 | 0.0036952
3267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9874 | 791.0321 | 0.0036943
3268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9837 | 790.8442 | 0.0036935
3269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.98 | 790.6564 | 0.0036926
3270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9763 | 790.4687 | 0.0036917
3271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9727 | 790.281 | 0.0036908
3272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.969 | 790.0933 | 0.0036899
3273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9653 | 789.9057 | 0.0036891
3274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9616 | 789.7181 | 0.0036882
3275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9579 | 789.5306 | 0.0036873
3276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9542 | 789.3431 | 0.0036864
3277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9505 | 789.1556 | 0.0036856
3278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9468 | 788.9682 | 0.0036847
3279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9432 | 788.7809 | 0.0036838
3280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9395 | 788.5936 | 0.0036829
3281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9358 | 788.4063 | 0.0036821
3282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9321 | 788.2191 | 0.0036812
3283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9284 | 788.0319 | 0.0036803
3284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9247 | 787.8448 | 0.0036794
3285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9211 | 787.6577 | 0.0036786
3286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9174 | 787.4707 | 0.0036777
3287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9137 | 787.2837 | 0.0036768
3288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.91 | 787.0967 | 0.003676
3289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9064 | 786.9098 | 0.0036751
3290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.9027 | 786.723 | 0.0036742
3291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.899 | 786.5361 | 0.0036733
3292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8953 | 786.3494 | 0.0036725
3293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8917 | 786.1626 | 0.0036716
3294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.888 | 785.976 | 0.0036707
3295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8843 | 785.7893 | 0.0036698
3296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8806 | 785.6027 | 0.003669
3297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.877 | 785.4162 | 0.0036681
3298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8733 | 785.2297 | 0.0036672
3299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8696 | 785.0432 | 0.0036664
3300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.866 | 784.8568 | 0.0036655
3301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8623 | 784.6704 | 0.0036646
3302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8586 | 784.4841 | 0.0036638
3303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.855 | 784.2978 | 0.0036629
3304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8513 | 784.1115 | 0.003662
3305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8477 | 783.9253 | 0.0036611
3306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.844 | 783.7392 | 0.0036603
3307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8403 | 783.5531 | 0.0036594
3308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8367 | 783.367 | 0.0036585
3309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.833 | 783.181 | 0.0036577
3310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8294 | 782.995 | 0.0036568
3311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8257 | 782.8091 | 0.0036559
3312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.822 | 782.6232 | 0.0036551
3313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8184 | 782.4373 | 0.0036542
3314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8147 | 782.2515 | 0.0036533
3315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8111 | 782.0658 | 0.0036525
3316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8074 | 781.8801 | 0.0036516
3317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8038 | 781.6944 | 0.0036507
3318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.8001 | 781.5088 | 0.0036499
3319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7965 | 781.3232 | 0.003649
3320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7928 | 781.1377 | 0.0036481
3321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7892 | 780.9522 | 0.0036473
3322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7855 | 780.7667 | 0.0036464
3323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7819 | 780.5813 | 0.0036455
3324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7782 | 780.396 | 0.0036447
3325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7746 | 780.2106 | 0.0036438
3326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.771 | 780.0254 | 0.0036429
3327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7673 | 779.8401 | 0.0036421
3328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7637 | 779.655 | 0.0036412
3329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.76 | 779.4698 | 0.0036403
3330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7564 | 779.2847 | 0.0036395
3331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7527 | 779.0997 | 0.0036386
3332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7491 | 778.9147 | 0.0036377
3333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7455 | 778.7297 | 0.0036369
3334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7418 | 778.5448 | 0.003636
3335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7382 | 778.3599 | 0.0036351
3336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7346 | 778.1751 | 0.0036343
3337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7309 | 777.9903 | 0.0036334
3338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7273 | 777.8055 | 0.0036326
3339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7237 | 777.6208 | 0.0036317
3340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.72 | 777.4362 | 0.0036308
3341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7164 | 777.2516 | 0.00363
3342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7128 | 777.067 | 0.0036291
3343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7091 | 776.8825 | 0.0036282
3344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7055 | 776.698 | 0.0036274
3345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.7019 | 776.5135 | 0.0036265
3346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6983 | 776.3291 | 0.0036257
3347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6946 | 776.1448 | 0.0036248
3348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.691 | 775.9605 | 0.0036239
3349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6874 | 775.7762 | 0.0036231
3350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6838 | 775.592 | 0.0036222
3351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6801 | 775.4078 | 0.0036214
3352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6765 | 775.2237 | 0.0036205
3353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6729 | 775.0396 | 0.0036196
3354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6693 | 774.8556 | 0.0036188
3355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6657 | 774.6716 | 0.0036179
3356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.662 | 774.4876 | 0.0036171
3357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6584 | 774.3037 | 0.0036162
3358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6548 | 774.1198 | 0.0036153
3359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6512 | 773.936 | 0.0036145
3360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6476 | 773.7522 | 0.0036136
3361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.644 | 773.5685 | 0.0036128
3362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6404 | 773.3848 | 0.0036119
3363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6367 | 773.2011 | 0.0036111
3364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6331 | 773.0175 | 0.0036102
3365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6295 | 772.834 | 0.0036093
3366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6259 | 772.6504 | 0.0036085
3367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6223 | 772.467 | 0.0036076
3368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6187 | 772.2835 | 0.0036068
3369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6151 | 772.1001 | 0.0036059
3370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6115 | 771.9168 | 0.0036051
3371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6079 | 771.7335 | 0.0036042
3372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6043 | 771.5502 | 0.0036033
3373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.6007 | 771.367 | 0.0036025
3374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5971 | 771.1839 | 0.0036016
3375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5935 | 771.0007 | 0.0036008
3376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5899 | 770.8176 | 0.0035999
3377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5863 | 770.6346 | 0.0035991
3378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5827 | 770.4516 | 0.0035982
3379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5791 | 770.2686 | 0.0035974
3380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5755 | 770.0857 | 0.0035965
3381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5719 | 769.9029 | 0.0035957
3382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5683 | 769.72 | 0.0035948
3383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5647 | 769.5373 | 0.0035939
3384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5611 | 769.3545 | 0.0035931
3385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5575 | 769.1718 | 0.0035922
3386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5539 | 768.9892 | 0.0035914
3387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5503 | 768.8066 | 0.0035905
3388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5467 | 768.624 | 0.0035897
3389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5431 | 768.4415 | 0.0035888
3390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5395 | 768.259 | 0.003588
3391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.536 | 768.0766 | 0.0035871
3392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5324 | 767.8942 | 0.0035863
3393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5288 | 767.7118 | 0.0035854
3394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5252 | 767.5295 | 0.0035846
3395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5216 | 767.3473 | 0.0035837
3396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.518 | 767.1651 | 0.0035829
3397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5144 | 766.9829 | 0.003582
3398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5109 | 766.8007 | 0.0035812
3399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5073 | 766.6187 | 0.0035803
3400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5037 | 766.4366 | 0.0035795
3401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.5001 | 766.2546 | 0.0035786
3402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4965 | 766.0727 | 0.0035778
3403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.493 | 765.8907 | 0.0035769
3404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4894 | 765.7089 | 0.0035761
3405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4858 | 765.527 | 0.0035752
3406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4822 | 765.3453 | 0.0035744
3407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4787 | 765.1635 | 0.0035735
3408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4751 | 764.9818 | 0.0035727
3409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4715 | 764.8002 | 0.0035718
3410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4679 | 764.6185 | 0.003571
3411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4644 | 764.437 | 0.0035701
3412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4608 | 764.2555 | 0.0035693
3413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4572 | 764.074 | 0.0035684
3414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4537 | 763.8925 | 0.0035676
3415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4501 | 763.7111 | 0.0035667
3416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4465 | 763.5298 | 0.0035659
3417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.443 | 763.3485 | 0.003565
3418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4394 | 763.1672 | 0.0035642
3419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4358 | 762.986 | 0.0035633
3420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4323 | 762.8048 | 0.0035625
3421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4287 | 762.6237 | 0.0035617
3422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4251 | 762.4426 | 0.0035608
3423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4216 | 762.2615 | 0.00356
3424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.418 | 762.0805 | 0.0035591
3425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4145 | 761.8995 | 0.0035583
3426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4109 | 761.7186 | 0.0035574
3427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4074 | 761.5377 | 0.0035566
3428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4038 | 761.3569 | 0.0035557
3429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.4002 | 761.1761 | 0.0035549
3430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3967 | 760.9953 | 0.0035541
3431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3931 | 760.8146 | 0.0035532
3432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3896 | 760.634 | 0.0035524
3433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.386 | 760.4533 | 0.0035515
3434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3825 | 760.2728 | 0.0035507
3435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3789 | 760.0922 | 0.0035498
3436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3754 | 759.9117 | 0.003549
3437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3718 | 759.7313 | 0.0035481
3438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3683 | 759.5509 | 0.0035473
3439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3647 | 759.3705 | 0.0035465
3440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3612 | 759.1902 | 0.0035456
3441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3576 | 759.0099 | 0.0035448
3442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3541 | 758.8297 | 0.0035439
3443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3505 | 758.6495 | 0.0035431
3444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.347 | 758.4693 | 0.0035423
3445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3435 | 758.2892 | 0.0035414
3446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3399 | 758.1091 | 0.0035406
3447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3364 | 757.9291 | 0.0035397
3448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3328 | 757.7491 | 0.0035389
3449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3293 | 757.5692 | 0.0035381
3450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3258 | 757.3893 | 0.0035372
3451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3222 | 757.2094 | 0.0035364
3452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3187 | 757.0296 | 0.0035355
3453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3152 | 756.8499 | 0.0035347
3454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3116 | 756.6701 | 0.0035339
3455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3081 | 756.4905 | 0.003533
3456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.3046 | 756.3108 | 0.0035322
3457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.301 | 756.1312 | 0.0035313
3458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2975 | 755.9517 | 0.0035305
3459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.294 | 755.7722 | 0.0035297
3460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2904 | 755.5927 | 0.0035288
3461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2869 | 755.4133 | 0.003528
3462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2834 | 755.2339 | 0.0035271
3463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2798 | 755.0545 | 0.0035263
3464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2763 | 754.8752 | 0.0035255
3465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2728 | 754.696 | 0.0035246
3466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2693 | 754.5168 | 0.0035238
3467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2657 | 754.3376 | 0.003523
3468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2622 | 754.1585 | 0.0035221
3469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2587 | 753.9794 | 0.0035213
3470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2552 | 753.8003 | 0.0035204
3471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2517 | 753.6213 | 0.0035196
3472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2481 | 753.4424 | 0.0035188
3473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2446 | 753.2635 | 0.0035179
3474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2411 | 753.0846 | 0.0035171
3475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2376 | 752.9058 | 0.0035163
3476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2341 | 752.727 | 0.0035154
3477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2306 | 752.5482 | 0.0035146
3478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.227 | 752.3695 | 0.0035138
3479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2235 | 752.1909 | 0.0035129
3480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.22 | 752.0122 | 0.0035121
3481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2165 | 751.8337 | 0.0035113
3482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.213 | 751.6551 | 0.0035104
3483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2095 | 751.4766 | 0.0035096
3484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.206 | 751.2982 | 0.0035088
3485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.2025 | 751.1198 | 0.0035079
3486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.199 | 750.9414 | 0.0035071
3487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1954 | 750.7631 | 0.0035063
3488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1919 | 750.5848 | 0.0035054
3489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1884 | 750.4066 | 0.0035046
3490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1849 | 750.2284 | 0.0035038
3491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1814 | 750.0502 | 0.0035029
3492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1779 | 749.8721 | 0.0035021
3493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1744 | 749.6941 | 0.0035013
3494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1709 | 749.516 | 0.0035004
3495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1674 | 749.3381 | 0.0034996
3496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1639 | 749.1601 | 0.0034988
3497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1604 | 748.9822 | 0.0034979
3498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1569 | 748.8044 | 0.0034971
3499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1534 | 748.6265 | 0.0034963
3500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1499 | 748.4488 | 0.0034955
3501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1464 | 748.271 | 0.0034946
3502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1429 | 748.0934 | 0.0034938
3503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1394 | 747.9157 | 0.003493
3504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.136 | 747.7381 | 0.0034921
3505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1325 | 747.5605 | 0.0034913
3506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.129 | 747.383 | 0.0034905
3507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1255 | 747.2056 | 0.0034896
3508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.122 | 747.0281 | 0.0034888
3509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1185 | 746.8507 | 0.003488
3510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.115 | 746.6734 | 0.0034872
3511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1115 | 746.4961 | 0.0034863
3512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.108 | 746.3188 | 0.0034855
3513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1046 | 746.1416 | 0.0034847
3514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.1011 | 745.9644 | 0.0034839
3515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0976 | 745.7873 | 0.003483
3516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0941 | 745.6102 | 0.0034822
3517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0906 | 745.4331 | 0.0034814
3518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0871 | 745.2561 | 0.0034805
3519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0837 | 745.0791 | 0.0034797
3520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0802 | 744.9022 | 0.0034789
3521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0767 | 744.7253 | 0.0034781
3522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0732 | 744.5485 | 0.0034772
3523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0697 | 744.3716 | 0.0034764
3524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0663 | 744.1949 | 0.0034756
3525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0628 | 744.0182 | 0.0034748
3526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0593 | 743.8415 | 0.0034739
3527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0558 | 743.6649 | 0.0034731
3528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0524 | 743.4883 | 0.0034723
3529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0489 | 743.3117 | 0.0034715
3530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0454 | 743.1352 | 0.0034706
3531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.042 | 742.9587 | 0.0034698
3532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0385 | 742.7823 | 0.003469
3533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.035 | 742.6059 | 0.0034682
3534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0315 | 742.4296 | 0.0034673
3535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0281 | 742.2533 | 0.0034665
3536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0246 | 742.077 | 0.0034657
3537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0211 | 741.9008 | 0.0034649
3538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0177 | 741.7246 | 0.0034641
3539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0142 | 741.5485 | 0.0034632
3540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0108 | 741.3724 | 0.0034624
3541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0073 | 741.1964 | 0.0034616
3542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0038 | 741.0203 | 0.0034608
3543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 23.0004 | 740.8444 | 0.0034599
3544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9969 | 740.6685 | 0.0034591
3545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9935 | 740.4926 | 0.0034583
3546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.99 | 740.3167 | 0.0034575
3547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9865 | 740.1409 | 0.0034567
3548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9831 | 739.9652 | 0.0034558
3549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9796 | 739.7895 | 0.003455
3550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9762 | 739.6138 | 0.0034542
3551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9727 | 739.4382 | 0.0034534
3552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9693 | 739.2626 | 0.0034526
3553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9658 | 739.087 | 0.0034517
3554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9624 | 738.9115 | 0.0034509
3555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9589 | 738.736 | 0.0034501
3556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9555 | 738.5606 | 0.0034493
3557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.952 | 738.3852 | 0.0034485
3558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9486 | 738.2099 | 0.0034476
3559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9451 | 738.0346 | 0.0034468
3560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9417 | 737.8593 | 0.003446
3561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9382 | 737.6841 | 0.0034452
3562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9348 | 737.509 | 0.0034444
3563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9313 | 737.3338 | 0.0034435
3564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9279 | 737.1587 | 0.0034427
3565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9244 | 736.9837 | 0.0034419
3566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.921 | 736.8087 | 0.0034411
3567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9176 | 736.6337 | 0.0034403
3568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9141 | 736.4588 | 0.0034395
3569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9107 | 736.2839 | 0.0034386
3570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9072 | 736.1091 | 0.0034378
3571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9038 | 735.9343 | 0.003437
3572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.9004 | 735.7595 | 0.0034362
3573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8969 | 735.5848 | 0.0034354
3574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8935 | 735.4101 | 0.0034346
3575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8901 | 735.2355 | 0.0034337
3576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8866 | 735.0609 | 0.0034329
3577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8832 | 734.8863 | 0.0034321
3578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8798 | 734.7118 | 0.0034313
3579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8763 | 734.5374 | 0.0034305
3580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8729 | 734.3629 | 0.0034297
3581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8695 | 734.1886 | 0.0034289
3582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.866 | 734.0142 | 0.003428
3583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8626 | 733.8399 | 0.0034272
3584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8592 | 733.6656 | 0.0034264
3585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8558 | 733.4914 | 0.0034256
3586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8523 | 733.3173 | 0.0034248
3587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8489 | 733.1431 | 0.003424
3588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8455 | 732.969 | 0.0034232
3589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8421 | 732.795 | 0.0034223
3590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8386 | 732.621 | 0.0034215
3591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8352 | 732.447 | 0.0034207
3592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8318 | 732.2731 | 0.0034199
3593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8284 | 732.0992 | 0.0034191
3594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.825 | 731.9253 | 0.0034183
3595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8215 | 731.7515 | 0.0034175
3596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8181 | 731.5777 | 0.0034167
3597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8147 | 731.404 | 0.0034159
3598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8113 | 731.2303 | 0.003415
3599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8079 | 731.0567 | 0.0034142
3600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.8045 | 730.8831 | 0.0034134
3601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.801 | 730.7095 | 0.0034126
3602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7976 | 730.536 | 0.0034118
3603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7942 | 730.3625 | 0.003411
3604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7908 | 730.1891 | 0.0034102
3605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7874 | 730.0157 | 0.0034094
3606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.784 | 729.8424 | 0.0034086
3607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7806 | 729.6691 | 0.0034077
3608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7772 | 729.4958 | 0.0034069
3609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7738 | 729.3226 | 0.0034061
3610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7704 | 729.1494 | 0.0034053
3611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.767 | 728.9762 | 0.0034045
3612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7636 | 728.8031 | 0.0034037
3613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7601 | 728.63 | 0.0034029
3614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7567 | 728.457 | 0.0034021
3615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7533 | 728.284 | 0.0034013
3616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7499 | 728.1111 | 0.0034005
3617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7465 | 727.9382 | 0.0033997
3618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7431 | 727.7653 | 0.0033989
3619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7397 | 727.5925 | 0.0033981
3620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7363 | 727.4197 | 0.0033972
3621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7329 | 727.247 | 0.0033964
3622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7296 | 727.0743 | 0.0033956
3623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7262 | 726.9017 | 0.0033948
3624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7228 | 726.729 | 0.003394
3625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7194 | 726.5565 | 0.0033932
3626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.716 | 726.3839 | 0.0033924
3627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7126 | 726.2115 | 0.0033916
3628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7092 | 726.039 | 0.0033908
3629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7058 | 725.8666 | 0.00339
3630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.7024 | 725.6942 | 0.0033892
3631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.699 | 725.5219 | 0.0033884
3632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6956 | 725.3496 | 0.0033876
3633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6922 | 725.1774 | 0.0033868
3634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6889 | 725.0052 | 0.003386
3635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6855 | 724.833 | 0.0033852
3636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6821 | 724.6609 | 0.0033844
3637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6787 | 724.4888 | 0.0033836
3638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6753 | 724.3168 | 0.0033828
3639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6719 | 724.1448 | 0.0033819
3640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6686 | 723.9728 | 0.0033811
3641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6652 | 723.8009 | 0.0033803
3642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6618 | 723.629 | 0.0033795
3643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6584 | 723.4572 | 0.0033787
3644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.655 | 723.2854 | 0.0033779
3645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6517 | 723.1136 | 0.0033771
3646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6483 | 722.9419 | 0.0033763
3647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6449 | 722.7702 | 0.0033755
3648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6415 | 722.5986 | 0.0033747
3649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6382 | 722.427 | 0.0033739
3650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6348 | 722.2555 | 0.0033731
3651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6314 | 722.084 | 0.0033723
3652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.628 | 721.9125 | 0.0033715
3653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6247 | 721.7411 | 0.0033707
3654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6213 | 721.5697 | 0.0033699
3655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6179 | 721.3983 | 0.0033691
3656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6146 | 721.227 | 0.0033683
3657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6112 | 721.0558 | 0.0033675
3658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6078 | 720.8845 | 0.0033667
3659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6044 | 720.7133 | 0.0033659
3660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.6011 | 720.5422 | 0.0033651
3661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5977 | 720.3711 | 0.0033643
3662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5944 | 720.2 | 0.0033635
3663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.591 | 720.029 | 0.0033627
3664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5876 | 719.858 | 0.0033619
3665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5843 | 719.6871 | 0.0033611
3666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5809 | 719.5162 | 0.0033603
3667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5775 | 719.3453 | 0.0033595
3668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5742 | 719.1745 | 0.0033587
3669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5708 | 719.0037 | 0.0033579
3670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5675 | 718.833 | 0.0033571
3671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5641 | 718.6623 | 0.0033563
3672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5608 | 718.4916 | 0.0033555
3673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5574 | 718.321 | 0.0033548
3674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.554 | 718.1505 | 0.003354
3675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5507 | 717.9799 | 0.0033532
3676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5473 | 717.8094 | 0.0033524
3677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.544 | 717.639 | 0.0033516
3678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5406 | 717.4686 | 0.0033508
3679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5373 | 717.2982 | 0.00335
3680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5339 | 717.1278 | 0.0033492
3681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5306 | 716.9576 | 0.0033484
3682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5272 | 716.7873 | 0.0033476
3683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5239 | 716.6171 | 0.0033468
3684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5205 | 716.4469 | 0.003346
3685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5172 | 716.2768 | 0.0033452
3686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5138 | 716.1067 | 0.0033444
3687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5105 | 715.9367 | 0.0033436
3688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5072 | 715.7666 | 0.0033428
3689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5038 | 715.5967 | 0.003342
3690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.5005 | 715.4267 | 0.0033412
3691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4971 | 715.2569 | 0.0033404
3692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4938 | 715.087 | 0.0033396
3693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4905 | 714.9172 | 0.0033389
3694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4871 | 714.7474 | 0.0033381
3695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4838 | 714.5777 | 0.0033373
3696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4804 | 714.408 | 0.0033365
3697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4771 | 714.2384 | 0.0033357
3698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4738 | 714.0688 | 0.0033349
3699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4704 | 713.8992 | 0.0033341
3700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4671 | 713.7297 | 0.0033333
3701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4638 | 713.5602 | 0.0033325
3702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4604 | 713.3907 | 0.0033317
3703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4571 | 713.2213 | 0.0033309
3704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4538 | 713.052 | 0.0033301
3705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4504 | 712.8827 | 0.0033294
3706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4471 | 712.7134 | 0.0033286
3707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4438 | 712.5441 | 0.0033278
3708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4405 | 712.3749 | 0.003327
3709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4371 | 712.2058 | 0.0033262
3710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4338 | 712.0366 | 0.0033254
3711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4305 | 711.8676 | 0.0033246
3712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4272 | 711.6985 | 0.0033238
3713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4238 | 711.5295 | 0.003323
3714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4205 | 711.3605 | 0.0033222
3715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4172 | 711.1916 | 0.0033215
3716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4139 | 711.0227 | 0.0033207
3717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4105 | 710.8539 | 0.0033199
3718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4072 | 710.6851 | 0.0033191
3719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4039 | 710.5163 | 0.0033183
3720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.4006 | 710.3476 | 0.0033175
3721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3973 | 710.1789 | 0.0033167
3722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3939 | 710.0103 | 0.0033159
3723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3906 | 709.8417 | 0.0033152
3724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3873 | 709.6731 | 0.0033144
3725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.384 | 709.5046 | 0.0033136
3726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3807 | 709.3361 | 0.0033128
3727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3774 | 709.1677 | 0.003312
3728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3741 | 708.9993 | 0.0033112
3729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3708 | 708.8309 | 0.0033104
3730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3674 | 708.6626 | 0.0033096
3731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3641 | 708.4943 | 0.0033089
3732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3608 | 708.3261 | 0.0033081
3733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3575 | 708.1579 | 0.0033073
3734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3542 | 707.9897 | 0.0033065
3735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3509 | 707.8216 | 0.0033057
3736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3476 | 707.6535 | 0.0033049
3737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3443 | 707.4855 | 0.0033041
3738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.341 | 707.3175 | 0.0033034
3739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3377 | 707.1495 | 0.0033026
3740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3344 | 706.9816 | 0.0033018
3741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3311 | 706.8137 | 0.003301
3742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3278 | 706.6458 | 0.0033002
3743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3245 | 706.478 | 0.0032994
3744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3212 | 706.3103 | 0.0032987
3745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3179 | 706.1426 | 0.0032979
3746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3146 | 705.9749 | 0.0032971
3747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3113 | 705.8072 | 0.0032963
3748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.308 | 705.6396 | 0.0032955
3749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3047 | 705.4721 | 0.0032947
3750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.3014 | 705.3045 | 0.003294
3751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2981 | 705.137 | 0.0032932
3752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2948 | 704.9696 | 0.0032924
3753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2915 | 704.8022 | 0.0032916
3754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2882 | 704.6348 | 0.0032908
3755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2849 | 704.4675 | 0.0032901
3756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2816 | 704.3002 | 0.0032893
3757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2784 | 704.133 | 0.0032885
3758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2751 | 703.9658 | 0.0032877
3759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2718 | 703.7986 | 0.0032869
3760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2685 | 703.6315 | 0.0032861
3761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2652 | 703.4644 | 0.0032854
3762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2619 | 703.2973 | 0.0032846
3763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2586 | 703.1303 | 0.0032838
3764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2554 | 702.9634 | 0.003283
3765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2521 | 702.7964 | 0.0032822
3766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2488 | 702.6295 | 0.0032815
3767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2455 | 702.4627 | 0.0032807
3768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2422 | 702.2959 | 0.0032799
3769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2389 | 702.1291 | 0.0032791
3770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2357 | 701.9624 | 0.0032784
3771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2324 | 701.7957 | 0.0032776
3772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2291 | 701.629 | 0.0032768
3773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2258 | 701.4624 | 0.003276
3774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2226 | 701.2959 | 0.0032752
3775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2193 | 701.1293 | 0.0032745
3776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.216 | 700.9628 | 0.0032737
3777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2127 | 700.7964 | 0.0032729
3778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2095 | 700.63 | 0.0032721
3779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2062 | 700.4636 | 0.0032714
3780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.2029 | 700.2973 | 0.0032706
3781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1997 | 700.131 | 0.0032698
3782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1964 | 699.9647 | 0.003269
3783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1931 | 699.7985 | 0.0032682
3784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1898 | 699.6323 | 0.0032675
3785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1866 | 699.4662 | 0.0032667
3786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1833 | 699.3001 | 0.0032659
3787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.18 | 699.134 | 0.0032651
3788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1768 | 698.968 | 0.0032644
3789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1735 | 698.802 | 0.0032636
3790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1703 | 698.6361 | 0.0032628
3791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.167 | 698.4702 | 0.003262
3792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1637 | 698.3043 | 0.0032613
3793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1605 | 698.1385 | 0.0032605
3794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1572 | 697.9727 | 0.0032597
3795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1539 | 697.807 | 0.0032589
3796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1507 | 697.6413 | 0.0032582
3797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1474 | 697.4756 | 0.0032574
3798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1442 | 697.31 | 0.0032566
3799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1409 | 697.1444 | 0.0032559
3800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1377 | 696.9788 | 0.0032551
3801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1344 | 696.8133 | 0.0032543
3802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1311 | 696.6479 | 0.0032535
3803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1279 | 696.4824 | 0.0032528
3804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1246 | 696.317 | 0.003252
3805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1214 | 696.1517 | 0.0032512
3806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1181 | 695.9864 | 0.0032504
3807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1149 | 695.8211 | 0.0032497
3808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1116 | 695.6559 | 0.0032489
3809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1084 | 695.4907 | 0.0032481
3810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1051 | 695.3255 | 0.0032474
3811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.1019 | 695.1604 | 0.0032466
3812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0986 | 694.9953 | 0.0032458
3813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0954 | 694.8303 | 0.003245
3814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0922 | 694.6653 | 0.0032443
3815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0889 | 694.5003 | 0.0032435
3816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0857 | 694.3354 | 0.0032427
3817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0824 | 694.1705 | 0.003242
3818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0792 | 694.0057 | 0.0032412
3819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0759 | 693.8409 | 0.0032404
3820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0727 | 693.6761 | 0.0032397
3821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0695 | 693.5114 | 0.0032389
3822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0662 | 693.3467 | 0.0032381
3823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.063 | 693.1821 | 0.0032373
3824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0597 | 693.0175 | 0.0032366
3825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0565 | 692.8529 | 0.0032358
3826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0533 | 692.6884 | 0.003235
3827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.05 | 692.5239 | 0.0032343
3828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0468 | 692.3595 | 0.0032335
3829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0436 | 692.195 | 0.0032327
3830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0403 | 692.0307 | 0.003232
3831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0371 | 691.8663 | 0.0032312
3832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0339 | 691.702 | 0.0032304
3833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0306 | 691.5378 | 0.0032297
3834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0274 | 691.3736 | 0.0032289
3835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0242 | 691.2094 | 0.0032281
3836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.021 | 691.0453 | 0.0032274
3837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0177 | 690.8812 | 0.0032266
3838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0145 | 690.7171 | 0.0032258
3839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0113 | 690.5531 | 0.0032251
3840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0081 | 690.3891 | 0.0032243
3841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0048 | 690.2252 | 0.0032235
3842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 22.0016 | 690.0613 | 0.0032228
3843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9984 | 689.8974 | 0.003222
3844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9952 | 689.7336 | 0.0032212
3845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9919 | 689.5698 | 0.0032205
3846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9887 | 689.406 | 0.0032197
3847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9855 | 689.2423 | 0.0032189
3848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9823 | 689.0787 | 0.0032182
3849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9791 | 688.915 | 0.0032174
3850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9758 | 688.7514 | 0.0032167
3851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9726 | 688.5879 | 0.0032159
3852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9694 | 688.4244 | 0.0032151
3853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9662 | 688.2609 | 0.0032144
3854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.963 | 688.0974 | 0.0032136
3855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9598 | 687.934 | 0.0032128
3856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9566 | 687.7707 | 0.0032121
3857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9533 | 687.6074 | 0.0032113
3858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9501 | 687.4441 | 0.0032105
3859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9469 | 687.2808 | 0.0032098
3860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9437 | 687.1176 | 0.003209
3861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9405 | 686.9545 | 0.0032083
3862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9373 | 686.7913 | 0.0032075
3863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9341 | 686.6283 | 0.0032067
3864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9309 | 686.4652 | 0.003206
3865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9277 | 686.3022 | 0.0032052
3866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9245 | 686.1392 | 0.0032045
3867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9213 | 685.9763 | 0.0032037
3868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9181 | 685.8134 | 0.0032029
3869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9149 | 685.6505 | 0.0032022
3870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9117 | 685.4877 | 0.0032014
3871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9085 | 685.3249 | 0.0032007
3872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9053 | 685.1622 | 0.0031999
3873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.9021 | 684.9995 | 0.0031991
3874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8989 | 684.8368 | 0.0031984
3875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8957 | 684.6742 | 0.0031976
3876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8925 | 684.5116 | 0.0031969
3877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8893 | 684.3491 | 0.0031961
3878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8861 | 684.1866 | 0.0031953
3879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8829 | 684.0241 | 0.0031946
3880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8797 | 683.8617 | 0.0031938
3881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8765 | 683.6993 | 0.0031931
3882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8733 | 683.5369 | 0.0031923
3883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8701 | 683.3746 | 0.0031915
3884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8669 | 683.2123 | 0.0031908
3885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8637 | 683.0501 | 0.00319
3886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8605 | 682.8879 | 0.0031893
3887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8573 | 682.7257 | 0.0031885
3888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8541 | 682.5636 | 0.0031878
3889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.851 | 682.4015 | 0.003187
3890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8478 | 682.2395 | 0.0031862
3891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8446 | 682.0775 | 0.0031855
3892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8414 | 681.9155 | 0.0031847
3893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8382 | 681.7536 | 0.003184
3894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.835 | 681.5917 | 0.0031832
3895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8319 | 681.4298 | 0.0031825
3896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8287 | 681.268 | 0.0031817
3897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8255 | 681.1062 | 0.0031809
3898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8223 | 680.9445 | 0.0031802
3899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8191 | 680.7828 | 0.0031794
3900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8159 | 680.6211 | 0.0031787
3901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8128 | 680.4595 | 0.0031779
3902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8096 | 680.2979 | 0.0031772
3903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8064 | 680.1364 | 0.0031764
3904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8032 | 679.9749 | 0.0031757
3905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.8001 | 679.8134 | 0.0031749
3906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7969 | 679.652 | 0.0031742
3907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7937 | 679.4906 | 0.0031734
3908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7905 | 679.3292 | 0.0031726
3909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7874 | 679.1679 | 0.0031719
3910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7842 | 679.0066 | 0.0031711
3911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.781 | 678.8454 | 0.0031704
3912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7779 | 678.6842 | 0.0031696
3913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7747 | 678.523 | 0.0031689
3914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7715 | 678.3619 | 0.0031681
3915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7683 | 678.2008 | 0.0031674
3916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7652 | 678.0398 | 0.0031666
3917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.762 | 677.8788 | 0.0031659
3918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7588 | 677.7178 | 0.0031651
3919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7557 | 677.5568 | 0.0031644
3920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7525 | 677.396 | 0.0031636
3921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7494 | 677.2351 | 0.0031629
3922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7462 | 677.0743 | 0.0031621
3923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.743 | 676.9135 | 0.0031614
3924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7399 | 676.7528 | 0.0031606
3925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7367 | 676.592 | 0.0031599
3926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7335 | 676.4314 | 0.0031591
3927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7304 | 676.2708 | 0.0031584
3928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7272 | 676.1102 | 0.0031576
3929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7241 | 675.9496 | 0.0031569
3930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7209 | 675.7891 | 0.0031561
3931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7178 | 675.6286 | 0.0031554
3932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7146 | 675.4682 | 0.0031546
3933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7114 | 675.3078 | 0.0031539
3934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7083 | 675.1474 | 0.0031531
3935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.7051 | 674.9871 | 0.0031524
3936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.702 | 674.8268 | 0.0031516
3937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6988 | 674.6666 | 0.0031509
3938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6957 | 674.5064 | 0.0031501
3939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6925 | 674.3462 | 0.0031494
3940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6894 | 674.1861 | 0.0031486
3941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6862 | 674.026 | 0.0031479
3942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6831 | 673.8659 | 0.0031471
3943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6799 | 673.7059 | 0.0031464
3944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6768 | 673.5459 | 0.0031456
3945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6736 | 673.386 | 0.0031449
3946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6705 | 673.2261 | 0.0031441
3947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6674 | 673.0662 | 0.0031434
3948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6642 | 672.9064 | 0.0031427
3949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6611 | 672.7466 | 0.0031419
3950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6579 | 672.5868 | 0.0031412
3951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6548 | 672.4271 | 0.0031404
3952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6517 | 672.2674 | 0.0031397
3953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6485 | 672.1078 | 0.0031389
3954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6454 | 671.9482 | 0.0031382
3955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6422 | 671.7886 | 0.0031374
3956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6391 | 671.6291 | 0.0031367
3957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.636 | 671.4696 | 0.0031359
3958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6328 | 671.3102 | 0.0031352
3959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6297 | 671.1507 | 0.0031345
3960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6266 | 670.9914 | 0.0031337
3961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6234 | 670.832 | 0.003133
3962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6203 | 670.6727 | 0.0031322
3963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6172 | 670.5135 | 0.0031315
3964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.614 | 670.3542 | 0.0031307
3965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6109 | 670.1951 | 0.00313
3966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6078 | 670.0359 | 0.0031292
3967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6046 | 669.8768 | 0.0031285
3968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.6015 | 669.7177 | 0.0031278
3969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5984 | 669.5587 | 0.003127
3970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5953 | 669.3997 | 0.0031263
3971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5921 | 669.2407 | 0.0031255
3972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.589 | 669.0818 | 0.0031248
3973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5859 | 668.9229 | 0.003124
3974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5828 | 668.7641 | 0.0031233
3975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5796 | 668.6053 | 0.0031226
3976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5765 | 668.4465 | 0.0031218
3977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5734 | 668.2878 | 0.0031211
3978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5703 | 668.1291 | 0.0031203
3979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5671 | 667.9704 | 0.0031196
3980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.564 | 667.8118 | 0.0031189
3981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5609 | 667.6532 | 0.0031181
3982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5578 | 667.4947 | 0.0031174
3983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5547 | 667.3362 | 0.0031166
3984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5516 | 667.1777 | 0.0031159
3985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5484 | 667.0193 | 0.0031152
3986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5453 | 666.8609 | 0.0031144
3987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5422 | 666.7025 | 0.0031137
3988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5391 | 666.5442 | 0.0031129
3989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.536 | 666.3859 | 0.0031122
3990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5329 | 666.2277 | 0.0031115
3991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5298 | 666.0695 | 0.0031107
3992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5266 | 665.9113 | 0.00311
3993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5235 | 665.7532 | 0.0031092
3994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5204 | 665.5951 | 0.0031085
3995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5173 | 665.437 | 0.0031078
3996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5142 | 665.279 | 0.003107
3997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5111 | 665.121 | 0.0031063
3998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.508 | 664.9631 | 0.0031056
3999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5049 | 664.8052 | 0.0031048
4000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.5018 | 664.6473 | 0.0031041
4001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4987 | 664.4895 | 0.0031033
4002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4956 | 664.3317 | 0.0031026
4003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4925 | 664.174 | 0.0031019
4004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4894 | 664.0162 | 0.0031011
4005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4863 | 663.8586 | 0.0031004
4006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4832 | 663.7009 | 0.0030997
4007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4801 | 663.5433 | 0.0030989
4008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.477 | 663.3857 | 0.0030982
4009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4739 | 663.2282 | 0.0030975
4010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4708 | 663.0707 | 0.0030967
4011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4677 | 662.9133 | 0.003096
4012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4646 | 662.7558 | 0.0030952
4013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4615 | 662.5985 | 0.0030945
4014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4584 | 662.4411 | 0.0030938
4015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4553 | 662.2838 | 0.003093
4016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4522 | 662.1265 | 0.0030923
4017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4491 | 661.9693 | 0.0030916
4018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.446 | 661.8121 | 0.0030908
4019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4429 | 661.655 | 0.0030901
4020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4398 | 661.4978 | 0.0030894
4021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4368 | 661.3408 | 0.0030886
4022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4337 | 661.1837 | 0.0030879
4023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4306 | 661.0267 | 0.0030872
4024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4275 | 660.8697 | 0.0030864
4025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4244 | 660.7128 | 0.0030857
4026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4213 | 660.5559 | 0.003085
4027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4182 | 660.3991 | 0.0030842
4028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4151 | 660.2422 | 0.0030835
4029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4121 | 660.0854 | 0.0030828
4030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.409 | 659.9287 | 0.003082
4031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4059 | 659.772 | 0.0030813
4032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.4028 | 659.6153 | 0.0030806
4033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3997 | 659.4587 | 0.0030798
4034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3967 | 659.3021 | 0.0030791
4035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3936 | 659.1455 | 0.0030784
4036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3905 | 658.989 | 0.0030777
4037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3874 | 658.8325 | 0.0030769
4038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3843 | 658.6761 | 0.0030762
4039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3813 | 658.5197 | 0.0030755
4040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3782 | 658.3633 | 0.0030747
4041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3751 | 658.2069 | 0.003074
4042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.372 | 658.0506 | 0.0030733
4043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.369 | 657.8944 | 0.0030725
4044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3659 | 657.7382 | 0.0030718
4045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3628 | 657.582 | 0.0030711
4046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3598 | 657.4258 | 0.0030704
4047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3567 | 657.2697 | 0.0030696
4048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3536 | 657.1136 | 0.0030689
4049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3505 | 656.9576 | 0.0030682
4050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3475 | 656.8016 | 0.0030674
4051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3444 | 656.6456 | 0.0030667
4052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3413 | 656.4897 | 0.003066
4053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3383 | 656.3338 | 0.0030653
4054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3352 | 656.1779 | 0.0030645
4055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3322 | 656.0221 | 0.0030638
4056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3291 | 655.8663 | 0.0030631
4057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.326 | 655.7106 | 0.0030623
4058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.323 | 655.5549 | 0.0030616
4059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3199 | 655.3992 | 0.0030609
4060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3168 | 655.2436 | 0.0030602
4061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3138 | 655.088 | 0.0030594
4062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3107 | 654.9324 | 0.0030587
4063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3077 | 654.7769 | 0.003058
4064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3046 | 654.6214 | 0.0030573
4065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.3015 | 654.466 | 0.0030565
4066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2985 | 654.3105 | 0.0030558
4067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2954 | 654.1552 | 0.0030551
4068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2924 | 653.9998 | 0.0030544
4069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2893 | 653.8445 | 0.0030536
4070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2863 | 653.6893 | 0.0030529
4071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2832 | 653.534 | 0.0030522
4072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2802 | 653.3788 | 0.0030515
4073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2771 | 653.2237 | 0.0030507
4074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2741 | 653.0686 | 0.00305
4075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.271 | 652.9135 | 0.0030493
4076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.268 | 652.7584 | 0.0030486
4077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2649 | 652.6034 | 0.0030478
4078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2619 | 652.4485 | 0.0030471
4079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2588 | 652.2935 | 0.0030464
4080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2558 | 652.1386 | 0.0030457
4081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2527 | 651.9838 | 0.0030449
4082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2497 | 651.829 | 0.0030442
4083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2466 | 651.6742 | 0.0030435
4084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2436 | 651.5194 | 0.0030428
4085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2406 | 651.3647 | 0.003042
4086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2375 | 651.21 | 0.0030413
4087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2345 | 651.0554 | 0.0030406
4088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2314 | 650.9008 | 0.0030399
4089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2284 | 650.7462 | 0.0030392
4090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2253 | 650.5917 | 0.0030384
4091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2223 | 650.4372 | 0.0030377
4092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2193 | 650.2828 | 0.003037
4093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2162 | 650.1283 | 0.0030363
4094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2132 | 649.974 | 0.0030356
4095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2102 | 649.8196 | 0.0030348
4096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2071 | 649.6653 | 0.0030341
4097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2041 | 649.511 | 0.0030334
4098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.2011 | 649.3568 | 0.0030327
4099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.198 | 649.2026 | 0.0030319
4100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.195 | 649.0484 | 0.0030312
4101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.192 | 648.8943 | 0.0030305
4102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1889 | 648.7402 | 0.0030298
4103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1859 | 648.5862 | 0.0030291
4104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1829 | 648.4321 | 0.0030284
4105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1798 | 648.2782 | 0.0030276
4106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1768 | 648.1242 | 0.0030269
4107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1738 | 647.9703 | 0.0030262
4108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1708 | 647.8164 | 0.0030255
4109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1677 | 647.6626 | 0.0030248
4110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1647 | 647.5088 | 0.003024
4111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1617 | 647.3551 | 0.0030233
4112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1587 | 647.2013 | 0.0030226
4113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1556 | 647.0476 | 0.0030219
4114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1526 | 646.894 | 0.0030212
4115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1496 | 646.7404 | 0.0030205
4116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1466 | 646.5868 | 0.0030197
4117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1436 | 646.4333 | 0.003019
4118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1405 | 646.2798 | 0.0030183
4119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1375 | 646.1263 | 0.0030176
4120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1345 | 645.9729 | 0.0030169
4121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1315 | 645.8195 | 0.0030161
4122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1285 | 645.6661 | 0.0030154
4123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1255 | 645.5128 | 0.0030147
4124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1224 | 645.3595 | 0.003014
4125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1194 | 645.2062 | 0.0030133
4126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1164 | 645.053 | 0.0030126
4127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1134 | 644.8999 | 0.0030119
4128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1104 | 644.7467 | 0.0030111
4129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1074 | 644.5936 | 0.0030104
4130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1044 | 644.4405 | 0.0030097
4131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.1014 | 644.2875 | 0.003009
4132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0984 | 644.1345 | 0.0030083
4133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0953 | 643.9816 | 0.0030076
4134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0923 | 643.8286 | 0.0030069
4135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0893 | 643.6757 | 0.0030061
4136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0863 | 643.5229 | 0.0030054
4137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0833 | 643.3701 | 0.0030047
4138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0803 | 643.2173 | 0.003004
4139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0773 | 643.0646 | 0.0030033
4140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0743 | 642.9119 | 0.0030026
4141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0713 | 642.7592 | 0.0030019
4142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0683 | 642.6066 | 0.0030011
4143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0653 | 642.454 | 0.0030004
4144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0623 | 642.3014 | 0.0029997
4145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0593 | 642.1489 | 0.002999
4146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0563 | 641.9964 | 0.0029983
4147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0533 | 641.8439 | 0.0029976
4148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0503 | 641.6915 | 0.0029969
4149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0473 | 641.5391 | 0.0029962
4150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0443 | 641.3868 | 0.0029954
4151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0413 | 641.2345 | 0.0029947
4152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0383 | 641.0822 | 0.002994
4153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0353 | 640.93 | 0.0029933
4154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0323 | 640.7778 | 0.0029926
4155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0293 | 640.6256 | 0.0029919
4156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0264 | 640.4735 | 0.0029912
4157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0234 | 640.3214 | 0.0029905
4158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0204 | 640.1694 | 0.0029898
4159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0174 | 640.0173 | 0.0029891
4160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0144 | 639.8654 | 0.0029883
4161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0114 | 639.7134 | 0.0029876
4162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0084 | 639.5615 | 0.0029869
4163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0054 | 639.4096 | 0.0029862
4164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 21.0024 | 639.2578 | 0.0029855
4165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9995 | 639.106 | 0.0029848
4166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9965 | 638.9542 | 0.0029841
4167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9935 | 638.8025 | 0.0029834
4168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9905 | 638.6508 | 0.0029827
4169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9875 | 638.4992 | 0.002982
4170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9845 | 638.3475 | 0.0029813
4171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9816 | 638.196 | 0.0029805
4172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9786 | 638.0444 | 0.0029798
4173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9756 | 637.8929 | 0.0029791
4174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9726 | 637.7414 | 0.0029784
4175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9696 | 637.59 | 0.0029777
4176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9667 | 637.4386 | 0.002977
4177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9637 | 637.2872 | 0.0029763
4178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9607 | 637.1359 | 0.0029756
4179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9577 | 636.9846 | 0.0029749
4180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9548 | 636.8333 | 0.0029742
4181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9518 | 636.6821 | 0.0029735
4182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9488 | 636.5309 | 0.0029728
4183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9458 | 636.3797 | 0.0029721
4184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9429 | 636.2286 | 0.0029714
4185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9399 | 636.0775 | 0.0029707
4186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9369 | 635.9265 | 0.0029699
4187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.934 | 635.7755 | 0.0029692
4188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.931 | 635.6245 | 0.0029685
4189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.928 | 635.4736 | 0.0029678
4190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.925 | 635.3227 | 0.0029671
4191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9221 | 635.1718 | 0.0029664
4192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9191 | 635.021 | 0.0029657
4193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9162 | 634.8702 | 0.002965
4194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9132 | 634.7194 | 0.0029643
4195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9102 | 634.5687 | 0.0029636
4196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9073 | 634.418 | 0.0029629
4197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9043 | 634.2674 | 0.0029622
4198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.9013 | 634.1167 | 0.0029615
4199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8984 | 633.9662 | 0.0029608
4200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8954 | 633.8156 | 0.0029601
4201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8925 | 633.6651 | 0.0029594
4202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8895 | 633.5146 | 0.0029587
4203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8865 | 633.3642 | 0.002958
4204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8836 | 633.2138 | 0.0029573
4205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8806 | 633.0634 | 0.0029566
4206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8777 | 632.9131 | 0.0029559
4207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8747 | 632.7628 | 0.0029552
4208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8717 | 632.6126 | 0.0029545
4209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8688 | 632.4623 | 0.0029538
4210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8658 | 632.3121 | 0.0029531
4211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8629 | 632.162 | 0.0029524
4212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8599 | 632.0119 | 0.0029517
4213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.857 | 631.8618 | 0.002951
4214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.854 | 631.7118 | 0.0029503
4215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8511 | 631.5617 | 0.0029496
4216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8481 | 631.4118 | 0.0029489
4217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8452 | 631.2618 | 0.0029482
4218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8422 | 631.1119 | 0.0029475
4219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8393 | 630.9621 | 0.0029468
4220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8363 | 630.8122 | 0.0029461
4221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8334 | 630.6624 | 0.0029454
4222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8305 | 630.5127 | 0.0029447
4223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8275 | 630.363 | 0.002944
4224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8246 | 630.2133 | 0.0029433
4225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8216 | 630.0636 | 0.0029426
4226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8187 | 629.914 | 0.0029419
4227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8157 | 629.7644 | 0.0029412
4228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8128 | 629.6149 | 0.0029405
4229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8099 | 629.4654 | 0.0029398
4230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.8069 | 629.3159 | 0.0029391
4231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.804 | 629.1664 | 0.0029384
4232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.801 | 629.017 | 0.0029377
4233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7981 | 628.8677 | 0.002937
4234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7952 | 628.7183 | 0.0029363
4235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7922 | 628.569 | 0.0029356
4236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7893 | 628.4198 | 0.0029349
4237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7864 | 628.2705 | 0.0029342
4238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7834 | 628.1214 | 0.0029335
4239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7805 | 627.9722 | 0.0029328
4240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7776 | 627.8231 | 0.0029321
4241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7746 | 627.674 | 0.0029314
4242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7717 | 627.5249 | 0.0029307
4243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7688 | 627.3759 | 0.00293
4244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7658 | 627.2269 | 0.0029293
4245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7629 | 627.078 | 0.0029286
4246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.76 | 626.9291 | 0.0029279
4247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.757 | 626.7802 | 0.0029272
4248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7541 | 626.6314 | 0.0029265
4249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7512 | 626.4826 | 0.0029258
4250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7483 | 626.3338 | 0.0029251
4251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7453 | 626.1851 | 0.0029245
4252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7424 | 626.0364 | 0.0029238
4253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7395 | 625.8877 | 0.0029231
4254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7366 | 625.7391 | 0.0029224
4255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7336 | 625.5905 | 0.0029217
4256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7307 | 625.442 | 0.002921
4257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7278 | 625.2934 | 0.0029203
4258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7249 | 625.1449 | 0.0029196
4259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.722 | 624.9965 | 0.0029189
4260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.719 | 624.8481 | 0.0029182
4261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7161 | 624.6997 | 0.0029175
4262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7132 | 624.5514 | 0.0029168
4263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7103 | 624.4031 | 0.0029161
4264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7074 | 624.2548 | 0.0029154
4265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7045 | 624.1065 | 0.0029147
4266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.7015 | 623.9583 | 0.0029141
4267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6986 | 623.8102 | 0.0029134
4268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6957 | 623.662 | 0.0029127
4269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6928 | 623.5139 | 0.002912
4270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6899 | 623.3659 | 0.0029113
4271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.687 | 623.2179 | 0.0029106
4272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6841 | 623.0699 | 0.0029099
4273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6812 | 622.9219 | 0.0029092
4274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6783 | 622.774 | 0.0029085
4275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6753 | 622.6261 | 0.0029078
4276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6724 | 622.4782 | 0.0029071
4277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6695 | 622.3304 | 0.0029064
4278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6666 | 622.1826 | 0.0029058
4279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6637 | 622.0349 | 0.0029051
4280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6608 | 621.8872 | 0.0029044
4281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6579 | 621.7395 | 0.0029037
4282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.655 | 621.5919 | 0.002903
4283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6521 | 621.4443 | 0.0029023
4284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6492 | 621.2967 | 0.0029016
4285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6463 | 621.1492 | 0.0029009
4286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6434 | 621.0017 | 0.0029002
4287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6405 | 620.8542 | 0.0028996
4288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6376 | 620.7068 | 0.0028989
4289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6347 | 620.5594 | 0.0028982
4290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6318 | 620.412 | 0.0028975
4291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6289 | 620.2647 | 0.0028968
4292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.626 | 620.1174 | 0.0028961
4293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6231 | 619.9701 | 0.0028954
4294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6202 | 619.8229 | 0.0028947
4295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6173 | 619.6757 | 0.0028941
4296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6144 | 619.5286 | 0.0028934
4297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6115 | 619.3815 | 0.0028927
4298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6086 | 619.2344 | 0.002892
4299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6057 | 619.0873 | 0.0028913
4300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6029 | 618.9403 | 0.0028906
4301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.6 | 618.7933 | 0.0028899
4302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5971 | 618.6464 | 0.0028892
4303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5942 | 618.4995 | 0.0028886
4304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5913 | 618.3526 | 0.0028879
4305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5884 | 618.2058 | 0.0028872
4306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5855 | 618.059 | 0.0028865
4307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5826 | 617.9122 | 0.0028858
4308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5797 | 617.7655 | 0.0028851
4309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5769 | 617.6188 | 0.0028844
4310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.574 | 617.4721 | 0.0028838
4311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5711 | 617.3255 | 0.0028831
4312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5682 | 617.1789 | 0.0028824
4313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5653 | 617.0324 | 0.0028817
4314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5624 | 616.8858 | 0.002881
4315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5596 | 616.7393 | 0.0028803
4316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5567 | 616.5929 | 0.0028797
4317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5538 | 616.4465 | 0.002879
4318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5509 | 616.3001 | 0.0028783
4319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.548 | 616.1537 | 0.0028776
4320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5452 | 616.0074 | 0.0028769
4321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5423 | 615.8611 | 0.0028762
4322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5394 | 615.7149 | 0.0028756
4323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5365 | 615.5687 | 0.0028749
4324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5337 | 615.4225 | 0.0028742
4325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5308 | 615.2764 | 0.0028735
4326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5279 | 615.1303 | 0.0028728
4327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.525 | 614.9842 | 0.0028721
4328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5222 | 614.8382 | 0.0028715
4329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5193 | 614.6922 | 0.0028708
4330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5164 | 614.5462 | 0.0028701
4331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5136 | 614.4003 | 0.0028694
4332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5107 | 614.2544 | 0.0028687
4333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5078 | 614.1085 | 0.0028681
4334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.505 | 613.9627 | 0.0028674
4335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.5021 | 613.8169 | 0.0028667
4336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4992 | 613.6711 | 0.002866
4337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4964 | 613.5254 | 0.0028653
4338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4935 | 613.3797 | 0.0028646
4339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4906 | 613.234 | 0.002864
4340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4878 | 613.0884 | 0.0028633
4341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4849 | 612.9428 | 0.0028626
4342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.482 | 612.7973 | 0.0028619
4343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4792 | 612.6518 | 0.0028612
4344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4763 | 612.5063 | 0.0028606
4345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4735 | 612.3608 | 0.0028599
4346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4706 | 612.2154 | 0.0028592
4347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4677 | 612.07 | 0.0028585
4348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4649 | 611.9247 | 0.0028579
4349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.462 | 611.7794 | 0.0028572
4350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4592 | 611.6341 | 0.0028565
4351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4563 | 611.4889 | 0.0028558
4352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4534 | 611.3437 | 0.0028551
4353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4506 | 611.1985 | 0.0028545
4354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4477 | 611.0533 | 0.0028538
4355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4449 | 610.9082 | 0.0028531
4356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.442 | 610.7632 | 0.0028524
4357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4392 | 610.6181 | 0.0028518
4358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4363 | 610.4731 | 0.0028511
4359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4335 | 610.3282 | 0.0028504
4360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4306 | 610.1832 | 0.0028497
4361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4278 | 610.0383 | 0.002849
4362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4249 | 609.8935 | 0.0028484
4363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4221 | 609.7487 | 0.0028477
4364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4192 | 609.6039 | 0.002847
4365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4164 | 609.4591 | 0.0028463
4366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4135 | 609.3144 | 0.0028457
4367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4107 | 609.1697 | 0.002845
4368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4078 | 609.025 | 0.0028443
4369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.405 | 608.8804 | 0.0028436
4370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.4022 | 608.7358 | 0.002843
4371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3993 | 608.5913 | 0.0028423
4372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3965 | 608.4468 | 0.0028416
4373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3936 | 608.3023 | 0.0028409
4374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3908 | 608.1578 | 0.0028403
4375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.388 | 608.0134 | 0.0028396
4376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3851 | 607.869 | 0.0028389
4377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3823 | 607.7247 | 0.0028382
4378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3794 | 607.5804 | 0.0028376
4379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3766 | 607.4361 | 0.0028369
4380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3738 | 607.2918 | 0.0028362
4381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3709 | 607.1476 | 0.0028355
4382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3681 | 607.0035 | 0.0028349
4383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3653 | 606.8593 | 0.0028342
4384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3624 | 606.7152 | 0.0028335
4385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3596 | 606.5711 | 0.0028328
4386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3568 | 606.4271 | 0.0028322
4387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3539 | 606.2831 | 0.0028315
4388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3511 | 606.1391 | 0.0028308
4389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3483 | 605.9952 | 0.0028302
4390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3454 | 605.8513 | 0.0028295
4391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3426 | 605.7074 | 0.0028288
4392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3398 | 605.5636 | 0.0028281
4393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3369 | 605.4198 | 0.0028275
4394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3341 | 605.276 | 0.0028268
4395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3313 | 605.1323 | 0.0028261
4396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3285 | 604.9886 | 0.0028255
4397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3256 | 604.8449 | 0.0028248
4398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3228 | 604.7013 | 0.0028241
4399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.32 | 604.5577 | 0.0028234
4400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3172 | 604.4141 | 0.0028228
4401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3143 | 604.2706 | 0.0028221
4402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3115 | 604.1271 | 0.0028214
4403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3087 | 603.9837 | 0.0028208
4404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3059 | 603.8402 | 0.0028201
4405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3031 | 603.6968 | 0.0028194
4406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.3002 | 603.5535 | 0.0028188
4407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2974 | 603.4102 | 0.0028181
4408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2946 | 603.2669 | 0.0028174
4409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2918 | 603.1236 | 0.0028167
4410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.289 | 602.9804 | 0.0028161
4411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2862 | 602.8372 | 0.0028154
4412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2833 | 602.6941 | 0.0028147
4413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2805 | 602.5509 | 0.0028141
4414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2777 | 602.4079 | 0.0028134
4415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2749 | 602.2648 | 0.0028127
4416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2721 | 602.1218 | 0.0028121
4417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2693 | 601.9788 | 0.0028114
4418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2665 | 601.8359 | 0.0028107
4419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2636 | 601.693 | 0.0028101
4420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2608 | 601.5501 | 0.0028094
4421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.258 | 601.4072 | 0.0028087
4422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2552 | 601.2644 | 0.0028081
4423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2524 | 601.1216 | 0.0028074
4424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2496 | 600.9789 | 0.0028067
4425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2468 | 600.8362 | 0.0028061
4426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.244 | 600.6935 | 0.0028054
4427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2412 | 600.5509 | 0.0028047
4428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2384 | 600.4082 | 0.0028041
4429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2356 | 600.2657 | 0.0028034
4430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2328 | 600.1231 | 0.0028027
4431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.23 | 599.9806 | 0.0028021
4432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2272 | 599.8381 | 0.0028014
4433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2244 | 599.6957 | 0.0028007
4434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2216 | 599.5533 | 0.0028001
4435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2188 | 599.4109 | 0.0027994
4436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.216 | 599.2686 | 0.0027987
4437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2132 | 599.1263 | 0.0027981
4438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2104 | 598.984 | 0.0027974
4439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2076 | 598.8418 | 0.0027968
4440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.2048 | 598.6996 | 0.0027961
4441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.202 | 598.5574 | 0.0027954
4442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1992 | 598.4153 | 0.0027948
4443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1964 | 598.2732 | 0.0027941
4444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1936 | 598.1311 | 0.0027934
4445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1908 | 597.9891 | 0.0027928
4446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.188 | 597.8471 | 0.0027921
4447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1852 | 597.7051 | 0.0027914
4448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1824 | 597.5632 | 0.0027908
4449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1796 | 597.4213 | 0.0027901
4450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1768 | 597.2794 | 0.0027895
4451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1741 | 597.1376 | 0.0027888
4452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1713 | 596.9958 | 0.0027881
4453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1685 | 596.854 | 0.0027875
4454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1657 | 596.7123 | 0.0027868
4455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1629 | 596.5706 | 0.0027861
4456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1601 | 596.4289 | 0.0027855
4457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1573 | 596.2873 | 0.0027848
4458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1545 | 596.1457 | 0.0027842
4459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1518 | 596.0041 | 0.0027835
4460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.149 | 595.8626 | 0.0027828
4461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1462 | 595.7211 | 0.0027822
4462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1434 | 595.5796 | 0.0027815
4463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1406 | 595.4382 | 0.0027809
4464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1379 | 595.2968 | 0.0027802
4465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1351 | 595.1554 | 0.0027795
4466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1323 | 595.0141 | 0.0027789
4467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1295 | 594.8728 | 0.0027782
4468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1267 | 594.7316 | 0.0027776
4469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.124 | 594.5903 | 0.0027769
4470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1212 | 594.4491 | 0.0027762
4471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1184 | 594.308 | 0.0027756
4472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1156 | 594.1668 | 0.0027749
4473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1129 | 594.0258 | 0.0027743
4474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1101 | 593.8847 | 0.0027736
4475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1073 | 593.7437 | 0.0027729
4476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1045 | 593.6027 | 0.0027723
4477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.1018 | 593.4617 | 0.0027716
4478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.099 | 593.3208 | 0.002771
4479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0962 | 593.1799 | 0.0027703
4480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0934 | 593.039 | 0.0027697
4481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0907 | 592.8982 | 0.002769
4482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0879 | 592.7574 | 0.0027683
4483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0851 | 592.6167 | 0.0027677
4484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0824 | 592.4759 | 0.002767
4485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0796 | 592.3352 | 0.0027664
4486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0768 | 592.1946 | 0.0027657
4487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0741 | 592.054 | 0.0027651
4488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0713 | 591.9134 | 0.0027644
4489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0685 | 591.7728 | 0.0027637
4490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0658 | 591.6323 | 0.0027631
4491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.063 | 591.4918 | 0.0027624
4492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0603 | 591.3513 | 0.0027618
4493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0575 | 591.2109 | 0.0027611
4494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0547 | 591.0705 | 0.0027605
4495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.052 | 590.9302 | 0.0027598
4496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0492 | 590.7898 | 0.0027591
4497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0465 | 590.6495 | 0.0027585
4498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0437 | 590.5093 | 0.0027578
4499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0409 | 590.3691 | 0.0027572
4500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0382 | 590.2289 | 0.0027565
4501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0354 | 590.0887 | 0.0027559
4502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0327 | 589.9486 | 0.0027552
4503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0299 | 589.8085 | 0.0027546
4504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0272 | 589.6684 | 0.0027539
4505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0244 | 589.5284 | 0.0027533
4506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0216 | 589.3884 | 0.0027526
4507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0189 | 589.2485 | 0.0027519
4508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0161 | 589.1085 | 0.0027513
4509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0134 | 588.9686 | 0.0027506
4510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0106 | 588.8288 | 0.00275
4511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0079 | 588.689 | 0.0027493
4512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0051 | 588.5492 | 0.0027487
4513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 20.0024 | 588.4094 | 0.002748
4514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9996 | 588.2697 | 0.0027474
4515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9969 | 588.13 | 0.0027467
4516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9942 | 587.9903 | 0.0027461
4517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9914 | 587.8507 | 0.0027454
4518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9887 | 587.7111 | 0.0027448
4519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9859 | 587.5716 | 0.0027441
4520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9832 | 587.432 | 0.0027435
4521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9804 | 587.2925 | 0.0027428
4522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9777 | 587.1531 | 0.0027422
4523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9749 | 587.0136 | 0.0027415
4524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9722 | 586.8742 | 0.0027409
4525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9695 | 586.7349 | 0.0027402
4526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9667 | 586.5956 | 0.0027396
4527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.964 | 586.4563 | 0.0027389
4528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9612 | 586.317 | 0.0027383
4529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9585 | 586.1778 | 0.0027376
4530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9558 | 586.0386 | 0.002737
4531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.953 | 585.8994 | 0.0027363
4532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9503 | 585.7603 | 0.0027357
4533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9476 | 585.6212 | 0.002735
4534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9448 | 585.4821 | 0.0027344
4535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9421 | 585.3431 | 0.0027337
4536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9394 | 585.2041 | 0.0027331
4537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9366 | 585.0651 | 0.0027324
4538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9339 | 584.9262 | 0.0027318
4539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9312 | 584.7873 | 0.0027311
4540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9284 | 584.6484 | 0.0027305
4541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9257 | 584.5096 | 0.0027298
4542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.923 | 584.3708 | 0.0027292
4543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9202 | 584.232 | 0.0027285
4544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9175 | 584.0933 | 0.0027279
4545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9148 | 583.9546 | 0.0027272
4546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9121 | 583.8159 | 0.0027266
4547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9093 | 583.6773 | 0.0027259
4548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9066 | 583.5387 | 0.0027253
4549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9039 | 583.4001 | 0.0027246
4550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.9012 | 583.2616 | 0.002724
4551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8984 | 583.1231 | 0.0027233
4552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8957 | 582.9846 | 0.0027227
4553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.893 | 582.8462 | 0.002722
4554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8903 | 582.7078 | 0.0027214
4555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8875 | 582.5694 | 0.0027208
4556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8848 | 582.4311 | 0.0027201
4557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8821 | 582.2927 | 0.0027195
4558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8794 | 582.1545 | 0.0027188
4559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8767 | 582.0162 | 0.0027182
4560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8739 | 581.878 | 0.0027175
4561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8712 | 581.7398 | 0.0027169
4562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8685 | 581.6017 | 0.0027162
4563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8658 | 581.4636 | 0.0027156
4564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8631 | 581.3255 | 0.0027149
4565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8604 | 581.1875 | 0.0027143
4566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8576 | 581.0495 | 0.0027137
4567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8549 | 580.9115 | 0.002713
4568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8522 | 580.7735 | 0.0027124
4569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8495 | 580.6356 | 0.0027117
4570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8468 | 580.4977 | 0.0027111
4571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8441 | 580.3599 | 0.0027104
4572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8414 | 580.2221 | 0.0027098
4573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8387 | 580.0843 | 0.0027091
4574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.836 | 579.9466 | 0.0027085
4575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8332 | 579.8088 | 0.0027079
4576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8305 | 579.6712 | 0.0027072
4577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8278 | 579.5335 | 0.0027066
4578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8251 | 579.3959 | 0.0027059
4579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8224 | 579.2583 | 0.0027053
4580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8197 | 579.1207 | 0.0027046
4581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.817 | 578.9832 | 0.002704
4582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8143 | 578.8457 | 0.0027034
4583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8116 | 578.7083 | 0.0027027
4584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8089 | 578.5709 | 0.0027021
4585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8062 | 578.4335 | 0.0027014
4586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8035 | 578.2961 | 0.0027008
4587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.8008 | 578.1588 | 0.0027002
4588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7981 | 578.0215 | 0.0026995
4589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7954 | 577.8842 | 0.0026989
4590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7927 | 577.747 | 0.0026982
4591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.79 | 577.6098 | 0.0026976
4592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7873 | 577.4727 | 0.002697
4593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7846 | 577.3355 | 0.0026963
4594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7819 | 577.1984 | 0.0026957
4595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7792 | 577.0614 | 0.002695
4596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7765 | 576.9243 | 0.0026944
4597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7738 | 576.7873 | 0.0026938
4598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7711 | 576.6504 | 0.0026931
4599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7684 | 576.5134 | 0.0026925
4600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7657 | 576.3765 | 0.0026918
4601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.763 | 576.2397 | 0.0026912
4602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7604 | 576.1028 | 0.0026906
4603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7577 | 575.966 | 0.0026899
4604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.755 | 575.8292 | 0.0026893
4605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7523 | 575.6925 | 0.0026886
4606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7496 | 575.5558 | 0.002688
4607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7469 | 575.4191 | 0.0026874
4608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7442 | 575.2825 | 0.0026867
4609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7415 | 575.1459 | 0.0026861
4610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7389 | 575.0093 | 0.0026854
4611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7362 | 574.8728 | 0.0026848
4612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7335 | 574.7362 | 0.0026842
4613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7308 | 574.5998 | 0.0026835
4614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7281 | 574.4633 | 0.0026829
4615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7254 | 574.3269 | 0.0026823
4616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7227 | 574.1905 | 0.0026816
4617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7201 | 574.0542 | 0.002681
4618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7174 | 573.9179 | 0.0026803
4619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7147 | 573.7816 | 0.0026797
4620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.712 | 573.6453 | 0.0026791
4621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7093 | 573.5091 | 0.0026784
4622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7067 | 573.3729 | 0.0026778
4623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.704 | 573.2368 | 0.0026772
4624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.7013 | 573.1006 | 0.0026765
4625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6986 | 572.9645 | 0.0026759
4626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.696 | 572.8285 | 0.0026753
4627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6933 | 572.6925 | 0.0026746
4628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6906 | 572.5565 | 0.002674
4629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6879 | 572.4205 | 0.0026734
4630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6853 | 572.2846 | 0.0026727
4631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6826 | 572.1487 | 0.0026721
4632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6799 | 572.0128 | 0.0026715
4633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6772 | 571.877 | 0.0026708
4634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6746 | 571.7412 | 0.0026702
4635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6719 | 571.6054 | 0.0026696
4636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6692 | 571.4697 | 0.0026689
4637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6666 | 571.334 | 0.0026683
4638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6639 | 571.1983 | 0.0026676
4639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6612 | 571.0627 | 0.002667
4640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6586 | 570.9271 | 0.0026664
4641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6559 | 570.7915 | 0.0026657
4642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6532 | 570.6559 | 0.0026651
4643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6506 | 570.5204 | 0.0026645
4644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6479 | 570.3849 | 0.0026639
4645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6452 | 570.2495 | 0.0026632
4646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6426 | 570.1141 | 0.0026626
4647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6399 | 569.9787 | 0.002662
4648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6373 | 569.8434 | 0.0026613
4649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6346 | 569.708 | 0.0026607
4650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6319 | 569.5728 | 0.0026601
4651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6293 | 569.4375 | 0.0026594
4652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6266 | 569.3023 | 0.0026588
4653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.624 | 569.1671 | 0.0026582
4654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6213 | 569.0319 | 0.0026575
4655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6186 | 568.8968 | 0.0026569
4656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.616 | 568.7617 | 0.0026563
4657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6133 | 568.6267 | 0.0026556
4658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6107 | 568.4916 | 0.002655
4659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.608 | 568.3566 | 0.0026544
4660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6054 | 568.2217 | 0.0026537
4661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6027 | 568.0867 | 0.0026531
4662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.6001 | 567.9518 | 0.0026525
4663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5974 | 567.817 | 0.0026519
4664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5947 | 567.6821 | 0.0026512
4665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5921 | 567.5473 | 0.0026506
4666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5894 | 567.4126 | 0.00265
4667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5868 | 567.2778 | 0.0026493
4668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5841 | 567.1431 | 0.0026487
4669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5815 | 567.0084 | 0.0026481
4670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5788 | 566.8738 | 0.0026475
4671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5762 | 566.7392 | 0.0026468
4672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5736 | 566.6046 | 0.0026462
4673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5709 | 566.47 | 0.0026456
4674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5683 | 566.3355 | 0.0026449
4675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5656 | 566.201 | 0.0026443
4676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.563 | 566.0666 | 0.0026437
4677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5603 | 565.9322 | 0.0026431
4678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5577 | 565.7978 | 0.0026424
4679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.555 | 565.6634 | 0.0026418
4680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5524 | 565.5291 | 0.0026412
4681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5498 | 565.3948 | 0.0026405
4682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5471 | 565.2605 | 0.0026399
4683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5445 | 565.1263 | 0.0026393
4684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5418 | 564.9921 | 0.0026387
4685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5392 | 564.858 | 0.002638
4686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5366 | 564.7238 | 0.0026374
4687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5339 | 564.5897 | 0.0026368
4688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5313 | 564.4556 | 0.0026362
4689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5287 | 564.3216 | 0.0026355
4690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.526 | 564.1876 | 0.0026349
4691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5234 | 564.0536 | 0.0026343
4692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5207 | 563.9197 | 0.0026337
4693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5181 | 563.7858 | 0.002633
4694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5155 | 563.6519 | 0.0026324
4695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5129 | 563.5181 | 0.0026318
4696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5102 | 563.3842 | 0.0026312
4697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5076 | 563.2505 | 0.0026305
4698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.505 | 563.1167 | 0.0026299
4699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.5023 | 562.983 | 0.0026293
4700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4997 | 562.8493 | 0.0026287
4701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4971 | 562.7156 | 0.002628
4702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4944 | 562.582 | 0.0026274
4703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4918 | 562.4484 | 0.0026268
4704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4892 | 562.3149 | 0.0026262
4705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4866 | 562.1813 | 0.0026255
4706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4839 | 562.0478 | 0.0026249
4707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4813 | 561.9144 | 0.0026243
4708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4787 | 561.7809 | 0.0026237
4709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4761 | 561.6475 | 0.002623
4710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4734 | 561.5142 | 0.0026224
4711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4708 | 561.3808 | 0.0026218
4712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4682 | 561.2475 | 0.0026212
4713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4656 | 561.1142 | 0.0026206
4714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.463 | 560.981 | 0.0026199
4715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4603 | 560.8478 | 0.0026193
4716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4577 | 560.7146 | 0.0026187
4717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4551 | 560.5814 | 0.0026181
4718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4525 | 560.4483 | 0.0026174
4719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4499 | 560.3152 | 0.0026168
4720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4472 | 560.1822 | 0.0026162
4721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4446 | 560.0492 | 0.0026156
4722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.442 | 559.9162 | 0.002615
4723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4394 | 559.7832 | 0.0026143
4724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4368 | 559.6503 | 0.0026137
4725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4342 | 559.5174 | 0.0026131
4726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4316 | 559.3845 | 0.0026125
4727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4289 | 559.2517 | 0.0026119
4728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4263 | 559.1189 | 0.0026112
4729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4237 | 558.9861 | 0.0026106
4730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4211 | 558.8534 | 0.00261
4731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4185 | 558.7207 | 0.0026094
4732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4159 | 558.588 | 0.0026088
4733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4133 | 558.4553 | 0.0026081
4734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4107 | 558.3227 | 0.0026075
4735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4081 | 558.1901 | 0.0026069
4736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4055 | 558.0576 | 0.0026063
4737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4029 | 557.9251 | 0.0026057
4738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.4002 | 557.7926 | 0.002605
4739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3976 | 557.6601 | 0.0026044
4740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.395 | 557.5277 | 0.0026038
4741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3924 | 557.3953 | 0.0026032
4742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3898 | 557.263 | 0.0026026
4743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3872 | 557.1306 | 0.0026019
4744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3846 | 556.9983 | 0.0026013
4745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.382 | 556.8661 | 0.0026007
4746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3794 | 556.7338 | 0.0026001
4747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3768 | 556.6016 | 0.0025995
4748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3742 | 556.4694 | 0.0025989
4749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3716 | 556.3373 | 0.0025982
4750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.369 | 556.2052 | 0.0025976
4751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3664 | 556.0731 | 0.002597
4752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3638 | 555.9411 | 0.0025964
4753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3612 | 555.8091 | 0.0025958
4754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3586 | 555.6771 | 0.0025952
4755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.356 | 555.5451 | 0.0025945
4756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3535 | 555.4132 | 0.0025939
4757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3509 | 555.2813 | 0.0025933
4758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3483 | 555.1494 | 0.0025927
4759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3457 | 555.0176 | 0.0025921
4760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3431 | 554.8858 | 0.0025915
4761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3405 | 554.7541 | 0.0025908
4762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3379 | 554.6223 | 0.0025902
4763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3353 | 554.4906 | 0.0025896
4764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3327 | 554.3589 | 0.002589
4765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3301 | 554.2273 | 0.0025884
4766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3275 | 554.0957 | 0.0025878
4767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.325 | 553.9641 | 0.0025872
4768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3224 | 553.8326 | 0.0025865
4769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3198 | 553.7011 | 0.0025859
4770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3172 | 553.5696 | 0.0025853
4771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3146 | 553.4381 | 0.0025847
4772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.312 | 553.3067 | 0.0025841
4773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3094 | 553.1753 | 0.0025835
4774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3069 | 553.0439 | 0.0025829
4775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3043 | 552.9126 | 0.0025822
4776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.3017 | 552.7813 | 0.0025816
4777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2991 | 552.6501 | 0.002581
4778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2965 | 552.5188 | 0.0025804
4779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2939 | 552.3876 | 0.0025798
4780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2914 | 552.2564 | 0.0025792
4781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2888 | 552.1253 | 0.0025786
4782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2862 | 551.9942 | 0.002578
4783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2836 | 551.8631 | 0.0025773
4784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2811 | 551.7321 | 0.0025767
4785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2785 | 551.6011 | 0.0025761
4786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2759 | 551.4701 | 0.0025755
4787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2733 | 551.3391 | 0.0025749
4788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2707 | 551.2082 | 0.0025743
4789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2682 | 551.0773 | 0.0025737
4790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2656 | 550.9464 | 0.0025731
4791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.263 | 550.8156 | 0.0025725
4792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2605 | 550.6848 | 0.0025718
4793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2579 | 550.554 | 0.0025712
4794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2553 | 550.4233 | 0.0025706
4795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2527 | 550.2926 | 0.00257
4796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2502 | 550.1619 | 0.0025694
4797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2476 | 550.0313 | 0.0025688
4798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.245 | 549.9007 | 0.0025682
4799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2425 | 549.7701 | 0.0025676
4800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2399 | 549.6395 | 0.002567
4801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2373 | 549.509 | 0.0025664
4802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2348 | 549.3785 | 0.0025657
4803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2322 | 549.2481 | 0.0025651
4804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2296 | 549.1176 | 0.0025645
4805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2271 | 548.9872 | 0.0025639
4806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2245 | 548.8569 | 0.0025633
4807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2219 | 548.7265 | 0.0025627
4808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2194 | 548.5962 | 0.0025621
4809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2168 | 548.466 | 0.0025615
4810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2143 | 548.3357 | 0.0025609
4811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2117 | 548.2055 | 0.0025603
4812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2091 | 548.0753 | 0.0025597
4813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2066 | 547.9452 | 0.0025591
4814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.204 | 547.8151 | 0.0025584
4815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.2015 | 547.685 | 0.0025578
4816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1989 | 547.5549 | 0.0025572
4817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1963 | 547.4249 | 0.0025566
4818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1938 | 547.2949 | 0.002556
4819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1912 | 547.165 | 0.0025554
4820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1887 | 547.035 | 0.0025548
4821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1861 | 546.9051 | 0.0025542
4822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1836 | 546.7752 | 0.0025536
4823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.181 | 546.6454 | 0.002553
4824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1785 | 546.5156 | 0.0025524
4825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1759 | 546.3858 | 0.0025518
4826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1734 | 546.2561 | 0.0025512
4827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1708 | 546.1264 | 0.0025506
4828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1683 | 545.9967 | 0.00255
4829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1657 | 545.867 | 0.0025493
4830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1632 | 545.7374 | 0.0025487
4831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1606 | 545.6078 | 0.0025481
4832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1581 | 545.4782 | 0.0025475
4833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1555 | 545.3487 | 0.0025469
4834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.153 | 545.2192 | 0.0025463
4835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1504 | 545.0897 | 0.0025457
4836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1479 | 544.9603 | 0.0025451
4837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1453 | 544.8309 | 0.0025445
4838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1428 | 544.7015 | 0.0025439
4839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1402 | 544.5722 | 0.0025433
4840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1377 | 544.4428 | 0.0025427
4841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1352 | 544.3136 | 0.0025421
4842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1326 | 544.1843 | 0.0025415
4843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1301 | 544.0551 | 0.0025409
4844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1275 | 543.9259 | 0.0025403
4845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.125 | 543.7967 | 0.0025397
4846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1224 | 543.6676 | 0.0025391
4847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1199 | 543.5385 | 0.0025385
4848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1174 | 543.4094 | 0.0025379
4849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1148 | 543.2804 | 0.0025373
4850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1123 | 543.1514 | 0.0025367
4851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1098 | 543.0224 | 0.0025361
4852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1072 | 542.8934 | 0.0025355
4853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1047 | 542.7645 | 0.0025349
4854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.1022 | 542.6356 | 0.0025343
4855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0996 | 542.5068 | 0.0025337
4856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0971 | 542.378 | 0.0025331
4857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0945 | 542.2492 | 0.0025324
4858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.092 | 542.1204 | 0.0025318
4859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0895 | 541.9917 | 0.0025312
4860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.087 | 541.863 | 0.0025306
4861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0844 | 541.7343 | 0.00253
4862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0819 | 541.6056 | 0.0025294
4863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0794 | 541.477 | 0.0025288
4864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0768 | 541.3484 | 0.0025282
4865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0743 | 541.2199 | 0.0025276
4866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0718 | 541.0914 | 0.002527
4867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0693 | 540.9629 | 0.0025264
4868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0667 | 540.8344 | 0.0025258
4869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0642 | 540.706 | 0.0025252
4870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0617 | 540.5776 | 0.0025246
4871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0592 | 540.4492 | 0.002524
4872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0566 | 540.3209 | 0.0025234
4873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0541 | 540.1926 | 0.0025228
4874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0516 | 540.0643 | 0.0025222
4875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0491 | 539.9361 | 0.0025216
4876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0465 | 539.8079 | 0.002521
4877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.044 | 539.6797 | 0.0025204
4878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0415 | 539.5515 | 0.0025198
4879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.039 | 539.4234 | 0.0025193
4880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0365 | 539.2953 | 0.0025187
4881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0339 | 539.1672 | 0.0025181
4882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0314 | 539.0392 | 0.0025175
4883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0289 | 538.9112 | 0.0025169
4884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0264 | 538.7832 | 0.0025163
4885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0239 | 538.6553 | 0.0025157
4886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0214 | 538.5274 | 0.0025151
4887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0188 | 538.3995 | 0.0025145
4888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0163 | 538.2716 | 0.0025139
4889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0138 | 538.1438 | 0.0025133
4890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0113 | 538.016 | 0.0025127
4891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0088 | 537.8883 | 0.0025121
4892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0063 | 537.7605 | 0.0025115
4893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0038 | 537.6328 | 0.0025109
4894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 19.0012 | 537.5052 | 0.0025103
4895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9987 | 537.3775 | 0.0025097
4896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9962 | 537.2499 | 0.0025091
4897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9937 | 537.1223 | 0.0025085
4898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9912 | 536.9948 | 0.0025079
4899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9887 | 536.8673 | 0.0025073
4900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9862 | 536.7398 | 0.0025067
4901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9837 | 536.6123 | 0.0025061
4902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9812 | 536.4849 | 0.0025055
4903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9787 | 536.3575 | 0.0025049
4904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9762 | 536.2302 | 0.0025043
4905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9737 | 536.1028 | 0.0025037
4906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9712 | 535.9755 | 0.0025031
4907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9687 | 535.8482 | 0.0025026
4908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9662 | 535.721 | 0.002502
4909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9637 | 535.5938 | 0.0025014
4910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9612 | 535.4666 | 0.0025008
4911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9587 | 535.3394 | 0.0025002
4912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9562 | 535.2123 | 0.0024996
4913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9537 | 535.0852 | 0.002499
4914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9512 | 534.9582 | 0.0024984
4915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9487 | 534.8311 | 0.0024978
4916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9462 | 534.7041 | 0.0024972
4917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9437 | 534.5771 | 0.0024966
4918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9412 | 534.4502 | 0.002496
4919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9387 | 534.3233 | 0.0024954
4920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9362 | 534.1964 | 0.0024948
4921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9337 | 534.0696 | 0.0024942
4922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9312 | 533.9427 | 0.0024937
4923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9287 | 533.8159 | 0.0024931
4924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9262 | 533.6892 | 0.0024925
4925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9237 | 533.5624 | 0.0024919
4926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9212 | 533.4357 | 0.0024913
4927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9187 | 533.3091 | 0.0024907
4928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9162 | 533.1824 | 0.0024901
4929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9137 | 533.0558 | 0.0024895
4930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9113 | 532.9292 | 0.0024889
4931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9088 | 532.8027 | 0.0024883
4932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9063 | 532.6762 | 0.0024877
4933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9038 | 532.5497 | 0.0024871
4934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.9013 | 532.4232 | 0.0024866
4935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8988 | 532.2968 | 0.002486
4936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8963 | 532.1704 | 0.0024854
4937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8938 | 532.044 | 0.0024848
4938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8914 | 531.9177 | 0.0024842
4939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8889 | 531.7914 | 0.0024836
4940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8864 | 531.6651 | 0.002483
4941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8839 | 531.5388 | 0.0024824
4942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8814 | 531.4126 | 0.0024818
4943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8789 | 531.2864 | 0.0024812
4944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8765 | 531.1603 | 0.0024807
4945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.874 | 531.0341 | 0.0024801
4946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8715 | 530.908 | 0.0024795
4947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.869 | 530.7819 | 0.0024789
4948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8665 | 530.6559 | 0.0024783
4949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8641 | 530.5299 | 0.0024777
4950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8616 | 530.4039 | 0.0024771
4951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8591 | 530.278 | 0.0024765
4952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8566 | 530.152 | 0.002476
4953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8542 | 530.0261 | 0.0024754
4954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8517 | 529.9003 | 0.0024748
4955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8492 | 529.7744 | 0.0024742
4956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8467 | 529.6486 | 0.0024736
4957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8443 | 529.5229 | 0.002473
4958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8418 | 529.3971 | 0.0024724
4959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8393 | 529.2714 | 0.0024718
4960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8368 | 529.1457 | 0.0024713
4961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8344 | 529.0201 | 0.0024707
4962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8319 | 528.8945 | 0.0024701
4963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8294 | 528.7689 | 0.0024695
4964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.827 | 528.6433 | 0.0024689
4965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8245 | 528.5178 | 0.0024683
4966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.822 | 528.3923 | 0.0024677
4967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8196 | 528.2668 | 0.0024671
4968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8171 | 528.1413 | 0.0024666
4969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8146 | 528.0159 | 0.002466
4970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8122 | 527.8905 | 0.0024654
4971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8097 | 527.7652 | 0.0024648
4972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8072 | 527.6399 | 0.0024642
4973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8048 | 527.5146 | 0.0024636
4974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.8023 | 527.3893 | 0.002463
4975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7998 | 527.2641 | 0.0024625
4976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7974 | 527.1389 | 0.0024619
4977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7949 | 527.0137 | 0.0024613
4978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7924 | 526.8885 | 0.0024607
4979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.79 | 526.7634 | 0.0024601
4980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7875 | 526.6383 | 0.0024595
4981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7851 | 526.5133 | 0.002459
4982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7826 | 526.3882 | 0.0024584
4983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7802 | 526.2632 | 0.0024578
4984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7777 | 526.1383 | 0.0024572
4985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7752 | 526.0133 | 0.0024566
4986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7728 | 525.8884 | 0.002456
4987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7703 | 525.7636 | 0.0024555
4988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7679 | 525.6387 | 0.0024549
4989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7654 | 525.5139 | 0.0024543
4990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.763 | 525.3891 | 0.0024537
4991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7605 | 525.2643 | 0.0024531
4992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7581 | 525.1396 | 0.0024525
4993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7556 | 525.0149 | 0.002452
4994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7531 | 524.8902 | 0.0024514
4995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7507 | 524.7656 | 0.0024508
4996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7482 | 524.641 | 0.0024502
4997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7458 | 524.5164 | 0.0024496
4998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7433 | 524.3918 | 0.0024491
4999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7409 | 524.2673 | 0.0024485
5000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7384 | 524.1428 | 0.0024479
5001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.736 | 524.0183 | 0.0024473
5002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7336 | 523.8939 | 0.0024467
5003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7311 | 523.7695 | 0.0024461
5004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7287 | 523.6451 | 0.0024456
5005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7262 | 523.5208 | 0.002445
5006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7238 | 523.3965 | 0.0024444
5007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7213 | 523.2722 | 0.0024438
5008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7189 | 523.1479 | 0.0024432
5009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7164 | 523.0237 | 0.0024427
5010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.714 | 522.8995 | 0.0024421
5011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7116 | 522.7753 | 0.0024415
5012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7091 | 522.6512 | 0.0024409
5013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7067 | 522.5271 | 0.0024403
5014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7042 | 522.403 | 0.0024398
5015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.7018 | 522.2789 | 0.0024392
5016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6994 | 522.1549 | 0.0024386
5017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6969 | 522.0309 | 0.002438
5018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6945 | 521.907 | 0.0024374
5019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.692 | 521.783 | 0.0024369
5020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6896 | 521.6591 | 0.0024363
5021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6872 | 521.5352 | 0.0024357
5022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6847 | 521.4114 | 0.0024351
5023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6823 | 521.2876 | 0.0024346
5024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6799 | 521.1638 | 0.002434
5025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6774 | 521.04 | 0.0024334
5026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.675 | 520.9163 | 0.0024328
5027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6726 | 520.7926 | 0.0024322
5028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6701 | 520.6689 | 0.0024317
5029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6677 | 520.5453 | 0.0024311
5030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6653 | 520.4217 | 0.0024305
5031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6628 | 520.2981 | 0.0024299
5032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6604 | 520.1746 | 0.0024294
5033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.658 | 520.051 | 0.0024288
5034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6555 | 519.9275 | 0.0024282
5035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6531 | 519.8041 | 0.0024276
5036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6507 | 519.6806 | 0.002427
5037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6483 | 519.5572 | 0.0024265
5038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6458 | 519.4339 | 0.0024259
5039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6434 | 519.3105 | 0.0024253
5040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.641 | 519.1872 | 0.0024247
5041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6386 | 519.0639 | 0.0024242
5042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6361 | 518.9406 | 0.0024236
5043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6337 | 518.8174 | 0.002423
5044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6313 | 518.6942 | 0.0024224
5045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6289 | 518.571 | 0.0024219
5046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6264 | 518.4479 | 0.0024213
5047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.624 | 518.3248 | 0.0024207
5048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6216 | 518.2017 | 0.0024201
5049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6192 | 518.0787 | 0.0024196
5050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6168 | 517.9556 | 0.002419
5051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6143 | 517.8326 | 0.0024184
5052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6119 | 517.7097 | 0.0024178
5053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6095 | 517.5867 | 0.0024173
5054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6071 | 517.4638 | 0.0024167
5055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6047 | 517.3409 | 0.0024161
5056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.6023 | 517.2181 | 0.0024155
5057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5998 | 517.0953 | 0.002415
5058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5974 | 516.9725 | 0.0024144
5059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.595 | 516.8497 | 0.0024138
5060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5926 | 516.727 | 0.0024133
5061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5902 | 516.6043 | 0.0024127
5062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5878 | 516.4816 | 0.0024121
5063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5854 | 516.359 | 0.0024115
5064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5829 | 516.2363 | 0.002411
5065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5805 | 516.1138 | 0.0024104
5066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5781 | 515.9912 | 0.0024098
5067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5757 | 515.8687 | 0.0024092
5068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5733 | 515.7462 | 0.0024087
5069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5709 | 515.6237 | 0.0024081
5070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5685 | 515.5012 | 0.0024075
5071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5661 | 515.3788 | 0.002407
5072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5637 | 515.2565 | 0.0024064
5073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5613 | 515.1341 | 0.0024058
5074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5589 | 515.0118 | 0.0024052
5075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5565 | 514.8895 | 0.0024047
5076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5541 | 514.7672 | 0.0024041
5077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5517 | 514.645 | 0.0024035
5078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5492 | 514.5228 | 0.002403
5079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5468 | 514.4006 | 0.0024024
5080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5444 | 514.2784 | 0.0024018
5081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.542 | 514.1563 | 0.0024012
5082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5396 | 514.0342 | 0.0024007
5083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5372 | 513.9121 | 0.0024001
5084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5348 | 513.7901 | 0.0023995
5085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5324 | 513.6681 | 0.002399
5086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.53 | 513.5461 | 0.0023984
5087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5276 | 513.4242 | 0.0023978
5088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5252 | 513.3023 | 0.0023973
5089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5228 | 513.1804 | 0.0023967
5090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5204 | 513.0585 | 0.0023961
5091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5181 | 512.9367 | 0.0023956
5092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5157 | 512.8149 | 0.002395
5093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5133 | 512.6931 | 0.0023944
5094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5109 | 512.5713 | 0.0023938
5095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5085 | 512.4496 | 0.0023933
5096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5061 | 512.3279 | 0.0023927
5097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5037 | 512.2063 | 0.0023921
5098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.5013 | 512.0846 | 0.0023916
5099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4989 | 511.963 | 0.002391
5100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4965 | 511.8415 | 0.0023904
5101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4941 | 511.7199 | 0.0023899
5102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4917 | 511.5984 | 0.0023893
5103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4893 | 511.4769 | 0.0023887
5104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.487 | 511.3555 | 0.0023882
5105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4846 | 511.234 | 0.0023876
5106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4822 | 511.1126 | 0.002387
5107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4798 | 510.9913 | 0.0023865
5108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4774 | 510.8699 | 0.0023859
5109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.475 | 510.7486 | 0.0023853
5110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4726 | 510.6273 | 0.0023848
5111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4703 | 510.5061 | 0.0023842
5112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4679 | 510.3848 | 0.0023836
5113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4655 | 510.2636 | 0.0023831
5114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4631 | 510.1425 | 0.0023825
5115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4607 | 510.0213 | 0.0023819
5116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4583 | 509.9002 | 0.0023814
5117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.456 | 509.7791 | 0.0023808
5118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4536 | 509.6581 | 0.0023802
5119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4512 | 509.5371 | 0.0023797
5120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4488 | 509.4161 | 0.0023791
5121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4464 | 509.2951 | 0.0023785
5122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4441 | 509.1742 | 0.002378
5123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4417 | 509.0533 | 0.0023774
5124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4393 | 508.9324 | 0.0023769
5125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4369 | 508.8115 | 0.0023763
5126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4345 | 508.6907 | 0.0023757
5127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4322 | 508.5699 | 0.0023752
5128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4298 | 508.4491 | 0.0023746
5129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4274 | 508.3284 | 0.002374
5130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.425 | 508.2077 | 0.0023735
5131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4227 | 508.087 | 0.0023729
5132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4203 | 507.9663 | 0.0023723
5133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4179 | 507.8457 | 0.0023718
5134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4156 | 507.7251 | 0.0023712
5135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4132 | 507.6046 | 0.0023706
5136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4108 | 507.484 | 0.0023701
5137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4084 | 507.3635 | 0.0023695
5138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4061 | 507.243 | 0.002369
5139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4037 | 507.1226 | 0.0023684
5140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.4013 | 507.0022 | 0.0023678
5141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.399 | 506.8818 | 0.0023673
5142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3966 | 506.7614 | 0.0023667
5143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3942 | 506.6411 | 0.0023661
5144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3919 | 506.5207 | 0.0023656
5145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3895 | 506.4005 | 0.002365
5146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3871 | 506.2802 | 0.0023645
5147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3848 | 506.16 | 0.0023639
5148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3824 | 506.0398 | 0.0023633
5149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.38 | 505.9196 | 0.0023628
5150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3777 | 505.7995 | 0.0023622
5151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3753 | 505.6794 | 0.0023617
5152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.373 | 505.5593 | 0.0023611
5153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3706 | 505.4393 | 0.0023605
5154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3682 | 505.3192 | 0.00236
5155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3659 | 505.1992 | 0.0023594
5156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3635 | 505.0793 | 0.0023589
5157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3612 | 504.9593 | 0.0023583
5158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3588 | 504.8394 | 0.0023577
5159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3564 | 504.7195 | 0.0023572
5160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3541 | 504.5997 | 0.0023566
5161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3517 | 504.4799 | 0.0023561
5162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3494 | 504.3601 | 0.0023555
5163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.347 | 504.2403 | 0.0023549
5164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3447 | 504.1206 | 0.0023544
5165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3423 | 504.0008 | 0.0023538
5166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.34 | 503.8812 | 0.0023533
5167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3376 | 503.7615 | 0.0023527
5168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3353 | 503.6419 | 0.0023521
5169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3329 | 503.5223 | 0.0023516
5170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3305 | 503.4027 | 0.002351
5171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3282 | 503.2832 | 0.0023505
5172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3258 | 503.1637 | 0.0023499
5173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3235 | 503.0442 | 0.0023494
5174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3211 | 502.9247 | 0.0023488
5175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3188 | 502.8053 | 0.0023482
5176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3164 | 502.6859 | 0.0023477
5177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3141 | 502.5665 | 0.0023471
5178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3118 | 502.4472 | 0.0023466
5179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3094 | 502.3279 | 0.002346
5180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3071 | 502.2086 | 0.0023454
5181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3047 | 502.0893 | 0.0023449
5182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3024 | 501.9701 | 0.0023443
5183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.3 | 501.8509 | 0.0023438
5184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2977 | 501.7317 | 0.0023432
5185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2953 | 501.6126 | 0.0023427
5186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.293 | 501.4935 | 0.0023421
5187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2907 | 501.3744 | 0.0023416
5188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2883 | 501.2553 | 0.002341
5189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.286 | 501.1363 | 0.0023404
5190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2836 | 501.0173 | 0.0023399
5191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2813 | 500.8983 | 0.0023393
5192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.279 | 500.7794 | 0.0023388
5193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2766 | 500.6605 | 0.0023382
5194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2743 | 500.5416 | 0.0023377
5195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2719 | 500.4227 | 0.0023371
5196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2696 | 500.3039 | 0.0023366
5197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2673 | 500.1851 | 0.002336
5198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2649 | 500.0663 | 0.0023354
5199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2626 | 499.9476 | 0.0023349
5200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2603 | 499.8288 | 0.0023343
5201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2579 | 499.7101 | 0.0023338
5202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2556 | 499.5915 | 0.0023332
5203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2533 | 499.4728 | 0.0023327
5204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2509 | 499.3542 | 0.0023321
5205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2486 | 499.2357 | 0.0023316
5206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2463 | 499.1171 | 0.002331
5207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2439 | 498.9986 | 0.0023305
5208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2416 | 498.8801 | 0.0023299
5209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2393 | 498.7616 | 0.0023294
5210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2369 | 498.6432 | 0.0023288
5211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2346 | 498.5248 | 0.0023282
5212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2323 | 498.4064 | 0.0023277
5213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.23 | 498.288 | 0.0023271
5214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2276 | 498.1697 | 0.0023266
5215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2253 | 498.0514 | 0.002326
5216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.223 | 497.9332 | 0.0023255
5217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2207 | 497.8149 | 0.0023249
5218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2183 | 497.6967 | 0.0023244
5219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.216 | 497.5785 | 0.0023238
5220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2137 | 497.4604 | 0.0023233
5221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2114 | 497.3422 | 0.0023227
5222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.209 | 497.2241 | 0.0023222
5223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2067 | 497.1061 | 0.0023216
5224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2044 | 496.988 | 0.0023211
5225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.2021 | 496.87 | 0.0023205
5226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1997 | 496.752 | 0.00232
5227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1974 | 496.634 | 0.0023194
5228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1951 | 496.5161 | 0.0023189
5229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1928 | 496.3982 | 0.0023183
5230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1905 | 496.2803 | 0.0023178
5231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1882 | 496.1625 | 0.0023172
5232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1858 | 496.0447 | 0.0023167
5233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1835 | 495.9269 | 0.0023161
5234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1812 | 495.8091 | 0.0023156
5235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1789 | 495.6914 | 0.002315
5236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1766 | 495.5737 | 0.0023145
5237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1743 | 495.456 | 0.0023139
5238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1719 | 495.3383 | 0.0023134
5239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1696 | 495.2207 | 0.0023128
5240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1673 | 495.1031 | 0.0023123
5241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.165 | 494.9855 | 0.0023117
5242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1627 | 494.868 | 0.0023112
5243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1604 | 494.7505 | 0.0023106
5244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1581 | 494.633 | 0.0023101
5245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1558 | 494.5155 | 0.0023095
5246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1535 | 494.3981 | 0.002309
5247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1511 | 494.2807 | 0.0023084
5248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1488 | 494.1633 | 0.0023079
5249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1465 | 494.046 | 0.0023073
5250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1442 | 493.9287 | 0.0023068
5251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1419 | 493.8114 | 0.0023062
5252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1396 | 493.6941 | 0.0023057
5253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1373 | 493.5769 | 0.0023051
5254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.135 | 493.4597 | 0.0023046
5255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1327 | 493.3425 | 0.002304
5256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1304 | 493.2253 | 0.0023035
5257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1281 | 493.1082 | 0.0023029
5258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1258 | 492.9911 | 0.0023024
5259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1235 | 492.8741 | 0.0023019
5260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1212 | 492.757 | 0.0023013
5261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1189 | 492.64 | 0.0023008
5262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1166 | 492.523 | 0.0023002
5263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1143 | 492.4061 | 0.0022997
5264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.112 | 492.2891 | 0.0022991
5265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1097 | 492.1722 | 0.0022986
5266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1074 | 492.0554 | 0.002298
5267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1051 | 491.9385 | 0.0022975
5268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1028 | 491.8217 | 0.0022969
5269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.1005 | 491.7049 | 0.0022964
5270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0982 | 491.5881 | 0.0022958
5271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0959 | 491.4714 | 0.0022953
5272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0936 | 491.3547 | 0.0022948
5273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0913 | 491.238 | 0.0022942
5274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.089 | 491.1214 | 0.0022937
5275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0867 | 491.0047 | 0.0022931
5276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0844 | 490.8881 | 0.0022926
5277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0821 | 490.7716 | 0.002292
5278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0798 | 490.655 | 0.0022915
5279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0775 | 490.5385 | 0.0022909
5280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0753 | 490.422 | 0.0022904
5281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.073 | 490.3056 | 0.0022899
5282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0707 | 490.1892 | 0.0022893
5283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0684 | 490.0727 | 0.0022888
5284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0661 | 489.9564 | 0.0022882
5285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0638 | 489.84 | 0.0022877
5286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0615 | 489.7237 | 0.0022871
5287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0592 | 489.6074 | 0.0022866
5288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0569 | 489.4912 | 0.0022861
5289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0547 | 489.3749 | 0.0022855
5290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0524 | 489.2587 | 0.002285
5291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0501 | 489.1425 | 0.0022844
5292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0478 | 489.0264 | 0.0022839
5293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0455 | 488.9102 | 0.0022833
5294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0432 | 488.7941 | 0.0022828
5295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.041 | 488.6781 | 0.0022823
5296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0387 | 488.562 | 0.0022817
5297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0364 | 488.446 | 0.0022812
5298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0341 | 488.33 | 0.0022806
5299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0318 | 488.2141 | 0.0022801
5300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0295 | 488.0981 | 0.0022795
5301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0273 | 487.9822 | 0.002279
5302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.025 | 487.8663 | 0.0022785
5303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0227 | 487.7505 | 0.0022779
5304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0204 | 487.6347 | 0.0022774
5305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0182 | 487.5189 | 0.0022768
5306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0159 | 487.4031 | 0.0022763
5307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0136 | 487.2874 | 0.0022758
5308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0113 | 487.1717 | 0.0022752
5309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0091 | 487.056 | 0.0022747
5310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0068 | 486.9403 | 0.0022741
5311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0045 | 486.8247 | 0.0022736
5312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18.0022 | 486.7091 | 0.0022731
5313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 18 | 486.5935 | 0.0022725
5314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9977 | 486.478 | 0.002272
5315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9954 | 486.3624 | 0.0022714
5316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9931 | 486.2469 | 0.0022709
5317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9909 | 486.1315 | 0.0022704
5318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9886 | 486.016 | 0.0022698
5319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9863 | 485.9006 | 0.0022693
5320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9841 | 485.7852 | 0.0022687
5321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9818 | 485.6699 | 0.0022682
5322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9795 | 485.5546 | 0.0022677
5323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9773 | 485.4393 | 0.0022671
5324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.975 | 485.324 | 0.0022666
5325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9727 | 485.2087 | 0.0022661
5326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9705 | 485.0935 | 0.0022655
5327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9682 | 484.9783 | 0.002265
5328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9659 | 484.8632 | 0.0022644
5329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9637 | 484.748 | 0.0022639
5330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9614 | 484.6329 | 0.0022634
5331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9591 | 484.5178 | 0.0022628
5332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9569 | 484.4028 | 0.0022623
5333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9546 | 484.2877 | 0.0022618
5334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9523 | 484.1727 | 0.0022612
5335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9501 | 484.0578 | 0.0022607
5336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9478 | 483.9428 | 0.0022601
5337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9456 | 483.8279 | 0.0022596
5338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9433 | 483.713 | 0.0022591
5339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.941 | 483.5981 | 0.0022585
5340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9388 | 483.4833 | 0.002258
5341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9365 | 483.3685 | 0.0022575
5342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9343 | 483.2537 | 0.0022569
5343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.932 | 483.139 | 0.0022564
5344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9298 | 483.0242 | 0.0022559
5345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9275 | 482.9095 | 0.0022553
5346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9252 | 482.7949 | 0.0022548
5347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.923 | 482.6802 | 0.0022542
5348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9207 | 482.5656 | 0.0022537
5349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9185 | 482.451 | 0.0022532
5350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9162 | 482.3364 | 0.0022526
5351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.914 | 482.2219 | 0.0022521
5352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9117 | 482.1074 | 0.0022516
5353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9095 | 481.9929 | 0.002251
5354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9072 | 481.8784 | 0.0022505
5355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.905 | 481.764 | 0.00225
5356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9027 | 481.6496 | 0.0022494
5357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.9005 | 481.5352 | 0.0022489
5358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8982 | 481.4209 | 0.0022484
5359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.896 | 481.3066 | 0.0022478
5360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8937 | 481.1923 | 0.0022473
5361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8915 | 481.078 | 0.0022468
5362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8892 | 480.9638 | 0.0022462
5363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.887 | 480.8496 | 0.0022457
5364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8847 | 480.7354 | 0.0022452
5365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8825 | 480.6212 | 0.0022446
5366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8803 | 480.5071 | 0.0022441
5367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.878 | 480.393 | 0.0022436
5368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8758 | 480.2789 | 0.002243
5369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8735 | 480.1649 | 0.0022425
5370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8713 | 480.0508 | 0.002242
5371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.869 | 479.9368 | 0.0022414
5372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8668 | 479.8229 | 0.0022409
5373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8646 | 479.7089 | 0.0022404
5374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8623 | 479.595 | 0.0022398
5375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8601 | 479.4811 | 0.0022393
5376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8578 | 479.3673 | 0.0022388
5377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8556 | 479.2534 | 0.0022382
5378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8534 | 479.1396 | 0.0022377
5379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8511 | 479.0259 | 0.0022372
5380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8489 | 478.9121 | 0.0022366
5381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8466 | 478.7984 | 0.0022361
5382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8444 | 478.6847 | 0.0022356
5383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8422 | 478.571 | 0.0022351
5384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8399 | 478.4574 | 0.0022345
5385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8377 | 478.3438 | 0.002234
5386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8355 | 478.2302 | 0.0022335
5387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8332 | 478.1166 | 0.0022329
5388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.831 | 478.0031 | 0.0022324
5389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8288 | 477.8896 | 0.0022319
5390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8265 | 477.7761 | 0.0022313
5391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8243 | 477.6626 | 0.0022308
5392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8221 | 477.5492 | 0.0022303
5393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8198 | 477.4358 | 0.0022298
5394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8176 | 477.3224 | 0.0022292
5395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8154 | 477.2091 | 0.0022287
5396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8132 | 477.0958 | 0.0022282
5397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8109 | 476.9825 | 0.0022276
5398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8087 | 476.8692 | 0.0022271
5399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8065 | 476.756 | 0.0022266
5400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.8043 | 476.6427 | 0.002226
5401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.802 | 476.5296 | 0.0022255
5402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7998 | 476.4164 | 0.002225
5403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7976 | 476.3033 | 0.0022245
5404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7954 | 476.1902 | 0.0022239
5405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7931 | 476.0771 | 0.0022234
5406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7909 | 475.964 | 0.0022229
5407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7887 | 475.851 | 0.0022224
5408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7865 | 475.738 | 0.0022218
5409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7842 | 475.625 | 0.0022213
5410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.782 | 475.5121 | 0.0022208
5411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7798 | 475.3992 | 0.0022202
5412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7776 | 475.2863 | 0.0022197
5413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7754 | 475.1734 | 0.0022192
5414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7731 | 475.0606 | 0.0022187
5415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7709 | 474.9478 | 0.0022181
5416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7687 | 474.835 | 0.0022176
5417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7665 | 474.7222 | 0.0022171
5418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7643 | 474.6095 | 0.0022166
5419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.762 | 474.4968 | 0.002216
5420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7598 | 474.3841 | 0.0022155
5421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7576 | 474.2715 | 0.002215
5422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7554 | 474.1589 | 0.0022144
5423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7532 | 474.0463 | 0.0022139
5424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.751 | 473.9337 | 0.0022134
5425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7488 | 473.8212 | 0.0022129
5426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7465 | 473.7086 | 0.0022123
5427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7443 | 473.5961 | 0.0022118
5428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7421 | 473.4837 | 0.0022113
5429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7399 | 473.3712 | 0.0022108
5430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7377 | 473.2588 | 0.0022102
5431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7355 | 473.1465 | 0.0022097
5432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7333 | 473.0341 | 0.0022092
5433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7311 | 472.9218 | 0.0022087
5434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7289 | 472.8095 | 0.0022081
5435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7267 | 472.6972 | 0.0022076
5436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7244 | 472.5849 | 0.0022071
5437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7222 | 472.4727 | 0.0022066
5438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.72 | 472.3605 | 0.0022061
5439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7178 | 472.2484 | 0.0022055
5440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7156 | 472.1362 | 0.002205
5441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7134 | 472.0241 | 0.0022045
5442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7112 | 471.912 | 0.002204
5443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.709 | 471.8 | 0.0022034
5444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7068 | 471.6879 | 0.0022029
5445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7046 | 471.5759 | 0.0022024
5446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7024 | 471.4639 | 0.0022019
5447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.7002 | 471.352 | 0.0022013
5448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.698 | 471.24 | 0.0022008
5449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6958 | 471.1281 | 0.0022003
5450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6936 | 471.0163 | 0.0021998
5451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6914 | 470.9044 | 0.0021992
5452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6892 | 470.7926 | 0.0021987
5453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.687 | 470.6808 | 0.0021982
5454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6848 | 470.569 | 0.0021977
5455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6826 | 470.4573 | 0.0021972
5456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6804 | 470.3456 | 0.0021966
5457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6782 | 470.2339 | 0.0021961
5458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.676 | 470.1222 | 0.0021956
5459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6738 | 470.0106 | 0.0021951
5460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6716 | 469.899 | 0.0021946
5461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6694 | 469.7874 | 0.002194
5462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6672 | 469.6758 | 0.0021935
5463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.665 | 469.5643 | 0.002193
5464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6628 | 469.4528 | 0.0021925
5465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6607 | 469.3413 | 0.0021919
5466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6585 | 469.2299 | 0.0021914
5467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6563 | 469.1184 | 0.0021909
5468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6541 | 469.007 | 0.0021904
5469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6519 | 468.8957 | 0.0021899
5470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6497 | 468.7843 | 0.0021893
5471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6475 | 468.673 | 0.0021888
5472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6453 | 468.5617 | 0.0021883
5473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6431 | 468.4504 | 0.0021878
5474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6409 | 468.3392 | 0.0021873
5475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6388 | 468.228 | 0.0021867
5476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6366 | 468.1168 | 0.0021862
5477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6344 | 468.0056 | 0.0021857
5478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6322 | 467.8945 | 0.0021852
5479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.63 | 467.7834 | 0.0021847
5480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6278 | 467.6723 | 0.0021842
5481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6256 | 467.5613 | 0.0021836
5482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6235 | 467.4502 | 0.0021831
5483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6213 | 467.3392 | 0.0021826
5484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6191 | 467.2282 | 0.0021821
5485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6169 | 467.1173 | 0.0021816
5486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6147 | 467.0064 | 0.002181
5487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6125 | 466.8955 | 0.0021805
5488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6104 | 466.7846 | 0.00218
5489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6082 | 466.6738 | 0.0021795
5490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.606 | 466.5629 | 0.002179
5491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6038 | 466.4521 | 0.0021785
5492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.6017 | 466.3414 | 0.0021779
5493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5995 | 466.2306 | 0.0021774
5494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5973 | 466.1199 | 0.0021769
5495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5951 | 466.0092 | 0.0021764
5496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5929 | 465.8986 | 0.0021759
5497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5908 | 465.7879 | 0.0021754
5498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5886 | 465.6773 | 0.0021748
5499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5864 | 465.5668 | 0.0021743
5500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5842 | 465.4562 | 0.0021738
5501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5821 | 465.3457 | 0.0021733
5502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5799 | 465.2352 | 0.0021728
5503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5777 | 465.1247 | 0.0021723
5504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5756 | 465.0142 | 0.0021717
5505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5734 | 464.9038 | 0.0021712
5506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5712 | 464.7934 | 0.0021707
5507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.569 | 464.683 | 0.0021702
5508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5669 | 464.5727 | 0.0021697
5509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5647 | 464.4624 | 0.0021692
5510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5625 | 464.3521 | 0.0021686
5511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5604 | 464.2418 | 0.0021681
5512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5582 | 464.1316 | 0.0021676
5513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.556 | 464.0214 | 0.0021671
5514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5539 | 463.9112 | 0.0021666
5515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5517 | 463.801 | 0.0021661
5516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5495 | 463.6909 | 0.0021656
5517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5474 | 463.5808 | 0.002165
5518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5452 | 463.4707 | 0.0021645
5519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.543 | 463.3606 | 0.002164
5520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5409 | 463.2506 | 0.0021635
5521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5387 | 463.1406 | 0.002163
5522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5365 | 463.0306 | 0.0021625
5523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5344 | 462.9207 | 0.002162
5524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5322 | 462.8107 | 0.0021614
5525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5301 | 462.7008 | 0.0021609
5526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5279 | 462.591 | 0.0021604
5527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5257 | 462.4811 | 0.0021599
5528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5236 | 462.3713 | 0.0021594
5529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5214 | 462.2615 | 0.0021589
5530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5193 | 462.1517 | 0.0021584
5531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5171 | 462.042 | 0.0021579
5532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5149 | 461.9323 | 0.0021573
5533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5128 | 461.8226 | 0.0021568
5534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5106 | 461.7129 | 0.0021563
5535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5085 | 461.6033 | 0.0021558
5536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5063 | 461.4936 | 0.0021553
5537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.5042 | 461.3841 | 0.0021548
5538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.502 | 461.2745 | 0.0021543
5539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4998 | 461.165 | 0.0021538
5540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4977 | 461.0554 | 0.0021533
5541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4955 | 460.946 | 0.0021527
5542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4934 | 460.8365 | 0.0021522
5543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4912 | 460.7271 | 0.0021517
5544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4891 | 460.6177 | 0.0021512
5545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4869 | 460.5083 | 0.0021507
5546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4848 | 460.3989 | 0.0021502
5547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4826 | 460.2896 | 0.0021497
5548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4805 | 460.1803 | 0.0021492
5549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4783 | 460.071 | 0.0021487
5550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4762 | 459.9618 | 0.0021481
5551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.474 | 459.8525 | 0.0021476
5552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4719 | 459.7433 | 0.0021471
5553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4697 | 459.6342 | 0.0021466
5554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4676 | 459.525 | 0.0021461
5555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4654 | 459.4159 | 0.0021456
5556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4633 | 459.3068 | 0.0021451
5557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4612 | 459.1977 | 0.0021446
5558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.459 | 459.0887 | 0.0021441
5559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4569 | 458.9797 | 0.0021436
5560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4547 | 458.8707 | 0.002143
5561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4526 | 458.7617 | 0.0021425
5562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4504 | 458.6528 | 0.002142
5563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4483 | 458.5439 | 0.0021415
5564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4462 | 458.435 | 0.002141
5565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.444 | 458.3261 | 0.0021405
5566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4419 | 458.2173 | 0.00214
5567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4397 | 458.1085 | 0.0021395
5568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4376 | 457.9997 | 0.002139
5569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4355 | 457.8909 | 0.0021385
5570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4333 | 457.7822 | 0.002138
5571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4312 | 457.6735 | 0.0021375
5572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.429 | 457.5648 | 0.002137
5573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4269 | 457.4562 | 0.0021364
5574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4248 | 457.3475 | 0.0021359
5575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4226 | 457.2389 | 0.0021354
5576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4205 | 457.1304 | 0.0021349
5577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4184 | 457.0218 | 0.0021344
5578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4162 | 456.9133 | 0.0021339
5579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4141 | 456.8048 | 0.0021334
5580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.412 | 456.6963 | 0.0021329
5581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4098 | 456.5878 | 0.0021324
5582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4077 | 456.4794 | 0.0021319
5583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4056 | 456.371 | 0.0021314
5584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4034 | 456.2627 | 0.0021309
5585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.4013 | 456.1543 | 0.0021304
5586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3992 | 456.046 | 0.0021299
5587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.397 | 455.9377 | 0.0021294
5588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3949 | 455.8294 | 0.0021288
5589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3928 | 455.7212 | 0.0021283
5590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3907 | 455.613 | 0.0021278
5591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3885 | 455.5048 | 0.0021273
5592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3864 | 455.3966 | 0.0021268
5593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3843 | 455.2885 | 0.0021263
5594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3821 | 455.1804 | 0.0021258
5595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.38 | 455.0723 | 0.0021253
5596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3779 | 454.9642 | 0.0021248
5597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3758 | 454.8562 | 0.0021243
5598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3736 | 454.7481 | 0.0021238
5599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3715 | 454.6402 | 0.0021233
5600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3694 | 454.5322 | 0.0021228
5601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3673 | 454.4243 | 0.0021223
5602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3652 | 454.3164 | 0.0021218
5603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.363 | 454.2085 | 0.0021213
5604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3609 | 454.1006 | 0.0021208
5605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3588 | 453.9928 | 0.0021203
5606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3567 | 453.885 | 0.0021198
5607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3545 | 453.7772 | 0.0021193
5608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3524 | 453.6694 | 0.0021188
5609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3503 | 453.5617 | 0.0021183
5610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3482 | 453.454 | 0.0021178
5611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3461 | 453.3463 | 0.0021172
5612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.344 | 453.2387 | 0.0021167
5613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3418 | 453.131 | 0.0021162
5614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3397 | 453.0234 | 0.0021157
5615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3376 | 452.9159 | 0.0021152
5616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3355 | 452.8083 | 0.0021147
5617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3334 | 452.7008 | 0.0021142
5618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3313 | 452.5933 | 0.0021137
5619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3292 | 452.4858 | 0.0021132
5620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.327 | 452.3784 | 0.0021127
5621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3249 | 452.2709 | 0.0021122
5622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3228 | 452.1635 | 0.0021117
5623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3207 | 452.0562 | 0.0021112
5624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3186 | 451.9488 | 0.0021107
5625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3165 | 451.8415 | 0.0021102
5626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3144 | 451.7342 | 0.0021097
5627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3123 | 451.6269 | 0.0021092
5628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3102 | 451.5197 | 0.0021087
5629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.308 | 451.4125 | 0.0021082
5630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3059 | 451.3053 | 0.0021077
5631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3038 | 451.1981 | 0.0021072
5632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.3017 | 451.091 | 0.0021067
5633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2996 | 450.9838 | 0.0021062
5634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2975 | 450.8768 | 0.0021057
5635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2954 | 450.7697 | 0.0021052
5636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2933 | 450.6626 | 0.0021047
5637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2912 | 450.5556 | 0.0021042
5638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2891 | 450.4486 | 0.0021037
5639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.287 | 450.3417 | 0.0021032
5640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2849 | 450.2347 | 0.0021027
5641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2828 | 450.1278 | 0.0021022
5642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2807 | 450.0209 | 0.0021017
5643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2786 | 449.9141 | 0.0021012
5644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2765 | 449.8072 | 0.0021007
5645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2744 | 449.7004 | 0.0021002
5646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2723 | 449.5936 | 0.0020997
5647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2702 | 449.4869 | 0.0020992
5648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2681 | 449.3801 | 0.0020987
5649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.266 | 449.2734 | 0.0020982
5650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2639 | 449.1667 | 0.0020977
5651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2618 | 449.0601 | 0.0020972
5652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2597 | 448.9534 | 0.0020967
5653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2576 | 448.8468 | 0.0020962
5654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2555 | 448.7402 | 0.0020957
5655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2534 | 448.6337 | 0.0020952
5656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2513 | 448.5271 | 0.0020947
5657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2492 | 448.4206 | 0.0020942
5658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2471 | 448.3141 | 0.0020937
5659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.245 | 448.2077 | 0.0020932
5660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2429 | 448.1013 | 0.0020928
5661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2408 | 447.9948 | 0.0020923
5662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2387 | 447.8885 | 0.0020918
5663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2366 | 447.7821 | 0.0020913
5664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2346 | 447.6758 | 0.0020908
5665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2325 | 447.5695 | 0.0020903
5666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2304 | 447.4632 | 0.0020898
5667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2283 | 447.3569 | 0.0020893
5668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2262 | 447.2507 | 0.0020888
5669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2241 | 447.1445 | 0.0020883
5670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.222 | 447.0383 | 0.0020878
5671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2199 | 446.9322 | 0.0020873
5672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2178 | 446.826 | 0.0020868
5673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2158 | 446.7199 | 0.0020863
5674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2137 | 446.6138 | 0.0020858
5675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2116 | 446.5078 | 0.0020853
5676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2095 | 446.4018 | 0.0020848
5677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2074 | 446.2958 | 0.0020843
5678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2053 | 446.1898 | 0.0020838
5679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2032 | 446.0838 | 0.0020833
5680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.2012 | 445.9779 | 0.0020828
5681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1991 | 445.872 | 0.0020823
5682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.197 | 445.7661 | 0.0020818
5683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1949 | 445.6603 | 0.0020814
5684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1928 | 445.5544 | 0.0020809
5685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1907 | 445.4486 | 0.0020804
5686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1887 | 445.3428 | 0.0020799
5687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1866 | 445.2371 | 0.0020794
5688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1845 | 445.1314 | 0.0020789
5689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1824 | 445.0257 | 0.0020784
5690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1804 | 444.92 | 0.0020779
5691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1783 | 444.8143 | 0.0020774
5692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1762 | 444.7087 | 0.0020769
5693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1741 | 444.6031 | 0.0020764
5694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.172 | 444.4975 | 0.0020759
5695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.17 | 444.392 | 0.0020754
5696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1679 | 444.2864 | 0.0020749
5697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1658 | 444.1809 | 0.0020744
5698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1637 | 444.0755 | 0.002074
5699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1617 | 443.97 | 0.0020735
5700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1596 | 443.8646 | 0.002073
5701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1575 | 443.7592 | 0.0020725
5702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1555 | 443.6538 | 0.002072
5703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1534 | 443.5485 | 0.0020715
5704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1513 | 443.4431 | 0.002071
5705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1492 | 443.3378 | 0.0020705
5706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1472 | 443.2325 | 0.00207
5707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1451 | 443.1273 | 0.0020695
5708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.143 | 443.0221 | 0.002069
5709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.141 | 442.9169 | 0.0020685
5710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1389 | 442.8117 | 0.002068
5711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1368 | 442.7065 | 0.0020676
5712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1348 | 442.6014 | 0.0020671
5713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1327 | 442.4963 | 0.0020666
5714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1306 | 442.3912 | 0.0020661
5715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1286 | 442.2862 | 0.0020656
5716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1265 | 442.1812 | 0.0020651
5717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1244 | 442.0762 | 0.0020646
5718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1224 | 441.9712 | 0.0020641
5719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1203 | 441.8662 | 0.0020636
5720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1182 | 441.7613 | 0.0020631
5721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1162 | 441.6564 | 0.0020627
5722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1141 | 441.5515 | 0.0020622
5723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.112 | 441.4467 | 0.0020617
5724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.11 | 441.3418 | 0.0020612
5725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1079 | 441.237 | 0.0020607
5726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1059 | 441.1323 | 0.0020602
5727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1038 | 441.0275 | 0.0020597
5728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.1017 | 440.9228 | 0.0020592
5729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0997 | 440.8181 | 0.0020587
5730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0976 | 440.7134 | 0.0020582
5731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0956 | 440.6087 | 0.0020578
5732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0935 | 440.5041 | 0.0020573
5733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0914 | 440.3995 | 0.0020568
5734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0894 | 440.2949 | 0.0020563
5735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0873 | 440.1904 | 0.0020558
5736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0853 | 440.0858 | 0.0020553
5737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0832 | 439.9813 | 0.0020548
5738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0812 | 439.8769 | 0.0020543
5739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0791 | 439.7724 | 0.0020539
5740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0771 | 439.668 | 0.0020534
5741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.075 | 439.5636 | 0.0020529
5742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.073 | 439.4592 | 0.0020524
5743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0709 | 439.3548 | 0.0020519
5744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0688 | 439.2505 | 0.0020514
5745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0668 | 439.1462 | 0.0020509
5746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0647 | 439.0419 | 0.0020504
5747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0627 | 438.9377 | 0.00205
5748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0606 | 438.8334 | 0.0020495
5749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0586 | 438.7292 | 0.002049
5750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0565 | 438.625 | 0.0020485
5751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0545 | 438.5209 | 0.002048
5752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0525 | 438.4167 | 0.0020475
5753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0504 | 438.3126 | 0.002047
5754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0484 | 438.2085 | 0.0020466
5755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0463 | 438.1045 | 0.0020461
5756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0443 | 438.0005 | 0.0020456
5757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0422 | 437.8964 | 0.0020451
5758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0402 | 437.7925 | 0.0020446
5759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0381 | 437.6885 | 0.0020441
5760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0361 | 437.5846 | 0.0020436
5761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.034 | 437.4807 | 0.0020432
5762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.032 | 437.3768 | 0.0020427
5763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.03 | 437.2729 | 0.0020422
5764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0279 | 437.1691 | 0.0020417
5765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0259 | 437.0653 | 0.0020412
5766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0238 | 436.9615 | 0.0020407
5767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0218 | 436.8577 | 0.0020402
5768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0197 | 436.754 | 0.0020398
5769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0177 | 436.6503 | 0.0020393
5770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0157 | 436.5466 | 0.0020388
5771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0136 | 436.4429 | 0.0020383
5772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0116 | 436.3393 | 0.0020378
5773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0096 | 436.2357 | 0.0020373
5774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0075 | 436.1321 | 0.0020369
5775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0055 | 436.0285 | 0.0020364
5776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0034 | 435.925 | 0.0020359
5777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 17.0014 | 435.8214 | 0.0020354
5778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9994 | 435.7179 | 0.0020349
5779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9973 | 435.6145 | 0.0020344
5780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9953 | 435.511 | 0.002034
5781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9933 | 435.4076 | 0.0020335
5782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9912 | 435.3042 | 0.002033
5783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9892 | 435.2009 | 0.0020325
5784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9872 | 435.0975 | 0.002032
5785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9851 | 434.9942 | 0.0020315
5786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9831 | 434.8909 | 0.0020311
5787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9811 | 434.7876 | 0.0020306
5788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.979 | 434.6844 | 0.0020301
5789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.977 | 434.5812 | 0.0020296
5790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.975 | 434.478 | 0.0020291
5791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.973 | 434.3748 | 0.0020286
5792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9709 | 434.2716 | 0.0020282
5793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9689 | 434.1685 | 0.0020277
5794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9669 | 434.0654 | 0.0020272
5795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9648 | 433.9623 | 0.0020267
5796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9628 | 433.8593 | 0.0020262
5797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9608 | 433.7563 | 0.0020258
5798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9588 | 433.6533 | 0.0020253
5799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9567 | 433.5503 | 0.0020248
5800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9547 | 433.4473 | 0.0020243
5801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9527 | 433.3444 | 0.0020238
5802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9507 | 433.2415 | 0.0020234
5803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9486 | 433.1386 | 0.0020229
5804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9466 | 433.0358 | 0.0020224
5805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9446 | 432.9329 | 0.0020219
5806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9426 | 432.8301 | 0.0020214
5807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9406 | 432.7273 | 0.002021
5808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9385 | 432.6246 | 0.0020205
5809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9365 | 432.5219 | 0.00202
5810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9345 | 432.4191 | 0.0020195
5811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9325 | 432.3165 | 0.002019
5812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9305 | 432.2138 | 0.0020186
5813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9284 | 432.1112 | 0.0020181
5814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9264 | 432.0086 | 0.0020176
5815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9244 | 431.906 | 0.0020171
5816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9224 | 431.8034 | 0.0020166
5817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9204 | 431.7009 | 0.0020162
5818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9184 | 431.5984 | 0.0020157
5819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9163 | 431.4959 | 0.0020152
5820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9143 | 431.3934 | 0.0020147
5821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9123 | 431.291 | 0.0020142
5822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9103 | 431.1885 | 0.0020138
5823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9083 | 431.0862 | 0.0020133
5824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9063 | 430.9838 | 0.0020128
5825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9043 | 430.8814 | 0.0020123
5826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9022 | 430.7791 | 0.0020119
5827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.9002 | 430.6768 | 0.0020114
5828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8982 | 430.5746 | 0.0020109
5829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8962 | 430.4723 | 0.0020104
5830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8942 | 430.3701 | 0.0020099
5831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8922 | 430.2679 | 0.0020095
5832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8902 | 430.1657 | 0.002009
5833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8882 | 430.0636 | 0.0020085
5834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8862 | 429.9614 | 0.002008
5835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8842 | 429.8593 | 0.0020076
5836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8821 | 429.7573 | 0.0020071
5837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8801 | 429.6552 | 0.0020066
5838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8781 | 429.5532 | 0.0020061
5839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8761 | 429.4512 | 0.0020057
5840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8741 | 429.3492 | 0.0020052
5841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8721 | 429.2473 | 0.0020047
5842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8701 | 429.1453 | 0.0020042
5843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8681 | 429.0434 | 0.0020037
5844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8661 | 428.9415 | 0.0020033
5845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8641 | 428.8397 | 0.0020028
5846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8621 | 428.7378 | 0.0020023
5847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8601 | 428.636 | 0.0020018
5848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8581 | 428.5342 | 0.0020014
5849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8561 | 428.4325 | 0.0020009
5850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8541 | 428.3307 | 0.0020004
5851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8521 | 428.229 | 0.0019999
5852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8501 | 428.1273 | 0.0019995
5853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8481 | 428.0257 | 0.001999
5854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8461 | 427.924 | 0.0019985
5855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8441 | 427.8224 | 0.001998
5856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8421 | 427.7208 | 0.0019976
5857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8401 | 427.6193 | 0.0019971
5858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8381 | 427.5177 | 0.0019966
5859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8361 | 427.4162 | 0.0019961
5860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8341 | 427.3147 | 0.0019957
5861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8321 | 427.2132 | 0.0019952
5862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8301 | 427.1118 | 0.0019947
5863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8281 | 427.0104 | 0.0019943
5864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8261 | 426.909 | 0.0019938
5865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8241 | 426.8076 | 0.0019933
5866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8221 | 426.7062 | 0.0019928
5867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8201 | 426.6049 | 0.0019924
5868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8182 | 426.5036 | 0.0019919
5869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8162 | 426.4023 | 0.0019914
5870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8142 | 426.3011 | 0.0019909
5871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8122 | 426.1998 | 0.0019905
5872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8102 | 426.0986 | 0.00199
5873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8082 | 425.9974 | 0.0019895
5874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8062 | 425.8963 | 0.001989
5875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8042 | 425.7951 | 0.0019886
5876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8022 | 425.694 | 0.0019881
5877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.8002 | 425.593 | 0.0019876
5878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7983 | 425.4919 | 0.0019872
5879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7963 | 425.3908 | 0.0019867
5880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7943 | 425.2898 | 0.0019862
5881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7923 | 425.1888 | 0.0019857
5882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7903 | 425.0879 | 0.0019853
5883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7883 | 424.9869 | 0.0019848
5884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7863 | 424.886 | 0.0019843
5885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7844 | 424.7851 | 0.0019839
5886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7824 | 424.6842 | 0.0019834
5887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7804 | 424.5834 | 0.0019829
5888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7784 | 424.4826 | 0.0019824
5889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7764 | 424.3818 | 0.001982
5890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7744 | 424.281 | 0.0019815
5891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7725 | 424.1802 | 0.001981
5892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7705 | 424.0795 | 0.0019806
5893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7685 | 423.9788 | 0.0019801
5894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7665 | 423.8781 | 0.0019796
5895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7645 | 423.7775 | 0.0019792
5896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7626 | 423.6768 | 0.0019787
5897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7606 | 423.5762 | 0.0019782
5898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7586 | 423.4757 | 0.0019777
5899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7566 | 423.3751 | 0.0019773
5900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7546 | 423.2746 | 0.0019768
5901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7527 | 423.174 | 0.0019763
5902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7507 | 423.0736 | 0.0019759
5903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7487 | 422.9731 | 0.0019754
5904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7467 | 422.8727 | 0.0019749
5905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7448 | 422.7722 | 0.0019745
5906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7428 | 422.6718 | 0.001974
5907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7408 | 422.5715 | 0.0019735
5908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7388 | 422.4711 | 0.0019731
5909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7369 | 422.3708 | 0.0019726
5910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7349 | 422.2705 | 0.0019721
5911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7329 | 422.1702 | 0.0019716
5912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.731 | 422.07 | 0.0019712
5913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.729 | 421.9698 | 0.0019707
5914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.727 | 421.8696 | 0.0019702
5915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.725 | 421.7694 | 0.0019698
5916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7231 | 421.6692 | 0.0019693
5917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7211 | 421.5691 | 0.0019688
5918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7191 | 421.469 | 0.0019684
5919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7172 | 421.3689 | 0.0019679
5920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7152 | 421.2688 | 0.0019674
5921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7132 | 421.1688 | 0.001967
5922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7113 | 421.0688 | 0.0019665
5923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7093 | 420.9688 | 0.001966
5924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7073 | 420.8688 | 0.0019656
5925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7054 | 420.7689 | 0.0019651
5926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7034 | 420.669 | 0.0019646
5927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.7014 | 420.5691 | 0.0019642
5928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6995 | 420.4692 | 0.0019637
5929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6975 | 420.3694 | 0.0019632
5930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6955 | 420.2695 | 0.0019628
5931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6936 | 420.1697 | 0.0019623
5932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6916 | 420.07 | 0.0019618
5933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6897 | 419.9702 | 0.0019614
5934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6877 | 419.8705 | 0.0019609
5935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6857 | 419.7708 | 0.0019604
5936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6838 | 419.6711 | 0.00196
5937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6818 | 419.5714 | 0.0019595
5938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6799 | 419.4718 | 0.001959
5939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6779 | 419.3722 | 0.0019586
5940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6759 | 419.2726 | 0.0019581
5941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.674 | 419.1731 | 0.0019577
5942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.672 | 419.0735 | 0.0019572
5943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6701 | 418.974 | 0.0019567
5944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6681 | 418.8745 | 0.0019563
5945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6662 | 418.775 | 0.0019558
5946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6642 | 418.6756 | 0.0019553
5947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6622 | 418.5762 | 0.0019549
5948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6603 | 418.4768 | 0.0019544
5949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6583 | 418.3774 | 0.0019539
5950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6564 | 418.2781 | 0.0019535
5951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6544 | 418.1787 | 0.001953
5952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6525 | 418.0794 | 0.0019525
5953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6505 | 417.9802 | 0.0019521
5954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6486 | 417.8809 | 0.0019516
5955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6466 | 417.7817 | 0.0019512
5956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6447 | 417.6825 | 0.0019507
5957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6427 | 417.5833 | 0.0019502
5958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6408 | 417.4841 | 0.0019498
5959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6388 | 417.385 | 0.0019493
5960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6369 | 417.2859 | 0.0019488
5961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6349 | 417.1868 | 0.0019484
5962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.633 | 417.0877 | 0.0019479
5963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.631 | 416.9887 | 0.0019474
5964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6291 | 416.8896 | 0.001947
5965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6271 | 416.7906 | 0.0019465
5966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6252 | 416.6917 | 0.0019461
5967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6232 | 416.5927 | 0.0019456
5968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6213 | 416.4938 | 0.0019451
5969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6193 | 416.3949 | 0.0019447
5970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6174 | 416.296 | 0.0019442
5971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6155 | 416.1972 | 0.0019438
5972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6135 | 416.0983 | 0.0019433
5973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6116 | 415.9995 | 0.0019428
5974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6096 | 415.9007 | 0.0019424
5975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6077 | 415.802 | 0.0019419
5976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6057 | 415.7032 | 0.0019414
5977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6038 | 415.6045 | 0.001941
5978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.6019 | 415.5058 | 0.0019405
5979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5999 | 415.4072 | 0.0019401
5980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.598 | 415.3085 | 0.0019396
5981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.596 | 415.2099 | 0.0019391
5982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5941 | 415.1113 | 0.0019387
5983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5922 | 415.0127 | 0.0019382
5984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5902 | 414.9142 | 0.0019378
5985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5883 | 414.8156 | 0.0019373
5986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5863 | 414.7171 | 0.0019368
5987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5844 | 414.6187 | 0.0019364
5988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5825 | 414.5202 | 0.0019359
5989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5805 | 414.4218 | 0.0019355
5990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5786 | 414.3234 | 0.001935
5991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5767 | 414.225 | 0.0019345
5992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5747 | 414.1266 | 0.0019341
5993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5728 | 414.0283 | 0.0019336
5994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5709 | 413.93 | 0.0019332
5995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5689 | 413.8317 | 0.0019327
5996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.567 | 413.7334 | 0.0019322
5997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5651 | 413.6351 | 0.0019318
5998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5631 | 413.5369 | 0.0019313
5999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5612 | 413.4387 | 0.0019309
6000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5593 | 413.3405 | 0.0019304
6001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5573 | 413.2424 | 0.00193
6002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5554 | 413.1443 | 0.0019295
6003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5535 | 413.0462 | 0.001929
6004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5516 | 412.9481 | 0.0019286
6005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5496 | 412.85 | 0.0019281
6006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5477 | 412.752 | 0.0019277
6007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5458 | 412.654 | 0.0019272
6008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5438 | 412.556 | 0.0019267
6009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5419 | 412.458 | 0.0019263
6010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.54 | 412.3601 | 0.0019258
6011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5381 | 412.2621 | 0.0019254
6012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5361 | 412.1642 | 0.0019249
6013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5342 | 412.0664 | 0.0019245
6014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5323 | 411.9685 | 0.001924
6015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5304 | 411.8707 | 0.0019235
6016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5284 | 411.7729 | 0.0019231
6017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5265 | 411.6751 | 0.0019226
6018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5246 | 411.5773 | 0.0019222
6019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5227 | 411.4796 | 0.0019217
6020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5208 | 411.3819 | 0.0019213
6021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5188 | 411.2842 | 0.0019208
6022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5169 | 411.1865 | 0.0019204
6023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.515 | 411.0889 | 0.0019199
6024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5131 | 410.9913 | 0.0019194
6025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5111 | 410.8937 | 0.001919
6026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5092 | 410.7961 | 0.0019185
6027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5073 | 410.6986 | 0.0019181
6028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5054 | 410.601 | 0.0019176
6029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5035 | 410.5035 | 0.0019172
6030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.5016 | 410.4061 | 0.0019167
6031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4996 | 410.3086 | 0.0019163
6032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4977 | 410.2112 | 0.0019158
6033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4958 | 410.1138 | 0.0019153
6034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4939 | 410.0164 | 0.0019149
6035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.492 | 409.919 | 0.0019144
6036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4901 | 409.8217 | 0.001914
6037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4882 | 409.7243 | 0.0019135
6038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4862 | 409.627 | 0.0019131
6039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4843 | 409.5298 | 0.0019126
6040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4824 | 409.4325 | 0.0019122
6041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4805 | 409.3353 | 0.0019117
6042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4786 | 409.2381 | 0.0019113
6043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4767 | 409.1409 | 0.0019108
6044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4748 | 409.0438 | 0.0019103
6045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4729 | 408.9466 | 0.0019099
6046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4709 | 408.8495 | 0.0019094
6047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.469 | 408.7524 | 0.001909
6048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4671 | 408.6554 | 0.0019085
6049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4652 | 408.5583 | 0.0019081
6050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4633 | 408.4613 | 0.0019076
6051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4614 | 408.3643 | 0.0019072
6052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4595 | 408.2673 | 0.0019067
6053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4576 | 408.1704 | 0.0019063
6054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4557 | 408.0735 | 0.0019058
6055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4538 | 407.9766 | 0.0019054
6056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4519 | 407.8797 | 0.0019049
6057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.45 | 407.7828 | 0.0019045
6058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4481 | 407.686 | 0.001904
6059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4462 | 407.5892 | 0.0019036
6060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4443 | 407.4924 | 0.0019031
6061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4424 | 407.3956 | 0.0019026
6062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4404 | 407.2989 | 0.0019022
6063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4385 | 407.2022 | 0.0019017
6064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4366 | 407.1055 | 0.0019013
6065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4347 | 407.0088 | 0.0019008
6066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4328 | 406.9121 | 0.0019004
6067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4309 | 406.8155 | 0.0018999
6068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.429 | 406.7189 | 0.0018995
6069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4271 | 406.6223 | 0.001899
6070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4252 | 406.5258 | 0.0018986
6071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4233 | 406.4292 | 0.0018981
6072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4214 | 406.3327 | 0.0018977
6073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4195 | 406.2362 | 0.0018972
6074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4177 | 406.1398 | 0.0018968
6075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4158 | 406.0433 | 0.0018963
6076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4139 | 405.9469 | 0.0018959
6077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.412 | 405.8505 | 0.0018954
6078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4101 | 405.7541 | 0.001895
6079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4082 | 405.6578 | 0.0018945
6080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4063 | 405.5615 | 0.0018941
6081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4044 | 405.4652 | 0.0018936
6082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4025 | 405.3689 | 0.0018932
6083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.4006 | 405.2726 | 0.0018927
6084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3987 | 405.1764 | 0.0018923
6085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3968 | 405.0802 | 0.0018918
6086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3949 | 404.984 | 0.0018914
6087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.393 | 404.8878 | 0.0018909
6088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3911 | 404.7916 | 0.0018905
6089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3892 | 404.6955 | 0.00189
6090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3874 | 404.5994 | 0.0018896
6091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3855 | 404.5033 | 0.0018891
6092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3836 | 404.4073 | 0.0018887
6093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3817 | 404.3113 | 0.0018882
6094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3798 | 404.2152 | 0.0018878
6095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3779 | 404.1193 | 0.0018873
6096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.376 | 404.0233 | 0.0018869
6097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3741 | 403.9274 | 0.0018864
6098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3723 | 403.8314 | 0.001886
6099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3704 | 403.7355 | 0.0018856
6100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3685 | 403.6397 | 0.0018851
6101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3666 | 403.5438 | 0.0018847
6102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3647 | 403.448 | 0.0018842
6103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3628 | 403.3522 | 0.0018838
6104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3609 | 403.2564 | 0.0018833
6105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3591 | 403.1606 | 0.0018829
6106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3572 | 403.0649 | 0.0018824
6107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3553 | 402.9692 | 0.001882
6108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3534 | 402.8735 | 0.0018815
6109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3515 | 402.7778 | 0.0018811
6110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3497 | 402.6822 | 0.0018806
6111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3478 | 402.5866 | 0.0018802
6112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3459 | 402.491 | 0.0018797
6113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.344 | 402.3954 | 0.0018793
6114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3421 | 402.2998 | 0.0018788
6115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3403 | 402.2043 | 0.0018784
6116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3384 | 402.1088 | 0.001878
6117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3365 | 402.0133 | 0.0018775
6118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3346 | 401.9178 | 0.0018771
6119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3327 | 401.8224 | 0.0018766
6120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3309 | 401.727 | 0.0018762
6121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.329 | 401.6316 | 0.0018757
6122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3271 | 401.5362 | 0.0018753
6123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3252 | 401.4409 | 0.0018748
6124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3234 | 401.3455 | 0.0018744
6125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3215 | 401.2502 | 0.0018739
6126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3196 | 401.155 | 0.0018735
6127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3177 | 401.0597 | 0.0018731
6128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3159 | 400.9645 | 0.0018726
6129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.314 | 400.8692 | 0.0018722
6130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3121 | 400.774 | 0.0018717
6131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3103 | 400.6789 | 0.0018713
6132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3084 | 400.5837 | 0.0018708
6133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3065 | 400.4886 | 0.0018704
6134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3046 | 400.3935 | 0.0018699
6135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3028 | 400.2984 | 0.0018695
6136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.3009 | 400.2034 | 0.0018691
6137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.299 | 400.1083 | 0.0018686
6138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2972 | 400.0133 | 0.0018682
6139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2953 | 399.9183 | 0.0018677
6140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2934 | 399.8234 | 0.0018673
6141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2916 | 399.7284 | 0.0018668
6142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2897 | 399.6335 | 0.0018664
6143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2878 | 399.5386 | 0.001866
6144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.286 | 399.4437 | 0.0018655
6145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2841 | 399.3489 | 0.0018651
6146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2822 | 399.254 | 0.0018646
6147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2804 | 399.1592 | 0.0018642
6148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2785 | 399.0645 | 0.0018637
6149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2766 | 398.9697 | 0.0018633
6150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2748 | 398.8749 | 0.0018629
6151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2729 | 398.7802 | 0.0018624
6152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.271 | 398.6855 | 0.001862
6153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2692 | 398.5909 | 0.0018615
6154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2673 | 398.4962 | 0.0018611
6155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2655 | 398.4016 | 0.0018606
6156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2636 | 398.307 | 0.0018602
6157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2617 | 398.2124 | 0.0018598
6158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2599 | 398.1178 | 0.0018593
6159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.258 | 398.0233 | 0.0018589
6160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2562 | 397.9288 | 0.0018584
6161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2543 | 397.8343 | 0.001858
6162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2524 | 397.7398 | 0.0018576
6163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2506 | 397.6454 | 0.0018571
6164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2487 | 397.5509 | 0.0018567
6165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2469 | 397.4565 | 0.0018562
6166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.245 | 397.3621 | 0.0018558
6167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2432 | 397.2678 | 0.0018553
6168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2413 | 397.1735 | 0.0018549
6169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2395 | 397.0791 | 0.0018545
6170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2376 | 396.9848 | 0.001854
6171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2357 | 396.8906 | 0.0018536
6172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2339 | 396.7963 | 0.0018531
6173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.232 | 396.7021 | 0.0018527
6174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2302 | 396.6079 | 0.0018523
6175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2283 | 396.5137 | 0.0018518
6176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2265 | 396.4196 | 0.0018514
6177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2246 | 396.3254 | 0.0018509
6178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2228 | 396.2313 | 0.0018505
6179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2209 | 396.1372 | 0.0018501
6180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2191 | 396.0432 | 0.0018496
6181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2172 | 395.9491 | 0.0018492
6182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2154 | 395.8551 | 0.0018487
6183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2135 | 395.7611 | 0.0018483
6184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2117 | 395.6671 | 0.0018479
6185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2098 | 395.5731 | 0.0018474
6186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.208 | 395.4792 | 0.001847
6187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2061 | 395.3853 | 0.0018466
6188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2043 | 395.2914 | 0.0018461
6189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2024 | 395.1975 | 0.0018457
6190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.2006 | 395.1037 | 0.0018452
6191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1988 | 395.0099 | 0.0018448
6192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1969 | 394.9161 | 0.0018444
6193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1951 | 394.8223 | 0.0018439
6194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1932 | 394.7285 | 0.0018435
6195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1914 | 394.6348 | 0.0018431
6196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1895 | 394.5411 | 0.0018426
6197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1877 | 394.4474 | 0.0018422
6198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1859 | 394.3537 | 0.0018417
6199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.184 | 394.2601 | 0.0018413
6200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1822 | 394.1665 | 0.0018409
6201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1803 | 394.0729 | 0.0018404
6202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1785 | 393.9793 | 0.00184
6203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1766 | 393.8857 | 0.0018396
6204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1748 | 393.7922 | 0.0018391
6205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.173 | 393.6987 | 0.0018387
6206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1711 | 393.6052 | 0.0018382
6207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1693 | 393.5117 | 0.0018378
6208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1675 | 393.4183 | 0.0018374
6209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1656 | 393.3249 | 0.0018369
6210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1638 | 393.2315 | 0.0018365
6211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1619 | 393.1381 | 0.0018361
6212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1601 | 393.0447 | 0.0018356
6213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1583 | 392.9514 | 0.0018352
6214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1564 | 392.8581 | 0.0018348
6215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1546 | 392.7648 | 0.0018343
6216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1528 | 392.6715 | 0.0018339
6217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1509 | 392.5783 | 0.0018334
6218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1491 | 392.4851 | 0.001833
6219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1473 | 392.3919 | 0.0018326
6220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1454 | 392.2987 | 0.0018321
6221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1436 | 392.2055 | 0.0018317
6222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1418 | 392.1124 | 0.0018313
6223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1399 | 392.0193 | 0.0018308
6224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1381 | 391.9262 | 0.0018304
6225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1363 | 391.8331 | 0.00183
6226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1344 | 391.7401 | 0.0018295
6227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1326 | 391.647 | 0.0018291
6228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1308 | 391.554 | 0.0018287
6229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.129 | 391.4611 | 0.0018282
6230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1271 | 391.3681 | 0.0018278
6231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1253 | 391.2752 | 0.0018274
6232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1235 | 391.1823 | 0.0018269
6233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1217 | 391.0894 | 0.0018265
6234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1198 | 390.9965 | 0.0018261
6235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.118 | 390.9036 | 0.0018256
6236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1162 | 390.8108 | 0.0018252
6237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1143 | 390.718 | 0.0018248
6238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1125 | 390.6252 | 0.0018243
6239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1107 | 390.5325 | 0.0018239
6240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1089 | 390.4397 | 0.0018235
6241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1071 | 390.347 | 0.001823
6242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1052 | 390.2543 | 0.0018226
6243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1034 | 390.1617 | 0.0018222
6244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.1016 | 390.069 | 0.0018217
6245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0998 | 389.9764 | 0.0018213
6246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0979 | 389.8838 | 0.0018209
6247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0961 | 389.7912 | 0.0018204
6248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0943 | 389.6986 | 0.00182
6249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0925 | 389.6061 | 0.0018196
6250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0907 | 389.5136 | 0.0018191
6251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0888 | 389.4211 | 0.0018187
6252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.087 | 389.3286 | 0.0018183
6253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0852 | 389.2362 | 0.0018178
6254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0834 | 389.1437 | 0.0018174
6255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0816 | 389.0513 | 0.001817
6256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0798 | 388.9589 | 0.0018165
6257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0779 | 388.8666 | 0.0018161
6258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0761 | 388.7742 | 0.0018157
6259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0743 | 388.6819 | 0.0018152
6260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0725 | 388.5896 | 0.0018148
6261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0707 | 388.4973 | 0.0018144
6262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0689 | 388.4051 | 0.001814
6263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.067 | 388.3128 | 0.0018135
6264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0652 | 388.2206 | 0.0018131
6265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0634 | 388.1284 | 0.0018127
6266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0616 | 388.0363 | 0.0018122
6267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0598 | 387.9441 | 0.0018118
6268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.058 | 387.852 | 0.0018114
6269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0562 | 387.7599 | 0.0018109
6270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0544 | 387.6678 | 0.0018105
6271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0525 | 387.5758 | 0.0018101
6272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0507 | 387.4837 | 0.0018097
6273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0489 | 387.3917 | 0.0018092
6274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0471 | 387.2997 | 0.0018088
6275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0453 | 387.2078 | 0.0018084
6276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0435 | 387.1158 | 0.0018079
6277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0417 | 387.0239 | 0.0018075
6278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0399 | 386.932 | 0.0018071
6279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0381 | 386.8401 | 0.0018066
6280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0363 | 386.7482 | 0.0018062
6281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0345 | 386.6564 | 0.0018058
6282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0327 | 386.5646 | 0.0018054
6283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0309 | 386.4728 | 0.0018049
6284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0291 | 386.381 | 0.0018045
6285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0272 | 386.2893 | 0.0018041
6286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0254 | 386.1975 | 0.0018036
6287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0236 | 386.1058 | 0.0018032
6288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0218 | 386.0141 | 0.0018028
6289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.02 | 385.9225 | 0.0018024
6290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0182 | 385.8308 | 0.0018019
6291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0164 | 385.7392 | 0.0018015
6292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0146 | 385.6476 | 0.0018011
6293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0128 | 385.556 | 0.0018006
6294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.011 | 385.4645 | 0.0018002
6295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0092 | 385.3729 | 0.0017998
6296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0074 | 385.2814 | 0.0017994
6297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0056 | 385.1899 | 0.0017989
6298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0038 | 385.0985 | 0.0017985
6299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.002 | 385.007 | 0.0017981
6300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 16.0002 | 384.9156 | 0.0017977
6301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9984 | 384.8242 | 0.0017972
6302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9966 | 384.7328 | 0.0017968
6303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9948 | 384.6415 | 0.0017964
6304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.993 | 384.5501 | 0.001796
6305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9912 | 384.4588 | 0.0017955
6306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9895 | 384.3675 | 0.0017951
6307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9877 | 384.2762 | 0.0017947
6308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9859 | 384.185 | 0.0017942
6309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9841 | 384.0938 | 0.0017938
6310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9823 | 384.0025 | 0.0017934
6311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9805 | 383.9114 | 0.001793
6312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9787 | 383.8202 | 0.0017925
6313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9769 | 383.729 | 0.0017921
6314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9751 | 383.6379 | 0.0017917
6315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9733 | 383.5468 | 0.0017913
6316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9715 | 383.4557 | 0.0017908
6317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9697 | 383.3647 | 0.0017904
6318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9679 | 383.2737 | 0.00179
6319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9661 | 383.1826 | 0.0017896
6320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9644 | 383.0916 | 0.0017891
6321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9626 | 383.0007 | 0.0017887
6322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9608 | 382.9097 | 0.0017883
6323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.959 | 382.8188 | 0.0017879
6324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9572 | 382.7279 | 0.0017874
6325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9554 | 382.637 | 0.001787
6326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9536 | 382.5461 | 0.0017866
6327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9518 | 382.4553 | 0.0017862
6328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9501 | 382.3645 | 0.0017857
6329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9483 | 382.2737 | 0.0017853
6330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9465 | 382.1829 | 0.0017849
6331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9447 | 382.0922 | 0.0017845
6332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9429 | 382.0014 | 0.001784
6333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9411 | 381.9107 | 0.0017836
6334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9393 | 381.82 | 0.0017832
6335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9376 | 381.7294 | 0.0017828
6336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9358 | 381.6387 | 0.0017824
6337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.934 | 381.5481 | 0.0017819
6338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9322 | 381.4575 | 0.0017815
6339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9304 | 381.3669 | 0.0017811
6340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9287 | 381.2763 | 0.0017807
6341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9269 | 381.1858 | 0.0017802
6342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9251 | 381.0953 | 0.0017798
6343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9233 | 381.0048 | 0.0017794
6344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9215 | 380.9143 | 0.001779
6345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9198 | 380.8239 | 0.0017785
6346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.918 | 380.7334 | 0.0017781
6347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9162 | 380.643 | 0.0017777
6348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9144 | 380.5526 | 0.0017773
6349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9126 | 380.4623 | 0.0017769
6350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9109 | 380.3719 | 0.0017764
6351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9091 | 380.2816 | 0.001776
6352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9073 | 380.1913 | 0.0017756
6353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9055 | 380.101 | 0.0017752
6354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9038 | 380.0107 | 0.0017748
6355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.902 | 379.9205 | 0.0017743
6356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.9002 | 379.8303 | 0.0017739
6357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8984 | 379.7401 | 0.0017735
6358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8967 | 379.6499 | 0.0017731
6359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8949 | 379.5598 | 0.0017726
6360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8931 | 379.4696 | 0.0017722
6361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8914 | 379.3795 | 0.0017718
6362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8896 | 379.2894 | 0.0017714
6363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8878 | 379.1994 | 0.001771
6364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.886 | 379.1093 | 0.0017705
6365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8843 | 379.0193 | 0.0017701
6366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8825 | 378.9293 | 0.0017697
6367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8807 | 378.8393 | 0.0017693
6368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.879 | 378.7493 | 0.0017689
6369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8772 | 378.6594 | 0.0017684
6370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8754 | 378.5695 | 0.001768
6371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8737 | 378.4796 | 0.0017676
6372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8719 | 378.3897 | 0.0017672
6373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8701 | 378.2999 | 0.0017668
6374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8684 | 378.21 | 0.0017663
6375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8666 | 378.1202 | 0.0017659
6376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8648 | 378.0304 | 0.0017655
6377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8631 | 377.9407 | 0.0017651
6378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8613 | 377.8509 | 0.0017647
6379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8595 | 377.7612 | 0.0017642
6380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8578 | 377.6715 | 0.0017638
6381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.856 | 377.5818 | 0.0017634
6382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8542 | 377.4921 | 0.001763
6383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8525 | 377.4025 | 0.0017626
6384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8507 | 377.3129 | 0.0017622
6385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8489 | 377.2233 | 0.0017617
6386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8472 | 377.1337 | 0.0017613
6387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8454 | 377.0441 | 0.0017609
6388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8437 | 376.9546 | 0.0017605
6389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8419 | 376.8651 | 0.0017601
6390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8401 | 376.7756 | 0.0017596
6391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8384 | 376.6861 | 0.0017592
6392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8366 | 376.5967 | 0.0017588
6393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8349 | 376.5073 | 0.0017584
6394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8331 | 376.4178 | 0.001758
6395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8313 | 376.3285 | 0.0017576
6396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8296 | 376.2391 | 0.0017571
6397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8278 | 376.1497 | 0.0017567
6398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8261 | 376.0604 | 0.0017563
6399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8243 | 375.9711 | 0.0017559
6400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8226 | 375.8818 | 0.0017555
6401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8208 | 375.7926 | 0.0017551
6402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8191 | 375.7034 | 0.0017546
6403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8173 | 375.6141 | 0.0017542
6404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8155 | 375.5249 | 0.0017538
6405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8138 | 375.4358 | 0.0017534
6406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.812 | 375.3466 | 0.001753
6407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8103 | 375.2575 | 0.0017526
6408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8085 | 375.1684 | 0.0017521
6409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8068 | 375.0793 | 0.0017517
6410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.805 | 374.9902 | 0.0017513
6411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8033 | 374.9012 | 0.0017509
6412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.8015 | 374.8121 | 0.0017505
6413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7998 | 374.7231 | 0.0017501
6414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.798 | 374.6342 | 0.0017496
6415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7963 | 374.5452 | 0.0017492
6416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7945 | 374.4563 | 0.0017488
6417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7928 | 374.3673 | 0.0017484
6418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.791 | 374.2784 | 0.001748
6419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7893 | 374.1896 | 0.0017476
6420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7875 | 374.1007 | 0.0017472
6421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7858 | 374.0119 | 0.0017467
6422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.784 | 373.923 | 0.0017463
6423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7823 | 373.8343 | 0.0017459
6424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7805 | 373.7455 | 0.0017455
6425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7788 | 373.6567 | 0.0017451
6426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7771 | 373.568 | 0.0017447
6427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7753 | 373.4793 | 0.0017442
6428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7736 | 373.3906 | 0.0017438
6429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7718 | 373.3019 | 0.0017434
6430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7701 | 373.2133 | 0.001743
6431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7683 | 373.1247 | 0.0017426
6432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7666 | 373.0361 | 0.0017422
6433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7649 | 372.9475 | 0.0017418
6434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7631 | 372.8589 | 0.0017414
6435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7614 | 372.7704 | 0.0017409
6436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7596 | 372.6819 | 0.0017405
6437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7579 | 372.5934 | 0.0017401
6438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7561 | 372.5049 | 0.0017397
6439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7544 | 372.4164 | 0.0017393
6440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7527 | 372.328 | 0.0017389
6441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7509 | 372.2396 | 0.0017385
6442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7492 | 372.1512 | 0.001738
6443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7475 | 372.0628 | 0.0017376
6444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7457 | 371.9745 | 0.0017372
6445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.744 | 371.8861 | 0.0017368
6446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7422 | 371.7978 | 0.0017364
6447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7405 | 371.7095 | 0.001736
6448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7388 | 371.6213 | 0.0017356
6449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.737 | 371.533 | 0.0017352
6450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7353 | 371.4448 | 0.0017347
6451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7336 | 371.3566 | 0.0017343
6452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7318 | 371.2684 | 0.0017339
6453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7301 | 371.1802 | 0.0017335
6454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7284 | 371.0921 | 0.0017331
6455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7266 | 371.004 | 0.0017327
6456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7249 | 370.9159 | 0.0017323
6457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7232 | 370.8278 | 0.0017319
6458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7214 | 370.7397 | 0.0017315
6459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7197 | 370.6517 | 0.001731
6460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.718 | 370.5637 | 0.0017306
6461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7162 | 370.4757 | 0.0017302
6462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7145 | 370.3877 | 0.0017298
6463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7128 | 370.2998 | 0.0017294
6464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.711 | 370.2118 | 0.001729
6465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7093 | 370.1239 | 0.0017286
6466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7076 | 370.036 | 0.0017282
6467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7059 | 369.9482 | 0.0017278
6468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7041 | 369.8603 | 0.0017273
6469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7024 | 369.7725 | 0.0017269
6470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.7007 | 369.6847 | 0.0017265
6471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.699 | 369.5969 | 0.0017261
6472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6972 | 369.5091 | 0.0017257
6473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6955 | 369.4214 | 0.0017253
6474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6938 | 369.3336 | 0.0017249
6475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6921 | 369.2459 | 0.0017245
6476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6903 | 369.1583 | 0.0017241
6477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6886 | 369.0706 | 0.0017237
6478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6869 | 368.983 | 0.0017232
6479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6852 | 368.8953 | 0.0017228
6480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6834 | 368.8077 | 0.0017224
6481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6817 | 368.7202 | 0.001722
6482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.68 | 368.6326 | 0.0017216
6483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6783 | 368.5451 | 0.0017212
6484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6765 | 368.4575 | 0.0017208
6485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6748 | 368.3701 | 0.0017204
6486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6731 | 368.2826 | 0.00172
6487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6714 | 368.1951 | 0.0017196
6488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6697 | 368.1077 | 0.0017192
6489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6679 | 368.0203 | 0.0017188
6490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6662 | 367.9329 | 0.0017183
6491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6645 | 367.8455 | 0.0017179
6492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6628 | 367.7582 | 0.0017175
6493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6611 | 367.6708 | 0.0017171
6494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6594 | 367.5835 | 0.0017167
6495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6576 | 367.4962 | 0.0017163
6496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6559 | 367.409 | 0.0017159
6497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6542 | 367.3217 | 0.0017155
6498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6525 | 367.2345 | 0.0017151
6499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6508 | 367.1473 | 0.0017147
6500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6491 | 367.0601 | 0.0017143
6501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6473 | 366.9729 | 0.0017139
6502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6456 | 366.8858 | 0.0017135
6503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6439 | 366.7987 | 0.001713
6504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6422 | 366.7116 | 0.0017126
6505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6405 | 366.6245 | 0.0017122
6506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6388 | 366.5374 | 0.0017118
6507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6371 | 366.4504 | 0.0017114
6508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6354 | 366.3634 | 0.001711
6509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6336 | 366.2764 | 0.0017106
6510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6319 | 366.1894 | 0.0017102
6511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6302 | 366.1024 | 0.0017098
6512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6285 | 366.0155 | 0.0017094
6513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6268 | 365.9286 | 0.001709
6514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6251 | 365.8417 | 0.0017086
6515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6234 | 365.7548 | 0.0017082
6516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6217 | 365.668 | 0.0017078
6517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.62 | 365.5811 | 0.0017074
6518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6183 | 365.4943 | 0.001707
6519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6166 | 365.4075 | 0.0017066
6520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6149 | 365.3208 | 0.0017061
6521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6131 | 365.234 | 0.0017057
6522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6114 | 365.1473 | 0.0017053
6523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6097 | 365.0606 | 0.0017049
6524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.608 | 364.9739 | 0.0017045
6525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6063 | 364.8872 | 0.0017041
6526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6046 | 364.8006 | 0.0017037
6527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6029 | 364.7139 | 0.0017033
6528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.6012 | 364.6273 | 0.0017029
6529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5995 | 364.5407 | 0.0017025
6530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5978 | 364.4542 | 0.0017021
6531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5961 | 364.3676 | 0.0017017
6532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5944 | 364.2811 | 0.0017013
6533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5927 | 364.1946 | 0.0017009
6534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.591 | 364.1081 | 0.0017005
6535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5893 | 364.0217 | 0.0017001
6536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5876 | 363.9352 | 0.0016997
6537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5859 | 363.8488 | 0.0016993
6538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5842 | 363.7624 | 0.0016989
6539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5825 | 363.676 | 0.0016985
6540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5808 | 363.5897 | 0.0016981
6541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5791 | 363.5033 | 0.0016977
6542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5774 | 363.417 | 0.0016973
6543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5757 | 363.3307 | 0.0016969
6544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.574 | 363.2444 | 0.0016964
6545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5723 | 363.1582 | 0.001696
6546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5706 | 363.0719 | 0.0016956
6547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5689 | 362.9857 | 0.0016952
6548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5672 | 362.8995 | 0.0016948
6549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5655 | 362.8133 | 0.0016944
6550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5638 | 362.7272 | 0.001694
6551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5622 | 362.6411 | 0.0016936
6552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5605 | 362.5549 | 0.0016932
6553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5588 | 362.4688 | 0.0016928
6554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5571 | 362.3828 | 0.0016924
6555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5554 | 362.2967 | 0.001692
6556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5537 | 362.2107 | 0.0016916
6557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.552 | 362.1247 | 0.0016912
6558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5503 | 362.0387 | 0.0016908
6559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5486 | 361.9527 | 0.0016904
6560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5469 | 361.8668 | 0.00169
6561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5452 | 361.7808 | 0.0016896
6562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5435 | 361.6949 | 0.0016892
6563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5419 | 361.609 | 0.0016888
6564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5402 | 361.5232 | 0.0016884
6565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5385 | 361.4373 | 0.001688
6566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5368 | 361.3515 | 0.0016876
6567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5351 | 361.2657 | 0.0016872
6568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5334 | 361.1799 | 0.0016868
6569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5317 | 361.0941 | 0.0016864
6570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.53 | 361.0084 | 0.001686
6571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5284 | 360.9226 | 0.0016856
6572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5267 | 360.8369 | 0.0016852
6573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.525 | 360.7513 | 0.0016848
6574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5233 | 360.6656 | 0.0016844
6575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5216 | 360.5799 | 0.001684
6576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5199 | 360.4943 | 0.0016836
6577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5182 | 360.4087 | 0.0016832
6578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5166 | 360.3231 | 0.0016828
6579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5149 | 360.2376 | 0.0016824
6580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5132 | 360.152 | 0.001682
6581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5115 | 360.0665 | 0.0016816
6582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5098 | 359.981 | 0.0016812
6583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5082 | 359.8955 | 0.0016808
6584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5065 | 359.8101 | 0.0016804
6585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5048 | 359.7246 | 0.00168
6586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5031 | 359.6392 | 0.0016796
6587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.5014 | 359.5538 | 0.0016792
6588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4998 | 359.4684 | 0.0016788
6589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4981 | 359.383 | 0.0016784
6590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4964 | 359.2977 | 0.001678
6591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4947 | 359.2124 | 0.0016776
6592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.493 | 359.1271 | 0.0016772
6593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4914 | 359.0418 | 0.0016768
6594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4897 | 358.9565 | 0.0016764
6595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.488 | 358.8713 | 0.001676
6596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4863 | 358.7861 | 0.0016756
6597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4847 | 358.7009 | 0.0016752
6598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.483 | 358.6157 | 0.0016748
6599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4813 | 358.5306 | 0.0016744
6600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4796 | 358.4454 | 0.001674
6601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.478 | 358.3603 | 0.0016736
6602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4763 | 358.2752 | 0.0016732
6603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4746 | 358.1901 | 0.0016728
6604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4729 | 358.1051 | 0.0016724
6605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4713 | 358.02 | 0.001672
6606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4696 | 357.935 | 0.0016717
6607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4679 | 357.85 | 0.0016713
6608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4663 | 357.765 | 0.0016709
6609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4646 | 357.6801 | 0.0016705
6610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4629 | 357.5951 | 0.0016701
6611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4612 | 357.5102 | 0.0016697
6612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4596 | 357.4253 | 0.0016693
6613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4579 | 357.3405 | 0.0016689
6614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4562 | 357.2556 | 0.0016685
6615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4546 | 357.1708 | 0.0016681
6616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4529 | 357.0859 | 0.0016677
6617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4512 | 357.0012 | 0.0016673
6618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4496 | 356.9164 | 0.0016669
6619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4479 | 356.8316 | 0.0016665
6620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4462 | 356.7469 | 0.0016661
6621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4446 | 356.6622 | 0.0016657
6622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4429 | 356.5775 | 0.0016653
6623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4412 | 356.4928 | 0.0016649
6624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4396 | 356.4082 | 0.0016645
6625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4379 | 356.3235 | 0.0016641
6626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4362 | 356.2389 | 0.0016637
6627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4346 | 356.1543 | 0.0016633
6628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4329 | 356.0697 | 0.0016629
6629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4312 | 355.9852 | 0.0016625
6630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4296 | 355.9006 | 0.0016622
6631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4279 | 355.8161 | 0.0016618
6632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4263 | 355.7316 | 0.0016614
6633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4246 | 355.6472 | 0.001661
6634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4229 | 355.5627 | 0.0016606
6635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4213 | 355.4783 | 0.0016602
6636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4196 | 355.3939 | 0.0016598
6637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.418 | 355.3095 | 0.0016594
6638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4163 | 355.2251 | 0.001659
6639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4146 | 355.1407 | 0.0016586
6640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.413 | 355.0564 | 0.0016582
6641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4113 | 354.9721 | 0.0016578
6642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4097 | 354.8878 | 0.0016574
6643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.408 | 354.8035 | 0.001657
6644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4064 | 354.7193 | 0.0016566
6645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4047 | 354.635 | 0.0016562
6646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.403 | 354.5508 | 0.0016558
6647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.4014 | 354.4666 | 0.0016555
6648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3997 | 354.3825 | 0.0016551
6649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3981 | 354.2983 | 0.0016547
6650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3964 | 354.2142 | 0.0016543
6651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3948 | 354.1301 | 0.0016539
6652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3931 | 354.046 | 0.0016535
6653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3915 | 353.9619 | 0.0016531
6654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3898 | 353.8778 | 0.0016527
6655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3882 | 353.7938 | 0.0016523
6656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3865 | 353.7098 | 0.0016519
6657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3848 | 353.6258 | 0.0016515
6658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3832 | 353.5418 | 0.0016511
6659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3815 | 353.4579 | 0.0016507
6660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3799 | 353.3739 | 0.0016504
6661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3782 | 353.29 | 0.00165
6662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3766 | 353.2061 | 0.0016496
6663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3749 | 353.1223 | 0.0016492
6664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3733 | 353.0384 | 0.0016488
6665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3716 | 352.9546 | 0.0016484
6666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.37 | 352.8708 | 0.001648
6667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3683 | 352.787 | 0.0016476
6668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3667 | 352.7032 | 0.0016472
6669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3651 | 352.6194 | 0.0016468
6670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3634 | 352.5357 | 0.0016464
6671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3618 | 352.452 | 0.001646
6672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3601 | 352.3683 | 0.0016457
6673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3585 | 352.2846 | 0.0016453
6674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3568 | 352.201 | 0.0016449
6675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3552 | 352.1173 | 0.0016445
6676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3535 | 352.0337 | 0.0016441
6677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3519 | 351.9501 | 0.0016437
6678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3502 | 351.8665 | 0.0016433
6679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3486 | 351.783 | 0.0016429
6680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.347 | 351.6995 | 0.0016425
6681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3453 | 351.6159 | 0.0016421
6682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3437 | 351.5324 | 0.0016418
6683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.342 | 351.449 | 0.0016414
6684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3404 | 351.3655 | 0.001641
6685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3388 | 351.2821 | 0.0016406
6686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3371 | 351.1987 | 0.0016402
6687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3355 | 351.1153 | 0.0016398
6688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3338 | 351.0319 | 0.0016394
6689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3322 | 350.9485 | 0.001639
6690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3306 | 350.8652 | 0.0016386
6691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3289 | 350.7819 | 0.0016382
6692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3273 | 350.6986 | 0.0016379
6693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3256 | 350.6153 | 0.0016375
6694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.324 | 350.532 | 0.0016371
6695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3224 | 350.4488 | 0.0016367
6696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3207 | 350.3656 | 0.0016363
6697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3191 | 350.2824 | 0.0016359
6698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3175 | 350.1992 | 0.0016355
6699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3158 | 350.116 | 0.0016351
6700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3142 | 350.0329 | 0.0016347
6701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3125 | 349.9498 | 0.0016344
6702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3109 | 349.8667 | 0.001634
6703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3093 | 349.7836 | 0.0016336
6704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3076 | 349.7005 | 0.0016332
6705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.306 | 349.6175 | 0.0016328
6706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3044 | 349.5345 | 0.0016324
6707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3027 | 349.4515 | 0.001632
6708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.3011 | 349.3685 | 0.0016316
6709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2995 | 349.2855 | 0.0016313
6710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2979 | 349.2026 | 0.0016309
6711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2962 | 349.1197 | 0.0016305
6712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2946 | 349.0368 | 0.0016301
6713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.293 | 348.9539 | 0.0016297
6714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2913 | 348.871 | 0.0016293
6715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2897 | 348.7882 | 0.0016289
6716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2881 | 348.7053 | 0.0016285
6717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2864 | 348.6225 | 0.0016282
6718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2848 | 348.5397 | 0.0016278
6719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2832 | 348.457 | 0.0016274
6720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2816 | 348.3742 | 0.001627
6721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2799 | 348.2915 | 0.0016266
6722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2783 | 348.2088 | 0.0016262
6723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2767 | 348.1261 | 0.0016258
6724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2751 | 348.0434 | 0.0016255
6725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2734 | 347.9608 | 0.0016251
6726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2718 | 347.8782 | 0.0016247
6727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2702 | 347.7956 | 0.0016243
6728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2686 | 347.713 | 0.0016239
6729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2669 | 347.6304 | 0.0016235
6730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2653 | 347.5479 | 0.0016231
6731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2637 | 347.4653 | 0.0016228
6732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2621 | 347.3828 | 0.0016224
6733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2604 | 347.3003 | 0.001622
6734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2588 | 347.2179 | 0.0016216
6735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2572 | 347.1354 | 0.0016212
6736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2556 | 347.053 | 0.0016208
6737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.254 | 346.9706 | 0.0016204
6738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2523 | 346.8882 | 0.0016201
6739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2507 | 346.8058 | 0.0016197
6740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2491 | 346.7234 | 0.0016193
6741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2475 | 346.6411 | 0.0016189
6742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2459 | 346.5588 | 0.0016185
6743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2442 | 346.4765 | 0.0016181
6744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2426 | 346.3942 | 0.0016178
6745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.241 | 346.312 | 0.0016174
6746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2394 | 346.2297 | 0.001617
6747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2378 | 346.1475 | 0.0016166
6748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2362 | 346.0653 | 0.0016162
6749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2345 | 345.9831 | 0.0016158
6750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2329 | 345.901 | 0.0016155
6751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2313 | 345.8188 | 0.0016151
6752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2297 | 345.7367 | 0.0016147
6753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2281 | 345.6546 | 0.0016143
6754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2265 | 345.5725 | 0.0016139
6755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2248 | 345.4905 | 0.0016135
6756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2232 | 345.4084 | 0.0016131
6757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2216 | 345.3264 | 0.0016128
6758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.22 | 345.2444 | 0.0016124
6759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2184 | 345.1624 | 0.001612
6760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2168 | 345.0805 | 0.0016116
6761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2152 | 344.9985 | 0.0016112
6762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2136 | 344.9166 | 0.0016109
6763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2119 | 344.8347 | 0.0016105
6764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2103 | 344.7528 | 0.0016101
6765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2087 | 344.6709 | 0.0016097
6766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2071 | 344.5891 | 0.0016093
6767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2055 | 344.5073 | 0.0016089
6768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2039 | 344.4254 | 0.0016086
6769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2023 | 344.3437 | 0.0016082
6770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.2007 | 344.2619 | 0.0016078
6771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1991 | 344.1801 | 0.0016074
6772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1975 | 344.0984 | 0.001607
6773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1959 | 344.0167 | 0.0016066
6774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1943 | 343.935 | 0.0016063
6775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1926 | 343.8533 | 0.0016059
6776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.191 | 343.7717 | 0.0016055
6777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1894 | 343.69 | 0.0016051
6778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1878 | 343.6084 | 0.0016047
6779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1862 | 343.5268 | 0.0016044
6780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1846 | 343.4453 | 0.001604
6781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.183 | 343.3637 | 0.0016036
6782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1814 | 343.2822 | 0.0016032
6783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1798 | 343.2007 | 0.0016028
6784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1782 | 343.1192 | 0.0016025
6785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1766 | 343.0377 | 0.0016021
6786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.175 | 342.9562 | 0.0016017
6787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1734 | 342.8748 | 0.0016013
6788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1718 | 342.7934 | 0.0016009
6789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1702 | 342.712 | 0.0016006
6790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1686 | 342.6306 | 0.0016002
6791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.167 | 342.5492 | 0.0015998
6792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1654 | 342.4679 | 0.0015994
6793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1638 | 342.3865 | 0.001599
6794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1622 | 342.3052 | 0.0015987
6795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1606 | 342.224 | 0.0015983
6796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.159 | 342.1427 | 0.0015979
6797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1574 | 342.0614 | 0.0015975
6798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1558 | 341.9802 | 0.0015971
6799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1542 | 341.899 | 0.0015968
6800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1526 | 341.8178 | 0.0015964
6801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.151 | 341.7367 | 0.001596
6802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1494 | 341.6555 | 0.0015956
6803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1478 | 341.5744 | 0.0015952
6804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1462 | 341.4933 | 0.0015949
6805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1446 | 341.4122 | 0.0015945
6806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.143 | 341.3311 | 0.0015941
6807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1414 | 341.25 | 0.0015937
6808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1399 | 341.169 | 0.0015934
6809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1383 | 341.088 | 0.001593
6810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1367 | 341.007 | 0.0015926
6811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1351 | 340.926 | 0.0015922
6812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1335 | 340.8451 | 0.0015918
6813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1319 | 340.7641 | 0.0015915
6814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1303 | 340.6832 | 0.0015911
6815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1287 | 340.6023 | 0.0015907
6816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1271 | 340.5214 | 0.0015903
6817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1255 | 340.4406 | 0.0015899
6818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1239 | 340.3597 | 0.0015896
6819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1224 | 340.2789 | 0.0015892
6820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1208 | 340.1981 | 0.0015888
6821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1192 | 340.1173 | 0.0015884
6822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1176 | 340.0365 | 0.0015881
6823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.116 | 339.9558 | 0.0015877
6824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1144 | 339.8751 | 0.0015873
6825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1128 | 339.7944 | 0.0015869
6826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1112 | 339.7137 | 0.0015866
6827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1096 | 339.633 | 0.0015862
6828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1081 | 339.5523 | 0.0015858
6829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1065 | 339.4717 | 0.0015854
6830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1049 | 339.3911 | 0.001585
6831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1033 | 339.3105 | 0.0015847
6832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1017 | 339.2299 | 0.0015843
6833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.1001 | 339.1494 | 0.0015839
6834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0986 | 339.0688 | 0.0015835
6835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.097 | 338.9883 | 0.0015832
6836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0954 | 338.9078 | 0.0015828
6837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0938 | 338.8274 | 0.0015824
6838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0922 | 338.7469 | 0.001582
6839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0906 | 338.6665 | 0.0015817
6840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0891 | 338.586 | 0.0015813
6841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0875 | 338.5056 | 0.0015809
6842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0859 | 338.4252 | 0.0015805
6843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0843 | 338.3449 | 0.0015802
6844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0827 | 338.2645 | 0.0015798
6845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0812 | 338.1842 | 0.0015794
6846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0796 | 338.1039 | 0.001579
6847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.078 | 338.0236 | 0.0015787
6848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0764 | 337.9433 | 0.0015783
6849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0748 | 337.8631 | 0.0015779
6850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0733 | 337.7829 | 0.0015775
6851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0717 | 337.7027 | 0.0015772
6852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0701 | 337.6225 | 0.0015768
6853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0685 | 337.5423 | 0.0015764
6854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.067 | 337.4621 | 0.001576
6855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0654 | 337.382 | 0.0015757
6856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0638 | 337.3019 | 0.0015753
6857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0622 | 337.2218 | 0.0015749
6858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0607 | 337.1417 | 0.0015745
6859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0591 | 337.0617 | 0.0015742
6860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0575 | 336.9816 | 0.0015738
6861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0559 | 336.9016 | 0.0015734
6862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0544 | 336.8216 | 0.001573
6863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0528 | 336.7416 | 0.0015727
6864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0512 | 336.6616 | 0.0015723
6865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0496 | 336.5817 | 0.0015719
6866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0481 | 336.5018 | 0.0015716
6867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0465 | 336.4219 | 0.0015712
6868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0449 | 336.342 | 0.0015708
6869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0434 | 336.2621 | 0.0015704
6870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0418 | 336.1823 | 0.0015701
6871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0402 | 336.1024 | 0.0015697
6872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0386 | 336.0226 | 0.0015693
6873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0371 | 335.9428 | 0.0015689
6874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0355 | 335.863 | 0.0015686
6875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0339 | 335.7833 | 0.0015682
6876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0324 | 335.7036 | 0.0015678
6877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0308 | 335.6238 | 0.0015675
6878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0292 | 335.5441 | 0.0015671
6879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0277 | 335.4645 | 0.0015667
6880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0261 | 335.3848 | 0.0015663
6881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0245 | 335.3052 | 0.001566
6882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.023 | 335.2255 | 0.0015656
6883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0214 | 335.1459 | 0.0015652
6884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0198 | 335.0663 | 0.0015648
6885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0183 | 334.9868 | 0.0015645
6886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0167 | 334.9072 | 0.0015641
6887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0151 | 334.8277 | 0.0015637
6888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0136 | 334.7482 | 0.0015634
6889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.012 | 334.6687 | 0.001563
6890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0104 | 334.5892 | 0.0015626
6891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0089 | 334.5098 | 0.0015623
6892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0073 | 334.4303 | 0.0015619
6893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0058 | 334.3509 | 0.0015615
6894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0042 | 334.2715 | 0.0015611
6895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0026 | 334.1922 | 0.0015608
6896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 15.0011 | 334.1128 | 0.0015604
6897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9995 | 334.0335 | 0.00156
6898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.998 | 333.9541 | 0.0015597
6899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9964 | 333.8748 | 0.0015593
6900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9948 | 333.7955 | 0.0015589
6901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9933 | 333.7163 | 0.0015585
6902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9917 | 333.637 | 0.0015582
6903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9902 | 333.5578 | 0.0015578
6904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9886 | 333.4786 | 0.0015574
6905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.987 | 333.3994 | 0.0015571
6906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9855 | 333.3202 | 0.0015567
6907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9839 | 333.2411 | 0.0015563
6908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9824 | 333.162 | 0.001556
6909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9808 | 333.0828 | 0.0015556
6910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9793 | 333.0037 | 0.0015552
6911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9777 | 332.9247 | 0.0015548
6912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9762 | 332.8456 | 0.0015545
6913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9746 | 332.7666 | 0.0015541
6914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.973 | 332.6876 | 0.0015537
6915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9715 | 332.6086 | 0.0015534
6916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9699 | 332.5296 | 0.001553
6917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9684 | 332.4506 | 0.0015526
6918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9668 | 332.3717 | 0.0015523
6919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9653 | 332.2927 | 0.0015519
6920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9637 | 332.2138 | 0.0015515
6921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9622 | 332.1349 | 0.0015512
6922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9606 | 332.0561 | 0.0015508
6923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9591 | 331.9772 | 0.0015504
6924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9575 | 331.8984 | 0.0015501
6925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.956 | 331.8196 | 0.0015497
6926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9544 | 331.7408 | 0.0015493
6927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9529 | 331.662 | 0.001549
6928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9513 | 331.5832 | 0.0015486
6929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9498 | 331.5045 | 0.0015482
6930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9482 | 331.4258 | 0.0015478
6931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9467 | 331.3471 | 0.0015475
6932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9451 | 331.2684 | 0.0015471
6933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9436 | 331.1897 | 0.0015467
6934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.942 | 331.1111 | 0.0015464
6935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9405 | 331.0325 | 0.001546
6936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.939 | 330.9539 | 0.0015456
6937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9374 | 330.8753 | 0.0015453
6938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9359 | 330.7967 | 0.0015449
6939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9343 | 330.7181 | 0.0015445
6940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9328 | 330.6396 | 0.0015442
6941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9312 | 330.5611 | 0.0015438
6942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9297 | 330.4826 | 0.0015434
6943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9281 | 330.4041 | 0.0015431
6944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9266 | 330.3257 | 0.0015427
6945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9251 | 330.2472 | 0.0015423
6946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9235 | 330.1688 | 0.001542
6947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.922 | 330.0904 | 0.0015416
6948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9204 | 330.012 | 0.0015412
6949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9189 | 329.9336 | 0.0015409
6950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9173 | 329.8553 | 0.0015405
6951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9158 | 329.777 | 0.0015401
6952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9143 | 329.6987 | 0.0015398
6953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9127 | 329.6204 | 0.0015394
6954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9112 | 329.5421 | 0.001539
6955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9096 | 329.4638 | 0.0015387
6956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9081 | 329.3856 | 0.0015383
6957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9066 | 329.3074 | 0.001538
6958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.905 | 329.2292 | 0.0015376
6959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9035 | 329.151 | 0.0015372
6960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.902 | 329.0728 | 0.0015369
6961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.9004 | 328.9947 | 0.0015365
6962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8989 | 328.9166 | 0.0015361
6963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8973 | 328.8385 | 0.0015358
6964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8958 | 328.7604 | 0.0015354
6965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8943 | 328.6823 | 0.001535
6966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8927 | 328.6043 | 0.0015347
6967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8912 | 328.5262 | 0.0015343
6968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8897 | 328.4482 | 0.0015339
6969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8881 | 328.3702 | 0.0015336
6970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8866 | 328.2922 | 0.0015332
6971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8851 | 328.2143 | 0.0015328
6972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8835 | 328.1363 | 0.0015325
6973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.882 | 328.0584 | 0.0015321
6974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8805 | 327.9805 | 0.0015318
6975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8789 | 327.9026 | 0.0015314
6976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8774 | 327.8248 | 0.001531
6977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8759 | 327.7469 | 0.0015307
6978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8744 | 327.6691 | 0.0015303
6979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8728 | 327.5913 | 0.0015299
6980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8713 | 327.5135 | 0.0015296
6981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8698 | 327.4357 | 0.0015292
6982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8682 | 327.358 | 0.0015288
6983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8667 | 327.2802 | 0.0015285
6984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8652 | 327.2025 | 0.0015281
6985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8636 | 327.1248 | 0.0015278
6986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8621 | 327.0471 | 0.0015274
6987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8606 | 326.9695 | 0.001527
6988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8591 | 326.8918 | 0.0015267
6989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8575 | 326.8142 | 0.0015263
6990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.856 | 326.7366 | 0.0015259
6991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8545 | 326.659 | 0.0015256
6992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.853 | 326.5814 | 0.0015252
6993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8514 | 326.5039 | 0.0015249
6994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8499 | 326.4264 | 0.0015245
6995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8484 | 326.3488 | 0.0015241
6996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8469 | 326.2714 | 0.0015238
6997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8453 | 326.1939 | 0.0015234
6998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8438 | 326.1164 | 0.0015231
6999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8423 | 326.039 | 0.0015227
7000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8408 | 325.9615 | 0.0015223
7001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8392 | 325.8841 | 0.001522
7002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8377 | 325.8068 | 0.0015216
7003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8362 | 325.7294 | 0.0015212
7004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8347 | 325.652 | 0.0015209
7005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8332 | 325.5747 | 0.0015205
7006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8316 | 325.4974 | 0.0015202
7007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8301 | 325.4201 | 0.0015198
7008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8286 | 325.3428 | 0.0015194
7009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8271 | 325.2656 | 0.0015191
7010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8256 | 325.1883 | 0.0015187
7011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.824 | 325.1111 | 0.0015184
7012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8225 | 325.0339 | 0.001518
7013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.821 | 324.9567 | 0.0015176
7014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8195 | 324.8796 | 0.0015173
7015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.818 | 324.8024 | 0.0015169
7016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8165 | 324.7253 | 0.0015166
7017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8149 | 324.6482 | 0.0015162
7018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8134 | 324.5711 | 0.0015158
7019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8119 | 324.494 | 0.0015155
7020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8104 | 324.417 | 0.0015151
7021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8089 | 324.3399 | 0.0015148
7022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8074 | 324.2629 | 0.0015144
7023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8058 | 324.1859 | 0.001514
7024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8043 | 324.1089 | 0.0015137
7025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8028 | 324.0319 | 0.0015133
7026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.8013 | 323.955 | 0.001513
7027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7998 | 323.8781 | 0.0015126
7028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7983 | 323.8012 | 0.0015122
7029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7968 | 323.7243 | 0.0015119
7030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7953 | 323.6474 | 0.0015115
7031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7937 | 323.5705 | 0.0015112
7032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7922 | 323.4937 | 0.0015108
7033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7907 | 323.4169 | 0.0015104
7034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7892 | 323.3401 | 0.0015101
7035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7877 | 323.2633 | 0.0015097
7036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7862 | 323.1865 | 0.0015094
7037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7847 | 323.1098 | 0.001509
7038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7832 | 323.0331 | 0.0015087
7039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7817 | 322.9564 | 0.0015083
7040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7802 | 322.8797 | 0.0015079
7041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7786 | 322.803 | 0.0015076
7042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7771 | 322.7263 | 0.0015072
7043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7756 | 322.6497 | 0.0015069
7044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7741 | 322.5731 | 0.0015065
7045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7726 | 322.4965 | 0.0015061
7046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7711 | 322.4199 | 0.0015058
7047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7696 | 322.3434 | 0.0015054
7048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7681 | 322.2668 | 0.0015051
7049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7666 | 322.1903 | 0.0015047
7050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7651 | 322.1138 | 0.0015044
7051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7636 | 322.0373 | 0.001504
7052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7621 | 321.9608 | 0.0015036
7053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7606 | 321.8844 | 0.0015033
7054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7591 | 321.8079 | 0.0015029
7055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7576 | 321.7315 | 0.0015026
7056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7561 | 321.6551 | 0.0015022
7057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7546 | 321.5787 | 0.0015019
7058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7531 | 321.5024 | 0.0015015
7059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7516 | 321.426 | 0.0015011
7060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7501 | 321.3497 | 0.0015008
7061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7486 | 321.2734 | 0.0015004
7062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7471 | 321.1971 | 0.0015001
7063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7456 | 321.1208 | 0.0014997
7064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7441 | 321.0446 | 0.0014994
7065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7426 | 320.9683 | 0.001499
7066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7411 | 320.8921 | 0.0014987
7067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7396 | 320.8159 | 0.0014983
7068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7381 | 320.7397 | 0.0014979
7069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7366 | 320.6636 | 0.0014976
7070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7351 | 320.5874 | 0.0014972
7071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7336 | 320.5113 | 0.0014969
7072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7321 | 320.4352 | 0.0014965
7073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7306 | 320.3591 | 0.0014962
7074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7291 | 320.283 | 0.0014958
7075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7276 | 320.2069 | 0.0014955
7076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7261 | 320.1309 | 0.0014951
7077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7246 | 320.0549 | 0.0014947
7078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7231 | 319.9789 | 0.0014944
7079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7216 | 319.9029 | 0.001494
7080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7201 | 319.8269 | 0.0014937
7081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7186 | 319.751 | 0.0014933
7082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7171 | 319.6751 | 0.001493
7083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7156 | 319.5992 | 0.0014926
7084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7141 | 319.5233 | 0.0014923
7085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7127 | 319.4474 | 0.0014919
7086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7112 | 319.3715 | 0.0014916
7087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7097 | 319.2957 | 0.0014912
7088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7082 | 319.2199 | 0.0014908
7089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7067 | 319.1441 | 0.0014905
7090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7052 | 319.0683 | 0.0014901
7091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7037 | 318.9925 | 0.0014898
7092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7022 | 318.9168 | 0.0014894
7093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.7007 | 318.841 | 0.0014891
7094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6992 | 318.7653 | 0.0014887
7095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6977 | 318.6896 | 0.0014884
7096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6963 | 318.6139 | 0.001488
7097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6948 | 318.5383 | 0.0014877
7098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6933 | 318.4626 | 0.0014873
7099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6918 | 318.387 | 0.001487
7100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6903 | 318.3114 | 0.0014866
7101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6888 | 318.2358 | 0.0014862
7102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6873 | 318.1603 | 0.0014859
7103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6859 | 318.0847 | 0.0014855
7104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6844 | 318.0092 | 0.0014852
7105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6829 | 317.9337 | 0.0014848
7106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6814 | 317.8582 | 0.0014845
7107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6799 | 317.7827 | 0.0014841
7108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6784 | 317.7072 | 0.0014838
7109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6769 | 317.6318 | 0.0014834
7110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6755 | 317.5563 | 0.0014831
7111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.674 | 317.4809 | 0.0014827
7112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6725 | 317.4055 | 0.0014824
7113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.671 | 317.3302 | 0.001482
7114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6695 | 317.2548 | 0.0014817
7115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.668 | 317.1795 | 0.0014813
7116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6666 | 317.1042 | 0.001481
7117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6651 | 317.0289 | 0.0014806
7118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6636 | 316.9536 | 0.0014803
7119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6621 | 316.8783 | 0.0014799
7120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6606 | 316.8031 | 0.0014796
7121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6592 | 316.7278 | 0.0014792
7122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6577 | 316.6526 | 0.0014789
7123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6562 | 316.5774 | 0.0014785
7124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6547 | 316.5023 | 0.0014782
7125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6533 | 316.4271 | 0.0014778
7126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6518 | 316.352 | 0.0014774
7127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6503 | 316.2768 | 0.0014771
7128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6488 | 316.2017 | 0.0014767
7129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6473 | 316.1266 | 0.0014764
7130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6459 | 316.0516 | 0.001476
7131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6444 | 315.9765 | 0.0014757
7132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6429 | 315.9015 | 0.0014753
7133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6414 | 315.8265 | 0.001475
7134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.64 | 315.7515 | 0.0014746
7135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6385 | 315.6765 | 0.0014743
7136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.637 | 315.6015 | 0.0014739
7137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6355 | 315.5266 | 0.0014736
7138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6341 | 315.4517 | 0.0014732
7139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6326 | 315.3768 | 0.0014729
7140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6311 | 315.3019 | 0.0014725
7141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6296 | 315.227 | 0.0014722
7142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6282 | 315.1521 | 0.0014718
7143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6267 | 315.0773 | 0.0014715
7144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6252 | 315.0025 | 0.0014711
7145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6238 | 314.9277 | 0.0014708
7146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6223 | 314.8529 | 0.0014704
7147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6208 | 314.7781 | 0.0014701
7148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6194 | 314.7034 | 0.0014697
7149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6179 | 314.6287 | 0.0014694
7150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6164 | 314.5539 | 0.0014691
7151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6149 | 314.4792 | 0.0014687
7152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6135 | 314.4046 | 0.0014684
7153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.612 | 314.3299 | 0.001468
7154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6105 | 314.2553 | 0.0014677
7155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6091 | 314.1806 | 0.0014673
7156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6076 | 314.106 | 0.001467
7157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6061 | 314.0314 | 0.0014666
7158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6047 | 313.9569 | 0.0014663
7159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6032 | 313.8823 | 0.0014659
7160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6017 | 313.8078 | 0.0014656
7161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.6003 | 313.7333 | 0.0014652
7162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5988 | 313.6588 | 0.0014649
7163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5973 | 313.5843 | 0.0014645
7164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5959 | 313.5098 | 0.0014642
7165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5944 | 313.4354 | 0.0014638
7166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5929 | 313.3609 | 0.0014635
7167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5915 | 313.2865 | 0.0014631
7168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.59 | 313.2121 | 0.0014628
7169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5886 | 313.1378 | 0.0014624
7170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5871 | 313.0634 | 0.0014621
7171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5856 | 312.9891 | 0.0014617
7172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5842 | 312.9147 | 0.0014614
7173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5827 | 312.8404 | 0.001461
7174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5812 | 312.7661 | 0.0014607
7175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5798 | 312.6919 | 0.0014604
7176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5783 | 312.6176 | 0.00146
7177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5769 | 312.5434 | 0.0014597
7178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5754 | 312.4692 | 0.0014593
7179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5739 | 312.395 | 0.001459
7180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5725 | 312.3208 | 0.0014586
7181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.571 | 312.2466 | 0.0014583
7182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5696 | 312.1725 | 0.0014579
7183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5681 | 312.0983 | 0.0014576
7184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5667 | 312.0242 | 0.0014572
7185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5652 | 311.9501 | 0.0014569
7186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5637 | 311.8761 | 0.0014565
7187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5623 | 311.802 | 0.0014562
7188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5608 | 311.728 | 0.0014559
7189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5594 | 311.6539 | 0.0014555
7190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5579 | 311.5799 | 0.0014552
7191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5565 | 311.5059 | 0.0014548
7192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.555 | 311.432 | 0.0014545
7193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5536 | 311.358 | 0.0014541
7194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5521 | 311.2841 | 0.0014538
7195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5506 | 311.2102 | 0.0014534
7196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5492 | 311.1363 | 0.0014531
7197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5477 | 311.0624 | 0.0014527
7198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5463 | 310.9885 | 0.0014524
7199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5448 | 310.9147 | 0.0014521
7200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5434 | 310.8408 | 0.0014517
7201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5419 | 310.767 | 0.0014514
7202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5405 | 310.6932 | 0.001451
7203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.539 | 310.6194 | 0.0014507
7204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5376 | 310.5457 | 0.0014503
7205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5361 | 310.4719 | 0.00145
7206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5347 | 310.3982 | 0.0014496
7207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5332 | 310.3245 | 0.0014493
7208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5318 | 310.2508 | 0.001449
7209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5303 | 310.1771 | 0.0014486
7210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5289 | 310.1035 | 0.0014483
7211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5274 | 310.0298 | 0.0014479
7212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.526 | 309.9562 | 0.0014476
7213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5245 | 309.8826 | 0.0014472
7214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5231 | 309.809 | 0.0014469
7215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5216 | 309.7355 | 0.0014465
7216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5202 | 309.6619 | 0.0014462
7217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5188 | 309.5884 | 0.0014459
7218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5173 | 309.5149 | 0.0014455
7219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5159 | 309.4414 | 0.0014452
7220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5144 | 309.3679 | 0.0014448
7221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.513 | 309.2944 | 0.0014445
7222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5115 | 309.221 | 0.0014441
7223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5101 | 309.1475 | 0.0014438
7224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5086 | 309.0741 | 0.0014435
7225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5072 | 309.0007 | 0.0014431
7226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5058 | 308.9274 | 0.0014428
7227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5043 | 308.854 | 0.0014424
7228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5029 | 308.7807 | 0.0014421
7229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5014 | 308.7073 | 0.0014417
7230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.5 | 308.634 | 0.0014414
7231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4985 | 308.5607 | 0.0014411
7232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4971 | 308.4875 | 0.0014407
7233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4957 | 308.4142 | 0.0014404
7234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4942 | 308.341 | 0.00144
7235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4928 | 308.2677 | 0.0014397
7236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4913 | 308.1945 | 0.0014394
7237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4899 | 308.1214 | 0.001439
7238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4885 | 308.0482 | 0.0014387
7239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.487 | 307.975 | 0.0014383
7240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4856 | 307.9019 | 0.001438
7241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4841 | 307.8288 | 0.0014376
7242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4827 | 307.7557 | 0.0014373
7243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4813 | 307.6826 | 0.001437
7244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4798 | 307.6096 | 0.0014366
7245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4784 | 307.5365 | 0.0014363
7246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.477 | 307.4635 | 0.0014359
7247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4755 | 307.3905 | 0.0014356
7248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4741 | 307.3175 | 0.0014353
7249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4727 | 307.2445 | 0.0014349
7250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4712 | 307.1715 | 0.0014346
7251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4698 | 307.0986 | 0.0014342
7252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4684 | 307.0257 | 0.0014339
7253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4669 | 306.9528 | 0.0014336
7254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4655 | 306.8799 | 0.0014332
7255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.464 | 306.807 | 0.0014329
7256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4626 | 306.7341 | 0.0014325
7257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4612 | 306.6613 | 0.0014322
7258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4598 | 306.5885 | 0.0014319
7259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4583 | 306.5157 | 0.0014315
7260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4569 | 306.4429 | 0.0014312
7261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4555 | 306.3701 | 0.0014308
7262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.454 | 306.2974 | 0.0014305
7263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4526 | 306.2246 | 0.0014302
7264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4512 | 306.1519 | 0.0014298
7265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4497 | 306.0792 | 0.0014295
7266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4483 | 306.0065 | 0.0014291
7267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4469 | 305.9339 | 0.0014288
7268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4454 | 305.8612 | 0.0014285
7269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.444 | 305.7886 | 0.0014281
7270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4426 | 305.716 | 0.0014278
7271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4412 | 305.6434 | 0.0014274
7272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4397 | 305.5708 | 0.0014271
7273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4383 | 305.4982 | 0.0014268
7274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4369 | 305.4257 | 0.0014264
7275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4355 | 305.3532 | 0.0014261
7276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.434 | 305.2807 | 0.0014257
7277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4326 | 305.2082 | 0.0014254
7278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4312 | 305.1357 | 0.0014251
7279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4298 | 305.0632 | 0.0014247
7280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4283 | 304.9908 | 0.0014244
7281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4269 | 304.9184 | 0.0014241
7282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4255 | 304.846 | 0.0014237
7283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4241 | 304.7736 | 0.0014234
7284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4226 | 304.7012 | 0.001423
7285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4212 | 304.6288 | 0.0014227
7286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4198 | 304.5565 | 0.0014224
7287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4184 | 304.4842 | 0.001422
7288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4169 | 304.4119 | 0.0014217
7289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4155 | 304.3396 | 0.0014213
7290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4141 | 304.2673 | 0.001421
7291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4127 | 304.1951 | 0.0014207
7292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4113 | 304.1228 | 0.0014203
7293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4098 | 304.0506 | 0.00142
7294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4084 | 303.9784 | 0.0014197
7295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.407 | 303.9062 | 0.0014193
7296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4056 | 303.8341 | 0.001419
7297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4042 | 303.7619 | 0.0014186
7298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4027 | 303.6898 | 0.0014183
7299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.4013 | 303.6177 | 0.001418
7300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3999 | 303.5456 | 0.0014176
7301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3985 | 303.4735 | 0.0014173
7302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3971 | 303.4014 | 0.001417
7303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3957 | 303.3294 | 0.0014166
7304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3942 | 303.2573 | 0.0014163
7305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3928 | 303.1853 | 0.001416
7306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3914 | 303.1133 | 0.0014156
7307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.39 | 303.0414 | 0.0014153
7308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3886 | 302.9694 | 0.0014149
7309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3872 | 302.8974 | 0.0014146
7310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3857 | 302.8255 | 0.0014143
7311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3843 | 302.7536 | 0.0014139
7312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3829 | 302.6817 | 0.0014136
7313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3815 | 302.6098 | 0.0014133
7314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3801 | 302.538 | 0.0014129
7315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3787 | 302.4661 | 0.0014126
7316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3773 | 302.3943 | 0.0014123
7317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3759 | 302.3225 | 0.0014119
7318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3744 | 302.2507 | 0.0014116
7319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.373 | 302.1789 | 0.0014113
7320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3716 | 302.1072 | 0.0014109
7321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3702 | 302.0354 | 0.0014106
7322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3688 | 301.9637 | 0.0014103
7323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3674 | 301.892 | 0.0014099
7324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.366 | 301.8203 | 0.0014096
7325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3646 | 301.7487 | 0.0014092
7326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3632 | 301.677 | 0.0014089
7327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3617 | 301.6054 | 0.0014086
7328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3603 | 301.5337 | 0.0014082
7329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3589 | 301.4621 | 0.0014079
7330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3575 | 301.3906 | 0.0014076
7331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3561 | 301.319 | 0.0014072
7332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3547 | 301.2474 | 0.0014069
7333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3533 | 301.1759 | 0.0014066
7334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3519 | 301.1044 | 0.0014062
7335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3505 | 301.0329 | 0.0014059
7336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3491 | 300.9614 | 0.0014056
7337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3477 | 300.8899 | 0.0014052
7338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3463 | 300.8185 | 0.0014049
7339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3449 | 300.747 | 0.0014046
7340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3435 | 300.6756 | 0.0014042
7341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3421 | 300.6042 | 0.0014039
7342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3407 | 300.5328 | 0.0014036
7343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3393 | 300.4615 | 0.0014032
7344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3378 | 300.3901 | 0.0014029
7345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3364 | 300.3188 | 0.0014026
7346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.335 | 300.2475 | 0.0014022
7347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3336 | 300.1762 | 0.0014019
7348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3322 | 300.1049 | 0.0014016
7349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3308 | 300.0336 | 0.0014012
7350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3294 | 299.9624 | 0.0014009
7351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.328 | 299.8912 | 0.0014006
7352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3266 | 299.8199 | 0.0014002
7353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3252 | 299.7487 | 0.0013999
7354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3238 | 299.6776 | 0.0013996
7355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3224 | 299.6064 | 0.0013992
7356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.321 | 299.5353 | 0.0013989
7357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3196 | 299.4641 | 0.0013986
7358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3182 | 299.393 | 0.0013982
7359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3168 | 299.3219 | 0.0013979
7360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3154 | 299.2508 | 0.0013976
7361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.314 | 299.1798 | 0.0013972
7362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3126 | 299.1087 | 0.0013969
7363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3112 | 299.0377 | 0.0013966
7364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3099 | 298.9667 | 0.0013963
7365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3085 | 298.8957 | 0.0013959
7366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3071 | 298.8247 | 0.0013956
7367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3057 | 298.7538 | 0.0013953
7368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3043 | 298.6828 | 0.0013949
7369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3029 | 298.6119 | 0.0013946
7370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3015 | 298.541 | 0.0013943
7371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.3001 | 298.4701 | 0.0013939
7372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2987 | 298.3992 | 0.0013936
7373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2973 | 298.3284 | 0.0013933
7374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2959 | 298.2575 | 0.0013929
7375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2945 | 298.1867 | 0.0013926
7376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2931 | 298.1159 | 0.0013923
7377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2917 | 298.0451 | 0.001392
7378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2903 | 297.9743 | 0.0013916
7379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2889 | 297.9036 | 0.0013913
7380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2876 | 297.8328 | 0.001391
7381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2862 | 297.7621 | 0.0013906
7382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2848 | 297.6914 | 0.0013903
7383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2834 | 297.6207 | 0.00139
7384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.282 | 297.55 | 0.0013896
7385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2806 | 297.4794 | 0.0013893
7386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2792 | 297.4087 | 0.001389
7387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2778 | 297.3381 | 0.0013886
7388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2764 | 297.2675 | 0.0013883
7389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.275 | 297.1969 | 0.001388
7390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2737 | 297.1263 | 0.0013877
7391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2723 | 297.0558 | 0.0013873
7392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2709 | 296.9852 | 0.001387
7393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2695 | 296.9147 | 0.0013867
7394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2681 | 296.8442 | 0.0013863
7395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2667 | 296.7737 | 0.001386
7396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2653 | 296.7032 | 0.0013857
7397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.264 | 296.6328 | 0.0013854
7398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2626 | 296.5623 | 0.001385
7399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2612 | 296.4919 | 0.0013847
7400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2598 | 296.4215 | 0.0013844
7401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2584 | 296.3511 | 0.001384
7402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.257 | 296.2808 | 0.0013837
7403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2556 | 296.2104 | 0.0013834
7404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2543 | 296.1401 | 0.0013831
7405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2529 | 296.0697 | 0.0013827
7406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2515 | 295.9994 | 0.0013824
7407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2501 | 295.9291 | 0.0013821
7408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2487 | 295.8589 | 0.0013817
7409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2473 | 295.7886 | 0.0013814
7410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.246 | 295.7184 | 0.0013811
7411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2446 | 295.6481 | 0.0013808
7412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2432 | 295.5779 | 0.0013804
7413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2418 | 295.5078 | 0.0013801
7414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2404 | 295.4376 | 0.0013798
7415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2391 | 295.3674 | 0.0013794
7416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2377 | 295.2973 | 0.0013791
7417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2363 | 295.2272 | 0.0013788
7418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2349 | 295.1571 | 0.0013785
7419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2335 | 295.087 | 0.0013781
7420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2322 | 295.0169 | 0.0013778
7421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2308 | 294.9468 | 0.0013775
7422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2294 | 294.8768 | 0.0013772
7423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.228 | 294.8068 | 0.0013768
7424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2267 | 294.7368 | 0.0013765
7425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2253 | 294.6668 | 0.0013762
7426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2239 | 294.5968 | 0.0013758
7427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2225 | 294.5269 | 0.0013755
7428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2212 | 294.4569 | 0.0013752
7429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2198 | 294.387 | 0.0013749
7430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2184 | 294.3171 | 0.0013745
7431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.217 | 294.2472 | 0.0013742
7432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2157 | 294.1773 | 0.0013739
7433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2143 | 294.1075 | 0.0013736
7434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2129 | 294.0376 | 0.0013732
7435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2115 | 293.9678 | 0.0013729
7436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2102 | 293.898 | 0.0013726
7437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2088 | 293.8282 | 0.0013723
7438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2074 | 293.7584 | 0.0013719
7439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.206 | 293.6887 | 0.0013716
7440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2047 | 293.6189 | 0.0013713
7441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2033 | 293.5492 | 0.001371
7442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2019 | 293.4795 | 0.0013706
7443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.2006 | 293.4098 | 0.0013703
7444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1992 | 293.3401 | 0.00137
7445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1978 | 293.2705 | 0.0013697
7446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1965 | 293.2008 | 0.0013693
7447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1951 | 293.1312 | 0.001369
7448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1937 | 293.0616 | 0.0013687
7449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1923 | 292.992 | 0.0013684
7450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.191 | 292.9224 | 0.001368
7451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1896 | 292.8529 | 0.0013677
7452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1882 | 292.7833 | 0.0013674
7453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1869 | 292.7138 | 0.0013671
7454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1855 | 292.6443 | 0.0013667
7455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1841 | 292.5748 | 0.0013664
7456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1828 | 292.5053 | 0.0013661
7457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1814 | 292.4359 | 0.0013658
7458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.18 | 292.3664 | 0.0013654
7459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1787 | 292.297 | 0.0013651
7460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1773 | 292.2276 | 0.0013648
7461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1759 | 292.1582 | 0.0013645
7462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1746 | 292.0888 | 0.0013641
7463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1732 | 292.0195 | 0.0013638
7464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1719 | 291.9501 | 0.0013635
7465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1705 | 291.8808 | 0.0013632
7466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1691 | 291.8115 | 0.0013628
7467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1678 | 291.7422 | 0.0013625
7468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1664 | 291.6729 | 0.0013622
7469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.165 | 291.6036 | 0.0013619
7470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1637 | 291.5344 | 0.0013615
7471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1623 | 291.4652 | 0.0013612
7472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.161 | 291.396 | 0.0013609
7473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1596 | 291.3268 | 0.0013606
7474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1582 | 291.2576 | 0.0013603
7475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1569 | 291.1884 | 0.0013599
7476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1555 | 291.1193 | 0.0013596
7477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1542 | 291.0501 | 0.0013593
7478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1528 | 290.981 | 0.001359
7479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1514 | 290.9119 | 0.0013586
7480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1501 | 290.8428 | 0.0013583
7481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1487 | 290.7738 | 0.001358
7482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1474 | 290.7047 | 0.0013577
7483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.146 | 290.6357 | 0.0013573
7484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1446 | 290.5667 | 0.001357
7485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1433 | 290.4977 | 0.0013567
7486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1419 | 290.4287 | 0.0013564
7487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1406 | 290.3597 | 0.0013561
7488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1392 | 290.2908 | 0.0013557
7489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1379 | 290.2219 | 0.0013554
7490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1365 | 290.1529 | 0.0013551
7491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1352 | 290.084 | 0.0013548
7492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1338 | 290.0152 | 0.0013544
7493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1324 | 289.9463 | 0.0013541
7494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1311 | 289.8774 | 0.0013538
7495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1297 | 289.8086 | 0.0013535
7496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1284 | 289.7398 | 0.0013532
7497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.127 | 289.671 | 0.0013528
7498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1257 | 289.6022 | 0.0013525
7499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1243 | 289.5334 | 0.0013522
7500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.123 | 289.4647 | 0.0013519
7501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1216 | 289.3959 | 0.0013516
7502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1203 | 289.3272 | 0.0013512
7503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1189 | 289.2585 | 0.0013509
7504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1176 | 289.1898 | 0.0013506
7505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1162 | 289.1211 | 0.0013503
7506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1149 | 289.0525 | 0.00135
7507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1135 | 288.9838 | 0.0013496
7508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1122 | 288.9152 | 0.0013493
7509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1108 | 288.8466 | 0.001349
7510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1095 | 288.778 | 0.0013487
7511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1081 | 288.7095 | 0.0013484
7512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1068 | 288.6409 | 0.001348
7513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1054 | 288.5724 | 0.0013477
7514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1041 | 288.5038 | 0.0013474
7515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1027 | 288.4353 | 0.0013471
7516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1014 | 288.3668 | 0.0013468
7517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.1 | 288.2983 | 0.0013464
7518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0987 | 288.2299 | 0.0013461
7519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0973 | 288.1614 | 0.0013458
7520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.096 | 288.093 | 0.0013455
7521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0947 | 288.0246 | 0.0013452
7522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0933 | 287.9562 | 0.0013448
7523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.092 | 287.8878 | 0.0013445
7524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0906 | 287.8195 | 0.0013442
7525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0893 | 287.7511 | 0.0013439
7526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0879 | 287.6828 | 0.0013436
7527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0866 | 287.6145 | 0.0013432
7528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0852 | 287.5462 | 0.0013429
7529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0839 | 287.4779 | 0.0013426
7530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0826 | 287.4096 | 0.0013423
7531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0812 | 287.3414 | 0.001342
7532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0799 | 287.2731 | 0.0013416
7533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0785 | 287.2049 | 0.0013413
7534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0772 | 287.1367 | 0.001341
7535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0758 | 287.0685 | 0.0013407
7536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0745 | 287.0004 | 0.0013404
7537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0732 | 286.9322 | 0.0013401
7538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0718 | 286.8641 | 0.0013397
7539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0705 | 286.796 | 0.0013394
7540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0691 | 286.7279 | 0.0013391
7541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0678 | 286.6598 | 0.0013388
7542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0665 | 286.5917 | 0.0013385
7543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0651 | 286.5236 | 0.0013381
7544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0638 | 286.4556 | 0.0013378
7545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0625 | 286.3876 | 0.0013375
7546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0611 | 286.3196 | 0.0013372
7547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0598 | 286.2516 | 0.0013369
7548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0584 | 286.1836 | 0.0013366
7549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0571 | 286.1157 | 0.0013362
7550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0558 | 286.0477 | 0.0013359
7551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0544 | 285.9798 | 0.0013356
7552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0531 | 285.9119 | 0.0013353
7553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0518 | 285.844 | 0.001335
7554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0504 | 285.7761 | 0.0013347
7555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0491 | 285.7082 | 0.0013343
7556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0478 | 285.6404 | 0.001334
7557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0464 | 285.5726 | 0.0013337
7558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0451 | 285.5048 | 0.0013334
7559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0438 | 285.437 | 0.0013331
7560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0424 | 285.3692 | 0.0013328
7561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0411 | 285.3014 | 0.0013324
7562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0398 | 285.2337 | 0.0013321
7563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0384 | 285.1659 | 0.0013318
7564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0371 | 285.0982 | 0.0013315
7565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0358 | 285.0305 | 0.0013312
7566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0344 | 284.9628 | 0.0013309
7567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0331 | 284.8952 | 0.0013305
7568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0318 | 284.8275 | 0.0013302
7569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0304 | 284.7599 | 0.0013299
7570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0291 | 284.6922 | 0.0013296
7571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0278 | 284.6246 | 0.0013293
7572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0265 | 284.5571 | 0.001329
7573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0251 | 284.4895 | 0.0013286
7574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0238 | 284.4219 | 0.0013283
7575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0225 | 284.3544 | 0.001328
7576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0211 | 284.2869 | 0.0013277
7577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0198 | 284.2194 | 0.0013274
7578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0185 | 284.1519 | 0.0013271
7579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0172 | 284.0844 | 0.0013268
7580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0158 | 284.0169 | 0.0013264
7581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0145 | 283.9495 | 0.0013261
7582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0132 | 283.8821 | 0.0013258
7583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0119 | 283.8146 | 0.0013255
7584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0105 | 283.7473 | 0.0013252
7585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0092 | 283.6799 | 0.0013249
7586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0079 | 283.6125 | 0.0013245
7587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0066 | 283.5452 | 0.0013242
7588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0052 | 283.4778 | 0.0013239
7589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0039 | 283.4105 | 0.0013236
7590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0026 | 283.3432 | 0.0013233
7591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 14.0013 | 283.2759 | 0.001323
7592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9999 | 283.2087 | 0.0013227
7593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9986 | 283.1414 | 0.0013223
7594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9973 | 283.0742 | 0.001322
7595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.996 | 283.007 | 0.0013217
7596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9946 | 282.9397 | 0.0013214
7597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9933 | 282.8726 | 0.0013211
7598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.992 | 282.8054 | 0.0013208
7599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9907 | 282.7382 | 0.0013205
7600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9894 | 282.6711 | 0.0013201
7601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.988 | 282.604 | 0.0013198
7602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9867 | 282.5369 | 0.0013195
7603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9854 | 282.4698 | 0.0013192
7604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9841 | 282.4027 | 0.0013189
7605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9828 | 282.3356 | 0.0013186
7606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9814 | 282.2686 | 0.0013183
7607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9801 | 282.2016 | 0.001318
7608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9788 | 282.1345 | 0.0013176
7609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9775 | 282.0675 | 0.0013173
7610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9762 | 282.0006 | 0.001317
7611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9749 | 281.9336 | 0.0013167
7612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9735 | 281.8667 | 0.0013164
7613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9722 | 281.7997 | 0.0013161
7614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9709 | 281.7328 | 0.0013158
7615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9696 | 281.6659 | 0.0013155
7616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9683 | 281.599 | 0.0013151
7617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.967 | 281.5321 | 0.0013148
7618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9656 | 281.4653 | 0.0013145
7619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9643 | 281.3985 | 0.0013142
7620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.963 | 281.3316 | 0.0013139
7621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9617 | 281.2648 | 0.0013136
7622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9604 | 281.198 | 0.0013133
7623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9591 | 281.1313 | 0.001313
7624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9578 | 281.0645 | 0.0013126
7625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9565 | 280.9978 | 0.0013123
7626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9551 | 280.931 | 0.001312
7627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9538 | 280.8643 | 0.0013117
7628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9525 | 280.7976 | 0.0013114
7629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9512 | 280.7309 | 0.0013111
7630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9499 | 280.6643 | 0.0013108
7631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9486 | 280.5976 | 0.0013105
7632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9473 | 280.531 | 0.0013102
7633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.946 | 280.4644 | 0.0013098
7634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9447 | 280.3978 | 0.0013095
7635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9433 | 280.3312 | 0.0013092
7636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.942 | 280.2646 | 0.0013089
7637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9407 | 280.1981 | 0.0013086
7638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9394 | 280.1315 | 0.0013083
7639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9381 | 280.065 | 0.001308
7640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9368 | 279.9985 | 0.0013077
7641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9355 | 279.932 | 0.0013074
7642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9342 | 279.8656 | 0.001307
7643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9329 | 279.7991 | 0.0013067
7644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9316 | 279.7327 | 0.0013064
7645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9303 | 279.6662 | 0.0013061
7646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.929 | 279.5998 | 0.0013058
7647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9277 | 279.5334 | 0.0013055
7648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9263 | 279.467 | 0.0013052
7649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.925 | 279.4007 | 0.0013049
7650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9237 | 279.3343 | 0.0013046
7651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9224 | 279.268 | 0.0013043
7652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9211 | 279.2017 | 0.0013039
7653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9198 | 279.1354 | 0.0013036
7654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9185 | 279.0691 | 0.0013033
7655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9172 | 279.0028 | 0.001303
7656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9159 | 278.9366 | 0.0013027
7657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9146 | 278.8703 | 0.0013024
7658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9133 | 278.8041 | 0.0013021
7659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.912 | 278.7379 | 0.0013018
7660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9107 | 278.6717 | 0.0013015
7661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9094 | 278.6055 | 0.0013012
7662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9081 | 278.5394 | 0.0013009
7663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9068 | 278.4732 | 0.0013005
7664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9055 | 278.4071 | 0.0013002
7665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9042 | 278.341 | 0.0012999
7666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9029 | 278.2749 | 0.0012996
7667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9016 | 278.2088 | 0.0012993
7668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.9003 | 278.1428 | 0.001299
7669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.899 | 278.0767 | 0.0012987
7670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8977 | 278.0107 | 0.0012984
7671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8964 | 277.9447 | 0.0012981
7672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8951 | 277.8787 | 0.0012978
7673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8938 | 277.8127 | 0.0012975
7674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8925 | 277.7467 | 0.0012972
7675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8912 | 277.6807 | 0.0012968
7676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8899 | 277.6148 | 0.0012965
7677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8886 | 277.5489 | 0.0012962
7678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8873 | 277.483 | 0.0012959
7679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.886 | 277.4171 | 0.0012956
7680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8847 | 277.3512 | 0.0012953
7681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8834 | 277.2853 | 0.001295
7682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8821 | 277.2195 | 0.0012947
7683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8809 | 277.1537 | 0.0012944
7684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8796 | 277.0879 | 0.0012941
7685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8783 | 277.0221 | 0.0012938
7686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.877 | 276.9563 | 0.0012935
7687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8757 | 276.8905 | 0.0012932
7688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8744 | 276.8248 | 0.0012928
7689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8731 | 276.759 | 0.0012925
7690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8718 | 276.6933 | 0.0012922
7691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8705 | 276.6276 | 0.0012919
7692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8692 | 276.5619 | 0.0012916
7693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8679 | 276.4962 | 0.0012913
7694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8666 | 276.4306 | 0.001291
7695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8653 | 276.3649 | 0.0012907
7696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.864 | 276.2993 | 0.0012904
7697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8628 | 276.2337 | 0.0012901
7698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8615 | 276.1681 | 0.0012898
7699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8602 | 276.1025 | 0.0012895
7700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8589 | 276.037 | 0.0012892
7701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8576 | 275.9714 | 0.0012889
7702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8563 | 275.9059 | 0.0012886
7703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.855 | 275.8404 | 0.0012882
7704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8537 | 275.7749 | 0.0012879
7705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8524 | 275.7094 | 0.0012876
7706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8512 | 275.6439 | 0.0012873
7707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8499 | 275.5784 | 0.001287
7708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8486 | 275.513 | 0.0012867
7709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8473 | 275.4476 | 0.0012864
7710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.846 | 275.3822 | 0.0012861
7711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8447 | 275.3168 | 0.0012858
7712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8434 | 275.2514 | 0.0012855
7713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8422 | 275.186 | 0.0012852
7714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8409 | 275.1207 | 0.0012849
7715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8396 | 275.0554 | 0.0012846
7716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8383 | 274.99 | 0.0012843
7717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.837 | 274.9247 | 0.001284
7718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8357 | 274.8595 | 0.0012837
7719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8344 | 274.7942 | 0.0012834
7720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8332 | 274.7289 | 0.0012831
7721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8319 | 274.6637 | 0.0012828
7722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8306 | 274.5985 | 0.0012824
7723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8293 | 274.5333 | 0.0012821
7724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.828 | 274.4681 | 0.0012818
7725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8268 | 274.4029 | 0.0012815
7726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8255 | 274.3377 | 0.0012812
7727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8242 | 274.2726 | 0.0012809
7728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8229 | 274.2075 | 0.0012806
7729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8216 | 274.1423 | 0.0012803
7730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8203 | 274.0772 | 0.00128
7731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8191 | 274.0122 | 0.0012797
7732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8178 | 273.9471 | 0.0012794
7733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8165 | 273.882 | 0.0012791
7734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8152 | 273.817 | 0.0012788
7735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8139 | 273.752 | 0.0012785
7736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8127 | 273.687 | 0.0012782
7737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8114 | 273.622 | 0.0012779
7738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8101 | 273.557 | 0.0012776
7739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8088 | 273.4921 | 0.0012773
7740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8076 | 273.4271 | 0.001277
7741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8063 | 273.3622 | 0.0012767
7742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.805 | 273.2973 | 0.0012764
7743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8037 | 273.2324 | 0.0012761
7744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8025 | 273.1675 | 0.0012758
7745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.8012 | 273.1026 | 0.0012755
7746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7999 | 273.0378 | 0.0012752
7747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7986 | 272.9729 | 0.0012749
7748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7974 | 272.9081 | 0.0012746
7749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7961 | 272.8433 | 0.0012743
7750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7948 | 272.7785 | 0.0012739
7751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7935 | 272.7137 | 0.0012736
7752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7923 | 272.649 | 0.0012733
7753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.791 | 272.5842 | 0.001273
7754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7897 | 272.5195 | 0.0012727
7755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7884 | 272.4548 | 0.0012724
7756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7872 | 272.3901 | 0.0012721
7757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7859 | 272.3254 | 0.0012718
7758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7846 | 272.2607 | 0.0012715
7759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7833 | 272.1961 | 0.0012712
7760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7821 | 272.1314 | 0.0012709
7761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7808 | 272.0668 | 0.0012706
7762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7795 | 272.0022 | 0.0012703
7763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7783 | 271.9376 | 0.00127
7764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.777 | 271.8731 | 0.0012697
7765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7757 | 271.8085 | 0.0012694
7766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7745 | 271.744 | 0.0012691
7767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7732 | 271.6794 | 0.0012688
7768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7719 | 271.6149 | 0.0012685
7769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7706 | 271.5504 | 0.0012682
7770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7694 | 271.4859 | 0.0012679
7771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7681 | 271.4215 | 0.0012676
7772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7668 | 271.357 | 0.0012673
7773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7656 | 271.2926 | 0.001267
7774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7643 | 271.2281 | 0.0012667
7775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.763 | 271.1637 | 0.0012664
7776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7618 | 271.0993 | 0.0012661
7777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7605 | 271.035 | 0.0012658
7778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7592 | 270.9706 | 0.0012655
7779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.758 | 270.9063 | 0.0012652
7780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7567 | 270.8419 | 0.0012649
7781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7555 | 270.7776 | 0.0012646
7782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7542 | 270.7133 | 0.0012643
7783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7529 | 270.649 | 0.001264
7784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7517 | 270.5848 | 0.0012637
7785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7504 | 270.5205 | 0.0012634
7786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7491 | 270.4563 | 0.0012631
7787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7479 | 270.392 | 0.0012628
7788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7466 | 270.3278 | 0.0012625
7789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7453 | 270.2636 | 0.0012622
7790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7441 | 270.1995 | 0.0012619
7791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7428 | 270.1353 | 0.0012616
7792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7416 | 270.0712 | 0.0012613
7793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7403 | 270.007 | 0.001261
7794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.739 | 269.9429 | 0.0012607
7795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7378 | 269.8788 | 0.0012604
7796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7365 | 269.8147 | 0.0012601
7797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7353 | 269.7506 | 0.0012598
7798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.734 | 269.6866 | 0.0012595
7799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7327 | 269.6225 | 0.0012592
7800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7315 | 269.5585 | 0.0012589
7801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7302 | 269.4945 | 0.0012586
7802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.729 | 269.4305 | 0.0012583
7803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7277 | 269.3665 | 0.001258
7804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7264 | 269.3026 | 0.0012577
7805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7252 | 269.2386 | 0.0012574
7806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7239 | 269.1747 | 0.0012571
7807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7227 | 269.1108 | 0.0012568
7808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7214 | 269.0469 | 0.0012565
7809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7202 | 268.983 | 0.0012562
7810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7189 | 268.9191 | 0.0012559
7811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7176 | 268.8552 | 0.0012556
7812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7164 | 268.7914 | 0.0012553
7813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7151 | 268.7276 | 0.001255
7814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7139 | 268.6638 | 0.0012547
7815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7126 | 268.6 | 0.0012544
7816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7114 | 268.5362 | 0.0012541
7817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7101 | 268.4724 | 0.0012538
7818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7089 | 268.4087 | 0.0012535
7819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7076 | 268.3449 | 0.0012532
7820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7064 | 268.2812 | 0.0012529
7821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7051 | 268.2175 | 0.0012526
7822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7038 | 268.1538 | 0.0012523
7823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7026 | 268.0901 | 0.0012521
7824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7013 | 268.0265 | 0.0012518
7825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.7001 | 267.9628 | 0.0012515
7826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6988 | 267.8992 | 0.0012512
7827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6976 | 267.8356 | 0.0012509
7828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6963 | 267.772 | 0.0012506
7829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6951 | 267.7084 | 0.0012503
7830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6938 | 267.6448 | 0.00125
7831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6926 | 267.5813 | 0.0012497
7832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6913 | 267.5177 | 0.0012494
7833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6901 | 267.4542 | 0.0012491
7834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6888 | 267.3907 | 0.0012488
7835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6876 | 267.3272 | 0.0012485
7836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6863 | 267.2637 | 0.0012482
7837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6851 | 267.2002 | 0.0012479
7838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6838 | 267.1368 | 0.0012476
7839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6826 | 267.0733 | 0.0012473
7840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6814 | 267.0099 | 0.001247
7841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6801 | 266.9465 | 0.0012467
7842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6789 | 266.8831 | 0.0012464
7843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6776 | 266.8198 | 0.0012461
7844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6764 | 266.7564 | 0.0012458
7845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6751 | 266.693 | 0.0012455
7846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6739 | 266.6297 | 0.0012452
7847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6726 | 266.5664 | 0.0012449
7848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6714 | 266.5031 | 0.0012446
7849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6701 | 266.4398 | 0.0012443
7850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6689 | 266.3765 | 0.001244
7851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6677 | 266.3133 | 0.0012438
7852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6664 | 266.2501 | 0.0012435
7853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6652 | 266.1868 | 0.0012432
7854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6639 | 266.1236 | 0.0012429
7855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6627 | 266.0604 | 0.0012426
7856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6614 | 265.9972 | 0.0012423
7857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6602 | 265.9341 | 0.001242
7858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.659 | 265.8709 | 0.0012417
7859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6577 | 265.8078 | 0.0012414
7860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6565 | 265.7447 | 0.0012411
7861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6552 | 265.6816 | 0.0012408
7862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.654 | 265.6185 | 0.0012405
7863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6527 | 265.5554 | 0.0012402
7864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6515 | 265.4923 | 0.0012399
7865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6503 | 265.4293 | 0.0012396
7866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.649 | 265.3663 | 0.0012393
7867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6478 | 265.3033 | 0.001239
7868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6465 | 265.2403 | 0.0012387
7869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6453 | 265.1773 | 0.0012384
7870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6441 | 265.1143 | 0.0012382
7871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6428 | 265.0513 | 0.0012379
7872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6416 | 264.9884 | 0.0012376
7873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6404 | 264.9255 | 0.0012373
7874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6391 | 264.8626 | 0.001237
7875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6379 | 264.7997 | 0.0012367
7876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6366 | 264.7368 | 0.0012364
7877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6354 | 264.6739 | 0.0012361
7878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6342 | 264.6111 | 0.0012358
7879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6329 | 264.5482 | 0.0012355
7880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6317 | 264.4854 | 0.0012352
7881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6305 | 264.4226 | 0.0012349
7882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6292 | 264.3598 | 0.0012346
7883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.628 | 264.297 | 0.0012343
7884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6268 | 264.2343 | 0.001234
7885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6255 | 264.1715 | 0.0012338
7886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6243 | 264.1088 | 0.0012335
7887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6231 | 264.0461 | 0.0012332
7888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6218 | 263.9834 | 0.0012329
7889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6206 | 263.9207 | 0.0012326
7890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6194 | 263.858 | 0.0012323
7891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6181 | 263.7954 | 0.001232
7892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6169 | 263.7327 | 0.0012317
7893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6157 | 263.6701 | 0.0012314
7894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6144 | 263.6075 | 0.0012311
7895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6132 | 263.5449 | 0.0012308
7896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.612 | 263.4823 | 0.0012305
7897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6107 | 263.4197 | 0.0012302
7898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6095 | 263.3572 | 0.0012299
7899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6083 | 263.2947 | 0.0012297
7900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6071 | 263.2321 | 0.0012294
7901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6058 | 263.1696 | 0.0012291
7902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6046 | 263.1071 | 0.0012288
7903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6034 | 263.0447 | 0.0012285
7904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6021 | 262.9822 | 0.0012282
7905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.6009 | 262.9197 | 0.0012279
7906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5997 | 262.8573 | 0.0012276
7907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5985 | 262.7949 | 0.0012273
7908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5972 | 262.7325 | 0.001227
7909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.596 | 262.6701 | 0.0012267
7910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5948 | 262.6077 | 0.0012264
7911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5935 | 262.5454 | 0.0012262
7912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5923 | 262.483 | 0.0012259
7913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5911 | 262.4207 | 0.0012256
7914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5899 | 262.3584 | 0.0012253
7915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5886 | 262.2961 | 0.001225
7916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5874 | 262.2338 | 0.0012247
7917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5862 | 262.1715 | 0.0012244
7918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.585 | 262.1093 | 0.0012241
7919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5837 | 262.047 | 0.0012238
7920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5825 | 261.9848 | 0.0012235
7921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5813 | 261.9226 | 0.0012232
7922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5801 | 261.8604 | 0.001223
7923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5789 | 261.7982 | 0.0012227
7924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5776 | 261.736 | 0.0012224
7925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5764 | 261.6739 | 0.0012221
7926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5752 | 261.6117 | 0.0012218
7927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.574 | 261.5496 | 0.0012215
7928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5727 | 261.4875 | 0.0012212
7929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5715 | 261.4254 | 0.0012209
7930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5703 | 261.3633 | 0.0012206
7931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5691 | 261.3013 | 0.0012203
7932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5679 | 261.2392 | 0.0012201
7933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5666 | 261.1772 | 0.0012198
7934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5654 | 261.1152 | 0.0012195
7935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5642 | 261.0532 | 0.0012192
7936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.563 | 260.9912 | 0.0012189
7937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5618 | 260.9292 | 0.0012186
7938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5605 | 260.8672 | 0.0012183
7939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5593 | 260.8053 | 0.001218
7940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5581 | 260.7433 | 0.0012177
7941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5569 | 260.6814 | 0.0012175
7942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5557 | 260.6195 | 0.0012172
7943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5545 | 260.5576 | 0.0012169
7944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5532 | 260.4958 | 0.0012166
7945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.552 | 260.4339 | 0.0012163
7946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5508 | 260.3721 | 0.001216
7947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5496 | 260.3102 | 0.0012157
7948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5484 | 260.2484 | 0.0012154
7949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5472 | 260.1866 | 0.0012151
7950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5459 | 260.1248 | 0.0012149
7951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5447 | 260.0631 | 0.0012146
7952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5435 | 260.0013 | 0.0012143
7953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5423 | 259.9396 | 0.001214
7954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5411 | 259.8778 | 0.0012137
7955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5399 | 259.8161 | 0.0012134
7956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5387 | 259.7544 | 0.0012131
7957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5374 | 259.6928 | 0.0012128
7958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5362 | 259.6311 | 0.0012125
7959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.535 | 259.5694 | 0.0012123
7960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5338 | 259.5078 | 0.001212
7961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5326 | 259.4462 | 0.0012117
7962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5314 | 259.3846 | 0.0012114
7963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5302 | 259.323 | 0.0012111
7964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.529 | 259.2614 | 0.0012108
7965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5277 | 259.1998 | 0.0012105
7966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5265 | 259.1383 | 0.0012102
7967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5253 | 259.0767 | 0.00121
7968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5241 | 259.0152 | 0.0012097
7969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5229 | 258.9537 | 0.0012094
7970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5217 | 258.8922 | 0.0012091
7971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5205 | 258.8307 | 0.0012088
7972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5193 | 258.7693 | 0.0012085
7973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5181 | 258.7078 | 0.0012082
7974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5169 | 258.6464 | 0.0012079
7975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5157 | 258.585 | 0.0012077
7976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5144 | 258.5236 | 0.0012074
7977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5132 | 258.4622 | 0.0012071
7978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.512 | 258.4008 | 0.0012068
7979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5108 | 258.3394 | 0.0012065
7980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5096 | 258.2781 | 0.0012062
7981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5084 | 258.2168 | 0.0012059
7982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5072 | 258.1554 | 0.0012057
7983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.506 | 258.0941 | 0.0012054
7984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5048 | 258.0329 | 0.0012051
7985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5036 | 257.9716 | 0.0012048
7986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5024 | 257.9103 | 0.0012045
7987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5012 | 257.8491 | 0.0012042
7988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.5 | 257.7878 | 0.0012039
7989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4988 | 257.7266 | 0.0012037
7990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4976 | 257.6654 | 0.0012034
7991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4964 | 257.6042 | 0.0012031
7992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4952 | 257.5431 | 0.0012028
7993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.494 | 257.4819 | 0.0012025
7994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4928 | 257.4208 | 0.0012022
7995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4916 | 257.3596 | 0.0012019
7996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4904 | 257.2985 | 0.0012017
7997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4892 | 257.2374 | 0.0012014
7998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.488 | 257.1763 | 0.0012011
7999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4868 | 257.1153 | 0.0012008
8000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4855 | 257.0542 | 0.0012005
8001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4843 | 256.9932 | 0.0012002
8002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4831 | 256.9322 | 0.0011999
8003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4819 | 256.8711 | 0.0011997
8004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4807 | 256.8101 | 0.0011994
8005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4795 | 256.7492 | 0.0011991
8006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4784 | 256.6882 | 0.0011988
8007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4772 | 256.6272 | 0.0011985
8008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.476 | 256.5663 | 0.0011982
8009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4748 | 256.5054 | 0.0011979
8010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4736 | 256.4445 | 0.0011977
8011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4724 | 256.3836 | 0.0011974
8012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4712 | 256.3227 | 0.0011971
8013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.47 | 256.2618 | 0.0011968
8014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4688 | 256.201 | 0.0011965
8015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4676 | 256.1401 | 0.0011962
8016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4664 | 256.0793 | 0.001196
8017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4652 | 256.0185 | 0.0011957
8018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.464 | 255.9577 | 0.0011954
8019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4628 | 255.8969 | 0.0011951
8020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4616 | 255.8361 | 0.0011948
8021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4604 | 255.7754 | 0.0011945
8022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4592 | 255.7147 | 0.0011943
8023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.458 | 255.6539 | 0.001194
8024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4568 | 255.5932 | 0.0011937
8025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4556 | 255.5325 | 0.0011934
8026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4544 | 255.4719 | 0.0011931
8027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4532 | 255.4112 | 0.0011928
8028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.452 | 255.3505 | 0.0011926
8029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4509 | 255.2899 | 0.0011923
8030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4497 | 255.2293 | 0.001192
8031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4485 | 255.1687 | 0.0011917
8032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4473 | 255.1081 | 0.0011914
8033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4461 | 255.0475 | 0.0011911
8034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4449 | 254.9869 | 0.0011909
8035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4437 | 254.9264 | 0.0011906
8036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4425 | 254.8658 | 0.0011903
8037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4413 | 254.8053 | 0.00119
8038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4401 | 254.7448 | 0.0011897
8039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4389 | 254.6843 | 0.0011894
8040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4378 | 254.6238 | 0.0011892
8041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4366 | 254.5634 | 0.0011889
8042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4354 | 254.5029 | 0.0011886
8043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4342 | 254.4425 | 0.0011883
8044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.433 | 254.3821 | 0.001188
8045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4318 | 254.3217 | 0.0011878
8046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4306 | 254.2613 | 0.0011875
8047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4294 | 254.2009 | 0.0011872
8048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4282 | 254.1405 | 0.0011869
8049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4271 | 254.0802 | 0.0011866
8050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4259 | 254.0199 | 0.0011863
8051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4247 | 253.9595 | 0.0011861
8052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4235 | 253.8992 | 0.0011858
8053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4223 | 253.8389 | 0.0011855
8054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4211 | 253.7787 | 0.0011852
8055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4199 | 253.7184 | 0.0011849
8056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4188 | 253.6581 | 0.0011847
8057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4176 | 253.5979 | 0.0011844
8058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4164 | 253.5377 | 0.0011841
8059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4152 | 253.4775 | 0.0011838
8060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.414 | 253.4173 | 0.0011835
8061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4128 | 253.3571 | 0.0011832
8062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4117 | 253.297 | 0.001183
8063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4105 | 253.2368 | 0.0011827
8064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4093 | 253.1767 | 0.0011824
8065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4081 | 253.1165 | 0.0011821
8066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4069 | 253.0564 | 0.0011818
8067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4057 | 252.9963 | 0.0011816
8068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4046 | 252.9363 | 0.0011813
8069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4034 | 252.8762 | 0.001181
8070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.4022 | 252.8162 | 0.0011807
8071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.401 | 252.7561 | 0.0011804
8072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3998 | 252.6961 | 0.0011802
8073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3987 | 252.6361 | 0.0011799
8074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3975 | 252.5761 | 0.0011796
8075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3963 | 252.5161 | 0.0011793
8076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3951 | 252.4562 | 0.001179
8077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3939 | 252.3962 | 0.0011788
8078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3928 | 252.3363 | 0.0011785
8079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3916 | 252.2764 | 0.0011782
8080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3904 | 252.2165 | 0.0011779
8081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3892 | 252.1566 | 0.0011776
8082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.388 | 252.0967 | 0.0011774
8083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3869 | 252.0368 | 0.0011771
8084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3857 | 251.977 | 0.0011768
8085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3845 | 251.9171 | 0.0011765
8086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3833 | 251.8573 | 0.0011762
8087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3822 | 251.7975 | 0.001176
8088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.381 | 251.7377 | 0.0011757
8089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3798 | 251.6779 | 0.0011754
8090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3786 | 251.6182 | 0.0011751
8091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3775 | 251.5584 | 0.0011748
8092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3763 | 251.4987 | 0.0011746
8093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3751 | 251.439 | 0.0011743
8094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3739 | 251.3793 | 0.001174
8095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3728 | 251.3196 | 0.0011737
8096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3716 | 251.2599 | 0.0011735
8097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3704 | 251.2002 | 0.0011732
8098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3692 | 251.1406 | 0.0011729
8099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3681 | 251.0809 | 0.0011726
8100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3669 | 251.0213 | 0.0011723
8101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3657 | 250.9617 | 0.0011721
8102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3646 | 250.9021 | 0.0011718
8103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3634 | 250.8425 | 0.0011715
8104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3622 | 250.783 | 0.0011712
8105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.361 | 250.7234 | 0.0011709
8106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3599 | 250.6639 | 0.0011707
8107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3587 | 250.6043 | 0.0011704
8108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3575 | 250.5448 | 0.0011701
8109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3564 | 250.4853 | 0.0011698
8110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3552 | 250.4259 | 0.0011696
8111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.354 | 250.3664 | 0.0011693
8112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3528 | 250.3069 | 0.001169
8113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3517 | 250.2475 | 0.0011687
8114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3505 | 250.1881 | 0.0011684
8115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3493 | 250.1287 | 0.0011682
8116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3482 | 250.0693 | 0.0011679
8117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.347 | 250.0099 | 0.0011676
8118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3458 | 249.9505 | 0.0011673
8119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3447 | 249.8912 | 0.0011671
8120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3435 | 249.8318 | 0.0011668
8121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3423 | 249.7725 | 0.0011665
8122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3412 | 249.7132 | 0.0011662
8123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.34 | 249.6539 | 0.001166
8124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3388 | 249.5946 | 0.0011657
8125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3377 | 249.5353 | 0.0011654
8126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3365 | 249.4761 | 0.0011651
8127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3353 | 249.4168 | 0.0011648
8128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3342 | 249.3576 | 0.0011646
8129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.333 | 249.2984 | 0.0011643
8130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3318 | 249.2392 | 0.001164
8131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3307 | 249.18 | 0.0011637
8132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3295 | 249.1208 | 0.0011635
8133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3284 | 249.0617 | 0.0011632
8134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3272 | 249.0025 | 0.0011629
8135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.326 | 248.9434 | 0.0011626
8136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3249 | 248.8843 | 0.0011624
8137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3237 | 248.8252 | 0.0011621
8138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3225 | 248.7661 | 0.0011618
8139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3214 | 248.707 | 0.0011615
8140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3202 | 248.648 | 0.0011613
8141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3191 | 248.5889 | 0.001161
8142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3179 | 248.5299 | 0.0011607
8143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3167 | 248.4709 | 0.0011604
8144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3156 | 248.4119 | 0.0011601
8145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3144 | 248.3529 | 0.0011599
8146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3133 | 248.2939 | 0.0011596
8147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3121 | 248.2349 | 0.0011593
8148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3109 | 248.176 | 0.001159
8149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3098 | 248.1171 | 0.0011588
8150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3086 | 248.0581 | 0.0011585
8151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3075 | 247.9992 | 0.0011582
8152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3063 | 247.9404 | 0.0011579
8153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3051 | 247.8815 | 0.0011577
8154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.304 | 247.8226 | 0.0011574
8155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3028 | 247.7638 | 0.0011571
8156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3017 | 247.7049 | 0.0011568
8157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.3005 | 247.6461 | 0.0011566
8158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2994 | 247.5873 | 0.0011563
8159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2982 | 247.5285 | 0.001156
8160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.297 | 247.4697 | 0.0011557
8161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2959 | 247.411 | 0.0011555
8162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2947 | 247.3522 | 0.0011552
8163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2936 | 247.2935 | 0.0011549
8164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2924 | 247.2348 | 0.0011547
8165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2913 | 247.176 | 0.0011544
8166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2901 | 247.1173 | 0.0011541
8167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.289 | 247.0587 | 0.0011538
8168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2878 | 247 | 0.0011536
8169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2867 | 246.9413 | 0.0011533
8170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2855 | 246.8827 | 0.001153
8171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2844 | 246.8241 | 0.0011527
8172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2832 | 246.7655 | 0.0011525
8173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.282 | 246.7069 | 0.0011522
8174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2809 | 246.6483 | 0.0011519
8175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2797 | 246.5897 | 0.0011516
8176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2786 | 246.5312 | 0.0011514
8177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2774 | 246.4726 | 0.0011511
8178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2763 | 246.4141 | 0.0011508
8179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2751 | 246.3556 | 0.0011505
8180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.274 | 246.2971 | 0.0011503
8181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2728 | 246.2386 | 0.00115
8182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2717 | 246.1801 | 0.0011497
8183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2705 | 246.1217 | 0.0011495
8184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2694 | 246.0632 | 0.0011492
8185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2682 | 246.0048 | 0.0011489
8186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2671 | 245.9464 | 0.0011486
8187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2659 | 245.888 | 0.0011484
8188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2648 | 245.8296 | 0.0011481
8189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2636 | 245.7712 | 0.0011478
8190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2625 | 245.7128 | 0.0011475
8191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2613 | 245.6545 | 0.0011473
8192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2602 | 245.5961 | 0.001147
8193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2591 | 245.5378 | 0.0011467
8194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2579 | 245.4795 | 0.0011465
8195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2568 | 245.4212 | 0.0011462
8196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2556 | 245.3629 | 0.0011459
8197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2545 | 245.3047 | 0.0011456
8198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2533 | 245.2464 | 0.0011454
8199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2522 | 245.1882 | 0.0011451
8200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.251 | 245.13 | 0.0011448
8201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2499 | 245.0718 | 0.0011446
8202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2487 | 245.0136 | 0.0011443
8203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2476 | 244.9554 | 0.001144
8204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2465 | 244.8972 | 0.0011437
8205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2453 | 244.8391 | 0.0011435
8206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2442 | 244.7809 | 0.0011432
8207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.243 | 244.7228 | 0.0011429
8208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2419 | 244.6647 | 0.0011426
8209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2407 | 244.6066 | 0.0011424
8210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2396 | 244.5485 | 0.0011421
8211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2385 | 244.4904 | 0.0011418
8212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2373 | 244.4324 | 0.0011416
8213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2362 | 244.3743 | 0.0011413
8214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.235 | 244.3163 | 0.001141
8215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2339 | 244.2583 | 0.0011408
8216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2327 | 244.2003 | 0.0011405
8217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2316 | 244.1423 | 0.0011402
8218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2305 | 244.0843 | 0.0011399
8219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2293 | 244.0264 | 0.0011397
8220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2282 | 243.9684 | 0.0011394
8221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.227 | 243.9105 | 0.0011391
8222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2259 | 243.8525 | 0.0011389
8223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2248 | 243.7946 | 0.0011386
8224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2236 | 243.7368 | 0.0011383
8225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2225 | 243.6789 | 0.001138
8226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2214 | 243.621 | 0.0011378
8227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2202 | 243.5632 | 0.0011375
8228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2191 | 243.5053 | 0.0011372
8229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2179 | 243.4475 | 0.001137
8230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2168 | 243.3897 | 0.0011367
8231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2157 | 243.3319 | 0.0011364
8232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2145 | 243.2741 | 0.0011362
8233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2134 | 243.2163 | 0.0011359
8234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2123 | 243.1586 | 0.0011356
8235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2111 | 243.1008 | 0.0011353
8236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.21 | 243.0431 | 0.0011351
8237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2089 | 242.9854 | 0.0011348
8238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2077 | 242.9277 | 0.0011345
8239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2066 | 242.87 | 0.0011343
8240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2055 | 242.8123 | 0.001134
8241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2043 | 242.7547 | 0.0011337
8242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2032 | 242.697 | 0.0011335
8243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.202 | 242.6394 | 0.0011332
8244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.2009 | 242.5818 | 0.0011329
8245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1998 | 242.5242 | 0.0011327
8246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1987 | 242.4666 | 0.0011324
8247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1975 | 242.409 | 0.0011321
8248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1964 | 242.3514 | 0.0011318
8249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1953 | 242.2939 | 0.0011316
8250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1941 | 242.2364 | 0.0011313
8251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.193 | 242.1788 | 0.001131
8252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1919 | 242.1213 | 0.0011308
8253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1907 | 242.0638 | 0.0011305
8254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1896 | 242.0064 | 0.0011302
8255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1885 | 241.9489 | 0.00113
8256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1873 | 241.8914 | 0.0011297
8257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1862 | 241.834 | 0.0011294
8258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1851 | 241.7766 | 0.0011292
8259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.184 | 241.7192 | 0.0011289
8260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1828 | 241.6618 | 0.0011286
8261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1817 | 241.6044 | 0.0011284
8262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1806 | 241.547 | 0.0011281
8263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1794 | 241.4896 | 0.0011278
8264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1783 | 241.4323 | 0.0011276
8265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1772 | 241.375 | 0.0011273
8266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1761 | 241.3176 | 0.001127
8267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1749 | 241.2603 | 0.0011268
8268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1738 | 241.203 | 0.0011265
8269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1727 | 241.1458 | 0.0011262
8270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1715 | 241.0885 | 0.0011259
8271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1704 | 241.0313 | 0.0011257
8272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1693 | 240.974 | 0.0011254
8273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1682 | 240.9168 | 0.0011251
8274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.167 | 240.8596 | 0.0011249
8275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1659 | 240.8024 | 0.0011246
8276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1648 | 240.7452 | 0.0011243
8277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1637 | 240.688 | 0.0011241
8278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1625 | 240.6309 | 0.0011238
8279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1614 | 240.5737 | 0.0011235
8280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1603 | 240.5166 | 0.0011233
8281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1592 | 240.4595 | 0.001123
8282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1581 | 240.4024 | 0.0011227
8283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1569 | 240.3453 | 0.0011225
8284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1558 | 240.2882 | 0.0011222
8285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1547 | 240.2312 | 0.0011219
8286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1536 | 240.1741 | 0.0011217
8287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1524 | 240.1171 | 0.0011214
8288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1513 | 240.0601 | 0.0011211
8289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1502 | 240.0031 | 0.0011209
8290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1491 | 239.9461 | 0.0011206
8291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.148 | 239.8891 | 0.0011203
8292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1468 | 239.8321 | 0.0011201
8293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1457 | 239.7752 | 0.0011198
8294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1446 | 239.7183 | 0.0011195
8295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1435 | 239.6613 | 0.0011193
8296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1424 | 239.6044 | 0.001119
8297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1412 | 239.5475 | 0.0011188
8298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1401 | 239.4906 | 0.0011185
8299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.139 | 239.4338 | 0.0011182
8300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1379 | 239.3769 | 0.001118
8301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1368 | 239.3201 | 0.0011177
8302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1356 | 239.2632 | 0.0011174
8303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1345 | 239.2064 | 0.0011172
8304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1334 | 239.1496 | 0.0011169
8305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1323 | 239.0928 | 0.0011166
8306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1312 | 239.0361 | 0.0011164
8307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1301 | 238.9793 | 0.0011161
8308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1289 | 238.9225 | 0.0011158
8309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1278 | 238.8658 | 0.0011156
8310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1267 | 238.8091 | 0.0011153
8311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1256 | 238.7524 | 0.001115
8312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1245 | 238.6957 | 0.0011148
8313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1234 | 238.639 | 0.0011145
8314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1223 | 238.5823 | 0.0011142
8315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1211 | 238.5257 | 0.001114
8316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.12 | 238.469 | 0.0011137
8317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1189 | 238.4124 | 0.0011134
8318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1178 | 238.3558 | 0.0011132
8319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1167 | 238.2992 | 0.0011129
8320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1156 | 238.2426 | 0.0011127
8321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1145 | 238.186 | 0.0011124
8322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1134 | 238.1295 | 0.0011121
8323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1122 | 238.0729 | 0.0011119
8324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1111 | 238.0164 | 0.0011116
8325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.11 | 237.9599 | 0.0011113
8326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1089 | 237.9034 | 0.0011111
8327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1078 | 237.8469 | 0.0011108
8328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1067 | 237.7904 | 0.0011105
8329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1056 | 237.7339 | 0.0011103
8330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1045 | 237.6775 | 0.00111
8331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1034 | 237.621 | 0.0011098
8332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1022 | 237.5646 | 0.0011095
8333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1011 | 237.5082 | 0.0011092
8334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.1 | 237.4518 | 0.001109
8335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0989 | 237.3954 | 0.0011087
8336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0978 | 237.339 | 0.0011084
8337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0967 | 237.2827 | 0.0011082
8338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0956 | 237.2263 | 0.0011079
8339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0945 | 237.17 | 0.0011076
8340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0934 | 237.1137 | 0.0011074
8341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0923 | 237.0574 | 0.0011071
8342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0912 | 237.0011 | 0.0011069
8343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0901 | 236.9448 | 0.0011066
8344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0889 | 236.8885 | 0.0011063
8345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0878 | 236.8323 | 0.0011061
8346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0867 | 236.776 | 0.0011058
8347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0856 | 236.7198 | 0.0011055
8348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0845 | 236.6636 | 0.0011053
8349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0834 | 236.6074 | 0.001105
8350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0823 | 236.5512 | 0.0011048
8351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0812 | 236.495 | 0.0011045
8352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0801 | 236.4389 | 0.0011042
8353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.079 | 236.3827 | 0.001104
8354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0779 | 236.3266 | 0.0011037
8355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0768 | 236.2705 | 0.0011034
8356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0757 | 236.2144 | 0.0011032
8357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0746 | 236.1583 | 0.0011029
8358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0735 | 236.1022 | 0.0011027
8359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0724 | 236.0461 | 0.0011024
8360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0713 | 235.9901 | 0.0011021
8361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0702 | 235.934 | 0.0011019
8362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0691 | 235.878 | 0.0011016
8363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.068 | 235.822 | 0.0011014
8364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0669 | 235.766 | 0.0011011
8365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0658 | 235.71 | 0.0011008
8366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0647 | 235.654 | 0.0011006
8367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0636 | 235.5981 | 0.0011003
8368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0625 | 235.5421 | 0.0011
8369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0614 | 235.4862 | 0.0010998
8370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0603 | 235.4303 | 0.0010995
8371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0592 | 235.3744 | 0.0010993
8372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0581 | 235.3185 | 0.001099
8373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.057 | 235.2626 | 0.0010987
8374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0559 | 235.2067 | 0.0010985
8375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0548 | 235.1509 | 0.0010982
8376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0537 | 235.0951 | 0.001098
8377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0526 | 235.0392 | 0.0010977
8378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0515 | 234.9834 | 0.0010974
8379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0504 | 234.9276 | 0.0010972
8380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0493 | 234.8718 | 0.0010969
8381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0482 | 234.8161 | 0.0010967
8382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0471 | 234.7603 | 0.0010964
8383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.046 | 234.7045 | 0.0010961
8384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0449 | 234.6488 | 0.0010959
8385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0438 | 234.5931 | 0.0010956
8386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0427 | 234.5374 | 0.0010954
8387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0416 | 234.4817 | 0.0010951
8388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0405 | 234.426 | 0.0010948
8389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0394 | 234.3703 | 0.0010946
8390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0383 | 234.3147 | 0.0010943
8391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0372 | 234.259 | 0.0010941
8392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0361 | 234.2034 | 0.0010938
8393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.035 | 234.1478 | 0.0010935
8394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0339 | 234.0922 | 0.0010933
8395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0329 | 234.0366 | 0.001093
8396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0318 | 233.981 | 0.0010928
8397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0307 | 233.9255 | 0.0010925
8398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0296 | 233.8699 | 0.0010922
8399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0285 | 233.8144 | 0.001092
8400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0274 | 233.7589 | 0.0010917
8401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0263 | 233.7034 | 0.0010915
8402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0252 | 233.6479 | 0.0010912
8403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0241 | 233.5924 | 0.0010909
8404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.023 | 233.5369 | 0.0010907
8405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0219 | 233.4815 | 0.0010904
8406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0208 | 233.426 | 0.0010902
8407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0198 | 233.3706 | 0.0010899
8408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0187 | 233.3152 | 0.0010896
8409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0176 | 233.2598 | 0.0010894
8410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0165 | 233.2044 | 0.0010891
8411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0154 | 233.149 | 0.0010889
8412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0143 | 233.0936 | 0.0010886
8413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0132 | 233.0383 | 0.0010884
8414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0121 | 232.9829 | 0.0010881
8415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.011 | 232.9276 | 0.0010878
8416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.01 | 232.8723 | 0.0010876
8417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0089 | 232.817 | 0.0010873
8418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0078 | 232.7617 | 0.0010871
8419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0067 | 232.7064 | 0.0010868
8420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0056 | 232.6512 | 0.0010865
8421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0045 | 232.5959 | 0.0010863
8422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0034 | 232.5407 | 0.001086
8423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0024 | 232.4855 | 0.0010858
8424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0013 | 232.4303 | 0.0010855
8425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 13.0002 | 232.3751 | 0.0010853
8426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9991 | 232.3199 | 0.001085
8427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.998 | 232.2647 | 0.0010847
8428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9969 | 232.2096 | 0.0010845
8429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9958 | 232.1544 | 0.0010842
8430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9948 | 232.0993 | 0.001084
8431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9937 | 232.0442 | 0.0010837
8432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9926 | 231.9891 | 0.0010835
8433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9915 | 231.934 | 0.0010832
8434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9904 | 231.8789 | 0.0010829
8435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9893 | 231.8239 | 0.0010827
8436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9883 | 231.7688 | 0.0010824
8437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9872 | 231.7138 | 0.0010822
8438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9861 | 231.6588 | 0.0010819
8439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.985 | 231.6037 | 0.0010817
8440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9839 | 231.5487 | 0.0010814
8441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9828 | 231.4938 | 0.0010811
8442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9818 | 231.4388 | 0.0010809
8443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9807 | 231.3838 | 0.0010806
8444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9796 | 231.3289 | 0.0010804
8445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9785 | 231.2739 | 0.0010801
8446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9774 | 231.219 | 0.0010799
8447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9764 | 231.1641 | 0.0010796
8448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9753 | 231.1092 | 0.0010793
8449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9742 | 231.0544 | 0.0010791
8450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9731 | 230.9995 | 0.0010788
8451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.972 | 230.9446 | 0.0010786
8452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.971 | 230.8898 | 0.0010783
8453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9699 | 230.835 | 0.0010781
8454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9688 | 230.7801 | 0.0010778
8455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9677 | 230.7253 | 0.0010775
8456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9667 | 230.6706 | 0.0010773
8457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9656 | 230.6158 | 0.001077
8458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9645 | 230.561 | 0.0010768
8459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9634 | 230.5063 | 0.0010765
8460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9623 | 230.4515 | 0.0010763
8461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9613 | 230.3968 | 0.001076
8462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9602 | 230.3421 | 0.0010758
8463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9591 | 230.2874 | 0.0010755
8464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.958 | 230.2327 | 0.0010752
8465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.957 | 230.178 | 0.001075
8466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9559 | 230.1234 | 0.0010747
8467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9548 | 230.0687 | 0.0010745
8468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9537 | 230.0141 | 0.0010742
8469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9527 | 229.9595 | 0.001074
8470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9516 | 229.9049 | 0.0010737
8471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9505 | 229.8503 | 0.0010735
8472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9494 | 229.7957 | 0.0010732
8473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9484 | 229.7411 | 0.001073
8474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9473 | 229.6866 | 0.0010727
8475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9462 | 229.632 | 0.0010724
8476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9452 | 229.5775 | 0.0010722
8477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9441 | 229.523 | 0.0010719
8478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.943 | 229.4685 | 0.0010717
8479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9419 | 229.414 | 0.0010714
8480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9409 | 229.3595 | 0.0010712
8481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9398 | 229.305 | 0.0010709
8482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9387 | 229.2506 | 0.0010707
8483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9377 | 229.1962 | 0.0010704
8484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9366 | 229.1417 | 0.0010702
8485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9355 | 229.0873 | 0.0010699
8486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9344 | 229.0329 | 0.0010696
8487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9334 | 228.9785 | 0.0010694
8488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9323 | 228.9242 | 0.0010691
8489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9312 | 228.8698 | 0.0010689
8490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9302 | 228.8154 | 0.0010686
8491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9291 | 228.7611 | 0.0010684
8492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.928 | 228.7068 | 0.0010681
8493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.927 | 228.6525 | 0.0010679
8494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9259 | 228.5982 | 0.0010676
8495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9248 | 228.5439 | 0.0010674
8496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9238 | 228.4896 | 0.0010671
8497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9227 | 228.4354 | 0.0010669
8498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9216 | 228.3811 | 0.0010666
8499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9206 | 228.3269 | 0.0010663
8500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9195 | 228.2727 | 0.0010661
8501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9184 | 228.2185 | 0.0010658
8502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9174 | 228.1643 | 0.0010656
8503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9163 | 228.1101 | 0.0010653
8504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9152 | 228.0559 | 0.0010651
8505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9142 | 228.0018 | 0.0010648
8506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9131 | 227.9476 | 0.0010646
8507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.912 | 227.8935 | 0.0010643
8508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.911 | 227.8394 | 0.0010641
8509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9099 | 227.7853 | 0.0010638
8510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9088 | 227.7312 | 0.0010636
8511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9078 | 227.6771 | 0.0010633
8512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9067 | 227.623 | 0.0010631
8513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9057 | 227.569 | 0.0010628
8514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9046 | 227.515 | 0.0010626
8515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9035 | 227.4609 | 0.0010623
8516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9025 | 227.4069 | 0.0010621
8517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9014 | 227.3529 | 0.0010618
8518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.9003 | 227.2989 | 0.0010615
8519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8993 | 227.2449 | 0.0010613
8520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8982 | 227.191 | 0.001061
8521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8972 | 227.137 | 0.0010608
8522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8961 | 227.0831 | 0.0010605
8523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.895 | 227.0292 | 0.0010603
8524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.894 | 226.9753 | 0.00106
8525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8929 | 226.9214 | 0.0010598
8526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8919 | 226.8675 | 0.0010595
8527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8908 | 226.8136 | 0.0010593
8528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8897 | 226.7597 | 0.001059
8529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8887 | 226.7059 | 0.0010588
8530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8876 | 226.6521 | 0.0010585
8531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8866 | 226.5982 | 0.0010583
8532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8855 | 226.5444 | 0.001058
8533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8844 | 226.4906 | 0.0010578
8534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8834 | 226.4369 | 0.0010575
8535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8823 | 226.3831 | 0.0010573
8536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8813 | 226.3293 | 0.001057
8537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8802 | 226.2756 | 0.0010568
8538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8792 | 226.2218 | 0.0010565
8539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8781 | 226.1681 | 0.0010563
8540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.877 | 226.1144 | 0.001056
8541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.876 | 226.0607 | 0.0010558
8542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8749 | 226.007 | 0.0010555
8543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8739 | 225.9534 | 0.0010553
8544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8728 | 225.8997 | 0.001055
8545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8718 | 225.8461 | 0.0010548
8546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8707 | 225.7924 | 0.0010545
8547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8697 | 225.7388 | 0.0010543
8548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8686 | 225.6852 | 0.001054
8549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8676 | 225.6316 | 0.0010538
8550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8665 | 225.5781 | 0.0010535
8551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8654 | 225.5245 | 0.0010533
8552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8644 | 225.4709 | 0.001053
8553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8633 | 225.4174 | 0.0010528
8554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8623 | 225.3639 | 0.0010525
8555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8612 | 225.3103 | 0.0010523
8556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8602 | 225.2568 | 0.001052
8557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8591 | 225.2034 | 0.0010518
8558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8581 | 225.1499 | 0.0010515
8559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.857 | 225.0964 | 0.0010513
8560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.856 | 225.043 | 0.001051
8561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8549 | 224.9895 | 0.0010508
8562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8539 | 224.9361 | 0.0010505
8563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8528 | 224.8827 | 0.0010503
8564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8518 | 224.8293 | 0.00105
8565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8507 | 224.7759 | 0.0010498
8566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8497 | 224.7225 | 0.0010495
8567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8486 | 224.6691 | 0.0010493
8568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8476 | 224.6158 | 0.001049
8569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8465 | 224.5625 | 0.0010488
8570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8455 | 224.5091 | 0.0010485
8571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8444 | 224.4558 | 0.0010483
8572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8434 | 224.4025 | 0.001048
8573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8423 | 224.3492 | 0.0010478
8574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8413 | 224.296 | 0.0010475
8575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8402 | 224.2427 | 0.0010473
8576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8392 | 224.1894 | 0.001047
8577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8381 | 224.1362 | 0.0010468
8578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8371 | 224.083 | 0.0010465
8579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.836 | 224.0298 | 0.0010463
8580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.835 | 223.9766 | 0.001046
8581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.834 | 223.9234 | 0.0010458
8582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8329 | 223.8702 | 0.0010455
8583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8319 | 223.8171 | 0.0010453
8584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8308 | 223.7639 | 0.001045
8585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8298 | 223.7108 | 0.0010448
8586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8287 | 223.6576 | 0.0010445
8587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8277 | 223.6045 | 0.0010443
8588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8266 | 223.5514 | 0.001044
8589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8256 | 223.4984 | 0.0010438
8590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8246 | 223.4453 | 0.0010435
8591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8235 | 223.3922 | 0.0010433
8592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8225 | 223.3392 | 0.0010431
8593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8214 | 223.2861 | 0.0010428
8594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8204 | 223.2331 | 0.0010426
8595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8193 | 223.1801 | 0.0010423
8596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8183 | 223.1271 | 0.0010421
8597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8173 | 223.0741 | 0.0010418
8598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8162 | 223.0211 | 0.0010416
8599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8152 | 222.9682 | 0.0010413
8600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8141 | 222.9152 | 0.0010411
8601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8131 | 222.8623 | 0.0010408
8602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.812 | 222.8094 | 0.0010406
8603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.811 | 222.7565 | 0.0010403
8604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.81 | 222.7036 | 0.0010401
8605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8089 | 222.6507 | 0.0010398
8606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8079 | 222.5978 | 0.0010396
8607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8068 | 222.545 | 0.0010393
8608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8058 | 222.4921 | 0.0010391
8609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8048 | 222.4393 | 0.0010389
8610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8037 | 222.3865 | 0.0010386
8611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8027 | 222.3337 | 0.0010384
8612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8017 | 222.2809 | 0.0010381
8613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.8006 | 222.2281 | 0.0010379
8614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7996 | 222.1753 | 0.0010376
8615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7985 | 222.1225 | 0.0010374
8616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7975 | 222.0698 | 0.0010371
8617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7965 | 222.0171 | 0.0010369
8618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7954 | 221.9643 | 0.0010366
8619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7944 | 221.9116 | 0.0010364
8620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7934 | 221.8589 | 0.0010361
8621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7923 | 221.8063 | 0.0010359
8622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7913 | 221.7536 | 0.0010356
8623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7902 | 221.7009 | 0.0010354
8624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7892 | 221.6483 | 0.0010352
8625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7882 | 221.5956 | 0.0010349
8626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7871 | 221.543 | 0.0010347
8627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7861 | 221.4904 | 0.0010344
8628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7851 | 221.4378 | 0.0010342
8629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.784 | 221.3852 | 0.0010339
8630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.783 | 221.3327 | 0.0010337
8631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.782 | 221.2801 | 0.0010334
8632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7809 | 221.2276 | 0.0010332
8633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7799 | 221.175 | 0.0010329
8634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7789 | 221.1225 | 0.0010327
8635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7778 | 221.07 | 0.0010325
8636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7768 | 221.0175 | 0.0010322
8637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7758 | 220.965 | 0.001032
8638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7747 | 220.9125 | 0.0010317
8639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7737 | 220.8601 | 0.0010315
8640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7727 | 220.8076 | 0.0010312
8641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7716 | 220.7552 | 0.001031
8642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7706 | 220.7028 | 0.0010307
8643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7696 | 220.6504 | 0.0010305
8644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7686 | 220.598 | 0.0010303
8645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7675 | 220.5456 | 0.00103
8646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7665 | 220.4932 | 0.0010298
8647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7655 | 220.4409 | 0.0010295
8648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7644 | 220.3885 | 0.0010293
8649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7634 | 220.3362 | 0.001029
8650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7624 | 220.2839 | 0.0010288
8651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7613 | 220.2316 | 0.0010285
8652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7603 | 220.1793 | 0.0010283
8653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7593 | 220.127 | 0.0010281
8654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7583 | 220.0747 | 0.0010278
8655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7572 | 220.0224 | 0.0010276
8656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7562 | 219.9702 | 0.0010273
8657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7552 | 219.918 | 0.0010271
8658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7542 | 219.8657 | 0.0010268
8659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7531 | 219.8135 | 0.0010266
8660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7521 | 219.7613 | 0.0010263
8661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7511 | 219.7091 | 0.0010261
8662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.75 | 219.657 | 0.0010259
8663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.749 | 219.6048 | 0.0010256
8664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.748 | 219.5527 | 0.0010254
8665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.747 | 219.5005 | 0.0010251
8666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7459 | 219.4484 | 0.0010249
8667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7449 | 219.3963 | 0.0010246
8668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7439 | 219.3442 | 0.0010244
8669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7429 | 219.2921 | 0.0010242
8670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7418 | 219.24 | 0.0010239
8671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7408 | 219.188 | 0.0010237
8672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7398 | 219.1359 | 0.0010234
8673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7388 | 219.0839 | 0.0010232
8674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7378 | 219.0319 | 0.0010229
8675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7367 | 218.9798 | 0.0010227
8676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7357 | 218.9278 | 0.0010225
8677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7347 | 218.8759 | 0.0010222
8678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7337 | 218.8239 | 0.001022
8679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7326 | 218.7719 | 0.0010217
8680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7316 | 218.72 | 0.0010215
8681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7306 | 218.668 | 0.0010212
8682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7296 | 218.6161 | 0.001021
8683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7286 | 218.5642 | 0.0010208
8684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7275 | 218.5123 | 0.0010205
8685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7265 | 218.4604 | 0.0010203
8686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7255 | 218.4085 | 0.00102
8687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7245 | 218.3567 | 0.0010198
8688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7235 | 218.3048 | 0.0010195
8689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7224 | 218.253 | 0.0010193
8690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7214 | 218.2011 | 0.0010191
8691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7204 | 218.1493 | 0.0010188
8692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7194 | 218.0975 | 0.0010186
8693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7184 | 218.0457 | 0.0010183
8694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7173 | 217.994 | 0.0010181
8695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7163 | 217.9422 | 0.0010178
8696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7153 | 217.8904 | 0.0010176
8697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7143 | 217.8387 | 0.0010174
8698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7133 | 217.787 | 0.0010171
8699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7123 | 217.7352 | 0.0010169
8700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7112 | 217.6835 | 0.0010166
8701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7102 | 217.6319 | 0.0010164
8702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7092 | 217.5802 | 0.0010162
8703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7082 | 217.5285 | 0.0010159
8704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7072 | 217.4769 | 0.0010157
8705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7062 | 217.4252 | 0.0010154
8706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7051 | 217.3736 | 0.0010152
8707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7041 | 217.322 | 0.001015
8708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7031 | 217.2704 | 0.0010147
8709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7021 | 217.2188 | 0.0010145
8710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7011 | 217.1672 | 0.0010142
8711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.7001 | 217.1156 | 0.001014
8712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6991 | 217.0641 | 0.0010137
8713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.698 | 217.0125 | 0.0010135
8714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.697 | 216.961 | 0.0010133
8715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.696 | 216.9095 | 0.001013
8716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.695 | 216.8579 | 0.0010128
8717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.694 | 216.8064 | 0.0010125
8718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.693 | 216.755 | 0.0010123
8719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.692 | 216.7035 | 0.0010121
8720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6909 | 216.652 | 0.0010118
8721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6899 | 216.6006 | 0.0010116
8722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6889 | 216.5492 | 0.0010113
8723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6879 | 216.4977 | 0.0010111
8724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6869 | 216.4463 | 0.0010109
8725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6859 | 216.3949 | 0.0010106
8726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6849 | 216.3435 | 0.0010104
8727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6839 | 216.2922 | 0.0010101
8728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6829 | 216.2408 | 0.0010099
8729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6819 | 216.1894 | 0.0010097
8730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6808 | 216.1381 | 0.0010094
8731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6798 | 216.0868 | 0.0010092
8732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6788 | 216.0355 | 0.0010089
8733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6778 | 215.9842 | 0.0010087
8734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6768 | 215.9329 | 0.0010085
8735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6758 | 215.8816 | 0.0010082
8736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6748 | 215.8303 | 0.001008
8737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6738 | 215.7791 | 0.0010077
8738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6728 | 215.7279 | 0.0010075
8739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6718 | 215.6766 | 0.0010073
8740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6708 | 215.6254 | 0.001007
8741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6698 | 215.5742 | 0.0010068
8742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6687 | 215.523 | 0.0010066
8743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6677 | 215.4718 | 0.0010063
8744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6667 | 215.4207 | 0.0010061
8745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6657 | 215.3695 | 0.0010058
8746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6647 | 215.3184 | 0.0010056
8747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6637 | 215.2672 | 0.0010054
8748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6627 | 215.2161 | 0.0010051
8749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6617 | 215.165 | 0.0010049
8750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6607 | 215.1139 | 0.0010046
8751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6597 | 215.0628 | 0.0010044
8752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6587 | 215.0118 | 0.0010042
8753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6577 | 214.9607 | 0.0010039
8754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6567 | 214.9097 | 0.0010037
8755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6557 | 214.8586 | 0.0010034
8756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6547 | 214.8076 | 0.0010032
8757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6537 | 214.7566 | 0.001003
8758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6527 | 214.7056 | 0.0010027
8759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6517 | 214.6546 | 0.0010025
8760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6507 | 214.6036 | 0.0010023
8761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6497 | 214.5527 | 0.001002
8762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6487 | 214.5017 | 0.0010018
8763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6477 | 214.4508 | 0.0010015
8764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6467 | 214.3999 | 0.0010013
8765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6457 | 214.349 | 0.0010011
8766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6447 | 214.2981 | 0.0010008
8767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6437 | 214.2472 | 0.0010006
8768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6427 | 214.1963 | 0.0010004
8769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6417 | 214.1454 | 0.0010001
8770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6407 | 214.0946 | 0.00099988
8771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6397 | 214.0437 | 0.00099964
8772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6387 | 213.9929 | 0.0009994
8773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6377 | 213.9421 | 0.00099917
8774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6367 | 213.8913 | 0.00099893
8775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6357 | 213.8405 | 0.00099869
8776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6347 | 213.7897 | 0.00099846
8777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6337 | 213.739 | 0.00099822
8778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6327 | 213.6882 | 0.00099798
8779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6317 | 213.6375 | 0.00099774
8780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6307 | 213.5867 | 0.00099751
8781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6297 | 213.536 | 0.00099727
8782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6287 | 213.4853 | 0.00099703
8783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6277 | 213.4346 | 0.0009968
8784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6267 | 213.3839 | 0.00099656
8785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6257 | 213.3333 | 0.00099632
8786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6247 | 213.2826 | 0.00099609
8787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6237 | 213.232 | 0.00099585
8788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6227 | 213.1813 | 0.00099561
8789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6217 | 213.1307 | 0.00099538
8790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6207 | 213.0801 | 0.00099514
8791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6197 | 213.0295 | 0.0009949
8792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6187 | 212.9789 | 0.00099467
8793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6177 | 212.9283 | 0.00099443
8794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6167 | 212.8778 | 0.0009942
8795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6157 | 212.8272 | 0.00099396
8796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6147 | 212.7767 | 0.00099372
8797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6137 | 212.7261 | 0.00099349
8798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6127 | 212.6756 | 0.00099325
8799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6118 | 212.6251 | 0.00099302
8800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6108 | 212.5746 | 0.00099278
8801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6098 | 212.5242 | 0.00099254
8802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6088 | 212.4737 | 0.00099231
8803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6078 | 212.4232 | 0.00099207
8804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6068 | 212.3728 | 0.00099184
8805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6058 | 212.3224 | 0.0009916
8806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6048 | 212.2719 | 0.00099137
8807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6038 | 212.2215 | 0.00099113
8808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6028 | 212.1711 | 0.0009909
8809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6018 | 212.1208 | 0.00099066
8810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.6008 | 212.0704 | 0.00099043
8811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5999 | 212.02 | 0.00099019
8812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5989 | 211.9697 | 0.00098996
8813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5979 | 211.9193 | 0.00098972
8814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5969 | 211.869 | 0.00098948
8815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5959 | 211.8187 | 0.00098925
8816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5949 | 211.7684 | 0.00098902
8817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5939 | 211.7181 | 0.00098878
8818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5929 | 211.6678 | 0.00098855
8819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5919 | 211.6176 | 0.00098831
8820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5909 | 211.5673 | 0.00098808
8821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.59 | 211.5171 | 0.00098784
8822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.589 | 211.4669 | 0.00098761
8823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.588 | 211.4166 | 0.00098737
8824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.587 | 211.3664 | 0.00098714
8825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.586 | 211.3163 | 0.0009869
8826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.585 | 211.2661 | 0.00098667
8827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.584 | 211.2159 | 0.00098643
8828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.583 | 211.1657 | 0.0009862
8829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5821 | 211.1156 | 0.00098597
8830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5811 | 211.0655 | 0.00098573
8831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5801 | 211.0153 | 0.0009855
8832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5791 | 210.9652 | 0.00098526
8833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5781 | 210.9151 | 0.00098503
8834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5771 | 210.8651 | 0.0009848
8835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5762 | 210.815 | 0.00098456
8836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5752 | 210.7649 | 0.00098433
8837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5742 | 210.7149 | 0.00098409
8838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5732 | 210.6648 | 0.00098386
8839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5722 | 210.6148 | 0.00098363
8840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5712 | 210.5648 | 0.00098339
8841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5702 | 210.5148 | 0.00098316
8842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5693 | 210.4648 | 0.00098293
8843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5683 | 210.4148 | 0.00098269
8844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5673 | 210.3649 | 0.00098246
8845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5663 | 210.3149 | 0.00098223
8846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5653 | 210.265 | 0.00098199
8847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5644 | 210.215 | 0.00098176
8848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5634 | 210.1651 | 0.00098153
8849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5624 | 210.1152 | 0.00098129
8850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5614 | 210.0653 | 0.00098106
8851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5604 | 210.0154 | 0.00098083
8852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5594 | 209.9656 | 0.0009806
8853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5585 | 209.9157 | 0.00098036
8854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5575 | 209.8659 | 0.00098013
8855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5565 | 209.816 | 0.0009799
8856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5555 | 209.7662 | 0.00097966
8857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5545 | 209.7164 | 0.00097943
8858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5536 | 209.6666 | 0.0009792
8859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5526 | 209.6168 | 0.00097897
8860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5516 | 209.567 | 0.00097873
8861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5506 | 209.5173 | 0.0009785
8862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5496 | 209.4675 | 0.00097827
8863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5487 | 209.4178 | 0.00097804
8864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5477 | 209.368 | 0.0009778
8865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5467 | 209.3183 | 0.00097757
8866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5457 | 209.2686 | 0.00097734
8867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5448 | 209.2189 | 0.00097711
8868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5438 | 209.1692 | 0.00097688
8869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5428 | 209.1196 | 0.00097664
8870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5418 | 209.0699 | 0.00097641
8871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5409 | 209.0203 | 0.00097618
8872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5399 | 208.9706 | 0.00097595
8873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5389 | 208.921 | 0.00097572
8874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5379 | 208.8714 | 0.00097549
8875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.537 | 208.8218 | 0.00097525
8876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.536 | 208.7722 | 0.00097502
8877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.535 | 208.7226 | 0.00097479
8878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.534 | 208.6731 | 0.00097456
8879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5331 | 208.6235 | 0.00097433
8880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5321 | 208.574 | 0.0009741
8881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5311 | 208.5244 | 0.00097386
8882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5301 | 208.4749 | 0.00097363
8883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5292 | 208.4254 | 0.0009734
8884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5282 | 208.3759 | 0.00097317
8885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5272 | 208.3264 | 0.00097294
8886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5262 | 208.277 | 0.00097271
8887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5253 | 208.2275 | 0.00097248
8888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5243 | 208.1781 | 0.00097225
8889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5233 | 208.1286 | 0.00097202
8890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5223 | 208.0792 | 0.00097179
8891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5214 | 208.0298 | 0.00097155
8892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5204 | 207.9804 | 0.00097132
8893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5194 | 207.931 | 0.00097109
8894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5185 | 207.8816 | 0.00097086
8895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5175 | 207.8323 | 0.00097063
8896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5165 | 207.7829 | 0.0009704
8897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5155 | 207.7336 | 0.00097017
8898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5146 | 207.6842 | 0.00096994
8899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5136 | 207.6349 | 0.00096971
8900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5126 | 207.5856 | 0.00096948
8901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5117 | 207.5363 | 0.00096925
8902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5107 | 207.487 | 0.00096902
8903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5097 | 207.4378 | 0.00096879
8904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5088 | 207.3885 | 0.00096856
8905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5078 | 207.3393 | 0.00096833
8906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5068 | 207.29 | 0.0009681
8907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5059 | 207.2408 | 0.00096787
8908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5049 | 207.1916 | 0.00096764
8909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5039 | 207.1424 | 0.00096741
8910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.503 | 207.0932 | 0.00096718
8911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.502 | 207.044 | 0.00096695
8912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.501 | 206.9949 | 0.00096672
8913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.5001 | 206.9457 | 0.00096649
8914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4991 | 206.8966 | 0.00096626
8915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4981 | 206.8474 | 0.00096603
8916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4972 | 206.7983 | 0.0009658
8917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4962 | 206.7492 | 0.00096557
8918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4952 | 206.7001 | 0.00096534
8919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4943 | 206.651 | 0.00096512
8920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4933 | 206.602 | 0.00096489
8921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4923 | 206.5529 | 0.00096466
8922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4914 | 206.5039 | 0.00096443
8923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4904 | 206.4548 | 0.0009642
8924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4894 | 206.4058 | 0.00096397
8925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4885 | 206.3568 | 0.00096374
8926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4875 | 206.3078 | 0.00096351
8927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4865 | 206.2588 | 0.00096328
8928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4856 | 206.2098 | 0.00096305
8929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4846 | 206.1608 | 0.00096283
8930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4837 | 206.1119 | 0.0009626
8931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4827 | 206.0629 | 0.00096237
8932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4817 | 206.014 | 0.00096214
8933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4808 | 205.9651 | 0.00096191
8934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4798 | 205.9162 | 0.00096168
8935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4788 | 205.8673 | 0.00096146
8936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4779 | 205.8184 | 0.00096123
8937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4769 | 205.7695 | 0.000961
8938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.476 | 205.7207 | 0.00096077
8939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.475 | 205.6718 | 0.00096054
8940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.474 | 205.623 | 0.00096031
8941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4731 | 205.5741 | 0.00096009
8942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4721 | 205.5253 | 0.00095986
8943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4712 | 205.4765 | 0.00095963
8944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4702 | 205.4277 | 0.0009594
8945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4692 | 205.3789 | 0.00095917
8946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4683 | 205.3302 | 0.00095895
8947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4673 | 205.2814 | 0.00095872
8948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4664 | 205.2327 | 0.00095849
8949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4654 | 205.1839 | 0.00095826
8950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4644 | 205.1352 | 0.00095804
8951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4635 | 205.0865 | 0.00095781
8952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4625 | 205.0378 | 0.00095758
8953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4616 | 204.9891 | 0.00095735
8954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4606 | 204.9404 | 0.00095713
8955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4597 | 204.8918 | 0.0009569
8956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4587 | 204.8431 | 0.00095667
8957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4577 | 204.7945 | 0.00095644
8958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4568 | 204.7458 | 0.00095622
8959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4558 | 204.6972 | 0.00095599
8960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4549 | 204.6486 | 0.00095576
8961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4539 | 204.6 | 0.00095554
8962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.453 | 204.5514 | 0.00095531
8963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.452 | 204.5028 | 0.00095508
8964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4511 | 204.4543 | 0.00095486
8965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4501 | 204.4057 | 0.00095463
8966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4491 | 204.3572 | 0.0009544
8967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4482 | 204.3087 | 0.00095418
8968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4472 | 204.2601 | 0.00095395
8969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4463 | 204.2116 | 0.00095372
8970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4453 | 204.1632 | 0.0009535
8971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4444 | 204.1147 | 0.00095327
8972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4434 | 204.0662 | 0.00095304
8973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4425 | 204.0177 | 0.00095282
8974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4415 | 203.9693 | 0.00095259
8975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4406 | 203.9209 | 0.00095236
8976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4396 | 203.8724 | 0.00095214
8977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4387 | 203.824 | 0.00095191
8978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4377 | 203.7756 | 0.00095169
8979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4368 | 203.7272 | 0.00095146
8980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4358 | 203.6789 | 0.00095123
8981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4349 | 203.6305 | 0.00095101
8982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4339 | 203.5821 | 0.00095078
8983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4329 | 203.5338 | 0.00095056
8984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.432 | 203.4855 | 0.00095033
8985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.431 | 203.4371 | 0.00095011
8986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4301 | 203.3888 | 0.00094988
8987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4291 | 203.3405 | 0.00094965
8988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4282 | 203.2922 | 0.00094943
8989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4272 | 203.244 | 0.0009492
8990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4263 | 203.1957 | 0.00094898
8991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4254 | 203.1475 | 0.00094875
8992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4244 | 203.0992 | 0.00094853
8993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4235 | 203.051 | 0.0009483
8994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4225 | 203.0028 | 0.00094808
8995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4216 | 202.9546 | 0.00094785
8996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4206 | 202.9064 | 0.00094763
8997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4197 | 202.8582 | 0.0009474
8998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4187 | 202.81 | 0.00094718
8999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4178 | 202.7619 | 0.00094695
9000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4168 | 202.7137 | 0.00094673
9001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4159 | 202.6656 | 0.0009465
9002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4149 | 202.6174 | 0.00094628
9003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.414 | 202.5693 | 0.00094605
9004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.413 | 202.5212 | 0.00094583
9005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4121 | 202.4731 | 0.0009456
9006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4111 | 202.4251 | 0.00094538
9007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4102 | 202.377 | 0.00094515
9008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4093 | 202.3289 | 0.00094493
9009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4083 | 202.2809 | 0.00094471
9010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4074 | 202.2328 | 0.00094448
9011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4064 | 202.1848 | 0.00094426
9012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4055 | 202.1368 | 0.00094403
9013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4045 | 202.0888 | 0.00094381
9014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4036 | 202.0408 | 0.00094358
9015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4026 | 201.9928 | 0.00094336
9016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4017 | 201.9449 | 0.00094314
9017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.4008 | 201.8969 | 0.00094291
9018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3998 | 201.849 | 0.00094269
9019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3989 | 201.801 | 0.00094246
9020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3979 | 201.7531 | 0.00094224
9021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.397 | 201.7052 | 0.00094202
9022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.396 | 201.6573 | 0.00094179
9023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3951 | 201.6094 | 0.00094157
9024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3942 | 201.5616 | 0.00094135
9025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3932 | 201.5137 | 0.00094112
9026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3923 | 201.4658 | 0.0009409
9027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3913 | 201.418 | 0.00094068
9028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3904 | 201.3702 | 0.00094045
9029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3895 | 201.3224 | 0.00094023
9030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3885 | 201.2745 | 0.00094001
9031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3876 | 201.2268 | 0.00093978
9032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3866 | 201.179 | 0.00093956
9033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3857 | 201.1312 | 0.00093934
9034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3848 | 201.0834 | 0.00093911
9035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3838 | 201.0357 | 0.00093889
9036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3829 | 200.9879 | 0.00093867
9037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3819 | 200.9402 | 0.00093844
9038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.381 | 200.8925 | 0.00093822
9039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3801 | 200.8448 | 0.000938
9040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3791 | 200.7971 | 0.00093778
9041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3782 | 200.7494 | 0.00093755
9042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3773 | 200.7018 | 0.00093733
9043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3763 | 200.6541 | 0.00093711
9044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3754 | 200.6064 | 0.00093689
9045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3744 | 200.5588 | 0.00093666
9046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3735 | 200.5112 | 0.00093644
9047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3726 | 200.4636 | 0.00093622
9048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3716 | 200.416 | 0.000936
9049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3707 | 200.3684 | 0.00093577
9050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3698 | 200.3208 | 0.00093555
9051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3688 | 200.2732 | 0.00093533
9052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3679 | 200.2257 | 0.00093511
9053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.367 | 200.1781 | 0.00093489
9054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.366 | 200.1306 | 0.00093466
9055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3651 | 200.0831 | 0.00093444
9056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3641 | 200.0355 | 0.00093422
9057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3632 | 199.988 | 0.000934
9058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3623 | 199.9406 | 0.00093378
9059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3613 | 199.8931 | 0.00093355
9060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3604 | 199.8456 | 0.00093333
9061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3595 | 199.7982 | 0.00093311
9062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3585 | 199.7507 | 0.00093289
9063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3576 | 199.7033 | 0.00093267
9064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3567 | 199.6559 | 0.00093245
9065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3557 | 199.6084 | 0.00093222
9066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3548 | 199.561 | 0.000932
9067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3539 | 199.5137 | 0.00093178
9068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.353 | 199.4663 | 0.00093156
9069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.352 | 199.4189 | 0.00093134
9070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3511 | 199.3716 | 0.00093112
9071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3502 | 199.3242 | 0.0009309
9072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3492 | 199.2769 | 0.00093068
9073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3483 | 199.2296 | 0.00093046
9074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3474 | 199.1822 | 0.00093023
9075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3464 | 199.135 | 0.00093001
9076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3455 | 199.0877 | 0.00092979
9077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3446 | 199.0404 | 0.00092957
9078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3436 | 198.9931 | 0.00092935
9079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3427 | 198.9459 | 0.00092913
9080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3418 | 198.8986 | 0.00092891
9081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3409 | 198.8514 | 0.00092869
9082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3399 | 198.8042 | 0.00092847
9083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.339 | 198.757 | 0.00092825
9084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3381 | 198.7098 | 0.00092803
9085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3371 | 198.6626 | 0.00092781
9086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3362 | 198.6154 | 0.00092759
9087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3353 | 198.5682 | 0.00092737
9088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3344 | 198.5211 | 0.00092715
9089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3334 | 198.4739 | 0.00092693
9090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3325 | 198.4268 | 0.00092671
9091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3316 | 198.3797 | 0.00092649
9092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3307 | 198.3326 | 0.00092627
9093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3297 | 198.2855 | 0.00092605
9094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3288 | 198.2384 | 0.00092583
9095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3279 | 198.1913 | 0.00092561
9096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.327 | 198.1443 | 0.00092539
9097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.326 | 198.0972 | 0.00092517
9098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3251 | 198.0502 | 0.00092495
9099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3242 | 198.0031 | 0.00092473
9100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3233 | 197.9561 | 0.00092451
9101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3223 | 197.9091 | 0.00092429
9102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3214 | 197.8621 | 0.00092407
9103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3205 | 197.8151 | 0.00092385
9104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3196 | 197.7682 | 0.00092363
9105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3186 | 197.7212 | 0.00092341
9106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3177 | 197.6742 | 0.00092319
9107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3168 | 197.6273 | 0.00092297
9108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3159 | 197.5804 | 0.00092275
9109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3149 | 197.5335 | 0.00092253
9110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.314 | 197.4866 | 0.00092232
9111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3131 | 197.4397 | 0.0009221
9112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3122 | 197.3928 | 0.00092188
9113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3113 | 197.3459 | 0.00092166
9114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3103 | 197.299 | 0.00092144
9115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3094 | 197.2522 | 0.00092122
9116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3085 | 197.2053 | 0.000921
9117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3076 | 197.1585 | 0.00092078
9118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3066 | 197.1117 | 0.00092056
9119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3057 | 197.0649 | 0.00092035
9120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3048 | 197.0181 | 0.00092013
9121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3039 | 196.9713 | 0.00091991
9122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.303 | 196.9245 | 0.00091969
9123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.302 | 196.8778 | 0.00091947
9124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3011 | 196.831 | 0.00091925
9125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.3002 | 196.7843 | 0.00091904
9126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2993 | 196.7376 | 0.00091882
9127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2984 | 196.6908 | 0.0009186
9128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2974 | 196.6441 | 0.00091838
9129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2965 | 196.5974 | 0.00091816
9130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2956 | 196.5507 | 0.00091794
9131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2947 | 196.5041 | 0.00091773
9132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2938 | 196.4574 | 0.00091751
9133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2929 | 196.4108 | 0.00091729
9134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2919 | 196.3641 | 0.00091707
9135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.291 | 196.3175 | 0.00091686
9136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2901 | 196.2709 | 0.00091664
9137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2892 | 196.2243 | 0.00091642
9138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2883 | 196.1777 | 0.0009162
9139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2874 | 196.1311 | 0.00091598
9140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2864 | 196.0845 | 0.00091577
9141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2855 | 196.0379 | 0.00091555
9142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2846 | 195.9914 | 0.00091533
9143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2837 | 195.9449 | 0.00091511
9144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2828 | 195.8983 | 0.0009149
9145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2819 | 195.8518 | 0.00091468
9146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.281 | 195.8053 | 0.00091446
9147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.28 | 195.7588 | 0.00091425
9148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2791 | 195.7123 | 0.00091403
9149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2782 | 195.6658 | 0.00091381
9150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2773 | 195.6194 | 0.00091359
9151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2764 | 195.5729 | 0.00091338
9152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2755 | 195.5265 | 0.00091316
9153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2746 | 195.4801 | 0.00091294
9154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2736 | 195.4336 | 0.00091273
9155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2727 | 195.3872 | 0.00091251
9156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2718 | 195.3408 | 0.00091229
9157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2709 | 195.2944 | 0.00091208
9158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.27 | 195.2481 | 0.00091186
9159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2691 | 195.2017 | 0.00091164
9160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2682 | 195.1553 | 0.00091143
9161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2673 | 195.109 | 0.00091121
9162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2663 | 195.0627 | 0.00091099
9163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2654 | 195.0164 | 0.00091078
9164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2645 | 194.97 | 0.00091056
9165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2636 | 194.9237 | 0.00091035
9166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2627 | 194.8775 | 0.00091013
9167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2618 | 194.8312 | 0.00090991
9168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2609 | 194.7849 | 0.0009097
9169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.26 | 194.7387 | 0.00090948
9170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2591 | 194.6924 | 0.00090927
9171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2582 | 194.6462 | 0.00090905
9172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2572 | 194.6 | 0.00090883
9173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2563 | 194.5538 | 0.00090862
9174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2554 | 194.5076 | 0.0009084
9175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2545 | 194.4614 | 0.00090819
9176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2536 | 194.4152 | 0.00090797
9177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2527 | 194.369 | 0.00090776
9178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2518 | 194.3229 | 0.00090754
9179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2509 | 194.2767 | 0.00090732
9180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.25 | 194.2306 | 0.00090711
9181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2491 | 194.1845 | 0.00090689
9182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2482 | 194.1384 | 0.00090668
9183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2473 | 194.0922 | 0.00090646
9184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2464 | 194.0462 | 0.00090625
9185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2454 | 194.0001 | 0.00090603
9186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2445 | 193.954 | 0.00090582
9187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2436 | 193.908 | 0.0009056
9188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2427 | 193.8619 | 0.00090539
9189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2418 | 193.8159 | 0.00090517
9190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2409 | 193.7698 | 0.00090496
9191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.24 | 193.7238 | 0.00090474
9192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2391 | 193.6778 | 0.00090453
9193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2382 | 193.6318 | 0.00090431
9194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2373 | 193.5859 | 0.0009041
9195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2364 | 193.5399 | 0.00090388
9196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2355 | 193.4939 | 0.00090367
9197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2346 | 193.448 | 0.00090345
9198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2337 | 193.402 | 0.00090324
9199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2328 | 193.3561 | 0.00090302
9200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2319 | 193.3102 | 0.00090281
9201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.231 | 193.2643 | 0.0009026
9202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2301 | 193.2184 | 0.00090238
9203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2292 | 193.1725 | 0.00090217
9204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2283 | 193.1267 | 0.00090195
9205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2274 | 193.0808 | 0.00090174
9206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2265 | 193.0349 | 0.00090152
9207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2256 | 192.9891 | 0.00090131
9208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2247 | 192.9433 | 0.0009011
9209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2238 | 192.8975 | 0.00090088
9210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2229 | 192.8517 | 0.00090067
9211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.222 | 192.8059 | 0.00090045
9212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2211 | 192.7601 | 0.00090024
9213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2202 | 192.7143 | 0.00090003
9214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2193 | 192.6685 | 0.00089981
9215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2184 | 192.6228 | 0.0008996
9216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2175 | 192.577 | 0.00089939
9217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2166 | 192.5313 | 0.00089917
9218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2157 | 192.4856 | 0.00089896
9219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2148 | 192.4399 | 0.00089875
9220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2139 | 192.3942 | 0.00089853
9221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.213 | 192.3485 | 0.00089832
9222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2121 | 192.3028 | 0.00089811
9223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2112 | 192.2572 | 0.00089789
9224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2103 | 192.2115 | 0.00089768
9225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2094 | 192.1659 | 0.00089747
9226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2085 | 192.1202 | 0.00089725
9227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2076 | 192.0746 | 0.00089704
9228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2067 | 192.029 | 0.00089683
9229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2058 | 191.9834 | 0.00089661
9230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2049 | 191.9378 | 0.0008964
9231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.204 | 191.8922 | 0.00089619
9232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2031 | 191.8467 | 0.00089598
9233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2022 | 191.8011 | 0.00089576
9234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2013 | 191.7556 | 0.00089555
9235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.2004 | 191.71 | 0.00089534
9236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1995 | 191.6645 | 0.00089512
9237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1986 | 191.619 | 0.00089491
9238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1977 | 191.5735 | 0.0008947
9239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1968 | 191.528 | 0.00089449
9240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1959 | 191.4825 | 0.00089427
9241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.195 | 191.437 | 0.00089406
9242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1941 | 191.3916 | 0.00089385
9243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1933 | 191.3461 | 0.00089364
9244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1924 | 191.3007 | 0.00089343
9245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1915 | 191.2553 | 0.00089321
9246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1906 | 191.2099 | 0.000893
9247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1897 | 191.1644 | 0.00089279
9248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1888 | 191.1191 | 0.00089258
9249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1879 | 191.0737 | 0.00089237
9250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.187 | 191.0283 | 0.00089215
9251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1861 | 190.9829 | 0.00089194
9252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1852 | 190.9376 | 0.00089173
9253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1843 | 190.8922 | 0.00089152
9254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1834 | 190.8469 | 0.00089131
9255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1825 | 190.8016 | 0.00089109
9256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1817 | 190.7563 | 0.00089088
9257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1808 | 190.711 | 0.00089067
9258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1799 | 190.6657 | 0.00089046
9259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.179 | 190.6204 | 0.00089025
9260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1781 | 190.5752 | 0.00089004
9261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1772 | 190.5299 | 0.00088983
9262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1763 | 190.4847 | 0.00088961
9263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1754 | 190.4394 | 0.0008894
9264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1745 | 190.3942 | 0.00088919
9265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1736 | 190.349 | 0.00088898
9266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1728 | 190.3038 | 0.00088877
9267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1719 | 190.2586 | 0.00088856
9268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.171 | 190.2134 | 0.00088835
9269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1701 | 190.1683 | 0.00088814
9270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1692 | 190.1231 | 0.00088793
9271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1683 | 190.0779 | 0.00088771
9272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1674 | 190.0328 | 0.0008875
9273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1665 | 189.9877 | 0.00088729
9274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1656 | 189.9426 | 0.00088708
9275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1648 | 189.8975 | 0.00088687
9276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1639 | 189.8524 | 0.00088666
9277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.163 | 189.8073 | 0.00088645
9278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1621 | 189.7622 | 0.00088624
9279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1612 | 189.7172 | 0.00088603
9280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1603 | 189.6721 | 0.00088582
9281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1594 | 189.6271 | 0.00088561
9282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1586 | 189.582 | 0.0008854
9283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1577 | 189.537 | 0.00088519
9284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1568 | 189.492 | 0.00088498
9285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1559 | 189.447 | 0.00088477
9286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.155 | 189.402 | 0.00088456
9287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1541 | 189.357 | 0.00088435
9288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1532 | 189.3121 | 0.00088414
9289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1524 | 189.2671 | 0.00088393
9290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1515 | 189.2222 | 0.00088372
9291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1506 | 189.1772 | 0.00088351
9292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1497 | 189.1323 | 0.0008833
9293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1488 | 189.0874 | 0.00088309
9294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1479 | 189.0425 | 0.00088288
9295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1471 | 188.9976 | 0.00088267
9296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1462 | 188.9527 | 0.00088246
9297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1453 | 188.9079 | 0.00088225
9298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1444 | 188.863 | 0.00088204
9299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1435 | 188.8182 | 0.00088183
9300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1427 | 188.7733 | 0.00088162
9301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1418 | 188.7285 | 0.00088141
9302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1409 | 188.6837 | 0.0008812
9303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.14 | 188.6389 | 0.00088099
9304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1391 | 188.5941 | 0.00088078
9305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1382 | 188.5493 | 0.00088058
9306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1374 | 188.5045 | 0.00088037
9307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1365 | 188.4598 | 0.00088016
9308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1356 | 188.415 | 0.00087995
9309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1347 | 188.3703 | 0.00087974
9310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1338 | 188.3255 | 0.00087953
9311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.133 | 188.2808 | 0.00087932
9312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1321 | 188.2361 | 0.00087911
9313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1312 | 188.1914 | 0.0008789
9314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1303 | 188.1467 | 0.0008787
9315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1294 | 188.102 | 0.00087849
9316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1286 | 188.0574 | 0.00087828
9317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1277 | 188.0127 | 0.00087807
9318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1268 | 187.9681 | 0.00087786
9319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1259 | 187.9234 | 0.00087765
9320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1251 | 187.8788 | 0.00087744
9321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1242 | 187.8342 | 0.00087724
9322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1233 | 187.7896 | 0.00087703
9323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1224 | 187.745 | 0.00087682
9324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1216 | 187.7004 | 0.00087661
9325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1207 | 187.6558 | 0.0008764
9326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1198 | 187.6113 | 0.00087619
9327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1189 | 187.5667 | 0.00087599
9328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.118 | 187.5222 | 0.00087578
9329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1172 | 187.4777 | 0.00087557
9330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1163 | 187.4331 | 0.00087536
9331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1154 | 187.3886 | 0.00087516
9332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1145 | 187.3441 | 0.00087495
9333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1137 | 187.2996 | 0.00087474
9334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1128 | 187.2552 | 0.00087453
9335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1119 | 187.2107 | 0.00087432
9336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.111 | 187.1662 | 0.00087412
9337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1102 | 187.1218 | 0.00087391
9338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1093 | 187.0774 | 0.0008737
9339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1084 | 187.0329 | 0.00087349
9340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1076 | 186.9885 | 0.00087329
9341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1067 | 186.9441 | 0.00087308
9342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1058 | 186.8997 | 0.00087287
9343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1049 | 186.8553 | 0.00087266
9344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1041 | 186.811 | 0.00087246
9345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1032 | 186.7666 | 0.00087225
9346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1023 | 186.7223 | 0.00087204
9347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1014 | 186.6779 | 0.00087184
9348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.1006 | 186.6336 | 0.00087163
9349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0997 | 186.5893 | 0.00087142
9350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0988 | 186.545 | 0.00087121
9351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.098 | 186.5007 | 0.00087101
9352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0971 | 186.4564 | 0.0008708
9353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0962 | 186.4121 | 0.00087059
9354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0953 | 186.3678 | 0.00087039
9355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0945 | 186.3236 | 0.00087018
9356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0936 | 186.2793 | 0.00086997
9357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0927 | 186.2351 | 0.00086977
9358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0919 | 186.1909 | 0.00086956
9359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.091 | 186.1467 | 0.00086935
9360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0901 | 186.1025 | 0.00086915
9361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0893 | 186.0583 | 0.00086894
9362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0884 | 186.0141 | 0.00086874
9363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0875 | 185.9699 | 0.00086853
9364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0866 | 185.9258 | 0.00086832
9365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0858 | 185.8816 | 0.00086812
9366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0849 | 185.8375 | 0.00086791
9367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.084 | 185.7933 | 0.0008677
9368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0832 | 185.7492 | 0.0008675
9369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0823 | 185.7051 | 0.00086729
9370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0814 | 185.661 | 0.00086709
9371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0806 | 185.6169 | 0.00086688
9372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0797 | 185.5728 | 0.00086667
9373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0788 | 185.5288 | 0.00086647
9374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.078 | 185.4847 | 0.00086626
9375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0771 | 185.4407 | 0.00086606
9376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0762 | 185.3966 | 0.00086585
9377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0754 | 185.3526 | 0.00086565
9378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0745 | 185.3086 | 0.00086544
9379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0736 | 185.2646 | 0.00086524
9380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0728 | 185.2206 | 0.00086503
9381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0719 | 185.1766 | 0.00086482
9382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0711 | 185.1326 | 0.00086462
9383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0702 | 185.0887 | 0.00086441
9384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0693 | 185.0447 | 0.00086421
9385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0685 | 185.0008 | 0.000864
9386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0676 | 184.9569 | 0.0008638
9387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0667 | 184.9129 | 0.00086359
9388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0659 | 184.869 | 0.00086339
9389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.065 | 184.8251 | 0.00086318
9390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0641 | 184.7812 | 0.00086298
9391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0633 | 184.7374 | 0.00086277
9392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0624 | 184.6935 | 0.00086257
9393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0616 | 184.6496 | 0.00086236
9394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0607 | 184.6058 | 0.00086216
9395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0598 | 184.5619 | 0.00086195
9396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.059 | 184.5181 | 0.00086175
9397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0581 | 184.4743 | 0.00086154
9398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0572 | 184.4305 | 0.00086134
9399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0564 | 184.3867 | 0.00086114
9400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0555 | 184.3429 | 0.00086093
9401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0547 | 184.2991 | 0.00086073
9402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0538 | 184.2554 | 0.00086052
9403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0529 | 184.2116 | 0.00086032
9404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0521 | 184.1679 | 0.00086011
9405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0512 | 184.1241 | 0.00085991
9406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0504 | 184.0804 | 0.0008597
9407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0495 | 184.0367 | 0.0008595
9408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0486 | 183.993 | 0.0008593
9409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0478 | 183.9493 | 0.00085909
9410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0469 | 183.9056 | 0.00085889
9411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0461 | 183.862 | 0.00085868
9412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0452 | 183.8183 | 0.00085848
9413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0443 | 183.7747 | 0.00085828
9414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0435 | 183.731 | 0.00085807
9415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0426 | 183.6874 | 0.00085787
9416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0418 | 183.6438 | 0.00085767
9417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0409 | 183.6002 | 0.00085746
9418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0401 | 183.5566 | 0.00085726
9419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0392 | 183.513 | 0.00085705
9420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0383 | 183.4694 | 0.00085685
9421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0375 | 183.4258 | 0.00085665
9422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0366 | 183.3823 | 0.00085644
9423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0358 | 183.3387 | 0.00085624
9424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0349 | 183.2952 | 0.00085604
9425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0341 | 183.2517 | 0.00085583
9426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0332 | 183.2081 | 0.00085563
9427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0323 | 183.1646 | 0.00085543
9428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0315 | 183.1211 | 0.00085522
9429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0306 | 183.0777 | 0.00085502
9430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0298 | 183.0342 | 0.00085482
9431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0289 | 182.9907 | 0.00085462
9432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0281 | 182.9473 | 0.00085441
9433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0272 | 182.9038 | 0.00085421
9434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0264 | 182.8604 | 0.00085401
9435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0255 | 182.817 | 0.0008538
9436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0247 | 182.7736 | 0.0008536
9437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0238 | 182.7302 | 0.0008534
9438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0229 | 182.6868 | 0.0008532
9439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0221 | 182.6434 | 0.00085299
9440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0212 | 182.6 | 0.00085279
9441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0204 | 182.5566 | 0.00085259
9442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0195 | 182.5133 | 0.00085239
9443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0187 | 182.47 | 0.00085218
9444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0178 | 182.4266 | 0.00085198
9445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.017 | 182.3833 | 0.00085178
9446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0161 | 182.34 | 0.00085158
9447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0153 | 182.2967 | 0.00085137
9448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0144 | 182.2534 | 0.00085117
9449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0136 | 182.2101 | 0.00085097
9450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0127 | 182.1669 | 0.00085077
9451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0119 | 182.1236 | 0.00085057
9452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.011 | 182.0804 | 0.00085036
9453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0102 | 182.0371 | 0.00085016
9454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0093 | 181.9939 | 0.00084996
9455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0085 | 181.9507 | 0.00084976
9456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0076 | 181.9075 | 0.00084956
9457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0068 | 181.8643 | 0.00084935
9458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0059 | 181.8211 | 0.00084915
9459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0051 | 181.7779 | 0.00084895
9460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0042 | 181.7347 | 0.00084875
9461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0034 | 181.6916 | 0.00084855
9462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0025 | 181.6484 | 0.00084835
9463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0017 | 181.6053 | 0.00084815
9464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12.0008 | 181.5622 | 0.00084794
9465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 12 | 181.5191 | 0.00084774
9466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9991 | 181.476 | 0.00084754
9467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9983 | 181.4329 | 0.00084734
9468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9974 | 181.3898 | 0.00084714
9469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9966 | 181.3467 | 0.00084694
9470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9957 | 181.3036 | 0.00084674
9471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9949 | 181.2606 | 0.00084654
9472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9941 | 181.2176 | 0.00084633
9473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9932 | 181.1745 | 0.00084613
9474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9924 | 181.1315 | 0.00084593
9475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9915 | 181.0885 | 0.00084573
9476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9907 | 181.0455 | 0.00084553
9477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9898 | 181.0025 | 0.00084533
9478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.989 | 180.9595 | 0.00084513
9479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9881 | 180.9165 | 0.00084493
9480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9873 | 180.8736 | 0.00084473
9481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9864 | 180.8306 | 0.00084453
9482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9856 | 180.7877 | 0.00084433
9483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9848 | 180.7448 | 0.00084413
9484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9839 | 180.7018 | 0.00084393
9485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9831 | 180.6589 | 0.00084373
9486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9822 | 180.616 | 0.00084353
9487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9814 | 180.5731 | 0.00084332
9488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9805 | 180.5303 | 0.00084312
9489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9797 | 180.4874 | 0.00084292
9490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9788 | 180.4445 | 0.00084272
9491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.978 | 180.4017 | 0.00084252
9492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9772 | 180.3588 | 0.00084232
9493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9763 | 180.316 | 0.00084212
9494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9755 | 180.2732 | 0.00084192
9495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9746 | 180.2304 | 0.00084172
9496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9738 | 180.1876 | 0.00084152
9497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.973 | 180.1448 | 0.00084132
9498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9721 | 180.102 | 0.00084112
9499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9713 | 180.0593 | 0.00084092
9500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9704 | 180.0165 | 0.00084073
9501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9696 | 179.9737 | 0.00084053
9502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9687 | 179.931 | 0.00084033
9503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9679 | 179.8883 | 0.00084013
9504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9671 | 179.8456 | 0.00083993
9505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9662 | 179.8029 | 0.00083973
9506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9654 | 179.7602 | 0.00083953
9507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9645 | 179.7175 | 0.00083933
9508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9637 | 179.6748 | 0.00083913
9509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9629 | 179.6321 | 0.00083893
9510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.962 | 179.5895 | 0.00083873
9511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9612 | 179.5468 | 0.00083853
9512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9604 | 179.5042 | 0.00083833
9513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9595 | 179.4616 | 0.00083813
9514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9587 | 179.419 | 0.00083793
9515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9578 | 179.3763 | 0.00083774
9516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.957 | 179.3338 | 0.00083754
9517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9562 | 179.2912 | 0.00083734
9518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9553 | 179.2486 | 0.00083714
9519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9545 | 179.206 | 0.00083694
9520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9537 | 179.1635 | 0.00083674
9521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9528 | 179.1209 | 0.00083654
9522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.952 | 179.0784 | 0.00083634
9523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9511 | 179.0359 | 0.00083615
9524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9503 | 178.9934 | 0.00083595
9525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9495 | 178.9508 | 0.00083575
9526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9486 | 178.9084 | 0.00083555
9527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9478 | 178.8659 | 0.00083535
9528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.947 | 178.8234 | 0.00083515
9529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9461 | 178.7809 | 0.00083495
9530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9453 | 178.7385 | 0.00083476
9531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9445 | 178.696 | 0.00083456
9532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9436 | 178.6536 | 0.00083436
9533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9428 | 178.6112 | 0.00083416
9534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.942 | 178.5688 | 0.00083396
9535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9411 | 178.5264 | 0.00083377
9536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9403 | 178.484 | 0.00083357
9537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9395 | 178.4416 | 0.00083337
9538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9386 | 178.3992 | 0.00083317
9539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9378 | 178.3568 | 0.00083297
9540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.937 | 178.3145 | 0.00083278
9541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9361 | 178.2721 | 0.00083258
9542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9353 | 178.2298 | 0.00083238
9543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9345 | 178.1875 | 0.00083218
9544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9336 | 178.1452 | 0.00083199
9545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9328 | 178.1029 | 0.00083179
9546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.932 | 178.0606 | 0.00083159
9547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9311 | 178.0183 | 0.00083139
9548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9303 | 177.976 | 0.0008312
9549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9295 | 177.9338 | 0.000831
9550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9286 | 177.8915 | 0.0008308
9551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9278 | 177.8493 | 0.0008306
9552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.927 | 177.807 | 0.00083041
9553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9261 | 177.7648 | 0.00083021
9554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9253 | 177.7226 | 0.00083001
9555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9245 | 177.6804 | 0.00082981
9556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9237 | 177.6382 | 0.00082962
9557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9228 | 177.596 | 0.00082942
9558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.922 | 177.5538 | 0.00082922
9559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9212 | 177.5117 | 0.00082903
9560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9203 | 177.4695 | 0.00082883
9561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9195 | 177.4274 | 0.00082863
9562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9187 | 177.3853 | 0.00082844
9563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9179 | 177.3431 | 0.00082824
9564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.917 | 177.301 | 0.00082804
9565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9162 | 177.2589 | 0.00082785
9566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9154 | 177.2168 | 0.00082765
9567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9145 | 177.1747 | 0.00082745
9568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9137 | 177.1327 | 0.00082726
9569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9129 | 177.0906 | 0.00082706
9570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9121 | 177.0486 | 0.00082686
9571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9112 | 177.0065 | 0.00082667
9572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9104 | 176.9645 | 0.00082647
9573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9096 | 176.9225 | 0.00082628
9574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9088 | 176.8804 | 0.00082608
9575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9079 | 176.8384 | 0.00082588
9576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9071 | 176.7964 | 0.00082569
9577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9063 | 176.7545 | 0.00082549
9578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9054 | 176.7125 | 0.00082529
9579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9046 | 176.6705 | 0.0008251
9580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9038 | 176.6286 | 0.0008249
9581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.903 | 176.5866 | 0.00082471
9582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9021 | 176.5447 | 0.00082451
9583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9013 | 176.5028 | 0.00082432
9584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.9005 | 176.4609 | 0.00082412
9585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8997 | 176.419 | 0.00082392
9586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8989 | 176.3771 | 0.00082373
9587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.898 | 176.3352 | 0.00082353
9588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8972 | 176.2933 | 0.00082334
9589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8964 | 176.2514 | 0.00082314
9590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8956 | 176.2096 | 0.00082295
9591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8947 | 176.1678 | 0.00082275
9592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8939 | 176.1259 | 0.00082256
9593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8931 | 176.0841 | 0.00082236
9594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8923 | 176.0423 | 0.00082216
9595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8914 | 176.0005 | 0.00082197
9596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8906 | 175.9587 | 0.00082177
9597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8898 | 175.9169 | 0.00082158
9598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.889 | 175.8751 | 0.00082138
9599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8882 | 175.8334 | 0.00082119
9600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8873 | 175.7916 | 0.00082099
9601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8865 | 175.7499 | 0.0008208
9602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8857 | 175.7081 | 0.0008206
9603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8849 | 175.6664 | 0.00082041
9604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8841 | 175.6247 | 0.00082021
9605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8832 | 175.583 | 0.00082002
9606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8824 | 175.5413 | 0.00081982
9607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8816 | 175.4996 | 0.00081963
9608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8808 | 175.4579 | 0.00081944
9609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.88 | 175.4163 | 0.00081924
9610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8791 | 175.3746 | 0.00081905
9611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8783 | 175.333 | 0.00081885
9612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8775 | 175.2913 | 0.00081866
9613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8767 | 175.2497 | 0.00081846
9614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8759 | 175.2081 | 0.00081827
9615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.875 | 175.1665 | 0.00081807
9616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8742 | 175.1249 | 0.00081788
9617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8734 | 175.0833 | 0.00081769
9618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8726 | 175.0417 | 0.00081749
9619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8718 | 175.0002 | 0.0008173
9620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.871 | 174.9586 | 0.0008171
9621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8701 | 174.9171 | 0.00081691
9622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8693 | 174.8755 | 0.00081672
9623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8685 | 174.834 | 0.00081652
9624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8677 | 174.7925 | 0.00081633
9625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8669 | 174.751 | 0.00081613
9626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8661 | 174.7095 | 0.00081594
9627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8652 | 174.668 | 0.00081575
9628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8644 | 174.6265 | 0.00081555
9629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8636 | 174.585 | 0.00081536
9630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8628 | 174.5436 | 0.00081517
9631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.862 | 174.5021 | 0.00081497
9632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8612 | 174.4607 | 0.00081478
9633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8603 | 174.4193 | 0.00081458
9634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8595 | 174.3778 | 0.00081439
9635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8587 | 174.3364 | 0.0008142
9636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8579 | 174.295 | 0.000814
9637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8571 | 174.2537 | 0.00081381
9638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8563 | 174.2123 | 0.00081362
9639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8555 | 174.1709 | 0.00081342
9640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8546 | 174.1295 | 0.00081323
9641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8538 | 174.0882 | 0.00081304
9642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.853 | 174.0469 | 0.00081285
9643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8522 | 174.0055 | 0.00081265
9644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8514 | 173.9642 | 0.00081246
9645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8506 | 173.9229 | 0.00081227
9646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8498 | 173.8816 | 0.00081207
9647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.849 | 173.8403 | 0.00081188
9648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8481 | 173.799 | 0.00081169
9649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8473 | 173.7578 | 0.0008115
9650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8465 | 173.7165 | 0.0008113
9651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8457 | 173.6752 | 0.00081111
9652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8449 | 173.634 | 0.00081092
9653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8441 | 173.5928 | 0.00081072
9654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8433 | 173.5515 | 0.00081053
9655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8425 | 173.5103 | 0.00081034
9656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8417 | 173.4691 | 0.00081015
9657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8409 | 173.4279 | 0.00080995
9658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.84 | 173.3868 | 0.00080976
9659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8392 | 173.3456 | 0.00080957
9660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8384 | 173.3044 | 0.00080938
9661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8376 | 173.2633 | 0.00080919
9662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8368 | 173.2221 | 0.00080899
9663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.836 | 173.181 | 0.0008088
9664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8352 | 173.1399 | 0.00080861
9665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8344 | 173.0987 | 0.00080842
9666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8336 | 173.0576 | 0.00080823
9667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8328 | 173.0165 | 0.00080803
9668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.832 | 172.9755 | 0.00080784
9669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8311 | 172.9344 | 0.00080765
9670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8303 | 172.8933 | 0.00080746
9671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8295 | 172.8523 | 0.00080727
9672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8287 | 172.8112 | 0.00080707
9673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8279 | 172.7702 | 0.00080688
9674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8271 | 172.7292 | 0.00080669
9675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8263 | 172.6881 | 0.0008065
9676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8255 | 172.6471 | 0.00080631
9677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8247 | 172.6061 | 0.00080612
9678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8239 | 172.5651 | 0.00080593
9679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8231 | 172.5242 | 0.00080573
9680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8223 | 172.4832 | 0.00080554
9681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8215 | 172.4422 | 0.00080535
9682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8207 | 172.4013 | 0.00080516
9683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8199 | 172.3604 | 0.00080497
9684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.819 | 172.3194 | 0.00080478
9685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8182 | 172.2785 | 0.00080459
9686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8174 | 172.2376 | 0.0008044
9687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8166 | 172.1967 | 0.0008042
9688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8158 | 172.1558 | 0.00080401
9689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.815 | 172.1149 | 0.00080382
9690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8142 | 172.0741 | 0.00080363
9691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8134 | 172.0332 | 0.00080344
9692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8126 | 171.9923 | 0.00080325
9693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8118 | 171.9515 | 0.00080306
9694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.811 | 171.9107 | 0.00080287
9695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8102 | 171.8698 | 0.00080268
9696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8094 | 171.829 | 0.00080249
9697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8086 | 171.7882 | 0.0008023
9698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8078 | 171.7474 | 0.00080211
9699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.807 | 171.7066 | 0.00080192
9700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8062 | 171.6659 | 0.00080173
9701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8054 | 171.6251 | 0.00080154
9702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8046 | 171.5844 | 0.00080134
9703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8038 | 171.5436 | 0.00080115
9704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.803 | 171.5029 | 0.00080096
9705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8022 | 171.4621 | 0.00080077
9706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8014 | 171.4214 | 0.00080058
9707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.8006 | 171.3807 | 0.00080039
9708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7998 | 171.34 | 0.0008002
9709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.799 | 171.2993 | 0.00080001
9710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7982 | 171.2587 | 0.00079982
9711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7974 | 171.218 | 0.00079963
9712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7966 | 171.1773 | 0.00079944
9713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7958 | 171.1367 | 0.00079925
9714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.795 | 171.0961 | 0.00079906
9715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7942 | 171.0554 | 0.00079887
9716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7934 | 171.0148 | 0.00079868
9717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7926 | 170.9742 | 0.0007985
9718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7918 | 170.9336 | 0.00079831
9719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.791 | 170.893 | 0.00079812
9720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7902 | 170.8524 | 0.00079793
9721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7894 | 170.8119 | 0.00079774
9722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7886 | 170.7713 | 0.00079755
9723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7878 | 170.7307 | 0.00079736
9724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.787 | 170.6902 | 0.00079717
9725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7862 | 170.6497 | 0.00079698
9726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7854 | 170.6091 | 0.00079679
9727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7846 | 170.5686 | 0.0007966
9728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7838 | 170.5281 | 0.00079641
9729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.783 | 170.4876 | 0.00079622
9730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7822 | 170.4471 | 0.00079603
9731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7814 | 170.4067 | 0.00079584
9732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7806 | 170.3662 | 0.00079566
9733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7798 | 170.3257 | 0.00079547
9734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.779 | 170.2853 | 0.00079528
9735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7782 | 170.2449 | 0.00079509
9736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7775 | 170.2044 | 0.0007949
9737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7767 | 170.164 | 0.00079471
9738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7759 | 170.1236 | 0.00079452
9739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7751 | 170.0832 | 0.00079433
9740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7743 | 170.0428 | 0.00079415
9741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7735 | 170.0024 | 0.00079396
9742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7727 | 169.9621 | 0.00079377
9743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7719 | 169.9217 | 0.00079358
9744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7711 | 169.8814 | 0.00079339
9745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7703 | 169.841 | 0.0007932
9746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7695 | 169.8007 | 0.00079301
9747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7687 | 169.7604 | 0.00079283
9748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7679 | 169.7201 | 0.00079264
9749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7671 | 169.6798 | 0.00079245
9750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7663 | 169.6395 | 0.00079226
9751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7655 | 169.5992 | 0.00079207
9752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7648 | 169.5589 | 0.00079189
9753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.764 | 169.5186 | 0.0007917
9754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7632 | 169.4784 | 0.00079151
9755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7624 | 169.4381 | 0.00079132
9756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7616 | 169.3979 | 0.00079113
9757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7608 | 169.3577 | 0.00079095
9758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.76 | 169.3175 | 0.00079076
9759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7592 | 169.2773 | 0.00079057
9760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7584 | 169.2371 | 0.00079038
9761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7576 | 169.1969 | 0.00079019
9762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7568 | 169.1567 | 0.00079001
9763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7561 | 169.1165 | 0.00078982
9764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7553 | 169.0764 | 0.00078963
9765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7545 | 169.0362 | 0.00078944
9766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7537 | 168.9961 | 0.00078926
9767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7529 | 168.9559 | 0.00078907
9768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7521 | 168.9158 | 0.00078888
9769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7513 | 168.8757 | 0.00078869
9770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7505 | 168.8356 | 0.00078851
9771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7497 | 168.7955 | 0.00078832
9772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.749 | 168.7554 | 0.00078813
9773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7482 | 168.7154 | 0.00078795
9774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7474 | 168.6753 | 0.00078776
9775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7466 | 168.6352 | 0.00078757
9776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7458 | 168.5952 | 0.00078738
9777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.745 | 168.5552 | 0.0007872
9778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7442 | 168.5151 | 0.00078701
9779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7434 | 168.4751 | 0.00078682
9780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7427 | 168.4351 | 0.00078664
9781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7419 | 168.3951 | 0.00078645
9782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7411 | 168.3551 | 0.00078626
9783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7403 | 168.3152 | 0.00078608
9784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7395 | 168.2752 | 0.00078589
9785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7387 | 168.2352 | 0.0007857
9786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7379 | 168.1953 | 0.00078552
9787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7372 | 168.1553 | 0.00078533
9788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7364 | 168.1154 | 0.00078514
9789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7356 | 168.0755 | 0.00078496
9790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7348 | 168.0356 | 0.00078477
9791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.734 | 167.9957 | 0.00078458
9792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7332 | 167.9558 | 0.0007844
9793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7324 | 167.9159 | 0.00078421
9794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7317 | 167.876 | 0.00078403
9795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7309 | 167.8362 | 0.00078384
9796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7301 | 167.7963 | 0.00078365
9797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7293 | 167.7565 | 0.00078347
9798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7285 | 167.7166 | 0.00078328
9799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7277 | 167.6768 | 0.0007831
9800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.727 | 167.637 | 0.00078291
9801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7262 | 167.5972 | 0.00078272
9802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7254 | 167.5574 | 0.00078254
9803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7246 | 167.5176 | 0.00078235
9804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7238 | 167.4778 | 0.00078217
9805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.723 | 167.438 | 0.00078198
9806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7223 | 167.3983 | 0.00078179
9807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7215 | 167.3585 | 0.00078161
9808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7207 | 167.3188 | 0.00078142
9809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7199 | 167.279 | 0.00078124
9810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7191 | 167.2393 | 0.00078105
9811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7184 | 167.1996 | 0.00078087
9812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7176 | 167.1599 | 0.00078068
9813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7168 | 167.1202 | 0.0007805
9814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.716 | 167.0805 | 0.00078031
9815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7152 | 167.0408 | 0.00078013
9816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7145 | 167.0012 | 0.00077994
9817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7137 | 166.9615 | 0.00077975
9818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7129 | 166.9219 | 0.00077957
9819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7121 | 166.8822 | 0.00077938
9820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7113 | 166.8426 | 0.0007792
9821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7106 | 166.803 | 0.00077901
9822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7098 | 166.7634 | 0.00077883
9823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.709 | 166.7238 | 0.00077864
9824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7082 | 166.6842 | 0.00077846
9825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7074 | 166.6446 | 0.00077827
9826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7067 | 166.605 | 0.00077809
9827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7059 | 166.5655 | 0.00077791
9828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7051 | 166.5259 | 0.00077772
9829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7043 | 166.4864 | 0.00077754
9830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7036 | 166.4468 | 0.00077735
9831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7028 | 166.4073 | 0.00077717
9832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.702 | 166.3678 | 0.00077698
9833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7012 | 166.3283 | 0.0007768
9834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.7004 | 166.2888 | 0.00077661
9835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6997 | 166.2493 | 0.00077643
9836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6989 | 166.2098 | 0.00077624
9837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6981 | 166.1704 | 0.00077606
9838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6973 | 166.1309 | 0.00077588
9839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6966 | 166.0915 | 0.00077569
9840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6958 | 166.052 | 0.00077551
9841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.695 | 166.0126 | 0.00077532
9842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6942 | 165.9732 | 0.00077514
9843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6935 | 165.9337 | 0.00077495
9844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6927 | 165.8943 | 0.00077477
9845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6919 | 165.8549 | 0.00077459
9846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6911 | 165.8156 | 0.0007744
9847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6904 | 165.7762 | 0.00077422
9848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6896 | 165.7368 | 0.00077404
9849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6888 | 165.6975 | 0.00077385
9850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.688 | 165.6581 | 0.00077367
9851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6873 | 165.6188 | 0.00077348
9852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6865 | 165.5795 | 0.0007733
9853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6857 | 165.5401 | 0.00077312
9854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6849 | 165.5008 | 0.00077293
9855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6842 | 165.4615 | 0.00077275
9856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6834 | 165.4222 | 0.00077257
9857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6826 | 165.383 | 0.00077238
9858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6819 | 165.3437 | 0.0007722
9859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6811 | 165.3044 | 0.00077202
9860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6803 | 165.2652 | 0.00077183
9861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6795 | 165.2259 | 0.00077165
9862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6788 | 165.1867 | 0.00077147
9863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.678 | 165.1475 | 0.00077128
9864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6772 | 165.1082 | 0.0007711
9865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6765 | 165.069 | 0.00077092
9866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6757 | 165.0298 | 0.00077073
9867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6749 | 164.9906 | 0.00077055
9868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6741 | 164.9515 | 0.00077037
9869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6734 | 164.9123 | 0.00077018
9870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6726 | 164.8731 | 0.00077
9871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6718 | 164.834 | 0.00076982
9872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6711 | 164.7948 | 0.00076964
9873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6703 | 164.7557 | 0.00076945
9874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6695 | 164.7166 | 0.00076927
9875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6688 | 164.6775 | 0.00076909
9876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.668 | 164.6384 | 0.00076891
9877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6672 | 164.5993 | 0.00076872
9878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6664 | 164.5602 | 0.00076854
9879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6657 | 164.5211 | 0.00076836
9880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6649 | 164.482 | 0.00076818
9881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6641 | 164.443 | 0.00076799
9882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6634 | 164.4039 | 0.00076781
9883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6626 | 164.3649 | 0.00076763
9884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6618 | 164.3259 | 0.00076745
9885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6611 | 164.2868 | 0.00076726
9886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6603 | 164.2478 | 0.00076708
9887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6595 | 164.2088 | 0.0007669
9888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6588 | 164.1698 | 0.00076672
9889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.658 | 164.1308 | 0.00076653
9890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6572 | 164.0919 | 0.00076635
9891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6565 | 164.0529 | 0.00076617
9892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6557 | 164.0139 | 0.00076599
9893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6549 | 163.975 | 0.00076581
9894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6542 | 163.9361 | 0.00076563
9895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6534 | 163.8971 | 0.00076544
9896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6526 | 163.8582 | 0.00076526
9897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6519 | 163.8193 | 0.00076508
9898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6511 | 163.7804 | 0.0007649
9899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6503 | 163.7415 | 0.00076472
9900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6496 | 163.7026 | 0.00076454
9901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6488 | 163.6638 | 0.00076435
9902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6481 | 163.6249 | 0.00076417
9903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6473 | 163.586 | 0.00076399
9904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6465 | 163.5472 | 0.00076381
9905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6458 | 163.5084 | 0.00076363
9906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.645 | 163.4695 | 0.00076345
9907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6442 | 163.4307 | 0.00076327
9908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6435 | 163.3919 | 0.00076308
9909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6427 | 163.3531 | 0.0007629
9910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6419 | 163.3143 | 0.00076272
9911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6412 | 163.2755 | 0.00076254
9912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6404 | 163.2368 | 0.00076236
9913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6397 | 163.198 | 0.00076218
9914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6389 | 163.1592 | 0.000762
9915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6381 | 163.1205 | 0.00076182
9916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6374 | 163.0818 | 0.00076164
9917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6366 | 163.043 | 0.00076145
9918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6358 | 163.0043 | 0.00076127
9919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6351 | 162.9656 | 0.00076109
9920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6343 | 162.9269 | 0.00076091
9921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6336 | 162.8882 | 0.00076073
9922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6328 | 162.8495 | 0.00076055
9923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.632 | 162.8109 | 0.00076037
9924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6313 | 162.7722 | 0.00076019
9925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6305 | 162.7336 | 0.00076001
9926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6298 | 162.6949 | 0.00075983
9927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.629 | 162.6563 | 0.00075965
9928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6282 | 162.6176 | 0.00075947
9929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6275 | 162.579 | 0.00075929
9930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6267 | 162.5404 | 0.00075911
9931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.626 | 162.5018 | 0.00075893
9932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6252 | 162.4632 | 0.00075875
9933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6244 | 162.4247 | 0.00075857
9934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6237 | 162.3861 | 0.00075839
9935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6229 | 162.3475 | 0.00075821
9936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6222 | 162.309 | 0.00075803
9937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6214 | 162.2704 | 0.00075785
9938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6207 | 162.2319 | 0.00075767
9939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6199 | 162.1934 | 0.00075749
9940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6191 | 162.1549 | 0.00075731
9941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6184 | 162.1164 | 0.00075713
9942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6176 | 162.0779 | 0.00075695
9943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6169 | 162.0394 | 0.00075677
9944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6161 | 162.0009 | 0.00075659
9945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6154 | 161.9624 | 0.00075641
9946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6146 | 161.924 | 0.00075623
9947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6138 | 161.8855 | 0.00075605
9948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6131 | 161.8471 | 0.00075587
9949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6123 | 161.8086 | 0.00075569
9950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6116 | 161.7702 | 0.00075551
9951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6108 | 161.7318 | 0.00075533
9952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6101 | 161.6934 | 0.00075515
9953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6093 | 161.655 | 0.00075497
9954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6086 | 161.6166 | 0.00075479
9955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6078 | 161.5782 | 0.00075461
9956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.607 | 161.5399 | 0.00075443
9957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6063 | 161.5015 | 0.00075426
9958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6055 | 161.4632 | 0.00075408
9959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6048 | 161.4248 | 0.0007539
9960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.604 | 161.3865 | 0.00075372
9961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6033 | 161.3482 | 0.00075354
9962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6025 | 161.3098 | 0.00075336
9963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6018 | 161.2715 | 0.00075318
9964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.601 | 161.2332 | 0.000753
9965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.6003 | 161.195 | 0.00075282
9966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5995 | 161.1567 | 0.00075264
9967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5988 | 161.1184 | 0.00075247
9968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.598 | 161.0801 | 0.00075229
9969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5973 | 161.0419 | 0.00075211
9970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5965 | 161.0037 | 0.00075193
9971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5957 | 160.9654 | 0.00075175
9972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.595 | 160.9272 | 0.00075157
9973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5942 | 160.889 | 0.00075139
9974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5935 | 160.8508 | 0.00075122
9975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5927 | 160.8126 | 0.00075104
9976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.592 | 160.7744 | 0.00075086
9977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5912 | 160.7362 | 0.00075068
9978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5905 | 160.698 | 0.0007505
9979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5897 | 160.6599 | 0.00075032
9980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.589 | 160.6217 | 0.00075015
9981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5882 | 160.5836 | 0.00074997
9982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5875 | 160.5455 | 0.00074979
9983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5867 | 160.5073 | 0.00074961
9984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.586 | 160.4692 | 0.00074943
9985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5852 | 160.4311 | 0.00074926
9986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5845 | 160.393 | 0.00074908
9987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5837 | 160.3549 | 0.0007489
9988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.583 | 160.3169 | 0.00074872
9989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5822 | 160.2788 | 0.00074854
9990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5815 | 160.2407 | 0.00074837
9991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5807 | 160.2027 | 0.00074819
9992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.58 | 160.1646 | 0.00074801
9993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5792 | 160.1266 | 0.00074783
9994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5785 | 160.0886 | 0.00074766
9995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5778 | 160.0506 | 0.00074748
9996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.577 | 160.0126 | 0.0007473
9997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5763 | 159.9746 | 0.00074712
9998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5755 | 159.9366 | 0.00074695
9999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5748 | 159.8986 | 0.00074677
10000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.574 | 159.8606 | 0.00074659
10001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5733 | 159.8227 | 0.00074641
10002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5725 | 159.7847 | 0.00074624
10003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5718 | 159.7468 | 0.00074606
10004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.571 | 159.7088 | 0.00074588
10005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5703 | 159.6709 | 0.00074571
10006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5695 | 159.633 | 0.00074553
10007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5688 | 159.5951 | 0.00074535
10008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5681 | 159.5572 | 0.00074517
10009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5673 | 159.5193 | 0.000745
10010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5666 | 159.4814 | 0.00074482
10011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5658 | 159.4435 | 0.00074464
10012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5651 | 159.4057 | 0.00074447
10013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5643 | 159.3678 | 0.00074429
10014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5636 | 159.33 | 0.00074411
10015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5628 | 159.2921 | 0.00074394
10016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5621 | 159.2543 | 0.00074376
10017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5614 | 159.2165 | 0.00074358
10018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5606 | 159.1787 | 0.00074341
10019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5599 | 159.1409 | 0.00074323
10020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5591 | 159.1031 | 0.00074305
10021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5584 | 159.0653 | 0.00074288
10022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5576 | 159.0275 | 0.0007427
10023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5569 | 158.9898 | 0.00074252
10024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5561 | 158.952 | 0.00074235
10025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5554 | 158.9143 | 0.00074217
10026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5547 | 158.8765 | 0.000742
10027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5539 | 158.8388 | 0.00074182
10028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5532 | 158.8011 | 0.00074164
10029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5524 | 158.7634 | 0.00074147
10030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5517 | 158.7257 | 0.00074129
10031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.551 | 158.688 | 0.00074112
10032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5502 | 158.6503 | 0.00074094
10033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5495 | 158.6126 | 0.00074076
10034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5487 | 158.575 | 0.00074059
10035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.548 | 158.5373 | 0.00074041
10036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5473 | 158.4997 | 0.00074024
10037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5465 | 158.462 | 0.00074006
10038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5458 | 158.4244 | 0.00073988
10039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.545 | 158.3868 | 0.00073971
10040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5443 | 158.3492 | 0.00073953
10041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5436 | 158.3116 | 0.00073936
10042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5428 | 158.274 | 0.00073918
10043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5421 | 158.2364 | 0.00073901
10044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5413 | 158.1988 | 0.00073883
10045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5406 | 158.1613 | 0.00073866
10046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5399 | 158.1237 | 0.00073848
10047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5391 | 158.0862 | 0.0007383
10048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5384 | 158.0486 | 0.00073813
10049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5376 | 158.0111 | 0.00073795
10050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5369 | 157.9736 | 0.00073778
10051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5362 | 157.936 | 0.0007376
10052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5354 | 157.8985 | 0.00073743
10053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5347 | 157.861 | 0.00073725
10054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.534 | 157.8236 | 0.00073708
10055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5332 | 157.7861 | 0.0007369
10056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5325 | 157.7486 | 0.00073673
10057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5317 | 157.7112 | 0.00073655
10058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.531 | 157.6737 | 0.00073638
10059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5303 | 157.6363 | 0.0007362
10060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5295 | 157.5988 | 0.00073603
10061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5288 | 157.5614 | 0.00073585
10062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5281 | 157.524 | 0.00073568
10063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5273 | 157.4866 | 0.0007355
10064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5266 | 157.4492 | 0.00073533
10065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5259 | 157.4118 | 0.00073516
10066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5251 | 157.3744 | 0.00073498
10067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5244 | 157.337 | 0.00073481
10068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5237 | 157.2997 | 0.00073463
10069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5229 | 157.2623 | 0.00073446
10070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5222 | 157.225 | 0.00073428
10071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5214 | 157.1877 | 0.00073411
10072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5207 | 157.1503 | 0.00073393
10073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.52 | 157.113 | 0.00073376
10074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5192 | 157.0757 | 0.00073359
10075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5185 | 157.0384 | 0.00073341
10076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5178 | 157.0011 | 0.00073324
10077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.517 | 156.9638 | 0.00073306
10078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5163 | 156.9266 | 0.00073289
10079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5156 | 156.8893 | 0.00073271
10080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5148 | 156.852 | 0.00073254
10081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5141 | 156.8148 | 0.00073237
10082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5134 | 156.7775 | 0.00073219
10083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5127 | 156.7403 | 0.00073202
10084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5119 | 156.7031 | 0.00073185
10085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5112 | 156.6659 | 0.00073167
10086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5105 | 156.6287 | 0.0007315
10087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5097 | 156.5915 | 0.00073132
10088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.509 | 156.5543 | 0.00073115
10089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5083 | 156.5171 | 0.00073098
10090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5075 | 156.48 | 0.0007308
10091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5068 | 156.4428 | 0.00073063
10092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5061 | 156.4057 | 0.00073046
10093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5053 | 156.3685 | 0.00073028
10094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5046 | 156.3314 | 0.00073011
10095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5039 | 156.2943 | 0.00072994
10096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5031 | 156.2571 | 0.00072976
10097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5024 | 156.22 | 0.00072959
10098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5017 | 156.1829 | 0.00072942
10099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.501 | 156.1459 | 0.00072924
10100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.5002 | 156.1088 | 0.00072907
10101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4995 | 156.0717 | 0.0007289
10102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4988 | 156.0346 | 0.00072872
10103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.498 | 155.9976 | 0.00072855
10104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4973 | 155.9605 | 0.00072838
10105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4966 | 155.9235 | 0.0007282
10106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4959 | 155.8865 | 0.00072803
10107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4951 | 155.8495 | 0.00072786
10108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4944 | 155.8125 | 0.00072769
10109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4937 | 155.7755 | 0.00072751
10110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4929 | 155.7385 | 0.00072734
10111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4922 | 155.7015 | 0.00072717
10112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4915 | 155.6645 | 0.00072699
10113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4908 | 155.6275 | 0.00072682
10114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.49 | 155.5906 | 0.00072665
10115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4893 | 155.5536 | 0.00072648
10116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4886 | 155.5167 | 0.0007263
10117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4879 | 155.4798 | 0.00072613
10118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4871 | 155.4429 | 0.00072596
10119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4864 | 155.4059 | 0.00072579
10120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4857 | 155.369 | 0.00072561
10121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.485 | 155.3321 | 0.00072544
10122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4842 | 155.2953 | 0.00072527
10123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4835 | 155.2584 | 0.0007251
10124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4828 | 155.2215 | 0.00072493
10125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4821 | 155.1847 | 0.00072475
10126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4813 | 155.1478 | 0.00072458
10127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4806 | 155.111 | 0.00072441
10128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4799 | 155.0741 | 0.00072424
10129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4792 | 155.0373 | 0.00072407
10130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4784 | 155.0005 | 0.00072389
10131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4777 | 154.9637 | 0.00072372
10132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.477 | 154.9269 | 0.00072355
10133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4763 | 154.8901 | 0.00072338
10134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4755 | 154.8533 | 0.00072321
10135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4748 | 154.8165 | 0.00072303
10136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4741 | 154.7798 | 0.00072286
10137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4734 | 154.743 | 0.00072269
10138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4726 | 154.7063 | 0.00072252
10139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4719 | 154.6695 | 0.00072235
10140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4712 | 154.6328 | 0.00072218
10141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4705 | 154.5961 | 0.00072201
10142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4698 | 154.5594 | 0.00072183
10143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.469 | 154.5227 | 0.00072166
10144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4683 | 154.486 | 0.00072149
10145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4676 | 154.4493 | 0.00072132
10146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4669 | 154.4126 | 0.00072115
10147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4662 | 154.376 | 0.00072098
10148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4654 | 154.3393 | 0.00072081
10149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4647 | 154.3026 | 0.00072063
10150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.464 | 154.266 | 0.00072046
10151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4633 | 154.2294 | 0.00072029
10152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4625 | 154.1927 | 0.00072012
10153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4618 | 154.1561 | 0.00071995
10154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4611 | 154.1195 | 0.00071978
10155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4604 | 154.0829 | 0.00071961
10156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4597 | 154.0463 | 0.00071944
10157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4589 | 154.0098 | 0.00071927
10158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4582 | 153.9732 | 0.0007191
10159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4575 | 153.9366 | 0.00071893
10160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4568 | 153.9001 | 0.00071875
10161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4561 | 153.8635 | 0.00071858
10162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4554 | 153.827 | 0.00071841
10163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4546 | 153.7905 | 0.00071824
10164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4539 | 153.7539 | 0.00071807
10165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4532 | 153.7174 | 0.0007179
10166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4525 | 153.6809 | 0.00071773
10167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4518 | 153.6444 | 0.00071756
10168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.451 | 153.6079 | 0.00071739
10169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4503 | 153.5715 | 0.00071722
10170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4496 | 153.535 | 0.00071705
10171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4489 | 153.4985 | 0.00071688
10172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4482 | 153.4621 | 0.00071671
10173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4475 | 153.4257 | 0.00071654
10174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4467 | 153.3892 | 0.00071637
10175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.446 | 153.3528 | 0.0007162
10176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4453 | 153.3164 | 0.00071603
10177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4446 | 153.28 | 0.00071586
10178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4439 | 153.2436 | 0.00071569
10179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4432 | 153.2072 | 0.00071552
10180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4424 | 153.1708 | 0.00071535
10181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4417 | 153.1344 | 0.00071518
10182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.441 | 153.0981 | 0.00071501
10183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4403 | 153.0617 | 0.00071484
10184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4396 | 153.0254 | 0.00071467
10185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4389 | 152.989 | 0.0007145
10186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4382 | 152.9527 | 0.00071433
10187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4374 | 152.9164 | 0.00071416
10188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4367 | 152.8801 | 0.00071399
10189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.436 | 152.8438 | 0.00071382
10190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4353 | 152.8075 | 0.00071365
10191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4346 | 152.7712 | 0.00071348
10192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4339 | 152.7349 | 0.00071331
10193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4332 | 152.6986 | 0.00071314
10194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4324 | 152.6624 | 0.00071297
10195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4317 | 152.6261 | 0.0007128
10196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.431 | 152.5899 | 0.00071264
10197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4303 | 152.5536 | 0.00071247
10198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4296 | 152.5174 | 0.0007123
10199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4289 | 152.4812 | 0.00071213
10200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4282 | 152.445 | 0.00071196
10201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4275 | 152.4088 | 0.00071179
10202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4267 | 152.3726 | 0.00071162
10203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.426 | 152.3364 | 0.00071145
10204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4253 | 152.3002 | 0.00071128
10205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4246 | 152.2641 | 0.00071111
10206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4239 | 152.2279 | 0.00071095
10207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4232 | 152.1918 | 0.00071078
10208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4225 | 152.1556 | 0.00071061
10209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4218 | 152.1195 | 0.00071044
10210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4211 | 152.0834 | 0.00071027
10211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4204 | 152.0473 | 0.0007101
10212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4196 | 152.0112 | 0.00070993
10213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4189 | 151.9751 | 0.00070976
10214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4182 | 151.939 | 0.0007096
10215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4175 | 151.9029 | 0.00070943
10216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4168 | 151.8668 | 0.00070926
10217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4161 | 151.8308 | 0.00070909
10218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4154 | 151.7947 | 0.00070892
10219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4147 | 151.7587 | 0.00070875
10220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.414 | 151.7226 | 0.00070859
10221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4133 | 151.6866 | 0.00070842
10222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4125 | 151.6506 | 0.00070825
10223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4118 | 151.6146 | 0.00070808
10224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4111 | 151.5786 | 0.00070791
10225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4104 | 151.5426 | 0.00070774
10226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4097 | 151.5066 | 0.00070758
10227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.409 | 151.4706 | 0.00070741
10228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4083 | 151.4346 | 0.00070724
10229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4076 | 151.3987 | 0.00070707
10230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4069 | 151.3627 | 0.0007069
10231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4062 | 151.3268 | 0.00070674
10232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4055 | 151.2908 | 0.00070657
10233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4048 | 151.2549 | 0.0007064
10234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4041 | 151.219 | 0.00070623
10235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4034 | 151.1831 | 0.00070607
10236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4026 | 151.1472 | 0.0007059
10237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4019 | 151.1113 | 0.00070573
10238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4012 | 151.0754 | 0.00070556
10239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.4005 | 151.0395 | 0.0007054
10240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3998 | 151.0037 | 0.00070523
10241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3991 | 150.9678 | 0.00070506
10242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3984 | 150.932 | 0.00070489
10243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3977 | 150.8961 | 0.00070473
10244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.397 | 150.8603 | 0.00070456
10245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3963 | 150.8245 | 0.00070439
10246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3956 | 150.7886 | 0.00070422
10247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3949 | 150.7528 | 0.00070406
10248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3942 | 150.717 | 0.00070389
10249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3935 | 150.6813 | 0.00070372
10250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3928 | 150.6455 | 0.00070355
10251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3921 | 150.6097 | 0.00070339
10252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3914 | 150.5739 | 0.00070322
10253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3907 | 150.5382 | 0.00070305
10254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.39 | 150.5024 | 0.00070289
10255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3893 | 150.4667 | 0.00070272
10256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3886 | 150.431 | 0.00070255
10257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3879 | 150.3952 | 0.00070239
10258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3872 | 150.3595 | 0.00070222
10259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3865 | 150.3238 | 0.00070205
10260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3858 | 150.2881 | 0.00070189
10261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3851 | 150.2524 | 0.00070172
10262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3844 | 150.2168 | 0.00070155
10263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3836 | 150.1811 | 0.00070139
10264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3829 | 150.1454 | 0.00070122
10265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3822 | 150.1098 | 0.00070105
10266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3815 | 150.0741 | 0.00070089
10267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3808 | 150.0385 | 0.00070072
10268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3801 | 150.0029 | 0.00070055
10269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3794 | 149.9672 | 0.00070039
10270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3787 | 149.9316 | 0.00070022
10271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.378 | 149.896 | 0.00070005
10272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3773 | 149.8604 | 0.00069989
10273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3766 | 149.8248 | 0.00069972
10274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3759 | 149.7893 | 0.00069956
10275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3752 | 149.7537 | 0.00069939
10276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3745 | 149.7181 | 0.00069922
10277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3738 | 149.6826 | 0.00069906
10278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3731 | 149.647 | 0.00069889
10279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3724 | 149.6115 | 0.00069873
10280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3717 | 149.576 | 0.00069856
10281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.371 | 149.5405 | 0.00069839
10282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3704 | 149.5049 | 0.00069823
10283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3697 | 149.4694 | 0.00069806
10284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.369 | 149.4339 | 0.0006979
10285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3683 | 149.3985 | 0.00069773
10286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3676 | 149.363 | 0.00069757
10287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3669 | 149.3275 | 0.0006974
10288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3662 | 149.2921 | 0.00069723
10289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3655 | 149.2566 | 0.00069707
10290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3648 | 149.2212 | 0.0006969
10291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3641 | 149.1857 | 0.00069674
10292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3634 | 149.1503 | 0.00069657
10293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3627 | 149.1149 | 0.00069641
10294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.362 | 149.0795 | 0.00069624
10295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3613 | 149.0441 | 0.00069608
10296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3606 | 149.0087 | 0.00069591
10297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3599 | 148.9733 | 0.00069575
10298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3592 | 148.9379 | 0.00069558
10299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3585 | 148.9025 | 0.00069541
10300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3578 | 148.8672 | 0.00069525
10301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3571 | 148.8318 | 0.00069508
10302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3564 | 148.7965 | 0.00069492
10303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3557 | 148.7612 | 0.00069475
10304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.355 | 148.7258 | 0.00069459
10305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3543 | 148.6905 | 0.00069442
10306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3536 | 148.6552 | 0.00069426
10307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3529 | 148.6199 | 0.00069409
10308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3523 | 148.5846 | 0.00069393
10309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3516 | 148.5493 | 0.00069377
10310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3509 | 148.5141 | 0.0006936
10311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3502 | 148.4788 | 0.00069344
10312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3495 | 148.4435 | 0.00069327
10313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3488 | 148.4083 | 0.00069311
10314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3481 | 148.373 | 0.00069294
10315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3474 | 148.3378 | 0.00069278
10316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3467 | 148.3026 | 0.00069261
10317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.346 | 148.2674 | 0.00069245
10318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3453 | 148.2322 | 0.00069228
10319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3446 | 148.197 | 0.00069212
10320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3439 | 148.1618 | 0.00069196
10321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3432 | 148.1266 | 0.00069179
10322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3426 | 148.0914 | 0.00069163
10323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3419 | 148.0562 | 0.00069146
10324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3412 | 148.0211 | 0.0006913
10325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3405 | 147.9859 | 0.00069113
10326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3398 | 147.9508 | 0.00069097
10327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3391 | 147.9157 | 0.00069081
10328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3384 | 147.8805 | 0.00069064
10329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3377 | 147.8454 | 0.00069048
10330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.337 | 147.8103 | 0.00069031
10331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3363 | 147.7752 | 0.00069015
10332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3356 | 147.7401 | 0.00068999
10333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.335 | 147.705 | 0.00068982
10334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3343 | 147.67 | 0.00068966
10335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3336 | 147.6349 | 0.00068949
10336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3329 | 147.5998 | 0.00068933
10337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3322 | 147.5648 | 0.00068917
10338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3315 | 147.5298 | 0.000689
10339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3308 | 147.4947 | 0.00068884
10340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3301 | 147.4597 | 0.00068868
10341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3294 | 147.4247 | 0.00068851
10342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3287 | 147.3897 | 0.00068835
10343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3281 | 147.3547 | 0.00068819
10344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3274 | 147.3197 | 0.00068802
10345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3267 | 147.2847 | 0.00068786
10346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.326 | 147.2497 | 0.0006877
10347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3253 | 147.2148 | 0.00068753
10348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3246 | 147.1798 | 0.00068737
10349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3239 | 147.1448 | 0.00068721
10350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3232 | 147.1099 | 0.00068704
10351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3226 | 147.075 | 0.00068688
10352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3219 | 147.04 | 0.00068672
10353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3212 | 147.0051 | 0.00068655
10354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3205 | 146.9702 | 0.00068639
10355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3198 | 146.9353 | 0.00068623
10356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3191 | 146.9004 | 0.00068606
10357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3184 | 146.8655 | 0.0006859
10358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3178 | 146.8307 | 0.00068574
10359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3171 | 146.7958 | 0.00068558
10360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3164 | 146.7609 | 0.00068541
10361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3157 | 146.7261 | 0.00068525
10362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.315 | 146.6913 | 0.00068509
10363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3143 | 146.6564 | 0.00068492
10364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3136 | 146.6216 | 0.00068476
10365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.313 | 146.5868 | 0.0006846
10366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3123 | 146.552 | 0.00068444
10367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3116 | 146.5172 | 0.00068427
10368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3109 | 146.4824 | 0.00068411
10369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3102 | 146.4476 | 0.00068395
10370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3095 | 146.4128 | 0.00068379
10371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3089 | 146.378 | 0.00068362
10372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3082 | 146.3433 | 0.00068346
10373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3075 | 146.3085 | 0.0006833
10374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3068 | 146.2738 | 0.00068314
10375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3061 | 146.2391 | 0.00068298
10376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3054 | 146.2043 | 0.00068281
10377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3048 | 146.1696 | 0.00068265
10378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3041 | 146.1349 | 0.00068249
10379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3034 | 146.1002 | 0.00068233
10380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3027 | 146.0655 | 0.00068216
10381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.302 | 146.0308 | 0.000682
10382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3013 | 145.9961 | 0.00068184
10383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3007 | 145.9615 | 0.00068168
10384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.3 | 145.9268 | 0.00068152
10385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2993 | 145.8922 | 0.00068136
10386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2986 | 145.8575 | 0.00068119
10387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2979 | 145.8229 | 0.00068103
10388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2973 | 145.7883 | 0.00068087
10389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2966 | 145.7536 | 0.00068071
10390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2959 | 145.719 | 0.00068055
10391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2952 | 145.6844 | 0.00068039
10392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2945 | 145.6498 | 0.00068022
10393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2939 | 145.6152 | 0.00068006
10394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2932 | 145.5807 | 0.0006799
10395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2925 | 145.5461 | 0.00067974
10396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2918 | 145.5115 | 0.00067958
10397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2911 | 145.477 | 0.00067942
10398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2905 | 145.4424 | 0.00067926
10399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2898 | 145.4079 | 0.00067909
10400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2891 | 145.3734 | 0.00067893
10401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2884 | 145.3388 | 0.00067877
10402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2877 | 145.3043 | 0.00067861
10403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2871 | 145.2698 | 0.00067845
10404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2864 | 145.2353 | 0.00067829
10405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2857 | 145.2008 | 0.00067813
10406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.285 | 145.1664 | 0.00067797
10407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2843 | 145.1319 | 0.0006778
10408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2837 | 145.0974 | 0.00067764
10409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.283 | 145.063 | 0.00067748
10410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2823 | 145.0285 | 0.00067732
10411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2816 | 144.9941 | 0.00067716
10412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.281 | 144.9596 | 0.000677
10413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2803 | 144.9252 | 0.00067684
10414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2796 | 144.8908 | 0.00067668
10415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2789 | 144.8564 | 0.00067652
10416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2783 | 144.822 | 0.00067636
10417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2776 | 144.7876 | 0.0006762
10418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2769 | 144.7532 | 0.00067604
10419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2762 | 144.7189 | 0.00067588
10420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2755 | 144.6845 | 0.00067572
10421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2749 | 144.6501 | 0.00067555
10422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2742 | 144.6158 | 0.00067539
10423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2735 | 144.5814 | 0.00067523
10424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2728 | 144.5471 | 0.00067507
10425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2722 | 144.5128 | 0.00067491
10426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2715 | 144.4785 | 0.00067475
10427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2708 | 144.4442 | 0.00067459
10428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2701 | 144.4099 | 0.00067443
10429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2695 | 144.3756 | 0.00067427
10430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2688 | 144.3413 | 0.00067411
10431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2681 | 144.307 | 0.00067395
10432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2674 | 144.2727 | 0.00067379
10433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2668 | 144.2385 | 0.00067363
10434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2661 | 144.2042 | 0.00067347
10435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2654 | 144.17 | 0.00067331
10436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2648 | 144.1358 | 0.00067315
10437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2641 | 144.1015 | 0.00067299
10438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2634 | 144.0673 | 0.00067283
10439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2627 | 144.0331 | 0.00067267
10440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2621 | 143.9989 | 0.00067251
10441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2614 | 143.9647 | 0.00067235
10442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2607 | 143.9305 | 0.00067219
10443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.26 | 143.8963 | 0.00067203
10444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2594 | 143.8622 | 0.00067187
10445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2587 | 143.828 | 0.00067172
10446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.258 | 143.7939 | 0.00067156
10447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2574 | 143.7597 | 0.0006714
10448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2567 | 143.7256 | 0.00067124
10449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.256 | 143.6914 | 0.00067108
10450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2553 | 143.6573 | 0.00067092
10451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2547 | 143.6232 | 0.00067076
10452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.254 | 143.5891 | 0.0006706
10453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2533 | 143.555 | 0.00067044
10454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2527 | 143.5209 | 0.00067028
10455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.252 | 143.4868 | 0.00067012
10456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2513 | 143.4528 | 0.00066996
10457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2507 | 143.4187 | 0.0006698
10458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.25 | 143.3846 | 0.00066964
10459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2493 | 143.3506 | 0.00066949
10460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2486 | 143.3165 | 0.00066933
10461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.248 | 143.2825 | 0.00066917
10462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2473 | 143.2485 | 0.00066901
10463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2466 | 143.2145 | 0.00066885
10464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.246 | 143.1805 | 0.00066869
10465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2453 | 143.1465 | 0.00066853
10466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2446 | 143.1125 | 0.00066837
10467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.244 | 143.0785 | 0.00066821
10468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2433 | 143.0445 | 0.00066806
10469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2426 | 143.0105 | 0.0006679
10470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.242 | 142.9766 | 0.00066774
10471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2413 | 142.9426 | 0.00066758
10472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2406 | 142.9087 | 0.00066742
10473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.24 | 142.8748 | 0.00066726
10474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2393 | 142.8408 | 0.0006671
10475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2386 | 142.8069 | 0.00066695
10476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.238 | 142.773 | 0.00066679
10477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2373 | 142.7391 | 0.00066663
10478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2366 | 142.7052 | 0.00066647
10479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.236 | 142.6713 | 0.00066631
10480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2353 | 142.6374 | 0.00066615
10481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2346 | 142.6036 | 0.000666
10482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.234 | 142.5697 | 0.00066584
10483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2333 | 142.5358 | 0.00066568
10484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2326 | 142.502 | 0.00066552
10485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.232 | 142.4682 | 0.00066536
10486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2313 | 142.4343 | 0.00066521
10487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2306 | 142.4005 | 0.00066505
10488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.23 | 142.3667 | 0.00066489
10489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2293 | 142.3329 | 0.00066473
10490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2286 | 142.2991 | 0.00066457
10491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.228 | 142.2653 | 0.00066442
10492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2273 | 142.2315 | 0.00066426
10493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2266 | 142.1977 | 0.0006641
10494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.226 | 142.164 | 0.00066394
10495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2253 | 142.1302 | 0.00066379
10496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2246 | 142.0965 | 0.00066363
10497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.224 | 142.0627 | 0.00066347
10498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2233 | 142.029 | 0.00066331
10499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2227 | 141.9952 | 0.00066316
10500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.222 | 141.9615 | 0.000663
10501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2213 | 141.9278 | 0.00066284
10502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2207 | 141.8941 | 0.00066268
10503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.22 | 141.8604 | 0.00066253
10504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2193 | 141.8267 | 0.00066237
10505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2187 | 141.7931 | 0.00066221
10506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.218 | 141.7594 | 0.00066205
10507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2174 | 141.7257 | 0.0006619
10508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2167 | 141.6921 | 0.00066174
10509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.216 | 141.6584 | 0.00066158
10510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2154 | 141.6248 | 0.00066143
10511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2147 | 141.5911 | 0.00066127
10512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.214 | 141.5575 | 0.00066111
10513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2134 | 141.5239 | 0.00066095
10514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2127 | 141.4903 | 0.0006608
10515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2121 | 141.4567 | 0.00066064
10516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2114 | 141.4231 | 0.00066048
10517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2107 | 141.3895 | 0.00066033
10518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2101 | 141.356 | 0.00066017
10519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2094 | 141.3224 | 0.00066001
10520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2088 | 141.2888 | 0.00065986
10521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2081 | 141.2553 | 0.0006597
10522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2074 | 141.2217 | 0.00065954
10523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2068 | 141.1882 | 0.00065939
10524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2061 | 141.1547 | 0.00065923
10525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2055 | 141.1212 | 0.00065907
10526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2048 | 141.0876 | 0.00065892
10527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2041 | 141.0541 | 0.00065876
10528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2035 | 141.0206 | 0.0006586
10529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2028 | 140.9872 | 0.00065845
10530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2022 | 140.9537 | 0.00065829
10531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2015 | 140.9202 | 0.00065814
10532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2009 | 140.8867 | 0.00065798
10533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.2002 | 140.8533 | 0.00065782
10534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1995 | 140.8198 | 0.00065767
10535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1989 | 140.7864 | 0.00065751
10536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1982 | 140.753 | 0.00065735
10537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1976 | 140.7195 | 0.0006572
10538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1969 | 140.6861 | 0.00065704
10539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1963 | 140.6527 | 0.00065689
10540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1956 | 140.6193 | 0.00065673
10541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1949 | 140.5859 | 0.00065657
10542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1943 | 140.5525 | 0.00065642
10543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1936 | 140.5192 | 0.00065626
10544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.193 | 140.4858 | 0.00065611
10545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1923 | 140.4524 | 0.00065595
10546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1917 | 140.4191 | 0.00065579
10547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.191 | 140.3857 | 0.00065564
10548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1903 | 140.3524 | 0.00065548
10549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1897 | 140.3191 | 0.00065533
10550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.189 | 140.2858 | 0.00065517
10551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1884 | 140.2524 | 0.00065502
10552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1877 | 140.2191 | 0.00065486
10553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1871 | 140.1858 | 0.00065471
10554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1864 | 140.1526 | 0.00065455
10555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1858 | 140.1193 | 0.00065439
10556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1851 | 140.086 | 0.00065424
10557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1845 | 140.0527 | 0.00065408
10558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1838 | 140.0195 | 0.00065393
10559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1831 | 139.9862 | 0.00065377
10560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1825 | 139.953 | 0.00065362
10561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1818 | 139.9198 | 0.00065346
10562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1812 | 139.8865 | 0.00065331
10563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1805 | 139.8533 | 0.00065315
10564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1799 | 139.8201 | 0.000653
10565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1792 | 139.7869 | 0.00065284
10566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1786 | 139.7537 | 0.00065269
10567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1779 | 139.7205 | 0.00065253
10568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1773 | 139.6873 | 0.00065238
10569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1766 | 139.6542 | 0.00065222
10570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.176 | 139.621 | 0.00065207
10571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1753 | 139.5878 | 0.00065191
10572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1747 | 139.5547 | 0.00065176
10573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.174 | 139.5216 | 0.0006516
10574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1734 | 139.4884 | 0.00065145
10575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1727 | 139.4553 | 0.00065129
10576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1721 | 139.4222 | 0.00065114
10577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1714 | 139.3891 | 0.00065098
10578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1707 | 139.356 | 0.00065083
10579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1701 | 139.3229 | 0.00065068
10580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1694 | 139.2898 | 0.00065052
10581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1688 | 139.2567 | 0.00065037
10582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1681 | 139.2237 | 0.00065021
10583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1675 | 139.1906 | 0.00065006
10584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1668 | 139.1575 | 0.0006499
10585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1662 | 139.1245 | 0.00064975
10586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1655 | 139.0915 | 0.00064959
10587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1649 | 139.0584 | 0.00064944
10588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1642 | 139.0254 | 0.00064929
10589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1636 | 138.9924 | 0.00064913
10590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1629 | 138.9594 | 0.00064898
10591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1623 | 138.9264 | 0.00064882
10592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1617 | 138.8934 | 0.00064867
10593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.161 | 138.8604 | 0.00064852
10594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1604 | 138.8275 | 0.00064836
10595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1597 | 138.7945 | 0.00064821
10596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1591 | 138.7615 | 0.00064805
10597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1584 | 138.7286 | 0.0006479
10598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1578 | 138.6956 | 0.00064775
10599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1571 | 138.6627 | 0.00064759
10600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1565 | 138.6298 | 0.00064744
10601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1558 | 138.5969 | 0.00064728
10602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1552 | 138.5639 | 0.00064713
10603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1545 | 138.531 | 0.00064698
10604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1539 | 138.4981 | 0.00064682
10605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1532 | 138.4653 | 0.00064667
10606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1526 | 138.4324 | 0.00064652
10607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1519 | 138.3995 | 0.00064636
10608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1513 | 138.3666 | 0.00064621
10609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1506 | 138.3338 | 0.00064606
10610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.15 | 138.3009 | 0.0006459
10611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1494 | 138.2681 | 0.00064575
10612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1487 | 138.2353 | 0.0006456
10613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1481 | 138.2024 | 0.00064544
10614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1474 | 138.1696 | 0.00064529
10615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1468 | 138.1368 | 0.00064514
10616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1461 | 138.104 | 0.00064498
10617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1455 | 138.0712 | 0.00064483
10618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1448 | 138.0384 | 0.00064468
10619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1442 | 138.0056 | 0.00064452
10620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1435 | 137.9729 | 0.00064437
10621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1429 | 137.9401 | 0.00064422
10622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1423 | 137.9073 | 0.00064406
10623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1416 | 137.8746 | 0.00064391
10624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.141 | 137.8419 | 0.00064376
10625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1403 | 137.8091 | 0.00064361
10626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1397 | 137.7764 | 0.00064345
10627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.139 | 137.7437 | 0.0006433
10628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1384 | 137.711 | 0.00064315
10629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1378 | 137.6783 | 0.00064299
10630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1371 | 137.6456 | 0.00064284
10631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1365 | 137.6129 | 0.00064269
10632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1358 | 137.5802 | 0.00064254
10633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1352 | 137.5475 | 0.00064238
10634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1345 | 137.5149 | 0.00064223
10635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1339 | 137.4822 | 0.00064208
10636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1333 | 137.4496 | 0.00064193
10637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1326 | 137.4169 | 0.00064177
10638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.132 | 137.3843 | 0.00064162
10639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1313 | 137.3517 | 0.00064147
10640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1307 | 137.3191 | 0.00064132
10641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.13 | 137.2865 | 0.00064116
10642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1294 | 137.2539 | 0.00064101
10643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1288 | 137.2213 | 0.00064086
10644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1281 | 137.1887 | 0.00064071
10645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1275 | 137.1561 | 0.00064056
10646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1268 | 137.1235 | 0.0006404
10647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1262 | 137.091 | 0.00064025
10648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1256 | 137.0584 | 0.0006401
10649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1249 | 137.0259 | 0.00063995
10650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1243 | 136.9933 | 0.0006398
10651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1236 | 136.9608 | 0.00063964
10652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.123 | 136.9283 | 0.00063949
10653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1224 | 136.8958 | 0.00063934
10654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1217 | 136.8633 | 0.00063919
10655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1211 | 136.8308 | 0.00063904
10656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1204 | 136.7983 | 0.00063888
10657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1198 | 136.7658 | 0.00063873
10658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1192 | 136.7333 | 0.00063858
10659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1185 | 136.7008 | 0.00063843
10660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1179 | 136.6684 | 0.00063828
10661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1173 | 136.6359 | 0.00063813
10662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1166 | 136.6035 | 0.00063797
10663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.116 | 136.571 | 0.00063782
10664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1153 | 136.5386 | 0.00063767
10665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1147 | 136.5062 | 0.00063752
10666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1141 | 136.4738 | 0.00063737
10667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1134 | 136.4414 | 0.00063722
10668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1128 | 136.409 | 0.00063707
10669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1122 | 136.3766 | 0.00063692
10670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1115 | 136.3442 | 0.00063676
10671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1109 | 136.3118 | 0.00063661
10672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1102 | 136.2794 | 0.00063646
10673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1096 | 136.2471 | 0.00063631
10674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.109 | 136.2147 | 0.00063616
10675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1083 | 136.1824 | 0.00063601
10676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1077 | 136.15 | 0.00063586
10677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1071 | 136.1177 | 0.00063571
10678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1064 | 136.0854 | 0.00063556
10679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1058 | 136.0531 | 0.0006354
10680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1052 | 136.0208 | 0.00063525
10681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1045 | 135.9885 | 0.0006351
10682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1039 | 135.9562 | 0.00063495
10683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1032 | 135.9239 | 0.0006348
10684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1026 | 135.8916 | 0.00063465
10685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.102 | 135.8593 | 0.0006345
10686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1013 | 135.8271 | 0.00063435
10687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1007 | 135.7948 | 0.0006342
10688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.1001 | 135.7626 | 0.00063405
10689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0994 | 135.7303 | 0.0006339
10690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0988 | 135.6981 | 0.00063375
10691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0982 | 135.6659 | 0.0006336
10692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0975 | 135.6337 | 0.00063345
10693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0969 | 135.6014 | 0.0006333
10694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0963 | 135.5692 | 0.00063314
10695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0956 | 135.5371 | 0.00063299
10696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.095 | 135.5049 | 0.00063284
10697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0944 | 135.4727 | 0.00063269
10698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0937 | 135.4405 | 0.00063254
10699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0931 | 135.4084 | 0.00063239
10700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0925 | 135.3762 | 0.00063224
10701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0918 | 135.3441 | 0.00063209
10702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0912 | 135.3119 | 0.00063194
10703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0906 | 135.2798 | 0.00063179
10704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0899 | 135.2477 | 0.00063164
10705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0893 | 135.2155 | 0.00063149
10706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0887 | 135.1834 | 0.00063134
10707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0881 | 135.1513 | 0.00063119
10708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0874 | 135.1192 | 0.00063104
10709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0868 | 135.0872 | 0.00063089
10710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0862 | 135.0551 | 0.00063074
10711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0855 | 135.023 | 0.00063059
10712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0849 | 134.9909 | 0.00063044
10713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0843 | 134.9589 | 0.00063029
10714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0836 | 134.9268 | 0.00063014
10715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.083 | 134.8948 | 0.00062999
10716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0824 | 134.8628 | 0.00062985
10717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0817 | 134.8307 | 0.0006297
10718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0811 | 134.7987 | 0.00062955
10719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0805 | 134.7667 | 0.0006294
10720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0799 | 134.7347 | 0.00062925
10721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0792 | 134.7027 | 0.0006291
10722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0786 | 134.6707 | 0.00062895
10723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.078 | 134.6388 | 0.0006288
10724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0773 | 134.6068 | 0.00062865
10725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0767 | 134.5748 | 0.0006285
10726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0761 | 134.5429 | 0.00062835
10727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0755 | 134.5109 | 0.0006282
10728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0748 | 134.479 | 0.00062805
10729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0742 | 134.447 | 0.0006279
10730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0736 | 134.4151 | 0.00062775
10731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0729 | 134.3832 | 0.00062761
10732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0723 | 134.3513 | 0.00062746
10733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0717 | 134.3194 | 0.00062731
10734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0711 | 134.2875 | 0.00062716
10735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0704 | 134.2556 | 0.00062701
10736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0698 | 134.2237 | 0.00062686
10737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0692 | 134.1918 | 0.00062671
10738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0686 | 134.16 | 0.00062656
10739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0679 | 134.1281 | 0.00062641
10740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0673 | 134.0963 | 0.00062627
10741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0667 | 134.0644 | 0.00062612
10742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0661 | 134.0326 | 0.00062597
10743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0654 | 134.0008 | 0.00062582
10744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0648 | 133.9689 | 0.00062567
10745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0642 | 133.9371 | 0.00062552
10746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0635 | 133.9053 | 0.00062537
10747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0629 | 133.8735 | 0.00062523
10748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0623 | 133.8417 | 0.00062508
10749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0617 | 133.8099 | 0.00062493
10750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.061 | 133.7782 | 0.00062478
10751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0604 | 133.7464 | 0.00062463
10752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0598 | 133.7146 | 0.00062448
10753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0592 | 133.6829 | 0.00062433
10754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0586 | 133.6511 | 0.00062419
10755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0579 | 133.6194 | 0.00062404
10756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0573 | 133.5877 | 0.00062389
10757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0567 | 133.556 | 0.00062374
10758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0561 | 133.5242 | 0.00062359
10759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0554 | 133.4925 | 0.00062345
10760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0548 | 133.4608 | 0.0006233
10761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0542 | 133.4291 | 0.00062315
10762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0536 | 133.3975 | 0.000623
10763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0529 | 133.3658 | 0.00062285
10764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0523 | 133.3341 | 0.00062271
10765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0517 | 133.3025 | 0.00062256
10766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0511 | 133.2708 | 0.00062241
10767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0504 | 133.2391 | 0.00062226
10768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0498 | 133.2075 | 0.00062211
10769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0492 | 133.1759 | 0.00062197
10770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0486 | 133.1443 | 0.00062182
10771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.048 | 133.1126 | 0.00062167
10772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0473 | 133.081 | 0.00062152
10773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0467 | 133.0494 | 0.00062138
10774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0461 | 133.0178 | 0.00062123
10775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0455 | 132.9862 | 0.00062108
10776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0449 | 132.9547 | 0.00062093
10777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0442 | 132.9231 | 0.00062079
10778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0436 | 132.8915 | 0.00062064
10779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.043 | 132.86 | 0.00062049
10780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0424 | 132.8284 | 0.00062034
10781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0417 | 132.7969 | 0.0006202
10782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0411 | 132.7653 | 0.00062005
10783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0405 | 132.7338 | 0.0006199
10784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0399 | 132.7023 | 0.00061976
10785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0393 | 132.6708 | 0.00061961
10786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0386 | 132.6393 | 0.00061946
10787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.038 | 132.6078 | 0.00061931
10788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0374 | 132.5763 | 0.00061917
10789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0368 | 132.5448 | 0.00061902
10790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0362 | 132.5133 | 0.00061887
10791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0356 | 132.4819 | 0.00061873
10792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0349 | 132.4504 | 0.00061858
10793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0343 | 132.419 | 0.00061843
10794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0337 | 132.3875 | 0.00061829
10795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0331 | 132.3561 | 0.00061814
10796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0325 | 132.3246 | 0.00061799
10797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0318 | 132.2932 | 0.00061784
10798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0312 | 132.2618 | 0.0006177
10799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0306 | 132.2304 | 0.00061755
10800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.03 | 132.199 | 0.0006174
10801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0294 | 132.1676 | 0.00061726
10802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0288 | 132.1362 | 0.00061711
10803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0281 | 132.1048 | 0.00061696
10804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0275 | 132.0735 | 0.00061682
10805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0269 | 132.0421 | 0.00061667
10806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0263 | 132.0108 | 0.00061653
10807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0257 | 131.9794 | 0.00061638
10808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0251 | 131.9481 | 0.00061623
10809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0244 | 131.9167 | 0.00061609
10810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0238 | 131.8854 | 0.00061594
10811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0232 | 131.8541 | 0.00061579
10812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0226 | 131.8228 | 0.00061565
10813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.022 | 131.7915 | 0.0006155
10814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0214 | 131.7602 | 0.00061536
10815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0207 | 131.7289 | 0.00061521
10816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0201 | 131.6976 | 0.00061506
10817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0195 | 131.6663 | 0.00061492
10818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0189 | 131.6351 | 0.00061477
10819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0183 | 131.6038 | 0.00061463
10820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0177 | 131.5726 | 0.00061448
10821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0171 | 131.5413 | 0.00061433
10822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0164 | 131.5101 | 0.00061419
10823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0158 | 131.4789 | 0.00061404
10824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0152 | 131.4476 | 0.0006139
10825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0146 | 131.4164 | 0.00061375
10826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.014 | 131.3852 | 0.0006136
10827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0134 | 131.354 | 0.00061346
10828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0128 | 131.3228 | 0.00061331
10829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0121 | 131.2916 | 0.00061317
10830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0115 | 131.2605 | 0.00061302
10831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0109 | 131.2293 | 0.00061288
10832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0103 | 131.1981 | 0.00061273
10833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0097 | 131.167 | 0.00061258
10834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0091 | 131.1358 | 0.00061244
10835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0085 | 131.1047 | 0.00061229
10836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0079 | 131.0736 | 0.00061215
10837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0072 | 131.0424 | 0.000612
10838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0066 | 131.0113 | 0.00061186
10839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.006 | 130.9802 | 0.00061171
10840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0054 | 130.9491 | 0.00061157
10841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0048 | 130.918 | 0.00061142
10842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0042 | 130.8869 | 0.00061128
10843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0036 | 130.8558 | 0.00061113
10844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.003 | 130.8248 | 0.00061099
10845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0024 | 130.7937 | 0.00061084
10846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0017 | 130.7626 | 0.0006107
10847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0011 | 130.7316 | 0.00061055
10848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 11.0005 | 130.7005 | 0.00061041
10849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9999 | 130.6695 | 0.00061026
10850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9993 | 130.6385 | 0.00061012
10851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9987 | 130.6075 | 0.00060997
10852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9981 | 130.5764 | 0.00060983
10853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9975 | 130.5454 | 0.00060968
10854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9969 | 130.5144 | 0.00060954
10855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9963 | 130.4834 | 0.00060939
10856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9956 | 130.4525 | 0.00060925
10857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.995 | 130.4215 | 0.0006091
10858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9944 | 130.3905 | 0.00060896
10859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9938 | 130.3595 | 0.00060881
10860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9932 | 130.3286 | 0.00060867
10861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9926 | 130.2976 | 0.00060852
10862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.992 | 130.2667 | 0.00060838
10863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9914 | 130.2358 | 0.00060824
10864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9908 | 130.2048 | 0.00060809
10865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9902 | 130.1739 | 0.00060795
10866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9896 | 130.143 | 0.0006078
10867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9889 | 130.1121 | 0.00060766
10868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9883 | 130.0812 | 0.00060751
10869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9877 | 130.0503 | 0.00060737
10870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9871 | 130.0194 | 0.00060723
10871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9865 | 129.9886 | 0.00060708
10872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9859 | 129.9577 | 0.00060694
10873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9853 | 129.9268 | 0.00060679
10874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9847 | 129.896 | 0.00060665
10875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9841 | 129.8651 | 0.0006065
10876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9835 | 129.8343 | 0.00060636
10877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9829 | 129.8035 | 0.00060622
10878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9823 | 129.7726 | 0.00060607
10879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9817 | 129.7418 | 0.00060593
10880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9811 | 129.711 | 0.00060579
10881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9805 | 129.6802 | 0.00060564
10882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9798 | 129.6494 | 0.0006055
10883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9792 | 129.6186 | 0.00060535
10884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9786 | 129.5878 | 0.00060521
10885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.978 | 129.5571 | 0.00060507
10886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9774 | 129.5263 | 0.00060492
10887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9768 | 129.4956 | 0.00060478
10888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9762 | 129.4648 | 0.00060464
10889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9756 | 129.4341 | 0.00060449
10890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.975 | 129.4033 | 0.00060435
10891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9744 | 129.3726 | 0.0006042
10892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9738 | 129.3419 | 0.00060406
10893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9732 | 129.3112 | 0.00060392
10894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9726 | 129.2805 | 0.00060377
10895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.972 | 129.2498 | 0.00060363
10896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9714 | 129.2191 | 0.00060349
10897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9708 | 129.1884 | 0.00060334
10898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9702 | 129.1577 | 0.0006032
10899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9696 | 129.127 | 0.00060306
10900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.969 | 129.0964 | 0.00060291
10901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9684 | 129.0657 | 0.00060277
10902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9678 | 129.0351 | 0.00060263
10903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9672 | 129.0044 | 0.00060249
10904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9666 | 128.9738 | 0.00060234
10905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.966 | 128.9432 | 0.0006022
10906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9654 | 128.9125 | 0.00060206
10907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9648 | 128.8819 | 0.00060191
10908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9642 | 128.8513 | 0.00060177
10909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9635 | 128.8207 | 0.00060163
10910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9629 | 128.7901 | 0.00060148
10911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9623 | 128.7596 | 0.00060134
10912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9617 | 128.729 | 0.0006012
10913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9611 | 128.6984 | 0.00060106
10914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9605 | 128.6678 | 0.00060091
10915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9599 | 128.6373 | 0.00060077
10916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9593 | 128.6067 | 0.00060063
10917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9587 | 128.5762 | 0.00060049
10918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9581 | 128.5457 | 0.00060034
10919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9575 | 128.5151 | 0.0006002
10920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9569 | 128.4846 | 0.00060006
10921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9563 | 128.4541 | 0.00059992
10922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9557 | 128.4236 | 0.00059977
10923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9551 | 128.3931 | 0.00059963
10924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9545 | 128.3626 | 0.00059949
10925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9539 | 128.3322 | 0.00059935
10926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9533 | 128.3017 | 0.0005992
10927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9527 | 128.2712 | 0.00059906
10928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9521 | 128.2407 | 0.00059892
10929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9515 | 128.2103 | 0.00059878
10930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9509 | 128.1799 | 0.00059863
10931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9503 | 128.1494 | 0.00059849
10932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9497 | 128.119 | 0.00059835
10933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9491 | 128.0886 | 0.00059821
10934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9486 | 128.0581 | 0.00059807
10935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.948 | 128.0277 | 0.00059792
10936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9474 | 127.9973 | 0.00059778
10937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9468 | 127.9669 | 0.00059764
10938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9462 | 127.9365 | 0.0005975
10939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9456 | 127.9062 | 0.00059736
10940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.945 | 127.8758 | 0.00059721
10941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9444 | 127.8454 | 0.00059707
10942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9438 | 127.8151 | 0.00059693
10943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9432 | 127.7847 | 0.00059679
10944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9426 | 127.7544 | 0.00059665
10945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.942 | 127.724 | 0.00059651
10946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9414 | 127.6937 | 0.00059636
10947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9408 | 127.6634 | 0.00059622
10948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9402 | 127.6331 | 0.00059608
10949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9396 | 127.6028 | 0.00059594
10950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.939 | 127.5725 | 0.0005958
10951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9384 | 127.5422 | 0.00059566
10952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9378 | 127.5119 | 0.00059551
10953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9372 | 127.4816 | 0.00059537
10954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9366 | 127.4513 | 0.00059523
10955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.936 | 127.4211 | 0.00059509
10956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9354 | 127.3908 | 0.00059495
10957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9348 | 127.3606 | 0.00059481
10958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9342 | 127.3303 | 0.00059467
10959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9336 | 127.3001 | 0.00059453
10960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.933 | 127.2698 | 0.00059438
10961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9325 | 127.2396 | 0.00059424
10962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9319 | 127.2094 | 0.0005941
10963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9313 | 127.1792 | 0.00059396
10964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9307 | 127.149 | 0.00059382
10965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9301 | 127.1188 | 0.00059368
10966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9295 | 127.0886 | 0.00059354
10967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9289 | 127.0584 | 0.0005934
10968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9283 | 127.0283 | 0.00059326
10969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9277 | 126.9981 | 0.00059312
10970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9271 | 126.9679 | 0.00059297
10971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9265 | 126.9378 | 0.00059283
10972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9259 | 126.9077 | 0.00059269
10973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9253 | 126.8775 | 0.00059255
10974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9247 | 126.8474 | 0.00059241
10975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9241 | 126.8173 | 0.00059227
10976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9236 | 126.7872 | 0.00059213
10977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.923 | 126.757 | 0.00059199
10978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9224 | 126.7269 | 0.00059185
10979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9218 | 126.6969 | 0.00059171
10980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9212 | 126.6668 | 0.00059157
10981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9206 | 126.6367 | 0.00059143
10982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.92 | 126.6066 | 0.00059129
10983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9194 | 126.5766 | 0.00059115
10984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9188 | 126.5465 | 0.00059101
10985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9182 | 126.5164 | 0.00059087
10986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9176 | 126.4864 | 0.00059073
10987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.917 | 126.4564 | 0.00059059
10988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9165 | 126.4263 | 0.00059044
10989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9159 | 126.3963 | 0.0005903
10990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9153 | 126.3663 | 0.00059016
10991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9147 | 126.3363 | 0.00059002
10992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9141 | 126.3063 | 0.00058988
10993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9135 | 126.2763 | 0.00058974
10994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9129 | 126.2463 | 0.0005896
10995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9123 | 126.2163 | 0.00058946
10996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9117 | 126.1864 | 0.00058932
10997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9111 | 126.1564 | 0.00058918
10998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9106 | 126.1264 | 0.00058904
10999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.91 | 126.0965 | 0.0005889
11000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9094 | 126.0665 | 0.00058876
11001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9088 | 126.0366 | 0.00058862
11002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9082 | 126.0067 | 0.00058848
11003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9076 | 125.9768 | 0.00058835
11004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.907 | 125.9468 | 0.00058821
11005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9064 | 125.9169 | 0.00058807
11006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9059 | 125.887 | 0.00058793
11007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9053 | 125.8571 | 0.00058779
11008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9047 | 125.8273 | 0.00058765
11009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9041 | 125.7974 | 0.00058751
11010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9035 | 125.7675 | 0.00058737
11011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9029 | 125.7376 | 0.00058723
11012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9023 | 125.7078 | 0.00058709
11013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9017 | 125.6779 | 0.00058695
11014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9012 | 125.6481 | 0.00058681
11015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9006 | 125.6182 | 0.00058667
11016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.9 | 125.5884 | 0.00058653
11017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8994 | 125.5586 | 0.00058639
11018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8988 | 125.5288 | 0.00058625
11019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8982 | 125.499 | 0.00058611
11020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8976 | 125.4692 | 0.00058597
11021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.897 | 125.4394 | 0.00058584
11022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8965 | 125.4096 | 0.0005857
11023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8959 | 125.3798 | 0.00058556
11024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8953 | 125.35 | 0.00058542
11025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8947 | 125.3203 | 0.00058528
11026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8941 | 125.2905 | 0.00058514
11027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8935 | 125.2608 | 0.000585
11028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8929 | 125.231 | 0.00058486
11029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8924 | 125.2013 | 0.00058472
11030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8918 | 125.1715 | 0.00058458
11031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8912 | 125.1418 | 0.00058445
11032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8906 | 125.1121 | 0.00058431
11033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.89 | 125.0824 | 0.00058417
11034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8894 | 125.0527 | 0.00058403
11035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8889 | 125.023 | 0.00058389
11036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8883 | 124.9933 | 0.00058375
11037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8877 | 124.9636 | 0.00058361
11038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8871 | 124.9339 | 0.00058347
11039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8865 | 124.9043 | 0.00058334
11040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8859 | 124.8746 | 0.0005832
11041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8854 | 124.845 | 0.00058306
11042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8848 | 124.8153 | 0.00058292
11043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8842 | 124.7857 | 0.00058278
11044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8836 | 124.7561 | 0.00058264
11045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.883 | 124.7264 | 0.00058251
11046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8824 | 124.6968 | 0.00058237
11047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8819 | 124.6672 | 0.00058223
11048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8813 | 124.6376 | 0.00058209
11049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8807 | 124.608 | 0.00058195
11050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8801 | 124.5784 | 0.00058181
11051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8795 | 124.5488 | 0.00058168
11052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.879 | 124.5192 | 0.00058154
11053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8784 | 124.4897 | 0.0005814
11054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8778 | 124.4601 | 0.00058126
11055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8772 | 124.4306 | 0.00058112
11056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8766 | 124.401 | 0.00058099
11057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.876 | 124.3715 | 0.00058085
11058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8755 | 124.3419 | 0.00058071
11059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8749 | 124.3124 | 0.00058057
11060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8743 | 124.2829 | 0.00058043
11061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8737 | 124.2534 | 0.0005803
11062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8731 | 124.2239 | 0.00058016
11063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8726 | 124.1944 | 0.00058002
11064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.872 | 124.1649 | 0.00057988
11065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8714 | 124.1354 | 0.00057975
11066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8708 | 124.1059 | 0.00057961
11067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8702 | 124.0765 | 0.00057947
11068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8697 | 124.047 | 0.00057933
11069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8691 | 124.0175 | 0.0005792
11070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8685 | 123.9881 | 0.00057906
11071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8679 | 123.9586 | 0.00057892
11072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8673 | 123.9292 | 0.00057878
11073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8668 | 123.8998 | 0.00057865
11074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8662 | 123.8704 | 0.00057851
11075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8656 | 123.8409 | 0.00057837
11076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.865 | 123.8115 | 0.00057823
11077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8645 | 123.7821 | 0.0005781
11078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8639 | 123.7527 | 0.00057796
11079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8633 | 123.7233 | 0.00057782
11080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8627 | 123.694 | 0.00057768
11081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8621 | 123.6646 | 0.00057755
11082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8616 | 123.6352 | 0.00057741
11083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.861 | 123.6059 | 0.00057727
11084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8604 | 123.5765 | 0.00057714
11085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8598 | 123.5472 | 0.000577
11086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8593 | 123.5178 | 0.00057686
11087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8587 | 123.4885 | 0.00057672
11088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8581 | 123.4592 | 0.00057659
11089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8575 | 123.4299 | 0.00057645
11090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8569 | 123.4006 | 0.00057631
11091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8564 | 123.3712 | 0.00057618
11092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8558 | 123.342 | 0.00057604
11093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8552 | 123.3127 | 0.0005759
11094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8546 | 123.2834 | 0.00057577
11095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8541 | 123.2541 | 0.00057563
11096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8535 | 123.2248 | 0.00057549
11097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8529 | 123.1956 | 0.00057536
11098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8523 | 123.1663 | 0.00057522
11099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8518 | 123.1371 | 0.00057508
11100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8512 | 123.1078 | 0.00057495
11101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8506 | 123.0786 | 0.00057481
11102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.85 | 123.0494 | 0.00057467
11103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8495 | 123.0202 | 0.00057454
11104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8489 | 122.9909 | 0.0005744
11105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8483 | 122.9617 | 0.00057426
11106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8477 | 122.9325 | 0.00057413
11107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8472 | 122.9033 | 0.00057399
11108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8466 | 122.8742 | 0.00057386
11109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.846 | 122.845 | 0.00057372
11110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8454 | 122.8158 | 0.00057358
11111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8449 | 122.7866 | 0.00057345
11112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8443 | 122.7575 | 0.00057331
11113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8437 | 122.7283 | 0.00057317
11114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8432 | 122.6992 | 0.00057304
11115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8426 | 122.6701 | 0.0005729
11116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.842 | 122.6409 | 0.00057277
11117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8414 | 122.6118 | 0.00057263
11118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8409 | 122.5827 | 0.00057249
11119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8403 | 122.5536 | 0.00057236
11120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8397 | 122.5245 | 0.00057222
11121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8391 | 122.4954 | 0.00057209
11122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8386 | 122.4663 | 0.00057195
11123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.838 | 122.4372 | 0.00057181
11124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8374 | 122.4081 | 0.00057168
11125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8369 | 122.3791 | 0.00057154
11126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8363 | 122.35 | 0.00057141
11127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8357 | 122.321 | 0.00057127
11128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8351 | 122.2919 | 0.00057114
11129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8346 | 122.2629 | 0.000571
11130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.834 | 122.2338 | 0.00057086
11131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8334 | 122.2048 | 0.00057073
11132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8329 | 122.1758 | 0.00057059
11133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8323 | 122.1468 | 0.00057046
11134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8317 | 122.1178 | 0.00057032
11135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8312 | 122.0888 | 0.00057019
11136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8306 | 122.0598 | 0.00057005
11137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.83 | 122.0308 | 0.00056992
11138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8294 | 122.0018 | 0.00056978
11139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8289 | 121.9728 | 0.00056965
11140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8283 | 121.9439 | 0.00056951
11141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8277 | 121.9149 | 0.00056938
11142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8272 | 121.886 | 0.00056924
11143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8266 | 121.857 | 0.0005691
11144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.826 | 121.8281 | 0.00056897
11145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8255 | 121.7992 | 0.00056883
11146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8249 | 121.7702 | 0.0005687
11147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8243 | 121.7413 | 0.00056856
11148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8237 | 121.7124 | 0.00056843
11149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8232 | 121.6835 | 0.00056829
11150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8226 | 121.6546 | 0.00056816
11151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.822 | 121.6257 | 0.00056802
11152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8215 | 121.5968 | 0.00056789
11153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8209 | 121.568 | 0.00056775
11154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8203 | 121.5391 | 0.00056762
11155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8198 | 121.5102 | 0.00056749
11156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8192 | 121.4814 | 0.00056735
11157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8186 | 121.4525 | 0.00056722
11158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8181 | 121.4237 | 0.00056708
11159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8175 | 121.3949 | 0.00056695
11160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8169 | 121.366 | 0.00056681
11161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8164 | 121.3372 | 0.00056668
11162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8158 | 121.3084 | 0.00056654
11163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8152 | 121.2796 | 0.00056641
11164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8147 | 121.2508 | 0.00056627
11165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8141 | 121.222 | 0.00056614
11166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8135 | 121.1932 | 0.000566
11167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.813 | 121.1644 | 0.00056587
11168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8124 | 121.1357 | 0.00056574
11169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8118 | 121.1069 | 0.0005656
11170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8113 | 121.0781 | 0.00056547
11171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8107 | 121.0494 | 0.00056533
11172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8101 | 121.0207 | 0.0005652
11173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8096 | 120.9919 | 0.00056506
11174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.809 | 120.9632 | 0.00056493
11175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8084 | 120.9345 | 0.0005648
11176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8079 | 120.9057 | 0.00056466
11177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8073 | 120.877 | 0.00056453
11178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8068 | 120.8483 | 0.00056439
11179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8062 | 120.8196 | 0.00056426
11180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8056 | 120.7909 | 0.00056413
11181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8051 | 120.7623 | 0.00056399
11182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8045 | 120.7336 | 0.00056386
11183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8039 | 120.7049 | 0.00056372
11184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8034 | 120.6762 | 0.00056359
11185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8028 | 120.6476 | 0.00056346
11186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8022 | 120.6189 | 0.00056332
11187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8017 | 120.5903 | 0.00056319
11188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8011 | 120.5617 | 0.00056306
11189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8006 | 120.533 | 0.00056292
11190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.8 | 120.5044 | 0.00056279
11191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7994 | 120.4758 | 0.00056265
11192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7989 | 120.4472 | 0.00056252
11193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7983 | 120.4186 | 0.00056239
11194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7977 | 120.39 | 0.00056225
11195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7972 | 120.3614 | 0.00056212
11196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7966 | 120.3328 | 0.00056199
11197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7961 | 120.3042 | 0.00056185
11198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7955 | 120.2757 | 0.00056172
11199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7949 | 120.2471 | 0.00056159
11200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7944 | 120.2186 | 0.00056145
11201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7938 | 120.19 | 0.00056132
11202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7932 | 120.1615 | 0.00056119
11203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7927 | 120.1329 | 0.00056105
11204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7921 | 120.1044 | 0.00056092
11205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7916 | 120.0759 | 0.00056079
11206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.791 | 120.0474 | 0.00056065
11207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7904 | 120.0189 | 0.00056052
11208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7899 | 119.9904 | 0.00056039
11209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7893 | 119.9619 | 0.00056025
11210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7888 | 119.9334 | 0.00056012
11211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7882 | 119.9049 | 0.00055999
11212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7876 | 119.8764 | 0.00055986
11213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7871 | 119.848 | 0.00055972
11214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7865 | 119.8195 | 0.00055959
11215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.786 | 119.7911 | 0.00055946
11216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7854 | 119.7626 | 0.00055932
11217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7848 | 119.7342 | 0.00055919
11218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7843 | 119.7057 | 0.00055906
11219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7837 | 119.6773 | 0.00055893
11220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7832 | 119.6489 | 0.00055879
11221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7826 | 119.6205 | 0.00055866
11222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.782 | 119.5921 | 0.00055853
11223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7815 | 119.5637 | 0.00055839
11224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7809 | 119.5353 | 0.00055826
11225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7804 | 119.5069 | 0.00055813
11226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7798 | 119.4785 | 0.000558
11227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7793 | 119.4502 | 0.00055786
11228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7787 | 119.4218 | 0.00055773
11229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7781 | 119.3934 | 0.0005576
11230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7776 | 119.3651 | 0.00055747
11231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.777 | 119.3367 | 0.00055733
11232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7765 | 119.3084 | 0.0005572
11233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7759 | 119.2801 | 0.00055707
11234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7754 | 119.2517 | 0.00055694
11235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7748 | 119.2234 | 0.00055681
11236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7742 | 119.1951 | 0.00055667
11237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7737 | 119.1668 | 0.00055654
11238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7731 | 119.1385 | 0.00055641
11239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7726 | 119.1102 | 0.00055628
11240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.772 | 119.0819 | 0.00055614
11241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7715 | 119.0537 | 0.00055601
11242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7709 | 119.0254 | 0.00055588
11243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7703 | 118.9971 | 0.00055575
11244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7698 | 118.9689 | 0.00055562
11245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7692 | 118.9406 | 0.00055548
11246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7687 | 118.9124 | 0.00055535
11247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7681 | 118.8841 | 0.00055522
11248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7676 | 118.8559 | 0.00055509
11249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.767 | 118.8277 | 0.00055496
11250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7665 | 118.7995 | 0.00055483
11251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7659 | 118.7712 | 0.00055469
11252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7653 | 118.743 | 0.00055456
11253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7648 | 118.7148 | 0.00055443
11254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7642 | 118.6867 | 0.0005543
11255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7637 | 118.6585 | 0.00055417
11256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7631 | 118.6303 | 0.00055404
11257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7626 | 118.6021 | 0.0005539
11258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.762 | 118.574 | 0.00055377
11259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7615 | 118.5458 | 0.00055364
11260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7609 | 118.5176 | 0.00055351
11261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7604 | 118.4895 | 0.00055338
11262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7598 | 118.4614 | 0.00055325
11263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7593 | 118.4332 | 0.00055311
11264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7587 | 118.4051 | 0.00055298
11265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7581 | 118.377 | 0.00055285
11266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7576 | 118.3489 | 0.00055272
11267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.757 | 118.3208 | 0.00055259
11268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7565 | 118.2927 | 0.00055246
11269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7559 | 118.2646 | 0.00055233
11270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7554 | 118.2365 | 0.0005522
11271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7548 | 118.2084 | 0.00055207
11272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7543 | 118.1804 | 0.00055193
11273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7537 | 118.1523 | 0.0005518
11274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7532 | 118.1242 | 0.00055167
11275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7526 | 118.0962 | 0.00055154
11276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7521 | 118.0682 | 0.00055141
11277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7515 | 118.0401 | 0.00055128
11278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.751 | 118.0121 | 0.00055115
11279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7504 | 117.9841 | 0.00055102
11280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7499 | 117.956 | 0.00055089
11281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7493 | 117.928 | 0.00055076
11282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7488 | 117.9 | 0.00055062
11283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7482 | 117.872 | 0.00055049
11284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7477 | 117.844 | 0.00055036
11285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7471 | 117.8161 | 0.00055023
11286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7466 | 117.7881 | 0.0005501
11287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.746 | 117.7601 | 0.00054997
11288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7455 | 117.7321 | 0.00054984
11289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7449 | 117.7042 | 0.00054971
11290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7444 | 117.6762 | 0.00054958
11291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7438 | 117.6483 | 0.00054945
11292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7433 | 117.6204 | 0.00054932
11293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7427 | 117.5924 | 0.00054919
11294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7422 | 117.5645 | 0.00054906
11295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7416 | 117.5366 | 0.00054893
11296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7411 | 117.5087 | 0.0005488
11297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7405 | 117.4808 | 0.00054867
11298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.74 | 117.4529 | 0.00054854
11299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7394 | 117.425 | 0.00054841
11300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7389 | 117.3971 | 0.00054828
11301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7383 | 117.3692 | 0.00054815
11302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7378 | 117.3413 | 0.00054802
11303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7372 | 117.3135 | 0.00054789
11304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7367 | 117.2856 | 0.00054776
11305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7361 | 117.2578 | 0.00054763
11306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7356 | 117.2299 | 0.0005475
11307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.735 | 117.2021 | 0.00054737
11308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7345 | 117.1743 | 0.00054724
11309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7339 | 117.1464 | 0.00054711
11310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7334 | 117.1186 | 0.00054698
11311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7329 | 117.0908 | 0.00054685
11312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7323 | 117.063 | 0.00054672
11313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7318 | 117.0352 | 0.00054659
11314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7312 | 117.0074 | 0.00054646
11315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7307 | 116.9796 | 0.00054633
11316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7301 | 116.9518 | 0.0005462
11317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7296 | 116.9241 | 0.00054607
11318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.729 | 116.8963 | 0.00054594
11319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7285 | 116.8686 | 0.00054581
11320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7279 | 116.8408 | 0.00054568
11321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7274 | 116.8131 | 0.00054555
11322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7268 | 116.7853 | 0.00054542
11323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7263 | 116.7576 | 0.00054529
11324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7258 | 116.7299 | 0.00054516
11325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7252 | 116.7021 | 0.00054503
11326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7247 | 116.6744 | 0.0005449
11327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7241 | 116.6467 | 0.00054477
11328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7236 | 116.619 | 0.00054464
11329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.723 | 116.5913 | 0.00054451
11330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7225 | 116.5636 | 0.00054438
11331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7219 | 116.536 | 0.00054425
11332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7214 | 116.5083 | 0.00054412
11333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7209 | 116.4806 | 0.000544
11334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7203 | 116.453 | 0.00054387
11335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7198 | 116.4253 | 0.00054374
11336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7192 | 116.3977 | 0.00054361
11337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7187 | 116.37 | 0.00054348
11338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7181 | 116.3424 | 0.00054335
11339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7176 | 116.3148 | 0.00054322
11340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.717 | 116.2871 | 0.00054309
11341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7165 | 116.2595 | 0.00054296
11342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.716 | 116.2319 | 0.00054283
11343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7154 | 116.2043 | 0.00054271
11344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7149 | 116.1767 | 0.00054258
11345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7143 | 116.1491 | 0.00054245
11346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7138 | 116.1216 | 0.00054232
11347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7132 | 116.094 | 0.00054219
11348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7127 | 116.0664 | 0.00054206
11349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7122 | 116.0389 | 0.00054193
11350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7116 | 116.0113 | 0.0005418
11351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7111 | 115.9837 | 0.00054168
11352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7105 | 115.9562 | 0.00054155
11353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.71 | 115.9287 | 0.00054142
11354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7095 | 115.9011 | 0.00054129
11355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7089 | 115.8736 | 0.00054116
11356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7084 | 115.8461 | 0.00054103
11357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7078 | 115.8186 | 0.0005409
11358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7073 | 115.7911 | 0.00054078
11359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7068 | 115.7636 | 0.00054065
11360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7062 | 115.7361 | 0.00054052
11361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7057 | 115.7086 | 0.00054039
11362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7051 | 115.6811 | 0.00054026
11363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7046 | 115.6537 | 0.00054013
11364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.704 | 115.6262 | 0.00054001
11365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7035 | 115.5988 | 0.00053988
11366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.703 | 115.5713 | 0.00053975
11367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7024 | 115.5439 | 0.00053962
11368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7019 | 115.5164 | 0.00053949
11369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7014 | 115.489 | 0.00053936
11370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7008 | 115.4616 | 0.00053924
11371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.7003 | 115.4341 | 0.00053911
11372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6997 | 115.4067 | 0.00053898
11373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6992 | 115.3793 | 0.00053885
11374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6987 | 115.3519 | 0.00053872
11375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6981 | 115.3245 | 0.0005386
11376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6976 | 115.2972 | 0.00053847
11377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.697 | 115.2698 | 0.00053834
11378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6965 | 115.2424 | 0.00053821
11379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.696 | 115.215 | 0.00053809
11380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6954 | 115.1877 | 0.00053796
11381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6949 | 115.1603 | 0.00053783
11382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6943 | 115.133 | 0.0005377
11383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6938 | 115.1056 | 0.00053757
11384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6933 | 115.0783 | 0.00053745
11385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6927 | 115.051 | 0.00053732
11386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6922 | 115.0237 | 0.00053719
11387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6917 | 114.9963 | 0.00053706
11388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6911 | 114.969 | 0.00053694
11389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6906 | 114.9417 | 0.00053681
11390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6901 | 114.9144 | 0.00053668
11391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6895 | 114.8872 | 0.00053655
11392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.689 | 114.8599 | 0.00053643
11393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6884 | 114.8326 | 0.0005363
11394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6879 | 114.8053 | 0.00053617
11395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6874 | 114.7781 | 0.00053604
11396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6868 | 114.7508 | 0.00053592
11397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6863 | 114.7236 | 0.00053579
11398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6858 | 114.6963 | 0.00053566
11399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6852 | 114.6691 | 0.00053554
11400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6847 | 114.6419 | 0.00053541
11401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6842 | 114.6146 | 0.00053528
11402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6836 | 114.5874 | 0.00053515
11403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6831 | 114.5602 | 0.00053503
11404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6825 | 114.533 | 0.0005349
11405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.682 | 114.5058 | 0.00053477
11406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6815 | 114.4786 | 0.00053465
11407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6809 | 114.4514 | 0.00053452
11408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6804 | 114.4242 | 0.00053439
11409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6799 | 114.3971 | 0.00053426
11410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6793 | 114.3699 | 0.00053414
11411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6788 | 114.3428 | 0.00053401
11412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6783 | 114.3156 | 0.00053388
11413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6777 | 114.2885 | 0.00053376
11414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6772 | 114.2613 | 0.00053363
11415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6767 | 114.2342 | 0.0005335
11416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6761 | 114.2071 | 0.00053338
11417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6756 | 114.1799 | 0.00053325
11418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6751 | 114.1528 | 0.00053312
11419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6745 | 114.1257 | 0.000533
11420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.674 | 114.0986 | 0.00053287
11421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6735 | 114.0715 | 0.00053274
11422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6729 | 114.0444 | 0.00053262
11423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6724 | 114.0173 | 0.00053249
11424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6719 | 113.9903 | 0.00053237
11425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6713 | 113.9632 | 0.00053224
11426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6708 | 113.9361 | 0.00053211
11427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6703 | 113.9091 | 0.00053199
11428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6697 | 113.882 | 0.00053186
11429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6692 | 113.855 | 0.00053173
11430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6687 | 113.828 | 0.00053161
11431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6682 | 113.8009 | 0.00053148
11432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6676 | 113.7739 | 0.00053135
11433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6671 | 113.7469 | 0.00053123
11434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6666 | 113.7199 | 0.0005311
11435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.666 | 113.6929 | 0.00053098
11436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6655 | 113.6659 | 0.00053085
11437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.665 | 113.6389 | 0.00053072
11438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6644 | 113.6119 | 0.0005306
11439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6639 | 113.5849 | 0.00053047
11440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6634 | 113.5579 | 0.00053035
11441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6628 | 113.531 | 0.00053022
11442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6623 | 113.504 | 0.00053009
11443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6618 | 113.4771 | 0.00052997
11444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6613 | 113.4501 | 0.00052984
11445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6607 | 113.4232 | 0.00052972
11446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6602 | 113.3962 | 0.00052959
11447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6597 | 113.3693 | 0.00052947
11448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6591 | 113.3424 | 0.00052934
11449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6586 | 113.3155 | 0.00052921
11450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6581 | 113.2886 | 0.00052909
11451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6575 | 113.2617 | 0.00052896
11452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.657 | 113.2348 | 0.00052884
11453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6565 | 113.2079 | 0.00052871
11454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.656 | 113.181 | 0.00052859
11455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6554 | 113.1541 | 0.00052846
11456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6549 | 113.1273 | 0.00052833
11457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6544 | 113.1004 | 0.00052821
11458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6538 | 113.0735 | 0.00052808
11459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6533 | 113.0467 | 0.00052796
11460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6528 | 113.0198 | 0.00052783
11461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6523 | 112.993 | 0.00052771
11462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6517 | 112.9662 | 0.00052758
11463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6512 | 112.9393 | 0.00052746
11464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6507 | 112.9125 | 0.00052733
11465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6502 | 112.8857 | 0.00052721
11466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6496 | 112.8589 | 0.00052708
11467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6491 | 112.8321 | 0.00052696
11468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6486 | 112.8053 | 0.00052683
11469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.648 | 112.7785 | 0.00052671
11470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6475 | 112.7517 | 0.00052658
11471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.647 | 112.725 | 0.00052646
11472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6465 | 112.6982 | 0.00052633
11473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6459 | 112.6714 | 0.00052621
11474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6454 | 112.6447 | 0.00052608
11475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6449 | 112.6179 | 0.00052596
11476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6444 | 112.5912 | 0.00052583
11477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6438 | 112.5645 | 0.00052571
11478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6433 | 112.5377 | 0.00052558
11479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6428 | 112.511 | 0.00052546
11480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6423 | 112.4843 | 0.00052533
11481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6417 | 112.4576 | 0.00052521
11482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6412 | 112.4309 | 0.00052508
11483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6407 | 112.4042 | 0.00052496
11484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6402 | 112.3775 | 0.00052483
11485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6396 | 112.3508 | 0.00052471
11486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6391 | 112.3241 | 0.00052458
11487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6386 | 112.2974 | 0.00052446
11488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6381 | 112.2708 | 0.00052433
11489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6375 | 112.2441 | 0.00052421
11490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.637 | 112.2175 | 0.00052409
11491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6365 | 112.1908 | 0.00052396
11492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.636 | 112.1642 | 0.00052384
11493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6354 | 112.1375 | 0.00052371
11494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6349 | 112.1109 | 0.00052359
11495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6344 | 112.0843 | 0.00052346
11496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6339 | 112.0577 | 0.00052334
11497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6333 | 112.0311 | 0.00052322
11498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6328 | 112.0045 | 0.00052309
11499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6323 | 111.9779 | 0.00052297
11500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6318 | 111.9513 | 0.00052284
11501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6313 | 111.9247 | 0.00052272
11502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6307 | 111.8981 | 0.00052259
11503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6302 | 111.8715 | 0.00052247
11504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6297 | 111.845 | 0.00052235
11505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6292 | 111.8184 | 0.00052222
11506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6286 | 111.7919 | 0.0005221
11507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6281 | 111.7653 | 0.00052197
11508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6276 | 111.7388 | 0.00052185
11509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6271 | 111.7122 | 0.00052173
11510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6266 | 111.6857 | 0.0005216
11511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.626 | 111.6592 | 0.00052148
11512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6255 | 111.6327 | 0.00052135
11513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.625 | 111.6062 | 0.00052123
11514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6245 | 111.5797 | 0.00052111
11515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6239 | 111.5532 | 0.00052098
11516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6234 | 111.5267 | 0.00052086
11517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6229 | 111.5002 | 0.00052074
11518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6224 | 111.4737 | 0.00052061
11519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6219 | 111.4472 | 0.00052049
11520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6213 | 111.4208 | 0.00052036
11521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6208 | 111.3943 | 0.00052024
11522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6203 | 111.3679 | 0.00052012
11523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6198 | 111.3414 | 0.00051999
11524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6193 | 111.315 | 0.00051987
11525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6187 | 111.2886 | 0.00051975
11526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6182 | 111.2621 | 0.00051962
11527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6177 | 111.2357 | 0.0005195
11528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6172 | 111.2093 | 0.00051938
11529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6167 | 111.1829 | 0.00051925
11530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6161 | 111.1565 | 0.00051913
11531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6156 | 111.1301 | 0.00051901
11532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6151 | 111.1037 | 0.00051888
11533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6146 | 111.0773 | 0.00051876
11534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6141 | 111.0509 | 0.00051864
11535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6135 | 111.0246 | 0.00051851
11536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.613 | 110.9982 | 0.00051839
11537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6125 | 110.9718 | 0.00051827
11538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.612 | 110.9455 | 0.00051815
11539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6115 | 110.9191 | 0.00051802
11540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.611 | 110.8928 | 0.0005179
11541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6104 | 110.8665 | 0.00051778
11542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6099 | 110.8401 | 0.00051765
11543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6094 | 110.8138 | 0.00051753
11544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6089 | 110.7875 | 0.00051741
11545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6084 | 110.7612 | 0.00051728
11546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6079 | 110.7349 | 0.00051716
11547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6073 | 110.7086 | 0.00051704
11548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6068 | 110.6823 | 0.00051692
11549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6063 | 110.656 | 0.00051679
11550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6058 | 110.6298 | 0.00051667
11551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6053 | 110.6035 | 0.00051655
11552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6047 | 110.5772 | 0.00051643
11553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6042 | 110.551 | 0.0005163
11554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6037 | 110.5247 | 0.00051618
11555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6032 | 110.4985 | 0.00051606
11556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6027 | 110.4722 | 0.00051593
11557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6022 | 110.446 | 0.00051581
11558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6017 | 110.4198 | 0.00051569
11559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6011 | 110.3935 | 0.00051557
11560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6006 | 110.3673 | 0.00051544
11561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.6001 | 110.3411 | 0.00051532
11562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5996 | 110.3149 | 0.0005152
11563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5991 | 110.2887 | 0.00051508
11564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5986 | 110.2625 | 0.00051496
11565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.598 | 110.2364 | 0.00051483
11566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5975 | 110.2102 | 0.00051471
11567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.597 | 110.184 | 0.00051459
11568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5965 | 110.1578 | 0.00051447
11569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.596 | 110.1317 | 0.00051434
11570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5955 | 110.1055 | 0.00051422
11571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.595 | 110.0794 | 0.0005141
11572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5944 | 110.0532 | 0.00051398
11573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5939 | 110.0271 | 0.00051386
11574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5934 | 110.001 | 0.00051373
11575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5929 | 109.9749 | 0.00051361
11576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5924 | 109.9487 | 0.00051349
11577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5919 | 109.9226 | 0.00051337
11578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5914 | 109.8965 | 0.00051325
11579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5908 | 109.8704 | 0.00051312
11580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5903 | 109.8443 | 0.000513
11581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5898 | 109.8183 | 0.00051288
11582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5893 | 109.7922 | 0.00051276
11583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5888 | 109.7661 | 0.00051264
11584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5883 | 109.74 | 0.00051252
11585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5878 | 109.714 | 0.00051239
11586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5873 | 109.6879 | 0.00051227
11587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5867 | 109.6619 | 0.00051215
11588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5862 | 109.6358 | 0.00051203
11589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5857 | 109.6098 | 0.00051191
11590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5852 | 109.5838 | 0.00051179
11591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5847 | 109.5578 | 0.00051166
11592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5842 | 109.5317 | 0.00051154
11593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5837 | 109.5057 | 0.00051142
11594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5832 | 109.4797 | 0.0005113
11595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5827 | 109.4537 | 0.00051118
11596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5821 | 109.4277 | 0.00051106
11597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5816 | 109.4018 | 0.00051094
11598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5811 | 109.3758 | 0.00051081
11599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5806 | 109.3498 | 0.00051069
11600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5801 | 109.3238 | 0.00051057
11601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5796 | 109.2979 | 0.00051045
11602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5791 | 109.2719 | 0.00051033
11603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5786 | 109.246 | 0.00051021
11604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5781 | 109.22 | 0.00051009
11605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5775 | 109.1941 | 0.00050997
11606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.577 | 109.1682 | 0.00050984
11607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5765 | 109.1422 | 0.00050972
11608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.576 | 109.1163 | 0.0005096
11609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5755 | 109.0904 | 0.00050948
11610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.575 | 109.0645 | 0.00050936
11611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5745 | 109.0386 | 0.00050924
11612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.574 | 109.0127 | 0.00050912
11613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5735 | 108.9868 | 0.000509
11614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.573 | 108.961 | 0.00050888
11615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5725 | 108.9351 | 0.00050876
11616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5719 | 108.9092 | 0.00050864
11617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5714 | 108.8833 | 0.00050851
11618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5709 | 108.8575 | 0.00050839
11619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5704 | 108.8316 | 0.00050827
11620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5699 | 108.8058 | 0.00050815
11621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5694 | 108.78 | 0.00050803
11622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5689 | 108.7541 | 0.00050791
11623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5684 | 108.7283 | 0.00050779
11624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5679 | 108.7025 | 0.00050767
11625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5674 | 108.6767 | 0.00050755
11626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5669 | 108.6509 | 0.00050743
11627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5664 | 108.6251 | 0.00050731
11628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5658 | 108.5993 | 0.00050719
11629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5653 | 108.5735 | 0.00050707
11630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5648 | 108.5477 | 0.00050695
11631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5643 | 108.5219 | 0.00050683
11632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5638 | 108.4962 | 0.00050671
11633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5633 | 108.4704 | 0.00050659
11634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5628 | 108.4446 | 0.00050647
11635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5623 | 108.4189 | 0.00050635
11636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5618 | 108.3931 | 0.00050622
11637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5613 | 108.3674 | 0.0005061
11638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5608 | 108.3417 | 0.00050598
11639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5603 | 108.3159 | 0.00050586
11640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5598 | 108.2902 | 0.00050574
11641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5593 | 108.2645 | 0.00050562
11642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5588 | 108.2388 | 0.0005055
11643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5583 | 108.2131 | 0.00050538
11644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5577 | 108.1874 | 0.00050526
11645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5572 | 108.1617 | 0.00050514
11646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5567 | 108.136 | 0.00050502
11647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5562 | 108.1103 | 0.0005049
11648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5557 | 108.0847 | 0.00050478
11649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5552 | 108.059 | 0.00050466
11650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5547 | 108.0333 | 0.00050454
11651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5542 | 108.0077 | 0.00050442
11652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5537 | 107.982 | 0.0005043
11653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5532 | 107.9564 | 0.00050419
11654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5527 | 107.9308 | 0.00050407
11655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5522 | 107.9051 | 0.00050395
11656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5517 | 107.8795 | 0.00050383
11657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5512 | 107.8539 | 0.00050371
11658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5507 | 107.8283 | 0.00050359
11659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5502 | 107.8027 | 0.00050347
11660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5497 | 107.7771 | 0.00050335
11661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5492 | 107.7515 | 0.00050323
11662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5487 | 107.7259 | 0.00050311
11663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5482 | 107.7003 | 0.00050299
11664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5477 | 107.6747 | 0.00050287
11665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5472 | 107.6492 | 0.00050275
11666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5467 | 107.6236 | 0.00050263
11667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5462 | 107.598 | 0.00050251
11668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5457 | 107.5725 | 0.00050239
11669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5452 | 107.547 | 0.00050227
11670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5447 | 107.5214 | 0.00050215
11671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5441 | 107.4959 | 0.00050203
11672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5436 | 107.4704 | 0.00050192
11673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5431 | 107.4448 | 0.0005018
11674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5426 | 107.4193 | 0.00050168
11675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5421 | 107.3938 | 0.00050156
11676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5416 | 107.3683 | 0.00050144
11677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5411 | 107.3428 | 0.00050132
11678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5406 | 107.3173 | 0.0005012
11679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5401 | 107.2918 | 0.00050108
11680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5396 | 107.2664 | 0.00050096
11681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5391 | 107.2409 | 0.00050084
11682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5386 | 107.2154 | 0.00050072
11683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5381 | 107.19 | 0.00050061
11684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5376 | 107.1645 | 0.00050049
11685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5371 | 107.1391 | 0.00050037
11686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5366 | 107.1136 | 0.00050025
11687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5361 | 107.0882 | 0.00050013
11688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5356 | 107.0628 | 0.00050001
11689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5351 | 107.0373 | 0.00049989
11690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5346 | 107.0119 | 0.00049977
11691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5341 | 106.9865 | 0.00049966
11692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5336 | 106.9611 | 0.00049954
11693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5331 | 106.9357 | 0.00049942
11694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5326 | 106.9103 | 0.0004993
11695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5321 | 106.8849 | 0.00049918
11696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5316 | 106.8595 | 0.00049906
11697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5311 | 106.8342 | 0.00049894
11698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5306 | 106.8088 | 0.00049883
11699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5301 | 106.7834 | 0.00049871
11700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5296 | 106.7581 | 0.00049859
11701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5291 | 106.7327 | 0.00049847
11702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5286 | 106.7074 | 0.00049835
11703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5281 | 106.682 | 0.00049823
11704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5276 | 106.6567 | 0.00049812
11705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5271 | 106.6314 | 0.000498
11706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5266 | 106.6061 | 0.00049788
11707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5261 | 106.5807 | 0.00049776
11708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5257 | 106.5554 | 0.00049764
11709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5252 | 106.5301 | 0.00049752
11710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5247 | 106.5048 | 0.00049741
11711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5242 | 106.4795 | 0.00049729
11712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5237 | 106.4543 | 0.00049717
11713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5232 | 106.429 | 0.00049705
11714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5227 | 106.4037 | 0.00049693
11715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5222 | 106.3784 | 0.00049682
11716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5217 | 106.3532 | 0.0004967
11717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5212 | 106.3279 | 0.00049658
11718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5207 | 106.3027 | 0.00049646
11719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5202 | 106.2774 | 0.00049634
11720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5197 | 106.2522 | 0.00049623
11721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5192 | 106.227 | 0.00049611
11722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5187 | 106.2017 | 0.00049599
11723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5182 | 106.1765 | 0.00049587
11724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5177 | 106.1513 | 0.00049575
11725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5172 | 106.1261 | 0.00049564
11726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5167 | 106.1009 | 0.00049552
11727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5162 | 106.0757 | 0.0004954
11728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5157 | 106.0505 | 0.00049528
11729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5152 | 106.0253 | 0.00049517
11730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5147 | 106.0001 | 0.00049505
11731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5142 | 105.975 | 0.00049493
11732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5137 | 105.9498 | 0.00049481
11733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5132 | 105.9246 | 0.0004947
11734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5128 | 105.8995 | 0.00049458
11735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5123 | 105.8743 | 0.00049446
11736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5118 | 105.8492 | 0.00049434
11737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5113 | 105.8241 | 0.00049423
11738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5108 | 105.7989 | 0.00049411
11739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5103 | 105.7738 | 0.00049399
11740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5098 | 105.7487 | 0.00049387
11741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5093 | 105.7236 | 0.00049376
11742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5088 | 105.6985 | 0.00049364
11743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5083 | 105.6734 | 0.00049352
11744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5078 | 105.6483 | 0.00049341
11745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5073 | 105.6232 | 0.00049329
11746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5068 | 105.5981 | 0.00049317
11747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5063 | 105.573 | 0.00049305
11748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5058 | 105.548 | 0.00049294
11749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5053 | 105.5229 | 0.00049282
11750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5049 | 105.4979 | 0.0004927
11751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5044 | 105.4728 | 0.00049259
11752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5039 | 105.4478 | 0.00049247
11753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5034 | 105.4227 | 0.00049235
11754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5029 | 105.3977 | 0.00049224
11755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5024 | 105.3727 | 0.00049212
11756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5019 | 105.3476 | 0.000492
11757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5014 | 105.3226 | 0.00049188
11758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5009 | 105.2976 | 0.00049177
11759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.5004 | 105.2726 | 0.00049165
11760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4999 | 105.2476 | 0.00049153
11761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4994 | 105.2226 | 0.00049142
11762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4989 | 105.1976 | 0.0004913
11763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4985 | 105.1726 | 0.00049118
11764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.498 | 105.1477 | 0.00049107
11765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4975 | 105.1227 | 0.00049095
11766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.497 | 105.0977 | 0.00049083
11767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4965 | 105.0728 | 0.00049072
11768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.496 | 105.0478 | 0.0004906
11769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4955 | 105.0229 | 0.00049048
11770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.495 | 104.9979 | 0.00049037
11771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4945 | 104.973 | 0.00049025
11772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.494 | 104.9481 | 0.00049014
11773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4936 | 104.9232 | 0.00049002
11774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4931 | 104.8982 | 0.0004899
11775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4926 | 104.8733 | 0.00048979
11776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4921 | 104.8484 | 0.00048967
11777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4916 | 104.8235 | 0.00048955
11778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4911 | 104.7986 | 0.00048944
11779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4906 | 104.7738 | 0.00048932
11780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4901 | 104.7489 | 0.00048921
11781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4896 | 104.724 | 0.00048909
11782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4891 | 104.6991 | 0.00048897
11783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4887 | 104.6743 | 0.00048886
11784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4882 | 104.6494 | 0.00048874
11785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4877 | 104.6246 | 0.00048862
11786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4872 | 104.5997 | 0.00048851
11787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4867 | 104.5749 | 0.00048839
11788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4862 | 104.5501 | 0.00048828
11789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4857 | 104.5252 | 0.00048816
11790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4852 | 104.5004 | 0.00048804
11791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4847 | 104.4756 | 0.00048793
11792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4843 | 104.4508 | 0.00048781
11793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4838 | 104.426 | 0.0004877
11794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4833 | 104.4012 | 0.00048758
11795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4828 | 104.3764 | 0.00048747
11796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4823 | 104.3516 | 0.00048735
11797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4818 | 104.3268 | 0.00048723
11798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4813 | 104.302 | 0.00048712
11799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4808 | 104.2773 | 0.000487
11800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4804 | 104.2525 | 0.00048689
11801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4799 | 104.2278 | 0.00048677
11802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4794 | 104.203 | 0.00048666
11803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4789 | 104.1783 | 0.00048654
11804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4784 | 104.1535 | 0.00048642
11805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4779 | 104.1288 | 0.00048631
11806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4774 | 104.1041 | 0.00048619
11807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.477 | 104.0793 | 0.00048608
11808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4765 | 104.0546 | 0.00048596
11809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.476 | 104.0299 | 0.00048585
11810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4755 | 104.0052 | 0.00048573
11811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.475 | 103.9805 | 0.00048562
11812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4745 | 103.9558 | 0.0004855
11813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.474 | 103.9311 | 0.00048539
11814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4736 | 103.9065 | 0.00048527
11815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4731 | 103.8818 | 0.00048516
11816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4726 | 103.8571 | 0.00048504
11817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4721 | 103.8325 | 0.00048493
11818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4716 | 103.8078 | 0.00048481
11819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4711 | 103.7832 | 0.0004847
11820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4706 | 103.7585 | 0.00048458
11821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4702 | 103.7339 | 0.00048446
11822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4697 | 103.7092 | 0.00048435
11823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4692 | 103.6846 | 0.00048423
11824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4687 | 103.66 | 0.00048412
11825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4682 | 103.6354 | 0.000484
11826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4677 | 103.6108 | 0.00048389
11827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4673 | 103.5862 | 0.00048378
11828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4668 | 103.5616 | 0.00048366
11829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4663 | 103.537 | 0.00048355
11830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4658 | 103.5124 | 0.00048343
11831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4653 | 103.4878 | 0.00048332
11832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4648 | 103.4632 | 0.0004832
11833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4644 | 103.4387 | 0.00048309
11834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4639 | 103.4141 | 0.00048297
11835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4634 | 103.3895 | 0.00048286
11836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4629 | 103.365 | 0.00048274
11837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4624 | 103.3404 | 0.00048263
11838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4619 | 103.3159 | 0.00048251
11839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4615 | 103.2914 | 0.0004824
11840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.461 | 103.2668 | 0.00048228
11841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4605 | 103.2423 | 0.00048217
11842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.46 | 103.2178 | 0.00048205
11843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4595 | 103.1933 | 0.00048194
11844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.459 | 103.1688 | 0.00048183
11845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4586 | 103.1443 | 0.00048171
11846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4581 | 103.1198 | 0.0004816
11847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4576 | 103.0953 | 0.00048148
11848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4571 | 103.0708 | 0.00048137
11849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4566 | 103.0463 | 0.00048125
11850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4562 | 103.0219 | 0.00048114
11851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4557 | 102.9974 | 0.00048103
11852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4552 | 102.973 | 0.00048091
11853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4547 | 102.9485 | 0.0004808
11854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4542 | 102.9241 | 0.00048068
11855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4538 | 102.8996 | 0.00048057
11856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4533 | 102.8752 | 0.00048045
11857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4528 | 102.8508 | 0.00048034
11858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4523 | 102.8263 | 0.00048023
11859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4518 | 102.8019 | 0.00048011
11860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4514 | 102.7775 | 0.00048
11861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4509 | 102.7531 | 0.00047988
11862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4504 | 102.7287 | 0.00047977
11863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4499 | 102.7043 | 0.00047966
11864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4494 | 102.6799 | 0.00047954
11865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.449 | 102.6555 | 0.00047943
11866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4485 | 102.6312 | 0.00047931
11867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.448 | 102.6068 | 0.0004792
11868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4475 | 102.5824 | 0.00047909
11869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.447 | 102.5581 | 0.00047897
11870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4466 | 102.5337 | 0.00047886
11871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4461 | 102.5094 | 0.00047875
11872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4456 | 102.485 | 0.00047863
11873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4451 | 102.4607 | 0.00047852
11874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4446 | 102.4363 | 0.00047841
11875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4442 | 102.412 | 0.00047829
11876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4437 | 102.3877 | 0.00047818
11877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4432 | 102.3634 | 0.00047806
11878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4427 | 102.3391 | 0.00047795
11879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4423 | 102.3148 | 0.00047784
11880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4418 | 102.2905 | 0.00047772
11881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4413 | 102.2662 | 0.00047761
11882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4408 | 102.2419 | 0.0004775
11883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4403 | 102.2176 | 0.00047738
11884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4399 | 102.1934 | 0.00047727
11885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4394 | 102.1691 | 0.00047716
11886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4389 | 102.1448 | 0.00047704
11887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4384 | 102.1206 | 0.00047693
11888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.438 | 102.0963 | 0.00047682
11889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4375 | 102.0721 | 0.0004767
11890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.437 | 102.0478 | 0.00047659
11891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4365 | 102.0236 | 0.00047648
11892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.436 | 101.9994 | 0.00047636
11893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4356 | 101.9752 | 0.00047625
11894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4351 | 101.9509 | 0.00047614
11895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4346 | 101.9267 | 0.00047603
11896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4341 | 101.9025 | 0.00047591
11897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4337 | 101.8783 | 0.0004758
11898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4332 | 101.8541 | 0.00047569
11899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4327 | 101.8299 | 0.00047557
11900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4322 | 101.8058 | 0.00047546
11901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4318 | 101.7816 | 0.00047535
11902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4313 | 101.7574 | 0.00047523
11903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4308 | 101.7333 | 0.00047512
11904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4303 | 101.7091 | 0.00047501
11905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4299 | 101.6849 | 0.0004749
11906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4294 | 101.6608 | 0.00047478
11907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4289 | 101.6367 | 0.00047467
11908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4284 | 101.6125 | 0.00047456
11909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.428 | 101.5884 | 0.00047444
11910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4275 | 101.5643 | 0.00047433
11911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.427 | 101.5402 | 0.00047422
11912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4265 | 101.516 | 0.00047411
11913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4261 | 101.4919 | 0.00047399
11914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4256 | 101.4678 | 0.00047388
11915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4251 | 101.4437 | 0.00047377
11916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4246 | 101.4197 | 0.00047366
11917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4242 | 101.3956 | 0.00047354
11918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4237 | 101.3715 | 0.00047343
11919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4232 | 101.3474 | 0.00047332
11920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4228 | 101.3234 | 0.00047321
11921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4223 | 101.2993 | 0.00047309
11922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4218 | 101.2752 | 0.00047298
11923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4213 | 101.2512 | 0.00047287
11924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4209 | 101.2271 | 0.00047276
11925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4204 | 101.2031 | 0.00047265
11926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4199 | 101.1791 | 0.00047253
11927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4194 | 101.155 | 0.00047242
11928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.419 | 101.131 | 0.00047231
11929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4185 | 101.107 | 0.0004722
11930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.418 | 101.083 | 0.00047208
11931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4176 | 101.059 | 0.00047197
11932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4171 | 101.035 | 0.00047186
11933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4166 | 101.011 | 0.00047175
11934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4161 | 100.987 | 0.00047164
11935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4157 | 100.963 | 0.00047152
11936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4152 | 100.9391 | 0.00047141
11937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4147 | 100.9151 | 0.0004713
11938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4143 | 100.8911 | 0.00047119
11939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4138 | 100.8672 | 0.00047108
11940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4133 | 100.8432 | 0.00047096
11941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4128 | 100.8193 | 0.00047085
11942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4124 | 100.7953 | 0.00047074
11943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4119 | 100.7714 | 0.00047063
11944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4114 | 100.7475 | 0.00047052
11945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.411 | 100.7235 | 0.00047041
11946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4105 | 100.6996 | 0.00047029
11947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.41 | 100.6757 | 0.00047018
11948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4095 | 100.6518 | 0.00047007
11949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4091 | 100.6279 | 0.00046996
11950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4086 | 100.604 | 0.00046985
11951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4081 | 100.5801 | 0.00046974
11952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4077 | 100.5562 | 0.00046962
11953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4072 | 100.5324 | 0.00046951
11954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4067 | 100.5085 | 0.0004694
11955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4063 | 100.4846 | 0.00046929
11956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4058 | 100.4608 | 0.00046918
11957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4053 | 100.4369 | 0.00046907
11958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4048 | 100.4131 | 0.00046896
11959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4044 | 100.3892 | 0.00046884
11960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4039 | 100.3654 | 0.00046873
11961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4034 | 100.3415 | 0.00046862
11962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.403 | 100.3177 | 0.00046851
11963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4025 | 100.2939 | 0.0004684
11964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.402 | 100.2701 | 0.00046829
11965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4016 | 100.2463 | 0.00046818
11966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4011 | 100.2225 | 0.00046807
11967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4006 | 100.1987 | 0.00046795
11968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.4002 | 100.1749 | 0.00046784
11969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3997 | 100.1511 | 0.00046773
11970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3992 | 100.1273 | 0.00046762
11971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3988 | 100.1035 | 0.00046751
11972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3983 | 100.0797 | 0.0004674
11973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3978 | 100.056 | 0.00046729
11974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3974 | 100.0322 | 0.00046718
11975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3969 | 100.0085 | 0.00046707
11976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3964 | 99.9847 | 0.00046696
11977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.396 | 99.961 | 0.00046684
11978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3955 | 99.9372 | 0.00046673
11979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.395 | 99.9135 | 0.00046662
11980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3946 | 99.8898 | 0.00046651
11981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3941 | 99.8661 | 0.0004664
11982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3936 | 99.8423 | 0.00046629
11983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3932 | 99.8186 | 0.00046618
11984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3927 | 99.7949 | 0.00046607
11985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3922 | 99.7712 | 0.00046596
11986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3918 | 99.7475 | 0.00046585
11987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3913 | 99.7239 | 0.00046574
11988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3908 | 99.7002 | 0.00046563
11989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3904 | 99.6765 | 0.00046552
11990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3899 | 99.6528 | 0.00046541
11991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3894 | 99.6292 | 0.00046529
11992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.389 | 99.6055 | 0.00046518
11993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3885 | 99.5819 | 0.00046507
11994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.388 | 99.5582 | 0.00046496
11995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3876 | 99.5346 | 0.00046485
11996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3871 | 99.5109 | 0.00046474
11997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3866 | 99.4873 | 0.00046463
11998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3862 | 99.4637 | 0.00046452
11999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3857 | 99.4401 | 0.00046441
12000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3852 | 99.4164 | 0.0004643
12001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3848 | 99.3928 | 0.00046419
12002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3843 | 99.3692 | 0.00046408
12003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3839 | 99.3456 | 0.00046397
12004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3834 | 99.322 | 0.00046386
12005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3829 | 99.2985 | 0.00046375
12006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3825 | 99.2749 | 0.00046364
12007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.382 | 99.2513 | 0.00046353
12008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3815 | 99.2277 | 0.00046342
12009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3811 | 99.2042 | 0.00046331
12010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3806 | 99.1806 | 0.0004632
12011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3801 | 99.1571 | 0.00046309
12012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3797 | 99.1335 | 0.00046298
12013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3792 | 99.11 | 0.00046287
12014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3788 | 99.0864 | 0.00046276
12015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3783 | 99.0629 | 0.00046265
12016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3778 | 99.0394 | 0.00046254
12017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3774 | 99.0159 | 0.00046243
12018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3769 | 98.9924 | 0.00046232
12019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3764 | 98.9689 | 0.00046221
12020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.376 | 98.9453 | 0.0004621
12021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3755 | 98.9219 | 0.00046199
12022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3751 | 98.8984 | 0.00046188
12023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3746 | 98.8749 | 0.00046177
12024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3741 | 98.8514 | 0.00046166
12025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3737 | 98.8279 | 0.00046155
12026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3732 | 98.8045 | 0.00046144
12027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3728 | 98.781 | 0.00046133
12028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3723 | 98.7575 | 0.00046122
12029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3718 | 98.7341 | 0.00046111
12030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3714 | 98.7106 | 0.00046101
12031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3709 | 98.6872 | 0.0004609
12032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3704 | 98.6638 | 0.00046079
12033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.37 | 98.6403 | 0.00046068
12034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3695 | 98.6169 | 0.00046057
12035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3691 | 98.5935 | 0.00046046
12036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3686 | 98.5701 | 0.00046035
12037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3681 | 98.5467 | 0.00046024
12038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3677 | 98.5233 | 0.00046013
12039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3672 | 98.4999 | 0.00046002
12040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3668 | 98.4765 | 0.00045991
12041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3663 | 98.4531 | 0.0004598
12042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3658 | 98.4297 | 0.00045969
12043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3654 | 98.4064 | 0.00045958
12044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3649 | 98.383 | 0.00045947
12045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3645 | 98.3596 | 0.00045937
12046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.364 | 98.3363 | 0.00045926
12047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3635 | 98.3129 | 0.00045915
12048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3631 | 98.2896 | 0.00045904
12049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3626 | 98.2662 | 0.00045893
12050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3622 | 98.2429 | 0.00045882
12051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3617 | 98.2196 | 0.00045871
12052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3612 | 98.1962 | 0.0004586
12053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3608 | 98.1729 | 0.00045849
12054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3603 | 98.1496 | 0.00045838
12055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3599 | 98.1263 | 0.00045828
12056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3594 | 98.103 | 0.00045817
12057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.359 | 98.0797 | 0.00045806
12058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3585 | 98.0564 | 0.00045795
12059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.358 | 98.0331 | 0.00045784
12060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3576 | 98.0098 | 0.00045773
12061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3571 | 97.9866 | 0.00045762
12062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3567 | 97.9633 | 0.00045751
12063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3562 | 97.94 | 0.00045741
12064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3558 | 97.9168 | 0.0004573
12065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3553 | 97.8935 | 0.00045719
12066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3548 | 97.8703 | 0.00045708
12067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3544 | 97.847 | 0.00045697
12068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3539 | 97.8238 | 0.00045686
12069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3535 | 97.8006 | 0.00045675
12070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.353 | 97.7774 | 0.00045665
12071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3526 | 97.7541 | 0.00045654
12072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3521 | 97.7309 | 0.00045643
12073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3516 | 97.7077 | 0.00045632
12074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3512 | 97.6845 | 0.00045621
12075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3507 | 97.6613 | 0.0004561
12076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3503 | 97.6381 | 0.000456
12077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3498 | 97.6149 | 0.00045589
12078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3494 | 97.5918 | 0.00045578
12079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3489 | 97.5686 | 0.00045567
12080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3485 | 97.5454 | 0.00045556
12081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.348 | 97.5223 | 0.00045546
12082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3475 | 97.4991 | 0.00045535
12083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3471 | 97.4759 | 0.00045524
12084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3466 | 97.4528 | 0.00045513
12085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3462 | 97.4297 | 0.00045502
12086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3457 | 97.4065 | 0.00045491
12087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3453 | 97.3834 | 0.00045481
12088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3448 | 97.3603 | 0.0004547
12089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3444 | 97.3371 | 0.00045459
12090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3439 | 97.314 | 0.00045448
12091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3434 | 97.2909 | 0.00045437
12092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.343 | 97.2678 | 0.00045427
12093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3425 | 97.2447 | 0.00045416
12094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3421 | 97.2216 | 0.00045405
12095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3416 | 97.1985 | 0.00045394
12096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3412 | 97.1755 | 0.00045384
12097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3407 | 97.1524 | 0.00045373
12098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3403 | 97.1293 | 0.00045362
12099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3398 | 97.1063 | 0.00045351
12100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3394 | 97.0832 | 0.0004534
12101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3389 | 97.0601 | 0.0004533
12102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3385 | 97.0371 | 0.00045319
12103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.338 | 97.014 | 0.00045308
12104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3375 | 96.991 | 0.00045297
12105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3371 | 96.968 | 0.00045287
12106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3366 | 96.945 | 0.00045276
12107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3362 | 96.9219 | 0.00045265
12108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3357 | 96.8989 | 0.00045254
12109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3353 | 96.8759 | 0.00045244
12110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3348 | 96.8529 | 0.00045233
12111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3344 | 96.8299 | 0.00045222
12112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3339 | 96.8069 | 0.00045211
12113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3335 | 96.7839 | 0.00045201
12114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.333 | 96.7609 | 0.0004519
12115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3326 | 96.738 | 0.00045179
12116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3321 | 96.715 | 0.00045168
12117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3317 | 96.692 | 0.00045158
12118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3312 | 96.6691 | 0.00045147
12119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3308 | 96.6461 | 0.00045136
12120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3303 | 96.6232 | 0.00045126
12121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3299 | 96.6002 | 0.00045115
12122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3294 | 96.5773 | 0.00045104
12123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.329 | 96.5543 | 0.00045093
12124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3285 | 96.5314 | 0.00045083
12125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3281 | 96.5085 | 0.00045072
12126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3276 | 96.4856 | 0.00045061
12127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3272 | 96.4627 | 0.00045051
12128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3267 | 96.4398 | 0.0004504
12129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3263 | 96.4169 | 0.00045029
12130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3258 | 96.394 | 0.00045019
12131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3254 | 96.3711 | 0.00045008
12132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3249 | 96.3482 | 0.00044997
12133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3245 | 96.3253 | 0.00044986
12134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.324 | 96.3024 | 0.00044976
12135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3236 | 96.2796 | 0.00044965
12136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3231 | 96.2567 | 0.00044954
12137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3227 | 96.2338 | 0.00044944
12138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3222 | 96.211 | 0.00044933
12139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3218 | 96.1881 | 0.00044922
12140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3213 | 96.1653 | 0.00044912
12141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3209 | 96.1425 | 0.00044901
12142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3204 | 96.1196 | 0.0004489
12143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.32 | 96.0968 | 0.0004488
12144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3195 | 96.074 | 0.00044869
12145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3191 | 96.0512 | 0.00044858
12146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3186 | 96.0284 | 0.00044848
12147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3182 | 96.0056 | 0.00044837
12148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3177 | 95.9828 | 0.00044827
12149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3173 | 95.96 | 0.00044816
12150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3168 | 95.9372 | 0.00044805
12151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3164 | 95.9144 | 0.00044795
12152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3159 | 95.8916 | 0.00044784
12153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3155 | 95.8689 | 0.00044773
12154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.315 | 95.8461 | 0.00044763
12155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3146 | 95.8233 | 0.00044752
12156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3141 | 95.8006 | 0.00044741
12157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3137 | 95.7778 | 0.00044731
12158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3132 | 95.7551 | 0.0004472
12159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3128 | 95.7323 | 0.0004471
12160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3123 | 95.7096 | 0.00044699
12161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3119 | 95.6869 | 0.00044688
12162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3115 | 95.6642 | 0.00044678
12163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.311 | 95.6414 | 0.00044667
12164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3106 | 95.6187 | 0.00044657
12165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3101 | 95.596 | 0.00044646
12166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3097 | 95.5733 | 0.00044635
12167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3092 | 95.5506 | 0.00044625
12168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3088 | 95.5279 | 0.00044614
12169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3083 | 95.5053 | 0.00044604
12170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3079 | 95.4826 | 0.00044593
12171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3074 | 95.4599 | 0.00044582
12172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.307 | 95.4372 | 0.00044572
12173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3065 | 95.4146 | 0.00044561
12174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3061 | 95.3919 | 0.00044551
12175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3057 | 95.3693 | 0.0004454
12176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3052 | 95.3466 | 0.00044529
12177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3048 | 95.324 | 0.00044519
12178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3043 | 95.3013 | 0.00044508
12179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3039 | 95.2787 | 0.00044498
12180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3034 | 95.2561 | 0.00044487
12181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.303 | 95.2335 | 0.00044477
12182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3025 | 95.2109 | 0.00044466
12183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3021 | 95.1882 | 0.00044455
12184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3016 | 95.1656 | 0.00044445
12185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3012 | 95.143 | 0.00044434
12186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3008 | 95.1204 | 0.00044424
12187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.3003 | 95.0979 | 0.00044413
12188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2999 | 95.0753 | 0.00044403
12189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2994 | 95.0527 | 0.00044392
12190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.299 | 95.0301 | 0.00044382
12191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2985 | 95.0076 | 0.00044371
12192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2981 | 94.985 | 0.00044361
12193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2977 | 94.9624 | 0.0004435
12194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2972 | 94.9399 | 0.00044339
12195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2968 | 94.9173 | 0.00044329
12196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2963 | 94.8948 | 0.00044318
12197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2959 | 94.8723 | 0.00044308
12198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2954 | 94.8497 | 0.00044297
12199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.295 | 94.8272 | 0.00044287
12200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2945 | 94.8047 | 0.00044276
12201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2941 | 94.7822 | 0.00044266
12202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2937 | 94.7597 | 0.00044255
12203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2932 | 94.7372 | 0.00044245
12204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2928 | 94.7147 | 0.00044234
12205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2923 | 94.6922 | 0.00044224
12206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2919 | 94.6697 | 0.00044213
12207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2915 | 94.6472 | 0.00044203
12208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.291 | 94.6248 | 0.00044192
12209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2906 | 94.6023 | 0.00044182
12210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2901 | 94.5798 | 0.00044171
12211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2897 | 94.5574 | 0.00044161
12212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2892 | 94.5349 | 0.0004415
12213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2888 | 94.5125 | 0.0004414
12214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2884 | 94.49 | 0.00044129
12215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2879 | 94.4676 | 0.00044119
12216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2875 | 94.4451 | 0.00044108
12217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.287 | 94.4227 | 0.00044098
12218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2866 | 94.4003 | 0.00044087
12219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2862 | 94.3779 | 0.00044077
12220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2857 | 94.3555 | 0.00044067
12221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2853 | 94.3331 | 0.00044056
12222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2848 | 94.3107 | 0.00044046
12223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2844 | 94.2883 | 0.00044035
12224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.284 | 94.2659 | 0.00044025
12225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2835 | 94.2435 | 0.00044014
12226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2831 | 94.2211 | 0.00044004
12227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2826 | 94.1987 | 0.00043993
12228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2822 | 94.1764 | 0.00043983
12229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2818 | 94.154 | 0.00043972
12230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2813 | 94.1316 | 0.00043962
12231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2809 | 94.1093 | 0.00043952
12232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2804 | 94.0869 | 0.00043941
12233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.28 | 94.0646 | 0.00043931
12234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2796 | 94.0423 | 0.0004392
12235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2791 | 94.0199 | 0.0004391
12236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2787 | 93.9976 | 0.00043899
12237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2782 | 93.9753 | 0.00043889
12238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2778 | 93.953 | 0.00043879
12239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2774 | 93.9307 | 0.00043868
12240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2769 | 93.9084 | 0.00043858
12241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2765 | 93.8861 | 0.00043847
12242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.276 | 93.8638 | 0.00043837
12243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2756 | 93.8415 | 0.00043826
12244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2752 | 93.8192 | 0.00043816
12245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2747 | 93.7969 | 0.00043806
12246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2743 | 93.7746 | 0.00043795
12247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2739 | 93.7524 | 0.00043785
12248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2734 | 93.7301 | 0.00043774
12249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.273 | 93.7078 | 0.00043764
12250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2725 | 93.6856 | 0.00043754
12251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2721 | 93.6633 | 0.00043743
12252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2717 | 93.6411 | 0.00043733
12253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2712 | 93.6189 | 0.00043723
12254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2708 | 93.5966 | 0.00043712
12255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2704 | 93.5744 | 0.00043702
12256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2699 | 93.5522 | 0.00043691
12257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2695 | 93.53 | 0.00043681
12258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.269 | 93.5078 | 0.00043671
12259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2686 | 93.4856 | 0.0004366
12260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2682 | 93.4634 | 0.0004365
12261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2677 | 93.4412 | 0.0004364
12262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2673 | 93.419 | 0.00043629
12263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2669 | 93.3968 | 0.00043619
12264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2664 | 93.3746 | 0.00043608
12265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.266 | 93.3524 | 0.00043598
12266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2655 | 93.3303 | 0.00043588
12267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2651 | 93.3081 | 0.00043577
12268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2647 | 93.286 | 0.00043567
12269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2642 | 93.2638 | 0.00043557
12270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2638 | 93.2417 | 0.00043546
12271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2634 | 93.2195 | 0.00043536
12272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2629 | 93.1974 | 0.00043526
12273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2625 | 93.1752 | 0.00043515
12274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2621 | 93.1531 | 0.00043505
12275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2616 | 93.131 | 0.00043495
12276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2612 | 93.1089 | 0.00043484
12277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2608 | 93.0868 | 0.00043474
12278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2603 | 93.0647 | 0.00043464
12279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2599 | 93.0426 | 0.00043453
12280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2595 | 93.0205 | 0.00043443
12281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.259 | 92.9984 | 0.00043433
12282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2586 | 92.9763 | 0.00043422
12283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2582 | 92.9542 | 0.00043412
12284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2577 | 92.9322 | 0.00043402
12285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2573 | 92.9101 | 0.00043391
12286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2569 | 92.888 | 0.00043381
12287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2564 | 92.866 | 0.00043371
12288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.256 | 92.8439 | 0.00043361
12289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2556 | 92.8219 | 0.0004335
12290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2551 | 92.7998 | 0.0004334
12291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2547 | 92.7778 | 0.0004333
12292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2543 | 92.7558 | 0.00043319
12293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2538 | 92.7337 | 0.00043309
12294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2534 | 92.7117 | 0.00043299
12295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.253 | 92.6897 | 0.00043289
12296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2525 | 92.6677 | 0.00043278
12297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2521 | 92.6457 | 0.00043268
12298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2517 | 92.6237 | 0.00043258
12299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2512 | 92.6017 | 0.00043247
12300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2508 | 92.5797 | 0.00043237
12301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2504 | 92.5577 | 0.00043227
12302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2499 | 92.5357 | 0.00043217
12303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2495 | 92.5138 | 0.00043206
12304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2491 | 92.4918 | 0.00043196
12305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2486 | 92.4698 | 0.00043186
12306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2482 | 92.4479 | 0.00043176
12307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2478 | 92.4259 | 0.00043165
12308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2473 | 92.404 | 0.00043155
12309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2469 | 92.382 | 0.00043145
12310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2465 | 92.3601 | 0.00043135
12311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.246 | 92.3382 | 0.00043124
12312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2456 | 92.3162 | 0.00043114
12313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2452 | 92.2943 | 0.00043104
12314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2447 | 92.2724 | 0.00043094
12315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2443 | 92.2505 | 0.00043083
12316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2439 | 92.2286 | 0.00043073
12317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2435 | 92.2067 | 0.00043063
12318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.243 | 92.1848 | 0.00043053
12319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2426 | 92.1629 | 0.00043043
12320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2422 | 92.141 | 0.00043032
12321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2417 | 92.1191 | 0.00043022
12322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2413 | 92.0972 | 0.00043012
12323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2409 | 92.0754 | 0.00043002
12324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2404 | 92.0535 | 0.00042991
12325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.24 | 92.0316 | 0.00042981
12326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2396 | 92.0098 | 0.00042971
12327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2391 | 91.9879 | 0.00042961
12328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2387 | 91.9661 | 0.00042951
12329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2383 | 91.9443 | 0.0004294
12330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2379 | 91.9224 | 0.0004293
12331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2374 | 91.9006 | 0.0004292
12332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.237 | 91.8788 | 0.0004291
12333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2366 | 91.857 | 0.000429
12334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2361 | 91.8351 | 0.00042889
12335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2357 | 91.8133 | 0.00042879
12336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2353 | 91.7915 | 0.00042869
12337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2349 | 91.7697 | 0.00042859
12338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2344 | 91.7479 | 0.00042849
12339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.234 | 91.7262 | 0.00042839
12340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2336 | 91.7044 | 0.00042828
12341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2331 | 91.6826 | 0.00042818
12342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2327 | 91.6608 | 0.00042808
12343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2323 | 91.6391 | 0.00042798
12344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2319 | 91.6173 | 0.00042788
12345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2314 | 91.5955 | 0.00042778
12346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.231 | 91.5738 | 0.00042767
12347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2306 | 91.5521 | 0.00042757
12348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2301 | 91.5303 | 0.00042747
12349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2297 | 91.5086 | 0.00042737
12350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2293 | 91.4868 | 0.00042727
12351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2289 | 91.4651 | 0.00042717
12352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2284 | 91.4434 | 0.00042707
12353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.228 | 91.4217 | 0.00042696
12354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2276 | 91.4 | 0.00042686
12355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2272 | 91.3783 | 0.00042676
12356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2267 | 91.3566 | 0.00042666
12357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2263 | 91.3349 | 0.00042656
12358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2259 | 91.3132 | 0.00042646
12359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2255 | 91.2915 | 0.00042636
12360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.225 | 91.2698 | 0.00042625
12361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2246 | 91.2482 | 0.00042615
12362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2242 | 91.2265 | 0.00042605
12363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2237 | 91.2048 | 0.00042595
12364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2233 | 91.1832 | 0.00042585
12365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2229 | 91.1615 | 0.00042575
12366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2225 | 91.1399 | 0.00042565
12367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.222 | 91.1182 | 0.00042555
12368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2216 | 91.0966 | 0.00042545
12369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2212 | 91.075 | 0.00042534
12370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2208 | 91.0533 | 0.00042524
12371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2203 | 91.0317 | 0.00042514
12372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2199 | 91.0101 | 0.00042504
12373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2195 | 90.9885 | 0.00042494
12374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2191 | 90.9669 | 0.00042484
12375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2186 | 90.9453 | 0.00042474
12376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2182 | 90.9237 | 0.00042464
12377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2178 | 90.9021 | 0.00042454
12378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2174 | 90.8805 | 0.00042444
12379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2169 | 90.8589 | 0.00042434
12380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2165 | 90.8373 | 0.00042423
12381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2161 | 90.8158 | 0.00042413
12382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2157 | 90.7942 | 0.00042403
12383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2152 | 90.7726 | 0.00042393
12384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2148 | 90.7511 | 0.00042383
12385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2144 | 90.7295 | 0.00042373
12386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.214 | 90.708 | 0.00042363
12387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2136 | 90.6865 | 0.00042353
12388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2131 | 90.6649 | 0.00042343
12389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2127 | 90.6434 | 0.00042333
12390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2123 | 90.6219 | 0.00042323
12391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2119 | 90.6003 | 0.00042313
12392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2114 | 90.5788 | 0.00042303
12393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.211 | 90.5573 | 0.00042293
12394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2106 | 90.5358 | 0.00042283
12395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2102 | 90.5143 | 0.00042273
12396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2097 | 90.4928 | 0.00042263
12397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2093 | 90.4713 | 0.00042253
12398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2089 | 90.4498 | 0.00042242
12399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2085 | 90.4284 | 0.00042232
12400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2081 | 90.4069 | 0.00042222
12401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2076 | 90.3854 | 0.00042212
12402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2072 | 90.364 | 0.00042202
12403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2068 | 90.3425 | 0.00042192
12404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2064 | 90.3211 | 0.00042182
12405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2059 | 90.2996 | 0.00042172
12406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2055 | 90.2782 | 0.00042162
12407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2051 | 90.2567 | 0.00042152
12408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2047 | 90.2353 | 0.00042142
12409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2043 | 90.2139 | 0.00042132
12410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2038 | 90.1924 | 0.00042122
12411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2034 | 90.171 | 0.00042112
12412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.203 | 90.1496 | 0.00042102
12413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2026 | 90.1282 | 0.00042092
12414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2022 | 90.1068 | 0.00042082
12415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2017 | 90.0854 | 0.00042072
12416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2013 | 90.064 | 0.00042062
12417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2009 | 90.0426 | 0.00042052
12418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2005 | 90.0212 | 0.00042042
12419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.2 | 89.9999 | 0.00042032
12420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1996 | 89.9785 | 0.00042022
12421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1992 | 89.9571 | 0.00042012
12422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1988 | 89.9358 | 0.00042002
12423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1984 | 89.9144 | 0.00041992
12424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1979 | 89.8931 | 0.00041982
12425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1975 | 89.8717 | 0.00041972
12426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1971 | 89.8504 | 0.00041963
12427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1967 | 89.829 | 0.00041953
12428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1963 | 89.8077 | 0.00041943
12429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1959 | 89.7864 | 0.00041933
12430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1954 | 89.7651 | 0.00041923
12431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.195 | 89.7437 | 0.00041913
12432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1946 | 89.7224 | 0.00041903
12433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1942 | 89.7011 | 0.00041893
12434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1938 | 89.6798 | 0.00041883
12435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1933 | 89.6585 | 0.00041873
12436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1929 | 89.6372 | 0.00041863
12437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1925 | 89.616 | 0.00041853
12438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1921 | 89.5947 | 0.00041843
12439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1917 | 89.5734 | 0.00041833
12440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1912 | 89.5521 | 0.00041823
12441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1908 | 89.5309 | 0.00041813
12442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1904 | 89.5096 | 0.00041803
12443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.19 | 89.4883 | 0.00041793
12444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1896 | 89.4671 | 0.00041784
12445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1892 | 89.4458 | 0.00041774
12446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1887 | 89.4246 | 0.00041764
12447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1883 | 89.4034 | 0.00041754
12448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1879 | 89.3821 | 0.00041744
12449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1875 | 89.3609 | 0.00041734
12450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1871 | 89.3397 | 0.00041724
12451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1866 | 89.3185 | 0.00041714
12452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1862 | 89.2973 | 0.00041704
12453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1858 | 89.2761 | 0.00041694
12454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1854 | 89.2549 | 0.00041684
12455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.185 | 89.2337 | 0.00041675
12456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1846 | 89.2125 | 0.00041665
12457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1841 | 89.1913 | 0.00041655
12458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1837 | 89.1701 | 0.00041645
12459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1833 | 89.1489 | 0.00041635
12460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1829 | 89.1278 | 0.00041625
12461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1825 | 89.1066 | 0.00041615
12462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1821 | 89.0855 | 0.00041605
12463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1816 | 89.0643 | 0.00041595
12464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1812 | 89.0431 | 0.00041586
12465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1808 | 89.022 | 0.00041576
12466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1804 | 89.0009 | 0.00041566
12467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.18 | 88.9797 | 0.00041556
12468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1796 | 88.9586 | 0.00041546
12469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1792 | 88.9375 | 0.00041536
12470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1787 | 88.9164 | 0.00041526
12471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1783 | 88.8952 | 0.00041516
12472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1779 | 88.8741 | 0.00041507
12473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1775 | 88.853 | 0.00041497
12474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1771 | 88.8319 | 0.00041487
12475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1767 | 88.8108 | 0.00041477
12476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1763 | 88.7897 | 0.00041467
12477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1758 | 88.7687 | 0.00041457
12478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1754 | 88.7476 | 0.00041447
12479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.175 | 88.7265 | 0.00041438
12480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1746 | 88.7054 | 0.00041428
12481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1742 | 88.6844 | 0.00041418
12482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1738 | 88.6633 | 0.00041408
12483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1733 | 88.6423 | 0.00041398
12484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1729 | 88.6212 | 0.00041388
12485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1725 | 88.6002 | 0.00041379
12486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1721 | 88.5791 | 0.00041369
12487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1717 | 88.5581 | 0.00041359
12488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1713 | 88.5371 | 0.00041349
12489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1709 | 88.516 | 0.00041339
12490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1705 | 88.495 | 0.0004133
12491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.17 | 88.474 | 0.0004132
12492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1696 | 88.453 | 0.0004131
12493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1692 | 88.432 | 0.000413
12494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1688 | 88.411 | 0.0004129
12495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1684 | 88.39 | 0.0004128
12496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.168 | 88.369 | 0.00041271
12497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1676 | 88.348 | 0.00041261
12498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1672 | 88.327 | 0.00041251
12499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1667 | 88.3061 | 0.00041241
12500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1663 | 88.2851 | 0.00041232
12501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1659 | 88.2641 | 0.00041222
12502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1655 | 88.2432 | 0.00041212
12503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1651 | 88.2222 | 0.00041202
12504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1647 | 88.2013 | 0.00041192
12505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1643 | 88.1803 | 0.00041183
12506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1639 | 88.1594 | 0.00041173
12507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1634 | 88.1385 | 0.00041163
12508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.163 | 88.1175 | 0.00041153
12509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1626 | 88.0966 | 0.00041143
12510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1622 | 88.0757 | 0.00041134
12511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1618 | 88.0548 | 0.00041124
12512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1614 | 88.0339 | 0.00041114
12513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.161 | 88.0129 | 0.00041104
12514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1606 | 87.992 | 0.00041095
12515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1602 | 87.9712 | 0.00041085
12516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1597 | 87.9503 | 0.00041075
12517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1593 | 87.9294 | 0.00041065
12518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1589 | 87.9085 | 0.00041056
12519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1585 | 87.8876 | 0.00041046
12520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1581 | 87.8668 | 0.00041036
12521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1577 | 87.8459 | 0.00041026
12522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1573 | 87.825 | 0.00041017
12523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1569 | 87.8042 | 0.00041007
12524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1565 | 87.7833 | 0.00040997
12525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.156 | 87.7625 | 0.00040987
12526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1556 | 87.7416 | 0.00040978
12527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1552 | 87.7208 | 0.00040968
12528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1548 | 87.7 | 0.00040958
12529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1544 | 87.6791 | 0.00040949
12530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.154 | 87.6583 | 0.00040939
12531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1536 | 87.6375 | 0.00040929
12532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1532 | 87.6167 | 0.00040919
12533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1528 | 87.5959 | 0.0004091
12534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1524 | 87.5751 | 0.000409
12535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.152 | 87.5543 | 0.0004089
12536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1515 | 87.5335 | 0.0004088
12537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1511 | 87.5127 | 0.00040871
12538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1507 | 87.4919 | 0.00040861
12539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1503 | 87.4712 | 0.00040851
12540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1499 | 87.4504 | 0.00040842
12541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1495 | 87.4296 | 0.00040832
12542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1491 | 87.4089 | 0.00040822
12543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1487 | 87.3881 | 0.00040813
12544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1483 | 87.3674 | 0.00040803
12545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1479 | 87.3466 | 0.00040793
12546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1475 | 87.3259 | 0.00040784
12547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1471 | 87.3051 | 0.00040774
12548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1466 | 87.2844 | 0.00040764
12549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1462 | 87.2637 | 0.00040754
12550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1458 | 87.2429 | 0.00040745
12551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1454 | 87.2222 | 0.00040735
12552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.145 | 87.2015 | 0.00040725
12553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1446 | 87.1808 | 0.00040716
12554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1442 | 87.1601 | 0.00040706
12555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1438 | 87.1394 | 0.00040696
12556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1434 | 87.1187 | 0.00040687
12557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.143 | 87.098 | 0.00040677
12558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1426 | 87.0773 | 0.00040667
12559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1422 | 87.0567 | 0.00040658
12560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1418 | 87.036 | 0.00040648
12561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1414 | 87.0153 | 0.00040638
12562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1409 | 86.9947 | 0.00040629
12563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1405 | 86.974 | 0.00040619
12564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1401 | 86.9534 | 0.0004061
12565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1397 | 86.9327 | 0.000406
12566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1393 | 86.9121 | 0.0004059
12567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1389 | 86.8914 | 0.00040581
12568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1385 | 86.8708 | 0.00040571
12569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1381 | 86.8502 | 0.00040561
12570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1377 | 86.8295 | 0.00040552
12571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1373 | 86.8089 | 0.00040542
12572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1369 | 86.7883 | 0.00040532
12573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1365 | 86.7677 | 0.00040523
12574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1361 | 86.7471 | 0.00040513
12575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1357 | 86.7265 | 0.00040504
12576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1353 | 86.7059 | 0.00040494
12577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1349 | 86.6853 | 0.00040484
12578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1345 | 86.6647 | 0.00040475
12579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1341 | 86.6441 | 0.00040465
12580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1336 | 86.6236 | 0.00040456
12581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1332 | 86.603 | 0.00040446
12582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1328 | 86.5824 | 0.00040436
12583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1324 | 86.5619 | 0.00040427
12584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.132 | 86.5413 | 0.00040417
12585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1316 | 86.5208 | 0.00040408
12586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1312 | 86.5002 | 0.00040398
12587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1308 | 86.4797 | 0.00040388
12588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1304 | 86.4591 | 0.00040379
12589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.13 | 86.4386 | 0.00040369
12590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1296 | 86.4181 | 0.0004036
12591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1292 | 86.3976 | 0.0004035
12592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1288 | 86.3771 | 0.0004034
12593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1284 | 86.3565 | 0.00040331
12594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.128 | 86.336 | 0.00040321
12595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1276 | 86.3155 | 0.00040312
12596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1272 | 86.295 | 0.00040302
12597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1268 | 86.2745 | 0.00040293
12598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1264 | 86.2541 | 0.00040283
12599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.126 | 86.2336 | 0.00040273
12600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1256 | 86.2131 | 0.00040264
12601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1252 | 86.1926 | 0.00040254
12602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1248 | 86.1722 | 0.00040245
12603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1244 | 86.1517 | 0.00040235
12604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.124 | 86.1312 | 0.00040226
12605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1236 | 86.1108 | 0.00040216
12606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1232 | 86.0903 | 0.00040206
12607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1228 | 86.0699 | 0.00040197
12608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1224 | 86.0495 | 0.00040187
12609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.122 | 86.029 | 0.00040178
12610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1216 | 86.0086 | 0.00040168
12611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1212 | 85.9882 | 0.00040159
12612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1207 | 85.9677 | 0.00040149
12613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1203 | 85.9473 | 0.0004014
12614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1199 | 85.9269 | 0.0004013
12615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1195 | 85.9065 | 0.00040121
12616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1191 | 85.8861 | 0.00040111
12617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1187 | 85.8657 | 0.00040102
12618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1183 | 85.8453 | 0.00040092
12619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1179 | 85.8249 | 0.00040083
12620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1175 | 85.8046 | 0.00040073
12621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1171 | 85.7842 | 0.00040064
12622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1167 | 85.7638 | 0.00040054
12623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1163 | 85.7435 | 0.00040044
12624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1159 | 85.7231 | 0.00040035
12625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1155 | 85.7027 | 0.00040025
12626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1151 | 85.6824 | 0.00040016
12627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1147 | 85.662 | 0.00040006
12628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1143 | 85.6417 | 0.00039997
12629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1139 | 85.6214 | 0.00039987
12630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1135 | 85.601 | 0.00039978
12631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1131 | 85.5807 | 0.00039968
12632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1127 | 85.5604 | 0.00039959
12633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1123 | 85.5401 | 0.00039949
12634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1119 | 85.5198 | 0.0003994
12635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1115 | 85.4994 | 0.00039931
12636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1111 | 85.4791 | 0.00039921
12637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1107 | 85.4588 | 0.00039912
12638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1103 | 85.4385 | 0.00039902
12639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1099 | 85.4183 | 0.00039893
12640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1095 | 85.398 | 0.00039883
12641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1091 | 85.3777 | 0.00039874
12642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1087 | 85.3574 | 0.00039864
12643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1083 | 85.3372 | 0.00039855
12644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1079 | 85.3169 | 0.00039845
12645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1076 | 85.2966 | 0.00039836
12646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1072 | 85.2764 | 0.00039826
12647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1068 | 85.2561 | 0.00039817
12648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1064 | 85.2359 | 0.00039807
12649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.106 | 85.2156 | 0.00039798
12650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1056 | 85.1954 | 0.00039789
12651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1052 | 85.1752 | 0.00039779
12652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1048 | 85.1549 | 0.0003977
12653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1044 | 85.1347 | 0.0003976
12654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.104 | 85.1145 | 0.00039751
12655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1036 | 85.0943 | 0.00039741
12656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1032 | 85.0741 | 0.00039732
12657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1028 | 85.0539 | 0.00039722
12658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1024 | 85.0337 | 0.00039713
12659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.102 | 85.0135 | 0.00039704
12660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1016 | 84.9933 | 0.00039694
12661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1012 | 84.9731 | 0.00039685
12662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1008 | 84.9529 | 0.00039675
12663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1004 | 84.9328 | 0.00039666
12664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.1 | 84.9126 | 0.00039656
12665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0996 | 84.8924 | 0.00039647
12666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0992 | 84.8723 | 0.00039638
12667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0988 | 84.8521 | 0.00039628
12668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0984 | 84.832 | 0.00039619
12669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.098 | 84.8118 | 0.00039609
12670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0976 | 84.7917 | 0.000396
12671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0972 | 84.7716 | 0.00039591
12672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0968 | 84.7514 | 0.00039581
12673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0964 | 84.7313 | 0.00039572
12674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.096 | 84.7112 | 0.00039562
12675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0956 | 84.6911 | 0.00039553
12676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0952 | 84.671 | 0.00039544
12677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0948 | 84.6509 | 0.00039534
12678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0945 | 84.6308 | 0.00039525
12679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0941 | 84.6107 | 0.00039515
12680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0937 | 84.5906 | 0.00039506
12681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0933 | 84.5705 | 0.00039497
12682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0929 | 84.5504 | 0.00039487
12683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0925 | 84.5303 | 0.00039478
12684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0921 | 84.5102 | 0.00039469
12685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0917 | 84.4902 | 0.00039459
12686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0913 | 84.4701 | 0.0003945
12687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0909 | 84.4501 | 0.0003944
12688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0905 | 84.43 | 0.00039431
12689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0901 | 84.4099 | 0.00039422
12690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0897 | 84.3899 | 0.00039412
12691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0893 | 84.3699 | 0.00039403
12692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0889 | 84.3498 | 0.00039394
12693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0885 | 84.3298 | 0.00039384
12694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0881 | 84.3098 | 0.00039375
12695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0877 | 84.2898 | 0.00039366
12696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0874 | 84.2697 | 0.00039356
12697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.087 | 84.2497 | 0.00039347
12698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0866 | 84.2297 | 0.00039338
12699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0862 | 84.2097 | 0.00039328
12700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0858 | 84.1897 | 0.00039319
12701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0854 | 84.1697 | 0.0003931
12702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.085 | 84.1497 | 0.000393
12703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0846 | 84.1298 | 0.00039291
12704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0842 | 84.1098 | 0.00039282
12705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0838 | 84.0898 | 0.00039272
12706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0834 | 84.0698 | 0.00039263
12707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.083 | 84.0499 | 0.00039254
12708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0826 | 84.0299 | 0.00039244
12709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0822 | 84.01 | 0.00039235
12710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0819 | 83.99 | 0.00039226
12711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0815 | 83.9701 | 0.00039216
12712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0811 | 83.9501 | 0.00039207
12713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0807 | 83.9302 | 0.00039198
12714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0803 | 83.9103 | 0.00039188
12715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0799 | 83.8903 | 0.00039179
12716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0795 | 83.8704 | 0.0003917
12717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0791 | 83.8505 | 0.0003916
12718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0787 | 83.8306 | 0.00039151
12719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0783 | 83.8107 | 0.00039142
12720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0779 | 83.7908 | 0.00039133
12721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0775 | 83.7709 | 0.00039123
12722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0772 | 83.751 | 0.00039114
12723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0768 | 83.7311 | 0.00039105
12724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0764 | 83.7112 | 0.00039095
12725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.076 | 83.6913 | 0.00039086
12726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0756 | 83.6715 | 0.00039077
12727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0752 | 83.6516 | 0.00039068
12728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0748 | 83.6317 | 0.00039058
12729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0744 | 83.6119 | 0.00039049
12730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.074 | 83.592 | 0.0003904
12731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0736 | 83.5722 | 0.0003903
12732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0732 | 83.5523 | 0.00039021
12733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0729 | 83.5325 | 0.00039012
12734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0725 | 83.5126 | 0.00039003
12735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0721 | 83.4928 | 0.00038993
12736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0717 | 83.473 | 0.00038984
12737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0713 | 83.4532 | 0.00038975
12738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0709 | 83.4334 | 0.00038966
12739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0705 | 83.4135 | 0.00038956
12740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0701 | 83.3937 | 0.00038947
12741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0697 | 83.3739 | 0.00038938
12742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0693 | 83.3541 | 0.00038929
12743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.069 | 83.3343 | 0.00038919
12744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0686 | 83.3145 | 0.0003891
12745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0682 | 83.2948 | 0.00038901
12746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0678 | 83.275 | 0.00038892
12747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0674 | 83.2552 | 0.00038882
12748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.067 | 83.2354 | 0.00038873
12749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0666 | 83.2157 | 0.00038864
12750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0662 | 83.1959 | 0.00038855
12751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0658 | 83.1762 | 0.00038845
12752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0655 | 83.1564 | 0.00038836
12753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0651 | 83.1367 | 0.00038827
12754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0647 | 83.1169 | 0.00038818
12755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0643 | 83.0972 | 0.00038809
12756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0639 | 83.0774 | 0.00038799
12757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0635 | 83.0577 | 0.0003879
12758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0631 | 83.038 | 0.00038781
12759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0627 | 83.0183 | 0.00038772
12760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0624 | 82.9986 | 0.00038763
12761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.062 | 82.9789 | 0.00038753
12762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0616 | 82.9592 | 0.00038744
12763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0612 | 82.9395 | 0.00038735
12764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0608 | 82.9198 | 0.00038726
12765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0604 | 82.9001 | 0.00038717
12766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.06 | 82.8804 | 0.00038707
12767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0596 | 82.8607 | 0.00038698
12768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0593 | 82.841 | 0.00038689
12769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0589 | 82.8214 | 0.0003868
12770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0585 | 82.8017 | 0.00038671
12771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0581 | 82.782 | 0.00038661
12772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0577 | 82.7624 | 0.00038652
12773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0573 | 82.7427 | 0.00038643
12774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0569 | 82.7231 | 0.00038634
12775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0565 | 82.7034 | 0.00038625
12776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0562 | 82.6838 | 0.00038616
12777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0558 | 82.6641 | 0.00038606
12778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0554 | 82.6445 | 0.00038597
12779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.055 | 82.6249 | 0.00038588
12780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0546 | 82.6053 | 0.00038579
12781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0542 | 82.5857 | 0.0003857
12782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0538 | 82.566 | 0.00038561
12783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0535 | 82.5464 | 0.00038551
12784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0531 | 82.5268 | 0.00038542
12785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0527 | 82.5072 | 0.00038533
12786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0523 | 82.4876 | 0.00038524
12787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0519 | 82.4681 | 0.00038515
12788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0515 | 82.4485 | 0.00038506
12789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0511 | 82.4289 | 0.00038496
12790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0508 | 82.4093 | 0.00038487
12791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0504 | 82.3898 | 0.00038478
12792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.05 | 82.3702 | 0.00038469
12793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0496 | 82.3506 | 0.0003846
12794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0492 | 82.3311 | 0.00038451
12795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0488 | 82.3115 | 0.00038442
12796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0485 | 82.292 | 0.00038433
12797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0481 | 82.2724 | 0.00038423
12798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0477 | 82.2529 | 0.00038414
12799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0473 | 82.2334 | 0.00038405
12800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0469 | 82.2138 | 0.00038396
12801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0465 | 82.1943 | 0.00038387
12802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0462 | 82.1748 | 0.00038378
12803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0458 | 82.1553 | 0.00038369
12804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0454 | 82.1358 | 0.0003836
12805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.045 | 82.1163 | 0.0003835
12806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0446 | 82.0968 | 0.00038341
12807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0442 | 82.0773 | 0.00038332
12808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0439 | 82.0578 | 0.00038323
12809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0435 | 82.0383 | 0.00038314
12810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0431 | 82.0188 | 0.00038305
12811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0427 | 81.9993 | 0.00038296
12812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0423 | 81.9799 | 0.00038287
12813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0419 | 81.9604 | 0.00038278
12814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0416 | 81.9409 | 0.00038269
12815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0412 | 81.9215 | 0.0003826
12816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0408 | 81.902 | 0.0003825
12817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0404 | 81.8826 | 0.00038241
12818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.04 | 81.8631 | 0.00038232
12819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0396 | 81.8437 | 0.00038223
12820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0393 | 81.8243 | 0.00038214
12821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0389 | 81.8048 | 0.00038205
12822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0385 | 81.7854 | 0.00038196
12823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0381 | 81.766 | 0.00038187
12824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0377 | 81.7466 | 0.00038178
12825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0373 | 81.7272 | 0.00038169
12826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.037 | 81.7077 | 0.0003816
12827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0366 | 81.6883 | 0.00038151
12828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0362 | 81.6689 | 0.00038142
12829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0358 | 81.6496 | 0.00038133
12830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0354 | 81.6302 | 0.00038123
12831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0351 | 81.6108 | 0.00038114
12832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0347 | 81.5914 | 0.00038105
12833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0343 | 81.572 | 0.00038096
12834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0339 | 81.5527 | 0.00038087
12835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0335 | 81.5333 | 0.00038078
12836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0332 | 81.5139 | 0.00038069
12837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0328 | 81.4946 | 0.0003806
12838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0324 | 81.4752 | 0.00038051
12839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.032 | 81.4559 | 0.00038042
12840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0316 | 81.4365 | 0.00038033
12841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0313 | 81.4172 | 0.00038024
12842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0309 | 81.3979 | 0.00038015
12843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0305 | 81.3785 | 0.00038006
12844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0301 | 81.3592 | 0.00037997
12845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0297 | 81.3399 | 0.00037988
12846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0294 | 81.3206 | 0.00037979
12847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.029 | 81.3013 | 0.0003797
12848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0286 | 81.282 | 0.00037961
12849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0282 | 81.2626 | 0.00037952
12850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0278 | 81.2434 | 0.00037943
12851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0275 | 81.2241 | 0.00037934
12852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0271 | 81.2048 | 0.00037925
12853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0267 | 81.1855 | 0.00037916
12854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0263 | 81.1662 | 0.00037907
12855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0259 | 81.1469 | 0.00037898
12856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0256 | 81.1277 | 0.00037889
12857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0252 | 81.1084 | 0.0003788
12858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0248 | 81.0891 | 0.00037871
12859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0244 | 81.0699 | 0.00037862
12860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.024 | 81.0506 | 0.00037853
12861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0237 | 81.0314 | 0.00037844
12862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0233 | 81.0121 | 0.00037835
12863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0229 | 80.9929 | 0.00037826
12864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0225 | 80.9737 | 0.00037817
12865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0222 | 80.9544 | 0.00037808
12866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0218 | 80.9352 | 0.00037799
12867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0214 | 80.916 | 0.0003779
12868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.021 | 80.8968 | 0.00037781
12869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0206 | 80.8776 | 0.00037772
12870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0203 | 80.8584 | 0.00037763
12871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0199 | 80.8392 | 0.00037754
12872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0195 | 80.82 | 0.00037745
12873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0191 | 80.8008 | 0.00037736
12874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0188 | 80.7816 | 0.00037727
12875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0184 | 80.7624 | 0.00037718
12876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.018 | 80.7432 | 0.00037709
12877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0176 | 80.7241 | 0.000377
12878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0172 | 80.7049 | 0.00037691
12879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0169 | 80.6857 | 0.00037682
12880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0165 | 80.6666 | 0.00037673
12881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0161 | 80.6474 | 0.00037664
12882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0157 | 80.6283 | 0.00037656
12883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0154 | 80.6091 | 0.00037647
12884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.015 | 80.59 | 0.00037638
12885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0146 | 80.5708 | 0.00037629
12886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0142 | 80.5517 | 0.0003762
12887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0139 | 80.5326 | 0.00037611
12888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0135 | 80.5135 | 0.00037602
12889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0131 | 80.4943 | 0.00037593
12890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0127 | 80.4752 | 0.00037584
12891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0124 | 80.4561 | 0.00037575
12892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.012 | 80.437 | 0.00037566
12893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0116 | 80.4179 | 0.00037557
12894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0112 | 80.3988 | 0.00037548
12895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0108 | 80.3797 | 0.00037539
12896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0105 | 80.3606 | 0.00037531
12897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0101 | 80.3415 | 0.00037522
12898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0097 | 80.3225 | 0.00037513
12899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0093 | 80.3034 | 0.00037504
12900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.009 | 80.2843 | 0.00037495
12901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0086 | 80.2653 | 0.00037486
12902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0082 | 80.2462 | 0.00037477
12903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0078 | 80.2271 | 0.00037468
12904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0075 | 80.2081 | 0.00037459
12905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0071 | 80.189 | 0.0003745
12906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0067 | 80.17 | 0.00037442
12907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0063 | 80.151 | 0.00037433
12908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.006 | 80.1319 | 0.00037424
12909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0056 | 80.1129 | 0.00037415
12910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0052 | 80.0939 | 0.00037406
12911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0049 | 80.0749 | 0.00037397
12912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0045 | 80.0558 | 0.00037388
12913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0041 | 80.0368 | 0.00037379
12914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0037 | 80.0178 | 0.0003737
12915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0034 | 79.9988 | 0.00037362
12916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.003 | 79.9798 | 0.00037353
12917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0026 | 79.9608 | 0.00037344
12918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0022 | 79.9419 | 0.00037335
12919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0019 | 79.9229 | 0.00037326
12920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0015 | 79.9039 | 0.00037317
12921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0011 | 79.8849 | 0.00037308
12922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0007 | 79.8659 | 0.000373
12923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10.0004 | 79.847 | 0.00037291
12924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 10 | 79.828 | 0.00037282
12925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9996 | 79.8091 | 0.00037273
12926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9993 | 79.7901 | 0.00037264
12927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9989 | 79.7712 | 0.00037255
12928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9985 | 79.7522 | 0.00037246
12929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9981 | 79.7333 | 0.00037238
12930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9978 | 79.7143 | 0.00037229
12931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9974 | 79.6954 | 0.0003722
12932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.997 | 79.6765 | 0.00037211
12933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9966 | 79.6576 | 0.00037202
12934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9963 | 79.6387 | 0.00037193
12935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9959 | 79.6197 | 0.00037185
12936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9955 | 79.6008 | 0.00037176
12937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9952 | 79.5819 | 0.00037167
12938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9948 | 79.563 | 0.00037158
12939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9944 | 79.5441 | 0.00037149
12940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.994 | 79.5253 | 0.0003714
12941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9937 | 79.5064 | 0.00037132
12942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9933 | 79.4875 | 0.00037123
12943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9929 | 79.4686 | 0.00037114
12944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9926 | 79.4497 | 0.00037105
12945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9922 | 79.4309 | 0.00037096
12946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9918 | 79.412 | 0.00037088
12947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9914 | 79.3932 | 0.00037079
12948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9911 | 79.3743 | 0.0003707
12949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9907 | 79.3555 | 0.00037061
12950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9903 | 79.3366 | 0.00037052
12951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.99 | 79.3178 | 0.00037044
12952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9896 | 79.2989 | 0.00037035
12953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9892 | 79.2801 | 0.00037026
12954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9889 | 79.2613 | 0.00037017
12955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9885 | 79.2425 | 0.00037008
12956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9881 | 79.2236 | 0.00037
12957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9877 | 79.2048 | 0.00036991
12958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9874 | 79.186 | 0.00036982
12959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.987 | 79.1672 | 0.00036973
12960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9866 | 79.1484 | 0.00036964
12961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9863 | 79.1296 | 0.00036956
12962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9859 | 79.1108 | 0.00036947
12963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9855 | 79.092 | 0.00036938
12964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9852 | 79.0733 | 0.00036929
12965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9848 | 79.0545 | 0.00036921
12966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9844 | 79.0357 | 0.00036912
12967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.984 | 79.017 | 0.00036903
12968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9837 | 78.9982 | 0.00036894
12969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9833 | 78.9794 | 0.00036886
12970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9829 | 78.9607 | 0.00036877
12971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9826 | 78.9419 | 0.00036868
12972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9822 | 78.9232 | 0.00036859
12973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9818 | 78.9044 | 0.0003685
12974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9815 | 78.8857 | 0.00036842
12975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9811 | 78.867 | 0.00036833
12976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9807 | 78.8482 | 0.00036824
12977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9804 | 78.8295 | 0.00036815
12978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.98 | 78.8108 | 0.00036807
12979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9796 | 78.7921 | 0.00036798
12980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9793 | 78.7734 | 0.00036789
12981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9789 | 78.7547 | 0.00036781
12982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9785 | 78.736 | 0.00036772
12983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9782 | 78.7173 | 0.00036763
12984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9778 | 78.6986 | 0.00036754
12985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9774 | 78.6799 | 0.00036746
12986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.977 | 78.6612 | 0.00036737
12987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9767 | 78.6425 | 0.00036728
12988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9763 | 78.6238 | 0.00036719
12989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9759 | 78.6052 | 0.00036711
12990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9756 | 78.5865 | 0.00036702
12991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9752 | 78.5678 | 0.00036693
12992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9748 | 78.5492 | 0.00036685
12993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9745 | 78.5305 | 0.00036676
12994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9741 | 78.5119 | 0.00036667
12995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9737 | 78.4932 | 0.00036658
12996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9734 | 78.4746 | 0.0003665
12997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.973 | 78.456 | 0.00036641
12998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9726 | 78.4373 | 0.00036632
12999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9723 | 78.4187 | 0.00036624
13000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9719 | 78.4001 | 0.00036615
13001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9715 | 78.3815 | 0.00036606
13002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9712 | 78.3629 | 0.00036598
13003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9708 | 78.3443 | 0.00036589
13004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9705 | 78.3257 | 0.0003658
13005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9701 | 78.3071 | 0.00036571
13006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9697 | 78.2885 | 0.00036563
13007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9694 | 78.2699 | 0.00036554
13008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.969 | 78.2513 | 0.00036545
13009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9686 | 78.2327 | 0.00036537
13010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9683 | 78.2141 | 0.00036528
13011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9679 | 78.1955 | 0.00036519
13012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9675 | 78.177 | 0.00036511
13013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9672 | 78.1584 | 0.00036502
13014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9668 | 78.1399 | 0.00036493
13015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9664 | 78.1213 | 0.00036485
13016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9661 | 78.1027 | 0.00036476
13017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9657 | 78.0842 | 0.00036467
13018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9653 | 78.0657 | 0.00036459
13019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.965 | 78.0471 | 0.0003645
13020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9646 | 78.0286 | 0.00036441
13021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9642 | 78.0101 | 0.00036433
13022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9639 | 77.9915 | 0.00036424
13023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9635 | 77.973 | 0.00036415
13024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9632 | 77.9545 | 0.00036407
13025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9628 | 77.936 | 0.00036398
13026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9624 | 77.9175 | 0.0003639
13027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9621 | 77.899 | 0.00036381
13028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9617 | 77.8805 | 0.00036372
13029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9613 | 77.862 | 0.00036364
13030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.961 | 77.8435 | 0.00036355
13031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9606 | 77.825 | 0.00036346
13032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9602 | 77.8065 | 0.00036338
13033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9599 | 77.7881 | 0.00036329
13034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9595 | 77.7696 | 0.0003632
13035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9592 | 77.7511 | 0.00036312
13036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9588 | 77.7327 | 0.00036303
13037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9584 | 77.7142 | 0.00036295
13038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9581 | 77.6957 | 0.00036286
13039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9577 | 77.6773 | 0.00036277
13040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9573 | 77.6588 | 0.00036269
13041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.957 | 77.6404 | 0.0003626
13042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9566 | 77.622 | 0.00036252
13043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9562 | 77.6035 | 0.00036243
13044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9559 | 77.5851 | 0.00036234
13045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9555 | 77.5667 | 0.00036226
13046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9552 | 77.5483 | 0.00036217
13047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9548 | 77.5298 | 0.00036209
13048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9544 | 77.5114 | 0.000362
13049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9541 | 77.493 | 0.00036191
13050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9537 | 77.4746 | 0.00036183
13051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9534 | 77.4562 | 0.00036174
13052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.953 | 77.4378 | 0.00036166
13053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9526 | 77.4195 | 0.00036157
13054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9523 | 77.4011 | 0.00036148
13055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9519 | 77.3827 | 0.0003614
13056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9515 | 77.3643 | 0.00036131
13057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9512 | 77.3459 | 0.00036123
13058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9508 | 77.3276 | 0.00036114
13059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9505 | 77.3092 | 0.00036105
13060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9501 | 77.2909 | 0.00036097
13061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9497 | 77.2725 | 0.00036088
13062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9494 | 77.2541 | 0.0003608
13063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.949 | 77.2358 | 0.00036071
13064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9487 | 77.2175 | 0.00036063
13065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9483 | 77.1991 | 0.00036054
13066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9479 | 77.1808 | 0.00036045
13067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9476 | 77.1625 | 0.00036037
13068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9472 | 77.1441 | 0.00036028
13069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9469 | 77.1258 | 0.0003602
13070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9465 | 77.1075 | 0.00036011
13071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9461 | 77.0892 | 0.00036003
13072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9458 | 77.0709 | 0.00035994
13073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9454 | 77.0526 | 0.00035986
13074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9451 | 77.0343 | 0.00035977
13075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9447 | 77.016 | 0.00035969
13076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9443 | 76.9977 | 0.0003596
13077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.944 | 76.9794 | 0.00035951
13078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9436 | 76.9611 | 0.00035943
13079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9433 | 76.9429 | 0.00035934
13080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9429 | 76.9246 | 0.00035926
13081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9425 | 76.9063 | 0.00035917
13082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9422 | 76.8881 | 0.00035909
13083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9418 | 76.8698 | 0.000359
13084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9415 | 76.8516 | 0.00035892
13085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9411 | 76.8333 | 0.00035883
13086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9407 | 76.8151 | 0.00035875
13087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9404 | 76.7968 | 0.00035866
13088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.94 | 76.7786 | 0.00035858
13089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9397 | 76.7604 | 0.00035849
13090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9393 | 76.7421 | 0.00035841
13091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9389 | 76.7239 | 0.00035832
13092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9386 | 76.7057 | 0.00035824
13093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9382 | 76.6875 | 0.00035815
13094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9379 | 76.6693 | 0.00035807
13095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9375 | 76.6511 | 0.00035798
13096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9372 | 76.6329 | 0.0003579
13097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9368 | 76.6147 | 0.00035781
13098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9364 | 76.5965 | 0.00035773
13099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9361 | 76.5783 | 0.00035764
13100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9357 | 76.5601 | 0.00035756
13101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9354 | 76.5419 | 0.00035747
13102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.935 | 76.5237 | 0.00035739
13103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9347 | 76.5056 | 0.0003573
13104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9343 | 76.4874 | 0.00035722
13105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9339 | 76.4692 | 0.00035713
13106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9336 | 76.4511 | 0.00035705
13107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9332 | 76.4329 | 0.00035696
13108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9329 | 76.4148 | 0.00035688
13109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9325 | 76.3966 | 0.00035679
13110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9322 | 76.3785 | 0.00035671
13111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9318 | 76.3603 | 0.00035662
13112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9314 | 76.3422 | 0.00035654
13113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9311 | 76.3241 | 0.00035645
13114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9307 | 76.306 | 0.00035637
13115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9304 | 76.2878 | 0.00035628
13116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.93 | 76.2697 | 0.0003562
13117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9297 | 76.2516 | 0.00035612
13118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9293 | 76.2335 | 0.00035603
13119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9289 | 76.2154 | 0.00035595
13120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9286 | 76.1973 | 0.00035586
13121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9282 | 76.1792 | 0.00035578
13122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9279 | 76.1611 | 0.00035569
13123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9275 | 76.143 | 0.00035561
13124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9272 | 76.125 | 0.00035552
13125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9268 | 76.1069 | 0.00035544
13126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9265 | 76.0888 | 0.00035536
13127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9261 | 76.0707 | 0.00035527
13128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9257 | 76.0527 | 0.00035519
13129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9254 | 76.0346 | 0.0003551
13130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.925 | 76.0166 | 0.00035502
13131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9247 | 75.9985 | 0.00035493
13132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9243 | 75.9805 | 0.00035485
13133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.924 | 75.9624 | 0.00035476
13134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9236 | 75.9444 | 0.00035468
13135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9233 | 75.9263 | 0.0003546
13136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9229 | 75.9083 | 0.00035451
13137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9226 | 75.8903 | 0.00035443
13138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9222 | 75.8723 | 0.00035434
13139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9218 | 75.8542 | 0.00035426
13140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9215 | 75.8362 | 0.00035418
13141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9211 | 75.8182 | 0.00035409
13142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9208 | 75.8002 | 0.00035401
13143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9204 | 75.7822 | 0.00035392
13144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9201 | 75.7642 | 0.00035384
13145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9197 | 75.7462 | 0.00035376
13146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9194 | 75.7282 | 0.00035367
13147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.919 | 75.7103 | 0.00035359
13148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9187 | 75.6923 | 0.0003535
13149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9183 | 75.6743 | 0.00035342
13150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.918 | 75.6563 | 0.00035334
13151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9176 | 75.6384 | 0.00035325
13152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9172 | 75.6204 | 0.00035317
13153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9169 | 75.6025 | 0.00035308
13154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9165 | 75.5845 | 0.000353
13155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9162 | 75.5666 | 0.00035292
13156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9158 | 75.5486 | 0.00035283
13157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9155 | 75.5307 | 0.00035275
13158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9151 | 75.5127 | 0.00035266
13159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9148 | 75.4948 | 0.00035258
13160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9144 | 75.4769 | 0.0003525
13161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9141 | 75.459 | 0.00035241
13162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9137 | 75.441 | 0.00035233
13163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9134 | 75.4231 | 0.00035225
13164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.913 | 75.4052 | 0.00035216
13165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9127 | 75.3873 | 0.00035208
13166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9123 | 75.3694 | 0.000352
13167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.912 | 75.3515 | 0.00035191
13168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9116 | 75.3336 | 0.00035183
13169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9113 | 75.3157 | 0.00035174
13170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9109 | 75.2978 | 0.00035166
13171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9105 | 75.28 | 0.00035158
13172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9102 | 75.2621 | 0.00035149
13173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9098 | 75.2442 | 0.00035141
13174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9095 | 75.2263 | 0.00035133
13175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9091 | 75.2085 | 0.00035124
13176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9088 | 75.1906 | 0.00035116
13177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9084 | 75.1728 | 0.00035108
13178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9081 | 75.1549 | 0.00035099
13179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9077 | 75.1371 | 0.00035091
13180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9074 | 75.1192 | 0.00035083
13181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.907 | 75.1014 | 0.00035074
13182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9067 | 75.0836 | 0.00035066
13183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9063 | 75.0657 | 0.00035058
13184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.906 | 75.0479 | 0.00035049
13185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9056 | 75.0301 | 0.00035041
13186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9053 | 75.0123 | 0.00035033
13187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9049 | 74.9944 | 0.00035024
13188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9046 | 74.9766 | 0.00035016
13189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9042 | 74.9588 | 0.00035008
13190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9039 | 74.941 | 0.00034999
13191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9035 | 74.9232 | 0.00034991
13192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9032 | 74.9054 | 0.00034983
13193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9028 | 74.8877 | 0.00034975
13194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9025 | 74.8699 | 0.00034966
13195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9021 | 74.8521 | 0.00034958
13196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9018 | 74.8343 | 0.0003495
13197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9014 | 74.8166 | 0.00034941
13198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9011 | 74.7988 | 0.00034933
13199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9007 | 74.781 | 0.00034925
13200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9004 | 74.7633 | 0.00034916
13201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.9 | 74.7455 | 0.00034908
13202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8997 | 74.7278 | 0.000349
13203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8993 | 74.71 | 0.00034892
13204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.899 | 74.6923 | 0.00034883
13205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8986 | 74.6745 | 0.00034875
13206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8983 | 74.6568 | 0.00034867
13207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8979 | 74.6391 | 0.00034858
13208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8976 | 74.6214 | 0.0003485
13209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8972 | 74.6036 | 0.00034842
13210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8969 | 74.5859 | 0.00034834
13211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8966 | 74.5682 | 0.00034825
13212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8962 | 74.5505 | 0.00034817
13213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8959 | 74.5328 | 0.00034809
13214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8955 | 74.5151 | 0.00034801
13215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8952 | 74.4974 | 0.00034792
13216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8948 | 74.4797 | 0.00034784
13217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8945 | 74.462 | 0.00034776
13218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8941 | 74.4443 | 0.00034768
13219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8938 | 74.4267 | 0.00034759
13220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8934 | 74.409 | 0.00034751
13221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8931 | 74.3913 | 0.00034743
13222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8927 | 74.3737 | 0.00034734
13223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8924 | 74.356 | 0.00034726
13224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.892 | 74.3383 | 0.00034718
13225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8917 | 74.3207 | 0.0003471
13226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8913 | 74.303 | 0.00034702
13227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.891 | 74.2854 | 0.00034693
13228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8906 | 74.2678 | 0.00034685
13229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8903 | 74.2501 | 0.00034677
13230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8899 | 74.2325 | 0.00034669
13231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8896 | 74.2149 | 0.0003466
13232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8893 | 74.1972 | 0.00034652
13233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8889 | 74.1796 | 0.00034644
13234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8886 | 74.162 | 0.00034636
13235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8882 | 74.1444 | 0.00034627
13236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8879 | 74.1268 | 0.00034619
13237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8875 | 74.1092 | 0.00034611
13238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8872 | 74.0916 | 0.00034603
13239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8868 | 74.074 | 0.00034595
13240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8865 | 74.0564 | 0.00034586
13241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8861 | 74.0388 | 0.00034578
13242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8858 | 74.0212 | 0.0003457
13243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8854 | 74.0037 | 0.00034562
13244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8851 | 73.9861 | 0.00034553
13245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8848 | 73.9685 | 0.00034545
13246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8844 | 73.9509 | 0.00034537
13247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8841 | 73.9334 | 0.00034529
13248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8837 | 73.9158 | 0.00034521
13249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8834 | 73.8983 | 0.00034512
13250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.883 | 73.8807 | 0.00034504
13251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8827 | 73.8632 | 0.00034496
13252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8823 | 73.8456 | 0.00034488
13253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.882 | 73.8281 | 0.0003448
13254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8817 | 73.8106 | 0.00034472
13255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8813 | 73.7931 | 0.00034463
13256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.881 | 73.7755 | 0.00034455
13257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8806 | 73.758 | 0.00034447
13258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8803 | 73.7405 | 0.00034439
13259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8799 | 73.723 | 0.00034431
13260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8796 | 73.7055 | 0.00034422
13261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8792 | 73.688 | 0.00034414
13262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8789 | 73.6705 | 0.00034406
13263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8786 | 73.653 | 0.00034398
13264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8782 | 73.6355 | 0.0003439
13265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8779 | 73.618 | 0.00034382
13266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8775 | 73.6005 | 0.00034373
13267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8772 | 73.583 | 0.00034365
13268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8768 | 73.5656 | 0.00034357
13269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8765 | 73.5481 | 0.00034349
13270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8761 | 73.5306 | 0.00034341
13271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8758 | 73.5132 | 0.00034333
13272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8755 | 73.4957 | 0.00034324
13273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8751 | 73.4783 | 0.00034316
13274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8748 | 73.4608 | 0.00034308
13275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8744 | 73.4434 | 0.000343
13276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8741 | 73.4259 | 0.00034292
13277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8737 | 73.4085 | 0.00034284
13278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8734 | 73.3911 | 0.00034276
13279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8731 | 73.3736 | 0.00034267
13280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8727 | 73.3562 | 0.00034259
13281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8724 | 73.3388 | 0.00034251
13282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.872 | 73.3214 | 0.00034243
13283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8717 | 73.304 | 0.00034235
13284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8713 | 73.2866 | 0.00034227
13285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.871 | 73.2692 | 0.00034219
13286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8707 | 73.2518 | 0.00034211
13287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8703 | 73.2344 | 0.00034202
13288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.87 | 73.217 | 0.00034194
13289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8696 | 73.1996 | 0.00034186
13290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8693 | 73.1822 | 0.00034178
13291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.869 | 73.1648 | 0.0003417
13292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8686 | 73.1475 | 0.00034162
13293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8683 | 73.1301 | 0.00034154
13294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8679 | 73.1127 | 0.00034146
13295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8676 | 73.0954 | 0.00034137
13296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8672 | 73.078 | 0.00034129
13297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8669 | 73.0606 | 0.00034121
13298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8666 | 73.0433 | 0.00034113
13299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8662 | 73.026 | 0.00034105
13300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8659 | 73.0086 | 0.00034097
13301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8655 | 72.9913 | 0.00034089
13302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8652 | 72.9739 | 0.00034081
13303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8649 | 72.9566 | 0.00034073
13304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8645 | 72.9393 | 0.00034065
13305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8642 | 72.922 | 0.00034057
13306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8638 | 72.9047 | 0.00034048
13307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8635 | 72.8873 | 0.0003404
13308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8632 | 72.87 | 0.00034032
13309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8628 | 72.8527 | 0.00034024
13310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8625 | 72.8354 | 0.00034016
13311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8621 | 72.8181 | 0.00034008
13312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8618 | 72.8008 | 0.00034
13313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8615 | 72.7836 | 0.00033992
13314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8611 | 72.7663 | 0.00033984
13315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8608 | 72.749 | 0.00033976
13316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8604 | 72.7317 | 0.00033968
13317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8601 | 72.7144 | 0.0003396
13318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8598 | 72.6972 | 0.00033952
13319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8594 | 72.6799 | 0.00033943
13320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8591 | 72.6627 | 0.00033935
13321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8587 | 72.6454 | 0.00033927
13322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8584 | 72.6282 | 0.00033919
13323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8581 | 72.6109 | 0.00033911
13324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8577 | 72.5937 | 0.00033903
13325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8574 | 72.5764 | 0.00033895
13326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.857 | 72.5592 | 0.00033887
13327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8567 | 72.542 | 0.00033879
13328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8564 | 72.5247 | 0.00033871
13329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.856 | 72.5075 | 0.00033863
13330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8557 | 72.4903 | 0.00033855
13331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8553 | 72.4731 | 0.00033847
13332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.855 | 72.4559 | 0.00033839
13333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8547 | 72.4387 | 0.00033831
13334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8543 | 72.4215 | 0.00033823
13335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.854 | 72.4043 | 0.00033815
13336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8537 | 72.3871 | 0.00033807
13337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8533 | 72.3699 | 0.00033799
13338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.853 | 72.3527 | 0.00033791
13339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8526 | 72.3355 | 0.00033783
13340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8523 | 72.3183 | 0.00033775
13341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.852 | 72.3012 | 0.00033767
13342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8516 | 72.284 | 0.00033759
13343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8513 | 72.2668 | 0.00033751
13344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.851 | 72.2497 | 0.00033743
13345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8506 | 72.2325 | 0.00033735
13346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8503 | 72.2154 | 0.00033727
13347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8499 | 72.1982 | 0.00033718
13348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8496 | 72.1811 | 0.0003371
13349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8493 | 72.1639 | 0.00033702
13350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8489 | 72.1468 | 0.00033694
13351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8486 | 72.1297 | 0.00033686
13352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8483 | 72.1125 | 0.00033678
13353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8479 | 72.0954 | 0.0003367
13354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8476 | 72.0783 | 0.00033662
13355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8472 | 72.0612 | 0.00033654
13356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8469 | 72.0441 | 0.00033647
13357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8466 | 72.027 | 0.00033639
13358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8462 | 72.0098 | 0.00033631
13359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8459 | 71.9927 | 0.00033623
13360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8456 | 71.9757 | 0.00033615
13361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8452 | 71.9586 | 0.00033607
13362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8449 | 71.9415 | 0.00033599
13363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8446 | 71.9244 | 0.00033591
13364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8442 | 71.9073 | 0.00033583
13365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8439 | 71.8902 | 0.00033575
13366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8435 | 71.8732 | 0.00033567
13367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8432 | 71.8561 | 0.00033559
13368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8429 | 71.839 | 0.00033551
13369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8425 | 71.822 | 0.00033543
13370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8422 | 71.8049 | 0.00033535
13371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8419 | 71.7879 | 0.00033527
13372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8415 | 71.7708 | 0.00033519
13373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8412 | 71.7538 | 0.00033511
13374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8409 | 71.7367 | 0.00033503
13375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8405 | 71.7197 | 0.00033495
13376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8402 | 71.7027 | 0.00033487
13377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8399 | 71.6856 | 0.00033479
13378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8395 | 71.6686 | 0.00033471
13379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8392 | 71.6516 | 0.00033463
13380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8389 | 71.6346 | 0.00033455
13381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8385 | 71.6176 | 0.00033447
13382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8382 | 71.6006 | 0.00033439
13383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8379 | 71.5836 | 0.00033431
13384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8375 | 71.5666 | 0.00033424
13385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8372 | 71.5496 | 0.00033416
13386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8368 | 71.5326 | 0.00033408
13387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8365 | 71.5156 | 0.000334
13388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8362 | 71.4986 | 0.00033392
13389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8358 | 71.4816 | 0.00033384
13390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8355 | 71.4647 | 0.00033376
13391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8352 | 71.4477 | 0.00033368
13392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8348 | 71.4307 | 0.0003336
13393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8345 | 71.4138 | 0.00033352
13394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8342 | 71.3968 | 0.00033344
13395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8338 | 71.3799 | 0.00033336
13396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8335 | 71.3629 | 0.00033328
13397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8332 | 71.346 | 0.0003332
13398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8328 | 71.329 | 0.00033313
13399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8325 | 71.3121 | 0.00033305
13400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8322 | 71.2951 | 0.00033297
13401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8318 | 71.2782 | 0.00033289
13402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8315 | 71.2613 | 0.00033281
13403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8312 | 71.2444 | 0.00033273
13404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8308 | 71.2274 | 0.00033265
13405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8305 | 71.2105 | 0.00033257
13406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8302 | 71.1936 | 0.00033249
13407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8299 | 71.1767 | 0.00033241
13408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8295 | 71.1598 | 0.00033234
13409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8292 | 71.1429 | 0.00033226
13410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8289 | 71.126 | 0.00033218
13411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8285 | 71.1091 | 0.0003321
13412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8282 | 71.0922 | 0.00033202
13413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8279 | 71.0754 | 0.00033194
13414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8275 | 71.0585 | 0.00033186
13415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8272 | 71.0416 | 0.00033178
13416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8269 | 71.0247 | 0.0003317
13417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8265 | 71.0079 | 0.00033163
13418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8262 | 70.991 | 0.00033155
13419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8259 | 70.9742 | 0.00033147
13420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8255 | 70.9573 | 0.00033139
13421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8252 | 70.9405 | 0.00033131
13422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8249 | 70.9236 | 0.00033123
13423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8245 | 70.9068 | 0.00033115
13424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8242 | 70.8899 | 0.00033107
13425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8239 | 70.8731 | 0.000331
13426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8235 | 70.8563 | 0.00033092
13427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8232 | 70.8394 | 0.00033084
13428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8229 | 70.8226 | 0.00033076
13429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8226 | 70.8058 | 0.00033068
13430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8222 | 70.789 | 0.0003306
13431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8219 | 70.7722 | 0.00033052
13432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8216 | 70.7554 | 0.00033045
13433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8212 | 70.7386 | 0.00033037
13434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8209 | 70.7218 | 0.00033029
13435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8206 | 70.705 | 0.00033021
13436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8202 | 70.6882 | 0.00033013
13437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8199 | 70.6714 | 0.00033005
13438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8196 | 70.6546 | 0.00032998
13439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8193 | 70.6378 | 0.0003299
13440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8189 | 70.6211 | 0.00032982
13441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8186 | 70.6043 | 0.00032974
13442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8183 | 70.5875 | 0.00032966
13443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8179 | 70.5708 | 0.00032958
13444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8176 | 70.554 | 0.00032951
13445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8173 | 70.5373 | 0.00032943
13446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8169 | 70.5205 | 0.00032935
13447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8166 | 70.5038 | 0.00032927
13448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8163 | 70.487 | 0.00032919
13449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.816 | 70.4703 | 0.00032912
13450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8156 | 70.4535 | 0.00032904
13451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8153 | 70.4368 | 0.00032896
13452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.815 | 70.4201 | 0.00032888
13453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8146 | 70.4034 | 0.0003288
13454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8143 | 70.3866 | 0.00032872
13455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.814 | 70.3699 | 0.00032865
13456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8137 | 70.3532 | 0.00032857
13457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8133 | 70.3365 | 0.00032849
13458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.813 | 70.3198 | 0.00032841
13459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8127 | 70.3031 | 0.00032833
13460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8123 | 70.2864 | 0.00032826
13461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.812 | 70.2697 | 0.00032818
13462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8117 | 70.253 | 0.0003281
13463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8114 | 70.2364 | 0.00032802
13464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.811 | 70.2197 | 0.00032794
13465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8107 | 70.203 | 0.00032787
13466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8104 | 70.1863 | 0.00032779
13467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.81 | 70.1697 | 0.00032771
13468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8097 | 70.153 | 0.00032763
13469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8094 | 70.1364 | 0.00032756
13470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8091 | 70.1197 | 0.00032748
13471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8087 | 70.103 | 0.0003274
13472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8084 | 70.0864 | 0.00032732
13473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8081 | 70.0698 | 0.00032724
13474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8078 | 70.0531 | 0.00032717
13475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8074 | 70.0365 | 0.00032709
13476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8071 | 70.0198 | 0.00032701
13477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8068 | 70.0032 | 0.00032693
13478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8064 | 69.9866 | 0.00032686
13479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8061 | 69.97 | 0.00032678
13480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8058 | 69.9534 | 0.0003267
13481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8055 | 69.9368 | 0.00032662
13482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8051 | 69.9201 | 0.00032655
13483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8048 | 69.9035 | 0.00032647
13484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8045 | 69.8869 | 0.00032639
13485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8042 | 69.8703 | 0.00032631
13486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8038 | 69.8538 | 0.00032624
13487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8035 | 69.8372 | 0.00032616
13488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8032 | 69.8206 | 0.00032608
13489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8029 | 69.804 | 0.000326
13490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8025 | 69.7874 | 0.00032593
13491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8022 | 69.7709 | 0.00032585
13492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8019 | 69.7543 | 0.00032577
13493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8015 | 69.7377 | 0.00032569
13494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8012 | 69.7212 | 0.00032562
13495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8009 | 69.7046 | 0.00032554
13496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8006 | 69.6881 | 0.00032546
13497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.8002 | 69.6715 | 0.00032538
13498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7999 | 69.655 | 0.00032531
13499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7996 | 69.6384 | 0.00032523
13500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7993 | 69.6219 | 0.00032515
13501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7989 | 69.6054 | 0.00032508
13502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7986 | 69.5888 | 0.000325
13503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7983 | 69.5723 | 0.00032492
13504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.798 | 69.5558 | 0.00032484
13505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7976 | 69.5393 | 0.00032477
13506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7973 | 69.5227 | 0.00032469
13507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.797 | 69.5062 | 0.00032461
13508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7967 | 69.4897 | 0.00032454
13509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7963 | 69.4732 | 0.00032446
13510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.796 | 69.4567 | 0.00032438
13511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7957 | 69.4402 | 0.0003243
13512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7954 | 69.4238 | 0.00032423
13513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7951 | 69.4073 | 0.00032415
13514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7947 | 69.3908 | 0.00032407
13515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7944 | 69.3743 | 0.000324
13516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7941 | 69.3578 | 0.00032392
13517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7938 | 69.3414 | 0.00032384
13518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7934 | 69.3249 | 0.00032377
13519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7931 | 69.3084 | 0.00032369
13520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7928 | 69.292 | 0.00032361
13521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7925 | 69.2755 | 0.00032354
13522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7921 | 69.2591 | 0.00032346
13523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7918 | 69.2426 | 0.00032338
13524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7915 | 69.2262 | 0.0003233
13525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7912 | 69.2097 | 0.00032323
13526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7908 | 69.1933 | 0.00032315
13527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7905 | 69.1769 | 0.00032307
13528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7902 | 69.1604 | 0.000323
13529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7899 | 69.144 | 0.00032292
13530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7895 | 69.1276 | 0.00032284
13531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7892 | 69.1112 | 0.00032277
13532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7889 | 69.0948 | 0.00032269
13533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7886 | 69.0784 | 0.00032261
13534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7883 | 69.062 | 0.00032254
13535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7879 | 69.0456 | 0.00032246
13536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7876 | 69.0292 | 0.00032238
13537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7873 | 69.0128 | 0.00032231
13538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.787 | 68.9964 | 0.00032223
13539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7866 | 68.98 | 0.00032216
13540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7863 | 68.9636 | 0.00032208
13541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.786 | 68.9473 | 0.000322
13542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7857 | 68.9309 | 0.00032193
13543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7854 | 68.9145 | 0.00032185
13544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.785 | 68.8981 | 0.00032177
13545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7847 | 68.8818 | 0.0003217
13546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7844 | 68.8654 | 0.00032162
13547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7841 | 68.8491 | 0.00032154
13548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7838 | 68.8327 | 0.00032147
13549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7834 | 68.8164 | 0.00032139
13550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7831 | 68.8 | 0.00032131
13551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7828 | 68.7837 | 0.00032124
13552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7825 | 68.7674 | 0.00032116
13553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7821 | 68.751 | 0.00032109
13554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7818 | 68.7347 | 0.00032101
13555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7815 | 68.7184 | 0.00032093
13556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7812 | 68.7021 | 0.00032086
13557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7809 | 68.6858 | 0.00032078
13558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7805 | 68.6694 | 0.0003207
13559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7802 | 68.6531 | 0.00032063
13560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7799 | 68.6368 | 0.00032055
13561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7796 | 68.6205 | 0.00032048
13562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7793 | 68.6042 | 0.0003204
13563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7789 | 68.588 | 0.00032032
13564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7786 | 68.5717 | 0.00032025
13565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7783 | 68.5554 | 0.00032017
13566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.778 | 68.5391 | 0.0003201
13567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7777 | 68.5228 | 0.00032002
13568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7773 | 68.5066 | 0.00031994
13569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.777 | 68.4903 | 0.00031987
13570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7767 | 68.474 | 0.00031979
13571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7764 | 68.4578 | 0.00031972
13572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7761 | 68.4415 | 0.00031964
13573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7757 | 68.4253 | 0.00031956
13574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7754 | 68.409 | 0.00031949
13575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7751 | 68.3928 | 0.00031941
13576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7748 | 68.3765 | 0.00031934
13577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7745 | 68.3603 | 0.00031926
13578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7741 | 68.3441 | 0.00031919
13579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7738 | 68.3278 | 0.00031911
13580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7735 | 68.3116 | 0.00031903
13581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7732 | 68.2954 | 0.00031896
13582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7729 | 68.2792 | 0.00031888
13583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7725 | 68.2629 | 0.00031881
13584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7722 | 68.2467 | 0.00031873
13585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7719 | 68.2305 | 0.00031865
13586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7716 | 68.2143 | 0.00031858
13587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7713 | 68.1981 | 0.0003185
13588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.771 | 68.1819 | 0.00031843
13589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7706 | 68.1657 | 0.00031835
13590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7703 | 68.1496 | 0.00031828
13591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.77 | 68.1334 | 0.0003182
13592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7697 | 68.1172 | 0.00031813
13593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7694 | 68.101 | 0.00031805
13594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.769 | 68.0848 | 0.00031797
13595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7687 | 68.0687 | 0.0003179
13596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7684 | 68.0525 | 0.00031782
13597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7681 | 68.0364 | 0.00031775
13598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7678 | 68.0202 | 0.00031767
13599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7675 | 68.004 | 0.0003176
13600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7671 | 67.9879 | 0.00031752
13601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7668 | 67.9718 | 0.00031745
13602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7665 | 67.9556 | 0.00031737
13603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7662 | 67.9395 | 0.0003173
13604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7659 | 67.9233 | 0.00031722
13605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7655 | 67.9072 | 0.00031714
13606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7652 | 67.8911 | 0.00031707
13607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7649 | 67.875 | 0.00031699
13608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7646 | 67.8588 | 0.00031692
13609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7643 | 67.8427 | 0.00031684
13610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.764 | 67.8266 | 0.00031677
13611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7636 | 67.8105 | 0.00031669
13612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7633 | 67.7944 | 0.00031662
13613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.763 | 67.7783 | 0.00031654
13614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7627 | 67.7622 | 0.00031647
13615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7624 | 67.7461 | 0.00031639
13616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7621 | 67.73 | 0.00031632
13617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7617 | 67.714 | 0.00031624
13618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7614 | 67.6979 | 0.00031617
13619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7611 | 67.6818 | 0.00031609
13620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7608 | 67.6657 | 0.00031602
13621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7605 | 67.6497 | 0.00031594
13622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7602 | 67.6336 | 0.00031587
13623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7599 | 67.6175 | 0.00031579
13624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7595 | 67.6015 | 0.00031572
13625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7592 | 67.5854 | 0.00031564
13626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7589 | 67.5694 | 0.00031557
13627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7586 | 67.5533 | 0.00031549
13628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7583 | 67.5373 | 0.00031542
13629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.758 | 67.5213 | 0.00031534
13630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7576 | 67.5052 | 0.00031527
13631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7573 | 67.4892 | 0.00031519
13632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.757 | 67.4732 | 0.00031512
13633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7567 | 67.4571 | 0.00031504
13634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7564 | 67.4411 | 0.00031497
13635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7561 | 67.4251 | 0.00031489
13636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7558 | 67.4091 | 0.00031482
13637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7554 | 67.3931 | 0.00031474
13638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7551 | 67.3771 | 0.00031467
13639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7548 | 67.3611 | 0.00031459
13640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7545 | 67.3451 | 0.00031452
13641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7542 | 67.3291 | 0.00031444
13642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7539 | 67.3131 | 0.00031437
13643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7535 | 67.2971 | 0.0003143
13644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7532 | 67.2811 | 0.00031422
13645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7529 | 67.2652 | 0.00031415
13646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7526 | 67.2492 | 0.00031407
13647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7523 | 67.2332 | 0.000314
13648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.752 | 67.2173 | 0.00031392
13649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7517 | 67.2013 | 0.00031385
13650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7514 | 67.1853 | 0.00031377
13651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.751 | 67.1694 | 0.0003137
13652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7507 | 67.1534 | 0.00031362
13653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7504 | 67.1375 | 0.00031355
13654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7501 | 67.1215 | 0.00031348
13655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7498 | 67.1056 | 0.0003134
13656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7495 | 67.0897 | 0.00031333
13657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7492 | 67.0737 | 0.00031325
13658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7488 | 67.0578 | 0.00031318
13659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7485 | 67.0419 | 0.0003131
13660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7482 | 67.026 | 0.00031303
13661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7479 | 67.0101 | 0.00031295
13662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7476 | 66.9941 | 0.00031288
13663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7473 | 66.9782 | 0.00031281
13664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.747 | 66.9623 | 0.00031273
13665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7467 | 66.9464 | 0.00031266
13666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7463 | 66.9305 | 0.00031258
13667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.746 | 66.9146 | 0.00031251
13668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7457 | 66.8987 | 0.00031244
13669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7454 | 66.8829 | 0.00031236
13670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7451 | 66.867 | 0.00031229
13671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7448 | 66.8511 | 0.00031221
13672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7445 | 66.8352 | 0.00031214
13673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7442 | 66.8194 | 0.00031206
13674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7438 | 66.8035 | 0.00031199
13675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7435 | 66.7876 | 0.00031192
13676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7432 | 66.7718 | 0.00031184
13677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7429 | 66.7559 | 0.00031177
13678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7426 | 66.7401 | 0.00031169
13679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7423 | 66.7242 | 0.00031162
13680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.742 | 66.7084 | 0.00031155
13681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7417 | 66.6925 | 0.00031147
13682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7413 | 66.6767 | 0.0003114
13683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.741 | 66.6609 | 0.00031132
13684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7407 | 66.645 | 0.00031125
13685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7404 | 66.6292 | 0.00031118
13686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7401 | 66.6134 | 0.0003111
13687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7398 | 66.5976 | 0.00031103
13688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7395 | 66.5817 | 0.00031095
13689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7392 | 66.5659 | 0.00031088
13690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7389 | 66.5501 | 0.00031081
13691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7385 | 66.5343 | 0.00031073
13692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7382 | 66.5185 | 0.00031066
13693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7379 | 66.5027 | 0.00031059
13694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7376 | 66.4869 | 0.00031051
13695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7373 | 66.4711 | 0.00031044
13696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.737 | 66.4554 | 0.00031036
13697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7367 | 66.4396 | 0.00031029
13698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7364 | 66.4238 | 0.00031022
13699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7361 | 66.408 | 0.00031014
13700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7358 | 66.3923 | 0.00031007
13701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7354 | 66.3765 | 0.00031
13702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7351 | 66.3607 | 0.00030992
13703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7348 | 66.345 | 0.00030985
13704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7345 | 66.3292 | 0.00030978
13705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7342 | 66.3135 | 0.0003097
13706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7339 | 66.2977 | 0.00030963
13707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7336 | 66.282 | 0.00030955
13708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7333 | 66.2662 | 0.00030948
13709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.733 | 66.2505 | 0.00030941
13710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7327 | 66.2348 | 0.00030933
13711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7323 | 66.219 | 0.00030926
13712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.732 | 66.2033 | 0.00030919
13713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7317 | 66.1876 | 0.00030911
13714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7314 | 66.1719 | 0.00030904
13715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7311 | 66.1562 | 0.00030897
13716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7308 | 66.1405 | 0.00030889
13717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7305 | 66.1247 | 0.00030882
13718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7302 | 66.109 | 0.00030875
13719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7299 | 66.0933 | 0.00030867
13720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7296 | 66.0777 | 0.0003086
13721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7293 | 66.062 | 0.00030853
13722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7289 | 66.0463 | 0.00030845
13723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7286 | 66.0306 | 0.00030838
13724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7283 | 66.0149 | 0.00030831
13725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.728 | 65.9992 | 0.00030823
13726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7277 | 65.9836 | 0.00030816
13727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7274 | 65.9679 | 0.00030809
13728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7271 | 65.9522 | 0.00030801
13729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7268 | 65.9366 | 0.00030794
13730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7265 | 65.9209 | 0.00030787
13731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7262 | 65.9053 | 0.0003078
13732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7259 | 65.8896 | 0.00030772
13733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7256 | 65.874 | 0.00030765
13734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7253 | 65.8583 | 0.00030758
13735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7249 | 65.8427 | 0.0003075
13736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7246 | 65.827 | 0.00030743
13737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7243 | 65.8114 | 0.00030736
13738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.724 | 65.7958 | 0.00030728
13739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7237 | 65.7802 | 0.00030721
13740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7234 | 65.7645 | 0.00030714
13741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7231 | 65.7489 | 0.00030707
13742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7228 | 65.7333 | 0.00030699
13743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7225 | 65.7177 | 0.00030692
13744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7222 | 65.7021 | 0.00030685
13745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7219 | 65.6865 | 0.00030677
13746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7216 | 65.6709 | 0.0003067
13747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7213 | 65.6553 | 0.00030663
13748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.721 | 65.6397 | 0.00030655
13749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7206 | 65.6241 | 0.00030648
13750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7203 | 65.6085 | 0.00030641
13751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.72 | 65.593 | 0.00030634
13752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7197 | 65.5774 | 0.00030626
13753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7194 | 65.5618 | 0.00030619
13754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7191 | 65.5462 | 0.00030612
13755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7188 | 65.5307 | 0.00030605
13756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7185 | 65.5151 | 0.00030597
13757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7182 | 65.4996 | 0.0003059
13758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7179 | 65.484 | 0.00030583
13759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7176 | 65.4685 | 0.00030576
13760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7173 | 65.4529 | 0.00030568
13761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.717 | 65.4374 | 0.00030561
13762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7167 | 65.4218 | 0.00030554
13763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7164 | 65.4063 | 0.00030546
13764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7161 | 65.3908 | 0.00030539
13765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7158 | 65.3752 | 0.00030532
13766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7154 | 65.3597 | 0.00030525
13767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7151 | 65.3442 | 0.00030517
13768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7148 | 65.3287 | 0.0003051
13769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7145 | 65.3132 | 0.00030503
13770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7142 | 65.2976 | 0.00030496
13771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7139 | 65.2821 | 0.00030489
13772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7136 | 65.2666 | 0.00030481
13773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7133 | 65.2511 | 0.00030474
13774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.713 | 65.2356 | 0.00030467
13775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7127 | 65.2202 | 0.0003046
13776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7124 | 65.2047 | 0.00030452
13777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7121 | 65.1892 | 0.00030445
13778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7118 | 65.1737 | 0.00030438
13779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7115 | 65.1582 | 0.00030431
13780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7112 | 65.1428 | 0.00030423
13781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7109 | 65.1273 | 0.00030416
13782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7106 | 65.1118 | 0.00030409
13783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7103 | 65.0964 | 0.00030402
13784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.71 | 65.0809 | 0.00030395
13785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7097 | 65.0654 | 0.00030387
13786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7094 | 65.05 | 0.0003038
13787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7091 | 65.0345 | 0.00030373
13788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7087 | 65.0191 | 0.00030366
13789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7084 | 65.0037 | 0.00030358
13790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7081 | 64.9882 | 0.00030351
13791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7078 | 64.9728 | 0.00030344
13792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7075 | 64.9574 | 0.00030337
13793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7072 | 64.9419 | 0.0003033
13794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7069 | 64.9265 | 0.00030322
13795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7066 | 64.9111 | 0.00030315
13796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7063 | 64.8957 | 0.00030308
13797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.706 | 64.8803 | 0.00030301
13798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7057 | 64.8649 | 0.00030294
13799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7054 | 64.8495 | 0.00030286
13800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7051 | 64.8341 | 0.00030279
13801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7048 | 64.8187 | 0.00030272
13802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7045 | 64.8033 | 0.00030265
13803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7042 | 64.7879 | 0.00030258
13804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7039 | 64.7725 | 0.0003025
13805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7036 | 64.7571 | 0.00030243
13806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7033 | 64.7418 | 0.00030236
13807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.703 | 64.7264 | 0.00030229
13808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7027 | 64.711 | 0.00030222
13809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7024 | 64.6956 | 0.00030215
13810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7021 | 64.6803 | 0.00030207
13811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7018 | 64.6649 | 0.000302
13812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7015 | 64.6496 | 0.00030193
13813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7012 | 64.6342 | 0.00030186
13814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7009 | 64.6189 | 0.00030179
13815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7006 | 64.6035 | 0.00030172
13816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7003 | 64.5882 | 0.00030164
13817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.7 | 64.5728 | 0.00030157
13818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6997 | 64.5575 | 0.0003015
13819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6994 | 64.5422 | 0.00030143
13820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6991 | 64.5268 | 0.00030136
13821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6988 | 64.5115 | 0.00030129
13822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6985 | 64.4962 | 0.00030121
13823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6982 | 64.4809 | 0.00030114
13824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6979 | 64.4656 | 0.00030107
13825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6976 | 64.4503 | 0.000301
13826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6973 | 64.435 | 0.00030093
13827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.697 | 64.4197 | 0.00030086
13828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6967 | 64.4044 | 0.00030079
13829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6964 | 64.3891 | 0.00030071
13830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6961 | 64.3738 | 0.00030064
13831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6958 | 64.3585 | 0.00030057
13832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6955 | 64.3432 | 0.0003005
13833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6952 | 64.3279 | 0.00030043
13834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6949 | 64.3127 | 0.00030036
13835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6946 | 64.2974 | 0.00030029
13836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6943 | 64.2821 | 0.00030021
13837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.694 | 64.2669 | 0.00030014
13838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6937 | 64.2516 | 0.00030007
13839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6934 | 64.2363 | 0.0003
13840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6931 | 64.2211 | 0.00029993
13841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6928 | 64.2058 | 0.00029986
13842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6925 | 64.1906 | 0.00029979
13843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6922 | 64.1753 | 0.00029972
13844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6919 | 64.1601 | 0.00029964
13845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6916 | 64.1449 | 0.00029957
13846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6913 | 64.1296 | 0.0002995
13847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.691 | 64.1144 | 0.00029943
13848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6907 | 64.0992 | 0.00029936
13849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6904 | 64.084 | 0.00029929
13850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6901 | 64.0687 | 0.00029922
13851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6898 | 64.0535 | 0.00029915
13852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6895 | 64.0383 | 0.00029908
13853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6892 | 64.0231 | 0.00029901
13854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6889 | 64.0079 | 0.00029893
13855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6886 | 63.9927 | 0.00029886
13856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6883 | 63.9775 | 0.00029879
13857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.688 | 63.9623 | 0.00029872
13858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6877 | 63.9471 | 0.00029865
13859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6874 | 63.9319 | 0.00029858
13860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6871 | 63.9168 | 0.00029851
13861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6868 | 63.9016 | 0.00029844
13862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6865 | 63.8864 | 0.00029837
13863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6862 | 63.8712 | 0.0002983
13864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6859 | 63.8561 | 0.00029822
13865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6856 | 63.8409 | 0.00029815
13866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6853 | 63.8258 | 0.00029808
13867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.685 | 63.8106 | 0.00029801
13868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6847 | 63.7954 | 0.00029794
13869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6844 | 63.7803 | 0.00029787
13870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6841 | 63.7651 | 0.0002978
13871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6838 | 63.75 | 0.00029773
13872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6835 | 63.7349 | 0.00029766
13873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6832 | 63.7197 | 0.00029759
13874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6829 | 63.7046 | 0.00029752
13875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6826 | 63.6895 | 0.00029745
13876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6823 | 63.6744 | 0.00029738
13877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.682 | 63.6592 | 0.00029731
13878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6817 | 63.6441 | 0.00029724
13879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6814 | 63.629 | 0.00029716
13880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6811 | 63.6139 | 0.00029709
13881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6808 | 63.5988 | 0.00029702
13882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6805 | 63.5837 | 0.00029695
13883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6802 | 63.5686 | 0.00029688
13884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6799 | 63.5535 | 0.00029681
13885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6796 | 63.5384 | 0.00029674
13886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6793 | 63.5233 | 0.00029667
13887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.679 | 63.5082 | 0.0002966
13888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6787 | 63.4931 | 0.00029653
13889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6784 | 63.4781 | 0.00029646
13890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6781 | 63.463 | 0.00029639
13891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6778 | 63.4479 | 0.00029632
13892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6775 | 63.4329 | 0.00029625
13893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6773 | 63.4178 | 0.00029618
13894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.677 | 63.4027 | 0.00029611
13895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6767 | 63.3877 | 0.00029604
13896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6764 | 63.3726 | 0.00029597
13897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6761 | 63.3576 | 0.0002959
13898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6758 | 63.3425 | 0.00029583
13899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6755 | 63.3275 | 0.00029576
13900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6752 | 63.3125 | 0.00029569
13901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6749 | 63.2974 | 0.00029562
13902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6746 | 63.2824 | 0.00029555
13903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6743 | 63.2674 | 0.00029548
13904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.674 | 63.2523 | 0.00029541
13905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6737 | 63.2373 | 0.00029534
13906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6734 | 63.2223 | 0.00029527
13907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6731 | 63.2073 | 0.00029519
13908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6728 | 63.1923 | 0.00029512
13909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6725 | 63.1773 | 0.00029505
13910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6722 | 63.1623 | 0.00029498
13911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6719 | 63.1473 | 0.00029491
13912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6716 | 63.1323 | 0.00029484
13913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6713 | 63.1173 | 0.00029477
13914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.671 | 63.1023 | 0.0002947
13915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6708 | 63.0873 | 0.00029463
13916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6705 | 63.0723 | 0.00029456
13917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6702 | 63.0573 | 0.00029449
13918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6699 | 63.0424 | 0.00029442
13919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6696 | 63.0274 | 0.00029435
13920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6693 | 63.0124 | 0.00029428
13921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.669 | 62.9975 | 0.00029422
13922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6687 | 62.9825 | 0.00029415
13923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6684 | 62.9676 | 0.00029408
13924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6681 | 62.9526 | 0.00029401
13925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6678 | 62.9377 | 0.00029394
13926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6675 | 62.9227 | 0.00029387
13927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6672 | 62.9078 | 0.0002938
13928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6669 | 62.8928 | 0.00029373
13929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6666 | 62.8779 | 0.00029366
13930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6663 | 62.863 | 0.00029359
13931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.666 | 62.848 | 0.00029352
13932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6658 | 62.8331 | 0.00029345
13933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6655 | 62.8182 | 0.00029338
13934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6652 | 62.8033 | 0.00029331
13935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6649 | 62.7884 | 0.00029324
13936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6646 | 62.7735 | 0.00029317
13937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6643 | 62.7585 | 0.0002931
13938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.664 | 62.7436 | 0.00029303
13939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6637 | 62.7287 | 0.00029296
13940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6634 | 62.7138 | 0.00029289
13941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6631 | 62.699 | 0.00029282
13942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6628 | 62.6841 | 0.00029275
13943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6625 | 62.6692 | 0.00029268
13944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6622 | 62.6543 | 0.00029261
13945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6619 | 62.6394 | 0.00029254
13946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6617 | 62.6245 | 0.00029247
13947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6614 | 62.6097 | 0.0002924
13948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6611 | 62.5948 | 0.00029233
13949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6608 | 62.5799 | 0.00029227
13950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6605 | 62.5651 | 0.0002922
13951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6602 | 62.5502 | 0.00029213
13952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6599 | 62.5354 | 0.00029206
13953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6596 | 62.5205 | 0.00029199
13954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6593 | 62.5057 | 0.00029192
13955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.659 | 62.4908 | 0.00029185
13956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6587 | 62.476 | 0.00029178
13957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6584 | 62.4612 | 0.00029171
13958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6581 | 62.4463 | 0.00029164
13959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6579 | 62.4315 | 0.00029157
13960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6576 | 62.4167 | 0.0002915
13961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6573 | 62.4019 | 0.00029143
13962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.657 | 62.387 | 0.00029136
13963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6567 | 62.3722 | 0.00029129
13964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6564 | 62.3574 | 0.00029123
13965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6561 | 62.3426 | 0.00029116
13966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6558 | 62.3278 | 0.00029109
13967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6555 | 62.313 | 0.00029102
13968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6552 | 62.2982 | 0.00029095
13969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6549 | 62.2834 | 0.00029088
13970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6547 | 62.2686 | 0.00029081
13971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6544 | 62.2538 | 0.00029074
13972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6541 | 62.239 | 0.00029067
13973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6538 | 62.2243 | 0.0002906
13974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6535 | 62.2095 | 0.00029053
13975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6532 | 62.1947 | 0.00029047
13976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6529 | 62.1799 | 0.0002904
13977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6526 | 62.1652 | 0.00029033
13978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6523 | 62.1504 | 0.00029026
13979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.652 | 62.1357 | 0.00029019
13980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6517 | 62.1209 | 0.00029012
13981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6515 | 62.1062 | 0.00029005
13982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6512 | 62.0914 | 0.00028998
13983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6509 | 62.0767 | 0.00028991
13984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6506 | 62.0619 | 0.00028985
13985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6503 | 62.0472 | 0.00028978
13986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.65 | 62.0325 | 0.00028971
13987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6497 | 62.0177 | 0.00028964
13988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6494 | 62.003 | 0.00028957
13989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6491 | 61.9883 | 0.0002895
13990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6488 | 61.9736 | 0.00028943
13991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6486 | 61.9588 | 0.00028936
13992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6483 | 61.9441 | 0.0002893
13993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.648 | 61.9294 | 0.00028923
13994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6477 | 61.9147 | 0.00028916
13995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6474 | 61.9 | 0.00028909
13996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6471 | 61.8853 | 0.00028902
13997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6468 | 61.8706 | 0.00028895
13998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6465 | 61.8559 | 0.00028888
13999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6462 | 61.8412 | 0.00028882
14000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.646 | 61.8265 | 0.00028875
14001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6457 | 61.8119 | 0.00028868
14002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6454 | 61.7972 | 0.00028861
14003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6451 | 61.7825 | 0.00028854
14004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6448 | 61.7678 | 0.00028847
14005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6445 | 61.7532 | 0.0002884
14006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6442 | 61.7385 | 0.00028834
14007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6439 | 61.7238 | 0.00028827
14008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6437 | 61.7092 | 0.0002882
14009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6434 | 61.6945 | 0.00028813
14010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6431 | 61.6799 | 0.00028806
14011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6428 | 61.6652 | 0.00028799
14012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6425 | 61.6506 | 0.00028792
14013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6422 | 61.636 | 0.00028786
14014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6419 | 61.6213 | 0.00028779
14015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6416 | 61.6067 | 0.00028772
14016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6413 | 61.5921 | 0.00028765
14017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6411 | 61.5774 | 0.00028758
14018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6408 | 61.5628 | 0.00028751
14019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6405 | 61.5482 | 0.00028745
14020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6402 | 61.5336 | 0.00028738
14021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6399 | 61.519 | 0.00028731
14022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6396 | 61.5044 | 0.00028724
14023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6393 | 61.4897 | 0.00028717
14024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.639 | 61.4751 | 0.00028711
14025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6388 | 61.4605 | 0.00028704
14026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6385 | 61.446 | 0.00028697
14027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6382 | 61.4314 | 0.0002869
14028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6379 | 61.4168 | 0.00028683
14029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6376 | 61.4022 | 0.00028676
14030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6373 | 61.3876 | 0.0002867
14031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.637 | 61.373 | 0.00028663
14032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6368 | 61.3585 | 0.00028656
14033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6365 | 61.3439 | 0.00028649
14034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6362 | 61.3293 | 0.00028642
14035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6359 | 61.3148 | 0.00028636
14036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6356 | 61.3002 | 0.00028629
14037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6353 | 61.2856 | 0.00028622
14038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.635 | 61.2711 | 0.00028615
14039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6347 | 61.2565 | 0.00028608
14040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6345 | 61.242 | 0.00028602
14041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6342 | 61.2274 | 0.00028595
14042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6339 | 61.2129 | 0.00028588
14043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6336 | 61.1984 | 0.00028581
14044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6333 | 61.1838 | 0.00028574
14045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.633 | 61.1693 | 0.00028568
14046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6327 | 61.1548 | 0.00028561
14047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6325 | 61.1403 | 0.00028554
14048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6322 | 61.1257 | 0.00028547
14049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6319 | 61.1112 | 0.00028541
14050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6316 | 61.0967 | 0.00028534
14051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6313 | 61.0822 | 0.00028527
14052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.631 | 61.0677 | 0.0002852
14053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6307 | 61.0532 | 0.00028513
14054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6305 | 61.0387 | 0.00028507
14055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6302 | 61.0242 | 0.000285
14056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6299 | 61.0097 | 0.00028493
14057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6296 | 60.9952 | 0.00028486
14058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6293 | 60.9807 | 0.0002848
14059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.629 | 60.9663 | 0.00028473
14060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6288 | 60.9518 | 0.00028466
14061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6285 | 60.9373 | 0.00028459
14062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6282 | 60.9228 | 0.00028453
14063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6279 | 60.9084 | 0.00028446
14064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6276 | 60.8939 | 0.00028439
14065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6273 | 60.8795 | 0.00028432
14066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.627 | 60.865 | 0.00028426
14067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6268 | 60.8505 | 0.00028419
14068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6265 | 60.8361 | 0.00028412
14069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6262 | 60.8216 | 0.00028405
14070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6259 | 60.8072 | 0.00028399
14071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6256 | 60.7928 | 0.00028392
14072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6253 | 60.7783 | 0.00028385
14073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6251 | 60.7639 | 0.00028378
14074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6248 | 60.7495 | 0.00028372
14075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6245 | 60.735 | 0.00028365
14076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6242 | 60.7206 | 0.00028358
14077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6239 | 60.7062 | 0.00028351
14078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6236 | 60.6918 | 0.00028345
14079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6234 | 60.6774 | 0.00028338
14080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6231 | 60.663 | 0.00028331
14081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6228 | 60.6486 | 0.00028324
14082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6225 | 60.6342 | 0.00028318
14083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6222 | 60.6198 | 0.00028311
14084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6219 | 60.6054 | 0.00028304
14085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6217 | 60.591 | 0.00028298
14086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6214 | 60.5766 | 0.00028291
14087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6211 | 60.5622 | 0.00028284
14088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6208 | 60.5478 | 0.00028277
14089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6205 | 60.5334 | 0.00028271
14090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6202 | 60.5191 | 0.00028264
14091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.62 | 60.5047 | 0.00028257
14092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6197 | 60.4903 | 0.00028251
14093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6194 | 60.476 | 0.00028244
14094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6191 | 60.4616 | 0.00028237
14095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6188 | 60.4472 | 0.0002823
14096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6185 | 60.4329 | 0.00028224
14097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6183 | 60.4185 | 0.00028217
14098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.618 | 60.4042 | 0.0002821
14099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6177 | 60.3898 | 0.00028204
14100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6174 | 60.3755 | 0.00028197
14101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6171 | 60.3612 | 0.0002819
14102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6169 | 60.3468 | 0.00028184
14103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6166 | 60.3325 | 0.00028177
14104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6163 | 60.3182 | 0.0002817
14105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.616 | 60.3039 | 0.00028164
14106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6157 | 60.2895 | 0.00028157
14107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6154 | 60.2752 | 0.0002815
14108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6152 | 60.2609 | 0.00028143
14109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6149 | 60.2466 | 0.00028137
14110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6146 | 60.2323 | 0.0002813
14111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6143 | 60.218 | 0.00028123
14112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.614 | 60.2037 | 0.00028117
14113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6138 | 60.1894 | 0.0002811
14114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6135 | 60.1751 | 0.00028103
14115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6132 | 60.1608 | 0.00028097
14116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6129 | 60.1465 | 0.0002809
14117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6126 | 60.1322 | 0.00028083
14118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6124 | 60.118 | 0.00028077
14119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6121 | 60.1037 | 0.0002807
14120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6118 | 60.0894 | 0.00028063
14121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6115 | 60.0751 | 0.00028057
14122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6112 | 60.0609 | 0.0002805
14123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.611 | 60.0466 | 0.00028043
14124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6107 | 60.0324 | 0.00028037
14125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6104 | 60.0181 | 0.0002803
14126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6101 | 60.0038 | 0.00028023
14127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6098 | 59.9896 | 0.00028017
14128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6096 | 59.9754 | 0.0002801
14129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6093 | 59.9611 | 0.00028003
14130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.609 | 59.9469 | 0.00027997
14131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6087 | 59.9326 | 0.0002799
14132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6084 | 59.9184 | 0.00027983
14133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6082 | 59.9042 | 0.00027977
14134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6079 | 59.89 | 0.0002797
14135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6076 | 59.8757 | 0.00027964
14136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6073 | 59.8615 | 0.00027957
14137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.607 | 59.8473 | 0.0002795
14138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6068 | 59.8331 | 0.00027944
14139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6065 | 59.8189 | 0.00027937
14140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6062 | 59.8047 | 0.0002793
14141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6059 | 59.7905 | 0.00027924
14142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6056 | 59.7763 | 0.00027917
14143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6054 | 59.7621 | 0.0002791
14144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6051 | 59.7479 | 0.00027904
14145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6048 | 59.7337 | 0.00027897
14146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6045 | 59.7195 | 0.00027891
14147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6042 | 59.7053 | 0.00027884
14148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.604 | 59.6912 | 0.00027877
14149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6037 | 59.677 | 0.00027871
14150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6034 | 59.6628 | 0.00027864
14151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6031 | 59.6486 | 0.00027858
14152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6028 | 59.6345 | 0.00027851
14153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6026 | 59.6203 | 0.00027844
14154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6023 | 59.6062 | 0.00027838
14155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.602 | 59.592 | 0.00027831
14156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6017 | 59.5779 | 0.00027824
14157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6015 | 59.5637 | 0.00027818
14158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6012 | 59.5496 | 0.00027811
14159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6009 | 59.5354 | 0.00027805
14160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6006 | 59.5213 | 0.00027798
14161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6003 | 59.5072 | 0.00027791
14162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.6001 | 59.493 | 0.00027785
14163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5998 | 59.4789 | 0.00027778
14164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5995 | 59.4648 | 0.00027772
14165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5992 | 59.4506 | 0.00027765
14166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.599 | 59.4365 | 0.00027758
14167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5987 | 59.4224 | 0.00027752
14168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5984 | 59.4083 | 0.00027745
14169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5981 | 59.3942 | 0.00027739
14170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5978 | 59.3801 | 0.00027732
14171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5976 | 59.366 | 0.00027726
14172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5973 | 59.3519 | 0.00027719
14173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.597 | 59.3378 | 0.00027712
14174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5967 | 59.3237 | 0.00027706
14175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5965 | 59.3096 | 0.00027699
14176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5962 | 59.2955 | 0.00027693
14177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5959 | 59.2815 | 0.00027686
14178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5956 | 59.2674 | 0.00027679
14179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5953 | 59.2533 | 0.00027673
14180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5951 | 59.2392 | 0.00027666
14181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5948 | 59.2252 | 0.0002766
14182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5945 | 59.2111 | 0.00027653
14183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5942 | 59.197 | 0.00027647
14184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.594 | 59.183 | 0.0002764
14185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5937 | 59.1689 | 0.00027633
14186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5934 | 59.1549 | 0.00027627
14187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5931 | 59.1408 | 0.0002762
14188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5929 | 59.1268 | 0.00027614
14189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5926 | 59.1128 | 0.00027607
14190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5923 | 59.0987 | 0.00027601
14191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.592 | 59.0847 | 0.00027594
14192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5918 | 59.0707 | 0.00027588
14193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5915 | 59.0566 | 0.00027581
14194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5912 | 59.0426 | 0.00027574
14195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5909 | 59.0286 | 0.00027568
14196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5907 | 59.0146 | 0.00027561
14197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5904 | 59.0005 | 0.00027555
14198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5901 | 58.9865 | 0.00027548
14199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5898 | 58.9725 | 0.00027542
14200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5896 | 58.9585 | 0.00027535
14201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5893 | 58.9445 | 0.00027529
14202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.589 | 58.9305 | 0.00027522
14203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5887 | 58.9165 | 0.00027516
14204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5885 | 58.9025 | 0.00027509
14205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5882 | 58.8886 | 0.00027503
14206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5879 | 58.8746 | 0.00027496
14207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5876 | 58.8606 | 0.00027489
14208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5874 | 58.8466 | 0.00027483
14209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5871 | 58.8326 | 0.00027476
14210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5868 | 58.8187 | 0.0002747
14211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5865 | 58.8047 | 0.00027463
14212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5863 | 58.7907 | 0.00027457
14213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.586 | 58.7768 | 0.0002745
14214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5857 | 58.7628 | 0.00027444
14215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5854 | 58.7489 | 0.00027437
14216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5852 | 58.7349 | 0.00027431
14217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5849 | 58.721 | 0.00027424
14218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5846 | 58.707 | 0.00027418
14219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5843 | 58.6931 | 0.00027411
14220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5841 | 58.6791 | 0.00027405
14221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5838 | 58.6652 | 0.00027398
14222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5835 | 58.6513 | 0.00027392
14223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5832 | 58.6374 | 0.00027385
14224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.583 | 58.6234 | 0.00027379
14225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5827 | 58.6095 | 0.00027372
14226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5824 | 58.5956 | 0.00027366
14227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5821 | 58.5817 | 0.00027359
14228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5819 | 58.5678 | 0.00027353
14229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5816 | 58.5539 | 0.00027346
14230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5813 | 58.54 | 0.0002734
14231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.581 | 58.5261 | 0.00027333
14232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5808 | 58.5122 | 0.00027327
14233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5805 | 58.4983 | 0.0002732
14234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5802 | 58.4844 | 0.00027314
14235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.58 | 58.4705 | 0.00027307
14236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5797 | 58.4566 | 0.00027301
14237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5794 | 58.4427 | 0.00027294
14238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5791 | 58.4288 | 0.00027288
14239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5789 | 58.415 | 0.00027281
14240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5786 | 58.4011 | 0.00027275
14241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5783 | 58.3872 | 0.00027268
14242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.578 | 58.3734 | 0.00027262
14243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5778 | 58.3595 | 0.00027255
14244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5775 | 58.3456 | 0.00027249
14245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5772 | 58.3318 | 0.00027243
14246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.577 | 58.3179 | 0.00027236
14247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5767 | 58.3041 | 0.0002723
14248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5764 | 58.2902 | 0.00027223
14249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5761 | 58.2764 | 0.00027217
14250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5759 | 58.2626 | 0.0002721
14251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5756 | 58.2487 | 0.00027204
14252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5753 | 58.2349 | 0.00027197
14253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.575 | 58.2211 | 0.00027191
14254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5748 | 58.2072 | 0.00027184
14255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5745 | 58.1934 | 0.00027178
14256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5742 | 58.1796 | 0.00027171
14257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.574 | 58.1658 | 0.00027165
14258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5737 | 58.152 | 0.00027159
14259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5734 | 58.1382 | 0.00027152
14260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5731 | 58.1244 | 0.00027146
14261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5729 | 58.1106 | 0.00027139
14262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5726 | 58.0968 | 0.00027133
14263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5723 | 58.083 | 0.00027126
14264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5721 | 58.0692 | 0.0002712
14265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5718 | 58.0554 | 0.00027113
14266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5715 | 58.0416 | 0.00027107
14267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5712 | 58.0278 | 0.00027101
14268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.571 | 58.014 | 0.00027094
14269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5707 | 58.0002 | 0.00027088
14270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5704 | 57.9865 | 0.00027081
14271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5702 | 57.9727 | 0.00027075
14272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5699 | 57.9589 | 0.00027068
14273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5696 | 57.9452 | 0.00027062
14274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5694 | 57.9314 | 0.00027056
14275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5691 | 57.9177 | 0.00027049
14276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5688 | 57.9039 | 0.00027043
14277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5685 | 57.8902 | 0.00027036
14278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5683 | 57.8764 | 0.0002703
14279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.568 | 57.8627 | 0.00027023
14280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5677 | 57.8489 | 0.00027017
14281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5675 | 57.8352 | 0.00027011
14282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5672 | 57.8215 | 0.00027004
14283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5669 | 57.8077 | 0.00026998
14284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5666 | 57.794 | 0.00026991
14285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5664 | 57.7803 | 0.00026985
14286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5661 | 57.7666 | 0.00026979
14287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5658 | 57.7528 | 0.00026972
14288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5656 | 57.7391 | 0.00026966
14289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5653 | 57.7254 | 0.00026959
14290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.565 | 57.7117 | 0.00026953
14291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5648 | 57.698 | 0.00026947
14292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5645 | 57.6843 | 0.0002694
14293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5642 | 57.6706 | 0.00026934
14294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.564 | 57.6569 | 0.00026927
14295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5637 | 57.6432 | 0.00026921
14296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5634 | 57.6295 | 0.00026915
14297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5631 | 57.6158 | 0.00026908
14298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5629 | 57.6022 | 0.00026902
14299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5626 | 57.5885 | 0.00026895
14300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5623 | 57.5748 | 0.00026889
14301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5621 | 57.5611 | 0.00026883
14302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5618 | 57.5475 | 0.00026876
14303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5615 | 57.5338 | 0.0002687
14304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5613 | 57.5201 | 0.00026863
14305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.561 | 57.5065 | 0.00026857
14306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5607 | 57.4928 | 0.00026851
14307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5605 | 57.4792 | 0.00026844
14308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5602 | 57.4655 | 0.00026838
14309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5599 | 57.4519 | 0.00026832
14310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5597 | 57.4382 | 0.00026825
14311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5594 | 57.4246 | 0.00026819
14312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5591 | 57.411 | 0.00026812
14313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5588 | 57.3973 | 0.00026806
14314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5586 | 57.3837 | 0.000268
14315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5583 | 57.3701 | 0.00026793
14316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.558 | 57.3564 | 0.00026787
14317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5578 | 57.3428 | 0.00026781
14318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5575 | 57.3292 | 0.00026774
14319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5572 | 57.3156 | 0.00026768
14320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.557 | 57.302 | 0.00026762
14321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5567 | 57.2884 | 0.00026755
14322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5564 | 57.2748 | 0.00026749
14323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5562 | 57.2612 | 0.00026742
14324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5559 | 57.2476 | 0.00026736
14325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5556 | 57.234 | 0.0002673
14326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5554 | 57.2204 | 0.00026723
14327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5551 | 57.2068 | 0.00026717
14328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5548 | 57.1932 | 0.00026711
14329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5546 | 57.1796 | 0.00026704
14330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5543 | 57.1661 | 0.00026698
14331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.554 | 57.1525 | 0.00026692
14332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5538 | 57.1389 | 0.00026685
14333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5535 | 57.1253 | 0.00026679
14334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5532 | 57.1118 | 0.00026673
14335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.553 | 57.0982 | 0.00026666
14336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5527 | 57.0847 | 0.0002666
14337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5524 | 57.0711 | 0.00026654
14338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5522 | 57.0575 | 0.00026647
14339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5519 | 57.044 | 0.00026641
14340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5516 | 57.0305 | 0.00026635
14341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5514 | 57.0169 | 0.00026628
14342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5511 | 57.0034 | 0.00026622
14343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5508 | 56.9898 | 0.00026616
14344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5506 | 56.9763 | 0.00026609
14345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5503 | 56.9628 | 0.00026603
14346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.55 | 56.9492 | 0.00026597
14347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5498 | 56.9357 | 0.00026591
14348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5495 | 56.9222 | 0.00026584
14349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5492 | 56.9087 | 0.00026578
14350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.549 | 56.8952 | 0.00026572
14351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5487 | 56.8817 | 0.00026565
14352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5484 | 56.8682 | 0.00026559
14353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5482 | 56.8546 | 0.00026553
14354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5479 | 56.8411 | 0.00026546
14355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5476 | 56.8276 | 0.0002654
14356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5474 | 56.8142 | 0.00026534
14357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5471 | 56.8007 | 0.00026527
14358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5468 | 56.7872 | 0.00026521
14359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5466 | 56.7737 | 0.00026515
14360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5463 | 56.7602 | 0.00026509
14361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5461 | 56.7467 | 0.00026502
14362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5458 | 56.7333 | 0.00026496
14363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5455 | 56.7198 | 0.0002649
14364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5453 | 56.7063 | 0.00026483
14365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.545 | 56.6928 | 0.00026477
14366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5447 | 56.6794 | 0.00026471
14367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5445 | 56.6659 | 0.00026465
14368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5442 | 56.6525 | 0.00026458
14369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5439 | 56.639 | 0.00026452
14370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5437 | 56.6256 | 0.00026446
14371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5434 | 56.6121 | 0.00026439
14372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5431 | 56.5987 | 0.00026433
14373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5429 | 56.5852 | 0.00026427
14374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5426 | 56.5718 | 0.00026421
14375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5423 | 56.5584 | 0.00026414
14376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5421 | 56.5449 | 0.00026408
14377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5418 | 56.5315 | 0.00026402
14378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5416 | 56.5181 | 0.00026395
14379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5413 | 56.5047 | 0.00026389
14380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.541 | 56.4912 | 0.00026383
14381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5408 | 56.4778 | 0.00026377
14382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5405 | 56.4644 | 0.0002637
14383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5402 | 56.451 | 0.00026364
14384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.54 | 56.4376 | 0.00026358
14385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5397 | 56.4242 | 0.00026352
14386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5394 | 56.4108 | 0.00026345
14387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5392 | 56.3974 | 0.00026339
14388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5389 | 56.384 | 0.00026333
14389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5387 | 56.3706 | 0.00026327
14390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5384 | 56.3572 | 0.0002632
14391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5381 | 56.3439 | 0.00026314
14392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5379 | 56.3305 | 0.00026308
14393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5376 | 56.3171 | 0.00026302
14394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5373 | 56.3037 | 0.00026295
14395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5371 | 56.2904 | 0.00026289
14396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5368 | 56.277 | 0.00026283
14397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5366 | 56.2636 | 0.00026277
14398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5363 | 56.2503 | 0.0002627
14399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.536 | 56.2369 | 0.00026264
14400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5358 | 56.2236 | 0.00026258
14401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5355 | 56.2102 | 0.00026252
14402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5352 | 56.1969 | 0.00026245
14403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.535 | 56.1835 | 0.00026239
14404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5347 | 56.1702 | 0.00026233
14405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5345 | 56.1568 | 0.00026227
14406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5342 | 56.1435 | 0.00026221
14407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5339 | 56.1302 | 0.00026214
14408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5337 | 56.1168 | 0.00026208
14409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5334 | 56.1035 | 0.00026202
14410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5331 | 56.0902 | 0.00026196
14411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5329 | 56.0769 | 0.00026189
14412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5326 | 56.0636 | 0.00026183
14413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5324 | 56.0502 | 0.00026177
14414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5321 | 56.0369 | 0.00026171
14415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5318 | 56.0236 | 0.00026165
14416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5316 | 56.0103 | 0.00026158
14417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5313 | 55.997 | 0.00026152
14418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.531 | 55.9837 | 0.00026146
14419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5308 | 55.9704 | 0.0002614
14420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5305 | 55.9571 | 0.00026133
14421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5303 | 55.9438 | 0.00026127
14422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.53 | 55.9306 | 0.00026121
14423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5297 | 55.9173 | 0.00026115
14424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5295 | 55.904 | 0.00026109
14425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5292 | 55.8907 | 0.00026102
14426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.529 | 55.8775 | 0.00026096
14427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5287 | 55.8642 | 0.0002609
14428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5284 | 55.8509 | 0.00026084
14429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5282 | 55.8377 | 0.00026078
14430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5279 | 55.8244 | 0.00026071
14431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5277 | 55.8111 | 0.00026065
14432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5274 | 55.7979 | 0.00026059
14433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5271 | 55.7846 | 0.00026053
14434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5269 | 55.7714 | 0.00026047
14435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5266 | 55.7581 | 0.00026041
14436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5263 | 55.7449 | 0.00026034
14437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5261 | 55.7317 | 0.00026028
14438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5258 | 55.7184 | 0.00026022
14439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5256 | 55.7052 | 0.00026016
14440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5253 | 55.692 | 0.0002601
14441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.525 | 55.6788 | 0.00026003
14442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5248 | 55.6655 | 0.00025997
14443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5245 | 55.6523 | 0.00025991
14444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5243 | 55.6391 | 0.00025985
14445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.524 | 55.6259 | 0.00025979
14446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5237 | 55.6127 | 0.00025973
14447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5235 | 55.5995 | 0.00025966
14448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5232 | 55.5863 | 0.0002596
14449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.523 | 55.5731 | 0.00025954
14450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5227 | 55.5599 | 0.00025948
14451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5225 | 55.5467 | 0.00025942
14452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5222 | 55.5335 | 0.00025936
14453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5219 | 55.5203 | 0.00025929
14454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5217 | 55.5071 | 0.00025923
14455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5214 | 55.4939 | 0.00025917
14456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5212 | 55.4808 | 0.00025911
14457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5209 | 55.4676 | 0.00025905
14458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5206 | 55.4544 | 0.00025899
14459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5204 | 55.4412 | 0.00025893
14460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5201 | 55.4281 | 0.00025886
14461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5199 | 55.4149 | 0.0002588
14462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5196 | 55.4018 | 0.00025874
14463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5193 | 55.3886 | 0.00025868
14464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5191 | 55.3754 | 0.00025862
14465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5188 | 55.3623 | 0.00025856
14466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5186 | 55.3492 | 0.0002585
14467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5183 | 55.336 | 0.00025843
14468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.518 | 55.3229 | 0.00025837
14469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5178 | 55.3097 | 0.00025831
14470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5175 | 55.2966 | 0.00025825
14471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5173 | 55.2835 | 0.00025819
14472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.517 | 55.2703 | 0.00025813
14473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5168 | 55.2572 | 0.00025807
14474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5165 | 55.2441 | 0.000258
14475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5162 | 55.231 | 0.00025794
14476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.516 | 55.2179 | 0.00025788
14477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5157 | 55.2047 | 0.00025782
14478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5155 | 55.1916 | 0.00025776
14479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5152 | 55.1785 | 0.0002577
14480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.515 | 55.1654 | 0.00025764
14481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5147 | 55.1523 | 0.00025758
14482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5144 | 55.1392 | 0.00025751
14483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5142 | 55.1261 | 0.00025745
14484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5139 | 55.113 | 0.00025739
14485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5137 | 55.1 | 0.00025733
14486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5134 | 55.0869 | 0.00025727
14487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5132 | 55.0738 | 0.00025721
14488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5129 | 55.0607 | 0.00025715
14489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5126 | 55.0476 | 0.00025709
14490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5124 | 55.0346 | 0.00025703
14491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5121 | 55.0215 | 0.00025697
14492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5119 | 55.0084 | 0.0002569
14493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5116 | 54.9954 | 0.00025684
14494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5114 | 54.9823 | 0.00025678
14495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5111 | 54.9693 | 0.00025672
14496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5108 | 54.9562 | 0.00025666
14497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5106 | 54.9432 | 0.0002566
14498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5103 | 54.9301 | 0.00025654
14499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5101 | 54.9171 | 0.00025648
14500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5098 | 54.904 | 0.00025642
14501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5096 | 54.891 | 0.00025636
14502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5093 | 54.8779 | 0.00025629
14503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.509 | 54.8649 | 0.00025623
14504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5088 | 54.8519 | 0.00025617
14505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5085 | 54.8389 | 0.00025611
14506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5083 | 54.8258 | 0.00025605
14507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.508 | 54.8128 | 0.00025599
14508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5078 | 54.7998 | 0.00025593
14509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5075 | 54.7868 | 0.00025587
14510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5072 | 54.7738 | 0.00025581
14511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.507 | 54.7608 | 0.00025575
14512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5067 | 54.7478 | 0.00025569
14513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5065 | 54.7348 | 0.00025563
14514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5062 | 54.7218 | 0.00025557
14515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.506 | 54.7088 | 0.0002555
14516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5057 | 54.6958 | 0.00025544
14517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5055 | 54.6828 | 0.00025538
14518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5052 | 54.6698 | 0.00025532
14519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5049 | 54.6568 | 0.00025526
14520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5047 | 54.6439 | 0.0002552
14521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5044 | 54.6309 | 0.00025514
14522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5042 | 54.6179 | 0.00025508
14523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5039 | 54.6049 | 0.00025502
14524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5037 | 54.592 | 0.00025496
14525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5034 | 54.579 | 0.0002549
14526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5032 | 54.566 | 0.00025484
14527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5029 | 54.5531 | 0.00025478
14528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5027 | 54.5401 | 0.00025472
14529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5024 | 54.5272 | 0.00025466
14530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5021 | 54.5142 | 0.0002546
14531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5019 | 54.5013 | 0.00025454
14532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5016 | 54.4883 | 0.00025448
14533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5014 | 54.4754 | 0.00025441
14534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5011 | 54.4625 | 0.00025435
14535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5009 | 54.4495 | 0.00025429
14536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5006 | 54.4366 | 0.00025423
14537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5004 | 54.4237 | 0.00025417
14538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.5001 | 54.4108 | 0.00025411
14539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4999 | 54.3978 | 0.00025405
14540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4996 | 54.3849 | 0.00025399
14541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4993 | 54.372 | 0.00025393
14542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4991 | 54.3591 | 0.00025387
14543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4988 | 54.3462 | 0.00025381
14544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4986 | 54.3333 | 0.00025375
14545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4983 | 54.3204 | 0.00025369
14546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4981 | 54.3075 | 0.00025363
14547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4978 | 54.2946 | 0.00025357
14548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4976 | 54.2817 | 0.00025351
14549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4973 | 54.2688 | 0.00025345
14550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4971 | 54.2559 | 0.00025339
14551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4968 | 54.243 | 0.00025333
14552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4966 | 54.2301 | 0.00025327
14553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4963 | 54.2173 | 0.00025321
14554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4961 | 54.2044 | 0.00025315
14555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4958 | 54.1915 | 0.00025309
14556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4955 | 54.1787 | 0.00025303
14557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4953 | 54.1658 | 0.00025297
14558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.495 | 54.1529 | 0.00025291
14559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4948 | 54.1401 | 0.00025285
14560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4945 | 54.1272 | 0.00025279
14561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4943 | 54.1144 | 0.00025273
14562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.494 | 54.1015 | 0.00025267
14563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4938 | 54.0887 | 0.00025261
14564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4935 | 54.0758 | 0.00025255
14565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4933 | 54.063 | 0.00025249
14566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.493 | 54.0501 | 0.00025243
14567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4928 | 54.0373 | 0.00025237
14568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4925 | 54.0245 | 0.00025231
14569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4923 | 54.0116 | 0.00025225
14570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.492 | 53.9988 | 0.00025219
14571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4918 | 53.986 | 0.00025213
14572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4915 | 53.9732 | 0.00025207
14573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4913 | 53.9604 | 0.00025201
14574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.491 | 53.9475 | 0.00025195
14575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4907 | 53.9347 | 0.00025189
14576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4905 | 53.9219 | 0.00025183
14577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4902 | 53.9091 | 0.00025177
14578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.49 | 53.8963 | 0.00025171
14579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4897 | 53.8835 | 0.00025165
14580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4895 | 53.8707 | 0.00025159
14581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4892 | 53.8579 | 0.00025153
14582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.489 | 53.8451 | 0.00025147
14583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4887 | 53.8324 | 0.00025141
14584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4885 | 53.8196 | 0.00025135
14585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4882 | 53.8068 | 0.00025129
14586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.488 | 53.794 | 0.00025123
14587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4877 | 53.7812 | 0.00025117
14588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4875 | 53.7685 | 0.00025111
14589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4872 | 53.7557 | 0.00025105
14590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.487 | 53.7429 | 0.00025099
14591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4867 | 53.7302 | 0.00025093
14592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4865 | 53.7174 | 0.00025087
14593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4862 | 53.7047 | 0.00025082
14594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.486 | 53.6919 | 0.00025076
14595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4857 | 53.6792 | 0.0002507
14596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4855 | 53.6664 | 0.00025064
14597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4852 | 53.6537 | 0.00025058
14598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.485 | 53.6409 | 0.00025052
14599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4847 | 53.6282 | 0.00025046
14600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4845 | 53.6155 | 0.0002504
14601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4842 | 53.6027 | 0.00025034
14602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.484 | 53.59 | 0.00025028
14603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4837 | 53.5773 | 0.00025022
14604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4835 | 53.5645 | 0.00025016
14605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4832 | 53.5518 | 0.0002501
14606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.483 | 53.5391 | 0.00025004
14607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4827 | 53.5264 | 0.00024998
14608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4825 | 53.5137 | 0.00024992
14609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4822 | 53.501 | 0.00024986
14610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.482 | 53.4883 | 0.0002498
14611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4817 | 53.4756 | 0.00024975
14612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4815 | 53.4629 | 0.00024969
14613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4812 | 53.4502 | 0.00024963
14614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.481 | 53.4375 | 0.00024957
14615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4807 | 53.4248 | 0.00024951
14616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4805 | 53.4121 | 0.00024945
14617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4802 | 53.3994 | 0.00024939
14618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.48 | 53.3867 | 0.00024933
14619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4797 | 53.3741 | 0.00024927
14620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4795 | 53.3614 | 0.00024921
14621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4792 | 53.3487 | 0.00024915
14622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.479 | 53.3361 | 0.00024909
14623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4787 | 53.3234 | 0.00024903
14624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4785 | 53.3107 | 0.00024898
14625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4782 | 53.2981 | 0.00024892
14626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.478 | 53.2854 | 0.00024886
14627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4777 | 53.2728 | 0.0002488
14628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4775 | 53.2601 | 0.00024874
14629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4772 | 53.2475 | 0.00024868
14630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.477 | 53.2348 | 0.00024862
14631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4767 | 53.2222 | 0.00024856
14632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4765 | 53.2095 | 0.0002485
14633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4762 | 53.1969 | 0.00024844
14634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.476 | 53.1843 | 0.00024838
14635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4757 | 53.1716 | 0.00024833
14636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4755 | 53.159 | 0.00024827
14637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4752 | 53.1464 | 0.00024821
14638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.475 | 53.1338 | 0.00024815
14639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4747 | 53.1211 | 0.00024809
14640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4745 | 53.1085 | 0.00024803
14641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4743 | 53.0959 | 0.00024797
14642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.474 | 53.0833 | 0.00024791
14643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4738 | 53.0707 | 0.00024785
14644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4735 | 53.0581 | 0.0002478
14645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4733 | 53.0455 | 0.00024774
14646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.473 | 53.0329 | 0.00024768
14647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4728 | 53.0203 | 0.00024762
14648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4725 | 53.0077 | 0.00024756
14649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4723 | 52.9951 | 0.0002475
14650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.472 | 52.9826 | 0.00024744
14651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4718 | 52.97 | 0.00024738
14652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4715 | 52.9574 | 0.00024733
14653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4713 | 52.9448 | 0.00024727
14654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.471 | 52.9322 | 0.00024721
14655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4708 | 52.9197 | 0.00024715
14656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4705 | 52.9071 | 0.00024709
14657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4703 | 52.8945 | 0.00024703
14658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.47 | 52.882 | 0.00024697
14659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4698 | 52.8694 | 0.00024691
14660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4695 | 52.8569 | 0.00024686
14661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4693 | 52.8443 | 0.0002468
14662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4691 | 52.8318 | 0.00024674
14663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4688 | 52.8192 | 0.00024668
14664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4686 | 52.8067 | 0.00024662
14665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4683 | 52.7941 | 0.00024656
14666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4681 | 52.7816 | 0.0002465
14667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4678 | 52.7691 | 0.00024645
14668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4676 | 52.7565 | 0.00024639
14669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4673 | 52.744 | 0.00024633
14670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4671 | 52.7315 | 0.00024627
14671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4668 | 52.719 | 0.00024621
14672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4666 | 52.7065 | 0.00024615
14673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4663 | 52.6939 | 0.00024609
14674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4661 | 52.6814 | 0.00024604
14675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4659 | 52.6689 | 0.00024598
14676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4656 | 52.6564 | 0.00024592
14677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4654 | 52.6439 | 0.00024586
14678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4651 | 52.6314 | 0.0002458
14679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4649 | 52.6189 | 0.00024574
14680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4646 | 52.6064 | 0.00024569
14681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4644 | 52.5939 | 0.00024563
14682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4641 | 52.5814 | 0.00024557
14683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4639 | 52.5689 | 0.00024551
14684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4636 | 52.5565 | 0.00024545
14685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4634 | 52.544 | 0.00024539
14686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4632 | 52.5315 | 0.00024534
14687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4629 | 52.519 | 0.00024528
14688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4627 | 52.5066 | 0.00024522
14689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4624 | 52.4941 | 0.00024516
14690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4622 | 52.4816 | 0.0002451
14691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4619 | 52.4692 | 0.00024504
14692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4617 | 52.4567 | 0.00024499
14693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4614 | 52.4442 | 0.00024493
14694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4612 | 52.4318 | 0.00024487
14695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4609 | 52.4193 | 0.00024481
14696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4607 | 52.4069 | 0.00024475
14697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4605 | 52.3944 | 0.0002447
14698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4602 | 52.382 | 0.00024464
14699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.46 | 52.3696 | 0.00024458
14700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4597 | 52.3571 | 0.00024452
14701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4595 | 52.3447 | 0.00024446
14702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4592 | 52.3323 | 0.00024441
14703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.459 | 52.3198 | 0.00024435
14704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4587 | 52.3074 | 0.00024429
14705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4585 | 52.295 | 0.00024423
14706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4583 | 52.2826 | 0.00024417
14707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.458 | 52.2702 | 0.00024412
14708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4578 | 52.2577 | 0.00024406
14709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4575 | 52.2453 | 0.000244
14710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4573 | 52.2329 | 0.00024394
14711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.457 | 52.2205 | 0.00024388
14712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4568 | 52.2081 | 0.00024383
14713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4565 | 52.1957 | 0.00024377
14714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4563 | 52.1833 | 0.00024371
14715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4561 | 52.1709 | 0.00024365
14716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4558 | 52.1586 | 0.00024359
14717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4556 | 52.1462 | 0.00024354
14718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4553 | 52.1338 | 0.00024348
14719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4551 | 52.1214 | 0.00024342
14720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4548 | 52.109 | 0.00024336
14721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4546 | 52.0967 | 0.00024331
14722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4544 | 52.0843 | 0.00024325
14723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4541 | 52.0719 | 0.00024319
14724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4539 | 52.0596 | 0.00024313
14725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4536 | 52.0472 | 0.00024307
14726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4534 | 52.0348 | 0.00024302
14727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4531 | 52.0225 | 0.00024296
14728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4529 | 52.0101 | 0.0002429
14729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4527 | 51.9978 | 0.00024284
14730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4524 | 51.9854 | 0.00024279
14731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4522 | 51.9731 | 0.00024273
14732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4519 | 51.9607 | 0.00024267
14733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4517 | 51.9484 | 0.00024261
14734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4514 | 51.9361 | 0.00024256
14735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4512 | 51.9237 | 0.0002425
14736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.451 | 51.9114 | 0.00024244
14737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4507 | 51.8991 | 0.00024238
14738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4505 | 51.8867 | 0.00024232
14739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4502 | 51.8744 | 0.00024227
14740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.45 | 51.8621 | 0.00024221
14741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4497 | 51.8498 | 0.00024215
14742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4495 | 51.8375 | 0.00024209
14743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4493 | 51.8252 | 0.00024204
14744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.449 | 51.8129 | 0.00024198
14745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4488 | 51.8006 | 0.00024192
14746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4485 | 51.7883 | 0.00024187
14747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4483 | 51.776 | 0.00024181
14748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.448 | 51.7637 | 0.00024175
14749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4478 | 51.7514 | 0.00024169
14750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4476 | 51.7391 | 0.00024164
14751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4473 | 51.7268 | 0.00024158
14752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4471 | 51.7145 | 0.00024152
14753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4468 | 51.7022 | 0.00024146
14754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4466 | 51.69 | 0.00024141
14755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4464 | 51.6777 | 0.00024135
14756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4461 | 51.6654 | 0.00024129
14757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4459 | 51.6531 | 0.00024123
14758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4456 | 51.6409 | 0.00024118
14759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4454 | 51.6286 | 0.00024112
14760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4452 | 51.6164 | 0.00024106
14761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4449 | 51.6041 | 0.000241
14762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4447 | 51.5918 | 0.00024095
14763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4444 | 51.5796 | 0.00024089
14764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4442 | 51.5673 | 0.00024083
14765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4439 | 51.5551 | 0.00024078
14766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4437 | 51.5429 | 0.00024072
14767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4435 | 51.5306 | 0.00024066
14768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4432 | 51.5184 | 0.0002406
14769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.443 | 51.5061 | 0.00024055
14770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4427 | 51.4939 | 0.00024049
14771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4425 | 51.4817 | 0.00024043
14772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4423 | 51.4695 | 0.00024038
14773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.442 | 51.4572 | 0.00024032
14774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4418 | 51.445 | 0.00024026
14775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4415 | 51.4328 | 0.0002402
14776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4413 | 51.4206 | 0.00024015
14777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4411 | 51.4084 | 0.00024009
14778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4408 | 51.3962 | 0.00024003
14779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4406 | 51.384 | 0.00023998
14780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4403 | 51.3718 | 0.00023992
14781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4401 | 51.3596 | 0.00023986
14782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4399 | 51.3474 | 0.00023981
14783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4396 | 51.3352 | 0.00023975
14784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4394 | 51.323 | 0.00023969
14785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4391 | 51.3108 | 0.00023964
14786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4389 | 51.2986 | 0.00023958
14787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4387 | 51.2864 | 0.00023952
14788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4384 | 51.2743 | 0.00023946
14789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4382 | 51.2621 | 0.00023941
14790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4379 | 51.2499 | 0.00023935
14791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4377 | 51.2377 | 0.00023929
14792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4375 | 51.2256 | 0.00023924
14793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4372 | 51.2134 | 0.00023918
14794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.437 | 51.2012 | 0.00023912
14795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4367 | 51.1891 | 0.00023907
14796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4365 | 51.1769 | 0.00023901
14797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4363 | 51.1648 | 0.00023895
14798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.436 | 51.1526 | 0.0002389
14799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4358 | 51.1405 | 0.00023884
14800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4356 | 51.1283 | 0.00023878
14801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4353 | 51.1162 | 0.00023873
14802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4351 | 51.1041 | 0.00023867
14803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4348 | 51.0919 | 0.00023861
14804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4346 | 51.0798 | 0.00023856
14805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4344 | 51.0677 | 0.0002385
14806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4341 | 51.0555 | 0.00023844
14807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4339 | 51.0434 | 0.00023839
14808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4336 | 51.0313 | 0.00023833
14809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4334 | 51.0192 | 0.00023827
14810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4332 | 51.0071 | 0.00023822
14811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4329 | 50.9949 | 0.00023816
14812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4327 | 50.9828 | 0.0002381
14813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4325 | 50.9707 | 0.00023805
14814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4322 | 50.9586 | 0.00023799
14815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.432 | 50.9465 | 0.00023793
14816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4317 | 50.9344 | 0.00023788
14817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4315 | 50.9223 | 0.00023782
14818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4313 | 50.9102 | 0.00023776
14819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.431 | 50.8981 | 0.00023771
14820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4308 | 50.8861 | 0.00023765
14821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4306 | 50.874 | 0.0002376
14822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4303 | 50.8619 | 0.00023754
14823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4301 | 50.8498 | 0.00023748
14824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4298 | 50.8377 | 0.00023743
14825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4296 | 50.8257 | 0.00023737
14826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4294 | 50.8136 | 0.00023731
14827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4291 | 50.8015 | 0.00023726
14828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4289 | 50.7895 | 0.0002372
14829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4287 | 50.7774 | 0.00023714
14830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4284 | 50.7654 | 0.00023709
14831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4282 | 50.7533 | 0.00023703
14832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4279 | 50.7412 | 0.00023698
14833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4277 | 50.7292 | 0.00023692
14834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4275 | 50.7171 | 0.00023686
14835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4272 | 50.7051 | 0.00023681
14836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.427 | 50.6931 | 0.00023675
14837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4268 | 50.681 | 0.00023669
14838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4265 | 50.669 | 0.00023664
14839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4263 | 50.657 | 0.00023658
14840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.426 | 50.6449 | 0.00023653
14841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4258 | 50.6329 | 0.00023647
14842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4256 | 50.6209 | 0.00023641
14843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4253 | 50.6089 | 0.00023636
14844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4251 | 50.5968 | 0.0002363
14845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4249 | 50.5848 | 0.00023624
14846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4246 | 50.5728 | 0.00023619
14847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4244 | 50.5608 | 0.00023613
14848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4242 | 50.5488 | 0.00023608
14849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4239 | 50.5368 | 0.00023602
14850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4237 | 50.5248 | 0.00023596
14851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4234 | 50.5128 | 0.00023591
14852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4232 | 50.5008 | 0.00023585
14853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.423 | 50.4888 | 0.0002358
14854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4227 | 50.4768 | 0.00023574
14855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4225 | 50.4648 | 0.00023568
14856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4223 | 50.4529 | 0.00023563
14857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.422 | 50.4409 | 0.00023557
14858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4218 | 50.4289 | 0.00023552
14859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4216 | 50.4169 | 0.00023546
14860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4213 | 50.4049 | 0.0002354
14861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4211 | 50.393 | 0.00023535
14862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4209 | 50.381 | 0.00023529
14863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4206 | 50.369 | 0.00023524
14864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4204 | 50.3571 | 0.00023518
14865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4202 | 50.3451 | 0.00023513
14866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4199 | 50.3332 | 0.00023507
14867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4197 | 50.3212 | 0.00023501
14868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4194 | 50.3093 | 0.00023496
14869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4192 | 50.2973 | 0.0002349
14870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.419 | 50.2854 | 0.00023485
14871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4187 | 50.2734 | 0.00023479
14872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4185 | 50.2615 | 0.00023473
14873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4183 | 50.2496 | 0.00023468
14874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.418 | 50.2376 | 0.00023462
14875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4178 | 50.2257 | 0.00023457
14876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4176 | 50.2138 | 0.00023451
14877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4173 | 50.2019 | 0.00023446
14878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4171 | 50.1899 | 0.0002344
14879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4169 | 50.178 | 0.00023434
14880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4166 | 50.1661 | 0.00023429
14881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4164 | 50.1542 | 0.00023423
14882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4162 | 50.1423 | 0.00023418
14883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4159 | 50.1304 | 0.00023412
14884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4157 | 50.1185 | 0.00023407
14885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4155 | 50.1066 | 0.00023401
14886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4152 | 50.0947 | 0.00023396
14887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.415 | 50.0828 | 0.0002339
14888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4148 | 50.0709 | 0.00023384
14889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4145 | 50.059 | 0.00023379
14890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4143 | 50.0471 | 0.00023373
14891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4141 | 50.0352 | 0.00023368
14892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4138 | 50.0233 | 0.00023362
14893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4136 | 50.0115 | 0.00023357
14894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4134 | 49.9996 | 0.00023351
14895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4131 | 49.9877 | 0.00023346
14896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4129 | 49.9758 | 0.0002334
14897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4127 | 49.964 | 0.00023335
14898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4124 | 49.9521 | 0.00023329
14899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4122 | 49.9402 | 0.00023323
14900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.412 | 49.9284 | 0.00023318
14901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4117 | 49.9165 | 0.00023312
14902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4115 | 49.9047 | 0.00023307
14903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4113 | 49.8928 | 0.00023301
14904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.411 | 49.881 | 0.00023296
14905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4108 | 49.8691 | 0.0002329
14906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4106 | 49.8573 | 0.00023285
14907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4103 | 49.8454 | 0.00023279
14908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4101 | 49.8336 | 0.00023274
14909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4099 | 49.8218 | 0.00023268
14910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4096 | 49.8099 | 0.00023263
14911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4094 | 49.7981 | 0.00023257
14912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4092 | 49.7863 | 0.00023252
14913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4089 | 49.7745 | 0.00023246
14914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4087 | 49.7627 | 0.0002324
14915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4085 | 49.7508 | 0.00023235
14916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4082 | 49.739 | 0.00023229
14917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.408 | 49.7272 | 0.00023224
14918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4078 | 49.7154 | 0.00023218
14919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4075 | 49.7036 | 0.00023213
14920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4073 | 49.6918 | 0.00023207
14921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4071 | 49.68 | 0.00023202
14922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4068 | 49.6682 | 0.00023196
14923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4066 | 49.6564 | 0.00023191
14924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4064 | 49.6446 | 0.00023185
14925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4061 | 49.6328 | 0.0002318
14926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4059 | 49.621 | 0.00023174
14927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4057 | 49.6093 | 0.00023169
14928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4054 | 49.5975 | 0.00023163
14929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4052 | 49.5857 | 0.00023158
14930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.405 | 49.5739 | 0.00023152
14931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4048 | 49.5621 | 0.00023147
14932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4045 | 49.5504 | 0.00023141
14933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4043 | 49.5386 | 0.00023136
14934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4041 | 49.5268 | 0.0002313
14935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4038 | 49.5151 | 0.00023125
14936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4036 | 49.5033 | 0.00023119
14937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4034 | 49.4916 | 0.00023114
14938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4031 | 49.4798 | 0.00023108
14939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4029 | 49.4681 | 0.00023103
14940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4027 | 49.4563 | 0.00023097
14941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4024 | 49.4446 | 0.00023092
14942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4022 | 49.4328 | 0.00023086
14943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.402 | 49.4211 | 0.00023081
14944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4017 | 49.4094 | 0.00023075
14945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4015 | 49.3976 | 0.0002307
14946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4013 | 49.3859 | 0.00023065
14947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4011 | 49.3742 | 0.00023059
14948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4008 | 49.3624 | 0.00023054
14949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4006 | 49.3507 | 0.00023048
14950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4004 | 49.339 | 0.00023043
14951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.4001 | 49.3273 | 0.00023037
14952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3999 | 49.3156 | 0.00023032
14953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3997 | 49.3039 | 0.00023026
14954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3994 | 49.2922 | 0.00023021
14955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3992 | 49.2805 | 0.00023015
14956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.399 | 49.2688 | 0.0002301
14957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3988 | 49.2571 | 0.00023004
14958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3985 | 49.2454 | 0.00022999
14959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3983 | 49.2337 | 0.00022993
14960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3981 | 49.222 | 0.00022988
14961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3978 | 49.2103 | 0.00022983
14962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3976 | 49.1986 | 0.00022977
14963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3974 | 49.1869 | 0.00022972
14964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3971 | 49.1752 | 0.00022966
14965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3969 | 49.1636 | 0.00022961
14966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3967 | 49.1519 | 0.00022955
14967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3965 | 49.1402 | 0.0002295
14968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3962 | 49.1285 | 0.00022944
14969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.396 | 49.1169 | 0.00022939
14970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3958 | 49.1052 | 0.00022933
14971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3955 | 49.0935 | 0.00022928
14972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3953 | 49.0819 | 0.00022923
14973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3951 | 49.0702 | 0.00022917
14974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3948 | 49.0586 | 0.00022912
14975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3946 | 49.0469 | 0.00022906
14976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3944 | 49.0353 | 0.00022901
14977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3942 | 49.0236 | 0.00022895
14978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3939 | 49.012 | 0.0002289
14979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3937 | 49.0004 | 0.00022884
14980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3935 | 48.9887 | 0.00022879
14981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3932 | 48.9771 | 0.00022874
14982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.393 | 48.9655 | 0.00022868
14983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3928 | 48.9538 | 0.00022863
14984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3926 | 48.9422 | 0.00022857
14985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3923 | 48.9306 | 0.00022852
14986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3921 | 48.919 | 0.00022846
14987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3919 | 48.9074 | 0.00022841
14988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3916 | 48.8957 | 0.00022836
14989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3914 | 48.8841 | 0.0002283
14990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3912 | 48.8725 | 0.00022825
14991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.391 | 48.8609 | 0.00022819
14992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3907 | 48.8493 | 0.00022814
14993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3905 | 48.8377 | 0.00022809
14994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3903 | 48.8261 | 0.00022803
14995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.39 | 48.8145 | 0.00022798
14996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3898 | 48.8029 | 0.00022792
14997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3896 | 48.7913 | 0.00022787
14998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3894 | 48.7798 | 0.00022781
14999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3891 | 48.7682 | 0.00022776
15000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3889 | 48.7566 | 0.00022771
15001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3887 | 48.745 | 0.00022765
15002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3885 | 48.7334 | 0.0002276
15003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3882 | 48.7219 | 0.00022754
15004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.388 | 48.7103 | 0.00022749
15005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3878 | 48.6987 | 0.00022744
15006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3875 | 48.6872 | 0.00022738
15007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3873 | 48.6756 | 0.00022733
15008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3871 | 48.664 | 0.00022727
15009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3869 | 48.6525 | 0.00022722
15010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3866 | 48.6409 | 0.00022717
15011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3864 | 48.6294 | 0.00022711
15012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3862 | 48.6178 | 0.00022706
15013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.386 | 48.6063 | 0.000227
15014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3857 | 48.5947 | 0.00022695
15015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3855 | 48.5832 | 0.0002269
15016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3853 | 48.5717 | 0.00022684
15017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.385 | 48.5601 | 0.00022679
15018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3848 | 48.5486 | 0.00022673
15019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3846 | 48.5371 | 0.00022668
15020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3844 | 48.5256 | 0.00022663
15021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3841 | 48.514 | 0.00022657
15022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3839 | 48.5025 | 0.00022652
15023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3837 | 48.491 | 0.00022647
15024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3835 | 48.4795 | 0.00022641
15025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3832 | 48.468 | 0.00022636
15026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.383 | 48.4565 | 0.0002263
15027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3828 | 48.4449 | 0.00022625
15028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3826 | 48.4334 | 0.0002262
15029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3823 | 48.4219 | 0.00022614
15030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3821 | 48.4104 | 0.00022609
15031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3819 | 48.3989 | 0.00022604
15032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3816 | 48.3875 | 0.00022598
15033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3814 | 48.376 | 0.00022593
15034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3812 | 48.3645 | 0.00022588
15035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.381 | 48.353 | 0.00022582
15036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3807 | 48.3415 | 0.00022577
15037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3805 | 48.33 | 0.00022571
15038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3803 | 48.3186 | 0.00022566
15039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3801 | 48.3071 | 0.00022561
15040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3798 | 48.2956 | 0.00022555
15041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3796 | 48.2841 | 0.0002255
15042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3794 | 48.2727 | 0.00022545
15043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3792 | 48.2612 | 0.00022539
15044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3789 | 48.2498 | 0.00022534
15045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3787 | 48.2383 | 0.00022529
15046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3785 | 48.2268 | 0.00022523
15047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3783 | 48.2154 | 0.00022518
15048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.378 | 48.2039 | 0.00022513
15049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3778 | 48.1925 | 0.00022507
15050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3776 | 48.181 | 0.00022502
15051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3774 | 48.1696 | 0.00022496
15052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3771 | 48.1582 | 0.00022491
15053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3769 | 48.1467 | 0.00022486
15054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3767 | 48.1353 | 0.0002248
15055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3765 | 48.1239 | 0.00022475
15056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3762 | 48.1124 | 0.0002247
15057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.376 | 48.101 | 0.00022464
15058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3758 | 48.0896 | 0.00022459
15059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3756 | 48.0782 | 0.00022454
15060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3753 | 48.0668 | 0.00022448
15061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3751 | 48.0553 | 0.00022443
15062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3749 | 48.0439 | 0.00022438
15063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3747 | 48.0325 | 0.00022432
15064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3744 | 48.0211 | 0.00022427
15065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3742 | 48.0097 | 0.00022422
15066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.374 | 47.9983 | 0.00022416
15067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3738 | 47.9869 | 0.00022411
15068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3735 | 47.9755 | 0.00022406
15069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3733 | 47.9641 | 0.00022401
15070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3731 | 47.9527 | 0.00022395
15071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3729 | 47.9414 | 0.0002239
15072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3727 | 47.93 | 0.00022385
15073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3724 | 47.9186 | 0.00022379
15074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3722 | 47.9072 | 0.00022374
15075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.372 | 47.8958 | 0.00022369
15076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3718 | 47.8845 | 0.00022363
15077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3715 | 47.8731 | 0.00022358
15078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3713 | 47.8617 | 0.00022353
15079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3711 | 47.8504 | 0.00022347
15080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3709 | 47.839 | 0.00022342
15081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3706 | 47.8276 | 0.00022337
15082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3704 | 47.8163 | 0.00022331
15083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3702 | 47.8049 | 0.00022326
15084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.37 | 47.7936 | 0.00022321
15085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3697 | 47.7822 | 0.00022316
15086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3695 | 47.7709 | 0.0002231
15087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3693 | 47.7595 | 0.00022305
15088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3691 | 47.7482 | 0.000223
15089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3689 | 47.7368 | 0.00022294
15090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3686 | 47.7255 | 0.00022289
15091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3684 | 47.7142 | 0.00022284
15092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3682 | 47.7028 | 0.00022279
15093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.368 | 47.6915 | 0.00022273
15094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3677 | 47.6802 | 0.00022268
15095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3675 | 47.6689 | 0.00022263
15096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3673 | 47.6576 | 0.00022257
15097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3671 | 47.6462 | 0.00022252
15098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3668 | 47.6349 | 0.00022247
15099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3666 | 47.6236 | 0.00022241
15100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3664 | 47.6123 | 0.00022236
15101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3662 | 47.601 | 0.00022231
15102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.366 | 47.5897 | 0.00022226
15103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3657 | 47.5784 | 0.0002222
15104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3655 | 47.5671 | 0.00022215
15105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3653 | 47.5558 | 0.0002221
15106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3651 | 47.5445 | 0.00022205
15107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3648 | 47.5332 | 0.00022199
15108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3646 | 47.5219 | 0.00022194
15109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3644 | 47.5106 | 0.00022189
15110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3642 | 47.4994 | 0.00022183
15111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.364 | 47.4881 | 0.00022178
15112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3637 | 47.4768 | 0.00022173
15113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3635 | 47.4655 | 0.00022168
15114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3633 | 47.4543 | 0.00022162
15115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3631 | 47.443 | 0.00022157
15116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3629 | 47.4317 | 0.00022152
15117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3626 | 47.4205 | 0.00022147
15118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3624 | 47.4092 | 0.00022141
15119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3622 | 47.3979 | 0.00022136
15120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.362 | 47.3867 | 0.00022131
15121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3617 | 47.3754 | 0.00022126
15122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3615 | 47.3642 | 0.0002212
15123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3613 | 47.3529 | 0.00022115
15124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3611 | 47.3417 | 0.0002211
15125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3609 | 47.3304 | 0.00022105
15126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3606 | 47.3192 | 0.00022099
15127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3604 | 47.308 | 0.00022094
15128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3602 | 47.2967 | 0.00022089
15129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.36 | 47.2855 | 0.00022084
15130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3598 | 47.2743 | 0.00022078
15131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3595 | 47.2631 | 0.00022073
15132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3593 | 47.2518 | 0.00022068
15133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3591 | 47.2406 | 0.00022063
15134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3589 | 47.2294 | 0.00022057
15135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3587 | 47.2182 | 0.00022052
15136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3584 | 47.207 | 0.00022047
15137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3582 | 47.1958 | 0.00022042
15138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.358 | 47.1845 | 0.00022036
15139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3578 | 47.1733 | 0.00022031
15140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3575 | 47.1621 | 0.00022026
15141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3573 | 47.1509 | 0.00022021
15142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3571 | 47.1397 | 0.00022016
15143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3569 | 47.1285 | 0.0002201
15144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3567 | 47.1174 | 0.00022005
15145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3564 | 47.1062 | 0.00022
15146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3562 | 47.095 | 0.00021995
15147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.356 | 47.0838 | 0.00021989
15148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3558 | 47.0726 | 0.00021984
15149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3556 | 47.0614 | 0.00021979
15150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3553 | 47.0503 | 0.00021974
15151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3551 | 47.0391 | 0.00021969
15152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3549 | 47.0279 | 0.00021963
15153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3547 | 47.0168 | 0.00021958
15154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3545 | 47.0056 | 0.00021953
15155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3543 | 46.9944 | 0.00021948
15156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.354 | 46.9833 | 0.00021942
15157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3538 | 46.9721 | 0.00021937
15158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3536 | 46.961 | 0.00021932
15159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3534 | 46.9498 | 0.00021927
15160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3532 | 46.9387 | 0.00021922
15161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3529 | 46.9275 | 0.00021916
15162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3527 | 46.9164 | 0.00021911
15163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3525 | 46.9052 | 0.00021906
15164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3523 | 46.8941 | 0.00021901
15165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3521 | 46.883 | 0.00021896
15166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3518 | 46.8718 | 0.0002189
15167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3516 | 46.8607 | 0.00021885
15168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3514 | 46.8496 | 0.0002188
15169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3512 | 46.8384 | 0.00021875
15170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.351 | 46.8273 | 0.0002187
15171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3507 | 46.8162 | 0.00021864
15172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3505 | 46.8051 | 0.00021859
15173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3503 | 46.794 | 0.00021854
15174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3501 | 46.7829 | 0.00021849
15175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3499 | 46.7717 | 0.00021844
15176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3497 | 46.7606 | 0.00021838
15177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3494 | 46.7495 | 0.00021833
15178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3492 | 46.7384 | 0.00021828
15179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.349 | 46.7273 | 0.00021823
15180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3488 | 46.7162 | 0.00021818
15181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3486 | 46.7051 | 0.00021813
15182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3483 | 46.6941 | 0.00021807
15183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3481 | 46.683 | 0.00021802
15184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3479 | 46.6719 | 0.00021797
15185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3477 | 46.6608 | 0.00021792
15186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3475 | 46.6497 | 0.00021787
15187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3473 | 46.6386 | 0.00021781
15188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.347 | 46.6276 | 0.00021776
15189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3468 | 46.6165 | 0.00021771
15190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3466 | 46.6054 | 0.00021766
15191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3464 | 46.5944 | 0.00021761
15192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3462 | 46.5833 | 0.00021756
15193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3459 | 46.5722 | 0.0002175
15194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3457 | 46.5612 | 0.00021745
15195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3455 | 46.5501 | 0.0002174
15196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3453 | 46.5391 | 0.00021735
15197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3451 | 46.528 | 0.0002173
15198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3449 | 46.517 | 0.00021725
15199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3446 | 46.5059 | 0.0002172
15200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3444 | 46.4949 | 0.00021714
15201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3442 | 46.4838 | 0.00021709
15202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.344 | 46.4728 | 0.00021704
15203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3438 | 46.4618 | 0.00021699
15204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3436 | 46.4507 | 0.00021694
15205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3433 | 46.4397 | 0.00021689
15206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3431 | 46.4287 | 0.00021683
15207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3429 | 46.4176 | 0.00021678
15208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3427 | 46.4066 | 0.00021673
15209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3425 | 46.3956 | 0.00021668
15210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3423 | 46.3846 | 0.00021663
15211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.342 | 46.3736 | 0.00021658
15212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3418 | 46.3625 | 0.00021653
15213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3416 | 46.3515 | 0.00021647
15214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3414 | 46.3405 | 0.00021642
15215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3412 | 46.3295 | 0.00021637
15216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.341 | 46.3185 | 0.00021632
15217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3407 | 46.3075 | 0.00021627
15218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3405 | 46.2965 | 0.00021622
15219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3403 | 46.2855 | 0.00021617
15220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3401 | 46.2745 | 0.00021611
15221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3399 | 46.2636 | 0.00021606
15222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3397 | 46.2526 | 0.00021601
15223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3394 | 46.2416 | 0.00021596
15224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3392 | 46.2306 | 0.00021591
15225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.339 | 46.2196 | 0.00021586
15226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3388 | 46.2087 | 0.00021581
15227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3386 | 46.1977 | 0.00021576
15228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3384 | 46.1867 | 0.0002157
15229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3381 | 46.1757 | 0.00021565
15230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3379 | 46.1648 | 0.0002156
15231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3377 | 46.1538 | 0.00021555
15232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3375 | 46.1429 | 0.0002155
15233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3373 | 46.1319 | 0.00021545
15234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3371 | 46.1209 | 0.0002154
15235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3369 | 46.11 | 0.00021535
15236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3366 | 46.099 | 0.00021529
15237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3364 | 46.0881 | 0.00021524
15238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3362 | 46.0772 | 0.00021519
15239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.336 | 46.0662 | 0.00021514
15240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3358 | 46.0553 | 0.00021509
15241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3356 | 46.0443 | 0.00021504
15242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3354 | 46.0334 | 0.00021499
15243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3351 | 46.0225 | 0.00021494
15244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3349 | 46.0115 | 0.00021489
15245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3347 | 46.0006 | 0.00021484
15246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3345 | 45.9897 | 0.00021478
15247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3343 | 45.9788 | 0.00021473
15248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3341 | 45.9679 | 0.00021468
15249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3338 | 45.9569 | 0.00021463
15250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3336 | 45.946 | 0.00021458
15251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3334 | 45.9351 | 0.00021453
15252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3332 | 45.9242 | 0.00021448
15253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.333 | 45.9133 | 0.00021443
15254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3328 | 45.9024 | 0.00021438
15255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3326 | 45.8915 | 0.00021433
15256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3323 | 45.8806 | 0.00021427
15257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3321 | 45.8697 | 0.00021422
15258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3319 | 45.8588 | 0.00021417
15259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3317 | 45.8479 | 0.00021412
15260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3315 | 45.837 | 0.00021407
15261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3313 | 45.8261 | 0.00021402
15262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3311 | 45.8153 | 0.00021397
15263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3308 | 45.8044 | 0.00021392
15264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3306 | 45.7935 | 0.00021387
15265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3304 | 45.7826 | 0.00021382
15266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3302 | 45.7718 | 0.00021377
15267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.33 | 45.7609 | 0.00021372
15268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3298 | 45.75 | 0.00021366
15269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3296 | 45.7392 | 0.00021361
15270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3293 | 45.7283 | 0.00021356
15271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3291 | 45.7174 | 0.00021351
15272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3289 | 45.7066 | 0.00021346
15273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3287 | 45.6957 | 0.00021341
15274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3285 | 45.6849 | 0.00021336
15275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3283 | 45.674 | 0.00021331
15276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3281 | 45.6632 | 0.00021326
15277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3279 | 45.6523 | 0.00021321
15278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3276 | 45.6415 | 0.00021316
15279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3274 | 45.6307 | 0.00021311
15280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3272 | 45.6198 | 0.00021306
15281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.327 | 45.609 | 0.00021301
15282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3268 | 45.5982 | 0.00021296
15283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3266 | 45.5873 | 0.00021291
15284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3264 | 45.5765 | 0.00021285
15285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3262 | 45.5657 | 0.0002128
15286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3259 | 45.5549 | 0.00021275
15287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3257 | 45.5441 | 0.0002127
15288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3255 | 45.5332 | 0.00021265
15289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3253 | 45.5224 | 0.0002126
15290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3251 | 45.5116 | 0.00021255
15291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3249 | 45.5008 | 0.0002125
15292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3247 | 45.49 | 0.00021245
15293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3245 | 45.4792 | 0.0002124
15294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3242 | 45.4684 | 0.00021235
15295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.324 | 45.4576 | 0.0002123
15296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3238 | 45.4468 | 0.00021225
15297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3236 | 45.436 | 0.0002122
15298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3234 | 45.4252 | 0.00021215
15299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3232 | 45.4144 | 0.0002121
15300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.323 | 45.4037 | 0.00021205
15301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3228 | 45.3929 | 0.000212
15302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3225 | 45.3821 | 0.00021195
15303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3223 | 45.3713 | 0.0002119
15304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3221 | 45.3605 | 0.00021185
15305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3219 | 45.3498 | 0.0002118
15306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3217 | 45.339 | 0.00021175
15307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3215 | 45.3282 | 0.00021169
15308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3213 | 45.3175 | 0.00021164
15309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3211 | 45.3067 | 0.00021159
15310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3208 | 45.296 | 0.00021154
15311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3206 | 45.2852 | 0.00021149
15312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3204 | 45.2744 | 0.00021144
15313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3202 | 45.2637 | 0.00021139
15314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.32 | 45.2529 | 0.00021134
15315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3198 | 45.2422 | 0.00021129
15316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3196 | 45.2315 | 0.00021124
15317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3194 | 45.2207 | 0.00021119
15318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3192 | 45.21 | 0.00021114
15319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3189 | 45.1992 | 0.00021109
15320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3187 | 45.1885 | 0.00021104
15321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3185 | 45.1778 | 0.00021099
15322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3183 | 45.167 | 0.00021094
15323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3181 | 45.1563 | 0.00021089
15324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3179 | 45.1456 | 0.00021084
15325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3177 | 45.1349 | 0.00021079
15326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3175 | 45.1242 | 0.00021074
15327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3173 | 45.1134 | 0.00021069
15328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.317 | 45.1027 | 0.00021064
15329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3168 | 45.092 | 0.00021059
15330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3166 | 45.0813 | 0.00021054
15331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3164 | 45.0706 | 0.00021049
15332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3162 | 45.0599 | 0.00021044
15333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.316 | 45.0492 | 0.00021039
15334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3158 | 45.0385 | 0.00021034
15335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3156 | 45.0278 | 0.00021029
15336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3154 | 45.0171 | 0.00021024
15337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3152 | 45.0064 | 0.00021019
15338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3149 | 44.9957 | 0.00021014
15339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3147 | 44.9851 | 0.00021009
15340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3145 | 44.9744 | 0.00021004
15341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3143 | 44.9637 | 0.00020999
15342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3141 | 44.953 | 0.00020994
15343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3139 | 44.9423 | 0.00020989
15344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3137 | 44.9317 | 0.00020984
15345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3135 | 44.921 | 0.00020979
15346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3133 | 44.9103 | 0.00020974
15347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3131 | 44.8997 | 0.00020969
15348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3128 | 44.889 | 0.00020964
15349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3126 | 44.8784 | 0.00020959
15350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3124 | 44.8677 | 0.00020954
15351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3122 | 44.857 | 0.00020949
15352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.312 | 44.8464 | 0.00020944
15353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3118 | 44.8357 | 0.00020939
15354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3116 | 44.8251 | 0.00020935
15355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3114 | 44.8144 | 0.0002093
15356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3112 | 44.8038 | 0.00020925
15357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.311 | 44.7932 | 0.0002092
15358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3107 | 44.7825 | 0.00020915
15359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3105 | 44.7719 | 0.0002091
15360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3103 | 44.7613 | 0.00020905
15361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3101 | 44.7506 | 0.000209
15362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3099 | 44.74 | 0.00020895
15363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3097 | 44.7294 | 0.0002089
15364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3095 | 44.7188 | 0.00020885
15365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3093 | 44.7081 | 0.0002088
15366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3091 | 44.6975 | 0.00020875
15367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3089 | 44.6869 | 0.0002087
15368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3087 | 44.6763 | 0.00020865
15369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3085 | 44.6657 | 0.0002086
15370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3082 | 44.6551 | 0.00020855
15371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.308 | 44.6445 | 0.0002085
15372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3078 | 44.6339 | 0.00020845
15373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3076 | 44.6233 | 0.0002084
15374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3074 | 44.6127 | 0.00020835
15375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3072 | 44.6021 | 0.0002083
15376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.307 | 44.5915 | 0.00020825
15377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3068 | 44.5809 | 0.0002082
15378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3066 | 44.5703 | 0.00020816
15379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3064 | 44.5597 | 0.00020811
15380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3062 | 44.5492 | 0.00020806
15381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.306 | 44.5386 | 0.00020801
15382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3057 | 44.528 | 0.00020796
15383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3055 | 44.5174 | 0.00020791
15384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3053 | 44.5069 | 0.00020786
15385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3051 | 44.4963 | 0.00020781
15386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3049 | 44.4857 | 0.00020776
15387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3047 | 44.4752 | 0.00020771
15388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3045 | 44.4646 | 0.00020766
15389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3043 | 44.454 | 0.00020761
15390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3041 | 44.4435 | 0.00020756
15391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3039 | 44.4329 | 0.00020751
15392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3037 | 44.4224 | 0.00020746
15393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3035 | 44.4118 | 0.00020742
15394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3033 | 44.4013 | 0.00020737
15395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.303 | 44.3907 | 0.00020732
15396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3028 | 44.3802 | 0.00020727
15397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3026 | 44.3697 | 0.00020722
15398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3024 | 44.3591 | 0.00020717
15399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3022 | 44.3486 | 0.00020712
15400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.302 | 44.3381 | 0.00020707
15401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3018 | 44.3275 | 0.00020702
15402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3016 | 44.317 | 0.00020697
15403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3014 | 44.3065 | 0.00020692
15404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3012 | 44.296 | 0.00020687
15405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.301 | 44.2854 | 0.00020682
15406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3008 | 44.2749 | 0.00020678
15407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3006 | 44.2644 | 0.00020673
15408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3004 | 44.2539 | 0.00020668
15409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.3001 | 44.2434 | 0.00020663
15410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2999 | 44.2329 | 0.00020658
15411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2997 | 44.2224 | 0.00020653
15412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2995 | 44.2119 | 0.00020648
15413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2993 | 44.2014 | 0.00020643
15414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2991 | 44.1909 | 0.00020638
15415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2989 | 44.1804 | 0.00020633
15416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2987 | 44.1699 | 0.00020629
15417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2985 | 44.1594 | 0.00020624
15418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2983 | 44.1489 | 0.00020619
15419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2981 | 44.1384 | 0.00020614
15420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2979 | 44.128 | 0.00020609
15421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2977 | 44.1175 | 0.00020604
15422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2975 | 44.107 | 0.00020599
15423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2973 | 44.0965 | 0.00020594
15424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2971 | 44.0861 | 0.00020589
15425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2968 | 44.0756 | 0.00020584
15426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2966 | 44.0651 | 0.0002058
15427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2964 | 44.0547 | 0.00020575
15428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2962 | 44.0442 | 0.0002057
15429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.296 | 44.0337 | 0.00020565
15430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2958 | 44.0233 | 0.0002056
15431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2956 | 44.0128 | 0.00020555
15432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2954 | 44.0024 | 0.0002055
15433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2952 | 43.9919 | 0.00020545
15434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.295 | 43.9815 | 0.00020541
15435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2948 | 43.971 | 0.00020536
15436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2946 | 43.9606 | 0.00020531
15437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2944 | 43.9502 | 0.00020526
15438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2942 | 43.9397 | 0.00020521
15439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.294 | 43.9293 | 0.00020516
15440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2938 | 43.9189 | 0.00020511
15441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2936 | 43.9084 | 0.00020506
15442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2934 | 43.898 | 0.00020502
15443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2931 | 43.8876 | 0.00020497
15444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2929 | 43.8772 | 0.00020492
15445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2927 | 43.8667 | 0.00020487
15446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2925 | 43.8563 | 0.00020482
15447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2923 | 43.8459 | 0.00020477
15448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2921 | 43.8355 | 0.00020472
15449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2919 | 43.8251 | 0.00020467
15450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2917 | 43.8147 | 0.00020463
15451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2915 | 43.8043 | 0.00020458
15452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2913 | 43.7939 | 0.00020453
15453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2911 | 43.7835 | 0.00020448
15454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2909 | 43.7731 | 0.00020443
15455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2907 | 43.7627 | 0.00020438
15456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2905 | 43.7523 | 0.00020433
15457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2903 | 43.7419 | 0.00020429
15458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2901 | 43.7315 | 0.00020424
15459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2899 | 43.7211 | 0.00020419
15460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2897 | 43.7107 | 0.00020414
15461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2895 | 43.7004 | 0.00020409
15462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2893 | 43.69 | 0.00020404
15463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2891 | 43.6796 | 0.000204
15464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2889 | 43.6692 | 0.00020395
15465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2886 | 43.6589 | 0.0002039
15466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2884 | 43.6485 | 0.00020385
15467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2882 | 43.6381 | 0.0002038
15468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.288 | 43.6278 | 0.00020375
15469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2878 | 43.6174 | 0.0002037
15470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2876 | 43.6071 | 0.00020366
15471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2874 | 43.5967 | 0.00020361
15472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2872 | 43.5863 | 0.00020356
15473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.287 | 43.576 | 0.00020351
15474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2868 | 43.5656 | 0.00020346
15475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2866 | 43.5553 | 0.00020341
15476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2864 | 43.545 | 0.00020337
15477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2862 | 43.5346 | 0.00020332
15478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.286 | 43.5243 | 0.00020327
15479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2858 | 43.5139 | 0.00020322
15480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2856 | 43.5036 | 0.00020317
15481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2854 | 43.4933 | 0.00020313
15482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2852 | 43.483 | 0.00020308
15483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.285 | 43.4726 | 0.00020303
15484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2848 | 43.4623 | 0.00020298
15485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2846 | 43.452 | 0.00020293
15486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2844 | 43.4417 | 0.00020288
15487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2842 | 43.4314 | 0.00020284
15488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.284 | 43.421 | 0.00020279
15489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2838 | 43.4107 | 0.00020274
15490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2836 | 43.4004 | 0.00020269
15491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2834 | 43.3901 | 0.00020264
15492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2832 | 43.3798 | 0.0002026
15493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.283 | 43.3695 | 0.00020255
15494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2828 | 43.3592 | 0.0002025
15495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2826 | 43.3489 | 0.00020245
15496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2824 | 43.3386 | 0.0002024
15497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2821 | 43.3283 | 0.00020235
15498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2819 | 43.318 | 0.00020231
15499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2817 | 43.3078 | 0.00020226
15500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2815 | 43.2975 | 0.00020221
15501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2813 | 43.2872 | 0.00020216
15502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2811 | 43.2769 | 0.00020211
15503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2809 | 43.2666 | 0.00020207
15504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2807 | 43.2564 | 0.00020202
15505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2805 | 43.2461 | 0.00020197
15506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2803 | 43.2358 | 0.00020192
15507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2801 | 43.2255 | 0.00020187
15508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2799 | 43.2153 | 0.00020183
15509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2797 | 43.205 | 0.00020178
15510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2795 | 43.1948 | 0.00020173
15511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2793 | 43.1845 | 0.00020168
15512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2791 | 43.1743 | 0.00020164
15513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2789 | 43.164 | 0.00020159
15514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2787 | 43.1537 | 0.00020154
15515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2785 | 43.1435 | 0.00020149
15516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2783 | 43.1333 | 0.00020144
15517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2781 | 43.123 | 0.0002014
15518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2779 | 43.1128 | 0.00020135
15519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2777 | 43.1025 | 0.0002013
15520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2775 | 43.0923 | 0.00020125
15521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2773 | 43.0821 | 0.0002012
15522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2771 | 43.0718 | 0.00020116
15523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2769 | 43.0616 | 0.00020111
15524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2767 | 43.0514 | 0.00020106
15525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2765 | 43.0412 | 0.00020101
15526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2763 | 43.0309 | 0.00020097
15527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2761 | 43.0207 | 0.00020092
15528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2759 | 43.0105 | 0.00020087
15529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2757 | 43.0003 | 0.00020082
15530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2755 | 42.9901 | 0.00020078
15531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2753 | 42.9799 | 0.00020073
15532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2751 | 42.9697 | 0.00020068
15533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2749 | 42.9595 | 0.00020063
15534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2747 | 42.9493 | 0.00020058
15535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2745 | 42.9391 | 0.00020054
15536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2743 | 42.9289 | 0.00020049
15537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2741 | 42.9187 | 0.00020044
15538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2739 | 42.9085 | 0.00020039
15539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2737 | 42.8983 | 0.00020035
15540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2735 | 42.8881 | 0.0002003
15541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2733 | 42.8779 | 0.00020025
15542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2731 | 42.8677 | 0.0002002
15543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2729 | 42.8576 | 0.00020016
15544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2727 | 42.8474 | 0.00020011
15545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2725 | 42.8372 | 0.00020006
15546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2723 | 42.827 | 0.00020001
15547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2721 | 42.8169 | 0.00019997
15548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2719 | 42.8067 | 0.00019992
15549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2717 | 42.7965 | 0.00019987
15550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2715 | 42.7864 | 0.00019982
15551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2713 | 42.7762 | 0.00019978
15552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2711 | 42.7661 | 0.00019973
15553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2709 | 42.7559 | 0.00019968
15554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2707 | 42.7457 | 0.00019963
15555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2705 | 42.7356 | 0.00019959
15556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2703 | 42.7254 | 0.00019954
15557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2701 | 42.7153 | 0.00019949
15558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2699 | 42.7052 | 0.00019944
15559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2697 | 42.695 | 0.0001994
15560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2695 | 42.6849 | 0.00019935
15561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2693 | 42.6747 | 0.0001993
15562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2691 | 42.6646 | 0.00019926
15563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2689 | 42.6545 | 0.00019921
15564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2687 | 42.6443 | 0.00019916
15565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2685 | 42.6342 | 0.00019911
15566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2683 | 42.6241 | 0.00019907
15567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2681 | 42.614 | 0.00019902
15568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2679 | 42.6039 | 0.00019897
15569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2677 | 42.5937 | 0.00019892
15570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2675 | 42.5836 | 0.00019888
15571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2673 | 42.5735 | 0.00019883
15572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2671 | 42.5634 | 0.00019878
15573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2669 | 42.5533 | 0.00019874
15574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2667 | 42.5432 | 0.00019869
15575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2665 | 42.5331 | 0.00019864
15576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2663 | 42.523 | 0.00019859
15577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2661 | 42.5129 | 0.00019855
15578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2659 | 42.5028 | 0.0001985
15579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2657 | 42.4927 | 0.00019845
15580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2655 | 42.4826 | 0.00019841
15581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2653 | 42.4725 | 0.00019836
15582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2651 | 42.4624 | 0.00019831
15583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2649 | 42.4524 | 0.00019826
15584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2647 | 42.4423 | 0.00019822
15585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2645 | 42.4322 | 0.00019817
15586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2643 | 42.4221 | 0.00019812
15587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2641 | 42.412 | 0.00019808
15588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2639 | 42.402 | 0.00019803
15589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2637 | 42.3919 | 0.00019798
15590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2635 | 42.3818 | 0.00019793
15591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2633 | 42.3718 | 0.00019789
15592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2631 | 42.3617 | 0.00019784
15593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2629 | 42.3517 | 0.00019779
15594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2627 | 42.3416 | 0.00019775
15595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2625 | 42.3315 | 0.0001977
15596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2623 | 42.3215 | 0.00019765
15597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2621 | 42.3114 | 0.00019761
15598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.262 | 42.3014 | 0.00019756
15599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2618 | 42.2913 | 0.00019751
15600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2616 | 42.2813 | 0.00019746
15601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2614 | 42.2713 | 0.00019742
15602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2612 | 42.2612 | 0.00019737
15603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.261 | 42.2512 | 0.00019732
15604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2608 | 42.2412 | 0.00019728
15605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2606 | 42.2311 | 0.00019723
15606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2604 | 42.2211 | 0.00019718
15607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2602 | 42.2111 | 0.00019714
15608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.26 | 42.201 | 0.00019709
15609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2598 | 42.191 | 0.00019704
15610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2596 | 42.181 | 0.000197
15611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2594 | 42.171 | 0.00019695
15612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2592 | 42.161 | 0.0001969
15613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.259 | 42.151 | 0.00019686
15614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2588 | 42.141 | 0.00019681
15615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2586 | 42.1309 | 0.00019676
15616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2584 | 42.1209 | 0.00019672
15617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2582 | 42.1109 | 0.00019667
15618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.258 | 42.1009 | 0.00019662
15619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2578 | 42.0909 | 0.00019658
15620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2576 | 42.0809 | 0.00019653
15621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2574 | 42.071 | 0.00019648
15622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2572 | 42.061 | 0.00019644
15623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.257 | 42.051 | 0.00019639
15624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2568 | 42.041 | 0.00019634
15625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2566 | 42.031 | 0.0001963
15626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2564 | 42.021 | 0.00019625
15627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2562 | 42.011 | 0.0001962
15628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.256 | 42.0011 | 0.00019616
15629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2558 | 41.9911 | 0.00019611
15630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2557 | 41.9811 | 0.00019606
15631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2555 | 41.9712 | 0.00019602
15632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2553 | 41.9612 | 0.00019597
15633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2551 | 41.9512 | 0.00019592
15634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2549 | 41.9413 | 0.00019588
15635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2547 | 41.9313 | 0.00019583
15636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2545 | 41.9213 | 0.00019578
15637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2543 | 41.9114 | 0.00019574
15638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2541 | 41.9014 | 0.00019569
15639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2539 | 41.8915 | 0.00019564
15640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2537 | 41.8815 | 0.0001956
15641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2535 | 41.8716 | 0.00019555
15642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2533 | 41.8617 | 0.00019551
15643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2531 | 41.8517 | 0.00019546
15644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2529 | 41.8418 | 0.00019541
15645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2527 | 41.8318 | 0.00019537
15646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2525 | 41.8219 | 0.00019532
15647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2523 | 41.812 | 0.00019527
15648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2521 | 41.802 | 0.00019523
15649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2519 | 41.7921 | 0.00019518
15650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2517 | 41.7822 | 0.00019513
15651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2515 | 41.7723 | 0.00019509
15652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2514 | 41.7624 | 0.00019504
15653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2512 | 41.7524 | 0.000195
15654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.251 | 41.7425 | 0.00019495
15655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2508 | 41.7326 | 0.0001949
15656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2506 | 41.7227 | 0.00019486
15657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2504 | 41.7128 | 0.00019481
15658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2502 | 41.7029 | 0.00019476
15659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.25 | 41.693 | 0.00019472
15660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2498 | 41.6831 | 0.00019467
15661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2496 | 41.6732 | 0.00019462
15662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2494 | 41.6633 | 0.00019458
15663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2492 | 41.6534 | 0.00019453
15664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.249 | 41.6435 | 0.00019449
15665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2488 | 41.6336 | 0.00019444
15666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2486 | 41.6237 | 0.00019439
15667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2484 | 41.6138 | 0.00019435
15668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2482 | 41.604 | 0.0001943
15669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.248 | 41.5941 | 0.00019426
15670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2478 | 41.5842 | 0.00019421
15671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2477 | 41.5743 | 0.00019416
15672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2475 | 41.5645 | 0.00019412
15673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2473 | 41.5546 | 0.00019407
15674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2471 | 41.5447 | 0.00019402
15675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2469 | 41.5349 | 0.00019398
15676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2467 | 41.525 | 0.00019393
15677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2465 | 41.5151 | 0.00019389
15678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2463 | 41.5053 | 0.00019384
15679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2461 | 41.4954 | 0.00019379
15680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2459 | 41.4856 | 0.00019375
15681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2457 | 41.4757 | 0.0001937
15682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2455 | 41.4659 | 0.00019366
15683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2453 | 41.456 | 0.00019361
15684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2451 | 41.4462 | 0.00019356
15685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2449 | 41.4363 | 0.00019352
15686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2447 | 41.4265 | 0.00019347
15687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2446 | 41.4167 | 0.00019343
15688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2444 | 41.4068 | 0.00019338
15689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2442 | 41.397 | 0.00019334
15690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.244 | 41.3872 | 0.00019329
15691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2438 | 41.3773 | 0.00019324
15692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2436 | 41.3675 | 0.0001932
15693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2434 | 41.3577 | 0.00019315
15694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2432 | 41.3479 | 0.00019311
15695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.243 | 41.338 | 0.00019306
15696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2428 | 41.3282 | 0.00019301
15697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2426 | 41.3184 | 0.00019297
15698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2424 | 41.3086 | 0.00019292
15699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2422 | 41.2988 | 0.00019288
15700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.242 | 41.289 | 0.00019283
15701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2418 | 41.2792 | 0.00019278
15702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2417 | 41.2694 | 0.00019274
15703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2415 | 41.2596 | 0.00019269
15704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2413 | 41.2498 | 0.00019265
15705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2411 | 41.24 | 0.0001926
15706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2409 | 41.2302 | 0.00019256
15707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2407 | 41.2204 | 0.00019251
15708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2405 | 41.2106 | 0.00019246
15709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2403 | 41.2008 | 0.00019242
15710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2401 | 41.191 | 0.00019237
15711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2399 | 41.1813 | 0.00019233
15712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2397 | 41.1715 | 0.00019228
15713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2395 | 41.1617 | 0.00019224
15714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2393 | 41.1519 | 0.00019219
15715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2392 | 41.1422 | 0.00019214
15716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.239 | 41.1324 | 0.0001921
15717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2388 | 41.1226 | 0.00019205
15718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2386 | 41.1129 | 0.00019201
15719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2384 | 41.1031 | 0.00019196
15720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2382 | 41.0933 | 0.00019192
15721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.238 | 41.0836 | 0.00019187
15722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2378 | 41.0738 | 0.00019183
15723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2376 | 41.0641 | 0.00019178
15724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2374 | 41.0543 | 0.00019173
15725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2372 | 41.0446 | 0.00019169
15726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.237 | 41.0348 | 0.00019164
15727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2369 | 41.0251 | 0.0001916
15728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2367 | 41.0153 | 0.00019155
15729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2365 | 41.0056 | 0.00019151
15730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2363 | 40.9959 | 0.00019146
15731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2361 | 40.9861 | 0.00019142
15732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2359 | 40.9764 | 0.00019137
15733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2357 | 40.9667 | 0.00019133
15734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2355 | 40.9569 | 0.00019128
15735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2353 | 40.9472 | 0.00019123
15736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2351 | 40.9375 | 0.00019119
15737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2349 | 40.9278 | 0.00019114
15738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2347 | 40.918 | 0.0001911
15739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2346 | 40.9083 | 0.00019105
15740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2344 | 40.8986 | 0.00019101
15741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2342 | 40.8889 | 0.00019096
15742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.234 | 40.8792 | 0.00019092
15743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2338 | 40.8695 | 0.00019087
15744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2336 | 40.8598 | 0.00019083
15745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2334 | 40.8501 | 0.00019078
15746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2332 | 40.8404 | 0.00019074
15747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.233 | 40.8307 | 0.00019069
15748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2328 | 40.821 | 0.00019064
15749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2326 | 40.8113 | 0.0001906
15750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2325 | 40.8016 | 0.00019055
15751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2323 | 40.7919 | 0.00019051
15752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2321 | 40.7822 | 0.00019046
15753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2319 | 40.7725 | 0.00019042
15754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2317 | 40.7628 | 0.00019037
15755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2315 | 40.7532 | 0.00019033
15756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2313 | 40.7435 | 0.00019028
15757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2311 | 40.7338 | 0.00019024
15758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2309 | 40.7241 | 0.00019019
15759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2307 | 40.7145 | 0.00019015
15760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2306 | 40.7048 | 0.0001901
15761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2304 | 40.6951 | 0.00019006
15762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2302 | 40.6855 | 0.00019001
15763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.23 | 40.6758 | 0.00018997
15764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2298 | 40.6662 | 0.00018992
15765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2296 | 40.6565 | 0.00018988
15766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2294 | 40.6468 | 0.00018983
15767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2292 | 40.6372 | 0.00018979
15768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.229 | 40.6275 | 0.00018974
15769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2288 | 40.6179 | 0.0001897
15770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2287 | 40.6082 | 0.00018965
15771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2285 | 40.5986 | 0.00018961
15772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2283 | 40.589 | 0.00018956
15773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2281 | 40.5793 | 0.00018952
15774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2279 | 40.5697 | 0.00018947
15775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2277 | 40.5601 | 0.00018943
15776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2275 | 40.5504 | 0.00018938
15777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2273 | 40.5408 | 0.00018934
15778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2271 | 40.5312 | 0.00018929
15779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2269 | 40.5215 | 0.00018925
15780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2268 | 40.5119 | 0.0001892
15781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2266 | 40.5023 | 0.00018916
15782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2264 | 40.4927 | 0.00018911
15783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2262 | 40.4831 | 0.00018907
15784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.226 | 40.4735 | 0.00018902
15785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2258 | 40.4638 | 0.00018898
15786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2256 | 40.4542 | 0.00018893
15787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2254 | 40.4446 | 0.00018889
15788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2252 | 40.435 | 0.00018884
15789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2251 | 40.4254 | 0.0001888
15790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2249 | 40.4158 | 0.00018875
15791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2247 | 40.4062 | 0.00018871
15792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2245 | 40.3966 | 0.00018866
15793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2243 | 40.387 | 0.00018862
15794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2241 | 40.3774 | 0.00018857
15795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2239 | 40.3679 | 0.00018853
15796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2237 | 40.3583 | 0.00018848
15797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2235 | 40.3487 | 0.00018844
15798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2234 | 40.3391 | 0.00018839
15799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2232 | 40.3295 | 0.00018835
15800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.223 | 40.32 | 0.0001883
15801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2228 | 40.3104 | 0.00018826
15802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2226 | 40.3008 | 0.00018822
15803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2224 | 40.2912 | 0.00018817
15804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2222 | 40.2817 | 0.00018813
15805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.222 | 40.2721 | 0.00018808
15806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2219 | 40.2625 | 0.00018804
15807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2217 | 40.253 | 0.00018799
15808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2215 | 40.2434 | 0.00018795
15809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2213 | 40.2339 | 0.0001879
15810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2211 | 40.2243 | 0.00018786
15811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2209 | 40.2148 | 0.00018781
15812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2207 | 40.2052 | 0.00018777
15813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2205 | 40.1957 | 0.00018772
15814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2204 | 40.1861 | 0.00018768
15815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2202 | 40.1766 | 0.00018764
15816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.22 | 40.167 | 0.00018759
15817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2198 | 40.1575 | 0.00018755
15818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2196 | 40.148 | 0.0001875
15819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2194 | 40.1384 | 0.00018746
15820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2192 | 40.1289 | 0.00018741
15821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.219 | 40.1194 | 0.00018737
15822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2189 | 40.1098 | 0.00018732
15823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2187 | 40.1003 | 0.00018728
15824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2185 | 40.0908 | 0.00018723
15825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2183 | 40.0813 | 0.00018719
15826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2181 | 40.0718 | 0.00018715
15827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2179 | 40.0622 | 0.0001871
15828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2177 | 40.0527 | 0.00018706
15829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2175 | 40.0432 | 0.00018701
15830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2174 | 40.0337 | 0.00018697
15831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2172 | 40.0242 | 0.00018692
15832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.217 | 40.0147 | 0.00018688
15833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2168 | 40.0052 | 0.00018683
15834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2166 | 39.9957 | 0.00018679
15835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2164 | 39.9862 | 0.00018675
15836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2162 | 39.9767 | 0.0001867
15837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.216 | 39.9672 | 0.00018666
15838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2159 | 39.9577 | 0.00018661
15839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2157 | 39.9482 | 0.00018657
15840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2155 | 39.9387 | 0.00018652
15841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2153 | 39.9293 | 0.00018648
15842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2151 | 39.9198 | 0.00018644
15843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2149 | 39.9103 | 0.00018639
15844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2147 | 39.9008 | 0.00018635
15845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2146 | 39.8913 | 0.0001863
15846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2144 | 39.8819 | 0.00018626
15847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2142 | 39.8724 | 0.00018621
15848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.214 | 39.8629 | 0.00018617
15849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2138 | 39.8535 | 0.00018613
15850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2136 | 39.844 | 0.00018608
15851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2134 | 39.8345 | 0.00018604
15852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2132 | 39.8251 | 0.00018599
15853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2131 | 39.8156 | 0.00018595
15854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2129 | 39.8062 | 0.00018591
15855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2127 | 39.7967 | 0.00018586
15856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2125 | 39.7873 | 0.00018582
15857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2123 | 39.7778 | 0.00018577
15858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2121 | 39.7684 | 0.00018573
15859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2119 | 39.7589 | 0.00018568
15860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2118 | 39.7495 | 0.00018564
15861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2116 | 39.74 | 0.0001856
15862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2114 | 39.7306 | 0.00018555
15863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2112 | 39.7212 | 0.00018551
15864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.211 | 39.7117 | 0.00018546
15865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2108 | 39.7023 | 0.00018542
15866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2106 | 39.6929 | 0.00018538
15867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2105 | 39.6835 | 0.00018533
15868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2103 | 39.674 | 0.00018529
15869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2101 | 39.6646 | 0.00018524
15870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2099 | 39.6552 | 0.0001852
15871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2097 | 39.6458 | 0.00018516
15872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2095 | 39.6364 | 0.00018511
15873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2094 | 39.627 | 0.00018507
15874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2092 | 39.6175 | 0.00018502
15875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.209 | 39.6081 | 0.00018498
15876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2088 | 39.5987 | 0.00018494
15877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2086 | 39.5893 | 0.00018489
15878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2084 | 39.5799 | 0.00018485
15879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2082 | 39.5705 | 0.0001848
15880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2081 | 39.5611 | 0.00018476
15881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2079 | 39.5517 | 0.00018472
15882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2077 | 39.5423 | 0.00018467
15883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2075 | 39.533 | 0.00018463
15884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2073 | 39.5236 | 0.00018459
15885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2071 | 39.5142 | 0.00018454
15886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.207 | 39.5048 | 0.0001845
15887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2068 | 39.4954 | 0.00018445
15888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2066 | 39.486 | 0.00018441
15889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2064 | 39.4767 | 0.00018437
15890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2062 | 39.4673 | 0.00018432
15891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.206 | 39.4579 | 0.00018428
15892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2058 | 39.4485 | 0.00018424
15893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2057 | 39.4392 | 0.00018419
15894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2055 | 39.4298 | 0.00018415
15895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2053 | 39.4204 | 0.0001841
15896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2051 | 39.4111 | 0.00018406
15897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2049 | 39.4017 | 0.00018402
15898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2047 | 39.3924 | 0.00018397
15899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2046 | 39.383 | 0.00018393
15900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2044 | 39.3737 | 0.00018389
15901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2042 | 39.3643 | 0.00018384
15902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.204 | 39.355 | 0.0001838
15903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2038 | 39.3456 | 0.00018375
15904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2036 | 39.3363 | 0.00018371
15905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2035 | 39.3269 | 0.00018367
15906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2033 | 39.3176 | 0.00018362
15907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2031 | 39.3083 | 0.00018358
15908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2029 | 39.2989 | 0.00018354
15909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2027 | 39.2896 | 0.00018349
15910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2025 | 39.2803 | 0.00018345
15911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2024 | 39.2709 | 0.00018341
15912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2022 | 39.2616 | 0.00018336
15913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.202 | 39.2523 | 0.00018332
15914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2018 | 39.243 | 0.00018328
15915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2016 | 39.2337 | 0.00018323
15916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2014 | 39.2243 | 0.00018319
15917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2013 | 39.215 | 0.00018314
15918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2011 | 39.2057 | 0.0001831
15919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2009 | 39.1964 | 0.00018306
15920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2007 | 39.1871 | 0.00018301
15921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2005 | 39.1778 | 0.00018297
15922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2003 | 39.1685 | 0.00018293
15923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2002 | 39.1592 | 0.00018288
15924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.2 | 39.1499 | 0.00018284
15925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1998 | 39.1406 | 0.0001828
15926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1996 | 39.1313 | 0.00018275
15927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1994 | 39.122 | 0.00018271
15928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1992 | 39.1127 | 0.00018267
15929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1991 | 39.1034 | 0.00018262
15930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1989 | 39.0941 | 0.00018258
15931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1987 | 39.0849 | 0.00018254
15932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1985 | 39.0756 | 0.00018249
15933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1983 | 39.0663 | 0.00018245
15934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1981 | 39.057 | 0.00018241
15935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.198 | 39.0477 | 0.00018236
15936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1978 | 39.0385 | 0.00018232
15937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1976 | 39.0292 | 0.00018228
15938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1974 | 39.0199 | 0.00018223
15939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1972 | 39.0107 | 0.00018219
15940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1971 | 39.0014 | 0.00018215
15941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1969 | 38.9921 | 0.0001821
15942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1967 | 38.9829 | 0.00018206
15943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1965 | 38.9736 | 0.00018202
15944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1963 | 38.9644 | 0.00018197
15945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1961 | 38.9551 | 0.00018193
15946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.196 | 38.9459 | 0.00018189
15947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1958 | 38.9366 | 0.00018184
15948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1956 | 38.9274 | 0.0001818
15949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1954 | 38.9181 | 0.00018176
15950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1952 | 38.9089 | 0.00018171
15951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.195 | 38.8996 | 0.00018167
15952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1949 | 38.8904 | 0.00018163
15953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1947 | 38.8812 | 0.00018159
15954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1945 | 38.8719 | 0.00018154
15955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1943 | 38.8627 | 0.0001815
15956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1941 | 38.8535 | 0.00018146
15957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.194 | 38.8443 | 0.00018141
15958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1938 | 38.835 | 0.00018137
15959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1936 | 38.8258 | 0.00018133
15960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1934 | 38.8166 | 0.00018128
15961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1932 | 38.8074 | 0.00018124
15962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1931 | 38.7982 | 0.0001812
15963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1929 | 38.7889 | 0.00018115
15964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1927 | 38.7797 | 0.00018111
15965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1925 | 38.7705 | 0.00018107
15966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1923 | 38.7613 | 0.00018103
15967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1921 | 38.7521 | 0.00018098
15968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.192 | 38.7429 | 0.00018094
15969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1918 | 38.7337 | 0.0001809
15970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1916 | 38.7245 | 0.00018085
15971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1914 | 38.7153 | 0.00018081
15972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1912 | 38.7061 | 0.00018077
15973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1911 | 38.6969 | 0.00018073
15974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1909 | 38.6877 | 0.00018068
15975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1907 | 38.6786 | 0.00018064
15976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1905 | 38.6694 | 0.0001806
15977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1903 | 38.6602 | 0.00018055
15978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1902 | 38.651 | 0.00018051
15979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.19 | 38.6418 | 0.00018047
15980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1898 | 38.6327 | 0.00018042
15981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1896 | 38.6235 | 0.00018038
15982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1894 | 38.6143 | 0.00018034
15983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1893 | 38.6051 | 0.0001803
15984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1891 | 38.596 | 0.00018025
15985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1889 | 38.5868 | 0.00018021
15986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1887 | 38.5776 | 0.00018017
15987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1885 | 38.5685 | 0.00018013
15988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1884 | 38.5593 | 0.00018008
15989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1882 | 38.5502 | 0.00018004
15990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.188 | 38.541 | 0.00018
15991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1878 | 38.5319 | 0.00017995
15992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1876 | 38.5227 | 0.00017991
15993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1875 | 38.5136 | 0.00017987
15994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1873 | 38.5044 | 0.00017983
15995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1871 | 38.4953 | 0.00017978
15996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1869 | 38.4861 | 0.00017974
15997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1867 | 38.477 | 0.0001797
15998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1866 | 38.4679 | 0.00017966
15999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1864 | 38.4587 | 0.00017961
16000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1862 | 38.4496 | 0.00017957
16001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.186 | 38.4405 | 0.00017953
16002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1858 | 38.4313 | 0.00017948
16003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1857 | 38.4222 | 0.00017944
16004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1855 | 38.4131 | 0.0001794
16005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1853 | 38.404 | 0.00017936
16006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1851 | 38.3948 | 0.00017931
16007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1849 | 38.3857 | 0.00017927
16008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1848 | 38.3766 | 0.00017923
16009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1846 | 38.3675 | 0.00017919
16010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1844 | 38.3584 | 0.00017914
16011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1842 | 38.3493 | 0.0001791
16012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.184 | 38.3402 | 0.00017906
16013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1839 | 38.3311 | 0.00017902
16014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1837 | 38.322 | 0.00017897
16015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1835 | 38.3129 | 0.00017893
16016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1833 | 38.3038 | 0.00017889
16017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1832 | 38.2947 | 0.00017885
16018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.183 | 38.2856 | 0.0001788
16019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1828 | 38.2765 | 0.00017876
16020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1826 | 38.2674 | 0.00017872
16021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1824 | 38.2583 | 0.00017868
16022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1823 | 38.2492 | 0.00017863
16023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1821 | 38.2401 | 0.00017859
16024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1819 | 38.2311 | 0.00017855
16025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1817 | 38.222 | 0.00017851
16026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1815 | 38.2129 | 0.00017846
16027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1814 | 38.2038 | 0.00017842
16028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1812 | 38.1948 | 0.00017838
16029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.181 | 38.1857 | 0.00017834
16030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1808 | 38.1766 | 0.0001783
16031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1807 | 38.1676 | 0.00017825
16032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1805 | 38.1585 | 0.00017821
16033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1803 | 38.1494 | 0.00017817
16034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1801 | 38.1404 | 0.00017813
16035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1799 | 38.1313 | 0.00017808
16036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1798 | 38.1223 | 0.00017804
16037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1796 | 38.1132 | 0.000178
16038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1794 | 38.1042 | 0.00017796
16039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1792 | 38.0951 | 0.00017791
16040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.179 | 38.0861 | 0.00017787
16041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1789 | 38.077 | 0.00017783
16042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1787 | 38.068 | 0.00017779
16043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1785 | 38.0589 | 0.00017775
16044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1783 | 38.0499 | 0.0001777
16045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1782 | 38.0409 | 0.00017766
16046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.178 | 38.0318 | 0.00017762
16047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1778 | 38.0228 | 0.00017758
16048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1776 | 38.0138 | 0.00017753
16049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1774 | 38.0047 | 0.00017749
16050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1773 | 37.9957 | 0.00017745
16051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1771 | 37.9867 | 0.00017741
16052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1769 | 37.9777 | 0.00017737
16053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1767 | 37.9687 | 0.00017732
16054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1766 | 37.9596 | 0.00017728
16055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1764 | 37.9506 | 0.00017724
16056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1762 | 37.9416 | 0.0001772
16057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.176 | 37.9326 | 0.00017716
16058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1759 | 37.9236 | 0.00017711
16059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1757 | 37.9146 | 0.00017707
16060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1755 | 37.9056 | 0.00017703
16061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1753 | 37.8966 | 0.00017699
16062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1751 | 37.8876 | 0.00017695
16063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.175 | 37.8786 | 0.0001769
16064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1748 | 37.8696 | 0.00017686
16065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1746 | 37.8606 | 0.00017682
16066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1744 | 37.8516 | 0.00017678
16067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1743 | 37.8426 | 0.00017674
16068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1741 | 37.8336 | 0.00017669
16069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1739 | 37.8247 | 0.00017665
16070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1737 | 37.8157 | 0.00017661
16071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1736 | 37.8067 | 0.00017657
16072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1734 | 37.7977 | 0.00017653
16073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1732 | 37.7887 | 0.00017648
16074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.173 | 37.7798 | 0.00017644
16075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1728 | 37.7708 | 0.0001764
16076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1727 | 37.7618 | 0.00017636
16077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1725 | 37.7529 | 0.00017632
16078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1723 | 37.7439 | 0.00017627
16079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1721 | 37.7349 | 0.00017623
16080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.172 | 37.726 | 0.00017619
16081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1718 | 37.717 | 0.00017615
16082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1716 | 37.7081 | 0.00017611
16083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1714 | 37.6991 | 0.00017606
16084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1713 | 37.6901 | 0.00017602
16085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1711 | 37.6812 | 0.00017598
16086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1709 | 37.6722 | 0.00017594
16087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1707 | 37.6633 | 0.0001759
16088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1706 | 37.6544 | 0.00017586
16089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1704 | 37.6454 | 0.00017581
16090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1702 | 37.6365 | 0.00017577
16091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.17 | 37.6275 | 0.00017573
16092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1699 | 37.6186 | 0.00017569
16093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1697 | 37.6097 | 0.00017565
16094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1695 | 37.6007 | 0.00017561
16095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1693 | 37.5918 | 0.00017556
16096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1692 | 37.5829 | 0.00017552
16097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.169 | 37.574 | 0.00017548
16098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1688 | 37.565 | 0.00017544
16099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1686 | 37.5561 | 0.0001754
16100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1685 | 37.5472 | 0.00017536
16101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1683 | 37.5383 | 0.00017531
16102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1681 | 37.5294 | 0.00017527
16103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1679 | 37.5205 | 0.00017523
16104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1677 | 37.5115 | 0.00017519
16105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1676 | 37.5026 | 0.00017515
16106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1674 | 37.4937 | 0.00017511
16107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1672 | 37.4848 | 0.00017506
16108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.167 | 37.4759 | 0.00017502
16109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1669 | 37.467 | 0.00017498
16110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1667 | 37.4581 | 0.00017494
16111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1665 | 37.4492 | 0.0001749
16112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1663 | 37.4403 | 0.00017486
16113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1662 | 37.4315 | 0.00017481
16114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.166 | 37.4226 | 0.00017477
16115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1658 | 37.4137 | 0.00017473
16116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1656 | 37.4048 | 0.00017469
16117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1655 | 37.3959 | 0.00017465
16118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1653 | 37.387 | 0.00017461
16119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1651 | 37.3782 | 0.00017457
16120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.165 | 37.3693 | 0.00017452
16121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1648 | 37.3604 | 0.00017448
16122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1646 | 37.3515 | 0.00017444
16123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1644 | 37.3427 | 0.0001744
16124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1643 | 37.3338 | 0.00017436
16125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1641 | 37.3249 | 0.00017432
16126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1639 | 37.3161 | 0.00017428
16127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1637 | 37.3072 | 0.00017423
16128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1636 | 37.2983 | 0.00017419
16129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1634 | 37.2895 | 0.00017415
16130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1632 | 37.2806 | 0.00017411
16131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.163 | 37.2718 | 0.00017407
16132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1629 | 37.2629 | 0.00017403
16133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1627 | 37.2541 | 0.00017399
16134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1625 | 37.2452 | 0.00017395
16135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1623 | 37.2364 | 0.0001739
16136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1622 | 37.2275 | 0.00017386
16137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.162 | 37.2187 | 0.00017382
16138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1618 | 37.2099 | 0.00017378
16139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1616 | 37.201 | 0.00017374
16140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1615 | 37.1922 | 0.0001737
16141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1613 | 37.1834 | 0.00017366
16142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1611 | 37.1745 | 0.00017362
16143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1609 | 37.1657 | 0.00017357
16144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1608 | 37.1569 | 0.00017353
16145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1606 | 37.1481 | 0.00017349
16146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1604 | 37.1392 | 0.00017345
16147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1603 | 37.1304 | 0.00017341
16148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1601 | 37.1216 | 0.00017337
16149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1599 | 37.1128 | 0.00017333
16150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1597 | 37.104 | 0.00017329
16151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1596 | 37.0952 | 0.00017324
16152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1594 | 37.0864 | 0.0001732
16153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1592 | 37.0775 | 0.00017316
16154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.159 | 37.0687 | 0.00017312
16155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1589 | 37.0599 | 0.00017308
16156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1587 | 37.0511 | 0.00017304
16157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1585 | 37.0423 | 0.000173
16158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1583 | 37.0335 | 0.00017296
16159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1582 | 37.0248 | 0.00017292
16160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.158 | 37.016 | 0.00017287
16161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1578 | 37.0072 | 0.00017283
16162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1577 | 36.9984 | 0.00017279
16163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1575 | 36.9896 | 0.00017275
16164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1573 | 36.9808 | 0.00017271
16165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1571 | 36.972 | 0.00017267
16166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.157 | 36.9633 | 0.00017263
16167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1568 | 36.9545 | 0.00017259
16168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1566 | 36.9457 | 0.00017255
16169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1564 | 36.9369 | 0.00017251
16170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1563 | 36.9282 | 0.00017246
16171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1561 | 36.9194 | 0.00017242
16172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1559 | 36.9106 | 0.00017238
16173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1558 | 36.9019 | 0.00017234
16174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1556 | 36.8931 | 0.0001723
16175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1554 | 36.8843 | 0.00017226
16176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1552 | 36.8756 | 0.00017222
16177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1551 | 36.8668 | 0.00017218
16178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1549 | 36.8581 | 0.00017214
16179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1547 | 36.8493 | 0.0001721
16180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1546 | 36.8406 | 0.00017206
16181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1544 | 36.8318 | 0.00017201
16182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1542 | 36.8231 | 0.00017197
16183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.154 | 36.8143 | 0.00017193
16184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1539 | 36.8056 | 0.00017189
16185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1537 | 36.7968 | 0.00017185
16186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1535 | 36.7881 | 0.00017181
16187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1533 | 36.7794 | 0.00017177
16188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1532 | 36.7706 | 0.00017173
16189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.153 | 36.7619 | 0.00017169
16190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1528 | 36.7532 | 0.00017165
16191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1527 | 36.7444 | 0.00017161
16192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1525 | 36.7357 | 0.00017157
16193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1523 | 36.727 | 0.00017152
16194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1521 | 36.7183 | 0.00017148
16195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.152 | 36.7096 | 0.00017144
16196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1518 | 36.7008 | 0.0001714
16197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1516 | 36.6921 | 0.00017136
16198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1515 | 36.6834 | 0.00017132
16199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1513 | 36.6747 | 0.00017128
16200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1511 | 36.666 | 0.00017124
16201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1509 | 36.6573 | 0.0001712
16202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1508 | 36.6486 | 0.00017116
16203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1506 | 36.6399 | 0.00017112
16204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1504 | 36.6312 | 0.00017108
16205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1503 | 36.6225 | 0.00017104
16206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1501 | 36.6138 | 0.000171
16207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1499 | 36.6051 | 0.00017096
16208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1498 | 36.5964 | 0.00017091
16209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1496 | 36.5877 | 0.00017087
16210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1494 | 36.579 | 0.00017083
16211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1492 | 36.5703 | 0.00017079
16212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1491 | 36.5616 | 0.00017075
16213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1489 | 36.553 | 0.00017071
16214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1487 | 36.5443 | 0.00017067
16215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1486 | 36.5356 | 0.00017063
16216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1484 | 36.5269 | 0.00017059
16217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1482 | 36.5183 | 0.00017055
16218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.148 | 36.5096 | 0.00017051
16219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1479 | 36.5009 | 0.00017047
16220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1477 | 36.4922 | 0.00017043
16221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1475 | 36.4836 | 0.00017039
16222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1474 | 36.4749 | 0.00017035
16223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1472 | 36.4663 | 0.00017031
16224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.147 | 36.4576 | 0.00017027
16225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1469 | 36.4489 | 0.00017023
16226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1467 | 36.4403 | 0.00017019
16227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1465 | 36.4316 | 0.00017015
16228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1463 | 36.423 | 0.00017011
16229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1462 | 36.4143 | 0.00017006
16230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.146 | 36.4057 | 0.00017002
16231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1458 | 36.397 | 0.00016998
16232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1457 | 36.3884 | 0.00016994
16233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1455 | 36.3797 | 0.0001699
16234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1453 | 36.3711 | 0.00016986
16235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1451 | 36.3625 | 0.00016982
16236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.145 | 36.3538 | 0.00016978
16237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1448 | 36.3452 | 0.00016974
16238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1446 | 36.3366 | 0.0001697
16239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1445 | 36.3279 | 0.00016966
16240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1443 | 36.3193 | 0.00016962
16241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1441 | 36.3107 | 0.00016958
16242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.144 | 36.3021 | 0.00016954
16243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1438 | 36.2935 | 0.0001695
16244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1436 | 36.2848 | 0.00016946
16245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1435 | 36.2762 | 0.00016942
16246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1433 | 36.2676 | 0.00016938
16247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1431 | 36.259 | 0.00016934
16248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1429 | 36.2504 | 0.0001693
16249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1428 | 36.2418 | 0.00016926
16250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1426 | 36.2332 | 0.00016922
16251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1424 | 36.2246 | 0.00016918
16252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1423 | 36.216 | 0.00016914
16253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1421 | 36.2074 | 0.0001691
16254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1419 | 36.1988 | 0.00016906
16255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1418 | 36.1902 | 0.00016902
16256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1416 | 36.1816 | 0.00016898
16257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1414 | 36.173 | 0.00016894
16258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1413 | 36.1644 | 0.0001689
16259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1411 | 36.1558 | 0.00016886
16260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1409 | 36.1472 | 0.00016882
16261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1407 | 36.1386 | 0.00016878
16262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1406 | 36.1301 | 0.00016874
16263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1404 | 36.1215 | 0.0001687
16264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1402 | 36.1129 | 0.00016866
16265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1401 | 36.1043 | 0.00016862
16266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1399 | 36.0957 | 0.00016858
16267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1397 | 36.0872 | 0.00016854
16268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1396 | 36.0786 | 0.0001685
16269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1394 | 36.07 | 0.00016846
16270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1392 | 36.0615 | 0.00016842
16271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1391 | 36.0529 | 0.00016838
16272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1389 | 36.0443 | 0.00016834
16273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1387 | 36.0358 | 0.0001683
16274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1386 | 36.0272 | 0.00016826
16275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1384 | 36.0187 | 0.00016822
16276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1382 | 36.0101 | 0.00016818
16277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1381 | 36.0016 | 0.00016814
16278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1379 | 35.993 | 0.0001681
16279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1377 | 35.9845 | 0.00016806
16280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1375 | 35.9759 | 0.00016802
16281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1374 | 35.9674 | 0.00016798
16282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1372 | 35.9588 | 0.00016794
16283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.137 | 35.9503 | 0.0001679
16284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1369 | 35.9418 | 0.00016786
16285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1367 | 35.9332 | 0.00016782
16286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1365 | 35.9247 | 0.00016778
16287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1364 | 35.9162 | 0.00016774
16288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1362 | 35.9076 | 0.0001677
16289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.136 | 35.8991 | 0.00016766
16290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1359 | 35.8906 | 0.00016762
16291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1357 | 35.8821 | 0.00016758
16292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1355 | 35.8735 | 0.00016754
16293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1354 | 35.865 | 0.0001675
16294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1352 | 35.8565 | 0.00016746
16295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.135 | 35.848 | 0.00016742
16296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1349 | 35.8395 | 0.00016738
16297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1347 | 35.831 | 0.00016734
16298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1345 | 35.8225 | 0.0001673
16299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1344 | 35.814 | 0.00016726
16300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1342 | 35.8055 | 0.00016722
16301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.134 | 35.797 | 0.00016718
16302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1339 | 35.7885 | 0.00016714
16303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1337 | 35.78 | 0.0001671
16304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1335 | 35.7715 | 0.00016706
16305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1334 | 35.763 | 0.00016702
16306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1332 | 35.7545 | 0.00016698
16307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.133 | 35.746 | 0.00016694
16308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1329 | 35.7375 | 0.0001669
16309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1327 | 35.729 | 0.00016686
16310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1325 | 35.7205 | 0.00016682
16311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1324 | 35.712 | 0.00016678
16312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1322 | 35.7036 | 0.00016675
16313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.132 | 35.6951 | 0.00016671
16314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1319 | 35.6866 | 0.00016667
16315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1317 | 35.6781 | 0.00016663
16316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1315 | 35.6697 | 0.00016659
16317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1314 | 35.6612 | 0.00016655
16318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1312 | 35.6527 | 0.00016651
16319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.131 | 35.6443 | 0.00016647
16320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1309 | 35.6358 | 0.00016643
16321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1307 | 35.6273 | 0.00016639
16322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1305 | 35.6189 | 0.00016635
16323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1304 | 35.6104 | 0.00016631
16324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1302 | 35.602 | 0.00016627
16325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.13 | 35.5935 | 0.00016623
16326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1299 | 35.585 | 0.00016619
16327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1297 | 35.5766 | 0.00016615
16328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1295 | 35.5681 | 0.00016611
16329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1294 | 35.5597 | 0.00016607
16330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1292 | 35.5513 | 0.00016603
16331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.129 | 35.5428 | 0.00016599
16332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1289 | 35.5344 | 0.00016596
16333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1287 | 35.5259 | 0.00016592
16334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1285 | 35.5175 | 0.00016588
16335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1284 | 35.5091 | 0.00016584
16336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1282 | 35.5006 | 0.0001658
16337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.128 | 35.4922 | 0.00016576
16338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1279 | 35.4838 | 0.00016572
16339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1277 | 35.4753 | 0.00016568
16340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1275 | 35.4669 | 0.00016564
16341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1274 | 35.4585 | 0.0001656
16342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1272 | 35.4501 | 0.00016556
16343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.127 | 35.4417 | 0.00016552
16344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1269 | 35.4332 | 0.00016548
16345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1267 | 35.4248 | 0.00016544
16346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1265 | 35.4164 | 0.0001654
16347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1264 | 35.408 | 0.00016536
16348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1262 | 35.3996 | 0.00016533
16349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.126 | 35.3912 | 0.00016529
16350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1259 | 35.3828 | 0.00016525
16351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1257 | 35.3744 | 0.00016521
16352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1256 | 35.366 | 0.00016517
16353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1254 | 35.3576 | 0.00016513
16354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1252 | 35.3492 | 0.00016509
16355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1251 | 35.3408 | 0.00016505
16356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1249 | 35.3324 | 0.00016501
16357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1247 | 35.324 | 0.00016497
16358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1246 | 35.3156 | 0.00016493
16359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1244 | 35.3072 | 0.00016489
16360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1242 | 35.2989 | 0.00016486
16361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1241 | 35.2905 | 0.00016482
16362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1239 | 35.2821 | 0.00016478
16363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1237 | 35.2737 | 0.00016474
16364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1236 | 35.2653 | 0.0001647
16365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1234 | 35.257 | 0.00016466
16366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1232 | 35.2486 | 0.00016462
16367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1231 | 35.2402 | 0.00016458
16368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1229 | 35.2319 | 0.00016454
16369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1227 | 35.2235 | 0.0001645
16370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1226 | 35.2151 | 0.00016446
16371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1224 | 35.2068 | 0.00016443
16372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1223 | 35.1984 | 0.00016439
16373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1221 | 35.19 | 0.00016435
16374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1219 | 35.1817 | 0.00016431
16375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1218 | 35.1733 | 0.00016427
16376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1216 | 35.165 | 0.00016423
16377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1214 | 35.1566 | 0.00016419
16378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1213 | 35.1483 | 0.00016415
16379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1211 | 35.1399 | 0.00016411
16380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1209 | 35.1316 | 0.00016407
16381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1208 | 35.1233 | 0.00016403
16382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1206 | 35.1149 | 0.000164
16383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1204 | 35.1066 | 0.00016396
16384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1203 | 35.0982 | 0.00016392
16385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1201 | 35.0899 | 0.00016388
16386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.12 | 35.0816 | 0.00016384
16387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1198 | 35.0732 | 0.0001638
16388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1196 | 35.0649 | 0.00016376
16389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1195 | 35.0566 | 0.00016372
16390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1193 | 35.0483 | 0.00016368
16391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1191 | 35.0399 | 0.00016365
16392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.119 | 35.0316 | 0.00016361
16393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1188 | 35.0233 | 0.00016357
16394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1186 | 35.015 | 0.00016353
16395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1185 | 35.0067 | 0.00016349
16396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1183 | 34.9984 | 0.00016345
16397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1182 | 34.99 | 0.00016341
16398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.118 | 34.9817 | 0.00016337
16399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1178 | 34.9734 | 0.00016334
16400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1177 | 34.9651 | 0.0001633
16401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1175 | 34.9568 | 0.00016326
16402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1173 | 34.9485 | 0.00016322
16403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1172 | 34.9402 | 0.00016318
16404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.117 | 34.9319 | 0.00016314
16405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1169 | 34.9236 | 0.0001631
16406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1167 | 34.9153 | 0.00016306
16407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1165 | 34.907 | 0.00016303
16408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1164 | 34.8988 | 0.00016299
16409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1162 | 34.8905 | 0.00016295
16410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.116 | 34.8822 | 0.00016291
16411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1159 | 34.8739 | 0.00016287
16412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1157 | 34.8656 | 0.00016283
16413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1155 | 34.8573 | 0.00016279
16414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1154 | 34.8491 | 0.00016275
16415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1152 | 34.8408 | 0.00016272
16416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1151 | 34.8325 | 0.00016268
16417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1149 | 34.8242 | 0.00016264
16418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1147 | 34.816 | 0.0001626
16419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1146 | 34.8077 | 0.00016256
16420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1144 | 34.7994 | 0.00016252
16421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1142 | 34.7912 | 0.00016248
16422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1141 | 34.7829 | 0.00016245
16423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1139 | 34.7747 | 0.00016241
16424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1138 | 34.7664 | 0.00016237
16425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1136 | 34.7581 | 0.00016233
16426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1134 | 34.7499 | 0.00016229
16427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1133 | 34.7416 | 0.00016225
16428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1131 | 34.7334 | 0.00016221
16429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1129 | 34.7251 | 0.00016218
16430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1128 | 34.7169 | 0.00016214
16431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1126 | 34.7086 | 0.0001621
16432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1125 | 34.7004 | 0.00016206
16433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1123 | 34.6922 | 0.00016202
16434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1121 | 34.6839 | 0.00016198
16435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.112 | 34.6757 | 0.00016194
16436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1118 | 34.6675 | 0.00016191
16437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1117 | 34.6592 | 0.00016187
16438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1115 | 34.651 | 0.00016183
16439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1113 | 34.6428 | 0.00016179
16440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1112 | 34.6345 | 0.00016175
16441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.111 | 34.6263 | 0.00016171
16442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1108 | 34.6181 | 0.00016168
16443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1107 | 34.6099 | 0.00016164
16444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1105 | 34.6017 | 0.0001616
16445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1104 | 34.5934 | 0.00016156
16446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1102 | 34.5852 | 0.00016152
16447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.11 | 34.577 | 0.00016148
16448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1099 | 34.5688 | 0.00016145
16449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1097 | 34.5606 | 0.00016141
16450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1096 | 34.5524 | 0.00016137
16451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1094 | 34.5442 | 0.00016133
16452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1092 | 34.536 | 0.00016129
16453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1091 | 34.5278 | 0.00016125
16454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1089 | 34.5196 | 0.00016122
16455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1087 | 34.5114 | 0.00016118
16456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1086 | 34.5032 | 0.00016114
16457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1084 | 34.495 | 0.0001611
16458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1083 | 34.4868 | 0.00016106
16459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1081 | 34.4786 | 0.00016102
16460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1079 | 34.4704 | 0.00016099
16461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1078 | 34.4622 | 0.00016095
16462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1076 | 34.454 | 0.00016091
16463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1075 | 34.4459 | 0.00016087
16464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1073 | 34.4377 | 0.00016083
16465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1071 | 34.4295 | 0.0001608
16466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.107 | 34.4213 | 0.00016076
16467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1068 | 34.4132 | 0.00016072
16468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1067 | 34.405 | 0.00016068
16469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1065 | 34.3968 | 0.00016064
16470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1063 | 34.3887 | 0.0001606
16471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1062 | 34.3805 | 0.00016057
16472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.106 | 34.3723 | 0.00016053
16473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1058 | 34.3642 | 0.00016049
16474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1057 | 34.356 | 0.00016045
16475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1055 | 34.3478 | 0.00016041
16476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1054 | 34.3397 | 0.00016038
16477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1052 | 34.3315 | 0.00016034
16478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.105 | 34.3234 | 0.0001603
16479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1049 | 34.3152 | 0.00016026
16480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1047 | 34.3071 | 0.00016022
16481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1046 | 34.2989 | 0.00016019
16482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1044 | 34.2908 | 0.00016015
16483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1042 | 34.2826 | 0.00016011
16484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1041 | 34.2745 | 0.00016007
16485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1039 | 34.2664 | 0.00016003
16486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1038 | 34.2582 | 0.00016
16487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1036 | 34.2501 | 0.00015996
16488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1034 | 34.242 | 0.00015992
16489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1033 | 34.2338 | 0.00015988
16490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1031 | 34.2257 | 0.00015984
16491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.103 | 34.2176 | 0.00015981
16492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1028 | 34.2094 | 0.00015977
16493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1026 | 34.2013 | 0.00015973
16494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1025 | 34.1932 | 0.00015969
16495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1023 | 34.1851 | 0.00015965
16496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1022 | 34.177 | 0.00015962
16497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.102 | 34.1688 | 0.00015958
16498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1018 | 34.1607 | 0.00015954
16499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1017 | 34.1526 | 0.0001595
16500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1015 | 34.1445 | 0.00015946
16501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1014 | 34.1364 | 0.00015943
16502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1012 | 34.1283 | 0.00015939
16503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1011 | 34.1202 | 0.00015935
16504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1009 | 34.1121 | 0.00015931
16505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1007 | 34.104 | 0.00015927
16506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1006 | 34.0959 | 0.00015924
16507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1004 | 34.0878 | 0.0001592
16508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1003 | 34.0797 | 0.00015916
16509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.1001 | 34.0716 | 0.00015912
16510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0999 | 34.0635 | 0.00015909
16511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0998 | 34.0554 | 0.00015905
16512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0996 | 34.0473 | 0.00015901
16513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0995 | 34.0393 | 0.00015897
16514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0993 | 34.0312 | 0.00015893
16515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0991 | 34.0231 | 0.0001589
16516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.099 | 34.015 | 0.00015886
16517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0988 | 34.0069 | 0.00015882
16518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0987 | 33.9989 | 0.00015878
16519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0985 | 33.9908 | 0.00015875
16520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0983 | 33.9827 | 0.00015871
16521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0982 | 33.9746 | 0.00015867
16522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.098 | 33.9666 | 0.00015863
16523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0979 | 33.9585 | 0.0001586
16524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0977 | 33.9504 | 0.00015856
16525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0976 | 33.9424 | 0.00015852
16526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0974 | 33.9343 | 0.00015848
16527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0972 | 33.9263 | 0.00015844
16528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0971 | 33.9182 | 0.00015841
16529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0969 | 33.9102 | 0.00015837
16530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0968 | 33.9021 | 0.00015833
16531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0966 | 33.8941 | 0.00015829
16532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0964 | 33.886 | 0.00015826
16533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0963 | 33.878 | 0.00015822
16534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0961 | 33.8699 | 0.00015818
16535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.096 | 33.8619 | 0.00015814
16536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0958 | 33.8538 | 0.00015811
16537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0957 | 33.8458 | 0.00015807
16538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0955 | 33.8378 | 0.00015803
16539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0953 | 33.8297 | 0.00015799
16540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0952 | 33.8217 | 0.00015796
16541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.095 | 33.8137 | 0.00015792
16542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0949 | 33.8056 | 0.00015788
16543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0947 | 33.7976 | 0.00015784
16544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0945 | 33.7896 | 0.00015781
16545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0944 | 33.7815 | 0.00015777
16546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0942 | 33.7735 | 0.00015773
16547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0941 | 33.7655 | 0.00015769
16548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0939 | 33.7575 | 0.00015766
16549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0938 | 33.7495 | 0.00015762
16550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0936 | 33.7415 | 0.00015758
16551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0934 | 33.7334 | 0.00015754
16552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0933 | 33.7254 | 0.00015751
16553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0931 | 33.7174 | 0.00015747
16554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.093 | 33.7094 | 0.00015743
16555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0928 | 33.7014 | 0.00015739
16556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0927 | 33.6934 | 0.00015736
16557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0925 | 33.6854 | 0.00015732
16558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0923 | 33.6774 | 0.00015728
16559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0922 | 33.6694 | 0.00015725
16560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.092 | 33.6614 | 0.00015721
16561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0919 | 33.6534 | 0.00015717
16562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0917 | 33.6454 | 0.00015713
16563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0916 | 33.6374 | 0.0001571
16564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0914 | 33.6295 | 0.00015706
16565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0912 | 33.6215 | 0.00015702
16566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0911 | 33.6135 | 0.00015698
16567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0909 | 33.6055 | 0.00015695
16568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0908 | 33.5975 | 0.00015691
16569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0906 | 33.5895 | 0.00015687
16570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0905 | 33.5816 | 0.00015683
16571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0903 | 33.5736 | 0.0001568
16572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0901 | 33.5656 | 0.00015676
16573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.09 | 33.5577 | 0.00015672
16574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0898 | 33.5497 | 0.00015669
16575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0897 | 33.5417 | 0.00015665
16576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0895 | 33.5337 | 0.00015661
16577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0894 | 33.5258 | 0.00015657
16578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0892 | 33.5178 | 0.00015654
16579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.089 | 33.5099 | 0.0001565
16580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0889 | 33.5019 | 0.00015646
16581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0887 | 33.494 | 0.00015643
16582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0886 | 33.486 | 0.00015639
16583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0884 | 33.478 | 0.00015635
16584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0883 | 33.4701 | 0.00015631
16585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0881 | 33.4622 | 0.00015628
16586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.088 | 33.4542 | 0.00015624
16587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0878 | 33.4463 | 0.0001562
16588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0876 | 33.4383 | 0.00015617
16589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0875 | 33.4304 | 0.00015613
16590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0873 | 33.4224 | 0.00015609
16591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0872 | 33.4145 | 0.00015605
16592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.087 | 33.4066 | 0.00015602
16593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0869 | 33.3986 | 0.00015598
16594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0867 | 33.3907 | 0.00015594
16595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0865 | 33.3828 | 0.00015591
16596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0864 | 33.3748 | 0.00015587
16597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0862 | 33.3669 | 0.00015583
16598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0861 | 33.359 | 0.0001558
16599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0859 | 33.3511 | 0.00015576
16600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0858 | 33.3432 | 0.00015572
16601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0856 | 33.3352 | 0.00015568
16602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0855 | 33.3273 | 0.00015565
16603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0853 | 33.3194 | 0.00015561
16604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0851 | 33.3115 | 0.00015557
16605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.085 | 33.3036 | 0.00015554
16606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0848 | 33.2957 | 0.0001555
16607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0847 | 33.2878 | 0.00015546
16608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0845 | 33.2799 | 0.00015543
16609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0844 | 33.272 | 0.00015539
16610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0842 | 33.2641 | 0.00015535
16611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0841 | 33.2562 | 0.00015532
16612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0839 | 33.2483 | 0.00015528
16613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0837 | 33.2404 | 0.00015524
16614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0836 | 33.2325 | 0.0001552
16615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0834 | 33.2246 | 0.00015517
16616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0833 | 33.2167 | 0.00015513
16617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0831 | 33.2088 | 0.00015509
16618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.083 | 33.2009 | 0.00015506
16619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0828 | 33.193 | 0.00015502
16620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0827 | 33.1852 | 0.00015498
16621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0825 | 33.1773 | 0.00015495
16622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0824 | 33.1694 | 0.00015491
16623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0822 | 33.1615 | 0.00015487
16624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.082 | 33.1536 | 0.00015484
16625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0819 | 33.1458 | 0.0001548
16626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0817 | 33.1379 | 0.00015476
16627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0816 | 33.13 | 0.00015473
16628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0814 | 33.1222 | 0.00015469
16629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0813 | 33.1143 | 0.00015465
16630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0811 | 33.1064 | 0.00015462
16631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.081 | 33.0986 | 0.00015458
16632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0808 | 33.0907 | 0.00015454
16633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0806 | 33.0829 | 0.00015451
16634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0805 | 33.075 | 0.00015447
16635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0803 | 33.0671 | 0.00015443
16636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0802 | 33.0593 | 0.0001544
16637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.08 | 33.0514 | 0.00015436
16638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0799 | 33.0436 | 0.00015432
16639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0797 | 33.0358 | 0.00015429
16640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0796 | 33.0279 | 0.00015425
16641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0794 | 33.0201 | 0.00015421
16642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0793 | 33.0122 | 0.00015418
16643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0791 | 33.0044 | 0.00015414
16644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.079 | 32.9965 | 0.0001541
16645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0788 | 32.9887 | 0.00015407
16646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0786 | 32.9809 | 0.00015403
16647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0785 | 32.973 | 0.00015399
16648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0783 | 32.9652 | 0.00015396
16649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0782 | 32.9574 | 0.00015392
16650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.078 | 32.9496 | 0.00015388
16651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0779 | 32.9417 | 0.00015385
16652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0777 | 32.9339 | 0.00015381
16653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0776 | 32.9261 | 0.00015377
16654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0774 | 32.9183 | 0.00015374
16655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0773 | 32.9105 | 0.0001537
16656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0771 | 32.9026 | 0.00015366
16657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.077 | 32.8948 | 0.00015363
16658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0768 | 32.887 | 0.00015359
16659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0766 | 32.8792 | 0.00015355
16660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0765 | 32.8714 | 0.00015352
16661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0763 | 32.8636 | 0.00015348
16662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0762 | 32.8558 | 0.00015345
16663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.076 | 32.848 | 0.00015341
16664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0759 | 32.8402 | 0.00015337
16665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0757 | 32.8324 | 0.00015334
16666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0756 | 32.8246 | 0.0001533
16667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0754 | 32.8168 | 0.00015326
16668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0753 | 32.809 | 0.00015323
16669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0751 | 32.8012 | 0.00015319
16670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.075 | 32.7934 | 0.00015315
16671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0748 | 32.7856 | 0.00015312
16672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0747 | 32.7779 | 0.00015308
16673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0745 | 32.7701 | 0.00015304
16674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0743 | 32.7623 | 0.00015301
16675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0742 | 32.7545 | 0.00015297
16676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.074 | 32.7467 | 0.00015294
16677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0739 | 32.739 | 0.0001529
16678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0737 | 32.7312 | 0.00015286
16679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0736 | 32.7234 | 0.00015283
16680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0734 | 32.7156 | 0.00015279
16681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0733 | 32.7079 | 0.00015275
16682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0731 | 32.7001 | 0.00015272
16683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.073 | 32.6923 | 0.00015268
16684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0728 | 32.6846 | 0.00015265
16685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0727 | 32.6768 | 0.00015261
16686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0725 | 32.6691 | 0.00015257
16687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0724 | 32.6613 | 0.00015254
16688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0722 | 32.6535 | 0.0001525
16689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0721 | 32.6458 | 0.00015246
16690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0719 | 32.638 | 0.00015243
16691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0717 | 32.6303 | 0.00015239
16692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0716 | 32.6225 | 0.00015236
16693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0714 | 32.6148 | 0.00015232
16694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0713 | 32.607 | 0.00015228
16695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0711 | 32.5993 | 0.00015225
16696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.071 | 32.5916 | 0.00015221
16697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0708 | 32.5838 | 0.00015218
16698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0707 | 32.5761 | 0.00015214
16699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0705 | 32.5683 | 0.0001521
16700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0704 | 32.5606 | 0.00015207
16701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0702 | 32.5529 | 0.00015203
16702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0701 | 32.5451 | 0.00015199
16703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0699 | 32.5374 | 0.00015196
16704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0698 | 32.5297 | 0.00015192
16705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0696 | 32.522 | 0.00015189
16706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0695 | 32.5142 | 0.00015185
16707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0693 | 32.5065 | 0.00015181
16708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0692 | 32.4988 | 0.00015178
16709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.069 | 32.4911 | 0.00015174
16710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0689 | 32.4834 | 0.00015171
16711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0687 | 32.4757 | 0.00015167
16712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0686 | 32.4679 | 0.00015163
16713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0684 | 32.4602 | 0.0001516
16714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0683 | 32.4525 | 0.00015156
16715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0681 | 32.4448 | 0.00015153
16716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0679 | 32.4371 | 0.00015149
16717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0678 | 32.4294 | 0.00015145
16718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0676 | 32.4217 | 0.00015142
16719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0675 | 32.414 | 0.00015138
16720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0673 | 32.4063 | 0.00015135
16721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0672 | 32.3986 | 0.00015131
16722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.067 | 32.3909 | 0.00015127
16723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0669 | 32.3832 | 0.00015124
16724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0667 | 32.3756 | 0.0001512
16725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0666 | 32.3679 | 0.00015117
16726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0664 | 32.3602 | 0.00015113
16727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0663 | 32.3525 | 0.00015109
16728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0661 | 32.3448 | 0.00015106
16729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.066 | 32.3371 | 0.00015102
16730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0658 | 32.3294 | 0.00015099
16731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0657 | 32.3218 | 0.00015095
16732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0655 | 32.3141 | 0.00015092
16733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0654 | 32.3064 | 0.00015088
16734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0652 | 32.2988 | 0.00015084
16735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0651 | 32.2911 | 0.00015081
16736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0649 | 32.2834 | 0.00015077
16737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0648 | 32.2757 | 0.00015074
16738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0646 | 32.2681 | 0.0001507
16739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0645 | 32.2604 | 0.00015066
16740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0643 | 32.2528 | 0.00015063
16741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0642 | 32.2451 | 0.00015059
16742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.064 | 32.2374 | 0.00015056
16743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0639 | 32.2298 | 0.00015052
16744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0637 | 32.2221 | 0.00015049
16745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0636 | 32.2145 | 0.00015045
16746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0634 | 32.2068 | 0.00015041
16747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0633 | 32.1992 | 0.00015038
16748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0631 | 32.1915 | 0.00015034
16749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.063 | 32.1839 | 0.00015031
16750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0628 | 32.1763 | 0.00015027
16751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0627 | 32.1686 | 0.00015024
16752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0625 | 32.161 | 0.0001502
16753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0624 | 32.1533 | 0.00015016
16754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0622 | 32.1457 | 0.00015013
16755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0621 | 32.1381 | 0.00015009
16756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0619 | 32.1304 | 0.00015006
16757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0618 | 32.1228 | 0.00015002
16758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0616 | 32.1152 | 0.00014999
16759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0615 | 32.1076 | 0.00014995
16760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0613 | 32.0999 | 0.00014992
16761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0612 | 32.0923 | 0.00014988
16762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.061 | 32.0847 | 0.00014984
16763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0609 | 32.0771 | 0.00014981
16764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0607 | 32.0694 | 0.00014977
16765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0606 | 32.0618 | 0.00014974
16766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0604 | 32.0542 | 0.0001497
16767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0603 | 32.0466 | 0.00014967
16768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0601 | 32.039 | 0.00014963
16769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.06 | 32.0314 | 0.0001496
16770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0598 | 32.0238 | 0.00014956
16771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0597 | 32.0162 | 0.00014952
16772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0595 | 32.0086 | 0.00014949
16773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0594 | 32.001 | 0.00014945
16774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0592 | 31.9934 | 0.00014942
16775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0591 | 31.9858 | 0.00014938
16776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0589 | 31.9782 | 0.00014935
16777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0588 | 31.9706 | 0.00014931
16778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0586 | 31.963 | 0.00014928
16779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0585 | 31.9554 | 0.00014924
16780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0583 | 31.9478 | 0.0001492
16781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0582 | 31.9402 | 0.00014917
16782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.058 | 31.9326 | 0.00014913
16783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0579 | 31.9251 | 0.0001491
16784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0577 | 31.9175 | 0.00014906
16785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0576 | 31.9099 | 0.00014903
16786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0574 | 31.9023 | 0.00014899
16787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0573 | 31.8948 | 0.00014896
16788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0571 | 31.8872 | 0.00014892
16789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.057 | 31.8796 | 0.00014889
16790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0568 | 31.872 | 0.00014885
16791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0567 | 31.8645 | 0.00014882
16792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0565 | 31.8569 | 0.00014878
16793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0564 | 31.8493 | 0.00014874
16794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0562 | 31.8418 | 0.00014871
16795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0561 | 31.8342 | 0.00014867
16796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0559 | 31.8267 | 0.00014864
16797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0558 | 31.8191 | 0.0001486
16798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0556 | 31.8115 | 0.00014857
16799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0555 | 31.804 | 0.00014853
16800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0553 | 31.7964 | 0.0001485
16801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0552 | 31.7889 | 0.00014846
16802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0551 | 31.7813 | 0.00014843
16803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0549 | 31.7738 | 0.00014839
16804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0548 | 31.7662 | 0.00014836
16805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0546 | 31.7587 | 0.00014832
16806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0545 | 31.7512 | 0.00014829
16807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0543 | 31.7436 | 0.00014825
16808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0542 | 31.7361 | 0.00014822
16809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.054 | 31.7285 | 0.00014818
16810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0539 | 31.721 | 0.00014815
16811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0537 | 31.7135 | 0.00014811
16812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0536 | 31.7059 | 0.00014808
16813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0534 | 31.6984 | 0.00014804
16814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0533 | 31.6909 | 0.000148
16815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0531 | 31.6834 | 0.00014797
16816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.053 | 31.6758 | 0.00014793
16817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0528 | 31.6683 | 0.0001479
16818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0527 | 31.6608 | 0.00014786
16819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0525 | 31.6533 | 0.00014783
16820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0524 | 31.6458 | 0.00014779
16821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0522 | 31.6382 | 0.00014776
16822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0521 | 31.6307 | 0.00014772
16823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0519 | 31.6232 | 0.00014769
16824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0518 | 31.6157 | 0.00014765
16825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0516 | 31.6082 | 0.00014762
16826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0515 | 31.6007 | 0.00014758
16827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0514 | 31.5932 | 0.00014755
16828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0512 | 31.5857 | 0.00014751
16829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0511 | 31.5782 | 0.00014748
16830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0509 | 31.5707 | 0.00014744
16831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0508 | 31.5632 | 0.00014741
16832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0506 | 31.5557 | 0.00014737
16833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0505 | 31.5482 | 0.00014734
16834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0503 | 31.5407 | 0.0001473
16835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0502 | 31.5332 | 0.00014727
16836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.05 | 31.5257 | 0.00014723
16837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0499 | 31.5183 | 0.0001472
16838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0497 | 31.5108 | 0.00014716
16839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0496 | 31.5033 | 0.00014713
16840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0494 | 31.4958 | 0.00014709
16841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0493 | 31.4883 | 0.00014706
16842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0491 | 31.4808 | 0.00014702
16843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.049 | 31.4734 | 0.00014699
16844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0488 | 31.4659 | 0.00014695
16845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0487 | 31.4584 | 0.00014692
16846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0486 | 31.451 | 0.00014688
16847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0484 | 31.4435 | 0.00014685
16848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0483 | 31.436 | 0.00014681
16849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0481 | 31.4286 | 0.00014678
16850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.048 | 31.4211 | 0.00014674
16851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0478 | 31.4136 | 0.00014671
16852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0477 | 31.4062 | 0.00014668
16853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0475 | 31.3987 | 0.00014664
16854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0474 | 31.3913 | 0.00014661
16855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0472 | 31.3838 | 0.00014657
16856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0471 | 31.3764 | 0.00014654
16857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0469 | 31.3689 | 0.0001465
16858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0468 | 31.3615 | 0.00014647
16859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0466 | 31.354 | 0.00014643
16860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0465 | 31.3466 | 0.0001464
16861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0464 | 31.3391 | 0.00014636
16862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0462 | 31.3317 | 0.00014633
16863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0461 | 31.3242 | 0.00014629
16864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0459 | 31.3168 | 0.00014626
16865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0458 | 31.3094 | 0.00014622
16866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0456 | 31.3019 | 0.00014619
16867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0455 | 31.2945 | 0.00014615
16868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0453 | 31.2871 | 0.00014612
16869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0452 | 31.2796 | 0.00014608
16870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.045 | 31.2722 | 0.00014605
16871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0449 | 31.2648 | 0.00014601
16872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0447 | 31.2574 | 0.00014598
16873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0446 | 31.2499 | 0.00014595
16874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0445 | 31.2425 | 0.00014591
16875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0443 | 31.2351 | 0.00014588
16876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0442 | 31.2277 | 0.00014584
16877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.044 | 31.2203 | 0.00014581
16878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0439 | 31.2128 | 0.00014577
16879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0437 | 31.2054 | 0.00014574
16880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0436 | 31.198 | 0.0001457
16881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0434 | 31.1906 | 0.00014567
16882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0433 | 31.1832 | 0.00014563
16883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0431 | 31.1758 | 0.0001456
16884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.043 | 31.1684 | 0.00014556
16885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0429 | 31.161 | 0.00014553
16886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0427 | 31.1536 | 0.0001455
16887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0426 | 31.1462 | 0.00014546
16888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0424 | 31.1388 | 0.00014543
16889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0423 | 31.1314 | 0.00014539
16890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0421 | 31.124 | 0.00014536
16891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.042 | 31.1166 | 0.00014532
16892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0418 | 31.1092 | 0.00014529
16893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0417 | 31.1018 | 0.00014525
16894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0415 | 31.0945 | 0.00014522
16895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0414 | 31.0871 | 0.00014518
16896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0413 | 31.0797 | 0.00014515
16897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0411 | 31.0723 | 0.00014512
16898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.041 | 31.0649 | 0.00014508
16899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0408 | 31.0576 | 0.00014505
16900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0407 | 31.0502 | 0.00014501
16901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0405 | 31.0428 | 0.00014498
16902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0404 | 31.0354 | 0.00014494
16903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0402 | 31.0281 | 0.00014491
16904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0401 | 31.0207 | 0.00014487
16905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0399 | 31.0133 | 0.00014484
16906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0398 | 31.006 | 0.00014481
16907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0397 | 30.9986 | 0.00014477
16908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0395 | 30.9913 | 0.00014474
16909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0394 | 30.9839 | 0.0001447
16910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0392 | 30.9765 | 0.00014467
16911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0391 | 30.9692 | 0.00014463
16912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0389 | 30.9618 | 0.0001446
16913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0388 | 30.9545 | 0.00014457
16914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0386 | 30.9471 | 0.00014453
16915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0385 | 30.9398 | 0.0001445
16916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0384 | 30.9324 | 0.00014446
16917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0382 | 30.9251 | 0.00014443
16918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0381 | 30.9177 | 0.00014439
16919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0379 | 30.9104 | 0.00014436
16920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0378 | 30.9031 | 0.00014433
16921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0376 | 30.8957 | 0.00014429
16922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0375 | 30.8884 | 0.00014426
16923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0373 | 30.881 | 0.00014422
16924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0372 | 30.8737 | 0.00014419
16925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0371 | 30.8664 | 0.00014415
16926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0369 | 30.859 | 0.00014412
16927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0368 | 30.8517 | 0.00014409
16928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0366 | 30.8444 | 0.00014405
16929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0365 | 30.8371 | 0.00014402
16930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0363 | 30.8297 | 0.00014398
16931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0362 | 30.8224 | 0.00014395
16932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.036 | 30.8151 | 0.00014391
16933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0359 | 30.8078 | 0.00014388
16934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0358 | 30.8005 | 0.00014385
16935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0356 | 30.7932 | 0.00014381
16936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0355 | 30.7858 | 0.00014378
16937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0353 | 30.7785 | 0.00014374
16938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0352 | 30.7712 | 0.00014371
16939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.035 | 30.7639 | 0.00014368
16940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0349 | 30.7566 | 0.00014364
16941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0348 | 30.7493 | 0.00014361
16942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0346 | 30.742 | 0.00014357
16943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0345 | 30.7347 | 0.00014354
16944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0343 | 30.7274 | 0.00014351
16945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0342 | 30.7201 | 0.00014347
16946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.034 | 30.7128 | 0.00014344
16947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0339 | 30.7055 | 0.0001434
16948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0337 | 30.6982 | 0.00014337
16949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0336 | 30.6909 | 0.00014333
16950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0335 | 30.6837 | 0.0001433
16951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0333 | 30.6764 | 0.00014327
16952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0332 | 30.6691 | 0.00014323
16953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.033 | 30.6618 | 0.0001432
16954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0329 | 30.6545 | 0.00014316
16955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0327 | 30.6472 | 0.00014313
16956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0326 | 30.64 | 0.0001431
16957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0325 | 30.6327 | 0.00014306
16958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0323 | 30.6254 | 0.00014303
16959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0322 | 30.6181 | 0.00014299
16960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.032 | 30.6109 | 0.00014296
16961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0319 | 30.6036 | 0.00014293
16962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0317 | 30.5963 | 0.00014289
16963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0316 | 30.5891 | 0.00014286
16964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0315 | 30.5818 | 0.00014283
16965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0313 | 30.5745 | 0.00014279
16966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0312 | 30.5673 | 0.00014276
16967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.031 | 30.56 | 0.00014272
16968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0309 | 30.5528 | 0.00014269
16969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0307 | 30.5455 | 0.00014266
16970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0306 | 30.5383 | 0.00014262
16971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0305 | 30.531 | 0.00014259
16972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0303 | 30.5238 | 0.00014255
16973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0302 | 30.5165 | 0.00014252
16974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.03 | 30.5093 | 0.00014249
16975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0299 | 30.502 | 0.00014245
16976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0297 | 30.4948 | 0.00014242
16977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0296 | 30.4875 | 0.00014238
16978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0295 | 30.4803 | 0.00014235
16979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0293 | 30.4731 | 0.00014232
16980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0292 | 30.4658 | 0.00014228
16981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.029 | 30.4586 | 0.00014225
16982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0289 | 30.4514 | 0.00014222
16983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0288 | 30.4441 | 0.00014218
16984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0286 | 30.4369 | 0.00014215
16985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0285 | 30.4297 | 0.00014211
16986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0283 | 30.4224 | 0.00014208
16987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0282 | 30.4152 | 0.00014205
16988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.028 | 30.408 | 0.00014201
16989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0279 | 30.4008 | 0.00014198
16990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0278 | 30.3936 | 0.00014195
16991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0276 | 30.3863 | 0.00014191
16992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0275 | 30.3791 | 0.00014188
16993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0273 | 30.3719 | 0.00014184
16994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0272 | 30.3647 | 0.00014181
16995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.027 | 30.3575 | 0.00014178
16996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0269 | 30.3503 | 0.00014174
16997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0268 | 30.3431 | 0.00014171
16998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0266 | 30.3359 | 0.00014168
16999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0265 | 30.3287 | 0.00014164
17000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0263 | 30.3215 | 0.00014161
17001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0262 | 30.3143 | 0.00014158
17002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0261 | 30.3071 | 0.00014154
17003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0259 | 30.2999 | 0.00014151
17004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0258 | 30.2927 | 0.00014147
17005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0256 | 30.2855 | 0.00014144
17006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0255 | 30.2783 | 0.00014141
17007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0253 | 30.2711 | 0.00014137
17008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0252 | 30.2639 | 0.00014134
17009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0251 | 30.2567 | 0.00014131
17010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0249 | 30.2495 | 0.00014127
17011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0248 | 30.2423 | 0.00014124
17012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0246 | 30.2352 | 0.00014121
17013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0245 | 30.228 | 0.00014117
17014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0244 | 30.2208 | 0.00014114
17015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0242 | 30.2136 | 0.00014111
17016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0241 | 30.2065 | 0.00014107
17017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0239 | 30.1993 | 0.00014104
17018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0238 | 30.1921 | 0.00014101
17019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0237 | 30.1849 | 0.00014097
17020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0235 | 30.1778 | 0.00014094
17021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0234 | 30.1706 | 0.0001409
17022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0232 | 30.1634 | 0.00014087
17023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0231 | 30.1563 | 0.00014084
17024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.023 | 30.1491 | 0.0001408
17025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0228 | 30.142 | 0.00014077
17026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0227 | 30.1348 | 0.00014074
17027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0225 | 30.1276 | 0.0001407
17028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0224 | 30.1205 | 0.00014067
17029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0222 | 30.1133 | 0.00014064
17030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0221 | 30.1062 | 0.0001406
17031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.022 | 30.099 | 0.00014057
17032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0218 | 30.0919 | 0.00014054
17033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0217 | 30.0847 | 0.0001405
17034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0215 | 30.0776 | 0.00014047
17035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0214 | 30.0705 | 0.00014044
17036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0213 | 30.0633 | 0.0001404
17037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0211 | 30.0562 | 0.00014037
17038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.021 | 30.049 | 0.00014034
17039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0208 | 30.0419 | 0.0001403
17040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0207 | 30.0348 | 0.00014027
17041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0206 | 30.0276 | 0.00014024
17042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0204 | 30.0205 | 0.0001402
17043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0203 | 30.0134 | 0.00014017
17044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0201 | 30.0063 | 0.00014014
17045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.02 | 29.9991 | 0.0001401
17046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0199 | 29.992 | 0.00014007
17047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0197 | 29.9849 | 0.00014004
17048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0196 | 29.9778 | 0.00014
17049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0194 | 29.9706 | 0.00013997
17050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0193 | 29.9635 | 0.00013994
17051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0192 | 29.9564 | 0.0001399
17052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.019 | 29.9493 | 0.00013987
17053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0189 | 29.9422 | 0.00013984
17054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0187 | 29.9351 | 0.0001398
17055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0186 | 29.928 | 0.00013977
17056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0185 | 29.9209 | 0.00013974
17057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0183 | 29.9138 | 0.00013971
17058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0182 | 29.9067 | 0.00013967
17059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.018 | 29.8996 | 0.00013964
17060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0179 | 29.8925 | 0.00013961
17061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0178 | 29.8854 | 0.00013957
17062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0176 | 29.8783 | 0.00013954
17063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0175 | 29.8712 | 0.00013951
17064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0173 | 29.8641 | 0.00013947
17065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0172 | 29.857 | 0.00013944
17066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0171 | 29.8499 | 0.00013941
17067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0169 | 29.8428 | 0.00013937
17068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0168 | 29.8357 | 0.00013934
17069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0166 | 29.8286 | 0.00013931
17070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0165 | 29.8215 | 0.00013927
17071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0164 | 29.8145 | 0.00013924
17072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0162 | 29.8074 | 0.00013921
17073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0161 | 29.8003 | 0.00013918
17074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.016 | 29.7932 | 0.00013914
17075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0158 | 29.7862 | 0.00013911
17076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0157 | 29.7791 | 0.00013908
17077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0155 | 29.772 | 0.00013904
17078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0154 | 29.7649 | 0.00013901
17079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0153 | 29.7579 | 0.00013898
17080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0151 | 29.7508 | 0.00013894
17081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.015 | 29.7437 | 0.00013891
17082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0148 | 29.7367 | 0.00013888
17083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0147 | 29.7296 | 0.00013885
17084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0146 | 29.7226 | 0.00013881
17085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0144 | 29.7155 | 0.00013878
17086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0143 | 29.7084 | 0.00013875
17087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0141 | 29.7014 | 0.00013871
17088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.014 | 29.6943 | 0.00013868
17089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0139 | 29.6873 | 0.00013865
17090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0137 | 29.6802 | 0.00013861
17091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0136 | 29.6732 | 0.00013858
17092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0135 | 29.6661 | 0.00013855
17093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0133 | 29.6591 | 0.00013852
17094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0132 | 29.6521 | 0.00013848
17095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.013 | 29.645 | 0.00013845
17096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0129 | 29.638 | 0.00013842
17097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0128 | 29.6309 | 0.00013838
17098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0126 | 29.6239 | 0.00013835
17099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0125 | 29.6169 | 0.00013832
17100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0123 | 29.6098 | 0.00013829
17101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0122 | 29.6028 | 0.00013825
17102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0121 | 29.5958 | 0.00013822
17103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0119 | 29.5887 | 0.00013819
17104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0118 | 29.5817 | 0.00013815
17105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0117 | 29.5747 | 0.00013812
17106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0115 | 29.5677 | 0.00013809
17107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0114 | 29.5606 | 0.00013806
17108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0112 | 29.5536 | 0.00013802
17109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0111 | 29.5466 | 0.00013799
17110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.011 | 29.5396 | 0.00013796
17111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0108 | 29.5326 | 0.00013793
17112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0107 | 29.5256 | 0.00013789
17113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0105 | 29.5186 | 0.00013786
17114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0104 | 29.5115 | 0.00013783
17115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0103 | 29.5045 | 0.00013779
17116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0101 | 29.4975 | 0.00013776
17117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.01 | 29.4905 | 0.00013773
17118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0099 | 29.4835 | 0.0001377
17119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0097 | 29.4765 | 0.00013766
17120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0096 | 29.4695 | 0.00013763
17121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0094 | 29.4625 | 0.0001376
17122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0093 | 29.4555 | 0.00013757
17123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0092 | 29.4485 | 0.00013753
17124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.009 | 29.4415 | 0.0001375
17125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0089 | 29.4345 | 0.00013747
17126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0088 | 29.4276 | 0.00013743
17127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0086 | 29.4206 | 0.0001374
17128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0085 | 29.4136 | 0.00013737
17129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0083 | 29.4066 | 0.00013734
17130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0082 | 29.3996 | 0.0001373
17131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0081 | 29.3926 | 0.00013727
17132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0079 | 29.3857 | 0.00013724
17133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0078 | 29.3787 | 0.00013721
17134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0077 | 29.3717 | 0.00013717
17135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0075 | 29.3647 | 0.00013714
17136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0074 | 29.3578 | 0.00013711
17137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0072 | 29.3508 | 0.00013708
17138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0071 | 29.3438 | 0.00013704
17139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.007 | 29.3368 | 0.00013701
17140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0068 | 29.3299 | 0.00013698
17141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0067 | 29.3229 | 0.00013695
17142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0066 | 29.3159 | 0.00013691
17143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0064 | 29.309 | 0.00013688
17144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0063 | 29.302 | 0.00013685
17145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0062 | 29.2951 | 0.00013682
17146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.006 | 29.2881 | 0.00013678
17147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0059 | 29.2812 | 0.00013675
17148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0057 | 29.2742 | 0.00013672
17149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0056 | 29.2673 | 0.00013669
17150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0055 | 29.2603 | 0.00013665
17151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0053 | 29.2534 | 0.00013662
17152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0052 | 29.2464 | 0.00013659
17153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0051 | 29.2395 | 0.00013656
17154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0049 | 29.2325 | 0.00013652
17155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0048 | 29.2256 | 0.00013649
17156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0047 | 29.2186 | 0.00013646
17157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0045 | 29.2117 | 0.00013643
17158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0044 | 29.2048 | 0.00013639
17159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0042 | 29.1978 | 0.00013636
17160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0041 | 29.1909 | 0.00013633
17161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.004 | 29.184 | 0.0001363
17162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0038 | 29.177 | 0.00013626
17163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0037 | 29.1701 | 0.00013623
17164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0036 | 29.1632 | 0.0001362
17165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0034 | 29.1563 | 0.00013617
17166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0033 | 29.1493 | 0.00013614
17167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0032 | 29.1424 | 0.0001361
17168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.003 | 29.1355 | 0.00013607
17169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0029 | 29.1286 | 0.00013604
17170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0027 | 29.1217 | 0.00013601
17171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0026 | 29.1147 | 0.00013597
17172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0025 | 29.1078 | 0.00013594
17173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0023 | 29.1009 | 0.00013591
17174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0022 | 29.094 | 0.00013588
17175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0021 | 29.0871 | 0.00013584
17176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0019 | 29.0802 | 0.00013581
17177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0018 | 29.0733 | 0.00013578
17178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0017 | 29.0664 | 0.00013575
17179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0015 | 29.0595 | 0.00013572
17180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0014 | 29.0526 | 0.00013568
17181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0012 | 29.0457 | 0.00013565
17182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0011 | 29.0388 | 0.00013562
17183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.001 | 29.0319 | 0.00013559
17184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0008 | 29.025 | 0.00013555
17185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0007 | 29.0181 | 0.00013552
17186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0006 | 29.0112 | 0.00013549
17187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0004 | 29.0043 | 0.00013546
17188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0003 | 28.9974 | 0.00013543
17189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9.0002 | 28.9905 | 0.00013539
17190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 9 | 28.9837 | 0.00013536
17191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9999 | 28.9768 | 0.00013533
17192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9998 | 28.9699 | 0.0001353
17193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9996 | 28.963 | 0.00013527
17194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9995 | 28.9561 | 0.00013523
17195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9994 | 28.9493 | 0.0001352
17196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9992 | 28.9424 | 0.00013517
17197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9991 | 28.9355 | 0.00013514
17198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9989 | 28.9286 | 0.0001351
17199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9988 | 28.9218 | 0.00013507
17200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9987 | 28.9149 | 0.00013504
17201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9985 | 28.908 | 0.00013501
17202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9984 | 28.9012 | 0.00013498
17203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9983 | 28.8943 | 0.00013494
17204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9981 | 28.8874 | 0.00013491
17205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.998 | 28.8806 | 0.00013488
17206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9979 | 28.8737 | 0.00013485
17207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9977 | 28.8669 | 0.00013482
17208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9976 | 28.86 | 0.00013478
17209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9975 | 28.8532 | 0.00013475
17210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9973 | 28.8463 | 0.00013472
17211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9972 | 28.8395 | 0.00013469
17212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9971 | 28.8326 | 0.00013466
17213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9969 | 28.8258 | 0.00013462
17214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9968 | 28.8189 | 0.00013459
17215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9967 | 28.8121 | 0.00013456
17216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9965 | 28.8052 | 0.00013453
17217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9964 | 28.7984 | 0.0001345
17218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9963 | 28.7916 | 0.00013446
17219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9961 | 28.7847 | 0.00013443
17220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.996 | 28.7779 | 0.0001344
17221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9958 | 28.7711 | 0.00013437
17222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9957 | 28.7642 | 0.00013434
17223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9956 | 28.7574 | 0.0001343
17224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9954 | 28.7506 | 0.00013427
17225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9953 | 28.7437 | 0.00013424
17226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9952 | 28.7369 | 0.00013421
17227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.995 | 28.7301 | 0.00013418
17228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9949 | 28.7233 | 0.00013415
17229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9948 | 28.7164 | 0.00013411
17230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9946 | 28.7096 | 0.00013408
17231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9945 | 28.7028 | 0.00013405
17232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9944 | 28.696 | 0.00013402
17233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9942 | 28.6892 | 0.00013399
17234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9941 | 28.6824 | 0.00013395
17235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.994 | 28.6756 | 0.00013392
17236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9938 | 28.6687 | 0.00013389
17237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9937 | 28.6619 | 0.00013386
17238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9936 | 28.6551 | 0.00013383
17239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9934 | 28.6483 | 0.0001338
17240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9933 | 28.6415 | 0.00013376
17241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9932 | 28.6347 | 0.00013373
17242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.993 | 28.6279 | 0.0001337
17243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9929 | 28.6211 | 0.00013367
17244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9928 | 28.6143 | 0.00013364
17245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9926 | 28.6075 | 0.0001336
17246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9925 | 28.6007 | 0.00013357
17247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9924 | 28.5939 | 0.00013354
17248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9922 | 28.5872 | 0.00013351
17249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9921 | 28.5804 | 0.00013348
17250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.992 | 28.5736 | 0.00013345
17251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9918 | 28.5668 | 0.00013341
17252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9917 | 28.56 | 0.00013338
17253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9916 | 28.5532 | 0.00013335
17254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9914 | 28.5464 | 0.00013332
17255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9913 | 28.5397 | 0.00013329
17256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9912 | 28.5329 | 0.00013326
17257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.991 | 28.5261 | 0.00013322
17258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9909 | 28.5193 | 0.00013319
17259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9908 | 28.5126 | 0.00013316
17260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9906 | 28.5058 | 0.00013313
17261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9905 | 28.499 | 0.0001331
17262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9904 | 28.4923 | 0.00013307
17263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9902 | 28.4855 | 0.00013303
17264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9901 | 28.4787 | 0.000133
17265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.99 | 28.472 | 0.00013297
17266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9898 | 28.4652 | 0.00013294
17267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9897 | 28.4585 | 0.00013291
17268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9896 | 28.4517 | 0.00013288
17269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9894 | 28.4449 | 0.00013285
17270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9893 | 28.4382 | 0.00013281
17271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9892 | 28.4314 | 0.00013278
17272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.989 | 28.4247 | 0.00013275
17273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9889 | 28.4179 | 0.00013272
17274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9888 | 28.4112 | 0.00013269
17275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9886 | 28.4044 | 0.00013266
17276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9885 | 28.3977 | 0.00013262
17277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9884 | 28.3909 | 0.00013259
17278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9882 | 28.3842 | 0.00013256
17279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9881 | 28.3775 | 0.00013253
17280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.988 | 28.3707 | 0.0001325
17281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9878 | 28.364 | 0.00013247
17282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9877 | 28.3573 | 0.00013244
17283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9876 | 28.3505 | 0.0001324
17284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9874 | 28.3438 | 0.00013237
17285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9873 | 28.3371 | 0.00013234
17286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9872 | 28.3303 | 0.00013231
17287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.987 | 28.3236 | 0.00013228
17288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9869 | 28.3169 | 0.00013225
17289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9868 | 28.3101 | 0.00013222
17290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9867 | 28.3034 | 0.00013218
17291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9865 | 28.2967 | 0.00013215
17292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9864 | 28.29 | 0.00013212
17293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9863 | 28.2833 | 0.00013209
17294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9861 | 28.2766 | 0.00013206
17295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.986 | 28.2698 | 0.00013203
17296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9859 | 28.2631 | 0.000132
17297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9857 | 28.2564 | 0.00013196
17298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9856 | 28.2497 | 0.00013193
17299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9855 | 28.243 | 0.0001319
17300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9853 | 28.2363 | 0.00013187
17301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9852 | 28.2296 | 0.00013184
17302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9851 | 28.2229 | 0.00013181
17303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9849 | 28.2162 | 0.00013178
17304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9848 | 28.2095 | 0.00013175
17305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9847 | 28.2028 | 0.00013171
17306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9845 | 28.1961 | 0.00013168
17307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9844 | 28.1894 | 0.00013165
17308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9843 | 28.1827 | 0.00013162
17309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9841 | 28.176 | 0.00013159
17310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.984 | 28.1693 | 0.00013156
17311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9839 | 28.1626 | 0.00013153
17312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9837 | 28.1559 | 0.0001315
17313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9836 | 28.1492 | 0.00013146
17314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9835 | 28.1426 | 0.00013143
17315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9834 | 28.1359 | 0.0001314
17316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9832 | 28.1292 | 0.00013137
17317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9831 | 28.1225 | 0.00013134
17318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.983 | 28.1158 | 0.00013131
17319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9828 | 28.1092 | 0.00013128
17320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9827 | 28.1025 | 0.00013125
17321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9826 | 28.0958 | 0.00013121
17322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9824 | 28.0891 | 0.00013118
17323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9823 | 28.0825 | 0.00013115
17324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9822 | 28.0758 | 0.00013112
17325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.982 | 28.0691 | 0.00013109
17326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9819 | 28.0625 | 0.00013106
17327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9818 | 28.0558 | 0.00013103
17328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9816 | 28.0491 | 0.000131
17329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9815 | 28.0425 | 0.00013097
17330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9814 | 28.0358 | 0.00013093
17331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9813 | 28.0292 | 0.0001309
17332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9811 | 28.0225 | 0.00013087
17333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.981 | 28.0159 | 0.00013084
17334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9809 | 28.0092 | 0.00013081
17335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9807 | 28.0026 | 0.00013078
17336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9806 | 27.9959 | 0.00013075
17337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9805 | 27.9893 | 0.00013072
17338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9803 | 27.9826 | 0.00013069
17339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9802 | 27.976 | 0.00013066
17340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9801 | 27.9693 | 0.00013062
17341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9799 | 27.9627 | 0.00013059
17342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9798 | 27.956 | 0.00013056
17343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9797 | 27.9494 | 0.00013053
17344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9796 | 27.9428 | 0.0001305
17345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9794 | 27.9361 | 0.00013047
17346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9793 | 27.9295 | 0.00013044
17347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9792 | 27.9229 | 0.00013041
17348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.979 | 27.9162 | 0.00013038
17349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9789 | 27.9096 | 0.00013035
17350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9788 | 27.903 | 0.00013031
17351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9786 | 27.8963 | 0.00013028
17352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9785 | 27.8897 | 0.00013025
17353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9784 | 27.8831 | 0.00013022
17354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9783 | 27.8765 | 0.00013019
17355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9781 | 27.8699 | 0.00013016
17356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.978 | 27.8632 | 0.00013013
17357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9779 | 27.8566 | 0.0001301
17358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9777 | 27.85 | 0.00013007
17359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9776 | 27.8434 | 0.00013004
17360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9775 | 27.8368 | 0.00013001
17361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9773 | 27.8302 | 0.00012997
17362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9772 | 27.8236 | 0.00012994
17363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9771 | 27.817 | 0.00012991
17364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.977 | 27.8104 | 0.00012988
17365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9768 | 27.8037 | 0.00012985
17366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9767 | 27.7971 | 0.00012982
17367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9766 | 27.7905 | 0.00012979
17368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9764 | 27.7839 | 0.00012976
17369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9763 | 27.7773 | 0.00012973
17370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9762 | 27.7708 | 0.0001297
17371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.976 | 27.7642 | 0.00012967
17372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9759 | 27.7576 | 0.00012964
17373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9758 | 27.751 | 0.0001296
17374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9757 | 27.7444 | 0.00012957
17375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9755 | 27.7378 | 0.00012954
17376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9754 | 27.7312 | 0.00012951
17377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9753 | 27.7246 | 0.00012948
17378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9751 | 27.718 | 0.00012945
17379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.975 | 27.7115 | 0.00012942
17380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9749 | 27.7049 | 0.00012939
17381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9747 | 27.6983 | 0.00012936
17382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9746 | 27.6917 | 0.00012933
17383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9745 | 27.6851 | 0.0001293
17384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9744 | 27.6786 | 0.00012927
17385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9742 | 27.672 | 0.00012924
17386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9741 | 27.6654 | 0.0001292
17387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.974 | 27.6589 | 0.00012917
17388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9738 | 27.6523 | 0.00012914
17389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9737 | 27.6457 | 0.00012911
17390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9736 | 27.6392 | 0.00012908
17391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9735 | 27.6326 | 0.00012905
17392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9733 | 27.626 | 0.00012902
17393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9732 | 27.6195 | 0.00012899
17394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9731 | 27.6129 | 0.00012896
17395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9729 | 27.6064 | 0.00012893
17396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9728 | 27.5998 | 0.0001289
17397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9727 | 27.5932 | 0.00012887
17398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9726 | 27.5867 | 0.00012884
17399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9724 | 27.5801 | 0.00012881
17400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9723 | 27.5736 | 0.00012878
17401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9722 | 27.567 | 0.00012875
17402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.972 | 27.5605 | 0.00012871
17403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9719 | 27.554 | 0.00012868
17404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9718 | 27.5474 | 0.00012865
17405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9717 | 27.5409 | 0.00012862
17406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9715 | 27.5343 | 0.00012859
17407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9714 | 27.5278 | 0.00012856
17408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9713 | 27.5213 | 0.00012853
17409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9711 | 27.5147 | 0.0001285
17410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.971 | 27.5082 | 0.00012847
17411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9709 | 27.5017 | 0.00012844
17412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9708 | 27.4951 | 0.00012841
17413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9706 | 27.4886 | 0.00012838
17414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9705 | 27.4821 | 0.00012835
17415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9704 | 27.4755 | 0.00012832
17416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9702 | 27.469 | 0.00012829
17417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9701 | 27.4625 | 0.00012826
17418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.97 | 27.456 | 0.00012823
17419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9699 | 27.4495 | 0.0001282
17420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9697 | 27.4429 | 0.00012817
17421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9696 | 27.4364 | 0.00012814
17422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9695 | 27.4299 | 0.0001281
17423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9693 | 27.4234 | 0.00012807
17424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9692 | 27.4169 | 0.00012804
17425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9691 | 27.4104 | 0.00012801
17426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.969 | 27.4039 | 0.00012798
17427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9688 | 27.3974 | 0.00012795
17428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9687 | 27.3908 | 0.00012792
17429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9686 | 27.3843 | 0.00012789
17430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9684 | 27.3778 | 0.00012786
17431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9683 | 27.3713 | 0.00012783
17432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9682 | 27.3648 | 0.0001278
17433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9681 | 27.3583 | 0.00012777
17434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9679 | 27.3518 | 0.00012774
17435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9678 | 27.3453 | 0.00012771
17436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9677 | 27.3389 | 0.00012768
17437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9676 | 27.3324 | 0.00012765
17438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9674 | 27.3259 | 0.00012762
17439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9673 | 27.3194 | 0.00012759
17440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9672 | 27.3129 | 0.00012756
17441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.967 | 27.3064 | 0.00012753
17442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9669 | 27.2999 | 0.0001275
17443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9668 | 27.2934 | 0.00012747
17444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9667 | 27.287 | 0.00012744
17445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9665 | 27.2805 | 0.00012741
17446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9664 | 27.274 | 0.00012738
17447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9663 | 27.2675 | 0.00012735
17448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9661 | 27.2611 | 0.00012732
17449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.966 | 27.2546 | 0.00012729
17450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9659 | 27.2481 | 0.00012726
17451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9658 | 27.2416 | 0.00012723
17452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9656 | 27.2352 | 0.0001272
17453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9655 | 27.2287 | 0.00012717
17454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9654 | 27.2222 | 0.00012714
17455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9653 | 27.2158 | 0.0001271
17456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9651 | 27.2093 | 0.00012707
17457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.965 | 27.2028 | 0.00012704
17458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9649 | 27.1964 | 0.00012701
17459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9648 | 27.1899 | 0.00012698
17460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9646 | 27.1835 | 0.00012695
17461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9645 | 27.177 | 0.00012692
17462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9644 | 27.1706 | 0.00012689
17463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9642 | 27.1641 | 0.00012686
17464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9641 | 27.1577 | 0.00012683
17465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.964 | 27.1512 | 0.0001268
17466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9639 | 27.1448 | 0.00012677
17467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9637 | 27.1383 | 0.00012674
17468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9636 | 27.1319 | 0.00012671
17469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9635 | 27.1254 | 0.00012668
17470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9634 | 27.119 | 0.00012665
17471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9632 | 27.1125 | 0.00012662
17472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9631 | 27.1061 | 0.00012659
17473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.963 | 27.0997 | 0.00012656
17474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9628 | 27.0932 | 0.00012653
17475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9627 | 27.0868 | 0.0001265
17476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9626 | 27.0804 | 0.00012647
17477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9625 | 27.0739 | 0.00012644
17478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9623 | 27.0675 | 0.00012641
17479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9622 | 27.0611 | 0.00012638
17480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9621 | 27.0547 | 0.00012635
17481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.962 | 27.0482 | 0.00012632
17482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9618 | 27.0418 | 0.00012629
17483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9617 | 27.0354 | 0.00012626
17484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9616 | 27.029 | 0.00012623
17485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9615 | 27.0226 | 0.0001262
17486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9613 | 27.0161 | 0.00012617
17487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9612 | 27.0097 | 0.00012614
17488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9611 | 27.0033 | 0.00012611
17489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.961 | 26.9969 | 0.00012608
17490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9608 | 26.9905 | 0.00012605
17491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9607 | 26.9841 | 0.00012602
17492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9606 | 26.9777 | 0.00012599
17493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9605 | 26.9713 | 0.00012596
17494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9603 | 26.9649 | 0.00012593
17495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9602 | 26.9585 | 0.0001259
17496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9601 | 26.9521 | 0.00012587
17497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9599 | 26.9457 | 0.00012584
17498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9598 | 26.9393 | 0.00012581
17499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9597 | 26.9329 | 0.00012578
17500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9596 | 26.9265 | 0.00012575
17501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9594 | 26.9201 | 0.00012572
17502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9593 | 26.9137 | 0.00012569
17503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9592 | 26.9073 | 0.00012566
17504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9591 | 26.9009 | 0.00012563
17505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9589 | 26.8945 | 0.0001256
17506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9588 | 26.8881 | 0.00012557
17507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9587 | 26.8817 | 0.00012554
17508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9586 | 26.8753 | 0.00012552
17509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9584 | 26.869 | 0.00012549
17510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9583 | 26.8626 | 0.00012546
17511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9582 | 26.8562 | 0.00012543
17512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9581 | 26.8498 | 0.0001254
17513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9579 | 26.8435 | 0.00012537
17514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9578 | 26.8371 | 0.00012534
17515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9577 | 26.8307 | 0.00012531
17516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9576 | 26.8243 | 0.00012528
17517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9574 | 26.818 | 0.00012525
17518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9573 | 26.8116 | 0.00012522
17519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9572 | 26.8052 | 0.00012519
17520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9571 | 26.7989 | 0.00012516
17521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9569 | 26.7925 | 0.00012513
17522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9568 | 26.7861 | 0.0001251
17523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9567 | 26.7798 | 0.00012507
17524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9566 | 26.7734 | 0.00012504
17525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9564 | 26.7671 | 0.00012501
17526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9563 | 26.7607 | 0.00012498
17527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9562 | 26.7544 | 0.00012495
17528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9561 | 26.748 | 0.00012492
17529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9559 | 26.7416 | 0.00012489
17530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9558 | 26.7353 | 0.00012486
17531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9557 | 26.7289 | 0.00012483
17532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9556 | 26.7226 | 0.0001248
17533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9554 | 26.7163 | 0.00012477
17534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9553 | 26.7099 | 0.00012474
17535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9552 | 26.7036 | 0.00012471
17536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9551 | 26.6972 | 0.00012468
17537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9549 | 26.6909 | 0.00012465
17538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9548 | 26.6845 | 0.00012462
17539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9547 | 26.6782 | 0.00012459
17540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9546 | 26.6719 | 0.00012456
17541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9544 | 26.6655 | 0.00012454
17542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9543 | 26.6592 | 0.00012451
17543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9542 | 26.6529 | 0.00012448
17544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9541 | 26.6466 | 0.00012445
17545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9539 | 26.6402 | 0.00012442
17546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9538 | 26.6339 | 0.00012439
17547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9537 | 26.6276 | 0.00012436
17548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9536 | 26.6213 | 0.00012433
17549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9534 | 26.6149 | 0.0001243
17550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9533 | 26.6086 | 0.00012427
17551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9532 | 26.6023 | 0.00012424
17552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9531 | 26.596 | 0.00012421
17553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9529 | 26.5897 | 0.00012418
17554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9528 | 26.5833 | 0.00012415
17555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9527 | 26.577 | 0.00012412
17556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9526 | 26.5707 | 0.00012409
17557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9524 | 26.5644 | 0.00012406
17558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9523 | 26.5581 | 0.00012403
17559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9522 | 26.5518 | 0.000124
17560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9521 | 26.5455 | 0.00012397
17561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.952 | 26.5392 | 0.00012395
17562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9518 | 26.5329 | 0.00012392
17563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9517 | 26.5266 | 0.00012389
17564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9516 | 26.5203 | 0.00012386
17565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9515 | 26.514 | 0.00012383
17566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9513 | 26.5077 | 0.0001238
17567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9512 | 26.5014 | 0.00012377
17568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9511 | 26.4951 | 0.00012374
17569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.951 | 26.4888 | 0.00012371
17570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9508 | 26.4825 | 0.00012368
17571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9507 | 26.4762 | 0.00012365
17572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9506 | 26.4699 | 0.00012362
17573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9505 | 26.4637 | 0.00012359
17574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9503 | 26.4574 | 0.00012356
17575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9502 | 26.4511 | 0.00012353
17576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9501 | 26.4448 | 0.0001235
17577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.95 | 26.4385 | 0.00012348
17578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9498 | 26.4323 | 0.00012345
17579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9497 | 26.426 | 0.00012342
17580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9496 | 26.4197 | 0.00012339
17581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9495 | 26.4134 | 0.00012336
17582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9494 | 26.4072 | 0.00012333
17583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9492 | 26.4009 | 0.0001233
17584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9491 | 26.3946 | 0.00012327
17585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.949 | 26.3883 | 0.00012324
17586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9489 | 26.3821 | 0.00012321
17587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9487 | 26.3758 | 0.00012318
17588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9486 | 26.3696 | 0.00012315
17589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9485 | 26.3633 | 0.00012312
17590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9484 | 26.357 | 0.00012309
17591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9482 | 26.3508 | 0.00012307
17592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9481 | 26.3445 | 0.00012304
17593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.948 | 26.3383 | 0.00012301
17594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9479 | 26.332 | 0.00012298
17595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9478 | 26.3258 | 0.00012295
17596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9476 | 26.3195 | 0.00012292
17597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9475 | 26.3133 | 0.00012289
17598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9474 | 26.307 | 0.00012286
17599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9473 | 26.3008 | 0.00012283
17600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9471 | 26.2945 | 0.0001228
17601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.947 | 26.2883 | 0.00012277
17602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9469 | 26.282 | 0.00012274
17603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9468 | 26.2758 | 0.00012271
17604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9466 | 26.2695 | 0.00012269
17605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9465 | 26.2633 | 0.00012266
17606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9464 | 26.2571 | 0.00012263
17607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9463 | 26.2508 | 0.0001226
17608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9462 | 26.2446 | 0.00012257
17609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.946 | 26.2384 | 0.00012254
17610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9459 | 26.2321 | 0.00012251
17611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9458 | 26.2259 | 0.00012248
17612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9457 | 26.2197 | 0.00012245
17613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9455 | 26.2135 | 0.00012242
17614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9454 | 26.2072 | 0.00012239
17615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9453 | 26.201 | 0.00012237
17616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9452 | 26.1948 | 0.00012234
17617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9451 | 26.1886 | 0.00012231
17618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9449 | 26.1823 | 0.00012228
17619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9448 | 26.1761 | 0.00012225
17620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9447 | 26.1699 | 0.00012222
17621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9446 | 26.1637 | 0.00012219
17622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9444 | 26.1575 | 0.00012216
17623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9443 | 26.1513 | 0.00012213
17624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9442 | 26.1451 | 0.0001221
17625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9441 | 26.1389 | 0.00012208
17626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.944 | 26.1326 | 0.00012205
17627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9438 | 26.1264 | 0.00012202
17628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9437 | 26.1202 | 0.00012199
17629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9436 | 26.114 | 0.00012196
17630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9435 | 26.1078 | 0.00012193
17631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9433 | 26.1016 | 0.0001219
17632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9432 | 26.0954 | 0.00012187
17633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9431 | 26.0892 | 0.00012184
17634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.943 | 26.083 | 0.00012181
17635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9429 | 26.0769 | 0.00012179
17636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9427 | 26.0707 | 0.00012176
17637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9426 | 26.0645 | 0.00012173
17638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9425 | 26.0583 | 0.0001217
17639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9424 | 26.0521 | 0.00012167
17640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9423 | 26.0459 | 0.00012164
17641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9421 | 26.0397 | 0.00012161
17642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.942 | 26.0335 | 0.00012158
17643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9419 | 26.0274 | 0.00012155
17644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9418 | 26.0212 | 0.00012153
17645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9416 | 26.015 | 0.0001215
17646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9415 | 26.0088 | 0.00012147
17647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9414 | 26.0026 | 0.00012144
17648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9413 | 25.9965 | 0.00012141
17649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9412 | 25.9903 | 0.00012138
17650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.941 | 25.9841 | 0.00012135
17651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9409 | 25.9779 | 0.00012132
17652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9408 | 25.9718 | 0.0001213
17653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9407 | 25.9656 | 0.00012127
17654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9406 | 25.9594 | 0.00012124
17655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9404 | 25.9533 | 0.00012121
17656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9403 | 25.9471 | 0.00012118
17657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9402 | 25.941 | 0.00012115
17658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9401 | 25.9348 | 0.00012112
17659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9399 | 25.9286 | 0.00012109
17660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9398 | 25.9225 | 0.00012106
17661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9397 | 25.9163 | 0.00012104
17662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9396 | 25.9102 | 0.00012101
17663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9395 | 25.904 | 0.00012098
17664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9393 | 25.8979 | 0.00012095
17665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9392 | 25.8917 | 0.00012092
17666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9391 | 25.8856 | 0.00012089
17667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.939 | 25.8794 | 0.00012086
17668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9389 | 25.8733 | 0.00012084
17669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9387 | 25.8671 | 0.00012081
17670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9386 | 25.861 | 0.00012078
17671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9385 | 25.8549 | 0.00012075
17672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9384 | 25.8487 | 0.00012072
17673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9383 | 25.8426 | 0.00012069
17674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9381 | 25.8364 | 0.00012066
17675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.938 | 25.8303 | 0.00012063
17676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9379 | 25.8242 | 0.00012061
17677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9378 | 25.818 | 0.00012058
17678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9376 | 25.8119 | 0.00012055
17679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9375 | 25.8058 | 0.00012052
17680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9374 | 25.7996 | 0.00012049
17681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9373 | 25.7935 | 0.00012046
17682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9372 | 25.7874 | 0.00012043
17683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.937 | 25.7813 | 0.00012041
17684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9369 | 25.7751 | 0.00012038
17685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9368 | 25.769 | 0.00012035
17686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9367 | 25.7629 | 0.00012032
17687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9366 | 25.7568 | 0.00012029
17688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9364 | 25.7507 | 0.00012026
17689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9363 | 25.7446 | 0.00012023
17690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9362 | 25.7384 | 0.00012021
17691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9361 | 25.7323 | 0.00012018
17692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.936 | 25.7262 | 0.00012015
17693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9358 | 25.7201 | 0.00012012
17694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9357 | 25.714 | 0.00012009
17695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9356 | 25.7079 | 0.00012006
17696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9355 | 25.7018 | 0.00012003
17697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9354 | 25.6957 | 0.00012001
17698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9352 | 25.6896 | 0.00011998
17699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9351 | 25.6835 | 0.00011995
17700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.935 | 25.6774 | 0.00011992
17701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9349 | 25.6713 | 0.00011989
17702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9348 | 25.6652 | 0.00011986
17703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9346 | 25.6591 | 0.00011983
17704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9345 | 25.653 | 0.00011981
17705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9344 | 25.6469 | 0.00011978
17706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9343 | 25.6408 | 0.00011975
17707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9342 | 25.6347 | 0.00011972
17708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.934 | 25.6287 | 0.00011969
17709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9339 | 25.6226 | 0.00011966
17710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9338 | 25.6165 | 0.00011964
17711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9337 | 25.6104 | 0.00011961
17712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9336 | 25.6043 | 0.00011958
17713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9334 | 25.5982 | 0.00011955
17714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9333 | 25.5922 | 0.00011952
17715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9332 | 25.5861 | 0.00011949
17716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9331 | 25.58 | 0.00011947
17717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.933 | 25.5739 | 0.00011944
17718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9328 | 25.5679 | 0.00011941
17719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9327 | 25.5618 | 0.00011938
17720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9326 | 25.5557 | 0.00011935
17721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9325 | 25.5496 | 0.00011932
17722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9324 | 25.5436 | 0.0001193
17723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9323 | 25.5375 | 0.00011927
17724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9321 | 25.5315 | 0.00011924
17725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.932 | 25.5254 | 0.00011921
17726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9319 | 25.5193 | 0.00011918
17727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9318 | 25.5133 | 0.00011915
17728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9317 | 25.5072 | 0.00011913
17729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9315 | 25.5012 | 0.0001191
17730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9314 | 25.4951 | 0.00011907
17731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9313 | 25.489 | 0.00011904
17732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9312 | 25.483 | 0.00011901
17733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9311 | 25.4769 | 0.00011898
17734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9309 | 25.4709 | 0.00011896
17735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9308 | 25.4648 | 0.00011893
17736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9307 | 25.4588 | 0.0001189
17737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9306 | 25.4527 | 0.00011887
17738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9305 | 25.4467 | 0.00011884
17739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9303 | 25.4407 | 0.00011881
17740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9302 | 25.4346 | 0.00011879
17741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9301 | 25.4286 | 0.00011876
17742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.93 | 25.4225 | 0.00011873
17743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9299 | 25.4165 | 0.0001187
17744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9298 | 25.4105 | 0.00011867
17745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9296 | 25.4044 | 0.00011865
17746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9295 | 25.3984 | 0.00011862
17747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9294 | 25.3924 | 0.00011859
17748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9293 | 25.3863 | 0.00011856
17749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9292 | 25.3803 | 0.00011853
17750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.929 | 25.3743 | 0.0001185
17751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9289 | 25.3683 | 0.00011848
17752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9288 | 25.3622 | 0.00011845
17753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9287 | 25.3562 | 0.00011842
17754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9286 | 25.3502 | 0.00011839
17755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9285 | 25.3442 | 0.00011836
17756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9283 | 25.3382 | 0.00011834
17757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9282 | 25.3321 | 0.00011831
17758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9281 | 25.3261 | 0.00011828
17759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.928 | 25.3201 | 0.00011825
17760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9279 | 25.3141 | 0.00011822
17761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9277 | 25.3081 | 0.0001182
17762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9276 | 25.3021 | 0.00011817
17763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9275 | 25.2961 | 0.00011814
17764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9274 | 25.2901 | 0.00011811
17765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9273 | 25.2841 | 0.00011808
17766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9271 | 25.2781 | 0.00011806
17767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.927 | 25.272 | 0.00011803
17768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9269 | 25.266 | 0.000118
17769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9268 | 25.26 | 0.00011797
17770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9267 | 25.254 | 0.00011794
17771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9266 | 25.2481 | 0.00011792
17772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9264 | 25.2421 | 0.00011789
17773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9263 | 25.2361 | 0.00011786
17774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9262 | 25.2301 | 0.00011783
17775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9261 | 25.2241 | 0.0001178
17776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.926 | 25.2181 | 0.00011778
17777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9259 | 25.2121 | 0.00011775
17778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9257 | 25.2061 | 0.00011772
17779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9256 | 25.2001 | 0.00011769
17780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9255 | 25.1941 | 0.00011766
17781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9254 | 25.1882 | 0.00011764
17782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9253 | 25.1822 | 0.00011761
17783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9251 | 25.1762 | 0.00011758
17784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.925 | 25.1702 | 0.00011755
17785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9249 | 25.1642 | 0.00011752
17786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9248 | 25.1583 | 0.0001175
17787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9247 | 25.1523 | 0.00011747
17788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9246 | 25.1463 | 0.00011744
17789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9244 | 25.1403 | 0.00011741
17790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9243 | 25.1344 | 0.00011738
17791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9242 | 25.1284 | 0.00011736
17792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9241 | 25.1224 | 0.00011733
17793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.924 | 25.1165 | 0.0001173
17794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9239 | 25.1105 | 0.00011727
17795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9237 | 25.1046 | 0.00011724
17796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9236 | 25.0986 | 0.00011722
17797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9235 | 25.0926 | 0.00011719
17798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9234 | 25.0867 | 0.00011716
17799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9233 | 25.0807 | 0.00011713
17800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9232 | 25.0748 | 0.00011711
17801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.923 | 25.0688 | 0.00011708
17802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9229 | 25.0629 | 0.00011705
17803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9228 | 25.0569 | 0.00011702
17804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9227 | 25.0509 | 0.00011699
17805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9226 | 25.045 | 0.00011697
17806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9224 | 25.0391 | 0.00011694
17807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9223 | 25.0331 | 0.00011691
17808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9222 | 25.0272 | 0.00011688
17809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9221 | 25.0212 | 0.00011686
17810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.922 | 25.0153 | 0.00011683
17811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9219 | 25.0093 | 0.0001168
17812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9217 | 25.0034 | 0.00011677
17813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9216 | 24.9975 | 0.00011674
17814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9215 | 24.9915 | 0.00011672
17815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9214 | 24.9856 | 0.00011669
17816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9213 | 24.9797 | 0.00011666
17817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9212 | 24.9737 | 0.00011663
17818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.921 | 24.9678 | 0.00011661
17819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9209 | 24.9619 | 0.00011658
17820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9208 | 24.9559 | 0.00011655
17821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9207 | 24.95 | 0.00011652
17822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9206 | 24.9441 | 0.0001165
17823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9205 | 24.9382 | 0.00011647
17824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9203 | 24.9322 | 0.00011644
17825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9202 | 24.9263 | 0.00011641
17826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9201 | 24.9204 | 0.00011638
17827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.92 | 24.9145 | 0.00011636
17828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9199 | 24.9086 | 0.00011633
17829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9198 | 24.9027 | 0.0001163
17830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9197 | 24.8967 | 0.00011627
17831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9195 | 24.8908 | 0.00011625
17832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9194 | 24.8849 | 0.00011622
17833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9193 | 24.879 | 0.00011619
17834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9192 | 24.8731 | 0.00011616
17835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9191 | 24.8672 | 0.00011614
17836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.919 | 24.8613 | 0.00011611
17837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9188 | 24.8554 | 0.00011608
17838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9187 | 24.8495 | 0.00011605
17839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9186 | 24.8436 | 0.00011603
17840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9185 | 24.8377 | 0.000116
17841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9184 | 24.8318 | 0.00011597
17842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9183 | 24.8259 | 0.00011594
17843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9181 | 24.82 | 0.00011592
17844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.918 | 24.8141 | 0.00011589
17845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9179 | 24.8082 | 0.00011586
17846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9178 | 24.8023 | 0.00011583
17847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9177 | 24.7964 | 0.00011581
17848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9176 | 24.7905 | 0.00011578
17849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9174 | 24.7847 | 0.00011575
17850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9173 | 24.7788 | 0.00011572
17851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9172 | 24.7729 | 0.0001157
17852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9171 | 24.767 | 0.00011567
17853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.917 | 24.7611 | 0.00011564
17854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9169 | 24.7552 | 0.00011561
17855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9168 | 24.7494 | 0.00011559
17856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9166 | 24.7435 | 0.00011556
17857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9165 | 24.7376 | 0.00011553
17858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9164 | 24.7317 | 0.0001155
17859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9163 | 24.7259 | 0.00011548
17860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9162 | 24.72 | 0.00011545
17861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9161 | 24.7141 | 0.00011542
17862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9159 | 24.7082 | 0.00011539
17863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9158 | 24.7024 | 0.00011537
17864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9157 | 24.6965 | 0.00011534
17865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9156 | 24.6907 | 0.00011531
17866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9155 | 24.6848 | 0.00011528
17867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9154 | 24.6789 | 0.00011526
17868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9153 | 24.6731 | 0.00011523
17869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9151 | 24.6672 | 0.0001152
17870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.915 | 24.6614 | 0.00011518
17871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9149 | 24.6555 | 0.00011515
17872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9148 | 24.6496 | 0.00011512
17873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9147 | 24.6438 | 0.00011509
17874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9146 | 24.6379 | 0.00011507
17875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9144 | 24.6321 | 0.00011504
17876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9143 | 24.6262 | 0.00011501
17877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9142 | 24.6204 | 0.00011498
17878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9141 | 24.6145 | 0.00011496
17879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.914 | 24.6087 | 0.00011493
17880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9139 | 24.6029 | 0.0001149
17881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9138 | 24.597 | 0.00011487
17882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9136 | 24.5912 | 0.00011485
17883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9135 | 24.5853 | 0.00011482
17884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9134 | 24.5795 | 0.00011479
17885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9133 | 24.5737 | 0.00011477
17886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9132 | 24.5678 | 0.00011474
17887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9131 | 24.562 | 0.00011471
17888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.913 | 24.5562 | 0.00011468
17889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9128 | 24.5503 | 0.00011466
17890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9127 | 24.5445 | 0.00011463
17891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9126 | 24.5387 | 0.0001146
17892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9125 | 24.5328 | 0.00011457
17893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9124 | 24.527 | 0.00011455
17894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9123 | 24.5212 | 0.00011452
17895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9121 | 24.5154 | 0.00011449
17896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.912 | 24.5095 | 0.00011447
17897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9119 | 24.5037 | 0.00011444
17898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9118 | 24.4979 | 0.00011441
17899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9117 | 24.4921 | 0.00011438
17900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9116 | 24.4863 | 0.00011436
17901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9115 | 24.4805 | 0.00011433
17902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9113 | 24.4746 | 0.0001143
17903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9112 | 24.4688 | 0.00011428
17904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9111 | 24.463 | 0.00011425
17905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.911 | 24.4572 | 0.00011422
17906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9109 | 24.4514 | 0.00011419
17907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9108 | 24.4456 | 0.00011417
17908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9107 | 24.4398 | 0.00011414
17909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9105 | 24.434 | 0.00011411
17910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9104 | 24.4282 | 0.00011409
17911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9103 | 24.4224 | 0.00011406
17912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9102 | 24.4166 | 0.00011403
17913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9101 | 24.4108 | 0.000114
17914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.91 | 24.405 | 0.00011398
17915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9099 | 24.3992 | 0.00011395
17916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9098 | 24.3934 | 0.00011392
17917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9096 | 24.3876 | 0.0001139
17918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9095 | 24.3818 | 0.00011387
17919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9094 | 24.376 | 0.00011384
17920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9093 | 24.3702 | 0.00011382
17921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9092 | 24.3645 | 0.00011379
17922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9091 | 24.3587 | 0.00011376
17923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.909 | 24.3529 | 0.00011373
17924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9088 | 24.3471 | 0.00011371
17925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9087 | 24.3413 | 0.00011368
17926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9086 | 24.3355 | 0.00011365
17927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9085 | 24.3298 | 0.00011363
17928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9084 | 24.324 | 0.0001136
17929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9083 | 24.3182 | 0.00011357
17930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9082 | 24.3124 | 0.00011355
17931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.908 | 24.3067 | 0.00011352
17932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9079 | 24.3009 | 0.00011349
17933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9078 | 24.2951 | 0.00011346
17934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9077 | 24.2893 | 0.00011344
17935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9076 | 24.2836 | 0.00011341
17936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9075 | 24.2778 | 0.00011338
17937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9074 | 24.272 | 0.00011336
17938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9073 | 24.2663 | 0.00011333
17939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9071 | 24.2605 | 0.0001133
17940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.907 | 24.2548 | 0.00011328
17941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9069 | 24.249 | 0.00011325
17942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9068 | 24.2432 | 0.00011322
17943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9067 | 24.2375 | 0.0001132
17944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9066 | 24.2317 | 0.00011317
17945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9065 | 24.226 | 0.00011314
17946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9063 | 24.2202 | 0.00011311
17947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9062 | 24.2145 | 0.00011309
17948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9061 | 24.2087 | 0.00011306
17949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.906 | 24.203 | 0.00011303
17950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9059 | 24.1972 | 0.00011301
17951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9058 | 24.1915 | 0.00011298
17952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9057 | 24.1857 | 0.00011295
17953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9056 | 24.18 | 0.00011293
17954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9054 | 24.1742 | 0.0001129
17955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9053 | 24.1685 | 0.00011287
17956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9052 | 24.1628 | 0.00011285
17957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9051 | 24.157 | 0.00011282
17958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.905 | 24.1513 | 0.00011279
17959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9049 | 24.1456 | 0.00011277
17960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9048 | 24.1398 | 0.00011274
17961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9047 | 24.1341 | 0.00011271
17962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9045 | 24.1284 | 0.00011269
17963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9044 | 24.1226 | 0.00011266
17964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9043 | 24.1169 | 0.00011263
17965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9042 | 24.1112 | 0.00011261
17966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9041 | 24.1055 | 0.00011258
17967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.904 | 24.0997 | 0.00011255
17968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9039 | 24.094 | 0.00011253
17969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9038 | 24.0883 | 0.0001125
17970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9036 | 24.0826 | 0.00011247
17971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9035 | 24.0768 | 0.00011245
17972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9034 | 24.0711 | 0.00011242
17973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9033 | 24.0654 | 0.00011239
17974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9032 | 24.0597 | 0.00011237
17975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9031 | 24.054 | 0.00011234
17976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.903 | 24.0483 | 0.00011231
17977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9029 | 24.0426 | 0.00011229
17978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9027 | 24.0368 | 0.00011226
17979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9026 | 24.0311 | 0.00011223
17980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9025 | 24.0254 | 0.00011221
17981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9024 | 24.0197 | 0.00011218
17982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9023 | 24.014 | 0.00011215
17983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9022 | 24.0083 | 0.00011213
17984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9021 | 24.0026 | 0.0001121
17985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.902 | 23.9969 | 0.00011207
17986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9018 | 23.9912 | 0.00011205
17987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9017 | 23.9855 | 0.00011202
17988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9016 | 23.9798 | 0.00011199
17989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9015 | 23.9741 | 0.00011197
17990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9014 | 23.9684 | 0.00011194
17991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9013 | 23.9628 | 0.00011191
17992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9012 | 23.9571 | 0.00011189
17993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9011 | 23.9514 | 0.00011186
17994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9009 | 23.9457 | 0.00011183
17995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9008 | 23.94 | 0.00011181
17996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9007 | 23.9343 | 0.00011178
17997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9006 | 23.9286 | 0.00011175
17998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9005 | 23.9229 | 0.00011173
17999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9004 | 23.9173 | 0.0001117
18000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9003 | 23.9116 | 0.00011167
18001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9002 | 23.9059 | 0.00011165
18002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.9001 | 23.9002 | 0.00011162
18003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8999 | 23.8946 | 0.00011159
18004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8998 | 23.8889 | 0.00011157
18005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8997 | 23.8832 | 0.00011154
18006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8996 | 23.8775 | 0.00011151
18007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8995 | 23.8719 | 0.00011149
18008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8994 | 23.8662 | 0.00011146
18009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8993 | 23.8605 | 0.00011144
18010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8992 | 23.8549 | 0.00011141
18011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.899 | 23.8492 | 0.00011138
18012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8989 | 23.8435 | 0.00011136
18013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8988 | 23.8379 | 0.00011133
18014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8987 | 23.8322 | 0.0001113
18015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8986 | 23.8266 | 0.00011128
18016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8985 | 23.8209 | 0.00011125
18017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8984 | 23.8152 | 0.00011122
18018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8983 | 23.8096 | 0.0001112
18019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8982 | 23.8039 | 0.00011117
18020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.898 | 23.7983 | 0.00011114
18021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8979 | 23.7926 | 0.00011112
18022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8978 | 23.787 | 0.00011109
18023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8977 | 23.7813 | 0.00011107
18024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8976 | 23.7757 | 0.00011104
18025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8975 | 23.77 | 0.00011101
18026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8974 | 23.7644 | 0.00011099
18027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8973 | 23.7588 | 0.00011096
18028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8972 | 23.7531 | 0.00011093
18029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.897 | 23.7475 | 0.00011091
18030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8969 | 23.7418 | 0.00011088
18031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8968 | 23.7362 | 0.00011085
18032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8967 | 23.7306 | 0.00011083
18033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8966 | 23.7249 | 0.0001108
18034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8965 | 23.7193 | 0.00011078
18035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8964 | 23.7137 | 0.00011075
18036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8963 | 23.708 | 0.00011072
18037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8962 | 23.7024 | 0.0001107
18038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8961 | 23.6968 | 0.00011067
18039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8959 | 23.6911 | 0.00011064
18040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8958 | 23.6855 | 0.00011062
18041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8957 | 23.6799 | 0.00011059
18042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8956 | 23.6743 | 0.00011057
18043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8955 | 23.6686 | 0.00011054
18044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8954 | 23.663 | 0.00011051
18045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8953 | 23.6574 | 0.00011049
18046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8952 | 23.6518 | 0.00011046
18047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8951 | 23.6462 | 0.00011043
18048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8949 | 23.6406 | 0.00011041
18049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8948 | 23.6349 | 0.00011038
18050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8947 | 23.6293 | 0.00011036
18051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8946 | 23.6237 | 0.00011033
18052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8945 | 23.6181 | 0.0001103
18053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8944 | 23.6125 | 0.00011028
18054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8943 | 23.6069 | 0.00011025
18055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8942 | 23.6013 | 0.00011022
18056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8941 | 23.5957 | 0.0001102
18057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.894 | 23.5901 | 0.00011017
18058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8938 | 23.5845 | 0.00011015
18059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8937 | 23.5789 | 0.00011012
18060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8936 | 23.5733 | 0.00011009
18061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8935 | 23.5677 | 0.00011007
18062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8934 | 23.5621 | 0.00011004
18063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8933 | 23.5565 | 0.00011002
18064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8932 | 23.5509 | 0.00010999
18065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8931 | 23.5453 | 0.00010996
18066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.893 | 23.5397 | 0.00010994
18067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8929 | 23.5341 | 0.00010991
18068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8927 | 23.5285 | 0.00010988
18069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8926 | 23.5229 | 0.00010986
18070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8925 | 23.5174 | 0.00010983
18071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8924 | 23.5118 | 0.00010981
18072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8923 | 23.5062 | 0.00010978
18073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8922 | 23.5006 | 0.00010975
18074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8921 | 23.495 | 0.00010973
18075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.892 | 23.4894 | 0.0001097
18076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8919 | 23.4839 | 0.00010968
18077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8918 | 23.4783 | 0.00010965
18078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8916 | 23.4727 | 0.00010962
18079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8915 | 23.4671 | 0.0001096
18080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8914 | 23.4616 | 0.00010957
18081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8913 | 23.456 | 0.00010955
18082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8912 | 23.4504 | 0.00010952
18083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8911 | 23.4449 | 0.00010949
18084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.891 | 23.4393 | 0.00010947
18085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8909 | 23.4337 | 0.00010944
18086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8908 | 23.4282 | 0.00010942
18087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8907 | 23.4226 | 0.00010939
18088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8905 | 23.417 | 0.00010936
18089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8904 | 23.4115 | 0.00010934
18090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8903 | 23.4059 | 0.00010931
18091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8902 | 23.4004 | 0.00010929
18092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8901 | 23.3948 | 0.00010926
18093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.89 | 23.3892 | 0.00010923
18094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8899 | 23.3837 | 0.00010921
18095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8898 | 23.3781 | 0.00010918
18096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8897 | 23.3726 | 0.00010916
18097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8896 | 23.367 | 0.00010913
18098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8895 | 23.3615 | 0.0001091
18099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8893 | 23.3559 | 0.00010908
18100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8892 | 23.3504 | 0.00010905
18101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8891 | 23.3449 | 0.00010903
18102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.889 | 23.3393 | 0.000109
18103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8889 | 23.3338 | 0.00010897
18104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8888 | 23.3282 | 0.00010895
18105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8887 | 23.3227 | 0.00010892
18106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8886 | 23.3171 | 0.0001089
18107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8885 | 23.3116 | 0.00010887
18108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8884 | 23.3061 | 0.00010885
18109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8883 | 23.3005 | 0.00010882
18110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8881 | 23.295 | 0.00010879
18111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.888 | 23.2895 | 0.00010877
18112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8879 | 23.2839 | 0.00010874
18113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8878 | 23.2784 | 0.00010872
18114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8877 | 23.2729 | 0.00010869
18115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8876 | 23.2674 | 0.00010866
18116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8875 | 23.2618 | 0.00010864
18117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8874 | 23.2563 | 0.00010861
18118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8873 | 23.2508 | 0.00010859
18119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8872 | 23.2453 | 0.00010856
18120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8871 | 23.2397 | 0.00010854
18121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.887 | 23.2342 | 0.00010851
18122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8868 | 23.2287 | 0.00010848
18123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8867 | 23.2232 | 0.00010846
18124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8866 | 23.2177 | 0.00010843
18125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8865 | 23.2122 | 0.00010841
18126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8864 | 23.2067 | 0.00010838
18127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8863 | 23.2011 | 0.00010836
18128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8862 | 23.1956 | 0.00010833
18129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8861 | 23.1901 | 0.0001083
18130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.886 | 23.1846 | 0.00010828
18131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8859 | 23.1791 | 0.00010825
18132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8858 | 23.1736 | 0.00010823
18133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8857 | 23.1681 | 0.0001082
18134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8855 | 23.1626 | 0.00010818
18135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8854 | 23.1571 | 0.00010815
18136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8853 | 23.1516 | 0.00010812
18137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8852 | 23.1461 | 0.0001081
18138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8851 | 23.1406 | 0.00010807
18139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.885 | 23.1351 | 0.00010805
18140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8849 | 23.1296 | 0.00010802
18141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8848 | 23.1241 | 0.000108
18142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8847 | 23.1186 | 0.00010797
18143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8846 | 23.1132 | 0.00010794
18144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8845 | 23.1077 | 0.00010792
18145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8844 | 23.1022 | 0.00010789
18146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8842 | 23.0967 | 0.00010787
18147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8841 | 23.0912 | 0.00010784
18148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.884 | 23.0857 | 0.00010782
18149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8839 | 23.0802 | 0.00010779
18150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8838 | 23.0748 | 0.00010777
18151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8837 | 23.0693 | 0.00010774
18152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8836 | 23.0638 | 0.00010771
18153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8835 | 23.0583 | 0.00010769
18154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8834 | 23.0528 | 0.00010766
18155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8833 | 23.0474 | 0.00010764
18156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8832 | 23.0419 | 0.00010761
18157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8831 | 23.0364 | 0.00010759
18158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.883 | 23.031 | 0.00010756
18159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8828 | 23.0255 | 0.00010754
18160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8827 | 23.02 | 0.00010751
18161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8826 | 23.0146 | 0.00010748
18162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8825 | 23.0091 | 0.00010746
18163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8824 | 23.0036 | 0.00010743
18164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8823 | 22.9982 | 0.00010741
18165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8822 | 22.9927 | 0.00010738
18166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8821 | 22.9872 | 0.00010736
18167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.882 | 22.9818 | 0.00010733
18168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8819 | 22.9763 | 0.00010731
18169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8818 | 22.9709 | 0.00010728
18170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8817 | 22.9654 | 0.00010725
18171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8816 | 22.96 | 0.00010723
18172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8815 | 22.9545 | 0.0001072
18173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8813 | 22.9491 | 0.00010718
18174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8812 | 22.9436 | 0.00010715
18175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8811 | 22.9382 | 0.00010713
18176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.881 | 22.9327 | 0.0001071
18177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8809 | 22.9273 | 0.00010708
18178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8808 | 22.9218 | 0.00010705
18179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8807 | 22.9164 | 0.00010703
18180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8806 | 22.9109 | 0.000107
18181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8805 | 22.9055 | 0.00010697
18182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8804 | 22.9001 | 0.00010695
18183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8803 | 22.8946 | 0.00010692
18184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8802 | 22.8892 | 0.0001069
18185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8801 | 22.8838 | 0.00010687
18186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.88 | 22.8783 | 0.00010685
18187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8798 | 22.8729 | 0.00010682
18188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8797 | 22.8675 | 0.0001068
18189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8796 | 22.862 | 0.00010677
18190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8795 | 22.8566 | 0.00010675
18191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8794 | 22.8512 | 0.00010672
18192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8793 | 22.8457 | 0.0001067
18193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8792 | 22.8403 | 0.00010667
18194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8791 | 22.8349 | 0.00010665
18195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.879 | 22.8295 | 0.00010662
18196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8789 | 22.824 | 0.00010659
18197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8788 | 22.8186 | 0.00010657
18198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8787 | 22.8132 | 0.00010654
18199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8786 | 22.8078 | 0.00010652
18200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8785 | 22.8024 | 0.00010649
18201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8784 | 22.797 | 0.00010647
18202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8782 | 22.7915 | 0.00010644
18203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8781 | 22.7861 | 0.00010642
18204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.878 | 22.7807 | 0.00010639
18205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8779 | 22.7753 | 0.00010637
18206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8778 | 22.7699 | 0.00010634
18207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8777 | 22.7645 | 0.00010632
18208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8776 | 22.7591 | 0.00010629
18209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8775 | 22.7537 | 0.00010627
18210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8774 | 22.7483 | 0.00010624
18211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8773 | 22.7429 | 0.00010622
18212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8772 | 22.7375 | 0.00010619
18213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8771 | 22.7321 | 0.00010616
18214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.877 | 22.7267 | 0.00010614
18215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8769 | 22.7213 | 0.00010611
18216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8768 | 22.7159 | 0.00010609
18217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8767 | 22.7105 | 0.00010606
18218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8765 | 22.7051 | 0.00010604
18219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8764 | 22.6997 | 0.00010601
18220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8763 | 22.6943 | 0.00010599
18221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8762 | 22.6889 | 0.00010596
18222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8761 | 22.6835 | 0.00010594
18223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.876 | 22.6782 | 0.00010591
18224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8759 | 22.6728 | 0.00010589
18225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8758 | 22.6674 | 0.00010586
18226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8757 | 22.662 | 0.00010584
18227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8756 | 22.6566 | 0.00010581
18228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8755 | 22.6512 | 0.00010579
18229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8754 | 22.6459 | 0.00010576
18230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8753 | 22.6405 | 0.00010574
18231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8752 | 22.6351 | 0.00010571
18232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8751 | 22.6297 | 0.00010569
18233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.875 | 22.6244 | 0.00010566
18234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8749 | 22.619 | 0.00010564
18235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8747 | 22.6136 | 0.00010561
18236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8746 | 22.6083 | 0.00010559
18237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8745 | 22.6029 | 0.00010556
18238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8744 | 22.5975 | 0.00010554
18239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8743 | 22.5922 | 0.00010551
18240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8742 | 22.5868 | 0.00010549
18241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8741 | 22.5814 | 0.00010546
18242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.874 | 22.5761 | 0.00010544
18243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8739 | 22.5707 | 0.00010541
18244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8738 | 22.5653 | 0.00010539
18245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8737 | 22.56 | 0.00010536
18246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8736 | 22.5546 | 0.00010534
18247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8735 | 22.5493 | 0.00010531
18248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8734 | 22.5439 | 0.00010529
18249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8733 | 22.5386 | 0.00010526
18250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8732 | 22.5332 | 0.00010524
18251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8731 | 22.5279 | 0.00010521
18252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.873 | 22.5225 | 0.00010519
18253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8729 | 22.5172 | 0.00010516
18254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8727 | 22.5118 | 0.00010514
18255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8726 | 22.5065 | 0.00010511
18256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8725 | 22.5011 | 0.00010509
18257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8724 | 22.4958 | 0.00010506
18258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8723 | 22.4904 | 0.00010504
18259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8722 | 22.4851 | 0.00010501
18260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8721 | 22.4798 | 0.00010499
18261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.872 | 22.4744 | 0.00010496
18262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8719 | 22.4691 | 0.00010494
18263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8718 | 22.4637 | 0.00010491
18264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8717 | 22.4584 | 0.00010489
18265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8716 | 22.4531 | 0.00010486
18266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8715 | 22.4477 | 0.00010484
18267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8714 | 22.4424 | 0.00010481
18268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8713 | 22.4371 | 0.00010479
18269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8712 | 22.4318 | 0.00010476
18270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8711 | 22.4264 | 0.00010474
18271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.871 | 22.4211 | 0.00010471
18272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8709 | 22.4158 | 0.00010469
18273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8708 | 22.4105 | 0.00010466
18274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8706 | 22.4051 | 0.00010464
18275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8705 | 22.3998 | 0.00010461
18276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8704 | 22.3945 | 0.00010459
18277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8703 | 22.3892 | 0.00010456
18278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8702 | 22.3839 | 0.00010454
18279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8701 | 22.3785 | 0.00010451
18280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.87 | 22.3732 | 0.00010449
18281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8699 | 22.3679 | 0.00010446
18282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8698 | 22.3626 | 0.00010444
18283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8697 | 22.3573 | 0.00010441
18284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8696 | 22.352 | 0.00010439
18285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8695 | 22.3467 | 0.00010436
18286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8694 | 22.3414 | 0.00010434
18287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8693 | 22.3361 | 0.00010432
18288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8692 | 22.3308 | 0.00010429
18289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8691 | 22.3255 | 0.00010427
18290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.869 | 22.3202 | 0.00010424
18291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8689 | 22.3149 | 0.00010422
18292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8688 | 22.3096 | 0.00010419
18293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8687 | 22.3043 | 0.00010417
18294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8686 | 22.299 | 0.00010414
18295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8685 | 22.2937 | 0.00010412
18296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8684 | 22.2884 | 0.00010409
18297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8682 | 22.2831 | 0.00010407
18298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8681 | 22.2778 | 0.00010404
18299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.868 | 22.2725 | 0.00010402
18300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8679 | 22.2672 | 0.00010399
18301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8678 | 22.2619 | 0.00010397
18302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8677 | 22.2566 | 0.00010394
18303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8676 | 22.2514 | 0.00010392
18304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8675 | 22.2461 | 0.0001039
18305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8674 | 22.2408 | 0.00010387
18306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8673 | 22.2355 | 0.00010385
18307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8672 | 22.2302 | 0.00010382
18308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8671 | 22.225 | 0.0001038
18309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.867 | 22.2197 | 0.00010377
18310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8669 | 22.2144 | 0.00010375
18311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8668 | 22.2091 | 0.00010372
18312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8667 | 22.2038 | 0.0001037
18313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8666 | 22.1986 | 0.00010367
18314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8665 | 22.1933 | 0.00010365
18315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8664 | 22.188 | 0.00010362
18316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8663 | 22.1828 | 0.0001036
18317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8662 | 22.1775 | 0.00010357
18318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8661 | 22.1722 | 0.00010355
18319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.866 | 22.167 | 0.00010353
18320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8659 | 22.1617 | 0.0001035
18321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8658 | 22.1564 | 0.00010348
18322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8657 | 22.1512 | 0.00010345
18323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8655 | 22.1459 | 0.00010343
18324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8654 | 22.1407 | 0.0001034
18325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8653 | 22.1354 | 0.00010338
18326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8652 | 22.1301 | 0.00010335
18327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8651 | 22.1249 | 0.00010333
18328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.865 | 22.1196 | 0.0001033
18329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8649 | 22.1144 | 0.00010328
18330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8648 | 22.1091 | 0.00010326
18331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8647 | 22.1039 | 0.00010323
18332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8646 | 22.0986 | 0.00010321
18333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8645 | 22.0934 | 0.00010318
18334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8644 | 22.0881 | 0.00010316
18335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8643 | 22.0829 | 0.00010313
18336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8642 | 22.0777 | 0.00010311
18337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8641 | 22.0724 | 0.00010308
18338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.864 | 22.0672 | 0.00010306
18339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8639 | 22.0619 | 0.00010304
18340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8638 | 22.0567 | 0.00010301
18341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8637 | 22.0514 | 0.00010299
18342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8636 | 22.0462 | 0.00010296
18343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8635 | 22.041 | 0.00010294
18344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8634 | 22.0357 | 0.00010291
18345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8633 | 22.0305 | 0.00010289
18346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8632 | 22.0253 | 0.00010286
18347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8631 | 22.02 | 0.00010284
18348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.863 | 22.0148 | 0.00010282
18349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8629 | 22.0096 | 0.00010279
18350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8628 | 22.0044 | 0.00010277
18351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8627 | 21.9991 | 0.00010274
18352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8626 | 21.9939 | 0.00010272
18353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8625 | 21.9887 | 0.00010269
18354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8624 | 21.9835 | 0.00010267
18355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8623 | 21.9783 | 0.00010264
18356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8621 | 21.973 | 0.00010262
18357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.862 | 21.9678 | 0.0001026
18358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8619 | 21.9626 | 0.00010257
18359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8618 | 21.9574 | 0.00010255
18360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8617 | 21.9522 | 0.00010252
18361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8616 | 21.947 | 0.0001025
18362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8615 | 21.9417 | 0.00010247
18363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8614 | 21.9365 | 0.00010245
18364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8613 | 21.9313 | 0.00010243
18365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8612 | 21.9261 | 0.0001024
18366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8611 | 21.9209 | 0.00010238
18367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.861 | 21.9157 | 0.00010235
18368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8609 | 21.9105 | 0.00010233
18369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8608 | 21.9053 | 0.0001023
18370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8607 | 21.9001 | 0.00010228
18371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8606 | 21.8949 | 0.00010226
18372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8605 | 21.8897 | 0.00010223
18373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8604 | 21.8845 | 0.00010221
18374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8603 | 21.8793 | 0.00010218
18375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8602 | 21.8741 | 0.00010216
18376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8601 | 21.8689 | 0.00010213
18377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.86 | 21.8637 | 0.00010211
18378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8599 | 21.8585 | 0.00010209
18379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8598 | 21.8533 | 0.00010206
18380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8597 | 21.8481 | 0.00010204
18381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8596 | 21.843 | 0.00010201
18382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8595 | 21.8378 | 0.00010199
18383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8594 | 21.8326 | 0.00010196
18384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8593 | 21.8274 | 0.00010194
18385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8592 | 21.8222 | 0.00010192
18386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8591 | 21.817 | 0.00010189
18387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.859 | 21.8119 | 0.00010187
18388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8589 | 21.8067 | 0.00010184
18389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8588 | 21.8015 | 0.00010182
18390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8587 | 21.7963 | 0.00010179
18391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8586 | 21.7911 | 0.00010177
18392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8585 | 21.786 | 0.00010175
18393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8584 | 21.7808 | 0.00010172
18394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8583 | 21.7756 | 0.0001017
18395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8582 | 21.7705 | 0.00010167
18396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8581 | 21.7653 | 0.00010165
18397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.858 | 21.7601 | 0.00010163
18398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8579 | 21.7549 | 0.0001016
18399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8578 | 21.7498 | 0.00010158
18400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8577 | 21.7446 | 0.00010155
18401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8576 | 21.7395 | 0.00010153
18402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8575 | 21.7343 | 0.0001015
18403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8574 | 21.7291 | 0.00010148
18404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8573 | 21.724 | 0.00010146
18405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8571 | 21.7188 | 0.00010143
18406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.857 | 21.7137 | 0.00010141
18407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8569 | 21.7085 | 0.00010138
18408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8568 | 21.7033 | 0.00010136
18409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8567 | 21.6982 | 0.00010134
18410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8566 | 21.693 | 0.00010131
18411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8565 | 21.6879 | 0.00010129
18412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8564 | 21.6827 | 0.00010126
18413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8563 | 21.6776 | 0.00010124
18414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8562 | 21.6724 | 0.00010122
18415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8561 | 21.6673 | 0.00010119
18416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.856 | 21.6621 | 0.00010117
18417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8559 | 21.657 | 0.00010114
18418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8558 | 21.6519 | 0.00010112
18419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8557 | 21.6467 | 0.0001011
18420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8556 | 21.6416 | 0.00010107
18421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8555 | 21.6364 | 0.00010105
18422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8554 | 21.6313 | 0.00010102
18423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8553 | 21.6262 | 0.000101
18424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8552 | 21.621 | 0.00010098
18425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8551 | 21.6159 | 0.00010095
18426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.855 | 21.6108 | 0.00010093
18427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8549 | 21.6056 | 0.0001009
18428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8548 | 21.6005 | 0.00010088
18429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8547 | 21.5954 | 0.00010086
18430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8546 | 21.5902 | 0.00010083
18431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8545 | 21.5851 | 0.00010081
18432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8544 | 21.58 | 0.00010078
18433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8543 | 21.5749 | 0.00010076
18434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8542 | 21.5697 | 0.00010074
18435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8541 | 21.5646 | 0.00010071
18436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.854 | 21.5595 | 0.00010069
18437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8539 | 21.5544 | 0.00010066
18438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8538 | 21.5493 | 0.00010064
18439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8537 | 21.5441 | 0.00010062
18440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8536 | 21.539 | 0.00010059
18441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8535 | 21.5339 | 0.00010057
18442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8534 | 21.5288 | 0.00010055
18443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8533 | 21.5237 | 0.00010052
18444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8532 | 21.5186 | 0.0001005
18445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8531 | 21.5135 | 0.00010047
18446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.853 | 21.5084 | 0.00010045
18447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8529 | 21.5033 | 0.00010043
18448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8528 | 21.4981 | 0.0001004
18449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8527 | 21.493 | 0.00010038
18450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8526 | 21.4879 | 0.00010035
18451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8525 | 21.4828 | 0.00010033
18452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8524 | 21.4777 | 0.00010031
18453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8523 | 21.4726 | 0.00010028
18454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8522 | 21.4675 | 0.00010026
18455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8521 | 21.4624 | 0.00010024
18456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.852 | 21.4573 | 0.00010021
18457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8519 | 21.4522 | 0.00010019
18458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8518 | 21.4471 | 0.00010016
18459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8517 | 21.4421 | 0.00010014
18460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8516 | 21.437 | 0.00010012
18461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8515 | 21.4319 | 0.00010009
18462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8514 | 21.4268 | 0.00010007
18463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8513 | 21.4217 | 0.00010005
18464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8512 | 21.4166 | 0.00010002
18465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8511 | 21.4115 | 9.9998e-05
18466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.851 | 21.4064 | 9.9974e-05
18467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8509 | 21.4014 | 9.995e-05
18468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8508 | 21.3963 | 9.9926e-05
18469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8507 | 21.3912 | 9.9903e-05
18470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8506 | 21.3861 | 9.9879e-05
18471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8505 | 21.381 | 9.9855e-05
18472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8504 | 21.376 | 9.9831e-05
18473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8503 | 21.3709 | 9.9808e-05
18474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8502 | 21.3658 | 9.9784e-05
18475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8501 | 21.3607 | 9.976e-05
18476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.85 | 21.3557 | 9.9737e-05
18477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8499 | 21.3506 | 9.9713e-05
18478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8498 | 21.3455 | 9.9689e-05
18479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8497 | 21.3405 | 9.9666e-05
18480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8496 | 21.3354 | 9.9642e-05
18481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8495 | 21.3303 | 9.9618e-05
18482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8494 | 21.3253 | 9.9595e-05
18483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8493 | 21.3202 | 9.9571e-05
18484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8492 | 21.3151 | 9.9547e-05
18485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8491 | 21.3101 | 9.9524e-05
18486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.849 | 21.305 | 9.95e-05
18487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8489 | 21.2999 | 9.9476e-05
18488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8488 | 21.2949 | 9.9453e-05
18489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8487 | 21.2898 | 9.9429e-05
18490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8486 | 21.2848 | 9.9406e-05
18491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8485 | 21.2797 | 9.9382e-05
18492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8484 | 21.2747 | 9.9358e-05
18493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8483 | 21.2696 | 9.9335e-05
18494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8482 | 21.2646 | 9.9311e-05
18495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8481 | 21.2595 | 9.9288e-05
18496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.848 | 21.2545 | 9.9264e-05
18497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8479 | 21.2494 | 9.924e-05
18498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8478 | 21.2444 | 9.9217e-05
18499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8477 | 21.2393 | 9.9193e-05
18500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8476 | 21.2343 | 9.917e-05
18501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8475 | 21.2292 | 9.9146e-05
18502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8474 | 21.2242 | 9.9123e-05
18503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8473 | 21.2192 | 9.9099e-05
18504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8472 | 21.2141 | 9.9076e-05
18505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8471 | 21.2091 | 9.9052e-05
18506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.847 | 21.204 | 9.9029e-05
18507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8469 | 21.199 | 9.9005e-05
18508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8468 | 21.194 | 9.8982e-05
18509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8467 | 21.1889 | 9.8958e-05
18510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8466 | 21.1839 | 9.8935e-05
18511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8465 | 21.1789 | 9.8911e-05
18512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8464 | 21.1739 | 9.8888e-05
18513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8463 | 21.1688 | 9.8864e-05
18514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8462 | 21.1638 | 9.8841e-05
18515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8461 | 21.1588 | 9.8817e-05
18516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.846 | 21.1537 | 9.8794e-05
18517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8459 | 21.1487 | 9.877e-05
18518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8458 | 21.1437 | 9.8747e-05
18519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8457 | 21.1387 | 9.8723e-05
18520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8456 | 21.1337 | 9.87e-05
18521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8455 | 21.1286 | 9.8676e-05
18522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8454 | 21.1236 | 9.8653e-05
18523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8453 | 21.1186 | 9.863e-05
18524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8452 | 21.1136 | 9.8606e-05
18525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8451 | 21.1086 | 9.8583e-05
18526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.845 | 21.1036 | 9.8559e-05
18527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.845 | 21.0986 | 9.8536e-05
18528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8449 | 21.0935 | 9.8513e-05
18529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8448 | 21.0885 | 9.8489e-05
18530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8447 | 21.0835 | 9.8466e-05
18531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8446 | 21.0785 | 9.8442e-05
18532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8445 | 21.0735 | 9.8419e-05
18533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8444 | 21.0685 | 9.8396e-05
18534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8443 | 21.0635 | 9.8372e-05
18535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8442 | 21.0585 | 9.8349e-05
18536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8441 | 21.0535 | 9.8326e-05
18537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.844 | 21.0485 | 9.8302e-05
18538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8439 | 21.0435 | 9.8279e-05
18539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8438 | 21.0385 | 9.8255e-05
18540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8437 | 21.0335 | 9.8232e-05
18541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8436 | 21.0285 | 9.8209e-05
18542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8435 | 21.0235 | 9.8186e-05
18543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8434 | 21.0185 | 9.8162e-05
18544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8433 | 21.0135 | 9.8139e-05
18545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8432 | 21.0086 | 9.8116e-05
18546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8431 | 21.0036 | 9.8092e-05
18547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.843 | 20.9986 | 9.8069e-05
18548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8429 | 20.9936 | 9.8046e-05
18549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8428 | 20.9886 | 9.8022e-05
18550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8427 | 20.9836 | 9.7999e-05
18551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8426 | 20.9786 | 9.7976e-05
18552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8425 | 20.9737 | 9.7953e-05
18553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8424 | 20.9687 | 9.7929e-05
18554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8423 | 20.9637 | 9.7906e-05
18555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8422 | 20.9587 | 9.7883e-05
18556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8421 | 20.9537 | 9.786e-05
18557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.842 | 20.9488 | 9.7836e-05
18558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8419 | 20.9438 | 9.7813e-05
18559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8418 | 20.9388 | 9.779e-05
18560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8417 | 20.9339 | 9.7767e-05
18561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8416 | 20.9289 | 9.7743e-05
18562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8415 | 20.9239 | 9.772e-05
18563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8414 | 20.9189 | 9.7697e-05
18564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8413 | 20.914 | 9.7674e-05
18565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8412 | 20.909 | 9.7651e-05
18566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8411 | 20.904 | 9.7627e-05
18567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.841 | 20.8991 | 9.7604e-05
18568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8409 | 20.8941 | 9.7581e-05
18569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8408 | 20.8892 | 9.7558e-05
18570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8407 | 20.8842 | 9.7535e-05
18571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8406 | 20.8792 | 9.7512e-05
18572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8405 | 20.8743 | 9.7488e-05
18573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8404 | 20.8693 | 9.7465e-05
18574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8403 | 20.8644 | 9.7442e-05
18575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8402 | 20.8594 | 9.7419e-05
18576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8401 | 20.8545 | 9.7396e-05
18577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8401 | 20.8495 | 9.7373e-05
18578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.84 | 20.8446 | 9.735e-05
18579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8399 | 20.8396 | 9.7327e-05
18580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8398 | 20.8347 | 9.7303e-05
18581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8397 | 20.8297 | 9.728e-05
18582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8396 | 20.8248 | 9.7257e-05
18583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8395 | 20.8198 | 9.7234e-05
18584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8394 | 20.8149 | 9.7211e-05
18585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8393 | 20.8099 | 9.7188e-05
18586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8392 | 20.805 | 9.7165e-05
18587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8391 | 20.8 | 9.7142e-05
18588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.839 | 20.7951 | 9.7119e-05
18589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8389 | 20.7902 | 9.7096e-05
18590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8388 | 20.7852 | 9.7073e-05
18591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8387 | 20.7803 | 9.705e-05
18592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8386 | 20.7754 | 9.7026e-05
18593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8385 | 20.7704 | 9.7003e-05
18594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8384 | 20.7655 | 9.698e-05
18595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8383 | 20.7606 | 9.6957e-05
18596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8382 | 20.7556 | 9.6934e-05
18597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8381 | 20.7507 | 9.6911e-05
18598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.838 | 20.7458 | 9.6888e-05
18599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8379 | 20.7409 | 9.6865e-05
18600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8378 | 20.7359 | 9.6842e-05
18601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8377 | 20.731 | 9.6819e-05
18602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8376 | 20.7261 | 9.6796e-05
18603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8375 | 20.7212 | 9.6773e-05
18604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8374 | 20.7162 | 9.675e-05
18605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8373 | 20.7113 | 9.6727e-05
18606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8372 | 20.7064 | 9.6704e-05
18607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8371 | 20.7015 | 9.6681e-05
18608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.837 | 20.6966 | 9.6659e-05
18609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8369 | 20.6917 | 9.6636e-05
18610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8369 | 20.6867 | 9.6613e-05
18611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8368 | 20.6818 | 9.659e-05
18612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8367 | 20.6769 | 9.6567e-05
18613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8366 | 20.672 | 9.6544e-05
18614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8365 | 20.6671 | 9.6521e-05
18615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8364 | 20.6622 | 9.6498e-05
18616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8363 | 20.6573 | 9.6475e-05
18617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8362 | 20.6524 | 9.6452e-05
18618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8361 | 20.6475 | 9.6429e-05
18619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.836 | 20.6426 | 9.6406e-05
18620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8359 | 20.6377 | 9.6383e-05
18621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8358 | 20.6328 | 9.6361e-05
18622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8357 | 20.6279 | 9.6338e-05
18623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8356 | 20.623 | 9.6315e-05
18624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8355 | 20.6181 | 9.6292e-05
18625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8354 | 20.6132 | 9.6269e-05
18626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8353 | 20.6083 | 9.6246e-05
18627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8352 | 20.6034 | 9.6223e-05
18628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8351 | 20.5985 | 9.62e-05
18629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.835 | 20.5936 | 9.6178e-05
18630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8349 | 20.5887 | 9.6155e-05
18631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8348 | 20.5838 | 9.6132e-05
18632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8347 | 20.5789 | 9.6109e-05
18633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8346 | 20.574 | 9.6086e-05
18634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8345 | 20.5692 | 9.6063e-05
18635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8344 | 20.5643 | 9.6041e-05
18636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8343 | 20.5594 | 9.6018e-05
18637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8343 | 20.5545 | 9.5995e-05
18638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8342 | 20.5496 | 9.5972e-05
18639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8341 | 20.5448 | 9.5949e-05
18640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.834 | 20.5399 | 9.5927e-05
18641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8339 | 20.535 | 9.5904e-05
18642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8338 | 20.5301 | 9.5881e-05
18643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8337 | 20.5252 | 9.5858e-05
18644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8336 | 20.5204 | 9.5836e-05
18645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8335 | 20.5155 | 9.5813e-05
18646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8334 | 20.5106 | 9.579e-05
18647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8333 | 20.5058 | 9.5767e-05
18648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8332 | 20.5009 | 9.5745e-05
18649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8331 | 20.496 | 9.5722e-05
18650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.833 | 20.4912 | 9.5699e-05
18651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8329 | 20.4863 | 9.5676e-05
18652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8328 | 20.4814 | 9.5654e-05
18653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8327 | 20.4766 | 9.5631e-05
18654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8326 | 20.4717 | 9.5608e-05
18655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8325 | 20.4668 | 9.5586e-05
18656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8324 | 20.462 | 9.5563e-05
18657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8323 | 20.4571 | 9.554e-05
18658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8322 | 20.4523 | 9.5518e-05
18659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8321 | 20.4474 | 9.5495e-05
18660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.832 | 20.4425 | 9.5472e-05
18661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.832 | 20.4377 | 9.5449e-05
18662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8319 | 20.4328 | 9.5427e-05
18663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8318 | 20.428 | 9.5404e-05
18664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8317 | 20.4231 | 9.5381e-05
18665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8316 | 20.4183 | 9.5359e-05
18666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8315 | 20.4134 | 9.5336e-05
18667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8314 | 20.4086 | 9.5314e-05
18668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8313 | 20.4037 | 9.5291e-05
18669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8312 | 20.3989 | 9.5268e-05
18670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8311 | 20.3941 | 9.5246e-05
18671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.831 | 20.3892 | 9.5223e-05
18672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8309 | 20.3844 | 9.52e-05
18673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8308 | 20.3795 | 9.5178e-05
18674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8307 | 20.3747 | 9.5155e-05
18675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8306 | 20.3699 | 9.5133e-05
18676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8305 | 20.365 | 9.511e-05
18677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8304 | 20.3602 | 9.5087e-05
18678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8303 | 20.3553 | 9.5065e-05
18679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8302 | 20.3505 | 9.5042e-05
18680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8301 | 20.3457 | 9.502e-05
18681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.83 | 20.3408 | 9.4997e-05
18682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.83 | 20.336 | 9.4975e-05
18683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8299 | 20.3312 | 9.4952e-05
18684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8298 | 20.3264 | 9.493e-05
18685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8297 | 20.3215 | 9.4907e-05
18686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8296 | 20.3167 | 9.4884e-05
18687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8295 | 20.3119 | 9.4862e-05
18688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8294 | 20.3071 | 9.4839e-05
18689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8293 | 20.3022 | 9.4817e-05
18690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8292 | 20.2974 | 9.4794e-05
18691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8291 | 20.2926 | 9.4772e-05
18692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.829 | 20.2878 | 9.4749e-05
18693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8289 | 20.283 | 9.4727e-05
18694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8288 | 20.2781 | 9.4704e-05
18695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8287 | 20.2733 | 9.4682e-05
18696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8286 | 20.2685 | 9.4659e-05
18697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8285 | 20.2637 | 9.4637e-05
18698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8284 | 20.2589 | 9.4614e-05
18699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8283 | 20.2541 | 9.4592e-05
18700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8282 | 20.2493 | 9.4569e-05
18701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8282 | 20.2445 | 9.4547e-05
18702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8281 | 20.2397 | 9.4525e-05
18703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.828 | 20.2348 | 9.4502e-05
18704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8279 | 20.23 | 9.448e-05
18705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8278 | 20.2252 | 9.4457e-05
18706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8277 | 20.2204 | 9.4435e-05
18707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8276 | 20.2156 | 9.4412e-05
18708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8275 | 20.2108 | 9.439e-05
18709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8274 | 20.206 | 9.4368e-05
18710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8273 | 20.2012 | 9.4345e-05
18711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8272 | 20.1964 | 9.4323e-05
18712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8271 | 20.1916 | 9.43e-05
18713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.827 | 20.1868 | 9.4278e-05
18714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8269 | 20.1821 | 9.4256e-05
18715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8268 | 20.1773 | 9.4233e-05
18716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8267 | 20.1725 | 9.4211e-05
18717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8266 | 20.1677 | 9.4188e-05
18718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8265 | 20.1629 | 9.4166e-05
18719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8265 | 20.1581 | 9.4144e-05
18720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8264 | 20.1533 | 9.4121e-05
18721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8263 | 20.1485 | 9.4099e-05
18722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8262 | 20.1437 | 9.4077e-05
18723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8261 | 20.139 | 9.4054e-05
18724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.826 | 20.1342 | 9.4032e-05
18725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8259 | 20.1294 | 9.401e-05
18726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8258 | 20.1246 | 9.3987e-05
18727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8257 | 20.1198 | 9.3965e-05
18728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8256 | 20.1151 | 9.3943e-05
18729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8255 | 20.1103 | 9.392e-05
18730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8254 | 20.1055 | 9.3898e-05
18731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8253 | 20.1007 | 9.3876e-05
18732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8252 | 20.096 | 9.3854e-05
18733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8251 | 20.0912 | 9.3831e-05
18734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.825 | 20.0864 | 9.3809e-05
18735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.825 | 20.0816 | 9.3787e-05
18736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8249 | 20.0769 | 9.3764e-05
18737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8248 | 20.0721 | 9.3742e-05
18738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8247 | 20.0673 | 9.372e-05
18739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8246 | 20.0626 | 9.3698e-05
18740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8245 | 20.0578 | 9.3675e-05
18741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8244 | 20.0531 | 9.3653e-05
18742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8243 | 20.0483 | 9.3631e-05
18743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8242 | 20.0435 | 9.3609e-05
18744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8241 | 20.0388 | 9.3586e-05
18745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.824 | 20.034 | 9.3564e-05
18746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8239 | 20.0293 | 9.3542e-05
18747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8238 | 20.0245 | 9.352e-05
18748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8237 | 20.0197 | 9.3498e-05
18749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8236 | 20.015 | 9.3475e-05
18750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8235 | 20.0102 | 9.3453e-05
18751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8235 | 20.0055 | 9.3431e-05
18752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8234 | 20.0007 | 9.3409e-05
18753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8233 | 19.996 | 9.3387e-05
18754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8232 | 19.9912 | 9.3364e-05
18755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8231 | 19.9865 | 9.3342e-05
18756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.823 | 19.9817 | 9.332e-05
18757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8229 | 19.977 | 9.3298e-05
18758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8228 | 19.9723 | 9.3276e-05
18759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8227 | 19.9675 | 9.3254e-05
18760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8226 | 19.9628 | 9.3231e-05
18761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8225 | 19.958 | 9.3209e-05
18762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8224 | 19.9533 | 9.3187e-05
18763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8223 | 19.9486 | 9.3165e-05
18764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8222 | 19.9438 | 9.3143e-05
18765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8221 | 19.9391 | 9.3121e-05
18766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8221 | 19.9343 | 9.3099e-05
18767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.822 | 19.9296 | 9.3077e-05
18768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8219 | 19.9249 | 9.3055e-05
18769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8218 | 19.9201 | 9.3032e-05
18770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8217 | 19.9154 | 9.301e-05
18771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8216 | 19.9107 | 9.2988e-05
18772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8215 | 19.906 | 9.2966e-05
18773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8214 | 19.9012 | 9.2944e-05
18774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8213 | 19.8965 | 9.2922e-05
18775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8212 | 19.8918 | 9.29e-05
18776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8211 | 19.8871 | 9.2878e-05
18777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.821 | 19.8823 | 9.2856e-05
18778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8209 | 19.8776 | 9.2834e-05
18779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8208 | 19.8729 | 9.2812e-05
18780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8208 | 19.8682 | 9.279e-05
18781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8207 | 19.8635 | 9.2768e-05
18782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8206 | 19.8587 | 9.2746e-05
18783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8205 | 19.854 | 9.2724e-05
18784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8204 | 19.8493 | 9.2702e-05
18785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8203 | 19.8446 | 9.268e-05
18786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8202 | 19.8399 | 9.2658e-05
18787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8201 | 19.8352 | 9.2636e-05
18788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.82 | 19.8305 | 9.2614e-05
18789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8199 | 19.8258 | 9.2592e-05
18790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8198 | 19.821 | 9.257e-05
18791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8197 | 19.8163 | 9.2548e-05
18792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8196 | 19.8116 | 9.2526e-05
18793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8195 | 19.8069 | 9.2504e-05
18794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8195 | 19.8022 | 9.2482e-05
18795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8194 | 19.7975 | 9.246e-05
18796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8193 | 19.7928 | 9.2438e-05
18797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8192 | 19.7881 | 9.2416e-05
18798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8191 | 19.7834 | 9.2394e-05
18799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.819 | 19.7787 | 9.2372e-05
18800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8189 | 19.774 | 9.235e-05
18801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8188 | 19.7693 | 9.2328e-05
18802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8187 | 19.7646 | 9.2306e-05
18803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8186 | 19.7599 | 9.2284e-05
18804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8185 | 19.7553 | 9.2262e-05
18805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8184 | 19.7506 | 9.224e-05
18806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8183 | 19.7459 | 9.2218e-05
18807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8183 | 19.7412 | 9.2197e-05
18808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8182 | 19.7365 | 9.2175e-05
18809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8181 | 19.7318 | 9.2153e-05
18810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.818 | 19.7271 | 9.2131e-05
18811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8179 | 19.7224 | 9.2109e-05
18812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8178 | 19.7178 | 9.2087e-05
18813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8177 | 19.7131 | 9.2065e-05
18814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8176 | 19.7084 | 9.2043e-05
18815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8175 | 19.7037 | 9.2022e-05
18816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8174 | 19.699 | 9.2e-05
18817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8173 | 19.6944 | 9.1978e-05
18818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8172 | 19.6897 | 9.1956e-05
18819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8171 | 19.685 | 9.1934e-05
18820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8171 | 19.6803 | 9.1912e-05
18821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.817 | 19.6757 | 9.1891e-05
18822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8169 | 19.671 | 9.1869e-05
18823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8168 | 19.6663 | 9.1847e-05
18824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8167 | 19.6616 | 9.1825e-05
18825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8166 | 19.657 | 9.1803e-05
18826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8165 | 19.6523 | 9.1782e-05
18827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8164 | 19.6476 | 9.176e-05
18828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8163 | 19.643 | 9.1738e-05
18829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8162 | 19.6383 | 9.1716e-05
18830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8161 | 19.6336 | 9.1694e-05
18831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.816 | 19.629 | 9.1673e-05
18832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.816 | 19.6243 | 9.1651e-05
18833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8159 | 19.6197 | 9.1629e-05
18834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8158 | 19.615 | 9.1607e-05
18835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8157 | 19.6103 | 9.1586e-05
18836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8156 | 19.6057 | 9.1564e-05
18837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8155 | 19.601 | 9.1542e-05
18838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8154 | 19.5964 | 9.152e-05
18839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8153 | 19.5917 | 9.1499e-05
18840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8152 | 19.5871 | 9.1477e-05
18841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8151 | 19.5824 | 9.1455e-05
18842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.815 | 19.5778 | 9.1433e-05
18843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8149 | 19.5731 | 9.1412e-05
18844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8149 | 19.5685 | 9.139e-05
18845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8148 | 19.5638 | 9.1368e-05
18846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8147 | 19.5592 | 9.1347e-05
18847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8146 | 19.5545 | 9.1325e-05
18848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8145 | 19.5499 | 9.1303e-05
18849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8144 | 19.5452 | 9.1282e-05
18850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8143 | 19.5406 | 9.126e-05
18851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8142 | 19.536 | 9.1238e-05
18852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8141 | 19.5313 | 9.1217e-05
18853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.814 | 19.5267 | 9.1195e-05
18854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8139 | 19.5221 | 9.1173e-05
18855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8139 | 19.5174 | 9.1152e-05
18856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8138 | 19.5128 | 9.113e-05
18857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8137 | 19.5081 | 9.1108e-05
18858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8136 | 19.5035 | 9.1087e-05
18859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8135 | 19.4989 | 9.1065e-05
18860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8134 | 19.4943 | 9.1043e-05
18861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8133 | 19.4896 | 9.1022e-05
18862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8132 | 19.485 | 9.1e-05
18863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8131 | 19.4804 | 9.0979e-05
18864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.813 | 19.4757 | 9.0957e-05
18865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8129 | 19.4711 | 9.0935e-05
18866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8129 | 19.4665 | 9.0914e-05
18867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8128 | 19.4619 | 9.0892e-05
18868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8127 | 19.4573 | 9.0871e-05
18869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8126 | 19.4526 | 9.0849e-05
18870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8125 | 19.448 | 9.0827e-05
18871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8124 | 19.4434 | 9.0806e-05
18872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8123 | 19.4388 | 9.0784e-05
18873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8122 | 19.4342 | 9.0763e-05
18874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8121 | 19.4295 | 9.0741e-05
18875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.812 | 19.4249 | 9.072e-05
18876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8119 | 19.4203 | 9.0698e-05
18877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8119 | 19.4157 | 9.0677e-05
18878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8118 | 19.4111 | 9.0655e-05
18879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8117 | 19.4065 | 9.0633e-05
18880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8116 | 19.4019 | 9.0612e-05
18881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8115 | 19.3973 | 9.059e-05
18882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8114 | 19.3927 | 9.0569e-05
18883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8113 | 19.3881 | 9.0547e-05
18884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8112 | 19.3835 | 9.0526e-05
18885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8111 | 19.3789 | 9.0504e-05
18886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.811 | 19.3743 | 9.0483e-05
18887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8109 | 19.3697 | 9.0461e-05
18888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8109 | 19.3651 | 9.044e-05
18889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8108 | 19.3605 | 9.0418e-05
18890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8107 | 19.3559 | 9.0397e-05
18891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8106 | 19.3513 | 9.0376e-05
18892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8105 | 19.3467 | 9.0354e-05
18893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8104 | 19.3421 | 9.0333e-05
18894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8103 | 19.3375 | 9.0311e-05
18895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8102 | 19.3329 | 9.029e-05
18896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8101 | 19.3283 | 9.0268e-05
18897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.81 | 19.3237 | 9.0247e-05
18898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.81 | 19.3191 | 9.0225e-05
18899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8099 | 19.3145 | 9.0204e-05
18900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8098 | 19.3099 | 9.0183e-05
18901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8097 | 19.3054 | 9.0161e-05
18902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8096 | 19.3008 | 9.014e-05
18903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8095 | 19.2962 | 9.0118e-05
18904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8094 | 19.2916 | 9.0097e-05
18905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8093 | 19.287 | 9.0076e-05
18906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8092 | 19.2824 | 9.0054e-05
18907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8091 | 19.2779 | 9.0033e-05
18908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8091 | 19.2733 | 9.0011e-05
18909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.809 | 19.2687 | 8.999e-05
18910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8089 | 19.2641 | 8.9969e-05
18911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8088 | 19.2596 | 8.9947e-05
18912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8087 | 19.255 | 8.9926e-05
18913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8086 | 19.2504 | 8.9905e-05
18914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8085 | 19.2458 | 8.9883e-05
18915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8084 | 19.2413 | 8.9862e-05
18916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8083 | 19.2367 | 8.9841e-05
18917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8082 | 19.2321 | 8.9819e-05
18918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8082 | 19.2276 | 8.9798e-05
18919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8081 | 19.223 | 8.9777e-05
18920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.808 | 19.2184 | 8.9755e-05
18921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8079 | 19.2139 | 8.9734e-05
18922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8078 | 19.2093 | 8.9713e-05
18923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8077 | 19.2048 | 8.9691e-05
18924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8076 | 19.2002 | 8.967e-05
18925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8075 | 19.1956 | 8.9649e-05
18926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8074 | 19.1911 | 8.9627e-05
18927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8073 | 19.1865 | 8.9606e-05
18928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8073 | 19.182 | 8.9585e-05
18929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8072 | 19.1774 | 8.9564e-05
18930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8071 | 19.1729 | 8.9542e-05
18931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.807 | 19.1683 | 8.9521e-05
18932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8069 | 19.1637 | 8.95e-05
18933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8068 | 19.1592 | 8.9479e-05
18934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8067 | 19.1546 | 8.9457e-05
18935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8066 | 19.1501 | 8.9436e-05
18936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8065 | 19.1456 | 8.9415e-05
18937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8065 | 19.141 | 8.9394e-05
18938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8064 | 19.1365 | 8.9372e-05
18939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8063 | 19.1319 | 8.9351e-05
18940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8062 | 19.1274 | 8.933e-05
18941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8061 | 19.1228 | 8.9309e-05
18942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.806 | 19.1183 | 8.9288e-05
18943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8059 | 19.1137 | 8.9266e-05
18944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8058 | 19.1092 | 8.9245e-05
18945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8057 | 19.1047 | 8.9224e-05
18946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8056 | 19.1001 | 8.9203e-05
18947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8056 | 19.0956 | 8.9182e-05
18948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8055 | 19.0911 | 8.916e-05
18949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8054 | 19.0865 | 8.9139e-05
18950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8053 | 19.082 | 8.9118e-05
18951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8052 | 19.0775 | 8.9097e-05
18952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8051 | 19.0729 | 8.9076e-05
18953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.805 | 19.0684 | 8.9055e-05
18954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8049 | 19.0639 | 8.9033e-05
18955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8048 | 19.0594 | 8.9012e-05
18956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8048 | 19.0548 | 8.8991e-05
18957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8047 | 19.0503 | 8.897e-05
18958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8046 | 19.0458 | 8.8949e-05
18959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8045 | 19.0413 | 8.8928e-05
18960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8044 | 19.0367 | 8.8907e-05
18961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8043 | 19.0322 | 8.8886e-05
18962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8042 | 19.0277 | 8.8864e-05
18963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8041 | 19.0232 | 8.8843e-05
18964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.804 | 19.0187 | 8.8822e-05
18965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.804 | 19.0141 | 8.8801e-05
18966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8039 | 19.0096 | 8.878e-05
18967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8038 | 19.0051 | 8.8759e-05
18968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8037 | 19.0006 | 8.8738e-05
18969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8036 | 18.9961 | 8.8717e-05
18970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8035 | 18.9916 | 8.8696e-05
18971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8034 | 18.9871 | 8.8675e-05
18972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8033 | 18.9826 | 8.8654e-05
18973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8032 | 18.9781 | 8.8633e-05
18974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8032 | 18.9735 | 8.8612e-05
18975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8031 | 18.969 | 8.859e-05
18976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.803 | 18.9645 | 8.8569e-05
18977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8029 | 18.96 | 8.8548e-05
18978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8028 | 18.9555 | 8.8527e-05
18979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8027 | 18.951 | 8.8506e-05
18980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8026 | 18.9465 | 8.8485e-05
18981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8025 | 18.942 | 8.8464e-05
18982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8024 | 18.9375 | 8.8443e-05
18983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8024 | 18.933 | 8.8422e-05
18984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8023 | 18.9285 | 8.8401e-05
18985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8022 | 18.924 | 8.838e-05
18986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8021 | 18.9195 | 8.8359e-05
18987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.802 | 18.9151 | 8.8338e-05
18988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8019 | 18.9106 | 8.8317e-05
18989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8018 | 18.9061 | 8.8296e-05
18990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8017 | 18.9016 | 8.8275e-05
18991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8017 | 18.8971 | 8.8254e-05
18992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8016 | 18.8926 | 8.8234e-05
18993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8015 | 18.8881 | 8.8213e-05
18994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8014 | 18.8836 | 8.8192e-05
18995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8013 | 18.8792 | 8.8171e-05
18996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8012 | 18.8747 | 8.815e-05
18997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8011 | 18.8702 | 8.8129e-05
18998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.801 | 18.8657 | 8.8108e-05
18999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8009 | 18.8612 | 8.8087e-05
19000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8009 | 18.8567 | 8.8066e-05
19001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8008 | 18.8523 | 8.8045e-05
19002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8007 | 18.8478 | 8.8024e-05
19003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8006 | 18.8433 | 8.8003e-05
19004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8005 | 18.8388 | 8.7982e-05
19005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8004 | 18.8344 | 8.7962e-05
19006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8003 | 18.8299 | 8.7941e-05
19007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8002 | 18.8254 | 8.792e-05
19008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8002 | 18.821 | 8.7899e-05
19009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8001 | 18.8165 | 8.7878e-05
19010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.8 | 18.812 | 8.7857e-05
19011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7999 | 18.8076 | 8.7836e-05
19012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7998 | 18.8031 | 8.7815e-05
19013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7997 | 18.7986 | 8.7795e-05
19014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7996 | 18.7942 | 8.7774e-05
19015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7995 | 18.7897 | 8.7753e-05
19016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7995 | 18.7852 | 8.7732e-05
19017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7994 | 18.7808 | 8.7711e-05
19018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7993 | 18.7763 | 8.769e-05
19019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7992 | 18.7719 | 8.767e-05
19020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7991 | 18.7674 | 8.7649e-05
19021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.799 | 18.7629 | 8.7628e-05
19022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7989 | 18.7585 | 8.7607e-05
19023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7988 | 18.754 | 8.7586e-05
19024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7988 | 18.7496 | 8.7566e-05
19025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7987 | 18.7451 | 8.7545e-05
19026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7986 | 18.7407 | 8.7524e-05
19027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7985 | 18.7362 | 8.7503e-05
19028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7984 | 18.7318 | 8.7482e-05
19029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7983 | 18.7273 | 8.7462e-05
19030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7982 | 18.7229 | 8.7441e-05
19031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7981 | 18.7184 | 8.742e-05
19032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7981 | 18.714 | 8.7399e-05
19033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.798 | 18.7095 | 8.7379e-05
19034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7979 | 18.7051 | 8.7358e-05
19035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7978 | 18.7007 | 8.7337e-05
19036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7977 | 18.6962 | 8.7316e-05
19037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7976 | 18.6918 | 8.7296e-05
19038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7975 | 18.6873 | 8.7275e-05
19039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7974 | 18.6829 | 8.7254e-05
19040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7974 | 18.6785 | 8.7233e-05
19041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7973 | 18.674 | 8.7213e-05
19042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7972 | 18.6696 | 8.7192e-05
19043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7971 | 18.6652 | 8.7171e-05
19044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.797 | 18.6607 | 8.7151e-05
19045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7969 | 18.6563 | 8.713e-05
19046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7968 | 18.6519 | 8.7109e-05
19047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7967 | 18.6474 | 8.7089e-05
19048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7967 | 18.643 | 8.7068e-05
19049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7966 | 18.6386 | 8.7047e-05
19050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7965 | 18.6342 | 8.7026e-05
19051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7964 | 18.6297 | 8.7006e-05
19052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7963 | 18.6253 | 8.6985e-05
19053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7962 | 18.6209 | 8.6965e-05
19054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7961 | 18.6165 | 8.6944e-05
19055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.796 | 18.612 | 8.6923e-05
19056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.796 | 18.6076 | 8.6903e-05
19057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7959 | 18.6032 | 8.6882e-05
19058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7958 | 18.5988 | 8.6861e-05
19059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7957 | 18.5944 | 8.6841e-05
19060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7956 | 18.59 | 8.682e-05
19061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7955 | 18.5855 | 8.6799e-05
19062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7954 | 18.5811 | 8.6779e-05
19063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7954 | 18.5767 | 8.6758e-05
19064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7953 | 18.5723 | 8.6738e-05
19065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7952 | 18.5679 | 8.6717e-05
19066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7951 | 18.5635 | 8.6696e-05
19067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.795 | 18.5591 | 8.6676e-05
19068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7949 | 18.5547 | 8.6655e-05
19069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7948 | 18.5503 | 8.6635e-05
19070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7947 | 18.5459 | 8.6614e-05
19071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7947 | 18.5415 | 8.6594e-05
19072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7946 | 18.537 | 8.6573e-05
19073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7945 | 18.5326 | 8.6552e-05
19074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7944 | 18.5282 | 8.6532e-05
19075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7943 | 18.5238 | 8.6511e-05
19076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7942 | 18.5194 | 8.6491e-05
19077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7941 | 18.5151 | 8.647e-05
19078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7941 | 18.5107 | 8.645e-05
19079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.794 | 18.5063 | 8.6429e-05
19080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7939 | 18.5019 | 8.6409e-05
19081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7938 | 18.4975 | 8.6388e-05
19082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7937 | 18.4931 | 8.6368e-05
19083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7936 | 18.4887 | 8.6347e-05
19084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7935 | 18.4843 | 8.6327e-05
19085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7934 | 18.4799 | 8.6306e-05
19086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7934 | 18.4755 | 8.6286e-05
19087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7933 | 18.4711 | 8.6265e-05
19088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7932 | 18.4667 | 8.6245e-05
19089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7931 | 18.4624 | 8.6224e-05
19090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.793 | 18.458 | 8.6204e-05
19091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7929 | 18.4536 | 8.6183e-05
19092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7928 | 18.4492 | 8.6163e-05
19093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7928 | 18.4448 | 8.6142e-05
19094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7927 | 18.4404 | 8.6122e-05
19095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7926 | 18.4361 | 8.6101e-05
19096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7925 | 18.4317 | 8.6081e-05
19097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7924 | 18.4273 | 8.606e-05
19098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7923 | 18.4229 | 8.604e-05
19099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7922 | 18.4186 | 8.602e-05
19100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7922 | 18.4142 | 8.5999e-05
19101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7921 | 18.4098 | 8.5979e-05
19102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.792 | 18.4054 | 8.5958e-05
19103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7919 | 18.4011 | 8.5938e-05
19104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7918 | 18.3967 | 8.5918e-05
19105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7917 | 18.3923 | 8.5897e-05
19106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7916 | 18.388 | 8.5877e-05
19107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7916 | 18.3836 | 8.5856e-05
19108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7915 | 18.3792 | 8.5836e-05
19109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7914 | 18.3749 | 8.5816e-05
19110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7913 | 18.3705 | 8.5795e-05
19111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7912 | 18.3661 | 8.5775e-05
19112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7911 | 18.3618 | 8.5754e-05
19113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.791 | 18.3574 | 8.5734e-05
19114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.791 | 18.3531 | 8.5714e-05
19115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7909 | 18.3487 | 8.5693e-05
19116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7908 | 18.3444 | 8.5673e-05
19117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7907 | 18.34 | 8.5653e-05
19118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7906 | 18.3356 | 8.5632e-05
19119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7905 | 18.3313 | 8.5612e-05
19120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7904 | 18.3269 | 8.5592e-05
19121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7904 | 18.3226 | 8.5571e-05
19122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7903 | 18.3182 | 8.5551e-05
19123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7902 | 18.3139 | 8.5531e-05
19124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7901 | 18.3095 | 8.551e-05
19125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.79 | 18.3052 | 8.549e-05
19126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7899 | 18.3008 | 8.547e-05
19127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7898 | 18.2965 | 8.545e-05
19128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7898 | 18.2921 | 8.5429e-05
19129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7897 | 18.2878 | 8.5409e-05
19130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7896 | 18.2835 | 8.5389e-05
19131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7895 | 18.2791 | 8.5368e-05
19132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7894 | 18.2748 | 8.5348e-05
19133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7893 | 18.2704 | 8.5328e-05
19134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7892 | 18.2661 | 8.5308e-05
19135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7892 | 18.2618 | 8.5287e-05
19136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7891 | 18.2574 | 8.5267e-05
19137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.789 | 18.2531 | 8.5247e-05
19138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7889 | 18.2488 | 8.5227e-05
19139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7888 | 18.2444 | 8.5206e-05
19140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7887 | 18.2401 | 8.5186e-05
19141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7886 | 18.2358 | 8.5166e-05
19142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7886 | 18.2314 | 8.5146e-05
19143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7885 | 18.2271 | 8.5125e-05
19144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7884 | 18.2228 | 8.5105e-05
19145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7883 | 18.2184 | 8.5085e-05
19146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7882 | 18.2141 | 8.5065e-05
19147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7881 | 18.2098 | 8.5045e-05
19148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7881 | 18.2055 | 8.5024e-05
19149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.788 | 18.2011 | 8.5004e-05
19150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7879 | 18.1968 | 8.4984e-05
19151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7878 | 18.1925 | 8.4964e-05
19152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7877 | 18.1882 | 8.4944e-05
19153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7876 | 18.1839 | 8.4924e-05
19154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7875 | 18.1795 | 8.4903e-05
19155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7875 | 18.1752 | 8.4883e-05
19156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7874 | 18.1709 | 8.4863e-05
19157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7873 | 18.1666 | 8.4843e-05
19158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7872 | 18.1623 | 8.4823e-05
19159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7871 | 18.158 | 8.4803e-05
19160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.787 | 18.1537 | 8.4782e-05
19161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7869 | 18.1493 | 8.4762e-05
19162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7869 | 18.145 | 8.4742e-05
19163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7868 | 18.1407 | 8.4722e-05
19164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7867 | 18.1364 | 8.4702e-05
19165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7866 | 18.1321 | 8.4682e-05
19166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7865 | 18.1278 | 8.4662e-05
19167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7864 | 18.1235 | 8.4642e-05
19168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7864 | 18.1192 | 8.4622e-05
19169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7863 | 18.1149 | 8.4601e-05
19170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7862 | 18.1106 | 8.4581e-05
19171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7861 | 18.1063 | 8.4561e-05
19172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.786 | 18.102 | 8.4541e-05
19173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7859 | 18.0977 | 8.4521e-05
19174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7858 | 18.0934 | 8.4501e-05
19175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7858 | 18.0891 | 8.4481e-05
19176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7857 | 18.0848 | 8.4461e-05
19177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7856 | 18.0805 | 8.4441e-05
19178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7855 | 18.0762 | 8.4421e-05
19179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7854 | 18.0719 | 8.4401e-05
19180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7853 | 18.0676 | 8.4381e-05
19181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7853 | 18.0633 | 8.4361e-05
19182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7852 | 18.0591 | 8.4341e-05
19183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7851 | 18.0548 | 8.4321e-05
19184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.785 | 18.0505 | 8.4301e-05
19185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7849 | 18.0462 | 8.4281e-05
19186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7848 | 18.0419 | 8.4261e-05
19187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7848 | 18.0376 | 8.4241e-05
19188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7847 | 18.0333 | 8.4221e-05
19189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7846 | 18.0291 | 8.4201e-05
19190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7845 | 18.0248 | 8.4181e-05
19191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7844 | 18.0205 | 8.4161e-05
19192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7843 | 18.0162 | 8.4141e-05
19193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7842 | 18.0119 | 8.4121e-05
19194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7842 | 18.0077 | 8.4101e-05
19195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7841 | 18.0034 | 8.4081e-05
19196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.784 | 17.9991 | 8.4061e-05
19197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7839 | 17.9948 | 8.4041e-05
19198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7838 | 17.9906 | 8.4021e-05
19199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7837 | 17.9863 | 8.4001e-05
19200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7837 | 17.982 | 8.3981e-05
19201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7836 | 17.9777 | 8.3961e-05
19202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7835 | 17.9735 | 8.3941e-05
19203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7834 | 17.9692 | 8.3921e-05
19204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7833 | 17.9649 | 8.3901e-05
19205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7832 | 17.9607 | 8.3881e-05
19206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7832 | 17.9564 | 8.3861e-05
19207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7831 | 17.9522 | 8.3841e-05
19208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.783 | 17.9479 | 8.3821e-05
19209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7829 | 17.9436 | 8.3802e-05
19210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7828 | 17.9394 | 8.3782e-05
19211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7827 | 17.9351 | 8.3762e-05
19212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7827 | 17.9308 | 8.3742e-05
19213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7826 | 17.9266 | 8.3722e-05
19214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7825 | 17.9223 | 8.3702e-05
19215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7824 | 17.9181 | 8.3682e-05
19216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7823 | 17.9138 | 8.3662e-05
19217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7822 | 17.9096 | 8.3642e-05
19218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7821 | 17.9053 | 8.3623e-05
19219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7821 | 17.9011 | 8.3603e-05
19220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.782 | 17.8968 | 8.3583e-05
19221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7819 | 17.8926 | 8.3563e-05
19222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7818 | 17.8883 | 8.3543e-05
19223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7817 | 17.8841 | 8.3523e-05
19224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7816 | 17.8798 | 8.3504e-05
19225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7816 | 17.8756 | 8.3484e-05
19226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7815 | 17.8713 | 8.3464e-05
19227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7814 | 17.8671 | 8.3444e-05
19228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7813 | 17.8628 | 8.3424e-05
19229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7812 | 17.8586 | 8.3404e-05
19230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7811 | 17.8544 | 8.3385e-05
19231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7811 | 17.8501 | 8.3365e-05
19232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.781 | 17.8459 | 8.3345e-05
19233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7809 | 17.8416 | 8.3325e-05
19234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7808 | 17.8374 | 8.3305e-05
19235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7807 | 17.8332 | 8.3286e-05
19236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7806 | 17.8289 | 8.3266e-05
19237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7806 | 17.8247 | 8.3246e-05
19238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7805 | 17.8205 | 8.3226e-05
19239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7804 | 17.8162 | 8.3207e-05
19240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7803 | 17.812 | 8.3187e-05
19241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7802 | 17.8078 | 8.3167e-05
19242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7801 | 17.8035 | 8.3147e-05
19243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7801 | 17.7993 | 8.3128e-05
19244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.78 | 17.7951 | 8.3108e-05
19245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7799 | 17.7909 | 8.3088e-05
19246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7798 | 17.7866 | 8.3068e-05
19247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7797 | 17.7824 | 8.3049e-05
19248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7796 | 17.7782 | 8.3029e-05
19249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7796 | 17.774 | 8.3009e-05
19250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7795 | 17.7698 | 8.2989e-05
19251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7794 | 17.7655 | 8.297e-05
19252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7793 | 17.7613 | 8.295e-05
19253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7792 | 17.7571 | 8.293e-05
19254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7792 | 17.7529 | 8.2911e-05
19255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7791 | 17.7487 | 8.2891e-05
19256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.779 | 17.7445 | 8.2871e-05
19257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7789 | 17.7402 | 8.2852e-05
19258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7788 | 17.736 | 8.2832e-05
19259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7787 | 17.7318 | 8.2812e-05
19260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7787 | 17.7276 | 8.2793e-05
19261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7786 | 17.7234 | 8.2773e-05
19262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7785 | 17.7192 | 8.2753e-05
19263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7784 | 17.715 | 8.2734e-05
19264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7783 | 17.7108 | 8.2714e-05
19265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7782 | 17.7066 | 8.2694e-05
19266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7782 | 17.7024 | 8.2675e-05
19267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7781 | 17.6982 | 8.2655e-05
19268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.778 | 17.694 | 8.2635e-05
19269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7779 | 17.6898 | 8.2616e-05
19270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7778 | 17.6855 | 8.2596e-05
19271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7777 | 17.6814 | 8.2577e-05
19272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7777 | 17.6772 | 8.2557e-05
19273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7776 | 17.673 | 8.2537e-05
19274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7775 | 17.6688 | 8.2518e-05
19275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7774 | 17.6646 | 8.2498e-05
19276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7773 | 17.6604 | 8.2479e-05
19277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7772 | 17.6562 | 8.2459e-05
19278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7772 | 17.652 | 8.2439e-05
19279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7771 | 17.6478 | 8.242e-05
19280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.777 | 17.6436 | 8.24e-05
19281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7769 | 17.6394 | 8.2381e-05
19282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7768 | 17.6352 | 8.2361e-05
19283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7768 | 17.631 | 8.2342e-05
19284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7767 | 17.6268 | 8.2322e-05
19285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7766 | 17.6227 | 8.2303e-05
19286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7765 | 17.6185 | 8.2283e-05
19287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7764 | 17.6143 | 8.2263e-05
19288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7763 | 17.6101 | 8.2244e-05
19289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7763 | 17.6059 | 8.2224e-05
19290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7762 | 17.6017 | 8.2205e-05
19291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7761 | 17.5976 | 8.2185e-05
19292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.776 | 17.5934 | 8.2166e-05
19293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7759 | 17.5892 | 8.2146e-05
19294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7758 | 17.585 | 8.2127e-05
19295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7758 | 17.5809 | 8.2107e-05
19296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7757 | 17.5767 | 8.2088e-05
19297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7756 | 17.5725 | 8.2068e-05
19298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7755 | 17.5683 | 8.2049e-05
19299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7754 | 17.5642 | 8.2029e-05
19300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7754 | 17.56 | 8.201e-05
19301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7753 | 17.5558 | 8.199e-05
19302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7752 | 17.5517 | 8.1971e-05
19303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7751 | 17.5475 | 8.1951e-05
19304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.775 | 17.5433 | 8.1932e-05
19305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7749 | 17.5392 | 8.1913e-05
19306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7749 | 17.535 | 8.1893e-05
19307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7748 | 17.5308 | 8.1874e-05
19308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7747 | 17.5267 | 8.1854e-05
19309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7746 | 17.5225 | 8.1835e-05
19310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7745 | 17.5183 | 8.1815e-05
19311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7745 | 17.5142 | 8.1796e-05
19312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7744 | 17.51 | 8.1776e-05
19313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7743 | 17.5059 | 8.1757e-05
19314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7742 | 17.5017 | 8.1738e-05
19315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7741 | 17.4975 | 8.1718e-05
19316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.774 | 17.4934 | 8.1699e-05
19317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.774 | 17.4892 | 8.1679e-05
19318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7739 | 17.4851 | 8.166e-05
19319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7738 | 17.4809 | 8.1641e-05
19320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7737 | 17.4768 | 8.1621e-05
19321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7736 | 17.4726 | 8.1602e-05
19322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7736 | 17.4685 | 8.1582e-05
19323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7735 | 17.4643 | 8.1563e-05
19324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7734 | 17.4602 | 8.1544e-05
19325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7733 | 17.456 | 8.1524e-05
19326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7732 | 17.4519 | 8.1505e-05
19327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7731 | 17.4478 | 8.1486e-05
19328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7731 | 17.4436 | 8.1466e-05
19329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.773 | 17.4395 | 8.1447e-05
19330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7729 | 17.4353 | 8.1428e-05
19331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7728 | 17.4312 | 8.1408e-05
19332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7727 | 17.427 | 8.1389e-05
19333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7727 | 17.4229 | 8.137e-05
19334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7726 | 17.4188 | 8.135e-05
19335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7725 | 17.4146 | 8.1331e-05
19336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7724 | 17.4105 | 8.1312e-05
19337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7723 | 17.4064 | 8.1292e-05
19338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7723 | 17.4022 | 8.1273e-05
19339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7722 | 17.3981 | 8.1254e-05
19340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7721 | 17.394 | 8.1234e-05
19341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.772 | 17.3898 | 8.1215e-05
19342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7719 | 17.3857 | 8.1196e-05
19343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7718 | 17.3816 | 8.1177e-05
19344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7718 | 17.3775 | 8.1157e-05
19345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7717 | 17.3733 | 8.1138e-05
19346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7716 | 17.3692 | 8.1119e-05
19347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7715 | 17.3651 | 8.11e-05
19348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7714 | 17.361 | 8.108e-05
19349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7714 | 17.3568 | 8.1061e-05
19350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7713 | 17.3527 | 8.1042e-05
19351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7712 | 17.3486 | 8.1023e-05
19352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7711 | 17.3445 | 8.1003e-05
19353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.771 | 17.3403 | 8.0984e-05
19354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.771 | 17.3362 | 8.0965e-05
19355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7709 | 17.3321 | 8.0946e-05
19356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7708 | 17.328 | 8.0926e-05
19357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7707 | 17.3239 | 8.0907e-05
19358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7706 | 17.3198 | 8.0888e-05
19359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7706 | 17.3157 | 8.0869e-05
19360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7705 | 17.3115 | 8.085e-05
19361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7704 | 17.3074 | 8.083e-05
19362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7703 | 17.3033 | 8.0811e-05
19363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7702 | 17.2992 | 8.0792e-05
19364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7701 | 17.2951 | 8.0773e-05
19365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7701 | 17.291 | 8.0754e-05
19366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.77 | 17.2869 | 8.0734e-05
19367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7699 | 17.2828 | 8.0715e-05
19368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7698 | 17.2787 | 8.0696e-05
19369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7697 | 17.2746 | 8.0677e-05
19370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7697 | 17.2705 | 8.0658e-05
19371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7696 | 17.2664 | 8.0639e-05
19372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7695 | 17.2623 | 8.0619e-05
19373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7694 | 17.2582 | 8.06e-05
19374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7693 | 17.2541 | 8.0581e-05
19375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7693 | 17.25 | 8.0562e-05
19376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7692 | 17.2459 | 8.0543e-05
19377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7691 | 17.2418 | 8.0524e-05
19378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.769 | 17.2377 | 8.0505e-05
19379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7689 | 17.2336 | 8.0486e-05
19380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7689 | 17.2295 | 8.0466e-05
19381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7688 | 17.2254 | 8.0447e-05
19382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7687 | 17.2213 | 8.0428e-05
19383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7686 | 17.2172 | 8.0409e-05
19384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7685 | 17.2132 | 8.039e-05
19385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7685 | 17.2091 | 8.0371e-05
19386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7684 | 17.205 | 8.0352e-05
19387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7683 | 17.2009 | 8.0333e-05
19388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7682 | 17.1968 | 8.0314e-05
19389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7681 | 17.1927 | 8.0295e-05
19390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7681 | 17.1886 | 8.0276e-05
19391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.768 | 17.1846 | 8.0256e-05
19392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7679 | 17.1805 | 8.0237e-05
19393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7678 | 17.1764 | 8.0218e-05
19394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7677 | 17.1723 | 8.0199e-05
19395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7677 | 17.1682 | 8.018e-05
19396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7676 | 17.1642 | 8.0161e-05
19397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7675 | 17.1601 | 8.0142e-05
19398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7674 | 17.156 | 8.0123e-05
19399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7673 | 17.1519 | 8.0104e-05
19400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7673 | 17.1479 | 8.0085e-05
19401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7672 | 17.1438 | 8.0066e-05
19402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7671 | 17.1397 | 8.0047e-05
19403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.767 | 17.1357 | 8.0028e-05
19404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7669 | 17.1316 | 8.0009e-05
19405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7669 | 17.1275 | 7.999e-05
19406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7668 | 17.1235 | 7.9971e-05
19407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7667 | 17.1194 | 7.9952e-05
19408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7666 | 17.1153 | 7.9933e-05
19409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7665 | 17.1113 | 7.9914e-05
19410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7665 | 17.1072 | 7.9895e-05
19411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7664 | 17.1031 | 7.9876e-05
19412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7663 | 17.0991 | 7.9857e-05
19413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7662 | 17.095 | 7.9838e-05
19414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7661 | 17.0909 | 7.9819e-05
19415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7661 | 17.0869 | 7.98e-05
19416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.766 | 17.0828 | 7.9781e-05
19417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7659 | 17.0788 | 7.9762e-05
19418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7658 | 17.0747 | 7.9744e-05
19419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7657 | 17.0707 | 7.9725e-05
19420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7657 | 17.0666 | 7.9706e-05
19421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7656 | 17.0626 | 7.9687e-05
19422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7655 | 17.0585 | 7.9668e-05
19423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7654 | 17.0545 | 7.9649e-05
19424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7653 | 17.0504 | 7.963e-05
19425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7653 | 17.0464 | 7.9611e-05
19426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7652 | 17.0423 | 7.9592e-05
19427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7651 | 17.0383 | 7.9573e-05
19428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.765 | 17.0342 | 7.9554e-05
19429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7649 | 17.0302 | 7.9535e-05
19430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7649 | 17.0261 | 7.9517e-05
19431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7648 | 17.0221 | 7.9498e-05
19432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7647 | 17.018 | 7.9479e-05
19433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7646 | 17.014 | 7.946e-05
19434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7645 | 17.01 | 7.9441e-05
19435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7645 | 17.0059 | 7.9422e-05
19436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7644 | 17.0019 | 7.9403e-05
19437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7643 | 16.9978 | 7.9384e-05
19438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7642 | 16.9938 | 7.9366e-05
19439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7641 | 16.9898 | 7.9347e-05
19440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7641 | 16.9857 | 7.9328e-05
19441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.764 | 16.9817 | 7.9309e-05
19442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7639 | 16.9777 | 7.929e-05
19443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7638 | 16.9736 | 7.9271e-05
19444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7637 | 16.9696 | 7.9253e-05
19445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7637 | 16.9656 | 7.9234e-05
19446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7636 | 16.9616 | 7.9215e-05
19447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7635 | 16.9575 | 7.9196e-05
19448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7634 | 16.9535 | 7.9177e-05
19449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7633 | 16.9495 | 7.9159e-05
19450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7633 | 16.9454 | 7.914e-05
19451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7632 | 16.9414 | 7.9121e-05
19452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7631 | 16.9374 | 7.9102e-05
19453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.763 | 16.9334 | 7.9083e-05
19454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.763 | 16.9294 | 7.9065e-05
19455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7629 | 16.9253 | 7.9046e-05
19456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7628 | 16.9213 | 7.9027e-05
19457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7627 | 16.9173 | 7.9008e-05
19458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7626 | 16.9133 | 7.899e-05
19459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7626 | 16.9093 | 7.8971e-05
19460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7625 | 16.9053 | 7.8952e-05
19461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7624 | 16.9012 | 7.8933e-05
19462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7623 | 16.8972 | 7.8915e-05
19463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7622 | 16.8932 | 7.8896e-05
19464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7622 | 16.8892 | 7.8877e-05
19465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7621 | 16.8852 | 7.8858e-05
19466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.762 | 16.8812 | 7.884e-05
19467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7619 | 16.8772 | 7.8821e-05
19468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7618 | 16.8732 | 7.8802e-05
19469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7618 | 16.8692 | 7.8783e-05
19470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7617 | 16.8652 | 7.8765e-05
19471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7616 | 16.8611 | 7.8746e-05
19472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7615 | 16.8571 | 7.8727e-05
19473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7615 | 16.8531 | 7.8709e-05
19474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7614 | 16.8491 | 7.869e-05
19475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7613 | 16.8451 | 7.8671e-05
19476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7612 | 16.8411 | 7.8653e-05
19477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7611 | 16.8371 | 7.8634e-05
19478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7611 | 16.8331 | 7.8615e-05
19479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.761 | 16.8291 | 7.8597e-05
19480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7609 | 16.8251 | 7.8578e-05
19481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7608 | 16.8211 | 7.8559e-05
19482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7607 | 16.8172 | 7.8541e-05
19483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7607 | 16.8132 | 7.8522e-05
19484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7606 | 16.8092 | 7.8503e-05
19485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7605 | 16.8052 | 7.8485e-05
19486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7604 | 16.8012 | 7.8466e-05
19487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7604 | 16.7972 | 7.8447e-05
19488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7603 | 16.7932 | 7.8429e-05
19489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7602 | 16.7892 | 7.841e-05
19490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7601 | 16.7852 | 7.8392e-05
19491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.76 | 16.7812 | 7.8373e-05
19492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.76 | 16.7773 | 7.8354e-05
19493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7599 | 16.7733 | 7.8336e-05
19494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7598 | 16.7693 | 7.8317e-05
19495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7597 | 16.7653 | 7.8299e-05
19496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7596 | 16.7613 | 7.828e-05
19497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7596 | 16.7574 | 7.8261e-05
19498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7595 | 16.7534 | 7.8243e-05
19499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7594 | 16.7494 | 7.8224e-05
19500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7593 | 16.7454 | 7.8206e-05
19501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7593 | 16.7414 | 7.8187e-05
19502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7592 | 16.7375 | 7.8168e-05
19503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7591 | 16.7335 | 7.815e-05
19504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.759 | 16.7295 | 7.8131e-05
19505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7589 | 16.7255 | 7.8113e-05
19506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7589 | 16.7216 | 7.8094e-05
19507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7588 | 16.7176 | 7.8076e-05
19508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7587 | 16.7136 | 7.8057e-05
19509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7586 | 16.7097 | 7.8039e-05
19510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7586 | 16.7057 | 7.802e-05
19511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7585 | 16.7017 | 7.8002e-05
19512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7584 | 16.6978 | 7.7983e-05
19513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7583 | 16.6938 | 7.7965e-05
19514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7582 | 16.6898 | 7.7946e-05
19515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7582 | 16.6859 | 7.7927e-05
19516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7581 | 16.6819 | 7.7909e-05
19517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.758 | 16.6779 | 7.789e-05
19518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7579 | 16.674 | 7.7872e-05
19519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7579 | 16.67 | 7.7853e-05
19520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7578 | 16.6661 | 7.7835e-05
19521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7577 | 16.6621 | 7.7817e-05
19522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7576 | 16.6582 | 7.7798e-05
19523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7575 | 16.6542 | 7.778e-05
19524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7575 | 16.6502 | 7.7761e-05
19525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7574 | 16.6463 | 7.7743e-05
19526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7573 | 16.6423 | 7.7724e-05
19527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7572 | 16.6384 | 7.7706e-05
19528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7572 | 16.6344 | 7.7687e-05
19529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7571 | 16.6305 | 7.7669e-05
19530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.757 | 16.6265 | 7.765e-05
19531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7569 | 16.6226 | 7.7632e-05
19532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7568 | 16.6186 | 7.7613e-05
19533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7568 | 16.6147 | 7.7595e-05
19534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7567 | 16.6107 | 7.7577e-05
19535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7566 | 16.6068 | 7.7558e-05
19536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7565 | 16.6029 | 7.754e-05
19537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7565 | 16.5989 | 7.7521e-05
19538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7564 | 16.595 | 7.7503e-05
19539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7563 | 16.591 | 7.7485e-05
19540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7562 | 16.5871 | 7.7466e-05
19541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7561 | 16.5832 | 7.7448e-05
19542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7561 | 16.5792 | 7.7429e-05
19543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.756 | 16.5753 | 7.7411e-05
19544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7559 | 16.5713 | 7.7393e-05
19545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7558 | 16.5674 | 7.7374e-05
19546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7558 | 16.5635 | 7.7356e-05
19547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7557 | 16.5595 | 7.7337e-05
19548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7556 | 16.5556 | 7.7319e-05
19549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7555 | 16.5517 | 7.7301e-05
19550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7554 | 16.5477 | 7.7282e-05
19551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7554 | 16.5438 | 7.7264e-05
19552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7553 | 16.5399 | 7.7246e-05
19553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7552 | 16.536 | 7.7227e-05
19554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7551 | 16.532 | 7.7209e-05
19555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7551 | 16.5281 | 7.7191e-05
19556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.755 | 16.5242 | 7.7172e-05
19557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7549 | 16.5203 | 7.7154e-05
19558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7548 | 16.5163 | 7.7136e-05
19559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7548 | 16.5124 | 7.7117e-05
19560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7547 | 16.5085 | 7.7099e-05
19561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7546 | 16.5046 | 7.7081e-05
19562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7545 | 16.5007 | 7.7062e-05
19563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7544 | 16.4967 | 7.7044e-05
19564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7544 | 16.4928 | 7.7026e-05
19565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7543 | 16.4889 | 7.7008e-05
19566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7542 | 16.485 | 7.6989e-05
19567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7541 | 16.4811 | 7.6971e-05
19568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7541 | 16.4772 | 7.6953e-05
19569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.754 | 16.4732 | 7.6934e-05
19570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7539 | 16.4693 | 7.6916e-05
19571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7538 | 16.4654 | 7.6898e-05
19572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7538 | 16.4615 | 7.688e-05
19573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7537 | 16.4576 | 7.6861e-05
19574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7536 | 16.4537 | 7.6843e-05
19575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7535 | 16.4498 | 7.6825e-05
19576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7534 | 16.4459 | 7.6807e-05
19577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7534 | 16.442 | 7.6788e-05
19578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7533 | 16.4381 | 7.677e-05
19579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7532 | 16.4342 | 7.6752e-05
19580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7531 | 16.4303 | 7.6734e-05
19581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7531 | 16.4264 | 7.6716e-05
19582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.753 | 16.4225 | 7.6697e-05
19583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7529 | 16.4186 | 7.6679e-05
19584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7528 | 16.4147 | 7.6661e-05
19585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7528 | 16.4108 | 7.6643e-05
19586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7527 | 16.4069 | 7.6624e-05
19587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7526 | 16.403 | 7.6606e-05
19588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7525 | 16.3991 | 7.6588e-05
19589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7524 | 16.3952 | 7.657e-05
19590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7524 | 16.3913 | 7.6552e-05
19591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7523 | 16.3874 | 7.6534e-05
19592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7522 | 16.3835 | 7.6515e-05
19593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7521 | 16.3796 | 7.6497e-05
19594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7521 | 16.3757 | 7.6479e-05
19595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.752 | 16.3718 | 7.6461e-05
19596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7519 | 16.368 | 7.6443e-05
19597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7518 | 16.3641 | 7.6425e-05
19598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7518 | 16.3602 | 7.6406e-05
19599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7517 | 16.3563 | 7.6388e-05
19600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7516 | 16.3524 | 7.637e-05
19601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7515 | 16.3485 | 7.6352e-05
19602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7515 | 16.3446 | 7.6334e-05
19603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7514 | 16.3408 | 7.6316e-05
19604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7513 | 16.3369 | 7.6298e-05
19605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7512 | 16.333 | 7.628e-05
19606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7511 | 16.3291 | 7.6261e-05
19607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7511 | 16.3252 | 7.6243e-05
19608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.751 | 16.3214 | 7.6225e-05
19609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7509 | 16.3175 | 7.6207e-05
19610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7508 | 16.3136 | 7.6189e-05
19611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7508 | 16.3097 | 7.6171e-05
19612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7507 | 16.3059 | 7.6153e-05
19613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7506 | 16.302 | 7.6135e-05
19614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7505 | 16.2981 | 7.6117e-05
19615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7505 | 16.2943 | 7.6099e-05
19616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7504 | 16.2904 | 7.608e-05
19617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7503 | 16.2865 | 7.6062e-05
19618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7502 | 16.2827 | 7.6044e-05
19619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7502 | 16.2788 | 7.6026e-05
19620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7501 | 16.2749 | 7.6008e-05
19621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.75 | 16.2711 | 7.599e-05
19622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7499 | 16.2672 | 7.5972e-05
19623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7499 | 16.2633 | 7.5954e-05
19624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7498 | 16.2595 | 7.5936e-05
19625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7497 | 16.2556 | 7.5918e-05
19626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7496 | 16.2518 | 7.59e-05
19627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7496 | 16.2479 | 7.5882e-05
19628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7495 | 16.244 | 7.5864e-05
19629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7494 | 16.2402 | 7.5846e-05
19630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7493 | 16.2363 | 7.5828e-05
19631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7492 | 16.2325 | 7.581e-05
19632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7492 | 16.2286 | 7.5792e-05
19633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7491 | 16.2248 | 7.5774e-05
19634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.749 | 16.2209 | 7.5756e-05
19635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7489 | 16.2171 | 7.5738e-05
19636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7489 | 16.2132 | 7.572e-05
19637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7488 | 16.2093 | 7.5702e-05
19638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7487 | 16.2055 | 7.5684e-05
19639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7486 | 16.2017 | 7.5666e-05
19640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7486 | 16.1978 | 7.5648e-05
19641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7485 | 16.194 | 7.563e-05
19642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7484 | 16.1901 | 7.5612e-05
19643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7483 | 16.1863 | 7.5594e-05
19644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7483 | 16.1824 | 7.5576e-05
19645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7482 | 16.1786 | 7.5558e-05
19646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7481 | 16.1747 | 7.554e-05
19647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.748 | 16.1709 | 7.5522e-05
19648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.748 | 16.1671 | 7.5504e-05
19649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7479 | 16.1632 | 7.5487e-05
19650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7478 | 16.1594 | 7.5469e-05
19651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7477 | 16.1555 | 7.5451e-05
19652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7477 | 16.1517 | 7.5433e-05
19653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7476 | 16.1479 | 7.5415e-05
19654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7475 | 16.144 | 7.5397e-05
19655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7474 | 16.1402 | 7.5379e-05
19656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7474 | 16.1364 | 7.5361e-05
19657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7473 | 16.1325 | 7.5343e-05
19658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7472 | 16.1287 | 7.5325e-05
19659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7471 | 16.1249 | 7.5307e-05
19660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7471 | 16.1211 | 7.529e-05
19661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.747 | 16.1172 | 7.5272e-05
19662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7469 | 16.1134 | 7.5254e-05
19663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7468 | 16.1096 | 7.5236e-05
19664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7468 | 16.1057 | 7.5218e-05
19665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7467 | 16.1019 | 7.52e-05
19666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7466 | 16.0981 | 7.5182e-05
19667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7465 | 16.0943 | 7.5165e-05
19668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7465 | 16.0905 | 7.5147e-05
19669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7464 | 16.0866 | 7.5129e-05
19670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7463 | 16.0828 | 7.5111e-05
19671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7462 | 16.079 | 7.5093e-05
19672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7462 | 16.0752 | 7.5075e-05
19673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7461 | 16.0714 | 7.5058e-05
19674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.746 | 16.0675 | 7.504e-05
19675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7459 | 16.0637 | 7.5022e-05
19676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7459 | 16.0599 | 7.5004e-05
19677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7458 | 16.0561 | 7.4986e-05
19678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7457 | 16.0523 | 7.4968e-05
19679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7456 | 16.0485 | 7.4951e-05
19680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7456 | 16.0447 | 7.4933e-05
19681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7455 | 16.0408 | 7.4915e-05
19682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7454 | 16.037 | 7.4897e-05
19683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7453 | 16.0332 | 7.4879e-05
19684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7453 | 16.0294 | 7.4862e-05
19685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7452 | 16.0256 | 7.4844e-05
19686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7451 | 16.0218 | 7.4826e-05
19687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.745 | 16.018 | 7.4808e-05
19688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.745 | 16.0142 | 7.4791e-05
19689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7449 | 16.0104 | 7.4773e-05
19690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7448 | 16.0066 | 7.4755e-05
19691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7447 | 16.0028 | 7.4737e-05
19692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7447 | 15.999 | 7.472e-05
19693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7446 | 15.9952 | 7.4702e-05
19694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7445 | 15.9914 | 7.4684e-05
19695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7444 | 15.9876 | 7.4666e-05
19696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7444 | 15.9838 | 7.4649e-05
19697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7443 | 15.98 | 7.4631e-05
19698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7442 | 15.9762 | 7.4613e-05
19699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7441 | 15.9724 | 7.4595e-05
19700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7441 | 15.9686 | 7.4578e-05
19701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.744 | 15.9648 | 7.456e-05
19702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7439 | 15.961 | 7.4542e-05
19703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7438 | 15.9573 | 7.4525e-05
19704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7438 | 15.9535 | 7.4507e-05
19705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7437 | 15.9497 | 7.4489e-05
19706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7436 | 15.9459 | 7.4472e-05
19707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7435 | 15.9421 | 7.4454e-05
19708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7435 | 15.9383 | 7.4436e-05
19709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7434 | 15.9345 | 7.4419e-05
19710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7433 | 15.9308 | 7.4401e-05
19711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7432 | 15.927 | 7.4383e-05
19712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7432 | 15.9232 | 7.4366e-05
19713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7431 | 15.9194 | 7.4348e-05
19714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.743 | 15.9156 | 7.433e-05
19715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7429 | 15.9118 | 7.4313e-05
19716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7429 | 15.9081 | 7.4295e-05
19717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7428 | 15.9043 | 7.4277e-05
19718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7427 | 15.9005 | 7.426e-05
19719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7426 | 15.8967 | 7.4242e-05
19720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7426 | 15.893 | 7.4224e-05
19721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7425 | 15.8892 | 7.4207e-05
19722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7424 | 15.8854 | 7.4189e-05
19723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7423 | 15.8816 | 7.4172e-05
19724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7423 | 15.8779 | 7.4154e-05
19725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7422 | 15.8741 | 7.4136e-05
19726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7421 | 15.8703 | 7.4119e-05
19727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7421 | 15.8666 | 7.4101e-05
19728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.742 | 15.8628 | 7.4083e-05
19729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7419 | 15.859 | 7.4066e-05
19730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7418 | 15.8553 | 7.4048e-05
19731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7418 | 15.8515 | 7.4031e-05
19732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7417 | 15.8477 | 7.4013e-05
19733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7416 | 15.844 | 7.3996e-05
19734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7415 | 15.8402 | 7.3978e-05
19735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7415 | 15.8364 | 7.396e-05
19736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7414 | 15.8327 | 7.3943e-05
19737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7413 | 15.8289 | 7.3925e-05
19738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7412 | 15.8252 | 7.3908e-05
19739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7412 | 15.8214 | 7.389e-05
19740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7411 | 15.8177 | 7.3873e-05
19741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.741 | 15.8139 | 7.3855e-05
19742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7409 | 15.8101 | 7.3838e-05
19743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7409 | 15.8064 | 7.382e-05
19744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7408 | 15.8026 | 7.3803e-05
19745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7407 | 15.7989 | 7.3785e-05
19746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7406 | 15.7951 | 7.3767e-05
19747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7406 | 15.7914 | 7.375e-05
19748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7405 | 15.7876 | 7.3732e-05
19749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7404 | 15.7839 | 7.3715e-05
19750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7404 | 15.7801 | 7.3697e-05
19751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7403 | 15.7764 | 7.368e-05
19752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7402 | 15.7726 | 7.3662e-05
19753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7401 | 15.7689 | 7.3645e-05
19754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7401 | 15.7651 | 7.3627e-05
19755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.74 | 15.7614 | 7.361e-05
19756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7399 | 15.7577 | 7.3592e-05
19757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7398 | 15.7539 | 7.3575e-05
19758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7398 | 15.7502 | 7.3558e-05
19759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7397 | 15.7464 | 7.354e-05
19760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7396 | 15.7427 | 7.3523e-05
19761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7395 | 15.739 | 7.3505e-05
19762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7395 | 15.7352 | 7.3488e-05
19763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7394 | 15.7315 | 7.347e-05
19764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7393 | 15.7278 | 7.3453e-05
19765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7392 | 15.724 | 7.3435e-05
19766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7392 | 15.7203 | 7.3418e-05
19767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7391 | 15.7165 | 7.34e-05
19768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.739 | 15.7128 | 7.3383e-05
19769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.739 | 15.7091 | 7.3366e-05
19770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7389 | 15.7054 | 7.3348e-05
19771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7388 | 15.7016 | 7.3331e-05
19772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7387 | 15.6979 | 7.3313e-05
19773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7387 | 15.6942 | 7.3296e-05
19774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7386 | 15.6904 | 7.3279e-05
19775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7385 | 15.6867 | 7.3261e-05
19776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7384 | 15.683 | 7.3244e-05
19777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7384 | 15.6793 | 7.3226e-05
19778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7383 | 15.6755 | 7.3209e-05
19779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7382 | 15.6718 | 7.3192e-05
19780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7381 | 15.6681 | 7.3174e-05
19781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7381 | 15.6644 | 7.3157e-05
19782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.738 | 15.6607 | 7.3139e-05
19783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7379 | 15.6569 | 7.3122e-05
19784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7379 | 15.6532 | 7.3105e-05
19785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7378 | 15.6495 | 7.3087e-05
19786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7377 | 15.6458 | 7.307e-05
19787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7376 | 15.6421 | 7.3053e-05
19788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7376 | 15.6384 | 7.3035e-05
19789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7375 | 15.6346 | 7.3018e-05
19790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7374 | 15.6309 | 7.3001e-05
19791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7373 | 15.6272 | 7.2983e-05
19792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7373 | 15.6235 | 7.2966e-05
19793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7372 | 15.6198 | 7.2949e-05
19794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7371 | 15.6161 | 7.2931e-05
19795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7371 | 15.6124 | 7.2914e-05
19796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.737 | 15.6087 | 7.2897e-05
19797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7369 | 15.605 | 7.2879e-05
19798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7368 | 15.6013 | 7.2862e-05
19799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7368 | 15.5976 | 7.2845e-05
19800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7367 | 15.5939 | 7.2827e-05
19801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7366 | 15.5902 | 7.281e-05
19802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7365 | 15.5865 | 7.2793e-05
19803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7365 | 15.5827 | 7.2776e-05
19804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7364 | 15.579 | 7.2758e-05
19805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7363 | 15.5753 | 7.2741e-05
19806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7363 | 15.5717 | 7.2724e-05
19807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7362 | 15.568 | 7.2707e-05
19808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7361 | 15.5643 | 7.2689e-05
19809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.736 | 15.5606 | 7.2672e-05
19810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.736 | 15.5569 | 7.2655e-05
19811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7359 | 15.5532 | 7.2637e-05
19812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7358 | 15.5495 | 7.262e-05
19813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7357 | 15.5458 | 7.2603e-05
19814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7357 | 15.5421 | 7.2586e-05
19815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7356 | 15.5384 | 7.2568e-05
19816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7355 | 15.5347 | 7.2551e-05
19817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7355 | 15.531 | 7.2534e-05
19818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7354 | 15.5273 | 7.2517e-05
19819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7353 | 15.5236 | 7.25e-05
19820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7352 | 15.52 | 7.2482e-05
19821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7352 | 15.5163 | 7.2465e-05
19822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7351 | 15.5126 | 7.2448e-05
19823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.735 | 15.5089 | 7.2431e-05
19824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7349 | 15.5052 | 7.2414e-05
19825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7349 | 15.5015 | 7.2396e-05
19826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7348 | 15.4979 | 7.2379e-05
19827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7347 | 15.4942 | 7.2362e-05
19828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7347 | 15.4905 | 7.2345e-05
19829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7346 | 15.4868 | 7.2328e-05
19830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7345 | 15.4831 | 7.231e-05
19831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7344 | 15.4795 | 7.2293e-05
19832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7344 | 15.4758 | 7.2276e-05
19833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7343 | 15.4721 | 7.2259e-05
19834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7342 | 15.4684 | 7.2242e-05
19835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7341 | 15.4648 | 7.2225e-05
19836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7341 | 15.4611 | 7.2207e-05
19837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.734 | 15.4574 | 7.219e-05
19838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7339 | 15.4538 | 7.2173e-05
19839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7339 | 15.4501 | 7.2156e-05
19840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7338 | 15.4464 | 7.2139e-05
19841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7337 | 15.4428 | 7.2122e-05
19842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7336 | 15.4391 | 7.2105e-05
19843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7336 | 15.4354 | 7.2088e-05
19844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7335 | 15.4318 | 7.207e-05
19845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7334 | 15.4281 | 7.2053e-05
19846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7334 | 15.4244 | 7.2036e-05
19847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7333 | 15.4208 | 7.2019e-05
19848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7332 | 15.4171 | 7.2002e-05
19849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7331 | 15.4134 | 7.1985e-05
19850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7331 | 15.4098 | 7.1968e-05
19851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.733 | 15.4061 | 7.1951e-05
19852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7329 | 15.4025 | 7.1934e-05
19853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7329 | 15.3988 | 7.1917e-05
19854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7328 | 15.3951 | 7.1899e-05
19855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7327 | 15.3915 | 7.1882e-05
19856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7326 | 15.3878 | 7.1865e-05
19857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7326 | 15.3842 | 7.1848e-05
19858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7325 | 15.3805 | 7.1831e-05
19859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7324 | 15.3769 | 7.1814e-05
19860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7323 | 15.3732 | 7.1797e-05
19861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7323 | 15.3696 | 7.178e-05
19862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7322 | 15.3659 | 7.1763e-05
19863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7321 | 15.3623 | 7.1746e-05
19864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7321 | 15.3586 | 7.1729e-05
19865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.732 | 15.355 | 7.1712e-05
19866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7319 | 15.3513 | 7.1695e-05
19867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7318 | 15.3477 | 7.1678e-05
19868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7318 | 15.344 | 7.1661e-05
19869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7317 | 15.3404 | 7.1644e-05
19870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7316 | 15.3368 | 7.1627e-05
19871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7316 | 15.3331 | 7.161e-05
19872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7315 | 15.3295 | 7.1593e-05
19873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7314 | 15.3258 | 7.1576e-05
19874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7313 | 15.3222 | 7.1559e-05
19875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7313 | 15.3186 | 7.1542e-05
19876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7312 | 15.3149 | 7.1525e-05
19877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7311 | 15.3113 | 7.1508e-05
19878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7311 | 15.3076 | 7.1491e-05
19879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.731 | 15.304 | 7.1474e-05
19880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7309 | 15.3004 | 7.1457e-05
19881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7308 | 15.2967 | 7.144e-05
19882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7308 | 15.2931 | 7.1423e-05
19883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7307 | 15.2895 | 7.1406e-05
19884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7306 | 15.2859 | 7.1389e-05
19885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7306 | 15.2822 | 7.1372e-05
19886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7305 | 15.2786 | 7.1355e-05
19887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7304 | 15.275 | 7.1338e-05
19888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7303 | 15.2713 | 7.1321e-05
19889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7303 | 15.2677 | 7.1304e-05
19890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7302 | 15.2641 | 7.1287e-05
19891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7301 | 15.2605 | 7.127e-05
19892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7301 | 15.2568 | 7.1254e-05
19893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.73 | 15.2532 | 7.1237e-05
19894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7299 | 15.2496 | 7.122e-05
19895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7298 | 15.246 | 7.1203e-05
19896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7298 | 15.2423 | 7.1186e-05
19897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7297 | 15.2387 | 7.1169e-05
19898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7296 | 15.2351 | 7.1152e-05
19899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7296 | 15.2315 | 7.1135e-05
19900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7295 | 15.2279 | 7.1118e-05
19901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7294 | 15.2243 | 7.1101e-05
19902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7293 | 15.2206 | 7.1084e-05
19903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7293 | 15.217 | 7.1068e-05
19904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7292 | 15.2134 | 7.1051e-05
19905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7291 | 15.2098 | 7.1034e-05
19906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7291 | 15.2062 | 7.1017e-05
19907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.729 | 15.2026 | 7.1e-05
19908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7289 | 15.199 | 7.0983e-05
19909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7289 | 15.1954 | 7.0966e-05
19910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7288 | 15.1918 | 7.095e-05
19911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7287 | 15.1881 | 7.0933e-05
19912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7286 | 15.1845 | 7.0916e-05
19913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7286 | 15.1809 | 7.0899e-05
19914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7285 | 15.1773 | 7.0882e-05
19915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7284 | 15.1737 | 7.0865e-05
19916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7284 | 15.1701 | 7.0849e-05
19917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7283 | 15.1665 | 7.0832e-05
19918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7282 | 15.1629 | 7.0815e-05
19919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7281 | 15.1593 | 7.0798e-05
19920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7281 | 15.1557 | 7.0781e-05
19921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.728 | 15.1521 | 7.0764e-05
19922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7279 | 15.1485 | 7.0748e-05
19923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7279 | 15.1449 | 7.0731e-05
19924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7278 | 15.1413 | 7.0714e-05
19925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7277 | 15.1377 | 7.0697e-05
19926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7276 | 15.1341 | 7.068e-05
19927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7276 | 15.1305 | 7.0664e-05
19928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7275 | 15.1269 | 7.0647e-05
19929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7274 | 15.1234 | 7.063e-05
19930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7274 | 15.1198 | 7.0613e-05
19931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7273 | 15.1162 | 7.0597e-05
19932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7272 | 15.1126 | 7.058e-05
19933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7272 | 15.109 | 7.0563e-05
19934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7271 | 15.1054 | 7.0546e-05
19935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.727 | 15.1018 | 7.053e-05
19936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7269 | 15.0982 | 7.0513e-05
19937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7269 | 15.0947 | 7.0496e-05
19938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7268 | 15.0911 | 7.0479e-05
19939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7267 | 15.0875 | 7.0463e-05
19940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7267 | 15.0839 | 7.0446e-05
19941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7266 | 15.0803 | 7.0429e-05
19942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7265 | 15.0767 | 7.0412e-05
19943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7264 | 15.0732 | 7.0396e-05
19944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7264 | 15.0696 | 7.0379e-05
19945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7263 | 15.066 | 7.0362e-05
19946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7262 | 15.0624 | 7.0346e-05
19947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7262 | 15.0588 | 7.0329e-05
19948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7261 | 15.0553 | 7.0312e-05
19949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.726 | 15.0517 | 7.0295e-05
19950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.726 | 15.0481 | 7.0279e-05
19951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7259 | 15.0445 | 7.0262e-05
19952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7258 | 15.041 | 7.0245e-05
19953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7257 | 15.0374 | 7.0229e-05
19954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7257 | 15.0338 | 7.0212e-05
19955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7256 | 15.0303 | 7.0195e-05
19956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7255 | 15.0267 | 7.0179e-05
19957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7255 | 15.0231 | 7.0162e-05
19958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7254 | 15.0196 | 7.0145e-05
19959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7253 | 15.016 | 7.0129e-05
19960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7253 | 15.0124 | 7.0112e-05
19961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7252 | 15.0089 | 7.0095e-05
19962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7251 | 15.0053 | 7.0079e-05
19963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.725 | 15.0017 | 7.0062e-05
19964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.725 | 14.9982 | 7.0045e-05
19965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7249 | 14.9946 | 7.0029e-05
19966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7248 | 14.991 | 7.0012e-05
19967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7248 | 14.9875 | 6.9996e-05
19968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7247 | 14.9839 | 6.9979e-05
19969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7246 | 14.9804 | 6.9962e-05
19970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7246 | 14.9768 | 6.9946e-05
19971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7245 | 14.9733 | 6.9929e-05
19972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7244 | 14.9697 | 6.9913e-05
19973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7243 | 14.9661 | 6.9896e-05
19974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7243 | 14.9626 | 6.9879e-05
19975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7242 | 14.959 | 6.9863e-05
19976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7241 | 14.9555 | 6.9846e-05
19977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7241 | 14.9519 | 6.983e-05
19978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.724 | 14.9484 | 6.9813e-05
19979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7239 | 14.9448 | 6.9796e-05
19980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7239 | 14.9413 | 6.978e-05
19981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7238 | 14.9377 | 6.9763e-05
19982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7237 | 14.9342 | 6.9747e-05
19983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7236 | 14.9306 | 6.973e-05
19984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7236 | 14.9271 | 6.9714e-05
19985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7235 | 14.9236 | 6.9697e-05
19986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7234 | 14.92 | 6.968e-05
19987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7234 | 14.9165 | 6.9664e-05
19988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7233 | 14.9129 | 6.9647e-05
19989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7232 | 14.9094 | 6.9631e-05
19990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7232 | 14.9058 | 6.9614e-05
19991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7231 | 14.9023 | 6.9598e-05
19992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.723 | 14.8988 | 6.9581e-05
19993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7229 | 14.8952 | 6.9565e-05
19994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7229 | 14.8917 | 6.9548e-05
19995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7228 | 14.8882 | 6.9532e-05
19996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7227 | 14.8846 | 6.9515e-05
19997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7227 | 14.8811 | 6.9499e-05
19998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7226 | 14.8776 | 6.9482e-05
19999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7225 | 14.874 | 6.9466e-05
20000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7225 | 14.8705 | 6.9449e-05
20001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7224 | 14.867 | 6.9433e-05
20002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7223 | 14.8634 | 6.9416e-05
20003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7223 | 14.8599 | 6.94e-05
20004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7222 | 14.8564 | 6.9383e-05
20005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7221 | 14.8528 | 6.9367e-05
20006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.722 | 14.8493 | 6.935e-05
20007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.722 | 14.8458 | 6.9334e-05
20008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7219 | 14.8423 | 6.9317e-05
20009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7218 | 14.8387 | 6.9301e-05
20010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7218 | 14.8352 | 6.9284e-05
20011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7217 | 14.8317 | 6.9268e-05
20012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7216 | 14.8282 | 6.9252e-05
20013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7216 | 14.8246 | 6.9235e-05
20014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7215 | 14.8211 | 6.9219e-05
20015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7214 | 14.8176 | 6.9202e-05
20016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7214 | 14.8141 | 6.9186e-05
20017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7213 | 14.8106 | 6.9169e-05
20018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7212 | 14.8071 | 6.9153e-05
20019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7211 | 14.8035 | 6.9136e-05
20020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7211 | 14.8 | 6.912e-05
20021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.721 | 14.7965 | 6.9104e-05
20022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7209 | 14.793 | 6.9087e-05
20023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7209 | 14.7895 | 6.9071e-05
20024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7208 | 14.786 | 6.9054e-05
20025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7207 | 14.7825 | 6.9038e-05
20026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7207 | 14.7789 | 6.9022e-05
20027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7206 | 14.7754 | 6.9005e-05
20028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7205 | 14.7719 | 6.8989e-05
20029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7205 | 14.7684 | 6.8972e-05
20030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7204 | 14.7649 | 6.8956e-05
20031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7203 | 14.7614 | 6.894e-05
20032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7202 | 14.7579 | 6.8923e-05
20033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7202 | 14.7544 | 6.8907e-05
20034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7201 | 14.7509 | 6.8891e-05
20035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.72 | 14.7474 | 6.8874e-05
20036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.72 | 14.7439 | 6.8858e-05
20037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7199 | 14.7404 | 6.8842e-05
20038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7198 | 14.7369 | 6.8825e-05
20039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7198 | 14.7334 | 6.8809e-05
20040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7197 | 14.7299 | 6.8793e-05
20041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7196 | 14.7264 | 6.8776e-05
20042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7196 | 14.7229 | 6.876e-05
20043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7195 | 14.7194 | 6.8744e-05
20044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7194 | 14.7159 | 6.8727e-05
20045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7194 | 14.7124 | 6.8711e-05
20046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7193 | 14.7089 | 6.8695e-05
20047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7192 | 14.7054 | 6.8678e-05
20048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7191 | 14.7019 | 6.8662e-05
20049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7191 | 14.6984 | 6.8646e-05
20050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.719 | 14.6949 | 6.8629e-05
20051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7189 | 14.6915 | 6.8613e-05
20052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7189 | 14.688 | 6.8597e-05
20053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7188 | 14.6845 | 6.858e-05
20054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7187 | 14.681 | 6.8564e-05
20055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7187 | 14.6775 | 6.8548e-05
20056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7186 | 14.674 | 6.8532e-05
20057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7185 | 14.6705 | 6.8515e-05
20058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7185 | 14.6671 | 6.8499e-05
20059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7184 | 14.6636 | 6.8483e-05
20060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7183 | 14.6601 | 6.8467e-05
20061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7183 | 14.6566 | 6.845e-05
20062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7182 | 14.6531 | 6.8434e-05
20063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7181 | 14.6497 | 6.8418e-05
20064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.718 | 14.6462 | 6.8402e-05
20065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.718 | 14.6427 | 6.8385e-05
20066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7179 | 14.6392 | 6.8369e-05
20067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7178 | 14.6357 | 6.8353e-05
20068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7178 | 14.6323 | 6.8337e-05
20069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7177 | 14.6288 | 6.832e-05
20070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7176 | 14.6253 | 6.8304e-05
20071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7176 | 14.6218 | 6.8288e-05
20072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7175 | 14.6184 | 6.8272e-05
20073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7174 | 14.6149 | 6.8255e-05
20074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7174 | 14.6114 | 6.8239e-05
20075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7173 | 14.608 | 6.8223e-05
20076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7172 | 14.6045 | 6.8207e-05
20077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7172 | 14.601 | 6.8191e-05
20078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7171 | 14.5976 | 6.8174e-05
20079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.717 | 14.5941 | 6.8158e-05
20080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.717 | 14.5906 | 6.8142e-05
20081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7169 | 14.5872 | 6.8126e-05
20082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7168 | 14.5837 | 6.811e-05
20083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7168 | 14.5802 | 6.8094e-05
20084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7167 | 14.5768 | 6.8077e-05
20085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7166 | 14.5733 | 6.8061e-05
20086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7165 | 14.5698 | 6.8045e-05
20087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7165 | 14.5664 | 6.8029e-05
20088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7164 | 14.5629 | 6.8013e-05
20089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7163 | 14.5595 | 6.7997e-05
20090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7163 | 14.556 | 6.798e-05
20091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7162 | 14.5526 | 6.7964e-05
20092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7161 | 14.5491 | 6.7948e-05
20093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7161 | 14.5456 | 6.7932e-05
20094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.716 | 14.5422 | 6.7916e-05
20095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7159 | 14.5387 | 6.79e-05
20096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7159 | 14.5353 | 6.7884e-05
20097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7158 | 14.5318 | 6.7868e-05
20098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7157 | 14.5284 | 6.7851e-05
20099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7157 | 14.5249 | 6.7835e-05
20100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7156 | 14.5215 | 6.7819e-05
20101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7155 | 14.518 | 6.7803e-05
20102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7155 | 14.5146 | 6.7787e-05
20103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7154 | 14.5111 | 6.7771e-05
20104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7153 | 14.5077 | 6.7755e-05
20105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7153 | 14.5043 | 6.7739e-05
20106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7152 | 14.5008 | 6.7723e-05
20107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7151 | 14.4974 | 6.7707e-05
20108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7151 | 14.4939 | 6.769e-05
20109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.715 | 14.4905 | 6.7674e-05
20110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7149 | 14.487 | 6.7658e-05
20111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7149 | 14.4836 | 6.7642e-05
20112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7148 | 14.4802 | 6.7626e-05
20113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7147 | 14.4767 | 6.761e-05
20114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7146 | 14.4733 | 6.7594e-05
20115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7146 | 14.4698 | 6.7578e-05
20116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7145 | 14.4664 | 6.7562e-05
20117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7144 | 14.463 | 6.7546e-05
20118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7144 | 14.4595 | 6.753e-05
20119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7143 | 14.4561 | 6.7514e-05
20120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7142 | 14.4527 | 6.7498e-05
20121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7142 | 14.4492 | 6.7482e-05
20122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7141 | 14.4458 | 6.7466e-05
20123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.714 | 14.4424 | 6.745e-05
20124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.714 | 14.4389 | 6.7434e-05
20125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7139 | 14.4355 | 6.7418e-05
20126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7138 | 14.4321 | 6.7402e-05
20127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7138 | 14.4287 | 6.7386e-05
20128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7137 | 14.4252 | 6.737e-05
20129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7136 | 14.4218 | 6.7354e-05
20130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7136 | 14.4184 | 6.7338e-05
20131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7135 | 14.415 | 6.7322e-05
20132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7134 | 14.4115 | 6.7306e-05
20133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7134 | 14.4081 | 6.729e-05
20134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7133 | 14.4047 | 6.7274e-05
20135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7132 | 14.4013 | 6.7258e-05
20136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7132 | 14.3979 | 6.7242e-05
20137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7131 | 14.3944 | 6.7226e-05
20138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.713 | 14.391 | 6.721e-05
20139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.713 | 14.3876 | 6.7194e-05
20140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7129 | 14.3842 | 6.7178e-05
20141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7128 | 14.3808 | 6.7162e-05
20142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7128 | 14.3774 | 6.7146e-05
20143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7127 | 14.3739 | 6.713e-05
20144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7126 | 14.3705 | 6.7114e-05
20145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7126 | 14.3671 | 6.7098e-05
20146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7125 | 14.3637 | 6.7082e-05
20147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7124 | 14.3603 | 6.7066e-05
20148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7124 | 14.3569 | 6.705e-05
20149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7123 | 14.3535 | 6.7035e-05
20150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7122 | 14.3501 | 6.7019e-05
20151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7122 | 14.3467 | 6.7003e-05
20152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7121 | 14.3433 | 6.6987e-05
20153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.712 | 14.3398 | 6.6971e-05
20154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.712 | 14.3364 | 6.6955e-05
20155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7119 | 14.333 | 6.6939e-05
20156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7118 | 14.3296 | 6.6923e-05
20157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7118 | 14.3262 | 6.6907e-05
20158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7117 | 14.3228 | 6.6891e-05
20159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7116 | 14.3194 | 6.6876e-05
20160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7116 | 14.316 | 6.686e-05
20161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7115 | 14.3126 | 6.6844e-05
20162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7114 | 14.3092 | 6.6828e-05
20163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7114 | 14.3058 | 6.6812e-05
20164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7113 | 14.3024 | 6.6796e-05
20165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7112 | 14.299 | 6.678e-05
20166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7112 | 14.2956 | 6.6764e-05
20167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7111 | 14.2922 | 6.6749e-05
20168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.711 | 14.2889 | 6.6733e-05
20169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.711 | 14.2855 | 6.6717e-05
20170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7109 | 14.2821 | 6.6701e-05
20171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7108 | 14.2787 | 6.6685e-05
20172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7108 | 14.2753 | 6.6669e-05
20173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7107 | 14.2719 | 6.6654e-05
20174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7106 | 14.2685 | 6.6638e-05
20175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7106 | 14.2651 | 6.6622e-05
20176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7105 | 14.2617 | 6.6606e-05
20177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7104 | 14.2583 | 6.659e-05
20178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7104 | 14.255 | 6.6574e-05
20179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7103 | 14.2516 | 6.6559e-05
20180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7102 | 14.2482 | 6.6543e-05
20181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7102 | 14.2448 | 6.6527e-05
20182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7101 | 14.2414 | 6.6511e-05
20183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.71 | 14.238 | 6.6495e-05
20184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.71 | 14.2347 | 6.648e-05
20185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7099 | 14.2313 | 6.6464e-05
20186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7098 | 14.2279 | 6.6448e-05
20187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7098 | 14.2245 | 6.6432e-05
20188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7097 | 14.2211 | 6.6417e-05
20189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7096 | 14.2178 | 6.6401e-05
20190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7096 | 14.2144 | 6.6385e-05
20191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7095 | 14.211 | 6.6369e-05
20192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7094 | 14.2076 | 6.6353e-05
20193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7094 | 14.2043 | 6.6338e-05
20194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7093 | 14.2009 | 6.6322e-05
20195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7092 | 14.1975 | 6.6306e-05
20196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7092 | 14.1942 | 6.629e-05
20197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7091 | 14.1908 | 6.6275e-05
20198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.709 | 14.1874 | 6.6259e-05
20199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.709 | 14.184 | 6.6243e-05
20200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7089 | 14.1807 | 6.6228e-05
20201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7088 | 14.1773 | 6.6212e-05
20202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7088 | 14.1739 | 6.6196e-05
20203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7087 | 14.1706 | 6.618e-05
20204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7086 | 14.1672 | 6.6165e-05
20205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7086 | 14.1638 | 6.6149e-05
20206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7085 | 14.1605 | 6.6133e-05
20207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7084 | 14.1571 | 6.6118e-05
20208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7084 | 14.1538 | 6.6102e-05
20209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7083 | 14.1504 | 6.6086e-05
20210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7082 | 14.147 | 6.607e-05
20211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7082 | 14.1437 | 6.6055e-05
20212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7081 | 14.1403 | 6.6039e-05
20213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.708 | 14.137 | 6.6023e-05
20214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.708 | 14.1336 | 6.6008e-05
20215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7079 | 14.1302 | 6.5992e-05
20216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7078 | 14.1269 | 6.5976e-05
20217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7078 | 14.1235 | 6.5961e-05
20218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7077 | 14.1202 | 6.5945e-05
20219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7076 | 14.1168 | 6.5929e-05
20220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7076 | 14.1135 | 6.5914e-05
20221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7075 | 14.1101 | 6.5898e-05
20222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7074 | 14.1068 | 6.5882e-05
20223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7074 | 14.1034 | 6.5867e-05
20224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7073 | 14.1001 | 6.5851e-05
20225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7072 | 14.0967 | 6.5835e-05
20226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7072 | 14.0934 | 6.582e-05
20227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7071 | 14.09 | 6.5804e-05
20228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.707 | 14.0867 | 6.5789e-05
20229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.707 | 14.0833 | 6.5773e-05
20230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7069 | 14.08 | 6.5757e-05
20231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7068 | 14.0767 | 6.5742e-05
20232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7068 | 14.0733 | 6.5726e-05
20233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7067 | 14.07 | 6.5711e-05
20234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7067 | 14.0666 | 6.5695e-05
20235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7066 | 14.0633 | 6.5679e-05
20236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7065 | 14.0599 | 6.5664e-05
20237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7065 | 14.0566 | 6.5648e-05
20238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7064 | 14.0533 | 6.5633e-05
20239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7063 | 14.0499 | 6.5617e-05
20240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7063 | 14.0466 | 6.5601e-05
20241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7062 | 14.0433 | 6.5586e-05
20242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7061 | 14.0399 | 6.557e-05
20243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7061 | 14.0366 | 6.5555e-05
20244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.706 | 14.0333 | 6.5539e-05
20245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7059 | 14.0299 | 6.5524e-05
20246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7059 | 14.0266 | 6.5508e-05
20247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7058 | 14.0233 | 6.5492e-05
20248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7057 | 14.0199 | 6.5477e-05
20249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7057 | 14.0166 | 6.5461e-05
20250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7056 | 14.0133 | 6.5446e-05
20251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7055 | 14.01 | 6.543e-05
20252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7055 | 14.0066 | 6.5415e-05
20253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7054 | 14.0033 | 6.5399e-05
20254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7053 | 14 | 6.5384e-05
20255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7053 | 13.9966 | 6.5368e-05
20256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7052 | 13.9933 | 6.5353e-05
20257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7051 | 13.99 | 6.5337e-05
20258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7051 | 13.9867 | 6.5322e-05
20259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.705 | 13.9834 | 6.5306e-05
20260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7049 | 13.98 | 6.5291e-05
20261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7049 | 13.9767 | 6.5275e-05
20262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7048 | 13.9734 | 6.526e-05
20263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7048 | 13.9701 | 6.5244e-05
20264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7047 | 13.9668 | 6.5229e-05
20265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7046 | 13.9634 | 6.5213e-05
20266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7046 | 13.9601 | 6.5198e-05
20267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7045 | 13.9568 | 6.5182e-05
20268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7044 | 13.9535 | 6.5167e-05
20269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7044 | 13.9502 | 6.5151e-05
20270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7043 | 13.9469 | 6.5136e-05
20271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7042 | 13.9436 | 6.512e-05
20272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7042 | 13.9403 | 6.5105e-05
20273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7041 | 13.9369 | 6.5089e-05
20274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.704 | 13.9336 | 6.5074e-05
20275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.704 | 13.9303 | 6.5058e-05
20276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7039 | 13.927 | 6.5043e-05
20277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7038 | 13.9237 | 6.5027e-05
20278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7038 | 13.9204 | 6.5012e-05
20279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7037 | 13.9171 | 6.4997e-05
20280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7036 | 13.9138 | 6.4981e-05
20281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7036 | 13.9105 | 6.4966e-05
20282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7035 | 13.9072 | 6.495e-05
20283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7035 | 13.9039 | 6.4935e-05
20284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7034 | 13.9006 | 6.4919e-05
20285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7033 | 13.8973 | 6.4904e-05
20286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7033 | 13.894 | 6.4889e-05
20287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7032 | 13.8907 | 6.4873e-05
20288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7031 | 13.8874 | 6.4858e-05
20289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7031 | 13.8841 | 6.4842e-05
20290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.703 | 13.8808 | 6.4827e-05
20291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7029 | 13.8775 | 6.4812e-05
20292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7029 | 13.8742 | 6.4796e-05
20293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7028 | 13.8709 | 6.4781e-05
20294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7027 | 13.8676 | 6.4765e-05
20295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7027 | 13.8643 | 6.475e-05
20296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7026 | 13.861 | 6.4735e-05
20297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7025 | 13.8577 | 6.4719e-05
20298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7025 | 13.8544 | 6.4704e-05
20299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7024 | 13.8511 | 6.4689e-05
20300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7023 | 13.8479 | 6.4673e-05
20301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7023 | 13.8446 | 6.4658e-05
20302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7022 | 13.8413 | 6.4643e-05
20303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7022 | 13.838 | 6.4627e-05
20304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7021 | 13.8347 | 6.4612e-05
20305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.702 | 13.8314 | 6.4596e-05
20306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.702 | 13.8281 | 6.4581e-05
20307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7019 | 13.8249 | 6.4566e-05
20308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7018 | 13.8216 | 6.455e-05
20309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7018 | 13.8183 | 6.4535e-05
20310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7017 | 13.815 | 6.452e-05
20311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7016 | 13.8117 | 6.4504e-05
20312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7016 | 13.8085 | 6.4489e-05
20313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7015 | 13.8052 | 6.4474e-05
20314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7014 | 13.8019 | 6.4459e-05
20315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7014 | 13.7986 | 6.4443e-05
20316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7013 | 13.7953 | 6.4428e-05
20317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7013 | 13.7921 | 6.4413e-05
20318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7012 | 13.7888 | 6.4397e-05
20319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7011 | 13.7855 | 6.4382e-05
20320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7011 | 13.7822 | 6.4367e-05
20321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.701 | 13.779 | 6.4351e-05
20322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7009 | 13.7757 | 6.4336e-05
20323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7009 | 13.7724 | 6.4321e-05
20324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7008 | 13.7692 | 6.4306e-05
20325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7007 | 13.7659 | 6.429e-05
20326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7007 | 13.7626 | 6.4275e-05
20327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7006 | 13.7593 | 6.426e-05
20328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7005 | 13.7561 | 6.4245e-05
20329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7005 | 13.7528 | 6.4229e-05
20330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7004 | 13.7495 | 6.4214e-05
20331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7004 | 13.7463 | 6.4199e-05
20332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7003 | 13.743 | 6.4184e-05
20333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7002 | 13.7398 | 6.4168e-05
20334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7002 | 13.7365 | 6.4153e-05
20335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7001 | 13.7332 | 6.4138e-05
20336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7 | 13.73 | 6.4123e-05
20337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.7 | 13.7267 | 6.4107e-05
20338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6999 | 13.7234 | 6.4092e-05
20339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6998 | 13.7202 | 6.4077e-05
20340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6998 | 13.7169 | 6.4062e-05
20341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6997 | 13.7137 | 6.4047e-05
20342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6996 | 13.7104 | 6.4031e-05
20343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6996 | 13.7072 | 6.4016e-05
20344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6995 | 13.7039 | 6.4001e-05
20345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6995 | 13.7007 | 6.3986e-05
20346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6994 | 13.6974 | 6.3971e-05
20347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6993 | 13.6941 | 6.3955e-05
20348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6993 | 13.6909 | 6.394e-05
20349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6992 | 13.6876 | 6.3925e-05
20350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6991 | 13.6844 | 6.391e-05
20351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6991 | 13.6811 | 6.3895e-05
20352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.699 | 13.6779 | 6.3879e-05
20353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6989 | 13.6746 | 6.3864e-05
20354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6989 | 13.6714 | 6.3849e-05
20355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6988 | 13.6682 | 6.3834e-05
20356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6988 | 13.6649 | 6.3819e-05
20357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6987 | 13.6617 | 6.3804e-05
20358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6986 | 13.6584 | 6.3788e-05
20359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6986 | 13.6552 | 6.3773e-05
20360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6985 | 13.6519 | 6.3758e-05
20361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6984 | 13.6487 | 6.3743e-05
20362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6984 | 13.6455 | 6.3728e-05
20363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6983 | 13.6422 | 6.3713e-05
20364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6982 | 13.639 | 6.3698e-05
20365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6982 | 13.6357 | 6.3683e-05
20366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6981 | 13.6325 | 6.3667e-05
20367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6981 | 13.6293 | 6.3652e-05
20368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.698 | 13.626 | 6.3637e-05
20369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6979 | 13.6228 | 6.3622e-05
20370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6979 | 13.6196 | 6.3607e-05
20371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6978 | 13.6163 | 6.3592e-05
20372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6977 | 13.6131 | 6.3577e-05
20373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6977 | 13.6099 | 6.3562e-05
20374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6976 | 13.6066 | 6.3547e-05
20375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6975 | 13.6034 | 6.3531e-05
20376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6975 | 13.6002 | 6.3516e-05
20377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6974 | 13.5969 | 6.3501e-05
20378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6974 | 13.5937 | 6.3486e-05
20379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6973 | 13.5905 | 6.3471e-05
20380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6972 | 13.5872 | 6.3456e-05
20381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6972 | 13.584 | 6.3441e-05
20382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6971 | 13.5808 | 6.3426e-05
20383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.697 | 13.5776 | 6.3411e-05
20384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.697 | 13.5743 | 6.3396e-05
20385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6969 | 13.5711 | 6.3381e-05
20386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6968 | 13.5679 | 6.3366e-05
20387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6968 | 13.5647 | 6.3351e-05
20388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6967 | 13.5615 | 6.3336e-05
20389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6967 | 13.5582 | 6.3321e-05
20390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6966 | 13.555 | 6.3306e-05
20391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6965 | 13.5518 | 6.3291e-05
20392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6965 | 13.5486 | 6.3275e-05
20393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6964 | 13.5454 | 6.326e-05
20394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6963 | 13.5421 | 6.3245e-05
20395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6963 | 13.5389 | 6.323e-05
20396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6962 | 13.5357 | 6.3215e-05
20397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6961 | 13.5325 | 6.32e-05
20398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6961 | 13.5293 | 6.3185e-05
20399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.696 | 13.5261 | 6.317e-05
20400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.696 | 13.5229 | 6.3155e-05
20401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6959 | 13.5196 | 6.314e-05
20402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6958 | 13.5164 | 6.3125e-05
20403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6958 | 13.5132 | 6.311e-05
20404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6957 | 13.51 | 6.3095e-05
20405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6956 | 13.5068 | 6.308e-05
20406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6956 | 13.5036 | 6.3065e-05
20407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6955 | 13.5004 | 6.305e-05
20408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6955 | 13.4972 | 6.3035e-05
20409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6954 | 13.494 | 6.3021e-05
20410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6953 | 13.4908 | 6.3006e-05
20411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6953 | 13.4876 | 6.2991e-05
20412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6952 | 13.4844 | 6.2976e-05
20413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6951 | 13.4812 | 6.2961e-05
20414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6951 | 13.478 | 6.2946e-05
20415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.695 | 13.4748 | 6.2931e-05
20416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6949 | 13.4716 | 6.2916e-05
20417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6949 | 13.4684 | 6.2901e-05
20418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6948 | 13.4652 | 6.2886e-05
20419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6948 | 13.462 | 6.2871e-05
20420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6947 | 13.4588 | 6.2856e-05
20421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6946 | 13.4556 | 6.2841e-05
20422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6946 | 13.4524 | 6.2826e-05
20423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6945 | 13.4492 | 6.2811e-05
20424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6944 | 13.446 | 6.2796e-05
20425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6944 | 13.4428 | 6.2782e-05
20426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6943 | 13.4396 | 6.2767e-05
20427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6943 | 13.4364 | 6.2752e-05
20428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6942 | 13.4332 | 6.2737e-05
20429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6941 | 13.43 | 6.2722e-05
20430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6941 | 13.4269 | 6.2707e-05
20431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.694 | 13.4237 | 6.2692e-05
20432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6939 | 13.4205 | 6.2677e-05
20433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6939 | 13.4173 | 6.2662e-05
20434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6938 | 13.4141 | 6.2647e-05
20435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6938 | 13.4109 | 6.2633e-05
20436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6937 | 13.4077 | 6.2618e-05
20437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6936 | 13.4046 | 6.2603e-05
20438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6936 | 13.4014 | 6.2588e-05
20439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6935 | 13.3982 | 6.2573e-05
20440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6934 | 13.395 | 6.2558e-05
20441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6934 | 13.3918 | 6.2543e-05
20442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6933 | 13.3886 | 6.2529e-05
20443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6933 | 13.3855 | 6.2514e-05
20444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6932 | 13.3823 | 6.2499e-05
20445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6931 | 13.3791 | 6.2484e-05
20446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6931 | 13.3759 | 6.2469e-05
20447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.693 | 13.3728 | 6.2454e-05
20448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6929 | 13.3696 | 6.244e-05
20449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6929 | 13.3664 | 6.2425e-05
20450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6928 | 13.3632 | 6.241e-05
20451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6928 | 13.3601 | 6.2395e-05
20452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6927 | 13.3569 | 6.238e-05
20453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6926 | 13.3537 | 6.2365e-05
20454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6926 | 13.3505 | 6.2351e-05
20455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6925 | 13.3474 | 6.2336e-05
20456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6924 | 13.3442 | 6.2321e-05
20457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6924 | 13.341 | 6.2306e-05
20458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6923 | 13.3379 | 6.2291e-05
20459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6923 | 13.3347 | 6.2277e-05
20460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6922 | 13.3315 | 6.2262e-05
20461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6921 | 13.3284 | 6.2247e-05
20462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6921 | 13.3252 | 6.2232e-05
20463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.692 | 13.322 | 6.2217e-05
20464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6919 | 13.3189 | 6.2203e-05
20465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6919 | 13.3157 | 6.2188e-05
20466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6918 | 13.3125 | 6.2173e-05
20467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6918 | 13.3094 | 6.2158e-05
20468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6917 | 13.3062 | 6.2144e-05
20469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6916 | 13.3031 | 6.2129e-05
20470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6916 | 13.2999 | 6.2114e-05
20471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6915 | 13.2967 | 6.2099e-05
20472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6914 | 13.2936 | 6.2085e-05
20473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6914 | 13.2904 | 6.207e-05
20474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6913 | 13.2873 | 6.2055e-05
20475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6913 | 13.2841 | 6.204e-05
20476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6912 | 13.281 | 6.2026e-05
20477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6911 | 13.2778 | 6.2011e-05
20478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6911 | 13.2747 | 6.1996e-05
20479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.691 | 13.2715 | 6.1982e-05
20480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.691 | 13.2684 | 6.1967e-05
20481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6909 | 13.2652 | 6.1952e-05
20482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6908 | 13.2621 | 6.1937e-05
20483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6908 | 13.2589 | 6.1923e-05
20484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6907 | 13.2558 | 6.1908e-05
20485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6906 | 13.2526 | 6.1893e-05
20486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6906 | 13.2495 | 6.1879e-05
20487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6905 | 13.2463 | 6.1864e-05
20488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6905 | 13.2432 | 6.1849e-05
20489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6904 | 13.24 | 6.1834e-05
20490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6903 | 13.2369 | 6.182e-05
20491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6903 | 13.2337 | 6.1805e-05
20492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6902 | 13.2306 | 6.179e-05
20493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6901 | 13.2275 | 6.1776e-05
20494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6901 | 13.2243 | 6.1761e-05
20495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.69 | 13.2212 | 6.1746e-05
20496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.69 | 13.218 | 6.1732e-05
20497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6899 | 13.2149 | 6.1717e-05
20498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6898 | 13.2118 | 6.1702e-05
20499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6898 | 13.2086 | 6.1688e-05
20500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6897 | 13.2055 | 6.1673e-05
20501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6897 | 13.2023 | 6.1659e-05
20502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6896 | 13.1992 | 6.1644e-05
20503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6895 | 13.1961 | 6.1629e-05
20504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6895 | 13.1929 | 6.1615e-05
20505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6894 | 13.1898 | 6.16e-05
20506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6893 | 13.1867 | 6.1585e-05
20507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6893 | 13.1835 | 6.1571e-05
20508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6892 | 13.1804 | 6.1556e-05
20509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6892 | 13.1773 | 6.1541e-05
20510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6891 | 13.1742 | 6.1527e-05
20511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.689 | 13.171 | 6.1512e-05
20512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.689 | 13.1679 | 6.1498e-05
20513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6889 | 13.1648 | 6.1483e-05
20514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6889 | 13.1617 | 6.1468e-05
20515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6888 | 13.1585 | 6.1454e-05
20516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6887 | 13.1554 | 6.1439e-05
20517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6887 | 13.1523 | 6.1425e-05
20518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6886 | 13.1492 | 6.141e-05
20519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6885 | 13.146 | 6.1395e-05
20520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6885 | 13.1429 | 6.1381e-05
20521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6884 | 13.1398 | 6.1366e-05
20522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6884 | 13.1367 | 6.1352e-05
20523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6883 | 13.1335 | 6.1337e-05
20524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6882 | 13.1304 | 6.1323e-05
20525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6882 | 13.1273 | 6.1308e-05
20526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6881 | 13.1242 | 6.1294e-05
20527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6881 | 13.1211 | 6.1279e-05
20528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.688 | 13.118 | 6.1264e-05
20529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6879 | 13.1148 | 6.125e-05
20530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6879 | 13.1117 | 6.1235e-05
20531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6878 | 13.1086 | 6.1221e-05
20532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6877 | 13.1055 | 6.1206e-05
20533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6877 | 13.1024 | 6.1192e-05
20534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6876 | 13.0993 | 6.1177e-05
20535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6876 | 13.0962 | 6.1163e-05
20536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6875 | 13.0931 | 6.1148e-05
20537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6874 | 13.09 | 6.1134e-05
20538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6874 | 13.0868 | 6.1119e-05
20539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6873 | 13.0837 | 6.1105e-05
20540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6873 | 13.0806 | 6.109e-05
20541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6872 | 13.0775 | 6.1076e-05
20542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6871 | 13.0744 | 6.1061e-05
20543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6871 | 13.0713 | 6.1047e-05
20544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.687 | 13.0682 | 6.1032e-05
20545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.687 | 13.0651 | 6.1018e-05
20546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6869 | 13.062 | 6.1003e-05
20547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6868 | 13.0589 | 6.0989e-05
20548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6868 | 13.0558 | 6.0974e-05
20549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6867 | 13.0527 | 6.096e-05
20550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6866 | 13.0496 | 6.0945e-05
20551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6866 | 13.0465 | 6.0931e-05
20552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6865 | 13.0434 | 6.0916e-05
20553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6865 | 13.0403 | 6.0902e-05
20554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6864 | 13.0372 | 6.0887e-05
20555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6863 | 13.0341 | 6.0873e-05
20556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6863 | 13.031 | 6.0858e-05
20557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6862 | 13.0279 | 6.0844e-05
20558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6862 | 13.0248 | 6.0829e-05
20559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6861 | 13.0217 | 6.0815e-05
20560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.686 | 13.0186 | 6.0801e-05
20561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.686 | 13.0156 | 6.0786e-05
20562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6859 | 13.0125 | 6.0772e-05
20563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6859 | 13.0094 | 6.0757e-05
20564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6858 | 13.0063 | 6.0743e-05
20565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6857 | 13.0032 | 6.0728e-05
20566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6857 | 13.0001 | 6.0714e-05
20567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6856 | 12.997 | 6.07e-05
20568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6856 | 12.9939 | 6.0685e-05
20569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6855 | 12.9909 | 6.0671e-05
20570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6854 | 12.9878 | 6.0656e-05
20571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6854 | 12.9847 | 6.0642e-05
20572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6853 | 12.9816 | 6.0628e-05
20573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6853 | 12.9785 | 6.0613e-05
20574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6852 | 12.9754 | 6.0599e-05
20575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6851 | 12.9724 | 6.0584e-05
20576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6851 | 12.9693 | 6.057e-05
20577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.685 | 12.9662 | 6.0556e-05
20578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6849 | 12.9631 | 6.0541e-05
20579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6849 | 12.96 | 6.0527e-05
20580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6848 | 12.957 | 6.0512e-05
20581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6848 | 12.9539 | 6.0498e-05
20582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6847 | 12.9508 | 6.0484e-05
20583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6846 | 12.9477 | 6.0469e-05
20584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6846 | 12.9447 | 6.0455e-05
20585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6845 | 12.9416 | 6.0441e-05
20586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6845 | 12.9385 | 6.0426e-05
20587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6844 | 12.9354 | 6.0412e-05
20588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6843 | 12.9324 | 6.0398e-05
20589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6843 | 12.9293 | 6.0383e-05
20590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6842 | 12.9262 | 6.0369e-05
20591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6842 | 12.9232 | 6.0355e-05
20592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6841 | 12.9201 | 6.034e-05
20593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.684 | 12.917 | 6.0326e-05
20594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.684 | 12.9139 | 6.0312e-05
20595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6839 | 12.9109 | 6.0297e-05
20596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6839 | 12.9078 | 6.0283e-05
20597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6838 | 12.9048 | 6.0269e-05
20598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6837 | 12.9017 | 6.0254e-05
20599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6837 | 12.8986 | 6.024e-05
20600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6836 | 12.8956 | 6.0226e-05
20601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6836 | 12.8925 | 6.0211e-05
20602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6835 | 12.8894 | 6.0197e-05
20603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6834 | 12.8864 | 6.0183e-05
20604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6834 | 12.8833 | 6.0169e-05
20605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6833 | 12.8803 | 6.0154e-05
20606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6833 | 12.8772 | 6.014e-05
20607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6832 | 12.8741 | 6.0126e-05
20608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6831 | 12.8711 | 6.0111e-05
20609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6831 | 12.868 | 6.0097e-05
20610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.683 | 12.865 | 6.0083e-05
20611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.683 | 12.8619 | 6.0069e-05
20612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6829 | 12.8589 | 6.0054e-05
20613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6828 | 12.8558 | 6.004e-05
20614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6828 | 12.8528 | 6.0026e-05
20615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6827 | 12.8497 | 6.0012e-05
20616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6827 | 12.8467 | 5.9997e-05
20617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6826 | 12.8436 | 5.9983e-05
20618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6825 | 12.8406 | 5.9969e-05
20619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6825 | 12.8375 | 5.9955e-05
20620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6824 | 12.8345 | 5.994e-05
20621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6824 | 12.8314 | 5.9926e-05
20622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6823 | 12.8284 | 5.9912e-05
20623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6822 | 12.8253 | 5.9898e-05
20624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6822 | 12.8223 | 5.9883e-05
20625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6821 | 12.8192 | 5.9869e-05
20626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6821 | 12.8162 | 5.9855e-05
20627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.682 | 12.8131 | 5.9841e-05
20628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6819 | 12.8101 | 5.9827e-05
20629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6819 | 12.807 | 5.9812e-05
20630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6818 | 12.804 | 5.9798e-05
20631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6818 | 12.801 | 5.9784e-05
20632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6817 | 12.7979 | 5.977e-05
20633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6816 | 12.7949 | 5.9756e-05
20634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6816 | 12.7919 | 5.9741e-05
20635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6815 | 12.7888 | 5.9727e-05
20636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6815 | 12.7858 | 5.9713e-05
20637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6814 | 12.7827 | 5.9699e-05
20638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6813 | 12.7797 | 5.9685e-05
20639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6813 | 12.7767 | 5.967e-05
20640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6812 | 12.7736 | 5.9656e-05
20641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6812 | 12.7706 | 5.9642e-05
20642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6811 | 12.7676 | 5.9628e-05
20643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.681 | 12.7645 | 5.9614e-05
20644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.681 | 12.7615 | 5.96e-05
20645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6809 | 12.7585 | 5.9585e-05
20646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6809 | 12.7554 | 5.9571e-05
20647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6808 | 12.7524 | 5.9557e-05
20648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6807 | 12.7494 | 5.9543e-05
20649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6807 | 12.7464 | 5.9529e-05
20650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6806 | 12.7433 | 5.9515e-05
20651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6806 | 12.7403 | 5.9501e-05
20652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6805 | 12.7373 | 5.9487e-05
20653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6804 | 12.7343 | 5.9472e-05
20654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6804 | 12.7312 | 5.9458e-05
20655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6803 | 12.7282 | 5.9444e-05
20656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6803 | 12.7252 | 5.943e-05
20657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6802 | 12.7222 | 5.9416e-05
20658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6802 | 12.7191 | 5.9402e-05
20659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6801 | 12.7161 | 5.9388e-05
20660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.68 | 12.7131 | 5.9374e-05
20661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.68 | 12.7101 | 5.936e-05
20662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6799 | 12.7071 | 5.9345e-05
20663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6799 | 12.7041 | 5.9331e-05
20664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6798 | 12.701 | 5.9317e-05
20665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6797 | 12.698 | 5.9303e-05
20666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6797 | 12.695 | 5.9289e-05
20667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6796 | 12.692 | 5.9275e-05
20668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6796 | 12.689 | 5.9261e-05
20669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6795 | 12.686 | 5.9247e-05
20670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6794 | 12.683 | 5.9233e-05
20671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6794 | 12.6799 | 5.9219e-05
20672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6793 | 12.6769 | 5.9205e-05
20673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6793 | 12.6739 | 5.9191e-05
20674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6792 | 12.6709 | 5.9177e-05
20675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6791 | 12.6679 | 5.9162e-05
20676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6791 | 12.6649 | 5.9148e-05
20677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.679 | 12.6619 | 5.9134e-05
20678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.679 | 12.6589 | 5.912e-05
20679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6789 | 12.6559 | 5.9106e-05
20680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6788 | 12.6529 | 5.9092e-05
20681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6788 | 12.6499 | 5.9078e-05
20682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6787 | 12.6469 | 5.9064e-05
20683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6787 | 12.6439 | 5.905e-05
20684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6786 | 12.6409 | 5.9036e-05
20685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6786 | 12.6378 | 5.9022e-05
20686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6785 | 12.6348 | 5.9008e-05
20687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6784 | 12.6318 | 5.8994e-05
20688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6784 | 12.6288 | 5.898e-05
20689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6783 | 12.6258 | 5.8966e-05
20690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6783 | 12.6229 | 5.8952e-05
20691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6782 | 12.6199 | 5.8938e-05
20692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6781 | 12.6169 | 5.8924e-05
20693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6781 | 12.6139 | 5.891e-05
20694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.678 | 12.6109 | 5.8896e-05
20695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.678 | 12.6079 | 5.8882e-05
20696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6779 | 12.6049 | 5.8868e-05
20697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6778 | 12.6019 | 5.8854e-05
20698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6778 | 12.5989 | 5.884e-05
20699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6777 | 12.5959 | 5.8826e-05
20700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6777 | 12.5929 | 5.8812e-05
20701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6776 | 12.5899 | 5.8798e-05
20702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6776 | 12.5869 | 5.8784e-05
20703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6775 | 12.5839 | 5.877e-05
20704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6774 | 12.581 | 5.8756e-05
20705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6774 | 12.578 | 5.8742e-05
20706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6773 | 12.575 | 5.8729e-05
20707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6773 | 12.572 | 5.8715e-05
20708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6772 | 12.569 | 5.8701e-05
20709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6771 | 12.566 | 5.8687e-05
20710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6771 | 12.563 | 5.8673e-05
20711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.677 | 12.5601 | 5.8659e-05
20712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.677 | 12.5571 | 5.8645e-05
20713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6769 | 12.5541 | 5.8631e-05
20714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6768 | 12.5511 | 5.8617e-05
20715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6768 | 12.5481 | 5.8603e-05
20716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6767 | 12.5451 | 5.8589e-05
20717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6767 | 12.5422 | 5.8575e-05
20718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6766 | 12.5392 | 5.8561e-05
20719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6766 | 12.5362 | 5.8547e-05
20720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6765 | 12.5332 | 5.8534e-05
20721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6764 | 12.5303 | 5.852e-05
20722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6764 | 12.5273 | 5.8506e-05
20723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6763 | 12.5243 | 5.8492e-05
20724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6763 | 12.5213 | 5.8478e-05
20725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6762 | 12.5184 | 5.8464e-05
20726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6761 | 12.5154 | 5.845e-05
20727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6761 | 12.5124 | 5.8436e-05
20728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.676 | 12.5094 | 5.8422e-05
20729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.676 | 12.5065 | 5.8409e-05
20730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6759 | 12.5035 | 5.8395e-05
20731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6759 | 12.5005 | 5.8381e-05
20732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6758 | 12.4976 | 5.8367e-05
20733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6757 | 12.4946 | 5.8353e-05
20734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6757 | 12.4916 | 5.8339e-05
20735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6756 | 12.4887 | 5.8325e-05
20736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6756 | 12.4857 | 5.8312e-05
20737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6755 | 12.4827 | 5.8298e-05
20738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6754 | 12.4798 | 5.8284e-05
20739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6754 | 12.4768 | 5.827e-05
20740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6753 | 12.4738 | 5.8256e-05
20741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6753 | 12.4709 | 5.8242e-05
20742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6752 | 12.4679 | 5.8229e-05
20743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6752 | 12.465 | 5.8215e-05
20744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6751 | 12.462 | 5.8201e-05
20745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.675 | 12.459 | 5.8187e-05
20746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.675 | 12.4561 | 5.8173e-05
20747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6749 | 12.4531 | 5.8159e-05
20748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6749 | 12.4502 | 5.8146e-05
20749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6748 | 12.4472 | 5.8132e-05
20750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6747 | 12.4443 | 5.8118e-05
20751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6747 | 12.4413 | 5.8104e-05
20752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6746 | 12.4383 | 5.809e-05
20753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6746 | 12.4354 | 5.8077e-05
20754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6745 | 12.4324 | 5.8063e-05
20755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6745 | 12.4295 | 5.8049e-05
20756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6744 | 12.4265 | 5.8035e-05
20757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6743 | 12.4236 | 5.8021e-05
20758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6743 | 12.4206 | 5.8008e-05
20759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6742 | 12.4177 | 5.7994e-05
20760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6742 | 12.4147 | 5.798e-05
20761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6741 | 12.4118 | 5.7966e-05
20762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.674 | 12.4088 | 5.7953e-05
20763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.674 | 12.4059 | 5.7939e-05
20764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6739 | 12.4029 | 5.7925e-05
20765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6739 | 12.4 | 5.7911e-05
20766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6738 | 12.3971 | 5.7898e-05
20767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6738 | 12.3941 | 5.7884e-05
20768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6737 | 12.3912 | 5.787e-05
20769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6736 | 12.3882 | 5.7856e-05
20770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6736 | 12.3853 | 5.7843e-05
20771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6735 | 12.3823 | 5.7829e-05
20772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6735 | 12.3794 | 5.7815e-05
20773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6734 | 12.3765 | 5.7801e-05
20774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6734 | 12.3735 | 5.7788e-05
20775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6733 | 12.3706 | 5.7774e-05
20776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6732 | 12.3677 | 5.776e-05
20777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6732 | 12.3647 | 5.7747e-05
20778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6731 | 12.3618 | 5.7733e-05
20779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6731 | 12.3588 | 5.7719e-05
20780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.673 | 12.3559 | 5.7705e-05
20781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6729 | 12.353 | 5.7692e-05
20782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6729 | 12.35 | 5.7678e-05
20783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6728 | 12.3471 | 5.7664e-05
20784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6728 | 12.3442 | 5.7651e-05
20785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6727 | 12.3412 | 5.7637e-05
20786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6727 | 12.3383 | 5.7623e-05
20787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6726 | 12.3354 | 5.761e-05
20788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6725 | 12.3325 | 5.7596e-05
20789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6725 | 12.3295 | 5.7582e-05
20790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6724 | 12.3266 | 5.7569e-05
20791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6724 | 12.3237 | 5.7555e-05
20792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6723 | 12.3207 | 5.7541e-05
20793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6723 | 12.3178 | 5.7528e-05
20794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6722 | 12.3149 | 5.7514e-05
20795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6721 | 12.312 | 5.75e-05
20796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6721 | 12.309 | 5.7487e-05
20797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.672 | 12.3061 | 5.7473e-05
20798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.672 | 12.3032 | 5.7459e-05
20799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6719 | 12.3003 | 5.7446e-05
20800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6719 | 12.2974 | 5.7432e-05
20801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6718 | 12.2944 | 5.7418e-05
20802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6717 | 12.2915 | 5.7405e-05
20803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6717 | 12.2886 | 5.7391e-05
20804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6716 | 12.2857 | 5.7377e-05
20805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6716 | 12.2828 | 5.7364e-05
20806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6715 | 12.2798 | 5.735e-05
20807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6715 | 12.2769 | 5.7337e-05
20808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6714 | 12.274 | 5.7323e-05
20809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6713 | 12.2711 | 5.7309e-05
20810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6713 | 12.2682 | 5.7296e-05
20811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6712 | 12.2653 | 5.7282e-05
20812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6712 | 12.2624 | 5.7269e-05
20813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6711 | 12.2595 | 5.7255e-05
20814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6711 | 12.2565 | 5.7241e-05
20815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.671 | 12.2536 | 5.7228e-05
20816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6709 | 12.2507 | 5.7214e-05
20817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6709 | 12.2478 | 5.7201e-05
20818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6708 | 12.2449 | 5.7187e-05
20819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6708 | 12.242 | 5.7173e-05
20820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6707 | 12.2391 | 5.716e-05
20821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6707 | 12.2362 | 5.7146e-05
20822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6706 | 12.2333 | 5.7133e-05
20823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6705 | 12.2304 | 5.7119e-05
20824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6705 | 12.2275 | 5.7106e-05
20825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6704 | 12.2246 | 5.7092e-05
20826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6704 | 12.2217 | 5.7078e-05
20827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6703 | 12.2188 | 5.7065e-05
20828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6703 | 12.2159 | 5.7051e-05
20829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6702 | 12.213 | 5.7038e-05
20830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6701 | 12.2101 | 5.7024e-05
20831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6701 | 12.2072 | 5.7011e-05
20832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.67 | 12.2043 | 5.6997e-05
20833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.67 | 12.2014 | 5.6984e-05
20834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6699 | 12.1985 | 5.697e-05
20835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6699 | 12.1956 | 5.6957e-05
20836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6698 | 12.1927 | 5.6943e-05
20837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6697 | 12.1898 | 5.693e-05
20838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6697 | 12.1869 | 5.6916e-05
20839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6696 | 12.184 | 5.6902e-05
20840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6696 | 12.1811 | 5.6889e-05
20841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6695 | 12.1782 | 5.6875e-05
20842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6695 | 12.1753 | 5.6862e-05
20843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6694 | 12.1724 | 5.6848e-05
20844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6693 | 12.1695 | 5.6835e-05
20845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6693 | 12.1666 | 5.6821e-05
20846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6692 | 12.1637 | 5.6808e-05
20847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6692 | 12.1609 | 5.6794e-05
20848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6691 | 12.158 | 5.6781e-05
20849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6691 | 12.1551 | 5.6767e-05
20850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.669 | 12.1522 | 5.6754e-05
20851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6689 | 12.1493 | 5.6741e-05
20852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6689 | 12.1464 | 5.6727e-05
20853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6688 | 12.1435 | 5.6714e-05
20854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6688 | 12.1407 | 5.67e-05
20855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6687 | 12.1378 | 5.6687e-05
20856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6687 | 12.1349 | 5.6673e-05
20857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6686 | 12.132 | 5.666e-05
20858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6685 | 12.1291 | 5.6646e-05
20859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6685 | 12.1262 | 5.6633e-05
20860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6684 | 12.1234 | 5.6619e-05
20861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6684 | 12.1205 | 5.6606e-05
20862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6683 | 12.1176 | 5.6592e-05
20863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6683 | 12.1147 | 5.6579e-05
20864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6682 | 12.1119 | 5.6566e-05
20865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6682 | 12.109 | 5.6552e-05
20866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6681 | 12.1061 | 5.6539e-05
20867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.668 | 12.1032 | 5.6525e-05
20868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.668 | 12.1004 | 5.6512e-05
20869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6679 | 12.0975 | 5.6498e-05
20870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6679 | 12.0946 | 5.6485e-05
20871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6678 | 12.0917 | 5.6472e-05
20872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6678 | 12.0889 | 5.6458e-05
20873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6677 | 12.086 | 5.6445e-05
20874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6676 | 12.0831 | 5.6431e-05
20875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6676 | 12.0803 | 5.6418e-05
20876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6675 | 12.0774 | 5.6405e-05
20877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6675 | 12.0745 | 5.6391e-05
20878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6674 | 12.0717 | 5.6378e-05
20879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6674 | 12.0688 | 5.6364e-05
20880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6673 | 12.0659 | 5.6351e-05
20881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6672 | 12.0631 | 5.6338e-05
20882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6672 | 12.0602 | 5.6324e-05
20883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6671 | 12.0573 | 5.6311e-05
20884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6671 | 12.0545 | 5.6298e-05
20885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.667 | 12.0516 | 5.6284e-05
20886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.667 | 12.0487 | 5.6271e-05
20887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6669 | 12.0459 | 5.6257e-05
20888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6669 | 12.043 | 5.6244e-05
20889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6668 | 12.0402 | 5.6231e-05
20890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6667 | 12.0373 | 5.6217e-05
20891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6667 | 12.0344 | 5.6204e-05
20892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6666 | 12.0316 | 5.6191e-05
20893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6666 | 12.0287 | 5.6177e-05
20894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6665 | 12.0259 | 5.6164e-05
20895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6665 | 12.023 | 5.6151e-05
20896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6664 | 12.0202 | 5.6137e-05
20897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6663 | 12.0173 | 5.6124e-05
20898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6663 | 12.0145 | 5.6111e-05
20899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6662 | 12.0116 | 5.6097e-05
20900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6662 | 12.0087 | 5.6084e-05
20901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6661 | 12.0059 | 5.6071e-05
20902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6661 | 12.003 | 5.6057e-05
20903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.666 | 12.0002 | 5.6044e-05
20904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.666 | 11.9973 | 5.6031e-05
20905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6659 | 11.9945 | 5.6018e-05
20906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6658 | 11.9916 | 5.6004e-05
20907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6658 | 11.9888 | 5.5991e-05
20908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6657 | 11.986 | 5.5978e-05
20909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6657 | 11.9831 | 5.5964e-05
20910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6656 | 11.9803 | 5.5951e-05
20911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6656 | 11.9774 | 5.5938e-05
20912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6655 | 11.9746 | 5.5924e-05
20913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6655 | 11.9717 | 5.5911e-05
20914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6654 | 11.9689 | 5.5898e-05
20915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6653 | 11.966 | 5.5885e-05
20916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6653 | 11.9632 | 5.5871e-05
20917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6652 | 11.9604 | 5.5858e-05
20918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6652 | 11.9575 | 5.5845e-05
20919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6651 | 11.9547 | 5.5832e-05
20920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6651 | 11.9518 | 5.5818e-05
20921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.665 | 11.949 | 5.5805e-05
20922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6649 | 11.9462 | 5.5792e-05
20923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6649 | 11.9433 | 5.5779e-05
20924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6648 | 11.9405 | 5.5765e-05
20925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6648 | 11.9377 | 5.5752e-05
20926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6647 | 11.9348 | 5.5739e-05
20927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6647 | 11.932 | 5.5726e-05
20928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6646 | 11.9292 | 5.5712e-05
20929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6646 | 11.9263 | 5.5699e-05
20930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6645 | 11.9235 | 5.5686e-05
20931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6644 | 11.9207 | 5.5673e-05
20932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6644 | 11.9178 | 5.5659e-05
20933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6643 | 11.915 | 5.5646e-05
20934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6643 | 11.9122 | 5.5633e-05
20935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6642 | 11.9093 | 5.562e-05
20936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6642 | 11.9065 | 5.5607e-05
20937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6641 | 11.9037 | 5.5593e-05
20938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6641 | 11.9009 | 5.558e-05
20939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.664 | 11.898 | 5.5567e-05
20940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6639 | 11.8952 | 5.5554e-05
20941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6639 | 11.8924 | 5.5541e-05
20942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6638 | 11.8896 | 5.5527e-05
20943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6638 | 11.8867 | 5.5514e-05
20944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6637 | 11.8839 | 5.5501e-05
20945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6637 | 11.8811 | 5.5488e-05
20946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6636 | 11.8783 | 5.5475e-05
20947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6636 | 11.8754 | 5.5462e-05
20948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6635 | 11.8726 | 5.5448e-05
20949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6634 | 11.8698 | 5.5435e-05
20950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6634 | 11.867 | 5.5422e-05
20951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6633 | 11.8642 | 5.5409e-05
20952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6633 | 11.8614 | 5.5396e-05
20953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6632 | 11.8585 | 5.5383e-05
20954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6632 | 11.8557 | 5.5369e-05
20955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6631 | 11.8529 | 5.5356e-05
20956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6631 | 11.8501 | 5.5343e-05
20957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.663 | 11.8473 | 5.533e-05
20958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6629 | 11.8445 | 5.5317e-05
20959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6629 | 11.8417 | 5.5304e-05
20960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6628 | 11.8388 | 5.5291e-05
20961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6628 | 11.836 | 5.5277e-05
20962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6627 | 11.8332 | 5.5264e-05
20963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6627 | 11.8304 | 5.5251e-05
20964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6626 | 11.8276 | 5.5238e-05
20965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6626 | 11.8248 | 5.5225e-05
20966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6625 | 11.822 | 5.5212e-05
20967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6625 | 11.8192 | 5.5199e-05
20968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6624 | 11.8164 | 5.5186e-05
20969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6623 | 11.8136 | 5.5173e-05
20970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6623 | 11.8108 | 5.5159e-05
20971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6622 | 11.808 | 5.5146e-05
20972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6622 | 11.8051 | 5.5133e-05
20973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6621 | 11.8023 | 5.512e-05
20974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6621 | 11.7995 | 5.5107e-05
20975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.662 | 11.7967 | 5.5094e-05
20976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.662 | 11.7939 | 5.5081e-05
20977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6619 | 11.7911 | 5.5068e-05
20978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6618 | 11.7883 | 5.5055e-05
20979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6618 | 11.7855 | 5.5042e-05
20980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6617 | 11.7827 | 5.5029e-05
20981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6617 | 11.7799 | 5.5015e-05
20982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6616 | 11.7771 | 5.5002e-05
20983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6616 | 11.7744 | 5.4989e-05
20984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6615 | 11.7716 | 5.4976e-05
20985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6615 | 11.7688 | 5.4963e-05
20986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6614 | 11.766 | 5.495e-05
20987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6613 | 11.7632 | 5.4937e-05
20988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6613 | 11.7604 | 5.4924e-05
20989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6612 | 11.7576 | 5.4911e-05
20990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6612 | 11.7548 | 5.4898e-05
20991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6611 | 11.752 | 5.4885e-05
20992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6611 | 11.7492 | 5.4872e-05
20993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.661 | 11.7464 | 5.4859e-05
20994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.661 | 11.7436 | 5.4846e-05
20995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6609 | 11.7408 | 5.4833e-05
20996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6609 | 11.7381 | 5.482e-05
20997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6608 | 11.7353 | 5.4807e-05
20998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6607 | 11.7325 | 5.4794e-05
20999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6607 | 11.7297 | 5.4781e-05
21000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6606 | 11.7269 | 5.4768e-05
21001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6606 | 11.7241 | 5.4755e-05
21002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6605 | 11.7213 | 5.4742e-05
21003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6605 | 11.7186 | 5.4729e-05
21004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6604 | 11.7158 | 5.4716e-05
21005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6604 | 11.713 | 5.4703e-05
21006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6603 | 11.7102 | 5.469e-05
21007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6603 | 11.7074 | 5.4677e-05
21008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6602 | 11.7046 | 5.4664e-05
21009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6601 | 11.7019 | 5.4651e-05
21010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6601 | 11.6991 | 5.4638e-05
21011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.66 | 11.6963 | 5.4625e-05
21012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.66 | 11.6935 | 5.4612e-05
21013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6599 | 11.6908 | 5.4599e-05
21014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6599 | 11.688 | 5.4586e-05
21015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6598 | 11.6852 | 5.4573e-05
21016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6598 | 11.6824 | 5.456e-05
21017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6597 | 11.6797 | 5.4547e-05
21018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6597 | 11.6769 | 5.4534e-05
21019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6596 | 11.6741 | 5.4521e-05
21020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6595 | 11.6713 | 5.4508e-05
21021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6595 | 11.6686 | 5.4495e-05
21022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6594 | 11.6658 | 5.4482e-05
21023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6594 | 11.663 | 5.4469e-05
21024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6593 | 11.6603 | 5.4457e-05
21025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6593 | 11.6575 | 5.4444e-05
21026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6592 | 11.6547 | 5.4431e-05
21027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6592 | 11.652 | 5.4418e-05
21028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6591 | 11.6492 | 5.4405e-05
21029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6591 | 11.6464 | 5.4392e-05
21030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.659 | 11.6437 | 5.4379e-05
21031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6589 | 11.6409 | 5.4366e-05
21032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6589 | 11.6381 | 5.4353e-05
21033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6588 | 11.6354 | 5.434e-05
21034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6588 | 11.6326 | 5.4327e-05
21035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6587 | 11.6298 | 5.4314e-05
21036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6587 | 11.6271 | 5.4302e-05
21037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6586 | 11.6243 | 5.4289e-05
21038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6586 | 11.6216 | 5.4276e-05
21039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6585 | 11.6188 | 5.4263e-05
21040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6585 | 11.616 | 5.425e-05
21041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6584 | 11.6133 | 5.4237e-05
21042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6583 | 11.6105 | 5.4224e-05
21043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6583 | 11.6078 | 5.4211e-05
21044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6582 | 11.605 | 5.4198e-05
21045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6582 | 11.6022 | 5.4186e-05
21046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6581 | 11.5995 | 5.4173e-05
21047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6581 | 11.5967 | 5.416e-05
21048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.658 | 11.594 | 5.4147e-05
21049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.658 | 11.5912 | 5.4134e-05
21050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6579 | 11.5885 | 5.4121e-05
21051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6579 | 11.5857 | 5.4108e-05
21052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6578 | 11.583 | 5.4096e-05
21053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6578 | 11.5802 | 5.4083e-05
21054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6577 | 11.5775 | 5.407e-05
21055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6576 | 11.5747 | 5.4057e-05
21056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6576 | 11.572 | 5.4044e-05
21057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6575 | 11.5692 | 5.4031e-05
21058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6575 | 11.5665 | 5.4019e-05
21059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6574 | 11.5637 | 5.4006e-05
21060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6574 | 11.561 | 5.3993e-05
21061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6573 | 11.5582 | 5.398e-05
21062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6573 | 11.5555 | 5.3967e-05
21063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6572 | 11.5528 | 5.3954e-05
21064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6572 | 11.55 | 5.3942e-05
21065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6571 | 11.5473 | 5.3929e-05
21066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.657 | 11.5445 | 5.3916e-05
21067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.657 | 11.5418 | 5.3903e-05
21068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6569 | 11.539 | 5.389e-05
21069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6569 | 11.5363 | 5.3878e-05
21070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6568 | 11.5336 | 5.3865e-05
21071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6568 | 11.5308 | 5.3852e-05
21072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6567 | 11.5281 | 5.3839e-05
21073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6567 | 11.5254 | 5.3826e-05
21074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6566 | 11.5226 | 5.3814e-05
21075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6566 | 11.5199 | 5.3801e-05
21076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6565 | 11.5171 | 5.3788e-05
21077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6565 | 11.5144 | 5.3775e-05
21078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6564 | 11.5117 | 5.3763e-05
21079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6563 | 11.5089 | 5.375e-05
21080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6563 | 11.5062 | 5.3737e-05
21081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6562 | 11.5035 | 5.3724e-05
21082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6562 | 11.5007 | 5.3712e-05
21083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6561 | 11.498 | 5.3699e-05
21084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6561 | 11.4953 | 5.3686e-05
21085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.656 | 11.4926 | 5.3673e-05
21086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.656 | 11.4898 | 5.3661e-05
21087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6559 | 11.4871 | 5.3648e-05
21088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6559 | 11.4844 | 5.3635e-05
21089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6558 | 11.4816 | 5.3622e-05
21090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6558 | 11.4789 | 5.361e-05
21091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6557 | 11.4762 | 5.3597e-05
21092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6557 | 11.4735 | 5.3584e-05
21093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6556 | 11.4707 | 5.3571e-05
21094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6555 | 11.468 | 5.3559e-05
21095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6555 | 11.4653 | 5.3546e-05
21096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6554 | 11.4626 | 5.3533e-05
21097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6554 | 11.4598 | 5.3521e-05
21098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6553 | 11.4571 | 5.3508e-05
21099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6553 | 11.4544 | 5.3495e-05
21100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6552 | 11.4517 | 5.3482e-05
21101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6552 | 11.449 | 5.347e-05
21102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6551 | 11.4462 | 5.3457e-05
21103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6551 | 11.4435 | 5.3444e-05
21104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.655 | 11.4408 | 5.3432e-05
21105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.655 | 11.4381 | 5.3419e-05
21106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6549 | 11.4354 | 5.3406e-05
21107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6548 | 11.4327 | 5.3394e-05
21108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6548 | 11.4299 | 5.3381e-05
21109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6547 | 11.4272 | 5.3368e-05
21110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6547 | 11.4245 | 5.3356e-05
21111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6546 | 11.4218 | 5.3343e-05
21112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6546 | 11.4191 | 5.333e-05
21113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6545 | 11.4164 | 5.3318e-05
21114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6545 | 11.4137 | 5.3305e-05
21115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6544 | 11.411 | 5.3292e-05
21116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6544 | 11.4083 | 5.328e-05
21117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6543 | 11.4055 | 5.3267e-05
21118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6543 | 11.4028 | 5.3254e-05
21119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6542 | 11.4001 | 5.3242e-05
21120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6542 | 11.3974 | 5.3229e-05
21121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6541 | 11.3947 | 5.3216e-05
21122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.654 | 11.392 | 5.3204e-05
21123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.654 | 11.3893 | 5.3191e-05
21124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6539 | 11.3866 | 5.3178e-05
21125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6539 | 11.3839 | 5.3166e-05
21126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6538 | 11.3812 | 5.3153e-05
21127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6538 | 11.3785 | 5.3141e-05
21128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6537 | 11.3758 | 5.3128e-05
21129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6537 | 11.3731 | 5.3115e-05
21130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6536 | 11.3704 | 5.3103e-05
21131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6536 | 11.3677 | 5.309e-05
21132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6535 | 11.365 | 5.3078e-05
21133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6535 | 11.3623 | 5.3065e-05
21134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6534 | 11.3596 | 5.3052e-05
21135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6534 | 11.3569 | 5.304e-05
21136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6533 | 11.3542 | 5.3027e-05
21137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6533 | 11.3515 | 5.3015e-05
21138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6532 | 11.3488 | 5.3002e-05
21139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6531 | 11.3461 | 5.2989e-05
21140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6531 | 11.3434 | 5.2977e-05
21141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.653 | 11.3407 | 5.2964e-05
21142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.653 | 11.338 | 5.2952e-05
21143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6529 | 11.3353 | 5.2939e-05
21144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6529 | 11.3326 | 5.2926e-05
21145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6528 | 11.33 | 5.2914e-05
21146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6528 | 11.3273 | 5.2901e-05
21147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6527 | 11.3246 | 5.2889e-05
21148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6527 | 11.3219 | 5.2876e-05
21149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6526 | 11.3192 | 5.2864e-05
21150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6526 | 11.3165 | 5.2851e-05
21151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6525 | 11.3138 | 5.2839e-05
21152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6525 | 11.3111 | 5.2826e-05
21153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6524 | 11.3084 | 5.2813e-05
21154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6524 | 11.3058 | 5.2801e-05
21155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6523 | 11.3031 | 5.2788e-05
21156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6522 | 11.3004 | 5.2776e-05
21157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6522 | 11.2977 | 5.2763e-05
21158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6521 | 11.295 | 5.2751e-05
21159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6521 | 11.2923 | 5.2738e-05
21160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.652 | 11.2897 | 5.2726e-05
21161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.652 | 11.287 | 5.2713e-05
21162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6519 | 11.2843 | 5.2701e-05
21163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6519 | 11.2816 | 5.2688e-05
21164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6518 | 11.2789 | 5.2676e-05
21165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6518 | 11.2763 | 5.2663e-05
21166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6517 | 11.2736 | 5.2651e-05
21167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6517 | 11.2709 | 5.2638e-05
21168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6516 | 11.2682 | 5.2626e-05
21169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6516 | 11.2656 | 5.2613e-05
21170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6515 | 11.2629 | 5.2601e-05
21171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6515 | 11.2602 | 5.2588e-05
21172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6514 | 11.2575 | 5.2576e-05
21173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6514 | 11.2549 | 5.2563e-05
21174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6513 | 11.2522 | 5.2551e-05
21175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6512 | 11.2495 | 5.2538e-05
21176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6512 | 11.2468 | 5.2526e-05
21177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6511 | 11.2442 | 5.2513e-05
21178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6511 | 11.2415 | 5.2501e-05
21179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.651 | 11.2388 | 5.2488e-05
21180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.651 | 11.2362 | 5.2476e-05
21181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6509 | 11.2335 | 5.2463e-05
21182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6509 | 11.2308 | 5.2451e-05
21183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6508 | 11.2282 | 5.2439e-05
21184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6508 | 11.2255 | 5.2426e-05
21185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6507 | 11.2228 | 5.2414e-05
21186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6507 | 11.2202 | 5.2401e-05
21187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6506 | 11.2175 | 5.2389e-05
21188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6506 | 11.2148 | 5.2376e-05
21189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6505 | 11.2122 | 5.2364e-05
21190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6505 | 11.2095 | 5.2351e-05
21191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6504 | 11.2068 | 5.2339e-05
21192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6504 | 11.2042 | 5.2327e-05
21193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6503 | 11.2015 | 5.2314e-05
21194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6503 | 11.1989 | 5.2302e-05
21195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6502 | 11.1962 | 5.2289e-05
21196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6501 | 11.1935 | 5.2277e-05
21197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6501 | 11.1909 | 5.2264e-05
21198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.65 | 11.1882 | 5.2252e-05
21199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.65 | 11.1856 | 5.224e-05
21200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6499 | 11.1829 | 5.2227e-05
21201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6499 | 11.1803 | 5.2215e-05
21202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6498 | 11.1776 | 5.2202e-05
21203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6498 | 11.175 | 5.219e-05
21204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6497 | 11.1723 | 5.2178e-05
21205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6497 | 11.1696 | 5.2165e-05
21206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6496 | 11.167 | 5.2153e-05
21207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6496 | 11.1643 | 5.214e-05
21208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6495 | 11.1617 | 5.2128e-05
21209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6495 | 11.159 | 5.2116e-05
21210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6494 | 11.1564 | 5.2103e-05
21211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6494 | 11.1537 | 5.2091e-05
21212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6493 | 11.1511 | 5.2079e-05
21213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6493 | 11.1484 | 5.2066e-05
21214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6492 | 11.1458 | 5.2054e-05
21215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6492 | 11.1432 | 5.2042e-05
21216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6491 | 11.1405 | 5.2029e-05
21217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6491 | 11.1379 | 5.2017e-05
21218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.649 | 11.1352 | 5.2004e-05
21219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6489 | 11.1326 | 5.1992e-05
21220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6489 | 11.1299 | 5.198e-05
21221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6488 | 11.1273 | 5.1967e-05
21222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6488 | 11.1246 | 5.1955e-05
21223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6487 | 11.122 | 5.1943e-05
21224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6487 | 11.1194 | 5.193e-05
21225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6486 | 11.1167 | 5.1918e-05
21226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6486 | 11.1141 | 5.1906e-05
21227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6485 | 11.1114 | 5.1893e-05
21228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6485 | 11.1088 | 5.1881e-05
21229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6484 | 11.1062 | 5.1869e-05
21230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6484 | 11.1035 | 5.1856e-05
21231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6483 | 11.1009 | 5.1844e-05
21232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6483 | 11.0983 | 5.1832e-05
21233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6482 | 11.0956 | 5.182e-05
21234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6482 | 11.093 | 5.1807e-05
21235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6481 | 11.0904 | 5.1795e-05
21236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6481 | 11.0877 | 5.1783e-05
21237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.648 | 11.0851 | 5.177e-05
21238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.648 | 11.0825 | 5.1758e-05
21239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6479 | 11.0798 | 5.1746e-05
21240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6479 | 11.0772 | 5.1733e-05
21241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6478 | 11.0746 | 5.1721e-05
21242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6478 | 11.0719 | 5.1709e-05
21243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6477 | 11.0693 | 5.1697e-05
21244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6477 | 11.0667 | 5.1684e-05
21245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6476 | 11.064 | 5.1672e-05
21246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6475 | 11.0614 | 5.166e-05
21247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6475 | 11.0588 | 5.1648e-05
21248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6474 | 11.0562 | 5.1635e-05
21249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6474 | 11.0535 | 5.1623e-05
21250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6473 | 11.0509 | 5.1611e-05
21251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6473 | 11.0483 | 5.1598e-05
21252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6472 | 11.0457 | 5.1586e-05
21253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6472 | 11.043 | 5.1574e-05
21254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6471 | 11.0404 | 5.1562e-05
21255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6471 | 11.0378 | 5.1549e-05
21256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.647 | 11.0352 | 5.1537e-05
21257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.647 | 11.0326 | 5.1525e-05
21258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6469 | 11.0299 | 5.1513e-05
21259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6469 | 11.0273 | 5.1501e-05
21260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6468 | 11.0247 | 5.1488e-05
21261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6468 | 11.0221 | 5.1476e-05
21262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6467 | 11.0195 | 5.1464e-05
21263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6467 | 11.0168 | 5.1452e-05
21264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6466 | 11.0142 | 5.1439e-05
21265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6466 | 11.0116 | 5.1427e-05
21266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6465 | 11.009 | 5.1415e-05
21267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6465 | 11.0064 | 5.1403e-05
21268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6464 | 11.0038 | 5.1391e-05
21269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6464 | 11.0012 | 5.1378e-05
21270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6463 | 10.9985 | 5.1366e-05
21271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6463 | 10.9959 | 5.1354e-05
21272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6462 | 10.9933 | 5.1342e-05
21273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6462 | 10.9907 | 5.133e-05
21274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6461 | 10.9881 | 5.1317e-05
21275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6461 | 10.9855 | 5.1305e-05
21276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.646 | 10.9829 | 5.1293e-05
21277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.646 | 10.9803 | 5.1281e-05
21278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6459 | 10.9777 | 5.1269e-05
21279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6458 | 10.9751 | 5.1256e-05
21280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6458 | 10.9725 | 5.1244e-05
21281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6457 | 10.9699 | 5.1232e-05
21282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6457 | 10.9672 | 5.122e-05
21283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6456 | 10.9646 | 5.1208e-05
21284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6456 | 10.962 | 5.1196e-05
21285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6455 | 10.9594 | 5.1183e-05
21286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6455 | 10.9568 | 5.1171e-05
21287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6454 | 10.9542 | 5.1159e-05
21288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6454 | 10.9516 | 5.1147e-05
21289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6453 | 10.949 | 5.1135e-05
21290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6453 | 10.9464 | 5.1123e-05
21291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6452 | 10.9438 | 5.1111e-05
21292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6452 | 10.9412 | 5.1098e-05
21293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6451 | 10.9386 | 5.1086e-05
21294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6451 | 10.936 | 5.1074e-05
21295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.645 | 10.9334 | 5.1062e-05
21296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.645 | 10.9308 | 5.105e-05
21297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6449 | 10.9282 | 5.1038e-05
21298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6449 | 10.9257 | 5.1026e-05
21299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6448 | 10.9231 | 5.1014e-05
21300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6448 | 10.9205 | 5.1001e-05
21301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6447 | 10.9179 | 5.0989e-05
21302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6447 | 10.9153 | 5.0977e-05
21303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6446 | 10.9127 | 5.0965e-05
21304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6446 | 10.9101 | 5.0953e-05
21305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6445 | 10.9075 | 5.0941e-05
21306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6445 | 10.9049 | 5.0929e-05
21307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6444 | 10.9023 | 5.0917e-05
21308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6444 | 10.8997 | 5.0905e-05
21309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6443 | 10.8971 | 5.0893e-05
21310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6443 | 10.8946 | 5.0881e-05
21311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6442 | 10.892 | 5.0868e-05
21312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6442 | 10.8894 | 5.0856e-05
21313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6441 | 10.8868 | 5.0844e-05
21314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6441 | 10.8842 | 5.0832e-05
21315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.644 | 10.8816 | 5.082e-05
21316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.644 | 10.879 | 5.0808e-05
21317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6439 | 10.8765 | 5.0796e-05
21318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6439 | 10.8739 | 5.0784e-05
21319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6438 | 10.8713 | 5.0772e-05
21320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6438 | 10.8687 | 5.076e-05
21321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6437 | 10.8661 | 5.0748e-05
21322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6437 | 10.8636 | 5.0736e-05
21323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6436 | 10.861 | 5.0724e-05
21324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6436 | 10.8584 | 5.0712e-05
21325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6435 | 10.8558 | 5.07e-05
21326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6435 | 10.8532 | 5.0688e-05
21327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6434 | 10.8507 | 5.0675e-05
21328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6434 | 10.8481 | 5.0663e-05
21329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6433 | 10.8455 | 5.0651e-05
21330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6433 | 10.8429 | 5.0639e-05
21331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6432 | 10.8404 | 5.0627e-05
21332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6431 | 10.8378 | 5.0615e-05
21333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6431 | 10.8352 | 5.0603e-05
21334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.643 | 10.8326 | 5.0591e-05
21335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.643 | 10.8301 | 5.0579e-05
21336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6429 | 10.8275 | 5.0567e-05
21337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6429 | 10.8249 | 5.0555e-05
21338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6428 | 10.8224 | 5.0543e-05
21339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6428 | 10.8198 | 5.0531e-05
21340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6427 | 10.8172 | 5.0519e-05
21341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6427 | 10.8146 | 5.0507e-05
21342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6426 | 10.8121 | 5.0495e-05
21343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6426 | 10.8095 | 5.0483e-05
21344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6425 | 10.8069 | 5.0471e-05
21345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6425 | 10.8044 | 5.0459e-05
21346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6424 | 10.8018 | 5.0447e-05
21347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6424 | 10.7992 | 5.0435e-05
21348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6423 | 10.7967 | 5.0423e-05
21349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6423 | 10.7941 | 5.0411e-05
21350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6422 | 10.7916 | 5.0399e-05
21351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6422 | 10.789 | 5.0387e-05
21352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6421 | 10.7864 | 5.0376e-05
21353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6421 | 10.7839 | 5.0364e-05
21354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.642 | 10.7813 | 5.0352e-05
21355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.642 | 10.7787 | 5.034e-05
21356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6419 | 10.7762 | 5.0328e-05
21357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6419 | 10.7736 | 5.0316e-05
21358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6418 | 10.7711 | 5.0304e-05
21359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6418 | 10.7685 | 5.0292e-05
21360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6417 | 10.766 | 5.028e-05
21361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6417 | 10.7634 | 5.0268e-05
21362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6416 | 10.7608 | 5.0256e-05
21363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6416 | 10.7583 | 5.0244e-05
21364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6415 | 10.7557 | 5.0232e-05
21365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6415 | 10.7532 | 5.022e-05
21366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6414 | 10.7506 | 5.0208e-05
21367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6414 | 10.7481 | 5.0196e-05
21368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6413 | 10.7455 | 5.0184e-05
21369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6413 | 10.743 | 5.0173e-05
21370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6412 | 10.7404 | 5.0161e-05
21371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6412 | 10.7379 | 5.0149e-05
21372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6411 | 10.7353 | 5.0137e-05
21373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6411 | 10.7328 | 5.0125e-05
21374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.641 | 10.7302 | 5.0113e-05
21375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.641 | 10.7277 | 5.0101e-05
21376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6409 | 10.7251 | 5.0089e-05
21377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6409 | 10.7226 | 5.0077e-05
21378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6408 | 10.72 | 5.0065e-05
21379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6408 | 10.7175 | 5.0054e-05
21380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6407 | 10.7149 | 5.0042e-05
21381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6407 | 10.7124 | 5.003e-05
21382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6406 | 10.7099 | 5.0018e-05
21383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6406 | 10.7073 | 5.0006e-05
21384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6405 | 10.7048 | 4.9994e-05
21385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6405 | 10.7022 | 4.9982e-05
21386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6404 | 10.6997 | 4.997e-05
21387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6404 | 10.6971 | 4.9959e-05
21388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6403 | 10.6946 | 4.9947e-05
21389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6403 | 10.6921 | 4.9935e-05
21390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6402 | 10.6895 | 4.9923e-05
21391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6402 | 10.687 | 4.9911e-05
21392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6401 | 10.6844 | 4.9899e-05
21393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6401 | 10.6819 | 4.9887e-05
21394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.64 | 10.6794 | 4.9876e-05
21395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.64 | 10.6768 | 4.9864e-05
21396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6399 | 10.6743 | 4.9852e-05
21397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6399 | 10.6718 | 4.984e-05
21398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6398 | 10.6692 | 4.9828e-05
21399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6398 | 10.6667 | 4.9816e-05
21400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6397 | 10.6642 | 4.9805e-05
21401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6397 | 10.6616 | 4.9793e-05
21402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6396 | 10.6591 | 4.9781e-05
21403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6396 | 10.6566 | 4.9769e-05
21404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6395 | 10.654 | 4.9757e-05
21405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6395 | 10.6515 | 4.9745e-05
21406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6394 | 10.649 | 4.9734e-05
21407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6394 | 10.6465 | 4.9722e-05
21408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6393 | 10.6439 | 4.971e-05
21409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6393 | 10.6414 | 4.9698e-05
21410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6392 | 10.6389 | 4.9686e-05
21411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6392 | 10.6363 | 4.9675e-05
21412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6391 | 10.6338 | 4.9663e-05
21413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6391 | 10.6313 | 4.9651e-05
21414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.639 | 10.6288 | 4.9639e-05
21415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.639 | 10.6262 | 4.9627e-05
21416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6389 | 10.6237 | 4.9616e-05
21417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6389 | 10.6212 | 4.9604e-05
21418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6388 | 10.6187 | 4.9592e-05
21419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6388 | 10.6162 | 4.958e-05
21420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6387 | 10.6136 | 4.9569e-05
21421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6387 | 10.6111 | 4.9557e-05
21422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6386 | 10.6086 | 4.9545e-05
21423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6386 | 10.6061 | 4.9533e-05
21424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6385 | 10.6036 | 4.9521e-05
21425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6385 | 10.601 | 4.951e-05
21426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6384 | 10.5985 | 4.9498e-05
21427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6384 | 10.596 | 4.9486e-05
21428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6383 | 10.5935 | 4.9474e-05
21429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6383 | 10.591 | 4.9463e-05
21430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6382 | 10.5885 | 4.9451e-05
21431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6382 | 10.5859 | 4.9439e-05
21432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6381 | 10.5834 | 4.9427e-05
21433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6381 | 10.5809 | 4.9416e-05
21434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.638 | 10.5784 | 4.9404e-05
21435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.638 | 10.5759 | 4.9392e-05
21436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6379 | 10.5734 | 4.9381e-05
21437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6379 | 10.5709 | 4.9369e-05
21438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6379 | 10.5684 | 4.9357e-05
21439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6378 | 10.5658 | 4.9345e-05
21440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6378 | 10.5633 | 4.9334e-05
21441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6377 | 10.5608 | 4.9322e-05
21442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6377 | 10.5583 | 4.931e-05
21443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6376 | 10.5558 | 4.9298e-05
21444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6376 | 10.5533 | 4.9287e-05
21445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6375 | 10.5508 | 4.9275e-05
21446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6375 | 10.5483 | 4.9263e-05
21447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6374 | 10.5458 | 4.9252e-05
21448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6374 | 10.5433 | 4.924e-05
21449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6373 | 10.5408 | 4.9228e-05
21450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6373 | 10.5383 | 4.9217e-05
21451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6372 | 10.5358 | 4.9205e-05
21452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6372 | 10.5333 | 4.9193e-05
21453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6371 | 10.5308 | 4.9182e-05
21454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6371 | 10.5283 | 4.917e-05
21455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.637 | 10.5258 | 4.9158e-05
21456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.637 | 10.5233 | 4.9147e-05
21457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6369 | 10.5208 | 4.9135e-05
21458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6369 | 10.5183 | 4.9123e-05
21459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6368 | 10.5158 | 4.9112e-05
21460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6368 | 10.5133 | 4.91e-05
21461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6367 | 10.5108 | 4.9088e-05
21462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6367 | 10.5083 | 4.9077e-05
21463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6366 | 10.5058 | 4.9065e-05
21464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6366 | 10.5033 | 4.9053e-05
21465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6365 | 10.5008 | 4.9042e-05
21466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6365 | 10.4983 | 4.903e-05
21467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6364 | 10.4958 | 4.9018e-05
21468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6364 | 10.4933 | 4.9007e-05
21469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6363 | 10.4908 | 4.8995e-05
21470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6363 | 10.4883 | 4.8983e-05
21471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6362 | 10.4859 | 4.8972e-05
21472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6362 | 10.4834 | 4.896e-05
21473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6361 | 10.4809 | 4.8948e-05
21474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6361 | 10.4784 | 4.8937e-05
21475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.636 | 10.4759 | 4.8925e-05
21476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.636 | 10.4734 | 4.8914e-05
21477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6359 | 10.4709 | 4.8902e-05
21478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6359 | 10.4684 | 4.889e-05
21479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6358 | 10.466 | 4.8879e-05
21480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6358 | 10.4635 | 4.8867e-05
21481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6357 | 10.461 | 4.8856e-05
21482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6357 | 10.4585 | 4.8844e-05
21483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6356 | 10.456 | 4.8832e-05
21484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6356 | 10.4535 | 4.8821e-05
21485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6355 | 10.451 | 4.8809e-05
21486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6355 | 10.4486 | 4.8798e-05
21487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6354 | 10.4461 | 4.8786e-05
21488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6354 | 10.4436 | 4.8774e-05
21489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6353 | 10.4411 | 4.8763e-05
21490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6353 | 10.4386 | 4.8751e-05
21491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6353 | 10.4362 | 4.874e-05
21492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6352 | 10.4337 | 4.8728e-05
21493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6352 | 10.4312 | 4.8717e-05
21494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6351 | 10.4287 | 4.8705e-05
21495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6351 | 10.4263 | 4.8693e-05
21496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.635 | 10.4238 | 4.8682e-05
21497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.635 | 10.4213 | 4.867e-05
21498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6349 | 10.4188 | 4.8659e-05
21499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6349 | 10.4164 | 4.8647e-05
21500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6348 | 10.4139 | 4.8636e-05
21501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6348 | 10.4114 | 4.8624e-05
21502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6347 | 10.4089 | 4.8613e-05
21503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6347 | 10.4065 | 4.8601e-05
21504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6346 | 10.404 | 4.8589e-05
21505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6346 | 10.4015 | 4.8578e-05
21506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6345 | 10.3991 | 4.8566e-05
21507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6345 | 10.3966 | 4.8555e-05
21508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6344 | 10.3941 | 4.8543e-05
21509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6344 | 10.3916 | 4.8532e-05
21510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6343 | 10.3892 | 4.852e-05
21511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6343 | 10.3867 | 4.8509e-05
21512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6342 | 10.3842 | 4.8497e-05
21513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6342 | 10.3818 | 4.8486e-05
21514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6341 | 10.3793 | 4.8474e-05
21515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6341 | 10.3769 | 4.8463e-05
21516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.634 | 10.3744 | 4.8451e-05
21517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.634 | 10.3719 | 4.844e-05
21518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6339 | 10.3695 | 4.8428e-05
21519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6339 | 10.367 | 4.8417e-05
21520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6338 | 10.3645 | 4.8405e-05
21521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6338 | 10.3621 | 4.8394e-05
21522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6337 | 10.3596 | 4.8382e-05
21523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6337 | 10.3572 | 4.8371e-05
21524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6336 | 10.3547 | 4.8359e-05
21525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6336 | 10.3522 | 4.8348e-05
21526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6336 | 10.3498 | 4.8336e-05
21527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6335 | 10.3473 | 4.8325e-05
21528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6335 | 10.3449 | 4.8313e-05
21529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6334 | 10.3424 | 4.8302e-05
21530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6334 | 10.34 | 4.829e-05
21531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6333 | 10.3375 | 4.8279e-05
21532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6333 | 10.335 | 4.8267e-05
21533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6332 | 10.3326 | 4.8256e-05
21534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6332 | 10.3301 | 4.8244e-05
21535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6331 | 10.3277 | 4.8233e-05
21536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6331 | 10.3252 | 4.8222e-05
21537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.633 | 10.3228 | 4.821e-05
21538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.633 | 10.3203 | 4.8199e-05
21539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6329 | 10.3179 | 4.8187e-05
21540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6329 | 10.3154 | 4.8176e-05
21541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6328 | 10.313 | 4.8164e-05
21542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6328 | 10.3105 | 4.8153e-05
21543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6327 | 10.3081 | 4.8141e-05
21544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6327 | 10.3056 | 4.813e-05
21545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6326 | 10.3032 | 4.8119e-05
21546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6326 | 10.3007 | 4.8107e-05
21547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6325 | 10.2983 | 4.8096e-05
21548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6325 | 10.2958 | 4.8084e-05
21549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6324 | 10.2934 | 4.8073e-05
21550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6324 | 10.291 | 4.8062e-05
21551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6323 | 10.2885 | 4.805e-05
21552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6323 | 10.2861 | 4.8039e-05
21553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6323 | 10.2836 | 4.8027e-05
21554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6322 | 10.2812 | 4.8016e-05
21555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6322 | 10.2787 | 4.8004e-05
21556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6321 | 10.2763 | 4.7993e-05
21557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6321 | 10.2739 | 4.7982e-05
21558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.632 | 10.2714 | 4.797e-05
21559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.632 | 10.269 | 4.7959e-05
21560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6319 | 10.2665 | 4.7948e-05
21561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6319 | 10.2641 | 4.7936e-05
21562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6318 | 10.2617 | 4.7925e-05
21563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6318 | 10.2592 | 4.7913e-05
21564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6317 | 10.2568 | 4.7902e-05
21565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6317 | 10.2544 | 4.7891e-05
21566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6316 | 10.2519 | 4.7879e-05
21567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6316 | 10.2495 | 4.7868e-05
21568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6315 | 10.2471 | 4.7856e-05
21569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6315 | 10.2446 | 4.7845e-05
21570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6314 | 10.2422 | 4.7834e-05
21571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6314 | 10.2398 | 4.7822e-05
21572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6313 | 10.2373 | 4.7811e-05
21573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6313 | 10.2349 | 4.78e-05
21574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6312 | 10.2325 | 4.7788e-05
21575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6312 | 10.23 | 4.7777e-05
21576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6311 | 10.2276 | 4.7766e-05
21577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6311 | 10.2252 | 4.7754e-05
21578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6311 | 10.2227 | 4.7743e-05
21579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.631 | 10.2203 | 4.7732e-05
21580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.631 | 10.2179 | 4.772e-05
21581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6309 | 10.2155 | 4.7709e-05
21582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6309 | 10.213 | 4.7698e-05
21583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6308 | 10.2106 | 4.7686e-05
21584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6308 | 10.2082 | 4.7675e-05
21585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6307 | 10.2058 | 4.7664e-05
21586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6307 | 10.2033 | 4.7652e-05
21587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6306 | 10.2009 | 4.7641e-05
21588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6306 | 10.1985 | 4.763e-05
21589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6305 | 10.1961 | 4.7618e-05
21590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6305 | 10.1937 | 4.7607e-05
21591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6304 | 10.1912 | 4.7596e-05
21592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6304 | 10.1888 | 4.7584e-05
21593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6303 | 10.1864 | 4.7573e-05
21594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6303 | 10.184 | 4.7562e-05
21595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6302 | 10.1816 | 4.7551e-05
21596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6302 | 10.1791 | 4.7539e-05
21597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6301 | 10.1767 | 4.7528e-05
21598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6301 | 10.1743 | 4.7517e-05
21599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6301 | 10.1719 | 4.7505e-05
21600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.63 | 10.1695 | 4.7494e-05
21601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.63 | 10.1671 | 4.7483e-05
21602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6299 | 10.1646 | 4.7472e-05
21603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6299 | 10.1622 | 4.746e-05
21604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6298 | 10.1598 | 4.7449e-05
21605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6298 | 10.1574 | 4.7438e-05
21606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6297 | 10.155 | 4.7427e-05
21607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6297 | 10.1526 | 4.7415e-05
21608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6296 | 10.1502 | 4.7404e-05
21609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6296 | 10.1478 | 4.7393e-05
21610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6295 | 10.1454 | 4.7382e-05
21611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6295 | 10.1429 | 4.737e-05
21612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6294 | 10.1405 | 4.7359e-05
21613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6294 | 10.1381 | 4.7348e-05
21614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6293 | 10.1357 | 4.7337e-05
21615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6293 | 10.1333 | 4.7325e-05
21616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6292 | 10.1309 | 4.7314e-05
21617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6292 | 10.1285 | 4.7303e-05
21618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6292 | 10.1261 | 4.7292e-05
21619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6291 | 10.1237 | 4.728e-05
21620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6291 | 10.1213 | 4.7269e-05
21621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.629 | 10.1189 | 4.7258e-05
21622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.629 | 10.1165 | 4.7247e-05
21623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6289 | 10.1141 | 4.7235e-05
21624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6289 | 10.1117 | 4.7224e-05
21625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6288 | 10.1093 | 4.7213e-05
21626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6288 | 10.1069 | 4.7202e-05
21627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6287 | 10.1045 | 4.7191e-05
21628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6287 | 10.1021 | 4.7179e-05
21629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6286 | 10.0997 | 4.7168e-05
21630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6286 | 10.0973 | 4.7157e-05
21631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6285 | 10.0949 | 4.7146e-05
21632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6285 | 10.0925 | 4.7135e-05
21633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6284 | 10.0901 | 4.7123e-05
21634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6284 | 10.0877 | 4.7112e-05
21635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6284 | 10.0853 | 4.7101e-05
21636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6283 | 10.0829 | 4.709e-05
21637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6283 | 10.0805 | 4.7079e-05
21638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6282 | 10.0781 | 4.7067e-05
21639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6282 | 10.0757 | 4.7056e-05
21640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6281 | 10.0733 | 4.7045e-05
21641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6281 | 10.0709 | 4.7034e-05
21642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.628 | 10.0685 | 4.7023e-05
21643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.628 | 10.0662 | 4.7012e-05
21644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6279 | 10.0638 | 4.7e-05
21645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6279 | 10.0614 | 4.6989e-05
21646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6278 | 10.059 | 4.6978e-05
21647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6278 | 10.0566 | 4.6967e-05
21648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6277 | 10.0542 | 4.6956e-05
21649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6277 | 10.0518 | 4.6945e-05
21650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6276 | 10.0494 | 4.6934e-05
21651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6276 | 10.047 | 4.6922e-05
21652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6276 | 10.0447 | 4.6911e-05
21653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6275 | 10.0423 | 4.69e-05
21654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6275 | 10.0399 | 4.6889e-05
21655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6274 | 10.0375 | 4.6878e-05
21656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6274 | 10.0351 | 4.6867e-05
21657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6273 | 10.0327 | 4.6856e-05
21658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6273 | 10.0304 | 4.6844e-05
21659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6272 | 10.028 | 4.6833e-05
21660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6272 | 10.0256 | 4.6822e-05
21661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6271 | 10.0232 | 4.6811e-05
21662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6271 | 10.0208 | 4.68e-05
21663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.627 | 10.0185 | 4.6789e-05
21664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.627 | 10.0161 | 4.6778e-05
21665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6269 | 10.0137 | 4.6767e-05
21666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6269 | 10.0113 | 4.6756e-05
21667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6268 | 10.0089 | 4.6744e-05
21668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6268 | 10.0066 | 4.6733e-05
21669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6268 | 10.0042 | 4.6722e-05
21670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6267 | 10.0018 | 4.6711e-05
21671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6267 | 9.9994 | 4.67e-05
21672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6266 | 9.9971 | 4.6689e-05
21673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6266 | 9.9947 | 4.6678e-05
21674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6265 | 9.9923 | 4.6667e-05
21675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6265 | 9.9899 | 4.6656e-05
21676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6264 | 9.9876 | 4.6645e-05
21677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6264 | 9.9852 | 4.6634e-05
21678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6263 | 9.9828 | 4.6622e-05
21679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6263 | 9.9805 | 4.6611e-05
21680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6262 | 9.9781 | 4.66e-05
21681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6262 | 9.9757 | 4.6589e-05
21682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6261 | 9.9733 | 4.6578e-05
21683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6261 | 9.971 | 4.6567e-05
21684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6261 | 9.9686 | 4.6556e-05
21685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.626 | 9.9662 | 4.6545e-05
21686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.626 | 9.9639 | 4.6534e-05
21687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6259 | 9.9615 | 4.6523e-05
21688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6259 | 9.9591 | 4.6512e-05
21689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6258 | 9.9568 | 4.6501e-05
21690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6258 | 9.9544 | 4.649e-05
21691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6257 | 9.9521 | 4.6479e-05
21692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6257 | 9.9497 | 4.6468e-05
21693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6256 | 9.9473 | 4.6457e-05
21694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6256 | 9.945 | 4.6446e-05
21695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6255 | 9.9426 | 4.6435e-05
21696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6255 | 9.9402 | 4.6424e-05
21697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6255 | 9.9379 | 4.6413e-05
21698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6254 | 9.9355 | 4.6402e-05
21699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6254 | 9.9332 | 4.6391e-05
21700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6253 | 9.9308 | 4.638e-05
21701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6253 | 9.9284 | 4.6368e-05
21702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6252 | 9.9261 | 4.6357e-05
21703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6252 | 9.9237 | 4.6346e-05
21704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6251 | 9.9214 | 4.6335e-05
21705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6251 | 9.919 | 4.6324e-05
21706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.625 | 9.9167 | 4.6313e-05
21707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.625 | 9.9143 | 4.6302e-05
21708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6249 | 9.912 | 4.6291e-05
21709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6249 | 9.9096 | 4.628e-05
21710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6248 | 9.9072 | 4.6269e-05
21711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6248 | 9.9049 | 4.6259e-05
21712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6248 | 9.9025 | 4.6248e-05
21713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6247 | 9.9002 | 4.6237e-05
21714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6247 | 9.8978 | 4.6226e-05
21715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6246 | 9.8955 | 4.6215e-05
21716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6246 | 9.8931 | 4.6204e-05
21717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6245 | 9.8908 | 4.6193e-05
21718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6245 | 9.8884 | 4.6182e-05
21719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6244 | 9.8861 | 4.6171e-05
21720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6244 | 9.8837 | 4.616e-05
21721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6243 | 9.8814 | 4.6149e-05
21722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6243 | 9.8791 | 4.6138e-05
21723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6242 | 9.8767 | 4.6127e-05
21724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6242 | 9.8744 | 4.6116e-05
21725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6242 | 9.872 | 4.6105e-05
21726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6241 | 9.8697 | 4.6094e-05
21727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6241 | 9.8673 | 4.6083e-05
21728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.624 | 9.865 | 4.6072e-05
21729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.624 | 9.8626 | 4.6061e-05
21730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6239 | 9.8603 | 4.605e-05
21731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6239 | 9.858 | 4.6039e-05
21732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6238 | 9.8556 | 4.6028e-05
21733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6238 | 9.8533 | 4.6017e-05
21734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6237 | 9.8509 | 4.6007e-05
21735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6237 | 9.8486 | 4.5996e-05
21736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6236 | 9.8463 | 4.5985e-05
21737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6236 | 9.8439 | 4.5974e-05
21738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6236 | 9.8416 | 4.5963e-05
21739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6235 | 9.8392 | 4.5952e-05
21740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6235 | 9.8369 | 4.5941e-05
21741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6234 | 9.8346 | 4.593e-05
21742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6234 | 9.8322 | 4.5919e-05
21743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6233 | 9.8299 | 4.5908e-05
21744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6233 | 9.8276 | 4.5897e-05
21745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6232 | 9.8252 | 4.5886e-05
21746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6232 | 9.8229 | 4.5876e-05
21747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6231 | 9.8206 | 4.5865e-05
21748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6231 | 9.8182 | 4.5854e-05
21749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6231 | 9.8159 | 4.5843e-05
21750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.623 | 9.8136 | 4.5832e-05
21751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.623 | 9.8112 | 4.5821e-05
21752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6229 | 9.8089 | 4.581e-05
21753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6229 | 9.8066 | 4.5799e-05
21754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6228 | 9.8043 | 4.5789e-05
21755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6228 | 9.8019 | 4.5778e-05
21756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6227 | 9.7996 | 4.5767e-05
21757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6227 | 9.7973 | 4.5756e-05
21758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6226 | 9.7949 | 4.5745e-05
21759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6226 | 9.7926 | 4.5734e-05
21760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6225 | 9.7903 | 4.5723e-05
21761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6225 | 9.788 | 4.5712e-05
21762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6225 | 9.7856 | 4.5702e-05
21763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6224 | 9.7833 | 4.5691e-05
21764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6224 | 9.781 | 4.568e-05
21765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6223 | 9.7787 | 4.5669e-05
21766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6223 | 9.7764 | 4.5658e-05
21767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6222 | 9.774 | 4.5647e-05
21768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6222 | 9.7717 | 4.5637e-05
21769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6221 | 9.7694 | 4.5626e-05
21770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6221 | 9.7671 | 4.5615e-05
21771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.622 | 9.7648 | 4.5604e-05
21772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.622 | 9.7624 | 4.5593e-05
21773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.622 | 9.7601 | 4.5582e-05
21774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6219 | 9.7578 | 4.5572e-05
21775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6219 | 9.7555 | 4.5561e-05
21776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6218 | 9.7532 | 4.555e-05
21777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6218 | 9.7509 | 4.5539e-05
21778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6217 | 9.7485 | 4.5528e-05
21779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6217 | 9.7462 | 4.5517e-05
21780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6216 | 9.7439 | 4.5507e-05
21781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6216 | 9.7416 | 4.5496e-05
21782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6215 | 9.7393 | 4.5485e-05
21783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6215 | 9.737 | 4.5474e-05
21784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6215 | 9.7347 | 4.5463e-05
21785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6214 | 9.7323 | 4.5453e-05
21786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6214 | 9.73 | 4.5442e-05
21787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6213 | 9.7277 | 4.5431e-05
21788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6213 | 9.7254 | 4.542e-05
21789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6212 | 9.7231 | 4.5409e-05
21790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6212 | 9.7208 | 4.5399e-05
21791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6211 | 9.7185 | 4.5388e-05
21792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6211 | 9.7162 | 4.5377e-05
21793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.621 | 9.7139 | 4.5366e-05
21794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.621 | 9.7116 | 4.5356e-05
21795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.621 | 9.7093 | 4.5345e-05
21796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6209 | 9.707 | 4.5334e-05
21797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6209 | 9.7046 | 4.5323e-05
21798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6208 | 9.7023 | 4.5313e-05
21799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6208 | 9.7 | 4.5302e-05
21800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6207 | 9.6977 | 4.5291e-05
21801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6207 | 9.6954 | 4.528e-05
21802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6206 | 9.6931 | 4.527e-05
21803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6206 | 9.6908 | 4.5259e-05
21804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6205 | 9.6885 | 4.5248e-05
21805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6205 | 9.6862 | 4.5237e-05
21806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6205 | 9.6839 | 4.5227e-05
21807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6204 | 9.6816 | 4.5216e-05
21808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6204 | 9.6793 | 4.5205e-05
21809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6203 | 9.677 | 4.5194e-05
21810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6203 | 9.6747 | 4.5184e-05
21811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6202 | 9.6724 | 4.5173e-05
21812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6202 | 9.6701 | 4.5162e-05
21813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6201 | 9.6678 | 4.5151e-05
21814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6201 | 9.6655 | 4.5141e-05
21815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.62 | 9.6632 | 4.513e-05
21816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.62 | 9.661 | 4.5119e-05
21817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.62 | 9.6587 | 4.5109e-05
21818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6199 | 9.6564 | 4.5098e-05
21819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6199 | 9.6541 | 4.5087e-05
21820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6198 | 9.6518 | 4.5076e-05
21821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6198 | 9.6495 | 4.5066e-05
21822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6197 | 9.6472 | 4.5055e-05
21823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6197 | 9.6449 | 4.5044e-05
21824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6196 | 9.6426 | 4.5034e-05
21825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6196 | 9.6403 | 4.5023e-05
21826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6196 | 9.638 | 4.5012e-05
21827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6195 | 9.6357 | 4.5002e-05
21828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6195 | 9.6335 | 4.4991e-05
21829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6194 | 9.6312 | 4.498e-05
21830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6194 | 9.6289 | 4.4969e-05
21831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6193 | 9.6266 | 4.4959e-05
21832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6193 | 9.6243 | 4.4948e-05
21833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6192 | 9.622 | 4.4937e-05
21834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6192 | 9.6197 | 4.4927e-05
21835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6191 | 9.6175 | 4.4916e-05
21836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6191 | 9.6152 | 4.4905e-05
21837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6191 | 9.6129 | 4.4895e-05
21838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.619 | 9.6106 | 4.4884e-05
21839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.619 | 9.6083 | 4.4873e-05
21840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6189 | 9.606 | 4.4863e-05
21841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6189 | 9.6038 | 4.4852e-05
21842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6188 | 9.6015 | 4.4841e-05
21843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6188 | 9.5992 | 4.4831e-05
21844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6187 | 9.5969 | 4.482e-05
21845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6187 | 9.5946 | 4.481e-05
21846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6187 | 9.5924 | 4.4799e-05
21847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6186 | 9.5901 | 4.4788e-05
21848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6186 | 9.5878 | 4.4778e-05
21849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6185 | 9.5855 | 4.4767e-05
21850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6185 | 9.5833 | 4.4756e-05
21851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6184 | 9.581 | 4.4746e-05
21852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6184 | 9.5787 | 4.4735e-05
21853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6183 | 9.5764 | 4.4724e-05
21854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6183 | 9.5742 | 4.4714e-05
21855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6183 | 9.5719 | 4.4703e-05
21856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6182 | 9.5696 | 4.4693e-05
21857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6182 | 9.5673 | 4.4682e-05
21858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6181 | 9.5651 | 4.4671e-05
21859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6181 | 9.5628 | 4.4661e-05
21860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.618 | 9.5605 | 4.465e-05
21861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.618 | 9.5583 | 4.464e-05
21862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6179 | 9.556 | 4.4629e-05
21863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6179 | 9.5537 | 4.4618e-05
21864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6179 | 9.5514 | 4.4608e-05
21865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6178 | 9.5492 | 4.4597e-05
21866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6178 | 9.5469 | 4.4587e-05
21867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6177 | 9.5446 | 4.4576e-05
21868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6177 | 9.5424 | 4.4565e-05
21869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6176 | 9.5401 | 4.4555e-05
21870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6176 | 9.5378 | 4.4544e-05
21871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6175 | 9.5356 | 4.4534e-05
21872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6175 | 9.5333 | 4.4523e-05
21873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6174 | 9.5311 | 4.4513e-05
21874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6174 | 9.5288 | 4.4502e-05
21875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6174 | 9.5265 | 4.4491e-05
21876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6173 | 9.5243 | 4.4481e-05
21877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6173 | 9.522 | 4.447e-05
21878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6172 | 9.5197 | 4.446e-05
21879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6172 | 9.5175 | 4.4449e-05
21880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6171 | 9.5152 | 4.4439e-05
21881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6171 | 9.513 | 4.4428e-05
21882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.617 | 9.5107 | 4.4418e-05
21883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.617 | 9.5084 | 4.4407e-05
21884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.617 | 9.5062 | 4.4396e-05
21885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6169 | 9.5039 | 4.4386e-05
21886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6169 | 9.5017 | 4.4375e-05
21887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6168 | 9.4994 | 4.4365e-05
21888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6168 | 9.4972 | 4.4354e-05
21889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6167 | 9.4949 | 4.4344e-05
21890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6167 | 9.4927 | 4.4333e-05
21891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6166 | 9.4904 | 4.4323e-05
21892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6166 | 9.4881 | 4.4312e-05
21893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6166 | 9.4859 | 4.4302e-05
21894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6165 | 9.4836 | 4.4291e-05
21895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6165 | 9.4814 | 4.4281e-05
21896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6164 | 9.4791 | 4.427e-05
21897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6164 | 9.4769 | 4.426e-05
21898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6163 | 9.4746 | 4.4249e-05
21899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6163 | 9.4724 | 4.4239e-05
21900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6163 | 9.4701 | 4.4228e-05
21901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6162 | 9.4679 | 4.4218e-05
21902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6162 | 9.4656 | 4.4207e-05
21903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6161 | 9.4634 | 4.4197e-05
21904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6161 | 9.4611 | 4.4186e-05
21905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.616 | 9.4589 | 4.4176e-05
21906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.616 | 9.4566 | 4.4165e-05
21907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6159 | 9.4544 | 4.4155e-05
21908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6159 | 9.4522 | 4.4144e-05
21909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6159 | 9.4499 | 4.4134e-05
21910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6158 | 9.4477 | 4.4123e-05
21911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6158 | 9.4454 | 4.4113e-05
21912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6157 | 9.4432 | 4.4102e-05
21913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6157 | 9.4409 | 4.4092e-05
21914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6156 | 9.4387 | 4.4081e-05
21915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6156 | 9.4365 | 4.4071e-05
21916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6155 | 9.4342 | 4.406e-05
21917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6155 | 9.432 | 4.405e-05
21918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6155 | 9.4297 | 4.4039e-05
21919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6154 | 9.4275 | 4.4029e-05
21920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6154 | 9.4253 | 4.4018e-05
21921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6153 | 9.423 | 4.4008e-05
21922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6153 | 9.4208 | 4.3998e-05
21923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6152 | 9.4185 | 4.3987e-05
21924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6152 | 9.4163 | 4.3977e-05
21925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6151 | 9.4141 | 4.3966e-05
21926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6151 | 9.4118 | 4.3956e-05
21927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6151 | 9.4096 | 4.3945e-05
21928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.615 | 9.4074 | 4.3935e-05
21929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.615 | 9.4051 | 4.3924e-05
21930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6149 | 9.4029 | 4.3914e-05
21931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6149 | 9.4007 | 4.3904e-05
21932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6148 | 9.3984 | 4.3893e-05
21933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6148 | 9.3962 | 4.3883e-05
21934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6148 | 9.394 | 4.3872e-05
21935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6147 | 9.3917 | 4.3862e-05
21936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6147 | 9.3895 | 4.3852e-05
21937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6146 | 9.3873 | 4.3841e-05
21938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6146 | 9.3851 | 4.3831e-05
21939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6145 | 9.3828 | 4.382e-05
21940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6145 | 9.3806 | 4.381e-05
21941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6144 | 9.3784 | 4.3799e-05
21942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6144 | 9.3761 | 4.3789e-05
21943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6144 | 9.3739 | 4.3779e-05
21944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6143 | 9.3717 | 4.3768e-05
21945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6143 | 9.3695 | 4.3758e-05
21946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6142 | 9.3672 | 4.3748e-05
21947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6142 | 9.365 | 4.3737e-05
21948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6141 | 9.3628 | 4.3727e-05
21949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6141 | 9.3606 | 4.3716e-05
21950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6141 | 9.3583 | 4.3706e-05
21951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.614 | 9.3561 | 4.3696e-05
21952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.614 | 9.3539 | 4.3685e-05
21953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6139 | 9.3517 | 4.3675e-05
21954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6139 | 9.3495 | 4.3664e-05
21955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6138 | 9.3472 | 4.3654e-05
21956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6138 | 9.345 | 4.3644e-05
21957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6137 | 9.3428 | 4.3633e-05
21958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6137 | 9.3406 | 4.3623e-05
21959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6137 | 9.3384 | 4.3613e-05
21960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6136 | 9.3361 | 4.3602e-05
21961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6136 | 9.3339 | 4.3592e-05
21962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6135 | 9.3317 | 4.3582e-05
21963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6135 | 9.3295 | 4.3571e-05
21964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6134 | 9.3273 | 4.3561e-05
21965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6134 | 9.3251 | 4.3551e-05
21966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6134 | 9.3229 | 4.354e-05
21967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6133 | 9.3206 | 4.353e-05
21968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6133 | 9.3184 | 4.352e-05
21969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6132 | 9.3162 | 4.3509e-05
21970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6132 | 9.314 | 4.3499e-05
21971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6131 | 9.3118 | 4.3489e-05
21972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6131 | 9.3096 | 4.3478e-05
21973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6131 | 9.3074 | 4.3468e-05
21974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.613 | 9.3052 | 4.3458e-05
21975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.613 | 9.3029 | 4.3447e-05
21976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6129 | 9.3007 | 4.3437e-05
21977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6129 | 9.2985 | 4.3427e-05
21978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6128 | 9.2963 | 4.3416e-05
21979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6128 | 9.2941 | 4.3406e-05
21980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6127 | 9.2919 | 4.3396e-05
21981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6127 | 9.2897 | 4.3385e-05
21982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6127 | 9.2875 | 4.3375e-05
21983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6126 | 9.2853 | 4.3365e-05
21984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6126 | 9.2831 | 4.3354e-05
21985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6125 | 9.2809 | 4.3344e-05
21986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6125 | 9.2787 | 4.3334e-05
21987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6124 | 9.2765 | 4.3324e-05
21988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6124 | 9.2743 | 4.3313e-05
21989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6124 | 9.2721 | 4.3303e-05
21990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6123 | 9.2699 | 4.3293e-05
21991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6123 | 9.2677 | 4.3282e-05
21992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6122 | 9.2655 | 4.3272e-05
21993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6122 | 9.2633 | 4.3262e-05
21994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6121 | 9.2611 | 4.3252e-05
21995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6121 | 9.2589 | 4.3241e-05
21996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6121 | 9.2567 | 4.3231e-05
21997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.612 | 9.2545 | 4.3221e-05
21998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.612 | 9.2523 | 4.3211e-05
21999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6119 | 9.2501 | 4.32e-05
22000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6119 | 9.2479 | 4.319e-05
22001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6118 | 9.2457 | 4.318e-05
22002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6118 | 9.2435 | 4.317e-05
22003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6118 | 9.2413 | 4.3159e-05
22004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6117 | 9.2391 | 4.3149e-05
22005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6117 | 9.2369 | 4.3139e-05
22006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6116 | 9.2347 | 4.3129e-05
22007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6116 | 9.2325 | 4.3118e-05
22008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6115 | 9.2303 | 4.3108e-05
22009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6115 | 9.2281 | 4.3098e-05
22010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6114 | 9.2259 | 4.3088e-05
22011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6114 | 9.2237 | 4.3077e-05
22012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6114 | 9.2216 | 4.3067e-05
22013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6113 | 9.2194 | 4.3057e-05
22014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6113 | 9.2172 | 4.3047e-05
22015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6112 | 9.215 | 4.3036e-05
22016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6112 | 9.2128 | 4.3026e-05
22017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6111 | 9.2106 | 4.3016e-05
22018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6111 | 9.2084 | 4.3006e-05
22019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6111 | 9.2062 | 4.2996e-05
22020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.611 | 9.2041 | 4.2985e-05
22021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.611 | 9.2019 | 4.2975e-05
22022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6109 | 9.1997 | 4.2965e-05
22023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6109 | 9.1975 | 4.2955e-05
22024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6108 | 9.1953 | 4.2945e-05
22025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6108 | 9.1931 | 4.2934e-05
22026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6108 | 9.1909 | 4.2924e-05
22027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6107 | 9.1888 | 4.2914e-05
22028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6107 | 9.1866 | 4.2904e-05
22029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6106 | 9.1844 | 4.2894e-05
22030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6106 | 9.1822 | 4.2883e-05
22031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6105 | 9.18 | 4.2873e-05
22032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6105 | 9.1779 | 4.2863e-05
22033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6105 | 9.1757 | 4.2853e-05
22034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6104 | 9.1735 | 4.2843e-05
22035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6104 | 9.1713 | 4.2833e-05
22036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6103 | 9.1691 | 4.2822e-05
22037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6103 | 9.167 | 4.2812e-05
22038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6102 | 9.1648 | 4.2802e-05
22039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6102 | 9.1626 | 4.2792e-05
22040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6102 | 9.1604 | 4.2782e-05
22041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6101 | 9.1583 | 4.2772e-05
22042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6101 | 9.1561 | 4.2761e-05
22043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.61 | 9.1539 | 4.2751e-05
22044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.61 | 9.1517 | 4.2741e-05
22045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6099 | 9.1496 | 4.2731e-05
22046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6099 | 9.1474 | 4.2721e-05
22047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6099 | 9.1452 | 4.2711e-05
22048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6098 | 9.1431 | 4.27e-05
22049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6098 | 9.1409 | 4.269e-05
22050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6097 | 9.1387 | 4.268e-05
22051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6097 | 9.1365 | 4.267e-05
22052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6096 | 9.1344 | 4.266e-05
22053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6096 | 9.1322 | 4.265e-05
22054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6096 | 9.13 | 4.264e-05
22055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6095 | 9.1279 | 4.263e-05
22056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6095 | 9.1257 | 4.2619e-05
22057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6094 | 9.1235 | 4.2609e-05
22058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6094 | 9.1214 | 4.2599e-05
22059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6093 | 9.1192 | 4.2589e-05
22060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6093 | 9.117 | 4.2579e-05
22061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6093 | 9.1149 | 4.2569e-05
22062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6092 | 9.1127 | 4.2559e-05
22063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6092 | 9.1105 | 4.2549e-05
22064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6091 | 9.1084 | 4.2539e-05
22065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6091 | 9.1062 | 4.2528e-05
22066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6091 | 9.104 | 4.2518e-05
22067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.609 | 9.1019 | 4.2508e-05
22068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.609 | 9.0997 | 4.2498e-05
22069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6089 | 9.0976 | 4.2488e-05
22070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6089 | 9.0954 | 4.2478e-05
22071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6088 | 9.0932 | 4.2468e-05
22072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6088 | 9.0911 | 4.2458e-05
22073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6088 | 9.0889 | 4.2448e-05
22074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6087 | 9.0868 | 4.2438e-05
22075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6087 | 9.0846 | 4.2428e-05
22076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6086 | 9.0825 | 4.2417e-05
22077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6086 | 9.0803 | 4.2407e-05
22078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6085 | 9.0781 | 4.2397e-05
22079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6085 | 9.076 | 4.2387e-05
22080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6085 | 9.0738 | 4.2377e-05
22081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6084 | 9.0717 | 4.2367e-05
22082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6084 | 9.0695 | 4.2357e-05
22083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6083 | 9.0674 | 4.2347e-05
22084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6083 | 9.0652 | 4.2337e-05
22085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6082 | 9.0631 | 4.2327e-05
22086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6082 | 9.0609 | 4.2317e-05
22087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6082 | 9.0588 | 4.2307e-05
22088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6081 | 9.0566 | 4.2297e-05
22089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6081 | 9.0545 | 4.2287e-05
22090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.608 | 9.0523 | 4.2277e-05
22091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.608 | 9.0502 | 4.2267e-05
22092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6079 | 9.048 | 4.2257e-05
22093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6079 | 9.0459 | 4.2247e-05
22094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6079 | 9.0437 | 4.2237e-05
22095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6078 | 9.0416 | 4.2227e-05
22096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6078 | 9.0394 | 4.2216e-05
22097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6077 | 9.0373 | 4.2206e-05
22098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6077 | 9.0351 | 4.2196e-05
22099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6077 | 9.033 | 4.2186e-05
22100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6076 | 9.0308 | 4.2176e-05
22101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6076 | 9.0287 | 4.2166e-05
22102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6075 | 9.0265 | 4.2156e-05
22103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6075 | 9.0244 | 4.2146e-05
22104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6074 | 9.0223 | 4.2136e-05
22105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6074 | 9.0201 | 4.2126e-05
22106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6074 | 9.018 | 4.2116e-05
22107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6073 | 9.0158 | 4.2106e-05
22108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6073 | 9.0137 | 4.2096e-05
22109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6072 | 9.0115 | 4.2086e-05
22110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6072 | 9.0094 | 4.2076e-05
22111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6071 | 9.0073 | 4.2066e-05
22112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6071 | 9.0051 | 4.2056e-05
22113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6071 | 9.003 | 4.2046e-05
22114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.607 | 9.0009 | 4.2036e-05
22115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.607 | 8.9987 | 4.2026e-05
22116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6069 | 8.9966 | 4.2016e-05
22117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6069 | 8.9944 | 4.2006e-05
22118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6069 | 8.9923 | 4.1996e-05
22119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6068 | 8.9902 | 4.1987e-05
22120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6068 | 8.988 | 4.1977e-05
22121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6067 | 8.9859 | 4.1967e-05
22122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6067 | 8.9838 | 4.1957e-05
22123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6066 | 8.9816 | 4.1947e-05
22124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6066 | 8.9795 | 4.1937e-05
22125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6066 | 8.9774 | 4.1927e-05
22126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6065 | 8.9752 | 4.1917e-05
22127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6065 | 8.9731 | 4.1907e-05
22128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6064 | 8.971 | 4.1897e-05
22129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6064 | 8.9688 | 4.1887e-05
22130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6064 | 8.9667 | 4.1877e-05
22131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6063 | 8.9646 | 4.1867e-05
22132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6063 | 8.9625 | 4.1857e-05
22133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6062 | 8.9603 | 4.1847e-05
22134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6062 | 8.9582 | 4.1837e-05
22135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6061 | 8.9561 | 4.1827e-05
22136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6061 | 8.9539 | 4.1817e-05
22137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6061 | 8.9518 | 4.1807e-05
22138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.606 | 8.9497 | 4.1797e-05
22139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.606 | 8.9476 | 4.1788e-05
22140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6059 | 8.9454 | 4.1778e-05
22141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6059 | 8.9433 | 4.1768e-05
22142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6058 | 8.9412 | 4.1758e-05
22143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6058 | 8.9391 | 4.1748e-05
22144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6058 | 8.937 | 4.1738e-05
22145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6057 | 8.9348 | 4.1728e-05
22146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6057 | 8.9327 | 4.1718e-05
22147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6056 | 8.9306 | 4.1708e-05
22148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6056 | 8.9285 | 4.1698e-05
22149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6056 | 8.9263 | 4.1688e-05
22150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6055 | 8.9242 | 4.1679e-05
22151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6055 | 8.9221 | 4.1669e-05
22152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6054 | 8.92 | 4.1659e-05
22153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6054 | 8.9179 | 4.1649e-05
22154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6053 | 8.9158 | 4.1639e-05
22155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6053 | 8.9136 | 4.1629e-05
22156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6053 | 8.9115 | 4.1619e-05
22157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6052 | 8.9094 | 4.1609e-05
22158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6052 | 8.9073 | 4.1599e-05
22159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6051 | 8.9052 | 4.159e-05
22160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6051 | 8.9031 | 4.158e-05
22161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6051 | 8.9009 | 4.157e-05
22162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.605 | 8.8988 | 4.156e-05
22163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.605 | 8.8967 | 4.155e-05
22164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6049 | 8.8946 | 4.154e-05
22165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6049 | 8.8925 | 4.153e-05
22166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6048 | 8.8904 | 4.152e-05
22167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6048 | 8.8883 | 4.1511e-05
22168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6048 | 8.8862 | 4.1501e-05
22169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6047 | 8.884 | 4.1491e-05
22170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6047 | 8.8819 | 4.1481e-05
22171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6046 | 8.8798 | 4.1471e-05
22172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6046 | 8.8777 | 4.1461e-05
22173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6046 | 8.8756 | 4.1451e-05
22174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6045 | 8.8735 | 4.1442e-05
22175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6045 | 8.8714 | 4.1432e-05
22176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6044 | 8.8693 | 4.1422e-05
22177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6044 | 8.8672 | 4.1412e-05
22178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6044 | 8.8651 | 4.1402e-05
22179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6043 | 8.863 | 4.1392e-05
22180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6043 | 8.8609 | 4.1383e-05
22181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6042 | 8.8588 | 4.1373e-05
22182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6042 | 8.8567 | 4.1363e-05
22183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6041 | 8.8546 | 4.1353e-05
22184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6041 | 8.8525 | 4.1343e-05
22185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6041 | 8.8504 | 4.1334e-05
22186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.604 | 8.8483 | 4.1324e-05
22187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.604 | 8.8462 | 4.1314e-05
22188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6039 | 8.8441 | 4.1304e-05
22189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6039 | 8.842 | 4.1294e-05
22190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6039 | 8.8399 | 4.1284e-05
22191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6038 | 8.8378 | 4.1275e-05
22192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6038 | 8.8357 | 4.1265e-05
22193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6037 | 8.8336 | 4.1255e-05
22194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6037 | 8.8315 | 4.1245e-05
22195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6036 | 8.8294 | 4.1235e-05
22196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6036 | 8.8273 | 4.1226e-05
22197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6036 | 8.8252 | 4.1216e-05
22198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6035 | 8.8231 | 4.1206e-05
22199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6035 | 8.821 | 4.1196e-05
22200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6034 | 8.8189 | 4.1187e-05
22201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6034 | 8.8168 | 4.1177e-05
22202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6034 | 8.8147 | 4.1167e-05
22203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6033 | 8.8126 | 4.1157e-05
22204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6033 | 8.8105 | 4.1147e-05
22205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6032 | 8.8084 | 4.1138e-05
22206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6032 | 8.8063 | 4.1128e-05
22207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6032 | 8.8042 | 4.1118e-05
22208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6031 | 8.8021 | 4.1108e-05
22209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6031 | 8.8001 | 4.1099e-05
22210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.603 | 8.798 | 4.1089e-05
22211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.603 | 8.7959 | 4.1079e-05
22212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6029 | 8.7938 | 4.1069e-05
22213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6029 | 8.7917 | 4.106e-05
22214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6029 | 8.7896 | 4.105e-05
22215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6028 | 8.7875 | 4.104e-05
22216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6028 | 8.7854 | 4.103e-05
22217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6027 | 8.7833 | 4.1021e-05
22218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6027 | 8.7813 | 4.1011e-05
22219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6027 | 8.7792 | 4.1001e-05
22220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6026 | 8.7771 | 4.0991e-05
22221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6026 | 8.775 | 4.0982e-05
22222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6025 | 8.7729 | 4.0972e-05
22223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6025 | 8.7708 | 4.0962e-05
22224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6025 | 8.7688 | 4.0952e-05
22225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6024 | 8.7667 | 4.0943e-05
22226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6024 | 8.7646 | 4.0933e-05
22227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6023 | 8.7625 | 4.0923e-05
22228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6023 | 8.7604 | 4.0914e-05
22229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6023 | 8.7584 | 4.0904e-05
22230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6022 | 8.7563 | 4.0894e-05
22231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6022 | 8.7542 | 4.0884e-05
22232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6021 | 8.7521 | 4.0875e-05
22233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6021 | 8.75 | 4.0865e-05
22234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.602 | 8.748 | 4.0855e-05
22235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.602 | 8.7459 | 4.0846e-05
22236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.602 | 8.7438 | 4.0836e-05
22237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6019 | 8.7417 | 4.0826e-05
22238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6019 | 8.7397 | 4.0817e-05
22239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6018 | 8.7376 | 4.0807e-05
22240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6018 | 8.7355 | 4.0797e-05
22241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6018 | 8.7334 | 4.0787e-05
22242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6017 | 8.7314 | 4.0778e-05
22243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6017 | 8.7293 | 4.0768e-05
22244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6016 | 8.7272 | 4.0758e-05
22245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6016 | 8.7251 | 4.0749e-05
22246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6016 | 8.7231 | 4.0739e-05
22247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6015 | 8.721 | 4.0729e-05
22248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6015 | 8.7189 | 4.072e-05
22249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6014 | 8.7169 | 4.071e-05
22250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6014 | 8.7148 | 4.07e-05
22251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6014 | 8.7127 | 4.0691e-05
22252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6013 | 8.7106 | 4.0681e-05
22253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6013 | 8.7086 | 4.0671e-05
22254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6012 | 8.7065 | 4.0662e-05
22255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6012 | 8.7044 | 4.0652e-05
22256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6012 | 8.7024 | 4.0642e-05
22257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6011 | 8.7003 | 4.0633e-05
22258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6011 | 8.6982 | 4.0623e-05
22259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.601 | 8.6962 | 4.0613e-05
22260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.601 | 8.6941 | 4.0604e-05
22261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6009 | 8.692 | 4.0594e-05
22262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6009 | 8.69 | 4.0585e-05
22263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6009 | 8.6879 | 4.0575e-05
22264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6008 | 8.6859 | 4.0565e-05
22265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6008 | 8.6838 | 4.0556e-05
22266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6007 | 8.6817 | 4.0546e-05
22267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6007 | 8.6797 | 4.0536e-05
22268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6007 | 8.6776 | 4.0527e-05
22269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6006 | 8.6755 | 4.0517e-05
22270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6006 | 8.6735 | 4.0507e-05
22271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6005 | 8.6714 | 4.0498e-05
22272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6005 | 8.6694 | 4.0488e-05
22273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6005 | 8.6673 | 4.0479e-05
22274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6004 | 8.6653 | 4.0469e-05
22275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6004 | 8.6632 | 4.0459e-05
22276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6003 | 8.6611 | 4.045e-05
22277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6003 | 8.6591 | 4.044e-05
22278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6003 | 8.657 | 4.0431e-05
22279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6002 | 8.655 | 4.0421e-05
22280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6002 | 8.6529 | 4.0411e-05
22281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6001 | 8.6509 | 4.0402e-05
22282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6001 | 8.6488 | 4.0392e-05
22283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6001 | 8.6467 | 4.0383e-05
22284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6 | 8.6447 | 4.0373e-05
22285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.6 | 8.6426 | 4.0363e-05
22286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5999 | 8.6406 | 4.0354e-05
22287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5999 | 8.6385 | 4.0344e-05
22288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5999 | 8.6365 | 4.0335e-05
22289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5998 | 8.6344 | 4.0325e-05
22290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5998 | 8.6324 | 4.0316e-05
22291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5997 | 8.6303 | 4.0306e-05
22292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5997 | 8.6283 | 4.0296e-05
22293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5997 | 8.6262 | 4.0287e-05
22294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5996 | 8.6242 | 4.0277e-05
22295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5996 | 8.6221 | 4.0268e-05
22296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5995 | 8.6201 | 4.0258e-05
22297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5995 | 8.618 | 4.0249e-05
22298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5995 | 8.616 | 4.0239e-05
22299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5994 | 8.614 | 4.0229e-05
22300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5994 | 8.6119 | 4.022e-05
22301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5993 | 8.6099 | 4.021e-05
22302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5993 | 8.6078 | 4.0201e-05
22303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5993 | 8.6058 | 4.0191e-05
22304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5992 | 8.6037 | 4.0182e-05
22305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5992 | 8.6017 | 4.0172e-05
22306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5991 | 8.5996 | 4.0163e-05
22307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5991 | 8.5976 | 4.0153e-05
22308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5991 | 8.5956 | 4.0144e-05
22309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.599 | 8.5935 | 4.0134e-05
22310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.599 | 8.5915 | 4.0125e-05
22311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5989 | 8.5894 | 4.0115e-05
22312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5989 | 8.5874 | 4.0105e-05
22313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5989 | 8.5854 | 4.0096e-05
22314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5988 | 8.5833 | 4.0086e-05
22315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5988 | 8.5813 | 4.0077e-05
22316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5987 | 8.5792 | 4.0067e-05
22317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5987 | 8.5772 | 4.0058e-05
22318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5987 | 8.5752 | 4.0048e-05
22319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5986 | 8.5731 | 4.0039e-05
22320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5986 | 8.5711 | 4.0029e-05
22321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5985 | 8.5691 | 4.002e-05
22322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5985 | 8.567 | 4.001e-05
22323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5984 | 8.565 | 4.0001e-05
22324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5984 | 8.563 | 3.9991e-05
22325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5984 | 8.5609 | 3.9982e-05
22326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5983 | 8.5589 | 3.9972e-05
22327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5983 | 8.5569 | 3.9963e-05
22328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5983 | 8.5548 | 3.9953e-05
22329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5982 | 8.5528 | 3.9944e-05
22330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5982 | 8.5508 | 3.9934e-05
22331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5981 | 8.5487 | 3.9925e-05
22332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5981 | 8.5467 | 3.9915e-05
22333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5981 | 8.5447 | 3.9906e-05
22334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.598 | 8.5426 | 3.9896e-05
22335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.598 | 8.5406 | 3.9887e-05
22336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5979 | 8.5386 | 3.9878e-05
22337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5979 | 8.5366 | 3.9868e-05
22338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5979 | 8.5345 | 3.9859e-05
22339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5978 | 8.5325 | 3.9849e-05
22340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5978 | 8.5305 | 3.984e-05
22341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5977 | 8.5285 | 3.983e-05
22342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5977 | 8.5264 | 3.9821e-05
22343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5977 | 8.5244 | 3.9811e-05
22344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5976 | 8.5224 | 3.9802e-05
22345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5976 | 8.5204 | 3.9792e-05
22346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5975 | 8.5183 | 3.9783e-05
22347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5975 | 8.5163 | 3.9773e-05
22348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5975 | 8.5143 | 3.9764e-05
22349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5974 | 8.5123 | 3.9755e-05
22350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5974 | 8.5103 | 3.9745e-05
22351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5973 | 8.5082 | 3.9736e-05
22352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5973 | 8.5062 | 3.9726e-05
22353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5973 | 8.5042 | 3.9717e-05
22354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5972 | 8.5022 | 3.9707e-05
22355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5972 | 8.5002 | 3.9698e-05
22356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5971 | 8.4981 | 3.9689e-05
22357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5971 | 8.4961 | 3.9679e-05
22358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5971 | 8.4941 | 3.967e-05
22359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.597 | 8.4921 | 3.966e-05
22360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.597 | 8.4901 | 3.9651e-05
22361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5969 | 8.488 | 3.9641e-05
22362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5969 | 8.486 | 3.9632e-05
22363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5969 | 8.484 | 3.9623e-05
22364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5968 | 8.482 | 3.9613e-05
22365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5968 | 8.48 | 3.9604e-05
22366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5967 | 8.478 | 3.9594e-05
22367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5967 | 8.476 | 3.9585e-05
22368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5967 | 8.4739 | 3.9576e-05
22369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5966 | 8.4719 | 3.9566e-05
22370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5966 | 8.4699 | 3.9557e-05
22371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5965 | 8.4679 | 3.9547e-05
22372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5965 | 8.4659 | 3.9538e-05
22373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5965 | 8.4639 | 3.9529e-05
22374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5964 | 8.4619 | 3.9519e-05
22375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5964 | 8.4599 | 3.951e-05
22376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5963 | 8.4579 | 3.95e-05
22377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5963 | 8.4559 | 3.9491e-05
22378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5963 | 8.4538 | 3.9482e-05
22379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5962 | 8.4518 | 3.9472e-05
22380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5962 | 8.4498 | 3.9463e-05
22381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5961 | 8.4478 | 3.9454e-05
22382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5961 | 8.4458 | 3.9444e-05
22383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5961 | 8.4438 | 3.9435e-05
22384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.596 | 8.4418 | 3.9426e-05
22385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.596 | 8.4398 | 3.9416e-05
22386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5959 | 8.4378 | 3.9407e-05
22387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5959 | 8.4358 | 3.9397e-05
22388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5959 | 8.4338 | 3.9388e-05
22389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5958 | 8.4318 | 3.9379e-05
22390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5958 | 8.4298 | 3.9369e-05
22391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5958 | 8.4278 | 3.936e-05
22392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5957 | 8.4258 | 3.9351e-05
22393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5957 | 8.4238 | 3.9341e-05
22394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5956 | 8.4218 | 3.9332e-05
22395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5956 | 8.4198 | 3.9323e-05
22396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5956 | 8.4178 | 3.9313e-05
22397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5955 | 8.4158 | 3.9304e-05
22398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5955 | 8.4138 | 3.9295e-05
22399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5954 | 8.4118 | 3.9285e-05
22400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5954 | 8.4098 | 3.9276e-05
22401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5954 | 8.4078 | 3.9267e-05
22402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5953 | 8.4058 | 3.9257e-05
22403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5953 | 8.4038 | 3.9248e-05
22404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5952 | 8.4018 | 3.9239e-05
22405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5952 | 8.3998 | 3.9229e-05
22406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5952 | 8.3978 | 3.922e-05
22407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5951 | 8.3958 | 3.9211e-05
22408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5951 | 8.3938 | 3.9201e-05
22409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.595 | 8.3918 | 3.9192e-05
22410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.595 | 8.3898 | 3.9183e-05
22411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.595 | 8.3879 | 3.9174e-05
22412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5949 | 8.3859 | 3.9164e-05
22413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5949 | 8.3839 | 3.9155e-05
22414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5948 | 8.3819 | 3.9146e-05
22415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5948 | 8.3799 | 3.9136e-05
22416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5948 | 8.3779 | 3.9127e-05
22417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5947 | 8.3759 | 3.9118e-05
22418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5947 | 8.3739 | 3.9108e-05
22419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5947 | 8.3719 | 3.9099e-05
22420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5946 | 8.3699 | 3.909e-05
22421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5946 | 8.368 | 3.9081e-05
22422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5945 | 8.366 | 3.9071e-05
22423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5945 | 8.364 | 3.9062e-05
22424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5945 | 8.362 | 3.9053e-05
22425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5944 | 8.36 | 3.9043e-05
22426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5944 | 8.358 | 3.9034e-05
22427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5943 | 8.356 | 3.9025e-05
22428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5943 | 8.3541 | 3.9016e-05
22429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5943 | 8.3521 | 3.9006e-05
22430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5942 | 8.3501 | 3.8997e-05
22431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5942 | 8.3481 | 3.8988e-05
22432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5941 | 8.3461 | 3.8979e-05
22433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5941 | 8.3441 | 3.8969e-05
22434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5941 | 8.3422 | 3.896e-05
22435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.594 | 8.3402 | 3.8951e-05
22436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.594 | 8.3382 | 3.8942e-05
22437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.594 | 8.3362 | 3.8932e-05
22438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5939 | 8.3342 | 3.8923e-05
22439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5939 | 8.3323 | 3.8914e-05
22440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5938 | 8.3303 | 3.8905e-05
22441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5938 | 8.3283 | 3.8895e-05
22442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5938 | 8.3263 | 3.8886e-05
22443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5937 | 8.3243 | 3.8877e-05
22444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5937 | 8.3224 | 3.8868e-05
22445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5936 | 8.3204 | 3.8858e-05
22446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5936 | 8.3184 | 3.8849e-05
22447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5936 | 8.3164 | 3.884e-05
22448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5935 | 8.3145 | 3.8831e-05
22449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5935 | 8.3125 | 3.8822e-05
22450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5934 | 8.3105 | 3.8812e-05
22451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5934 | 8.3085 | 3.8803e-05
22452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5934 | 8.3066 | 3.8794e-05
22453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5933 | 8.3046 | 3.8785e-05
22454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5933 | 8.3026 | 3.8775e-05
22455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5933 | 8.3007 | 3.8766e-05
22456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5932 | 8.2987 | 3.8757e-05
22457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5932 | 8.2967 | 3.8748e-05
22458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5931 | 8.2947 | 3.8739e-05
22459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5931 | 8.2928 | 3.8729e-05
22460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5931 | 8.2908 | 3.872e-05
22461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.593 | 8.2888 | 3.8711e-05
22462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.593 | 8.2869 | 3.8702e-05
22463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5929 | 8.2849 | 3.8693e-05
22464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5929 | 8.2829 | 3.8684e-05
22465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5929 | 8.281 | 3.8674e-05
22466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5928 | 8.279 | 3.8665e-05
22467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5928 | 8.277 | 3.8656e-05
22468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5927 | 8.2751 | 3.8647e-05
22469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5927 | 8.2731 | 3.8638e-05
22470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5927 | 8.2711 | 3.8628e-05
22471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5926 | 8.2692 | 3.8619e-05
22472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5926 | 8.2672 | 3.861e-05
22473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5926 | 8.2652 | 3.8601e-05
22474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5925 | 8.2633 | 3.8592e-05
22475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5925 | 8.2613 | 3.8583e-05
22476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5924 | 8.2594 | 3.8573e-05
22477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5924 | 8.2574 | 3.8564e-05
22478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5924 | 8.2554 | 3.8555e-05
22479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5923 | 8.2535 | 3.8546e-05
22480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5923 | 8.2515 | 3.8537e-05
22481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5922 | 8.2496 | 3.8528e-05
22482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5922 | 8.2476 | 3.8519e-05
22483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5922 | 8.2456 | 3.8509e-05
22484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5921 | 8.2437 | 3.85e-05
22485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5921 | 8.2417 | 3.8491e-05
22486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5921 | 8.2398 | 3.8482e-05
22487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.592 | 8.2378 | 3.8473e-05
22488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.592 | 8.2359 | 3.8464e-05
22489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5919 | 8.2339 | 3.8455e-05
22490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5919 | 8.2319 | 3.8445e-05
22491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5919 | 8.23 | 3.8436e-05
22492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5918 | 8.228 | 3.8427e-05
22493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5918 | 8.2261 | 3.8418e-05
22494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5917 | 8.2241 | 3.8409e-05
22495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5917 | 8.2222 | 3.84e-05
22496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5917 | 8.2202 | 3.8391e-05
22497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5916 | 8.2183 | 3.8382e-05
22498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5916 | 8.2163 | 3.8372e-05
22499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5916 | 8.2144 | 3.8363e-05
22500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5915 | 8.2124 | 3.8354e-05
22501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5915 | 8.2105 | 3.8345e-05
22502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5914 | 8.2085 | 3.8336e-05
22503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5914 | 8.2066 | 3.8327e-05
22504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5914 | 8.2046 | 3.8318e-05
22505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5913 | 8.2027 | 3.8309e-05
22506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5913 | 8.2007 | 3.83e-05
22507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5912 | 8.1988 | 3.829e-05
22508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5912 | 8.1968 | 3.8281e-05
22509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5912 | 8.1949 | 3.8272e-05
22510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5911 | 8.1929 | 3.8263e-05
22511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5911 | 8.191 | 3.8254e-05
22512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5911 | 8.189 | 3.8245e-05
22513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.591 | 8.1871 | 3.8236e-05
22514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.591 | 8.1852 | 3.8227e-05
22515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5909 | 8.1832 | 3.8218e-05
22516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5909 | 8.1813 | 3.8209e-05
22517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5909 | 8.1793 | 3.82e-05
22518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5908 | 8.1774 | 3.8191e-05
22519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5908 | 8.1754 | 3.8182e-05
22520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5908 | 8.1735 | 3.8172e-05
22521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5907 | 8.1716 | 3.8163e-05
22522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5907 | 8.1696 | 3.8154e-05
22523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5906 | 8.1677 | 3.8145e-05
22524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5906 | 8.1657 | 3.8136e-05
22525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5906 | 8.1638 | 3.8127e-05
22526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5905 | 8.1619 | 3.8118e-05
22527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5905 | 8.1599 | 3.8109e-05
22528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5904 | 8.158 | 3.81e-05
22529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5904 | 8.1561 | 3.8091e-05
22530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5904 | 8.1541 | 3.8082e-05
22531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5903 | 8.1522 | 3.8073e-05
22532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5903 | 8.1502 | 3.8064e-05
22533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5903 | 8.1483 | 3.8055e-05
22534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5902 | 8.1464 | 3.8046e-05
22535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5902 | 8.1444 | 3.8037e-05
22536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5901 | 8.1425 | 3.8028e-05
22537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5901 | 8.1406 | 3.8019e-05
22538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5901 | 8.1386 | 3.801e-05
22539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.59 | 8.1367 | 3.8001e-05
22540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.59 | 8.1348 | 3.7992e-05
22541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.59 | 8.1328 | 3.7983e-05
22542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5899 | 8.1309 | 3.7974e-05
22543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5899 | 8.129 | 3.7965e-05
22544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5898 | 8.127 | 3.7955e-05
22545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5898 | 8.1251 | 3.7946e-05
22546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5898 | 8.1232 | 3.7937e-05
22547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5897 | 8.1213 | 3.7928e-05
22548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5897 | 8.1193 | 3.7919e-05
22549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5896 | 8.1174 | 3.791e-05
22550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5896 | 8.1155 | 3.7901e-05
22551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5896 | 8.1135 | 3.7892e-05
22552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5895 | 8.1116 | 3.7883e-05
22553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5895 | 8.1097 | 3.7874e-05
22554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5895 | 8.1078 | 3.7865e-05
22555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5894 | 8.1058 | 3.7856e-05
22556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5894 | 8.1039 | 3.7847e-05
22557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5893 | 8.102 | 3.7838e-05
22558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5893 | 8.1001 | 3.783e-05
22559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5893 | 8.0981 | 3.7821e-05
22560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5892 | 8.0962 | 3.7812e-05
22561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5892 | 8.0943 | 3.7803e-05
22562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5892 | 8.0924 | 3.7794e-05
22563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5891 | 8.0905 | 3.7785e-05
22564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5891 | 8.0885 | 3.7776e-05
22565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.589 | 8.0866 | 3.7767e-05
22566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.589 | 8.0847 | 3.7758e-05
22567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.589 | 8.0828 | 3.7749e-05
22568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5889 | 8.0809 | 3.774e-05
22569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5889 | 8.0789 | 3.7731e-05
22570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5889 | 8.077 | 3.7722e-05
22571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5888 | 8.0751 | 3.7713e-05
22572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5888 | 8.0732 | 3.7704e-05
22573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5887 | 8.0713 | 3.7695e-05
22574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5887 | 8.0694 | 3.7686e-05
22575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5887 | 8.0674 | 3.7677e-05
22576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5886 | 8.0655 | 3.7668e-05
22577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5886 | 8.0636 | 3.7659e-05
22578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5886 | 8.0617 | 3.765e-05
22579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5885 | 8.0598 | 3.7641e-05
22580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5885 | 8.0579 | 3.7632e-05
22581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5884 | 8.0559 | 3.7623e-05
22582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5884 | 8.054 | 3.7614e-05
22583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5884 | 8.0521 | 3.7606e-05
22584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5883 | 8.0502 | 3.7597e-05
22585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5883 | 8.0483 | 3.7588e-05
22586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5883 | 8.0464 | 3.7579e-05
22587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5882 | 8.0445 | 3.757e-05
22588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5882 | 8.0426 | 3.7561e-05
22589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5881 | 8.0407 | 3.7552e-05
22590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5881 | 8.0387 | 3.7543e-05
22591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5881 | 8.0368 | 3.7534e-05
22592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.588 | 8.0349 | 3.7525e-05
22593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.588 | 8.033 | 3.7516e-05
22594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5879 | 8.0311 | 3.7507e-05
22595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5879 | 8.0292 | 3.7499e-05
22596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5879 | 8.0273 | 3.749e-05
22597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5878 | 8.0254 | 3.7481e-05
22598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5878 | 8.0235 | 3.7472e-05
22599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5878 | 8.0216 | 3.7463e-05
22600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5877 | 8.0197 | 3.7454e-05
22601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5877 | 8.0178 | 3.7445e-05
22602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5877 | 8.0159 | 3.7436e-05
22603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5876 | 8.014 | 3.7427e-05
22604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5876 | 8.0121 | 3.7418e-05
22605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5875 | 8.0102 | 3.741e-05
22606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5875 | 8.0083 | 3.7401e-05
22607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5875 | 8.0064 | 3.7392e-05
22608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5874 | 8.0045 | 3.7383e-05
22609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5874 | 8.0026 | 3.7374e-05
22610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5874 | 8.0007 | 3.7365e-05
22611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5873 | 7.9988 | 3.7356e-05
22612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5873 | 7.9969 | 3.7347e-05
22613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5872 | 7.995 | 3.7339e-05
22614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5872 | 7.9931 | 3.733e-05
22615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5872 | 7.9912 | 3.7321e-05
22616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5871 | 7.9893 | 3.7312e-05
22617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5871 | 7.9874 | 3.7303e-05
22618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5871 | 7.9855 | 3.7294e-05
22619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.587 | 7.9836 | 3.7285e-05
22620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.587 | 7.9817 | 3.7277e-05
22621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5869 | 7.9798 | 3.7268e-05
22622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5869 | 7.9779 | 3.7259e-05
22623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5869 | 7.976 | 3.725e-05
22624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5868 | 7.9741 | 3.7241e-05
22625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5868 | 7.9722 | 3.7232e-05
22626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5868 | 7.9703 | 3.7223e-05
22627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5867 | 7.9684 | 3.7215e-05
22628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5867 | 7.9665 | 3.7206e-05
22629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5866 | 7.9646 | 3.7197e-05
22630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5866 | 7.9627 | 3.7188e-05
22631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5866 | 7.9609 | 3.7179e-05
22632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5865 | 7.959 | 3.717e-05
22633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5865 | 7.9571 | 3.7162e-05
22634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5865 | 7.9552 | 3.7153e-05
22635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5864 | 7.9533 | 3.7144e-05
22636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5864 | 7.9514 | 3.7135e-05
22637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5863 | 7.9495 | 3.7126e-05
22638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5863 | 7.9476 | 3.7118e-05
22639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5863 | 7.9457 | 3.7109e-05
22640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5862 | 7.9439 | 3.71e-05
22641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5862 | 7.942 | 3.7091e-05
22642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5862 | 7.9401 | 3.7082e-05
22643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5861 | 7.9382 | 3.7074e-05
22644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5861 | 7.9363 | 3.7065e-05
22645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.586 | 7.9344 | 3.7056e-05
22646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.586 | 7.9325 | 3.7047e-05
22647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.586 | 7.9307 | 3.7038e-05
22648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5859 | 7.9288 | 3.703e-05
22649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5859 | 7.9269 | 3.7021e-05
22650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5859 | 7.925 | 3.7012e-05
22651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5858 | 7.9231 | 3.7003e-05
22652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5858 | 7.9212 | 3.6994e-05
22653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5858 | 7.9194 | 3.6986e-05
22654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5857 | 7.9175 | 3.6977e-05
22655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5857 | 7.9156 | 3.6968e-05
22656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5856 | 7.9137 | 3.6959e-05
22657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5856 | 7.9118 | 3.695e-05
22658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5856 | 7.91 | 3.6942e-05
22659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5855 | 7.9081 | 3.6933e-05
22660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5855 | 7.9062 | 3.6924e-05
22661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5855 | 7.9043 | 3.6915e-05
22662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5854 | 7.9025 | 3.6907e-05
22663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5854 | 7.9006 | 3.6898e-05
22664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5853 | 7.8987 | 3.6889e-05
22665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5853 | 7.8968 | 3.688e-05
22666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5853 | 7.895 | 3.6872e-05
22667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5852 | 7.8931 | 3.6863e-05
22668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5852 | 7.8912 | 3.6854e-05
22669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5852 | 7.8893 | 3.6845e-05
22670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5851 | 7.8875 | 3.6837e-05
22671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5851 | 7.8856 | 3.6828e-05
22672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5851 | 7.8837 | 3.6819e-05
22673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.585 | 7.8818 | 3.681e-05
22674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.585 | 7.88 | 3.6802e-05
22675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5849 | 7.8781 | 3.6793e-05
22676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5849 | 7.8762 | 3.6784e-05
22677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5849 | 7.8744 | 3.6775e-05
22678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5848 | 7.8725 | 3.6767e-05
22679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5848 | 7.8706 | 3.6758e-05
22680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5848 | 7.8687 | 3.6749e-05
22681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5847 | 7.8669 | 3.674e-05
22682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5847 | 7.865 | 3.6732e-05
22683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5846 | 7.8631 | 3.6723e-05
22684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5846 | 7.8613 | 3.6714e-05
22685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5846 | 7.8594 | 3.6706e-05
22686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5845 | 7.8575 | 3.6697e-05
22687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5845 | 7.8557 | 3.6688e-05
22688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5845 | 7.8538 | 3.6679e-05
22689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5844 | 7.8519 | 3.6671e-05
22690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5844 | 7.8501 | 3.6662e-05
22691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5844 | 7.8482 | 3.6653e-05
22692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5843 | 7.8464 | 3.6645e-05
22693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5843 | 7.8445 | 3.6636e-05
22694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5842 | 7.8426 | 3.6627e-05
22695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5842 | 7.8408 | 3.6618e-05
22696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5842 | 7.8389 | 3.661e-05
22697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5841 | 7.837 | 3.6601e-05
22698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5841 | 7.8352 | 3.6592e-05
22699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5841 | 7.8333 | 3.6584e-05
22700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.584 | 7.8315 | 3.6575e-05
22701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.584 | 7.8296 | 3.6566e-05
22702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.584 | 7.8277 | 3.6558e-05
22703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5839 | 7.8259 | 3.6549e-05
22704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5839 | 7.824 | 3.654e-05
22705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5838 | 7.8222 | 3.6532e-05
22706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5838 | 7.8203 | 3.6523e-05
22707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5838 | 7.8185 | 3.6514e-05
22708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5837 | 7.8166 | 3.6506e-05
22709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5837 | 7.8147 | 3.6497e-05
22710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5837 | 7.8129 | 3.6488e-05
22711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5836 | 7.811 | 3.648e-05
22712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5836 | 7.8092 | 3.6471e-05
22713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5835 | 7.8073 | 3.6462e-05
22714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5835 | 7.8055 | 3.6454e-05
22715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5835 | 7.8036 | 3.6445e-05
22716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5834 | 7.8018 | 3.6436e-05
22717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5834 | 7.7999 | 3.6428e-05
22718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5834 | 7.7981 | 3.6419e-05
22719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5833 | 7.7962 | 3.641e-05
22720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5833 | 7.7944 | 3.6402e-05
22721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5833 | 7.7925 | 3.6393e-05
22722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5832 | 7.7906 | 3.6384e-05
22723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5832 | 7.7888 | 3.6376e-05
22724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5831 | 7.7869 | 3.6367e-05
22725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5831 | 7.7851 | 3.6359e-05
22726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5831 | 7.7833 | 3.635e-05
22727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.583 | 7.7814 | 3.6341e-05
22728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.583 | 7.7796 | 3.6333e-05
22729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.583 | 7.7777 | 3.6324e-05
22730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5829 | 7.7759 | 3.6315e-05
22731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5829 | 7.774 | 3.6307e-05
22732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5829 | 7.7722 | 3.6298e-05
22733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5828 | 7.7703 | 3.6289e-05
22734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5828 | 7.7685 | 3.6281e-05
22735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5827 | 7.7666 | 3.6272e-05
22736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5827 | 7.7648 | 3.6264e-05
22737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5827 | 7.7629 | 3.6255e-05
22738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5826 | 7.7611 | 3.6246e-05
22739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5826 | 7.7593 | 3.6238e-05
22740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5826 | 7.7574 | 3.6229e-05
22741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5825 | 7.7556 | 3.6221e-05
22742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5825 | 7.7537 | 3.6212e-05
22743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5825 | 7.7519 | 3.6203e-05
22744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5824 | 7.7501 | 3.6195e-05
22745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5824 | 7.7482 | 3.6186e-05
22746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5823 | 7.7464 | 3.6178e-05
22747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5823 | 7.7445 | 3.6169e-05
22748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5823 | 7.7427 | 3.616e-05
22749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5822 | 7.7409 | 3.6152e-05
22750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5822 | 7.739 | 3.6143e-05
22751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5822 | 7.7372 | 3.6135e-05
22752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5821 | 7.7353 | 3.6126e-05
22753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5821 | 7.7335 | 3.6118e-05
22754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5821 | 7.7317 | 3.6109e-05
22755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.582 | 7.7298 | 3.61e-05
22756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.582 | 7.728 | 3.6092e-05
22757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.582 | 7.7262 | 3.6083e-05
22758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5819 | 7.7243 | 3.6075e-05
22759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5819 | 7.7225 | 3.6066e-05
22760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5818 | 7.7207 | 3.6058e-05
22761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5818 | 7.7188 | 3.6049e-05
22762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5818 | 7.717 | 3.604e-05
22763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5817 | 7.7152 | 3.6032e-05
22764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5817 | 7.7133 | 3.6023e-05
22765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5817 | 7.7115 | 3.6015e-05
22766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5816 | 7.7097 | 3.6006e-05
22767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5816 | 7.7078 | 3.5998e-05
22768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5816 | 7.706 | 3.5989e-05
22769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5815 | 7.7042 | 3.5981e-05
22770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5815 | 7.7023 | 3.5972e-05
22771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5814 | 7.7005 | 3.5963e-05
22772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5814 | 7.6987 | 3.5955e-05
22773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5814 | 7.6969 | 3.5946e-05
22774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5813 | 7.695 | 3.5938e-05
22775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5813 | 7.6932 | 3.5929e-05
22776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5813 | 7.6914 | 3.5921e-05
22777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5812 | 7.6895 | 3.5912e-05
22778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5812 | 7.6877 | 3.5904e-05
22779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5812 | 7.6859 | 3.5895e-05
22780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5811 | 7.6841 | 3.5887e-05
22781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5811 | 7.6822 | 3.5878e-05
22782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5811 | 7.6804 | 3.587e-05
22783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.581 | 7.6786 | 3.5861e-05
22784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.581 | 7.6768 | 3.5853e-05
22785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5809 | 7.675 | 3.5844e-05
22786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5809 | 7.6731 | 3.5836e-05
22787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5809 | 7.6713 | 3.5827e-05
22788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5808 | 7.6695 | 3.5819e-05
22789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5808 | 7.6677 | 3.581e-05
22790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5808 | 7.6658 | 3.5802e-05
22791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5807 | 7.664 | 3.5793e-05
22792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5807 | 7.6622 | 3.5785e-05
22793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5807 | 7.6604 | 3.5776e-05
22794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5806 | 7.6586 | 3.5768e-05
22795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5806 | 7.6567 | 3.5759e-05
22796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5806 | 7.6549 | 3.5751e-05
22797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5805 | 7.6531 | 3.5742e-05
22798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5805 | 7.6513 | 3.5734e-05
22799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5804 | 7.6495 | 3.5725e-05
22800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5804 | 7.6477 | 3.5717e-05
22801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5804 | 7.6458 | 3.5708e-05
22802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5803 | 7.644 | 3.57e-05
22803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5803 | 7.6422 | 3.5691e-05
22804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5803 | 7.6404 | 3.5683e-05
22805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5802 | 7.6386 | 3.5674e-05
22806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5802 | 7.6368 | 3.5666e-05
22807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5802 | 7.635 | 3.5657e-05
22808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5801 | 7.6331 | 3.5649e-05
22809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5801 | 7.6313 | 3.564e-05
22810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5801 | 7.6295 | 3.5632e-05
22811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.58 | 7.6277 | 3.5623e-05
22812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.58 | 7.6259 | 3.5615e-05
22813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5799 | 7.6241 | 3.5607e-05
22814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5799 | 7.6223 | 3.5598e-05
22815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5799 | 7.6205 | 3.559e-05
22816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5798 | 7.6187 | 3.5581e-05
22817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5798 | 7.6168 | 3.5573e-05
22818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5798 | 7.615 | 3.5564e-05
22819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5797 | 7.6132 | 3.5556e-05
22820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5797 | 7.6114 | 3.5547e-05
22821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5797 | 7.6096 | 3.5539e-05
22822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5796 | 7.6078 | 3.553e-05
22823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5796 | 7.606 | 3.5522e-05
22824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5796 | 7.6042 | 3.5514e-05
22825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5795 | 7.6024 | 3.5505e-05
22826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5795 | 7.6006 | 3.5497e-05
22827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5794 | 7.5988 | 3.5488e-05
22828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5794 | 7.597 | 3.548e-05
22829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5794 | 7.5952 | 3.5471e-05
22830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5793 | 7.5934 | 3.5463e-05
22831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5793 | 7.5916 | 3.5455e-05
22832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5793 | 7.5898 | 3.5446e-05
22833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5792 | 7.588 | 3.5438e-05
22834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5792 | 7.5862 | 3.5429e-05
22835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5792 | 7.5844 | 3.5421e-05
22836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5791 | 7.5826 | 3.5413e-05
22837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5791 | 7.5808 | 3.5404e-05
22838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5791 | 7.579 | 3.5396e-05
22839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.579 | 7.5772 | 3.5387e-05
22840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.579 | 7.5754 | 3.5379e-05
22841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.579 | 7.5736 | 3.5371e-05
22842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5789 | 7.5718 | 3.5362e-05
22843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5789 | 7.57 | 3.5354e-05
22844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5788 | 7.5682 | 3.5345e-05
22845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5788 | 7.5664 | 3.5337e-05
22846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5788 | 7.5646 | 3.5329e-05
22847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5787 | 7.5628 | 3.532e-05
22848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5787 | 7.561 | 3.5312e-05
22849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5787 | 7.5592 | 3.5303e-05
22850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5786 | 7.5574 | 3.5295e-05
22851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5786 | 7.5556 | 3.5287e-05
22852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5786 | 7.5538 | 3.5278e-05
22853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5785 | 7.552 | 3.527e-05
22854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5785 | 7.5502 | 3.5261e-05
22855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5785 | 7.5484 | 3.5253e-05
22856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5784 | 7.5466 | 3.5245e-05
22857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5784 | 7.5448 | 3.5236e-05
22858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5784 | 7.543 | 3.5228e-05
22859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5783 | 7.5412 | 3.522e-05
22860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5783 | 7.5395 | 3.5211e-05
22861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5782 | 7.5377 | 3.5203e-05
22862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5782 | 7.5359 | 3.5195e-05
22863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5782 | 7.5341 | 3.5186e-05
22864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5781 | 7.5323 | 3.5178e-05
22865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5781 | 7.5305 | 3.5169e-05
22866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5781 | 7.5287 | 3.5161e-05
22867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.578 | 7.5269 | 3.5153e-05
22868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.578 | 7.5251 | 3.5144e-05
22869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.578 | 7.5234 | 3.5136e-05
22870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5779 | 7.5216 | 3.5128e-05
22871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5779 | 7.5198 | 3.5119e-05
22872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5779 | 7.518 | 3.5111e-05
22873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5778 | 7.5162 | 3.5103e-05
22874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5778 | 7.5144 | 3.5094e-05
22875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5778 | 7.5126 | 3.5086e-05
22876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5777 | 7.5109 | 3.5078e-05
22877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5777 | 7.5091 | 3.5069e-05
22878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5776 | 7.5073 | 3.5061e-05
22879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5776 | 7.5055 | 3.5053e-05
22880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5776 | 7.5037 | 3.5044e-05
22881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5775 | 7.5019 | 3.5036e-05
22882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5775 | 7.5002 | 3.5028e-05
22883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5775 | 7.4984 | 3.5019e-05
22884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5774 | 7.4966 | 3.5011e-05
22885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5774 | 7.4948 | 3.5003e-05
22886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5774 | 7.493 | 3.4995e-05
22887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5773 | 7.4913 | 3.4986e-05
22888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5773 | 7.4895 | 3.4978e-05
22889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5773 | 7.4877 | 3.497e-05
22890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5772 | 7.4859 | 3.4961e-05
22891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5772 | 7.4842 | 3.4953e-05
22892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5772 | 7.4824 | 3.4945e-05
22893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5771 | 7.4806 | 3.4936e-05
22894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5771 | 7.4788 | 3.4928e-05
22895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5771 | 7.477 | 3.492e-05
22896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.577 | 7.4753 | 3.4912e-05
22897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.577 | 7.4735 | 3.4903e-05
22898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5769 | 7.4717 | 3.4895e-05
22899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5769 | 7.4699 | 3.4887e-05
22900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5769 | 7.4682 | 3.4878e-05
22901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5768 | 7.4664 | 3.487e-05
22902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5768 | 7.4646 | 3.4862e-05
22903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5768 | 7.4629 | 3.4854e-05
22904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5767 | 7.4611 | 3.4845e-05
22905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5767 | 7.4593 | 3.4837e-05
22906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5767 | 7.4575 | 3.4829e-05
22907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5766 | 7.4558 | 3.482e-05
22908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5766 | 7.454 | 3.4812e-05
22909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5766 | 7.4522 | 3.4804e-05
22910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5765 | 7.4505 | 3.4796e-05
22911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5765 | 7.4487 | 3.4787e-05
22912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5765 | 7.4469 | 3.4779e-05
22913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5764 | 7.4452 | 3.4771e-05
22914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5764 | 7.4434 | 3.4763e-05
22915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5764 | 7.4416 | 3.4754e-05
22916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5763 | 7.4398 | 3.4746e-05
22917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5763 | 7.4381 | 3.4738e-05
22918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5763 | 7.4363 | 3.473e-05
22919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5762 | 7.4346 | 3.4721e-05
22920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5762 | 7.4328 | 3.4713e-05
22921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5761 | 7.431 | 3.4705e-05
22922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5761 | 7.4293 | 3.4697e-05
22923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5761 | 7.4275 | 3.4688e-05
22924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.576 | 7.4257 | 3.468e-05
22925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.576 | 7.424 | 3.4672e-05
22926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.576 | 7.4222 | 3.4664e-05
22927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5759 | 7.4204 | 3.4655e-05
22928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5759 | 7.4187 | 3.4647e-05
22929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5759 | 7.4169 | 3.4639e-05
22930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5758 | 7.4152 | 3.4631e-05
22931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5758 | 7.4134 | 3.4623e-05
22932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5758 | 7.4116 | 3.4614e-05
22933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5757 | 7.4099 | 3.4606e-05
22934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5757 | 7.4081 | 3.4598e-05
22935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5757 | 7.4064 | 3.459e-05
22936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5756 | 7.4046 | 3.4581e-05
22937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5756 | 7.4028 | 3.4573e-05
22938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5756 | 7.4011 | 3.4565e-05
22939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5755 | 7.3993 | 3.4557e-05
22940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5755 | 7.3976 | 3.4549e-05
22941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5755 | 7.3958 | 3.454e-05
22942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5754 | 7.3941 | 3.4532e-05
22943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5754 | 7.3923 | 3.4524e-05
22944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5754 | 7.3905 | 3.4516e-05
22945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5753 | 7.3888 | 3.4508e-05
22946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5753 | 7.387 | 3.4499e-05
22947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5752 | 7.3853 | 3.4491e-05
22948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5752 | 7.3835 | 3.4483e-05
22949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5752 | 7.3818 | 3.4475e-05
22950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5751 | 7.38 | 3.4467e-05
22951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5751 | 7.3783 | 3.4458e-05
22952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5751 | 7.3765 | 3.445e-05
22953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.575 | 7.3748 | 3.4442e-05
22954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.575 | 7.373 | 3.4434e-05
22955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.575 | 7.3713 | 3.4426e-05
22956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5749 | 7.3695 | 3.4418e-05
22957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5749 | 7.3678 | 3.4409e-05
22958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5749 | 7.366 | 3.4401e-05
22959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5748 | 7.3643 | 3.4393e-05
22960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5748 | 7.3625 | 3.4385e-05
22961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5748 | 7.3608 | 3.4377e-05
22962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5747 | 7.359 | 3.4369e-05
22963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5747 | 7.3573 | 3.436e-05
22964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5747 | 7.3555 | 3.4352e-05
22965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5746 | 7.3538 | 3.4344e-05
22966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5746 | 7.352 | 3.4336e-05
22967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5746 | 7.3503 | 3.4328e-05
22968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5745 | 7.3485 | 3.432e-05
22969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5745 | 7.3468 | 3.4311e-05
22970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5745 | 7.345 | 3.4303e-05
22971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5744 | 7.3433 | 3.4295e-05
22972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5744 | 7.3416 | 3.4287e-05
22973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5744 | 7.3398 | 3.4279e-05
22974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5743 | 7.3381 | 3.4271e-05
22975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5743 | 7.3363 | 3.4263e-05
22976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5743 | 7.3346 | 3.4254e-05
22977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5742 | 7.3328 | 3.4246e-05
22978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5742 | 7.3311 | 3.4238e-05
22979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5741 | 7.3294 | 3.423e-05
22980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5741 | 7.3276 | 3.4222e-05
22981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5741 | 7.3259 | 3.4214e-05
22982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.574 | 7.3241 | 3.4206e-05
22983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.574 | 7.3224 | 3.4198e-05
22984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.574 | 7.3207 | 3.4189e-05
22985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5739 | 7.3189 | 3.4181e-05
22986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5739 | 7.3172 | 3.4173e-05
22987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5739 | 7.3155 | 3.4165e-05
22988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5738 | 7.3137 | 3.4157e-05
22989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5738 | 7.312 | 3.4149e-05
22990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5738 | 7.3102 | 3.4141e-05
22991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5737 | 7.3085 | 3.4133e-05
22992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5737 | 7.3068 | 3.4125e-05
22993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5737 | 7.305 | 3.4116e-05
22994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5736 | 7.3033 | 3.4108e-05
22995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5736 | 7.3016 | 3.41e-05
22996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5736 | 7.2998 | 3.4092e-05
22997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5735 | 7.2981 | 3.4084e-05
22998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5735 | 7.2964 | 3.4076e-05
22999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5735 | 7.2946 | 3.4068e-05
23000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5734 | 7.2929 | 3.406e-05
23001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5734 | 7.2912 | 3.4052e-05
23002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5734 | 7.2894 | 3.4044e-05
23003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5733 | 7.2877 | 3.4036e-05
23004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5733 | 7.286 | 3.4027e-05
23005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5733 | 7.2842 | 3.4019e-05
23006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5732 | 7.2825 | 3.4011e-05
23007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5732 | 7.2808 | 3.4003e-05
23008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5732 | 7.2791 | 3.3995e-05
23009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5731 | 7.2773 | 3.3987e-05
23010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5731 | 7.2756 | 3.3979e-05
23011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5731 | 7.2739 | 3.3971e-05
23012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.573 | 7.2721 | 3.3963e-05
23013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.573 | 7.2704 | 3.3955e-05
23014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.573 | 7.2687 | 3.3947e-05
23015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5729 | 7.267 | 3.3939e-05
23016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5729 | 7.2652 | 3.3931e-05
23017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5729 | 7.2635 | 3.3923e-05
23018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5728 | 7.2618 | 3.3915e-05
23019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5728 | 7.2601 | 3.3906e-05
23020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5728 | 7.2583 | 3.3898e-05
23021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5727 | 7.2566 | 3.389e-05
23022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5727 | 7.2549 | 3.3882e-05
23023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5726 | 7.2532 | 3.3874e-05
23024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5726 | 7.2515 | 3.3866e-05
23025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5726 | 7.2497 | 3.3858e-05
23026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5725 | 7.248 | 3.385e-05
23027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5725 | 7.2463 | 3.3842e-05
23028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5725 | 7.2446 | 3.3834e-05
23029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5724 | 7.2428 | 3.3826e-05
23030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5724 | 7.2411 | 3.3818e-05
23031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5724 | 7.2394 | 3.381e-05
23032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5723 | 7.2377 | 3.3802e-05
23033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5723 | 7.236 | 3.3794e-05
23034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5723 | 7.2342 | 3.3786e-05
23035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5722 | 7.2325 | 3.3778e-05
23036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5722 | 7.2308 | 3.377e-05
23037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5722 | 7.2291 | 3.3762e-05
23038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5721 | 7.2274 | 3.3754e-05
23039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5721 | 7.2257 | 3.3746e-05
23040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5721 | 7.2239 | 3.3738e-05
23041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.572 | 7.2222 | 3.373e-05
23042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.572 | 7.2205 | 3.3722e-05
23043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.572 | 7.2188 | 3.3714e-05
23044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5719 | 7.2171 | 3.3706e-05
23045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5719 | 7.2154 | 3.3698e-05
23046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5719 | 7.2137 | 3.369e-05
23047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5718 | 7.2119 | 3.3682e-05
23048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5718 | 7.2102 | 3.3674e-05
23049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5718 | 7.2085 | 3.3666e-05
23050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5717 | 7.2068 | 3.3658e-05
23051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5717 | 7.2051 | 3.365e-05
23052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5717 | 7.2034 | 3.3642e-05
23053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5716 | 7.2017 | 3.3634e-05
23054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5716 | 7.2 | 3.3626e-05
23055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5716 | 7.1983 | 3.3618e-05
23056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5715 | 7.1966 | 3.361e-05
23057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5715 | 7.1948 | 3.3602e-05
23058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5715 | 7.1931 | 3.3594e-05
23059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5714 | 7.1914 | 3.3586e-05
23060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5714 | 7.1897 | 3.3578e-05
23061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5714 | 7.188 | 3.357e-05
23062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5713 | 7.1863 | 3.3562e-05
23063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5713 | 7.1846 | 3.3554e-05
23064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5713 | 7.1829 | 3.3546e-05
23065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5712 | 7.1812 | 3.3538e-05
23066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5712 | 7.1795 | 3.353e-05
23067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5712 | 7.1778 | 3.3522e-05
23068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5711 | 7.1761 | 3.3514e-05
23069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5711 | 7.1744 | 3.3506e-05
23070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5711 | 7.1727 | 3.3498e-05
23071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.571 | 7.171 | 3.349e-05
23072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.571 | 7.1693 | 3.3482e-05
23073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.571 | 7.1676 | 3.3474e-05
23074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5709 | 7.1659 | 3.3466e-05
23075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5709 | 7.1641 | 3.3458e-05
23076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5709 | 7.1624 | 3.3451e-05
23077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5708 | 7.1607 | 3.3443e-05
23078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5708 | 7.159 | 3.3435e-05
23079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5708 | 7.1573 | 3.3427e-05
23080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5707 | 7.1556 | 3.3419e-05
23081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5707 | 7.1539 | 3.3411e-05
23082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5707 | 7.1522 | 3.3403e-05
23083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5706 | 7.1506 | 3.3395e-05
23084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5706 | 7.1489 | 3.3387e-05
23085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5706 | 7.1472 | 3.3379e-05
23086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5705 | 7.1455 | 3.3371e-05
23087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5705 | 7.1438 | 3.3363e-05
23088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5705 | 7.1421 | 3.3355e-05
23089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5704 | 7.1404 | 3.3347e-05
23090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5704 | 7.1387 | 3.334e-05
23091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5704 | 7.137 | 3.3332e-05
23092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5703 | 7.1353 | 3.3324e-05
23093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5703 | 7.1336 | 3.3316e-05
23094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5703 | 7.1319 | 3.3308e-05
23095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5702 | 7.1302 | 3.33e-05
23096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5702 | 7.1285 | 3.3292e-05
23097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5702 | 7.1268 | 3.3284e-05
23098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5701 | 7.1251 | 3.3276e-05
23099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5701 | 7.1234 | 3.3268e-05
23100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5701 | 7.1217 | 3.326e-05
23101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.57 | 7.12 | 3.3253e-05
23102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.57 | 7.1184 | 3.3245e-05
23103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.57 | 7.1167 | 3.3237e-05
23104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5699 | 7.115 | 3.3229e-05
23105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5699 | 7.1133 | 3.3221e-05
23106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5699 | 7.1116 | 3.3213e-05
23107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5698 | 7.1099 | 3.3205e-05
23108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5698 | 7.1082 | 3.3197e-05
23109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5698 | 7.1065 | 3.3189e-05
23110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5697 | 7.1048 | 3.3182e-05
23111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5697 | 7.1032 | 3.3174e-05
23112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5697 | 7.1015 | 3.3166e-05
23113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5696 | 7.0998 | 3.3158e-05
23114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5696 | 7.0981 | 3.315e-05
23115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5696 | 7.0964 | 3.3142e-05
23116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5695 | 7.0947 | 3.3134e-05
23117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5695 | 7.093 | 3.3126e-05
23118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5695 | 7.0914 | 3.3119e-05
23119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5694 | 7.0897 | 3.3111e-05
23120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5694 | 7.088 | 3.3103e-05
23121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5694 | 7.0863 | 3.3095e-05
23122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5693 | 7.0846 | 3.3087e-05
23123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5693 | 7.0829 | 3.3079e-05
23124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5693 | 7.0813 | 3.3071e-05
23125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5692 | 7.0796 | 3.3064e-05
23126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5692 | 7.0779 | 3.3056e-05
23127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5692 | 7.0762 | 3.3048e-05
23128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5691 | 7.0745 | 3.304e-05
23129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5691 | 7.0729 | 3.3032e-05
23130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5691 | 7.0712 | 3.3024e-05
23131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.569 | 7.0695 | 3.3016e-05
23132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.569 | 7.0678 | 3.3009e-05
23133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.569 | 7.0661 | 3.3001e-05
23134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5689 | 7.0645 | 3.2993e-05
23135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5689 | 7.0628 | 3.2985e-05
23136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5689 | 7.0611 | 3.2977e-05
23137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5688 | 7.0594 | 3.2969e-05
23138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5688 | 7.0578 | 3.2962e-05
23139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5688 | 7.0561 | 3.2954e-05
23140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5687 | 7.0544 | 3.2946e-05
23141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5687 | 7.0527 | 3.2938e-05
23142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5687 | 7.0511 | 3.293e-05
23143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5686 | 7.0494 | 3.2922e-05
23144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5686 | 7.0477 | 3.2915e-05
23145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5686 | 7.046 | 3.2907e-05
23146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5685 | 7.0444 | 3.2899e-05
23147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5685 | 7.0427 | 3.2891e-05
23148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5685 | 7.041 | 3.2883e-05
23149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5684 | 7.0393 | 3.2876e-05
23150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5684 | 7.0377 | 3.2868e-05
23151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5684 | 7.036 | 3.286e-05
23152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5683 | 7.0343 | 3.2852e-05
23153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5683 | 7.0327 | 3.2844e-05
23154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5683 | 7.031 | 3.2837e-05
23155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5682 | 7.0293 | 3.2829e-05
23156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5682 | 7.0277 | 3.2821e-05
23157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5682 | 7.026 | 3.2813e-05
23158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5681 | 7.0243 | 3.2805e-05
23159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5681 | 7.0226 | 3.2798e-05
23160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5681 | 7.021 | 3.279e-05
23161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5681 | 7.0193 | 3.2782e-05
23162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.568 | 7.0176 | 3.2774e-05
23163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.568 | 7.016 | 3.2766e-05
23164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.568 | 7.0143 | 3.2759e-05
23165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5679 | 7.0126 | 3.2751e-05
23166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5679 | 7.011 | 3.2743e-05
23167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5679 | 7.0093 | 3.2735e-05
23168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5678 | 7.0077 | 3.2728e-05
23169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5678 | 7.006 | 3.272e-05
23170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5678 | 7.0043 | 3.2712e-05
23171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5677 | 7.0027 | 3.2704e-05
23172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5677 | 7.001 | 3.2697e-05
23173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5677 | 6.9993 | 3.2689e-05
23174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5676 | 6.9977 | 3.2681e-05
23175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5676 | 6.996 | 3.2673e-05
23176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5676 | 6.9943 | 3.2665e-05
23177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5675 | 6.9927 | 3.2658e-05
23178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5675 | 6.991 | 3.265e-05
23179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5675 | 6.9894 | 3.2642e-05
23180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5674 | 6.9877 | 3.2634e-05
23181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5674 | 6.986 | 3.2627e-05
23182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5674 | 6.9844 | 3.2619e-05
23183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5673 | 6.9827 | 3.2611e-05
23184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5673 | 6.9811 | 3.2603e-05
23185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5673 | 6.9794 | 3.2596e-05
23186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5672 | 6.9778 | 3.2588e-05
23187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5672 | 6.9761 | 3.258e-05
23188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5672 | 6.9744 | 3.2573e-05
23189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5671 | 6.9728 | 3.2565e-05
23190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5671 | 6.9711 | 3.2557e-05
23191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5671 | 6.9695 | 3.2549e-05
23192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.567 | 6.9678 | 3.2542e-05
23193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.567 | 6.9662 | 3.2534e-05
23194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.567 | 6.9645 | 3.2526e-05
23195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5669 | 6.9629 | 3.2518e-05
23196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5669 | 6.9612 | 3.2511e-05
23197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5669 | 6.9596 | 3.2503e-05
23198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5668 | 6.9579 | 3.2495e-05
23199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5668 | 6.9562 | 3.2488e-05
23200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5668 | 6.9546 | 3.248e-05
23201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5667 | 6.9529 | 3.2472e-05
23202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5667 | 6.9513 | 3.2464e-05
23203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5667 | 6.9496 | 3.2457e-05
23204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5666 | 6.948 | 3.2449e-05
23205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5666 | 6.9463 | 3.2441e-05
23206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5666 | 6.9447 | 3.2434e-05
23207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5666 | 6.943 | 3.2426e-05
23208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5665 | 6.9414 | 3.2418e-05
23209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5665 | 6.9397 | 3.241e-05
23210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5665 | 6.9381 | 3.2403e-05
23211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5664 | 6.9365 | 3.2395e-05
23212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5664 | 6.9348 | 3.2387e-05
23213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5664 | 6.9332 | 3.238e-05
23214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5663 | 6.9315 | 3.2372e-05
23215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5663 | 6.9299 | 3.2364e-05
23216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5663 | 6.9282 | 3.2357e-05
23217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5662 | 6.9266 | 3.2349e-05
23218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5662 | 6.9249 | 3.2341e-05
23219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5662 | 6.9233 | 3.2334e-05
23220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5661 | 6.9216 | 3.2326e-05
23221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5661 | 6.92 | 3.2318e-05
23222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5661 | 6.9184 | 3.2311e-05
23223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.566 | 6.9167 | 3.2303e-05
23224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.566 | 6.9151 | 3.2295e-05
23225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.566 | 6.9134 | 3.2288e-05
23226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5659 | 6.9118 | 3.228e-05
23227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5659 | 6.9101 | 3.2272e-05
23228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5659 | 6.9085 | 3.2265e-05
23229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5658 | 6.9069 | 3.2257e-05
23230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5658 | 6.9052 | 3.2249e-05
23231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5658 | 6.9036 | 3.2242e-05
23232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5657 | 6.9019 | 3.2234e-05
23233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5657 | 6.9003 | 3.2226e-05
23234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5657 | 6.8987 | 3.2219e-05
23235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5656 | 6.897 | 3.2211e-05
23236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5656 | 6.8954 | 3.2203e-05
23237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5656 | 6.8938 | 3.2196e-05
23238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5655 | 6.8921 | 3.2188e-05
23239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5655 | 6.8905 | 3.218e-05
23240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5655 | 6.8888 | 3.2173e-05
23241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5655 | 6.8872 | 3.2165e-05
23242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5654 | 6.8856 | 3.2157e-05
23243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5654 | 6.8839 | 3.215e-05
23244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5654 | 6.8823 | 3.2142e-05
23245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5653 | 6.8807 | 3.2135e-05
23246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5653 | 6.879 | 3.2127e-05
23247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5653 | 6.8774 | 3.2119e-05
23248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5652 | 6.8758 | 3.2112e-05
23249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5652 | 6.8741 | 3.2104e-05
23250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5652 | 6.8725 | 3.2096e-05
23251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5651 | 6.8709 | 3.2089e-05
23252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5651 | 6.8692 | 3.2081e-05
23253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5651 | 6.8676 | 3.2074e-05
23254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.565 | 6.866 | 3.2066e-05
23255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.565 | 6.8643 | 3.2058e-05
23256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.565 | 6.8627 | 3.2051e-05
23257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5649 | 6.8611 | 3.2043e-05
23258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5649 | 6.8595 | 3.2035e-05
23259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5649 | 6.8578 | 3.2028e-05
23260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5648 | 6.8562 | 3.202e-05
23261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5648 | 6.8546 | 3.2013e-05
23262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5648 | 6.8529 | 3.2005e-05
23263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5647 | 6.8513 | 3.1997e-05
23264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5647 | 6.8497 | 3.199e-05
23265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5647 | 6.8481 | 3.1982e-05
23266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5647 | 6.8464 | 3.1975e-05
23267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5646 | 6.8448 | 3.1967e-05
23268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5646 | 6.8432 | 3.196e-05
23269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5646 | 6.8416 | 3.1952e-05
23270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5645 | 6.8399 | 3.1944e-05
23271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5645 | 6.8383 | 3.1937e-05
23272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5645 | 6.8367 | 3.1929e-05
23273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5644 | 6.8351 | 3.1922e-05
23274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5644 | 6.8334 | 3.1914e-05
23275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5644 | 6.8318 | 3.1906e-05
23276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5643 | 6.8302 | 3.1899e-05
23277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5643 | 6.8286 | 3.1891e-05
23278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5643 | 6.827 | 3.1884e-05
23279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5642 | 6.8253 | 3.1876e-05
23280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5642 | 6.8237 | 3.1869e-05
23281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5642 | 6.8221 | 3.1861e-05
23282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5641 | 6.8205 | 3.1853e-05
23283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5641 | 6.8189 | 3.1846e-05
23284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5641 | 6.8172 | 3.1838e-05
23285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.564 | 6.8156 | 3.1831e-05
23286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.564 | 6.814 | 3.1823e-05
23287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.564 | 6.8124 | 3.1816e-05
23288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5639 | 6.8108 | 3.1808e-05
23289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5639 | 6.8091 | 3.1801e-05
23290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5639 | 6.8075 | 3.1793e-05
23291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5639 | 6.8059 | 3.1785e-05
23292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5638 | 6.8043 | 3.1778e-05
23293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5638 | 6.8027 | 3.177e-05
23294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5638 | 6.8011 | 3.1763e-05
23295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5637 | 6.7994 | 3.1755e-05
23296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5637 | 6.7978 | 3.1748e-05
23297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5637 | 6.7962 | 3.174e-05
23298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5636 | 6.7946 | 3.1733e-05
23299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5636 | 6.793 | 3.1725e-05
23300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5636 | 6.7914 | 3.1718e-05
23301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5635 | 6.7898 | 3.171e-05
23302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5635 | 6.7882 | 3.1702e-05
23303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5635 | 6.7865 | 3.1695e-05
23304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5634 | 6.7849 | 3.1687e-05
23305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5634 | 6.7833 | 3.168e-05
23306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5634 | 6.7817 | 3.1672e-05
23307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5633 | 6.7801 | 3.1665e-05
23308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5633 | 6.7785 | 3.1657e-05
23309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5633 | 6.7769 | 3.165e-05
23310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5633 | 6.7753 | 3.1642e-05
23311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5632 | 6.7737 | 3.1635e-05
23312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5632 | 6.772 | 3.1627e-05
23313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5632 | 6.7704 | 3.162e-05
23314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5631 | 6.7688 | 3.1612e-05
23315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5631 | 6.7672 | 3.1605e-05
23316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5631 | 6.7656 | 3.1597e-05
23317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.563 | 6.764 | 3.159e-05
23318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.563 | 6.7624 | 3.1582e-05
23319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.563 | 6.7608 | 3.1575e-05
23320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5629 | 6.7592 | 3.1567e-05
23321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5629 | 6.7576 | 3.156e-05
23322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5629 | 6.756 | 3.1552e-05
23323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5628 | 6.7544 | 3.1545e-05
23324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5628 | 6.7528 | 3.1537e-05
23325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5628 | 6.7512 | 3.153e-05
23326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5627 | 6.7496 | 3.1522e-05
23327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5627 | 6.748 | 3.1515e-05
23328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5627 | 6.7464 | 3.1507e-05
23329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5627 | 6.7448 | 3.15e-05
23330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5626 | 6.7432 | 3.1492e-05
23331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5626 | 6.7416 | 3.1485e-05
23332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5626 | 6.74 | 3.1477e-05
23333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5625 | 6.7384 | 3.147e-05
23334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5625 | 6.7368 | 3.1462e-05
23335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5625 | 6.7352 | 3.1455e-05
23336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5624 | 6.7336 | 3.1448e-05
23337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5624 | 6.732 | 3.144e-05
23338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5624 | 6.7304 | 3.1433e-05
23339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5623 | 6.7288 | 3.1425e-05
23340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5623 | 6.7272 | 3.1418e-05
23341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5623 | 6.7256 | 3.141e-05
23342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5622 | 6.724 | 3.1403e-05
23343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5622 | 6.7224 | 3.1395e-05
23344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5622 | 6.7208 | 3.1388e-05
23345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5621 | 6.7192 | 3.138e-05
23346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5621 | 6.7176 | 3.1373e-05
23347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5621 | 6.716 | 3.1365e-05
23348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5621 | 6.7144 | 3.1358e-05
23349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.562 | 6.7128 | 3.1351e-05
23350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.562 | 6.7112 | 3.1343e-05
23351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.562 | 6.7096 | 3.1336e-05
23352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5619 | 6.708 | 3.1328e-05
23353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5619 | 6.7064 | 3.1321e-05
23354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5619 | 6.7048 | 3.1313e-05
23355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5618 | 6.7032 | 3.1306e-05
23356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5618 | 6.7017 | 3.1299e-05
23357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5618 | 6.7001 | 3.1291e-05
23358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5617 | 6.6985 | 3.1284e-05
23359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5617 | 6.6969 | 3.1276e-05
23360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5617 | 6.6953 | 3.1269e-05
23361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5616 | 6.6937 | 3.1261e-05
23362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5616 | 6.6921 | 3.1254e-05
23363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5616 | 6.6905 | 3.1247e-05
23364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5616 | 6.6889 | 3.1239e-05
23365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5615 | 6.6873 | 3.1232e-05
23366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5615 | 6.6858 | 3.1224e-05
23367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5615 | 6.6842 | 3.1217e-05
23368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5614 | 6.6826 | 3.1209e-05
23369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5614 | 6.681 | 3.1202e-05
23370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5614 | 6.6794 | 3.1195e-05
23371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5613 | 6.6778 | 3.1187e-05
23372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5613 | 6.6762 | 3.118e-05
23373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5613 | 6.6746 | 3.1172e-05
23374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5612 | 6.6731 | 3.1165e-05
23375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5612 | 6.6715 | 3.1158e-05
23376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5612 | 6.6699 | 3.115e-05
23377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5611 | 6.6683 | 3.1143e-05
23378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5611 | 6.6667 | 3.1135e-05
23379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5611 | 6.6651 | 3.1128e-05
23380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5611 | 6.6636 | 3.1121e-05
23381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.561 | 6.662 | 3.1113e-05
23382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.561 | 6.6604 | 3.1106e-05
23383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.561 | 6.6588 | 3.1098e-05
23384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5609 | 6.6572 | 3.1091e-05
23385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5609 | 6.6557 | 3.1084e-05
23386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5609 | 6.6541 | 3.1076e-05
23387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5608 | 6.6525 | 3.1069e-05
23388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5608 | 6.6509 | 3.1062e-05
23389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5608 | 6.6493 | 3.1054e-05
23390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5607 | 6.6478 | 3.1047e-05
23391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5607 | 6.6462 | 3.1039e-05
23392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5607 | 6.6446 | 3.1032e-05
23393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5606 | 6.643 | 3.1025e-05
23394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5606 | 6.6414 | 3.1017e-05
23395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5606 | 6.6399 | 3.101e-05
23396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5606 | 6.6383 | 3.1003e-05
23397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5605 | 6.6367 | 3.0995e-05
23398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5605 | 6.6351 | 3.0988e-05
23399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5605 | 6.6336 | 3.0981e-05
23400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5604 | 6.632 | 3.0973e-05
23401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5604 | 6.6304 | 3.0966e-05
23402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5604 | 6.6288 | 3.0958e-05
23403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5603 | 6.6273 | 3.0951e-05
23404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5603 | 6.6257 | 3.0944e-05
23405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5603 | 6.6241 | 3.0936e-05
23406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5602 | 6.6225 | 3.0929e-05
23407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5602 | 6.621 | 3.0922e-05
23408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5602 | 6.6194 | 3.0914e-05
23409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5602 | 6.6178 | 3.0907e-05
23410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5601 | 6.6163 | 3.09e-05
23411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5601 | 6.6147 | 3.0892e-05
23412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5601 | 6.6131 | 3.0885e-05
23413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.56 | 6.6115 | 3.0878e-05
23414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.56 | 6.61 | 3.087e-05
23415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.56 | 6.6084 | 3.0863e-05
23416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5599 | 6.6068 | 3.0856e-05
23417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5599 | 6.6053 | 3.0848e-05
23418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5599 | 6.6037 | 3.0841e-05
23419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5598 | 6.6021 | 3.0834e-05
23420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5598 | 6.6006 | 3.0826e-05
23421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5598 | 6.599 | 3.0819e-05
23422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5598 | 6.5974 | 3.0812e-05
23423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5597 | 6.5959 | 3.0804e-05
23424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5597 | 6.5943 | 3.0797e-05
23425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5597 | 6.5927 | 3.079e-05
23426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5596 | 6.5912 | 3.0782e-05
23427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5596 | 6.5896 | 3.0775e-05
23428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5596 | 6.588 | 3.0768e-05
23429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5595 | 6.5865 | 3.0761e-05
23430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5595 | 6.5849 | 3.0753e-05
23431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5595 | 6.5833 | 3.0746e-05
23432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5594 | 6.5818 | 3.0739e-05
23433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5594 | 6.5802 | 3.0731e-05
23434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5594 | 6.5787 | 3.0724e-05
23435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5594 | 6.5771 | 3.0717e-05
23436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5593 | 6.5755 | 3.0709e-05
23437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5593 | 6.574 | 3.0702e-05
23438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5593 | 6.5724 | 3.0695e-05
23439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5592 | 6.5708 | 3.0688e-05
23440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5592 | 6.5693 | 3.068e-05
23441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5592 | 6.5677 | 3.0673e-05
23442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5591 | 6.5662 | 3.0666e-05
23443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5591 | 6.5646 | 3.0658e-05
23444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5591 | 6.563 | 3.0651e-05
23445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.559 | 6.5615 | 3.0644e-05
23446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.559 | 6.5599 | 3.0637e-05
23447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.559 | 6.5584 | 3.0629e-05
23448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.559 | 6.5568 | 3.0622e-05
23449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5589 | 6.5553 | 3.0615e-05
23450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5589 | 6.5537 | 3.0608e-05
23451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5589 | 6.5521 | 3.06e-05
23452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5588 | 6.5506 | 3.0593e-05
23453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5588 | 6.549 | 3.0586e-05
23454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5588 | 6.5475 | 3.0578e-05
23455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5587 | 6.5459 | 3.0571e-05
23456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5587 | 6.5444 | 3.0564e-05
23457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5587 | 6.5428 | 3.0557e-05
23458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5586 | 6.5413 | 3.0549e-05
23459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5586 | 6.5397 | 3.0542e-05
23460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5586 | 6.5382 | 3.0535e-05
23461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5586 | 6.5366 | 3.0528e-05
23462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5585 | 6.535 | 3.052e-05
23463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5585 | 6.5335 | 3.0513e-05
23464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5585 | 6.5319 | 3.0506e-05
23465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5584 | 6.5304 | 3.0499e-05
23466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5584 | 6.5288 | 3.0491e-05
23467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5584 | 6.5273 | 3.0484e-05
23468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5583 | 6.5257 | 3.0477e-05
23469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5583 | 6.5242 | 3.047e-05
23470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5583 | 6.5226 | 3.0462e-05
23471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5583 | 6.5211 | 3.0455e-05
23472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5582 | 6.5195 | 3.0448e-05
23473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5582 | 6.518 | 3.0441e-05
23474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5582 | 6.5165 | 3.0434e-05
23475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5581 | 6.5149 | 3.0426e-05
23476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5581 | 6.5134 | 3.0419e-05
23477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5581 | 6.5118 | 3.0412e-05
23478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.558 | 6.5103 | 3.0405e-05
23479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.558 | 6.5087 | 3.0397e-05
23480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.558 | 6.5072 | 3.039e-05
23481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5579 | 6.5056 | 3.0383e-05
23482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5579 | 6.5041 | 3.0376e-05
23483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5579 | 6.5025 | 3.0369e-05
23484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5579 | 6.501 | 3.0361e-05
23485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5578 | 6.4994 | 3.0354e-05
23486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5578 | 6.4979 | 3.0347e-05
23487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5578 | 6.4964 | 3.034e-05
23488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5577 | 6.4948 | 3.0333e-05
23489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5577 | 6.4933 | 3.0325e-05
23490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5577 | 6.4917 | 3.0318e-05
23491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5576 | 6.4902 | 3.0311e-05
23492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5576 | 6.4887 | 3.0304e-05
23493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5576 | 6.4871 | 3.0297e-05
23494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5576 | 6.4856 | 3.0289e-05
23495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5575 | 6.484 | 3.0282e-05
23496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5575 | 6.4825 | 3.0275e-05
23497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5575 | 6.481 | 3.0268e-05
23498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5574 | 6.4794 | 3.0261e-05
23499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5574 | 6.4779 | 3.0253e-05
23500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5574 | 6.4763 | 3.0246e-05
23501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5573 | 6.4748 | 3.0239e-05
23502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5573 | 6.4733 | 3.0232e-05
23503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5573 | 6.4717 | 3.0225e-05
23504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5573 | 6.4702 | 3.0218e-05
23505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5572 | 6.4687 | 3.021e-05
23506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5572 | 6.4671 | 3.0203e-05
23507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5572 | 6.4656 | 3.0196e-05
23508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5571 | 6.464 | 3.0189e-05
23509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5571 | 6.4625 | 3.0182e-05
23510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5571 | 6.461 | 3.0174e-05
23511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.557 | 6.4594 | 3.0167e-05
23512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.557 | 6.4579 | 3.016e-05
23513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.557 | 6.4564 | 3.0153e-05
23514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5569 | 6.4548 | 3.0146e-05
23515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5569 | 6.4533 | 3.0139e-05
23516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5569 | 6.4518 | 3.0132e-05
23517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5569 | 6.4502 | 3.0124e-05
23518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5568 | 6.4487 | 3.0117e-05
23519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5568 | 6.4472 | 3.011e-05
23520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5568 | 6.4456 | 3.0103e-05
23521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5567 | 6.4441 | 3.0096e-05
23522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5567 | 6.4426 | 3.0089e-05
23523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5567 | 6.4411 | 3.0081e-05
23524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5566 | 6.4395 | 3.0074e-05
23525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5566 | 6.438 | 3.0067e-05
23526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5566 | 6.4365 | 3.006e-05
23527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5566 | 6.4349 | 3.0053e-05
23528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5565 | 6.4334 | 3.0046e-05
23529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5565 | 6.4319 | 3.0039e-05
23530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5565 | 6.4304 | 3.0031e-05
23531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5564 | 6.4288 | 3.0024e-05
23532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5564 | 6.4273 | 3.0017e-05
23533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5564 | 6.4258 | 3.001e-05
23534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5563 | 6.4243 | 3.0003e-05
23535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5563 | 6.4227 | 2.9996e-05
23536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5563 | 6.4212 | 2.9989e-05
23537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5563 | 6.4197 | 2.9982e-05
23538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5562 | 6.4182 | 2.9974e-05
23539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5562 | 6.4166 | 2.9967e-05
23540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5562 | 6.4151 | 2.996e-05
23541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5561 | 6.4136 | 2.9953e-05
23542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5561 | 6.4121 | 2.9946e-05
23543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5561 | 6.4105 | 2.9939e-05
23544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.556 | 6.409 | 2.9932e-05
23545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.556 | 6.4075 | 2.9925e-05
23546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.556 | 6.406 | 2.9918e-05
23547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.556 | 6.4044 | 2.991e-05
23548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5559 | 6.4029 | 2.9903e-05
23549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5559 | 6.4014 | 2.9896e-05
23550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5559 | 6.3999 | 2.9889e-05
23551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5558 | 6.3984 | 2.9882e-05
23552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5558 | 6.3968 | 2.9875e-05
23553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5558 | 6.3953 | 2.9868e-05
23554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5557 | 6.3938 | 2.9861e-05
23555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5557 | 6.3923 | 2.9854e-05
23556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5557 | 6.3908 | 2.9847e-05
23557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5557 | 6.3893 | 2.984e-05
23558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5556 | 6.3877 | 2.9832e-05
23559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5556 | 6.3862 | 2.9825e-05
23560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5556 | 6.3847 | 2.9818e-05
23561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5555 | 6.3832 | 2.9811e-05
23562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5555 | 6.3817 | 2.9804e-05
23563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5555 | 6.3802 | 2.9797e-05
23564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5555 | 6.3786 | 2.979e-05
23565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5554 | 6.3771 | 2.9783e-05
23566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5554 | 6.3756 | 2.9776e-05
23567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5554 | 6.3741 | 2.9769e-05
23568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5553 | 6.3726 | 2.9762e-05
23569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5553 | 6.3711 | 2.9755e-05
23570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5553 | 6.3696 | 2.9748e-05
23571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5552 | 6.368 | 2.974e-05
23572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5552 | 6.3665 | 2.9733e-05
23573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5552 | 6.365 | 2.9726e-05
23574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5552 | 6.3635 | 2.9719e-05
23575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5551 | 6.362 | 2.9712e-05
23576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5551 | 6.3605 | 2.9705e-05
23577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5551 | 6.359 | 2.9698e-05
23578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.555 | 6.3575 | 2.9691e-05
23579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.555 | 6.356 | 2.9684e-05
23580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.555 | 6.3545 | 2.9677e-05
23581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5549 | 6.3529 | 2.967e-05
23582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5549 | 6.3514 | 2.9663e-05
23583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5549 | 6.3499 | 2.9656e-05
23584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5549 | 6.3484 | 2.9649e-05
23585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5548 | 6.3469 | 2.9642e-05
23586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5548 | 6.3454 | 2.9635e-05
23587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5548 | 6.3439 | 2.9628e-05
23588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5547 | 6.3424 | 2.9621e-05
23589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5547 | 6.3409 | 2.9614e-05
23590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5547 | 6.3394 | 2.9607e-05
23591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5546 | 6.3379 | 2.96e-05
23592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5546 | 6.3364 | 2.9593e-05
23593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5546 | 6.3349 | 2.9586e-05
23594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5546 | 6.3334 | 2.9578e-05
23595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5545 | 6.3319 | 2.9571e-05
23596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5545 | 6.3304 | 2.9564e-05
23597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5545 | 6.3288 | 2.9557e-05
23598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5544 | 6.3273 | 2.955e-05
23599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5544 | 6.3258 | 2.9543e-05
23600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5544 | 6.3243 | 2.9536e-05
23601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5544 | 6.3228 | 2.9529e-05
23602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5543 | 6.3213 | 2.9522e-05
23603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5543 | 6.3198 | 2.9515e-05
23604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5543 | 6.3183 | 2.9508e-05
23605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5542 | 6.3168 | 2.9501e-05
23606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5542 | 6.3153 | 2.9494e-05
23607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5542 | 6.3138 | 2.9487e-05
23608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5541 | 6.3123 | 2.948e-05
23609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5541 | 6.3108 | 2.9473e-05
23610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5541 | 6.3093 | 2.9466e-05
23611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5541 | 6.3078 | 2.9459e-05
23612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.554 | 6.3063 | 2.9452e-05
23613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.554 | 6.3048 | 2.9445e-05
23614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.554 | 6.3033 | 2.9438e-05
23615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5539 | 6.3019 | 2.9431e-05
23616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5539 | 6.3004 | 2.9424e-05
23617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5539 | 6.2989 | 2.9417e-05
23618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5539 | 6.2974 | 2.941e-05
23619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5538 | 6.2959 | 2.9403e-05
23620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5538 | 6.2944 | 2.9396e-05
23621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5538 | 6.2929 | 2.9389e-05
23622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5537 | 6.2914 | 2.9382e-05
23623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5537 | 6.2899 | 2.9375e-05
23624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5537 | 6.2884 | 2.9368e-05
23625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5536 | 6.2869 | 2.9362e-05
23626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5536 | 6.2854 | 2.9355e-05
23627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5536 | 6.2839 | 2.9348e-05
23628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5536 | 6.2824 | 2.9341e-05
23629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5535 | 6.2809 | 2.9334e-05
23630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5535 | 6.2794 | 2.9327e-05
23631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5535 | 6.278 | 2.932e-05
23632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5534 | 6.2765 | 2.9313e-05
23633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5534 | 6.275 | 2.9306e-05
23634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5534 | 6.2735 | 2.9299e-05
23635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5534 | 6.272 | 2.9292e-05
23636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5533 | 6.2705 | 2.9285e-05
23637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5533 | 6.269 | 2.9278e-05
23638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5533 | 6.2675 | 2.9271e-05
23639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5532 | 6.266 | 2.9264e-05
23640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5532 | 6.2645 | 2.9257e-05
23641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5532 | 6.2631 | 2.925e-05
23642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5531 | 6.2616 | 2.9243e-05
23643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5531 | 6.2601 | 2.9236e-05
23644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5531 | 6.2586 | 2.9229e-05
23645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5531 | 6.2571 | 2.9222e-05
23646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.553 | 6.2556 | 2.9215e-05
23647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.553 | 6.2541 | 2.9209e-05
23648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.553 | 6.2527 | 2.9202e-05
23649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5529 | 6.2512 | 2.9195e-05
23650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5529 | 6.2497 | 2.9188e-05
23651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5529 | 6.2482 | 2.9181e-05
23652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5529 | 6.2467 | 2.9174e-05
23653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5528 | 6.2452 | 2.9167e-05
23654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5528 | 6.2438 | 2.916e-05
23655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5528 | 6.2423 | 2.9153e-05
23656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5527 | 6.2408 | 2.9146e-05
23657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5527 | 6.2393 | 2.9139e-05
23658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5527 | 6.2378 | 2.9132e-05
23659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5527 | 6.2363 | 2.9125e-05
23660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5526 | 6.2349 | 2.9118e-05
23661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5526 | 6.2334 | 2.9112e-05
23662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5526 | 6.2319 | 2.9105e-05
23663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5525 | 6.2304 | 2.9098e-05
23664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5525 | 6.2289 | 2.9091e-05
23665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5525 | 6.2275 | 2.9084e-05
23666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5524 | 6.226 | 2.9077e-05
23667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5524 | 6.2245 | 2.907e-05
23668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5524 | 6.223 | 2.9063e-05
23669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5524 | 6.2215 | 2.9056e-05
23670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5523 | 6.2201 | 2.9049e-05
23671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5523 | 6.2186 | 2.9042e-05
23672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5523 | 6.2171 | 2.9036e-05
23673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5522 | 6.2156 | 2.9029e-05
23674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5522 | 6.2142 | 2.9022e-05
23675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5522 | 6.2127 | 2.9015e-05
23676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5522 | 6.2112 | 2.9008e-05
23677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5521 | 6.2097 | 2.9001e-05
23678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5521 | 6.2083 | 2.8994e-05
23679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5521 | 6.2068 | 2.8987e-05
23680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.552 | 6.2053 | 2.898e-05
23681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.552 | 6.2038 | 2.8974e-05
23682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.552 | 6.2024 | 2.8967e-05
23683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.552 | 6.2009 | 2.896e-05
23684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5519 | 6.1994 | 2.8953e-05
23685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5519 | 6.198 | 2.8946e-05
23686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5519 | 6.1965 | 2.8939e-05
23687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5518 | 6.195 | 2.8932e-05
23688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5518 | 6.1935 | 2.8925e-05
23689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5518 | 6.1921 | 2.8919e-05
23690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5518 | 6.1906 | 2.8912e-05
23691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5517 | 6.1891 | 2.8905e-05
23692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5517 | 6.1877 | 2.8898e-05
23693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5517 | 6.1862 | 2.8891e-05
23694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5516 | 6.1847 | 2.8884e-05
23695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5516 | 6.1833 | 2.8877e-05
23696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5516 | 6.1818 | 2.8871e-05
23697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5515 | 6.1803 | 2.8864e-05
23698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5515 | 6.1788 | 2.8857e-05
23699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5515 | 6.1774 | 2.885e-05
23700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5515 | 6.1759 | 2.8843e-05
23701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5514 | 6.1744 | 2.8836e-05
23702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5514 | 6.173 | 2.8829e-05
23703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5514 | 6.1715 | 2.8823e-05
23704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5513 | 6.17 | 2.8816e-05
23705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5513 | 6.1686 | 2.8809e-05
23706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5513 | 6.1671 | 2.8802e-05
23707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5513 | 6.1657 | 2.8795e-05
23708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5512 | 6.1642 | 2.8788e-05
23709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5512 | 6.1627 | 2.8782e-05
23710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5512 | 6.1613 | 2.8775e-05
23711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5511 | 6.1598 | 2.8768e-05
23712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5511 | 6.1583 | 2.8761e-05
23713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5511 | 6.1569 | 2.8754e-05
23714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5511 | 6.1554 | 2.8747e-05
23715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.551 | 6.154 | 2.8741e-05
23716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.551 | 6.1525 | 2.8734e-05
23717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.551 | 6.151 | 2.8727e-05
23718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5509 | 6.1496 | 2.872e-05
23719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5509 | 6.1481 | 2.8713e-05
23720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5509 | 6.1466 | 2.8706e-05
23721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5509 | 6.1452 | 2.87e-05
23722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5508 | 6.1437 | 2.8693e-05
23723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5508 | 6.1423 | 2.8686e-05
23724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5508 | 6.1408 | 2.8679e-05
23725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5507 | 6.1394 | 2.8672e-05
23726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5507 | 6.1379 | 2.8666e-05
23727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5507 | 6.1364 | 2.8659e-05
23728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5507 | 6.135 | 2.8652e-05
23729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5506 | 6.1335 | 2.8645e-05
23730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5506 | 6.1321 | 2.8638e-05
23731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5506 | 6.1306 | 2.8632e-05
23732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5505 | 6.1292 | 2.8625e-05
23733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5505 | 6.1277 | 2.8618e-05
23734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5505 | 6.1262 | 2.8611e-05
23735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5505 | 6.1248 | 2.8604e-05
23736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5504 | 6.1233 | 2.8598e-05
23737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5504 | 6.1219 | 2.8591e-05
23738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5504 | 6.1204 | 2.8584e-05
23739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5503 | 6.119 | 2.8577e-05
23740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5503 | 6.1175 | 2.857e-05
23741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5503 | 6.1161 | 2.8564e-05
23742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5503 | 6.1146 | 2.8557e-05
23743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5502 | 6.1132 | 2.855e-05
23744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5502 | 6.1117 | 2.8543e-05
23745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5502 | 6.1103 | 2.8537e-05
23746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5501 | 6.1088 | 2.853e-05
23747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5501 | 6.1074 | 2.8523e-05
23748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5501 | 6.1059 | 2.8516e-05
23749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5501 | 6.1045 | 2.8509e-05
23750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.55 | 6.103 | 2.8503e-05
23751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.55 | 6.1016 | 2.8496e-05
23752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.55 | 6.1001 | 2.8489e-05
23753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5499 | 6.0987 | 2.8482e-05
23754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5499 | 6.0972 | 2.8476e-05
23755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5499 | 6.0958 | 2.8469e-05
23756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5499 | 6.0943 | 2.8462e-05
23757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5498 | 6.0929 | 2.8455e-05
23758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5498 | 6.0914 | 2.8449e-05
23759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5498 | 6.09 | 2.8442e-05
23760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5497 | 6.0885 | 2.8435e-05
23761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5497 | 6.0871 | 2.8428e-05
23762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5497 | 6.0856 | 2.8422e-05
23763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5497 | 6.0842 | 2.8415e-05
23764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5496 | 6.0828 | 2.8408e-05
23765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5496 | 6.0813 | 2.8401e-05
23766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5496 | 6.0799 | 2.8395e-05
23767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5495 | 6.0784 | 2.8388e-05
23768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5495 | 6.077 | 2.8381e-05
23769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5495 | 6.0755 | 2.8374e-05
23770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5495 | 6.0741 | 2.8368e-05
23771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5494 | 6.0726 | 2.8361e-05
23772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5494 | 6.0712 | 2.8354e-05
23773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5494 | 6.0698 | 2.8347e-05
23774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5493 | 6.0683 | 2.8341e-05
23775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5493 | 6.0669 | 2.8334e-05
23776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5493 | 6.0654 | 2.8327e-05
23777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5493 | 6.064 | 2.8321e-05
23778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5492 | 6.0626 | 2.8314e-05
23779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5492 | 6.0611 | 2.8307e-05
23780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5492 | 6.0597 | 2.83e-05
23781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5491 | 6.0582 | 2.8294e-05
23782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5491 | 6.0568 | 2.8287e-05
23783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5491 | 6.0554 | 2.828e-05
23784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5491 | 6.0539 | 2.8273e-05
23785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.549 | 6.0525 | 2.8267e-05
23786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.549 | 6.0511 | 2.826e-05
23787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.549 | 6.0496 | 2.8253e-05
23788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.549 | 6.0482 | 2.8247e-05
23789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5489 | 6.0467 | 2.824e-05
23790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5489 | 6.0453 | 2.8233e-05
23791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5489 | 6.0439 | 2.8226e-05
23792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5488 | 6.0424 | 2.822e-05
23793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5488 | 6.041 | 2.8213e-05
23794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5488 | 6.0396 | 2.8206e-05
23795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5488 | 6.0381 | 2.82e-05
23796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5487 | 6.0367 | 2.8193e-05
23797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5487 | 6.0353 | 2.8186e-05
23798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5487 | 6.0338 | 2.818e-05
23799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5486 | 6.0324 | 2.8173e-05
23800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5486 | 6.031 | 2.8166e-05
23801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5486 | 6.0295 | 2.816e-05
23802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5486 | 6.0281 | 2.8153e-05
23803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5485 | 6.0267 | 2.8146e-05
23804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5485 | 6.0252 | 2.8139e-05
23805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5485 | 6.0238 | 2.8133e-05
23806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5484 | 6.0224 | 2.8126e-05
23807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5484 | 6.0209 | 2.8119e-05
23808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5484 | 6.0195 | 2.8113e-05
23809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5484 | 6.0181 | 2.8106e-05
23810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5483 | 6.0167 | 2.8099e-05
23811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5483 | 6.0152 | 2.8093e-05
23812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5483 | 6.0138 | 2.8086e-05
23813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5482 | 6.0124 | 2.8079e-05
23814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5482 | 6.0109 | 2.8073e-05
23815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5482 | 6.0095 | 2.8066e-05
23816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5482 | 6.0081 | 2.8059e-05
23817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5481 | 6.0067 | 2.8053e-05
23818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5481 | 6.0052 | 2.8046e-05
23819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5481 | 6.0038 | 2.8039e-05
23820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5481 | 6.0024 | 2.8033e-05
23821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.548 | 6.001 | 2.8026e-05
23822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.548 | 5.9995 | 2.8019e-05
23823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.548 | 5.9981 | 2.8013e-05
23824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5479 | 5.9967 | 2.8006e-05
23825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5479 | 5.9953 | 2.7999e-05
23826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5479 | 5.9938 | 2.7993e-05
23827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5479 | 5.9924 | 2.7986e-05
23828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5478 | 5.991 | 2.798e-05
23829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5478 | 5.9896 | 2.7973e-05
23830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5478 | 5.9882 | 2.7966e-05
23831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5477 | 5.9867 | 2.796e-05
23832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5477 | 5.9853 | 2.7953e-05
23833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5477 | 5.9839 | 2.7946e-05
23834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5477 | 5.9825 | 2.794e-05
23835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5476 | 5.981 | 2.7933e-05
23836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5476 | 5.9796 | 2.7926e-05
23837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5476 | 5.9782 | 2.792e-05
23838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5475 | 5.9768 | 2.7913e-05
23839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5475 | 5.9754 | 2.7907e-05
23840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5475 | 5.9739 | 2.79e-05
23841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5475 | 5.9725 | 2.7893e-05
23842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5474 | 5.9711 | 2.7887e-05
23843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5474 | 5.9697 | 2.788e-05
23844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5474 | 5.9683 | 2.7873e-05
23845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5474 | 5.9669 | 2.7867e-05
23846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5473 | 5.9654 | 2.786e-05
23847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5473 | 5.964 | 2.7854e-05
23848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5473 | 5.9626 | 2.7847e-05
23849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5472 | 5.9612 | 2.784e-05
23850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5472 | 5.9598 | 2.7834e-05
23851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5472 | 5.9584 | 2.7827e-05
23852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5472 | 5.9569 | 2.7821e-05
23853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5471 | 5.9555 | 2.7814e-05
23854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5471 | 5.9541 | 2.7807e-05
23855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5471 | 5.9527 | 2.7801e-05
23856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.547 | 5.9513 | 2.7794e-05
23857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.547 | 5.9499 | 2.7788e-05
23858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.547 | 5.9485 | 2.7781e-05
23859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.547 | 5.9471 | 2.7774e-05
23860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5469 | 5.9456 | 2.7768e-05
23861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5469 | 5.9442 | 2.7761e-05
23862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5469 | 5.9428 | 2.7755e-05
23863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5469 | 5.9414 | 2.7748e-05
23864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5468 | 5.94 | 2.7741e-05
23865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5468 | 5.9386 | 2.7735e-05
23866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5468 | 5.9372 | 2.7728e-05
23867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5467 | 5.9358 | 2.7722e-05
23868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5467 | 5.9344 | 2.7715e-05
23869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5467 | 5.9329 | 2.7708e-05
23870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5467 | 5.9315 | 2.7702e-05
23871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5466 | 5.9301 | 2.7695e-05
23872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5466 | 5.9287 | 2.7689e-05
23873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5466 | 5.9273 | 2.7682e-05
23874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5465 | 5.9259 | 2.7676e-05
23875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5465 | 5.9245 | 2.7669e-05
23876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5465 | 5.9231 | 2.7662e-05
23877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5465 | 5.9217 | 2.7656e-05
23878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5464 | 5.9203 | 2.7649e-05
23879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5464 | 5.9189 | 2.7643e-05
23880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5464 | 5.9175 | 2.7636e-05
23881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5464 | 5.9161 | 2.763e-05
23882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5463 | 5.9147 | 2.7623e-05
23883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5463 | 5.9132 | 2.7616e-05
23884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5463 | 5.9118 | 2.761e-05
23885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5462 | 5.9104 | 2.7603e-05
23886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5462 | 5.909 | 2.7597e-05
23887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5462 | 5.9076 | 2.759e-05
23888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5462 | 5.9062 | 2.7584e-05
23889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5461 | 5.9048 | 2.7577e-05
23890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5461 | 5.9034 | 2.7571e-05
23891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5461 | 5.902 | 2.7564e-05
23892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.546 | 5.9006 | 2.7557e-05
23893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.546 | 5.8992 | 2.7551e-05
23894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.546 | 5.8978 | 2.7544e-05
23895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.546 | 5.8964 | 2.7538e-05
23896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5459 | 5.895 | 2.7531e-05
23897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5459 | 5.8936 | 2.7525e-05
23898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5459 | 5.8922 | 2.7518e-05
23899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5459 | 5.8908 | 2.7512e-05
23900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5458 | 5.8894 | 2.7505e-05
23901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5458 | 5.888 | 2.7499e-05
23902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5458 | 5.8866 | 2.7492e-05
23903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5457 | 5.8852 | 2.7486e-05
23904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5457 | 5.8838 | 2.7479e-05
23905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5457 | 5.8824 | 2.7473e-05
23906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5457 | 5.881 | 2.7466e-05
23907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5456 | 5.8796 | 2.7459e-05
23908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5456 | 5.8782 | 2.7453e-05
23909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5456 | 5.8768 | 2.7446e-05
23910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5456 | 5.8755 | 2.744e-05
23911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5455 | 5.8741 | 2.7433e-05
23912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5455 | 5.8727 | 2.7427e-05
23913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5455 | 5.8713 | 2.742e-05
23914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5454 | 5.8699 | 2.7414e-05
23915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5454 | 5.8685 | 2.7407e-05
23916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5454 | 5.8671 | 2.7401e-05
23917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5454 | 5.8657 | 2.7394e-05
23918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5453 | 5.8643 | 2.7388e-05
23919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5453 | 5.8629 | 2.7381e-05
23920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5453 | 5.8615 | 2.7375e-05
23921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5453 | 5.8601 | 2.7368e-05
23922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5452 | 5.8587 | 2.7362e-05
23923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5452 | 5.8573 | 2.7355e-05
23924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5452 | 5.856 | 2.7349e-05
23925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5451 | 5.8546 | 2.7342e-05
23926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5451 | 5.8532 | 2.7336e-05
23927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5451 | 5.8518 | 2.7329e-05
23928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5451 | 5.8504 | 2.7323e-05
23929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.545 | 5.849 | 2.7316e-05
23930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.545 | 5.8476 | 2.731e-05
23931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.545 | 5.8462 | 2.7303e-05
23932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.545 | 5.8448 | 2.7297e-05
23933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5449 | 5.8434 | 2.729e-05
23934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5449 | 5.8421 | 2.7284e-05
23935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5449 | 5.8407 | 2.7278e-05
23936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5448 | 5.8393 | 2.7271e-05
23937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5448 | 5.8379 | 2.7265e-05
23938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5448 | 5.8365 | 2.7258e-05
23939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5448 | 5.8351 | 2.7252e-05
23940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5447 | 5.8337 | 2.7245e-05
23941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5447 | 5.8324 | 2.7239e-05
23942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5447 | 5.831 | 2.7232e-05
23943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5447 | 5.8296 | 2.7226e-05
23944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5446 | 5.8282 | 2.7219e-05
23945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5446 | 5.8268 | 2.7213e-05
23946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5446 | 5.8254 | 2.7206e-05
23947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5445 | 5.8241 | 2.72e-05
23948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5445 | 5.8227 | 2.7193e-05
23949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5445 | 5.8213 | 2.7187e-05
23950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5445 | 5.8199 | 2.7181e-05
23951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5444 | 5.8185 | 2.7174e-05
23952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5444 | 5.8171 | 2.7168e-05
23953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5444 | 5.8158 | 2.7161e-05
23954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5444 | 5.8144 | 2.7155e-05
23955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5443 | 5.813 | 2.7148e-05
23956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5443 | 5.8116 | 2.7142e-05
23957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5443 | 5.8102 | 2.7135e-05
23958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5442 | 5.8089 | 2.7129e-05
23959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5442 | 5.8075 | 2.7122e-05
23960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5442 | 5.8061 | 2.7116e-05
23961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5442 | 5.8047 | 2.711e-05
23962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5441 | 5.8033 | 2.7103e-05
23963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5441 | 5.802 | 2.7097e-05
23964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5441 | 5.8006 | 2.709e-05
23965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5441 | 5.7992 | 2.7084e-05
23966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.544 | 5.7978 | 2.7077e-05
23967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.544 | 5.7965 | 2.7071e-05
23968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.544 | 5.7951 | 2.7065e-05
23969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5439 | 5.7937 | 2.7058e-05
23970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5439 | 5.7923 | 2.7052e-05
23971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5439 | 5.7909 | 2.7045e-05
23972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5439 | 5.7896 | 2.7039e-05
23973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5438 | 5.7882 | 2.7032e-05
23974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5438 | 5.7868 | 2.7026e-05
23975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5438 | 5.7855 | 2.702e-05
23976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5438 | 5.7841 | 2.7013e-05
23977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5437 | 5.7827 | 2.7007e-05
23978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5437 | 5.7813 | 2.7e-05
23979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5437 | 5.78 | 2.6994e-05
23980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5436 | 5.7786 | 2.6988e-05
23981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5436 | 5.7772 | 2.6981e-05
23982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5436 | 5.7758 | 2.6975e-05
23983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5436 | 5.7745 | 2.6968e-05
23984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5435 | 5.7731 | 2.6962e-05
23985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5435 | 5.7717 | 2.6956e-05
23986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5435 | 5.7704 | 2.6949e-05
23987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5435 | 5.769 | 2.6943e-05
23988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5434 | 5.7676 | 2.6936e-05
23989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5434 | 5.7662 | 2.693e-05
23990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5434 | 5.7649 | 2.6924e-05
23991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5434 | 5.7635 | 2.6917e-05
23992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5433 | 5.7621 | 2.6911e-05
23993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5433 | 5.7608 | 2.6904e-05
23994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5433 | 5.7594 | 2.6898e-05
23995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5432 | 5.758 | 2.6892e-05
23996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5432 | 5.7567 | 2.6885e-05
23997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5432 | 5.7553 | 2.6879e-05
23998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5432 | 5.7539 | 2.6872e-05
23999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5431 | 5.7526 | 2.6866e-05
24000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5431 | 5.7512 | 2.686e-05
24001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5431 | 5.7498 | 2.6853e-05
24002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5431 | 5.7485 | 2.6847e-05
24003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.543 | 5.7471 | 2.6841e-05
24004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.543 | 5.7457 | 2.6834e-05
24005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.543 | 5.7444 | 2.6828e-05
24006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5429 | 5.743 | 2.6821e-05
24007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5429 | 5.7416 | 2.6815e-05
24008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5429 | 5.7403 | 2.6809e-05
24009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5429 | 5.7389 | 2.6802e-05
24010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5428 | 5.7376 | 2.6796e-05
24011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5428 | 5.7362 | 2.679e-05
24012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5428 | 5.7348 | 2.6783e-05
24013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5428 | 5.7335 | 2.6777e-05
24014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5427 | 5.7321 | 2.677e-05
24015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5427 | 5.7308 | 2.6764e-05
24016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5427 | 5.7294 | 2.6758e-05
24017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5427 | 5.728 | 2.6751e-05
24018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5426 | 5.7267 | 2.6745e-05
24019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5426 | 5.7253 | 2.6739e-05
24020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5426 | 5.7239 | 2.6732e-05
24021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5425 | 5.7226 | 2.6726e-05
24022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5425 | 5.7212 | 2.672e-05
24023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5425 | 5.7199 | 2.6713e-05
24024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5425 | 5.7185 | 2.6707e-05
24025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5424 | 5.7172 | 2.6701e-05
24026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5424 | 5.7158 | 2.6694e-05
24027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5424 | 5.7144 | 2.6688e-05
24028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5424 | 5.7131 | 2.6682e-05
24029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5423 | 5.7117 | 2.6675e-05
24030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5423 | 5.7104 | 2.6669e-05
24031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5423 | 5.709 | 2.6663e-05
24032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5423 | 5.7077 | 2.6656e-05
24033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5422 | 5.7063 | 2.665e-05
24034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5422 | 5.7049 | 2.6644e-05
24035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5422 | 5.7036 | 2.6637e-05
24036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5421 | 5.7022 | 2.6631e-05
24037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5421 | 5.7009 | 2.6625e-05
24038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5421 | 5.6995 | 2.6618e-05
24039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5421 | 5.6982 | 2.6612e-05
24040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.542 | 5.6968 | 2.6606e-05
24041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.542 | 5.6955 | 2.6599e-05
24042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.542 | 5.6941 | 2.6593e-05
24043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.542 | 5.6928 | 2.6587e-05
24044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5419 | 5.6914 | 2.658e-05
24045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5419 | 5.6901 | 2.6574e-05
24046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5419 | 5.6887 | 2.6568e-05
24047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5419 | 5.6874 | 2.6562e-05
24048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5418 | 5.686 | 2.6555e-05
24049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5418 | 5.6847 | 2.6549e-05
24050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5418 | 5.6833 | 2.6543e-05
24051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5417 | 5.682 | 2.6536e-05
24052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5417 | 5.6806 | 2.653e-05
24053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5417 | 5.6793 | 2.6524e-05
24054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5417 | 5.6779 | 2.6517e-05
24055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5416 | 5.6766 | 2.6511e-05
24056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5416 | 5.6752 | 2.6505e-05
24057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5416 | 5.6739 | 2.6499e-05
24058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5416 | 5.6725 | 2.6492e-05
24059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5415 | 5.6712 | 2.6486e-05
24060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5415 | 5.6698 | 2.648e-05
24061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5415 | 5.6685 | 2.6473e-05
24062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5415 | 5.6671 | 2.6467e-05
24063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5414 | 5.6658 | 2.6461e-05
24064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5414 | 5.6644 | 2.6454e-05
24065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5414 | 5.6631 | 2.6448e-05
24066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5414 | 5.6618 | 2.6442e-05
24067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5413 | 5.6604 | 2.6436e-05
24068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5413 | 5.6591 | 2.6429e-05
24069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5413 | 5.6577 | 2.6423e-05
24070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5412 | 5.6564 | 2.6417e-05
24071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5412 | 5.655 | 2.6411e-05
24072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5412 | 5.6537 | 2.6404e-05
24073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5412 | 5.6524 | 2.6398e-05
24074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5411 | 5.651 | 2.6392e-05
24075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5411 | 5.6497 | 2.6385e-05
24076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5411 | 5.6483 | 2.6379e-05
24077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5411 | 5.647 | 2.6373e-05
24078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.541 | 5.6456 | 2.6367e-05
24079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.541 | 5.6443 | 2.636e-05
24080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.541 | 5.643 | 2.6354e-05
24081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.541 | 5.6416 | 2.6348e-05
24082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5409 | 5.6403 | 2.6342e-05
24083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5409 | 5.6389 | 2.6335e-05
24084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5409 | 5.6376 | 2.6329e-05
24085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5408 | 5.6363 | 2.6323e-05
24086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5408 | 5.6349 | 2.6317e-05
24087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5408 | 5.6336 | 2.631e-05
24088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5408 | 5.6323 | 2.6304e-05
24089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5407 | 5.6309 | 2.6298e-05
24090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5407 | 5.6296 | 2.6292e-05
24091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5407 | 5.6282 | 2.6285e-05
24092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5407 | 5.6269 | 2.6279e-05
24093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5406 | 5.6256 | 2.6273e-05
24094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5406 | 5.6242 | 2.6267e-05
24095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5406 | 5.6229 | 2.626e-05
24096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5406 | 5.6216 | 2.6254e-05
24097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5405 | 5.6202 | 2.6248e-05
24098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5405 | 5.6189 | 2.6242e-05
24099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5405 | 5.6176 | 2.6236e-05
24100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5405 | 5.6162 | 2.6229e-05
24101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5404 | 5.6149 | 2.6223e-05
24102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5404 | 5.6136 | 2.6217e-05
24103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5404 | 5.6122 | 2.6211e-05
24104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5404 | 5.6109 | 2.6204e-05
24105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5403 | 5.6096 | 2.6198e-05
24106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5403 | 5.6082 | 2.6192e-05
24107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5403 | 5.6069 | 2.6186e-05
24108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5402 | 5.6056 | 2.6179e-05
24109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5402 | 5.6042 | 2.6173e-05
24110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5402 | 5.6029 | 2.6167e-05
24111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5402 | 5.6016 | 2.6161e-05
24112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5401 | 5.6002 | 2.6155e-05
24113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5401 | 5.5989 | 2.6148e-05
24114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5401 | 5.5976 | 2.6142e-05
24115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5401 | 5.5963 | 2.6136e-05
24116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.54 | 5.5949 | 2.613e-05
24117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.54 | 5.5936 | 2.6124e-05
24118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.54 | 5.5923 | 2.6117e-05
24119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.54 | 5.5909 | 2.6111e-05
24120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5399 | 5.5896 | 2.6105e-05
24121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5399 | 5.5883 | 2.6099e-05
24122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5399 | 5.587 | 2.6093e-05
24123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5399 | 5.5856 | 2.6086e-05
24124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5398 | 5.5843 | 2.608e-05
24125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5398 | 5.583 | 2.6074e-05
24126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5398 | 5.5817 | 2.6068e-05
24127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5397 | 5.5803 | 2.6062e-05
24128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5397 | 5.579 | 2.6055e-05
24129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5397 | 5.5777 | 2.6049e-05
24130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5397 | 5.5764 | 2.6043e-05
24131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5396 | 5.575 | 2.6037e-05
24132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5396 | 5.5737 | 2.6031e-05
24133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5396 | 5.5724 | 2.6025e-05
24134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5396 | 5.5711 | 2.6018e-05
24135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5395 | 5.5697 | 2.6012e-05
24136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5395 | 5.5684 | 2.6006e-05
24137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5395 | 5.5671 | 2.6e-05
24138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5395 | 5.5658 | 2.5994e-05
24139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5394 | 5.5644 | 2.5987e-05
24140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5394 | 5.5631 | 2.5981e-05
24141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5394 | 5.5618 | 2.5975e-05
24142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5394 | 5.5605 | 2.5969e-05
24143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5393 | 5.5592 | 2.5963e-05
24144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5393 | 5.5578 | 2.5957e-05
24145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5393 | 5.5565 | 2.595e-05
24146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5393 | 5.5552 | 2.5944e-05
24147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5392 | 5.5539 | 2.5938e-05
24148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5392 | 5.5526 | 2.5932e-05
24149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5392 | 5.5512 | 2.5926e-05
24150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5392 | 5.5499 | 2.592e-05
24151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5391 | 5.5486 | 2.5913e-05
24152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5391 | 5.5473 | 2.5907e-05
24153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5391 | 5.546 | 2.5901e-05
24154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.539 | 5.5447 | 2.5895e-05
24155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.539 | 5.5433 | 2.5889e-05
24156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.539 | 5.542 | 2.5883e-05
24157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.539 | 5.5407 | 2.5877e-05
24158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5389 | 5.5394 | 2.587e-05
24159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5389 | 5.5381 | 2.5864e-05
24160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5389 | 5.5368 | 2.5858e-05
24161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5389 | 5.5354 | 2.5852e-05
24162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5388 | 5.5341 | 2.5846e-05
24163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5388 | 5.5328 | 2.584e-05
24164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5388 | 5.5315 | 2.5834e-05
24165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5388 | 5.5302 | 2.5827e-05
24166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5387 | 5.5289 | 2.5821e-05
24167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5387 | 5.5276 | 2.5815e-05
24168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5387 | 5.5263 | 2.5809e-05
24169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5387 | 5.5249 | 2.5803e-05
24170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5386 | 5.5236 | 2.5797e-05
24171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5386 | 5.5223 | 2.5791e-05
24172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5386 | 5.521 | 2.5785e-05
24173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5386 | 5.5197 | 2.5778e-05
24174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5385 | 5.5184 | 2.5772e-05
24175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5385 | 5.5171 | 2.5766e-05
24176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5385 | 5.5158 | 2.576e-05
24177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5385 | 5.5145 | 2.5754e-05
24178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5384 | 5.5131 | 2.5748e-05
24179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5384 | 5.5118 | 2.5742e-05
24180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5384 | 5.5105 | 2.5736e-05
24181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5384 | 5.5092 | 2.573e-05
24182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5383 | 5.5079 | 2.5723e-05
24183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5383 | 5.5066 | 2.5717e-05
24184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5383 | 5.5053 | 2.5711e-05
24185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5382 | 5.504 | 2.5705e-05
24186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5382 | 5.5027 | 2.5699e-05
24187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5382 | 5.5014 | 2.5693e-05
24188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5382 | 5.5001 | 2.5687e-05
24189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5381 | 5.4988 | 2.5681e-05
24190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5381 | 5.4975 | 2.5675e-05
24191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5381 | 5.4962 | 2.5668e-05
24192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5381 | 5.4948 | 2.5662e-05
24193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.538 | 5.4935 | 2.5656e-05
24194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.538 | 5.4922 | 2.565e-05
24195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.538 | 5.4909 | 2.5644e-05
24196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.538 | 5.4896 | 2.5638e-05
24197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5379 | 5.4883 | 2.5632e-05
24198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5379 | 5.487 | 2.5626e-05
24199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5379 | 5.4857 | 2.562e-05
24200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5379 | 5.4844 | 2.5614e-05
24201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5378 | 5.4831 | 2.5608e-05
24202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5378 | 5.4818 | 2.5602e-05
24203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5378 | 5.4805 | 2.5595e-05
24204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5378 | 5.4792 | 2.5589e-05
24205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5377 | 5.4779 | 2.5583e-05
24206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5377 | 5.4766 | 2.5577e-05
24207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5377 | 5.4753 | 2.5571e-05
24208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5377 | 5.474 | 2.5565e-05
24209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5376 | 5.4727 | 2.5559e-05
24210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5376 | 5.4714 | 2.5553e-05
24211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5376 | 5.4701 | 2.5547e-05
24212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5376 | 5.4688 | 2.5541e-05
24213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5375 | 5.4675 | 2.5535e-05
24214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5375 | 5.4662 | 2.5529e-05
24215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5375 | 5.4649 | 2.5523e-05
24216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5375 | 5.4636 | 2.5517e-05
24217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5374 | 5.4623 | 2.551e-05
24218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5374 | 5.461 | 2.5504e-05
24219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5374 | 5.4597 | 2.5498e-05
24220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5374 | 5.4584 | 2.5492e-05
24221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5373 | 5.4571 | 2.5486e-05
24222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5373 | 5.4558 | 2.548e-05
24223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5373 | 5.4545 | 2.5474e-05
24224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5373 | 5.4532 | 2.5468e-05
24225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5372 | 5.4519 | 2.5462e-05
24226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5372 | 5.4507 | 2.5456e-05
24227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5372 | 5.4494 | 2.545e-05
24228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5371 | 5.4481 | 2.5444e-05
24229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5371 | 5.4468 | 2.5438e-05
24230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5371 | 5.4455 | 2.5432e-05
24231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5371 | 5.4442 | 2.5426e-05
24232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.537 | 5.4429 | 2.542e-05
24233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.537 | 5.4416 | 2.5414e-05
24234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.537 | 5.4403 | 2.5408e-05
24235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.537 | 5.439 | 2.5402e-05
24236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5369 | 5.4377 | 2.5396e-05
24237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5369 | 5.4364 | 2.539e-05
24238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5369 | 5.4351 | 2.5384e-05
24239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5369 | 5.4339 | 2.5378e-05
24240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5368 | 5.4326 | 2.5372e-05
24241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5368 | 5.4313 | 2.5365e-05
24242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5368 | 5.43 | 2.5359e-05
24243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5368 | 5.4287 | 2.5353e-05
24244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5367 | 5.4274 | 2.5347e-05
24245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5367 | 5.4261 | 2.5341e-05
24246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5367 | 5.4248 | 2.5335e-05
24247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5367 | 5.4235 | 2.5329e-05
24248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5366 | 5.4222 | 2.5323e-05
24249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5366 | 5.421 | 2.5317e-05
24250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5366 | 5.4197 | 2.5311e-05
24251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5366 | 5.4184 | 2.5305e-05
24252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5365 | 5.4171 | 2.5299e-05
24253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5365 | 5.4158 | 2.5293e-05
24254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5365 | 5.4145 | 2.5287e-05
24255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5365 | 5.4132 | 2.5281e-05
24256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5364 | 5.412 | 2.5275e-05
24257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5364 | 5.4107 | 2.5269e-05
24258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5364 | 5.4094 | 2.5263e-05
24259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5364 | 5.4081 | 2.5257e-05
24260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5363 | 5.4068 | 2.5251e-05
24261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5363 | 5.4055 | 2.5245e-05
24262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5363 | 5.4043 | 2.5239e-05
24263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5363 | 5.403 | 2.5233e-05
24264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5362 | 5.4017 | 2.5227e-05
24265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5362 | 5.4004 | 2.5221e-05
24266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5362 | 5.3991 | 2.5215e-05
24267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5362 | 5.3978 | 2.5209e-05
24268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5361 | 5.3966 | 2.5203e-05
24269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5361 | 5.3953 | 2.5197e-05
24270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5361 | 5.394 | 2.5191e-05
24271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5361 | 5.3927 | 2.5185e-05
24272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.536 | 5.3914 | 2.5179e-05
24273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.536 | 5.3902 | 2.5173e-05
24274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.536 | 5.3889 | 2.5167e-05
24275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.536 | 5.3876 | 2.5161e-05
24276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5359 | 5.3863 | 2.5156e-05
24277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5359 | 5.385 | 2.515e-05
24278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5359 | 5.3838 | 2.5144e-05
24279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5359 | 5.3825 | 2.5138e-05
24280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5358 | 5.3812 | 2.5132e-05
24281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5358 | 5.3799 | 2.5126e-05
24282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5358 | 5.3786 | 2.512e-05
24283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5358 | 5.3774 | 2.5114e-05
24284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5357 | 5.3761 | 2.5108e-05
24285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5357 | 5.3748 | 2.5102e-05
24286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5357 | 5.3735 | 2.5096e-05
24287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5357 | 5.3723 | 2.509e-05
24288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5356 | 5.371 | 2.5084e-05
24289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5356 | 5.3697 | 2.5078e-05
24290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5356 | 5.3684 | 2.5072e-05
24291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5356 | 5.3672 | 2.5066e-05
24292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5355 | 5.3659 | 2.506e-05
24293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5355 | 5.3646 | 2.5054e-05
24294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5355 | 5.3633 | 2.5048e-05
24295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5355 | 5.3621 | 2.5042e-05
24296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5354 | 5.3608 | 2.5036e-05
24297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5354 | 5.3595 | 2.503e-05
24298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5354 | 5.3582 | 2.5024e-05
24299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5354 | 5.357 | 2.5018e-05
24300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5353 | 5.3557 | 2.5013e-05
24301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5353 | 5.3544 | 2.5007e-05
24302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5353 | 5.3532 | 2.5001e-05
24303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5353 | 5.3519 | 2.4995e-05
24304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5352 | 5.3506 | 2.4989e-05
24305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5352 | 5.3493 | 2.4983e-05
24306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5352 | 5.3481 | 2.4977e-05
24307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5352 | 5.3468 | 2.4971e-05
24308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5351 | 5.3455 | 2.4965e-05
24309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5351 | 5.3443 | 2.4959e-05
24310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5351 | 5.343 | 2.4953e-05
24311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5351 | 5.3417 | 2.4947e-05
24312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.535 | 5.3405 | 2.4941e-05
24313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.535 | 5.3392 | 2.4935e-05
24314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.535 | 5.3379 | 2.493e-05
24315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.535 | 5.3367 | 2.4924e-05
24316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5349 | 5.3354 | 2.4918e-05
24317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5349 | 5.3341 | 2.4912e-05
24318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5349 | 5.3329 | 2.4906e-05
24319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5349 | 5.3316 | 2.49e-05
24320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5348 | 5.3303 | 2.4894e-05
24321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5348 | 5.3291 | 2.4888e-05
24322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5348 | 5.3278 | 2.4882e-05
24323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5348 | 5.3265 | 2.4876e-05
24324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5347 | 5.3253 | 2.487e-05
24325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5347 | 5.324 | 2.4864e-05
24326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5347 | 5.3227 | 2.4859e-05
24327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5347 | 5.3215 | 2.4853e-05
24328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5346 | 5.3202 | 2.4847e-05
24329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5346 | 5.3189 | 2.4841e-05
24330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5346 | 5.3177 | 2.4835e-05
24331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5346 | 5.3164 | 2.4829e-05
24332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5345 | 5.3152 | 2.4823e-05
24333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5345 | 5.3139 | 2.4817e-05
24334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5345 | 5.3126 | 2.4811e-05
24335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5345 | 5.3114 | 2.4805e-05
24336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5344 | 5.3101 | 2.48e-05
24337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5344 | 5.3088 | 2.4794e-05
24338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5344 | 5.3076 | 2.4788e-05
24339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5344 | 5.3063 | 2.4782e-05
24340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5343 | 5.3051 | 2.4776e-05
24341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5343 | 5.3038 | 2.477e-05
24342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5343 | 5.3025 | 2.4764e-05
24343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5343 | 5.3013 | 2.4758e-05
24344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5342 | 5.3 | 2.4753e-05
24345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5342 | 5.2988 | 2.4747e-05
24346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5342 | 5.2975 | 2.4741e-05
24347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5342 | 5.2963 | 2.4735e-05
24348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5341 | 5.295 | 2.4729e-05
24349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5341 | 5.2937 | 2.4723e-05
24350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5341 | 5.2925 | 2.4717e-05
24351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5341 | 5.2912 | 2.4711e-05
24352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.534 | 5.29 | 2.4706e-05
24353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.534 | 5.2887 | 2.47e-05
24354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.534 | 5.2875 | 2.4694e-05
24355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.534 | 5.2862 | 2.4688e-05
24356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5339 | 5.2849 | 2.4682e-05
24357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5339 | 5.2837 | 2.4676e-05
24358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5339 | 5.2824 | 2.467e-05
24359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5339 | 5.2812 | 2.4665e-05
24360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5338 | 5.2799 | 2.4659e-05
24361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5338 | 5.2787 | 2.4653e-05
24362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5338 | 5.2774 | 2.4647e-05
24363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5338 | 5.2762 | 2.4641e-05
24364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5337 | 5.2749 | 2.4635e-05
24365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5337 | 5.2737 | 2.4629e-05
24366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5337 | 5.2724 | 2.4624e-05
24367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5337 | 5.2712 | 2.4618e-05
24368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5336 | 5.2699 | 2.4612e-05
24369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5336 | 5.2687 | 2.4606e-05
24370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5336 | 5.2674 | 2.46e-05
24371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5336 | 5.2661 | 2.4594e-05
24372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5335 | 5.2649 | 2.4588e-05
24373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5335 | 5.2636 | 2.4583e-05
24374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5335 | 5.2624 | 2.4577e-05
24375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5335 | 5.2611 | 2.4571e-05
24376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5334 | 5.2599 | 2.4565e-05
24377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5334 | 5.2586 | 2.4559e-05
24378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5334 | 5.2574 | 2.4553e-05
24379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5334 | 5.2562 | 2.4548e-05
24380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5333 | 5.2549 | 2.4542e-05
24381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5333 | 5.2537 | 2.4536e-05
24382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5333 | 5.2524 | 2.453e-05
24383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5333 | 5.2512 | 2.4524e-05
24384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5333 | 5.2499 | 2.4519e-05
24385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5332 | 5.2487 | 2.4513e-05
24386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5332 | 5.2474 | 2.4507e-05
24387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5332 | 5.2462 | 2.4501e-05
24388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5332 | 5.2449 | 2.4495e-05
24389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5331 | 5.2437 | 2.4489e-05
24390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5331 | 5.2424 | 2.4484e-05
24391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5331 | 5.2412 | 2.4478e-05
24392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5331 | 5.2399 | 2.4472e-05
24393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.533 | 5.2387 | 2.4466e-05
24394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.533 | 5.2375 | 2.446e-05
24395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.533 | 5.2362 | 2.4455e-05
24396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.533 | 5.235 | 2.4449e-05
24397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5329 | 5.2337 | 2.4443e-05
24398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5329 | 5.2325 | 2.4437e-05
24399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5329 | 5.2312 | 2.4431e-05
24400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5329 | 5.23 | 2.4426e-05
24401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5328 | 5.2288 | 2.442e-05
24402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5328 | 5.2275 | 2.4414e-05
24403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5328 | 5.2263 | 2.4408e-05
24404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5328 | 5.225 | 2.4402e-05
24405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5327 | 5.2238 | 2.4397e-05
24406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5327 | 5.2226 | 2.4391e-05
24407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5327 | 5.2213 | 2.4385e-05
24408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5327 | 5.2201 | 2.4379e-05
24409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5326 | 5.2188 | 2.4373e-05
24410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5326 | 5.2176 | 2.4368e-05
24411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5326 | 5.2164 | 2.4362e-05
24412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5326 | 5.2151 | 2.4356e-05
24413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5325 | 5.2139 | 2.435e-05
24414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5325 | 5.2126 | 2.4344e-05
24415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5325 | 5.2114 | 2.4339e-05
24416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5325 | 5.2102 | 2.4333e-05
24417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5324 | 5.2089 | 2.4327e-05
24418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5324 | 5.2077 | 2.4321e-05
24419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5324 | 5.2065 | 2.4316e-05
24420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5324 | 5.2052 | 2.431e-05
24421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5323 | 5.204 | 2.4304e-05
24422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5323 | 5.2027 | 2.4298e-05
24423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5323 | 5.2015 | 2.4292e-05
24424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5323 | 5.2003 | 2.4287e-05
24425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5323 | 5.199 | 2.4281e-05
24426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5322 | 5.1978 | 2.4275e-05
24427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5322 | 5.1966 | 2.4269e-05
24428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5322 | 5.1953 | 2.4264e-05
24429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5322 | 5.1941 | 2.4258e-05
24430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5321 | 5.1929 | 2.4252e-05
24431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5321 | 5.1916 | 2.4246e-05
24432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5321 | 5.1904 | 2.4241e-05
24433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5321 | 5.1892 | 2.4235e-05
24434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.532 | 5.1879 | 2.4229e-05
24435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.532 | 5.1867 | 2.4223e-05
24436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.532 | 5.1855 | 2.4218e-05
24437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.532 | 5.1842 | 2.4212e-05
24438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5319 | 5.183 | 2.4206e-05
24439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5319 | 5.1818 | 2.42e-05
24440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5319 | 5.1806 | 2.4195e-05
24441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5319 | 5.1793 | 2.4189e-05
24442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5318 | 5.1781 | 2.4183e-05
24443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5318 | 5.1769 | 2.4177e-05
24444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5318 | 5.1756 | 2.4172e-05
24445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5318 | 5.1744 | 2.4166e-05
24446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5317 | 5.1732 | 2.416e-05
24447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5317 | 5.172 | 2.4154e-05
24448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5317 | 5.1707 | 2.4149e-05
24449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5317 | 5.1695 | 2.4143e-05
24450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5316 | 5.1683 | 2.4137e-05
24451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5316 | 5.167 | 2.4131e-05
24452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5316 | 5.1658 | 2.4126e-05
24453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5316 | 5.1646 | 2.412e-05
24454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5315 | 5.1634 | 2.4114e-05
24455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5315 | 5.1621 | 2.4109e-05
24456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5315 | 5.1609 | 2.4103e-05
24457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5315 | 5.1597 | 2.4097e-05
24458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5315 | 5.1585 | 2.4091e-05
24459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5314 | 5.1572 | 2.4086e-05
24460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5314 | 5.156 | 2.408e-05
24461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5314 | 5.1548 | 2.4074e-05
24462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5314 | 5.1536 | 2.4068e-05
24463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5313 | 5.1523 | 2.4063e-05
24464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5313 | 5.1511 | 2.4057e-05
24465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5313 | 5.1499 | 2.4051e-05
24466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5313 | 5.1487 | 2.4046e-05
24467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5312 | 5.1474 | 2.404e-05
24468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5312 | 5.1462 | 2.4034e-05
24469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5312 | 5.145 | 2.4029e-05
24470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5312 | 5.1438 | 2.4023e-05
24471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5311 | 5.1426 | 2.4017e-05
24472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5311 | 5.1413 | 2.4011e-05
24473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5311 | 5.1401 | 2.4006e-05
24474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5311 | 5.1389 | 2.4e-05
24475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.531 | 5.1377 | 2.3994e-05
24476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.531 | 5.1365 | 2.3989e-05
24477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.531 | 5.1352 | 2.3983e-05
24478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.531 | 5.134 | 2.3977e-05
24479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5309 | 5.1328 | 2.3972e-05
24480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5309 | 5.1316 | 2.3966e-05
24481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5309 | 5.1304 | 2.396e-05
24482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5309 | 5.1291 | 2.3954e-05
24483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5309 | 5.1279 | 2.3949e-05
24484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5308 | 5.1267 | 2.3943e-05
24485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5308 | 5.1255 | 2.3937e-05
24486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5308 | 5.1243 | 2.3932e-05
24487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5308 | 5.1231 | 2.3926e-05
24488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5307 | 5.1218 | 2.392e-05
24489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5307 | 5.1206 | 2.3915e-05
24490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5307 | 5.1194 | 2.3909e-05
24491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5307 | 5.1182 | 2.3903e-05
24492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5306 | 5.117 | 2.3898e-05
24493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5306 | 5.1158 | 2.3892e-05
24494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5306 | 5.1145 | 2.3886e-05
24495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5306 | 5.1133 | 2.3881e-05
24496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5305 | 5.1121 | 2.3875e-05
24497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5305 | 5.1109 | 2.3869e-05
24498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5305 | 5.1097 | 2.3864e-05
24499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5305 | 5.1085 | 2.3858e-05
24500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5304 | 5.1073 | 2.3852e-05
24501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5304 | 5.106 | 2.3847e-05
24502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5304 | 5.1048 | 2.3841e-05
24503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5304 | 5.1036 | 2.3835e-05
24504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5304 | 5.1024 | 2.383e-05
24505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5303 | 5.1012 | 2.3824e-05
24506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5303 | 5.1 | 2.3818e-05
24507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5303 | 5.0988 | 2.3813e-05
24508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5303 | 5.0976 | 2.3807e-05
24509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5302 | 5.0964 | 2.3801e-05
24510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5302 | 5.0951 | 2.3796e-05
24511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5302 | 5.0939 | 2.379e-05
24512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5302 | 5.0927 | 2.3784e-05
24513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5301 | 5.0915 | 2.3779e-05
24514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5301 | 5.0903 | 2.3773e-05
24515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5301 | 5.0891 | 2.3767e-05
24516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5301 | 5.0879 | 2.3762e-05
24517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.53 | 5.0867 | 2.3756e-05
24518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.53 | 5.0855 | 2.3751e-05
24519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.53 | 5.0843 | 2.3745e-05
24520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.53 | 5.0831 | 2.3739e-05
24521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5299 | 5.0819 | 2.3734e-05
24522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5299 | 5.0806 | 2.3728e-05
24523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5299 | 5.0794 | 2.3722e-05
24524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5299 | 5.0782 | 2.3717e-05
24525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5299 | 5.077 | 2.3711e-05
24526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5298 | 5.0758 | 2.3705e-05
24527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5298 | 5.0746 | 2.37e-05
24528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5298 | 5.0734 | 2.3694e-05
24529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5298 | 5.0722 | 2.3689e-05
24530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5297 | 5.071 | 2.3683e-05
24531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5297 | 5.0698 | 2.3677e-05
24532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5297 | 5.0686 | 2.3672e-05
24533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5297 | 5.0674 | 2.3666e-05
24534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5296 | 5.0662 | 2.366e-05
24535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5296 | 5.065 | 2.3655e-05
24536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5296 | 5.0638 | 2.3649e-05
24537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5296 | 5.0626 | 2.3644e-05
24538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5295 | 5.0614 | 2.3638e-05
24539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5295 | 5.0602 | 2.3632e-05
24540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5295 | 5.059 | 2.3627e-05
24541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5295 | 5.0578 | 2.3621e-05
24542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5294 | 5.0566 | 2.3616e-05
24543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5294 | 5.0554 | 2.361e-05
24544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5294 | 5.0542 | 2.3604e-05
24545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5294 | 5.053 | 2.3599e-05
24546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5294 | 5.0518 | 2.3593e-05
24547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5293 | 5.0506 | 2.3588e-05
24548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5293 | 5.0494 | 2.3582e-05
24549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5293 | 5.0482 | 2.3576e-05
24550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5293 | 5.047 | 2.3571e-05
24551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5292 | 5.0458 | 2.3565e-05
24552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5292 | 5.0446 | 2.356e-05
24553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5292 | 5.0434 | 2.3554e-05
24554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5292 | 5.0422 | 2.3548e-05
24555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5291 | 5.041 | 2.3543e-05
24556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5291 | 5.0398 | 2.3537e-05
24557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5291 | 5.0386 | 2.3532e-05
24558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5291 | 5.0374 | 2.3526e-05
24559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.529 | 5.0362 | 2.352e-05
24560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.529 | 5.035 | 2.3515e-05
24561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.529 | 5.0338 | 2.3509e-05
24562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.529 | 5.0326 | 2.3504e-05
24563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.529 | 5.0314 | 2.3498e-05
24564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5289 | 5.0302 | 2.3492e-05
24565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5289 | 5.029 | 2.3487e-05
24566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5289 | 5.0278 | 2.3481e-05
24567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5289 | 5.0266 | 2.3476e-05
24568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5288 | 5.0254 | 2.347e-05
24569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5288 | 5.0242 | 2.3465e-05
24570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5288 | 5.0231 | 2.3459e-05
24571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5288 | 5.0219 | 2.3453e-05
24572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5287 | 5.0207 | 2.3448e-05
24573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5287 | 5.0195 | 2.3442e-05
24574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5287 | 5.0183 | 2.3437e-05
24575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5287 | 5.0171 | 2.3431e-05
24576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5286 | 5.0159 | 2.3426e-05
24577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5286 | 5.0147 | 2.342e-05
24578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5286 | 5.0135 | 2.3414e-05
24579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5286 | 5.0123 | 2.3409e-05
24580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5286 | 5.0111 | 2.3403e-05
24581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5285 | 5.0099 | 2.3398e-05
24582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5285 | 5.0088 | 2.3392e-05
24583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5285 | 5.0076 | 2.3387e-05
24584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5285 | 5.0064 | 2.3381e-05
24585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5284 | 5.0052 | 2.3376e-05
24586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5284 | 5.004 | 2.337e-05
24587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5284 | 5.0028 | 2.3364e-05
24588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5284 | 5.0016 | 2.3359e-05
24589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5283 | 5.0004 | 2.3353e-05
24590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5283 | 4.9993 | 2.3348e-05
24591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5283 | 4.9981 | 2.3342e-05
24592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5283 | 4.9969 | 2.3337e-05
24593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5283 | 4.9957 | 2.3331e-05
24594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5282 | 4.9945 | 2.3326e-05
24595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5282 | 4.9933 | 2.332e-05
24596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5282 | 4.9921 | 2.3315e-05
24597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5282 | 4.9909 | 2.3309e-05
24598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5281 | 4.9898 | 2.3304e-05
24599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5281 | 4.9886 | 2.3298e-05
24600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5281 | 4.9874 | 2.3292e-05
24601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5281 | 4.9862 | 2.3287e-05
24602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.528 | 4.985 | 2.3281e-05
24603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.528 | 4.9838 | 2.3276e-05
24604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.528 | 4.9827 | 2.327e-05
24605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.528 | 4.9815 | 2.3265e-05
24606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5279 | 4.9803 | 2.3259e-05
24607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5279 | 4.9791 | 2.3254e-05
24608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5279 | 4.9779 | 2.3248e-05
24609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5279 | 4.9767 | 2.3243e-05
24610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5279 | 4.9756 | 2.3237e-05
24611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5278 | 4.9744 | 2.3232e-05
24612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5278 | 4.9732 | 2.3226e-05
24613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5278 | 4.972 | 2.3221e-05
24614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5278 | 4.9708 | 2.3215e-05
24615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5277 | 4.9697 | 2.321e-05
24616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5277 | 4.9685 | 2.3204e-05
24617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5277 | 4.9673 | 2.3199e-05
24618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5277 | 4.9661 | 2.3193e-05
24619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5276 | 4.9649 | 2.3188e-05
24620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5276 | 4.9638 | 2.3182e-05
24621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5276 | 4.9626 | 2.3177e-05
24622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5276 | 4.9614 | 2.3171e-05
24623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5276 | 4.9602 | 2.3166e-05
24624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5275 | 4.959 | 2.316e-05
24625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5275 | 4.9579 | 2.3155e-05
24626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5275 | 4.9567 | 2.3149e-05
24627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5275 | 4.9555 | 2.3144e-05
24628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5274 | 4.9543 | 2.3138e-05
24629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5274 | 4.9532 | 2.3133e-05
24630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5274 | 4.952 | 2.3127e-05
24631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5274 | 4.9508 | 2.3122e-05
24632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5273 | 4.9496 | 2.3116e-05
24633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5273 | 4.9485 | 2.3111e-05
24634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5273 | 4.9473 | 2.3105e-05
24635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5273 | 4.9461 | 2.31e-05
24636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5273 | 4.9449 | 2.3094e-05
24637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5272 | 4.9438 | 2.3089e-05
24638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5272 | 4.9426 | 2.3083e-05
24639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5272 | 4.9414 | 2.3078e-05
24640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5272 | 4.9402 | 2.3072e-05
24641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5271 | 4.9391 | 2.3067e-05
24642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5271 | 4.9379 | 2.3061e-05
24643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5271 | 4.9367 | 2.3056e-05
24644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5271 | 4.9355 | 2.305e-05
24645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.527 | 4.9344 | 2.3045e-05
24646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.527 | 4.9332 | 2.3039e-05
24647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.527 | 4.932 | 2.3034e-05
24648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.527 | 4.9309 | 2.3028e-05
24649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.527 | 4.9297 | 2.3023e-05
24650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5269 | 4.9285 | 2.3018e-05
24651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5269 | 4.9274 | 2.3012e-05
24652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5269 | 4.9262 | 2.3007e-05
24653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5269 | 4.925 | 2.3001e-05
24654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5268 | 4.9238 | 2.2996e-05
24655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5268 | 4.9227 | 2.299e-05
24656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5268 | 4.9215 | 2.2985e-05
24657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5268 | 4.9203 | 2.2979e-05
24658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5267 | 4.9192 | 2.2974e-05
24659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5267 | 4.918 | 2.2968e-05
24660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5267 | 4.9168 | 2.2963e-05
24661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5267 | 4.9157 | 2.2957e-05
24662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5267 | 4.9145 | 2.2952e-05
24663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5266 | 4.9133 | 2.2947e-05
24664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5266 | 4.9122 | 2.2941e-05
24665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5266 | 4.911 | 2.2936e-05
24666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5266 | 4.9098 | 2.293e-05
24667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5265 | 4.9087 | 2.2925e-05
24668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5265 | 4.9075 | 2.2919e-05
24669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5265 | 4.9063 | 2.2914e-05
24670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5265 | 4.9052 | 2.2908e-05
24671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5264 | 4.904 | 2.2903e-05
24672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5264 | 4.9028 | 2.2898e-05
24673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5264 | 4.9017 | 2.2892e-05
24674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5264 | 4.9005 | 2.2887e-05
24675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5264 | 4.8993 | 2.2881e-05
24676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5263 | 4.8982 | 2.2876e-05
24677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5263 | 4.897 | 2.287e-05
24678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5263 | 4.8959 | 2.2865e-05
24679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5263 | 4.8947 | 2.286e-05
24680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5262 | 4.8935 | 2.2854e-05
24681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5262 | 4.8924 | 2.2849e-05
24682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5262 | 4.8912 | 2.2843e-05
24683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5262 | 4.89 | 2.2838e-05
24684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5262 | 4.8889 | 2.2832e-05
24685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5261 | 4.8877 | 2.2827e-05
24686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5261 | 4.8866 | 2.2822e-05
24687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5261 | 4.8854 | 2.2816e-05
24688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5261 | 4.8842 | 2.2811e-05
24689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.526 | 4.8831 | 2.2805e-05
24690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.526 | 4.8819 | 2.28e-05
24691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.526 | 4.8808 | 2.2794e-05
24692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.526 | 4.8796 | 2.2789e-05
24693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5259 | 4.8784 | 2.2784e-05
24694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5259 | 4.8773 | 2.2778e-05
24695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5259 | 4.8761 | 2.2773e-05
24696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5259 | 4.875 | 2.2767e-05
24697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5259 | 4.8738 | 2.2762e-05
24698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5258 | 4.8727 | 2.2757e-05
24699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5258 | 4.8715 | 2.2751e-05
24700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5258 | 4.8703 | 2.2746e-05
24701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5258 | 4.8692 | 2.274e-05
24702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5257 | 4.868 | 2.2735e-05
24703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5257 | 4.8669 | 2.273e-05
24704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5257 | 4.8657 | 2.2724e-05
24705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5257 | 4.8646 | 2.2719e-05
24706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5256 | 4.8634 | 2.2713e-05
24707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5256 | 4.8623 | 2.2708e-05
24708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5256 | 4.8611 | 2.2703e-05
24709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5256 | 4.8599 | 2.2697e-05
24710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5256 | 4.8588 | 2.2692e-05
24711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5255 | 4.8576 | 2.2686e-05
24712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5255 | 4.8565 | 2.2681e-05
24713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5255 | 4.8553 | 2.2676e-05
24714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5255 | 4.8542 | 2.267e-05
24715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5254 | 4.853 | 2.2665e-05
24716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5254 | 4.8519 | 2.266e-05
24717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5254 | 4.8507 | 2.2654e-05
24718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5254 | 4.8496 | 2.2649e-05
24719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5254 | 4.8484 | 2.2643e-05
24720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5253 | 4.8473 | 2.2638e-05
24721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5253 | 4.8461 | 2.2633e-05
24722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5253 | 4.845 | 2.2627e-05
24723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5253 | 4.8438 | 2.2622e-05
24724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5252 | 4.8427 | 2.2617e-05
24725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5252 | 4.8415 | 2.2611e-05
24726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5252 | 4.8404 | 2.2606e-05
24727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5252 | 4.8392 | 2.26e-05
24728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5252 | 4.8381 | 2.2595e-05
24729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5251 | 4.8369 | 2.259e-05
24730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5251 | 4.8358 | 2.2584e-05
24731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5251 | 4.8346 | 2.2579e-05
24732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5251 | 4.8335 | 2.2574e-05
24733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.525 | 4.8323 | 2.2568e-05
24734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.525 | 4.8312 | 2.2563e-05
24735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.525 | 4.83 | 2.2558e-05
24736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.525 | 4.8289 | 2.2552e-05
24737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5249 | 4.8277 | 2.2547e-05
24738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5249 | 4.8266 | 2.2541e-05
24739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5249 | 4.8254 | 2.2536e-05
24740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5249 | 4.8243 | 2.2531e-05
24741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5249 | 4.8231 | 2.2525e-05
24742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5248 | 4.822 | 2.252e-05
24743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5248 | 4.8209 | 2.2515e-05
24744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5248 | 4.8197 | 2.2509e-05
24745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5248 | 4.8186 | 2.2504e-05
24746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5247 | 4.8174 | 2.2499e-05
24747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5247 | 4.8163 | 2.2493e-05
24748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5247 | 4.8151 | 2.2488e-05
24749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5247 | 4.814 | 2.2483e-05
24750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5247 | 4.8129 | 2.2477e-05
24751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5246 | 4.8117 | 2.2472e-05
24752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5246 | 4.8106 | 2.2467e-05
24753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5246 | 4.8094 | 2.2461e-05
24754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5246 | 4.8083 | 2.2456e-05
24755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5245 | 4.8071 | 2.2451e-05
24756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5245 | 4.806 | 2.2445e-05
24757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5245 | 4.8049 | 2.244e-05
24758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5245 | 4.8037 | 2.2435e-05
24759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5245 | 4.8026 | 2.2429e-05
24760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5244 | 4.8014 | 2.2424e-05
24761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5244 | 4.8003 | 2.2419e-05
24762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5244 | 4.7992 | 2.2413e-05
24763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5244 | 4.798 | 2.2408e-05
24764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5243 | 4.7969 | 2.2403e-05
24765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5243 | 4.7957 | 2.2397e-05
24766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5243 | 4.7946 | 2.2392e-05
24767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5243 | 4.7935 | 2.2387e-05
24768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5243 | 4.7923 | 2.2381e-05
24769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5242 | 4.7912 | 2.2376e-05
24770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5242 | 4.79 | 2.2371e-05
24771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5242 | 4.7889 | 2.2365e-05
24772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5242 | 4.7878 | 2.236e-05
24773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5241 | 4.7866 | 2.2355e-05
24774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5241 | 4.7855 | 2.235e-05
24775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5241 | 4.7844 | 2.2344e-05
24776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5241 | 4.7832 | 2.2339e-05
24777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5241 | 4.7821 | 2.2334e-05
24778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.524 | 4.781 | 2.2328e-05
24779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.524 | 4.7798 | 2.2323e-05
24780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.524 | 4.7787 | 2.2318e-05
24781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.524 | 4.7775 | 2.2312e-05
24782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5239 | 4.7764 | 2.2307e-05
24783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5239 | 4.7753 | 2.2302e-05
24784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5239 | 4.7741 | 2.2297e-05
24785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5239 | 4.773 | 2.2291e-05
24786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5238 | 4.7719 | 2.2286e-05
24787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5238 | 4.7707 | 2.2281e-05
24788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5238 | 4.7696 | 2.2275e-05
24789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5238 | 4.7685 | 2.227e-05
24790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5238 | 4.7673 | 2.2265e-05
24791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5237 | 4.7662 | 2.2259e-05
24792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5237 | 4.7651 | 2.2254e-05
24793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5237 | 4.764 | 2.2249e-05
24794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5237 | 4.7628 | 2.2244e-05
24795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5236 | 4.7617 | 2.2238e-05
24796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5236 | 4.7606 | 2.2233e-05
24797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5236 | 4.7594 | 2.2228e-05
24798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5236 | 4.7583 | 2.2223e-05
24799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5236 | 4.7572 | 2.2217e-05
24800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5235 | 4.756 | 2.2212e-05
24801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5235 | 4.7549 | 2.2207e-05
24802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5235 | 4.7538 | 2.2201e-05
24803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5235 | 4.7527 | 2.2196e-05
24804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5234 | 4.7515 | 2.2191e-05
24805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5234 | 4.7504 | 2.2186e-05
24806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5234 | 4.7493 | 2.218e-05
24807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5234 | 4.7481 | 2.2175e-05
24808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5234 | 4.747 | 2.217e-05
24809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5233 | 4.7459 | 2.2165e-05
24810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5233 | 4.7448 | 2.2159e-05
24811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5233 | 4.7436 | 2.2154e-05
24812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5233 | 4.7425 | 2.2149e-05
24813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5232 | 4.7414 | 2.2143e-05
24814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5232 | 4.7403 | 2.2138e-05
24815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5232 | 4.7391 | 2.2133e-05
24816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5232 | 4.738 | 2.2128e-05
24817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5232 | 4.7369 | 2.2122e-05
24818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5231 | 4.7358 | 2.2117e-05
24819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5231 | 4.7346 | 2.2112e-05
24820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5231 | 4.7335 | 2.2107e-05
24821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5231 | 4.7324 | 2.2101e-05
24822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5231 | 4.7313 | 2.2096e-05
24823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.523 | 4.7301 | 2.2091e-05
24824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.523 | 4.729 | 2.2086e-05
24825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.523 | 4.7279 | 2.208e-05
24826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.523 | 4.7268 | 2.2075e-05
24827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5229 | 4.7256 | 2.207e-05
24828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5229 | 4.7245 | 2.2065e-05
24829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5229 | 4.7234 | 2.206e-05
24830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5229 | 4.7223 | 2.2054e-05
24831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5229 | 4.7212 | 2.2049e-05
24832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5228 | 4.72 | 2.2044e-05
24833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5228 | 4.7189 | 2.2039e-05
24834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5228 | 4.7178 | 2.2033e-05
24835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5228 | 4.7167 | 2.2028e-05
24836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5227 | 4.7155 | 2.2023e-05
24837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5227 | 4.7144 | 2.2018e-05
24838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5227 | 4.7133 | 2.2012e-05
24839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5227 | 4.7122 | 2.2007e-05
24840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5227 | 4.7111 | 2.2002e-05
24841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5226 | 4.71 | 2.1997e-05
24842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5226 | 4.7088 | 2.1992e-05
24843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5226 | 4.7077 | 2.1986e-05
24844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5226 | 4.7066 | 2.1981e-05
24845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5225 | 4.7055 | 2.1976e-05
24846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5225 | 4.7044 | 2.1971e-05
24847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5225 | 4.7032 | 2.1965e-05
24848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5225 | 4.7021 | 2.196e-05
24849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5225 | 4.701 | 2.1955e-05
24850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5224 | 4.6999 | 2.195e-05
24851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5224 | 4.6988 | 2.1945e-05
24852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5224 | 4.6977 | 2.1939e-05
24853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5224 | 4.6965 | 2.1934e-05
24854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5223 | 4.6954 | 2.1929e-05
24855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5223 | 4.6943 | 2.1924e-05
24856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5223 | 4.6932 | 2.1919e-05
24857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5223 | 4.6921 | 2.1913e-05
24858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5223 | 4.691 | 2.1908e-05
24859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5222 | 4.6899 | 2.1903e-05
24860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5222 | 4.6887 | 2.1898e-05
24861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5222 | 4.6876 | 2.1893e-05
24862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5222 | 4.6865 | 2.1887e-05
24863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5221 | 4.6854 | 2.1882e-05
24864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5221 | 4.6843 | 2.1877e-05
24865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5221 | 4.6832 | 2.1872e-05
24866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5221 | 4.6821 | 2.1867e-05
24867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5221 | 4.681 | 2.1861e-05
24868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.522 | 4.6798 | 2.1856e-05
24869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.522 | 4.6787 | 2.1851e-05
24870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.522 | 4.6776 | 2.1846e-05
24871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.522 | 4.6765 | 2.1841e-05
24872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.522 | 4.6754 | 2.1835e-05
24873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5219 | 4.6743 | 2.183e-05
24874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5219 | 4.6732 | 2.1825e-05
24875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5219 | 4.6721 | 2.182e-05
24876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5219 | 4.671 | 2.1815e-05
24877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5218 | 4.6699 | 2.1809e-05
24878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5218 | 4.6687 | 2.1804e-05
24879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5218 | 4.6676 | 2.1799e-05
24880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5218 | 4.6665 | 2.1794e-05
24881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5218 | 4.6654 | 2.1789e-05
24882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5217 | 4.6643 | 2.1784e-05
24883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5217 | 4.6632 | 2.1778e-05
24884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5217 | 4.6621 | 2.1773e-05
24885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5217 | 4.661 | 2.1768e-05
24886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5216 | 4.6599 | 2.1763e-05
24887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5216 | 4.6588 | 2.1758e-05
24888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5216 | 4.6577 | 2.1753e-05
24889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5216 | 4.6566 | 2.1747e-05
24890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5216 | 4.6555 | 2.1742e-05
24891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5215 | 4.6544 | 2.1737e-05
24892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5215 | 4.6532 | 2.1732e-05
24893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5215 | 4.6521 | 2.1727e-05
24894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5215 | 4.651 | 2.1722e-05
24895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5215 | 4.6499 | 2.1716e-05
24896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5214 | 4.6488 | 2.1711e-05
24897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5214 | 4.6477 | 2.1706e-05
24898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5214 | 4.6466 | 2.1701e-05
24899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5214 | 4.6455 | 2.1696e-05
24900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5213 | 4.6444 | 2.1691e-05
24901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5213 | 4.6433 | 2.1686e-05
24902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5213 | 4.6422 | 2.168e-05
24903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5213 | 4.6411 | 2.1675e-05
24904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5213 | 4.64 | 2.167e-05
24905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5212 | 4.6389 | 2.1665e-05
24906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5212 | 4.6378 | 2.166e-05
24907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5212 | 4.6367 | 2.1655e-05
24908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5212 | 4.6356 | 2.1649e-05
24909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5211 | 4.6345 | 2.1644e-05
24910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5211 | 4.6334 | 2.1639e-05
24911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5211 | 4.6323 | 2.1634e-05
24912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5211 | 4.6312 | 2.1629e-05
24913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5211 | 4.6301 | 2.1624e-05
24914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.521 | 4.629 | 2.1619e-05
24915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.521 | 4.6279 | 2.1614e-05
24916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.521 | 4.6268 | 2.1608e-05
24917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.521 | 4.6257 | 2.1603e-05
24918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.521 | 4.6246 | 2.1598e-05
24919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5209 | 4.6235 | 2.1593e-05
24920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5209 | 4.6224 | 2.1588e-05
24921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5209 | 4.6213 | 2.1583e-05
24922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5209 | 4.6202 | 2.1578e-05
24923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5208 | 4.6191 | 2.1573e-05
24924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5208 | 4.618 | 2.1567e-05
24925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5208 | 4.6169 | 2.1562e-05
24926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5208 | 4.6158 | 2.1557e-05
24927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5208 | 4.6147 | 2.1552e-05
24928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5207 | 4.6136 | 2.1547e-05
24929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5207 | 4.6125 | 2.1542e-05
24930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5207 | 4.6114 | 2.1537e-05
24931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5207 | 4.6103 | 2.1532e-05
24932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5207 | 4.6093 | 2.1526e-05
24933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5206 | 4.6082 | 2.1521e-05
24934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5206 | 4.6071 | 2.1516e-05
24935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5206 | 4.606 | 2.1511e-05
24936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5206 | 4.6049 | 2.1506e-05
24937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5205 | 4.6038 | 2.1501e-05
24938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5205 | 4.6027 | 2.1496e-05
24939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5205 | 4.6016 | 2.1491e-05
24940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5205 | 4.6005 | 2.1486e-05
24941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5205 | 4.5994 | 2.148e-05
24942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5204 | 4.5983 | 2.1475e-05
24943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5204 | 4.5972 | 2.147e-05
24944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5204 | 4.5961 | 2.1465e-05
24945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5204 | 4.595 | 2.146e-05
24946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5204 | 4.594 | 2.1455e-05
24947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5203 | 4.5929 | 2.145e-05
24948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5203 | 4.5918 | 2.1445e-05
24949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5203 | 4.5907 | 2.144e-05
24950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5203 | 4.5896 | 2.1435e-05
24951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5202 | 4.5885 | 2.143e-05
24952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5202 | 4.5874 | 2.1424e-05
24953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5202 | 4.5863 | 2.1419e-05
24954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5202 | 4.5852 | 2.1414e-05
24955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5202 | 4.5841 | 2.1409e-05
24956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5201 | 4.5831 | 2.1404e-05
24957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5201 | 4.582 | 2.1399e-05
24958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5201 | 4.5809 | 2.1394e-05
24959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5201 | 4.5798 | 2.1389e-05
24960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5201 | 4.5787 | 2.1384e-05
24961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.52 | 4.5776 | 2.1379e-05
24962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.52 | 4.5765 | 2.1374e-05
24963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.52 | 4.5754 | 2.1369e-05
24964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.52 | 4.5744 | 2.1363e-05
24965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5199 | 4.5733 | 2.1358e-05
24966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5199 | 4.5722 | 2.1353e-05
24967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5199 | 4.5711 | 2.1348e-05
24968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5199 | 4.57 | 2.1343e-05
24969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5199 | 4.5689 | 2.1338e-05
24970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5198 | 4.5678 | 2.1333e-05
24971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5198 | 4.5668 | 2.1328e-05
24972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5198 | 4.5657 | 2.1323e-05
24973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5198 | 4.5646 | 2.1318e-05
24974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5198 | 4.5635 | 2.1313e-05
24975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5197 | 4.5624 | 2.1308e-05
24976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5197 | 4.5613 | 2.1303e-05
24977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5197 | 4.5603 | 2.1298e-05
24978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5197 | 4.5592 | 2.1293e-05
24979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5196 | 4.5581 | 2.1288e-05
24980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5196 | 4.557 | 2.1282e-05
24981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5196 | 4.5559 | 2.1277e-05
24982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5196 | 4.5548 | 2.1272e-05
24983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5196 | 4.5538 | 2.1267e-05
24984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5195 | 4.5527 | 2.1262e-05
24985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5195 | 4.5516 | 2.1257e-05
24986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5195 | 4.5505 | 2.1252e-05
24987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5195 | 4.5494 | 2.1247e-05
24988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5195 | 4.5484 | 2.1242e-05
24989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5194 | 4.5473 | 2.1237e-05
24990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5194 | 4.5462 | 2.1232e-05
24991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5194 | 4.5451 | 2.1227e-05
24992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5194 | 4.544 | 2.1222e-05
24993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5193 | 4.543 | 2.1217e-05
24994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5193 | 4.5419 | 2.1212e-05
24995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5193 | 4.5408 | 2.1207e-05
24996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5193 | 4.5397 | 2.1202e-05
24997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5193 | 4.5386 | 2.1197e-05
24998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5192 | 4.5376 | 2.1192e-05
24999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5192 | 4.5365 | 2.1187e-05
25000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5192 | 4.5354 | 2.1182e-05
25001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5192 | 4.5343 | 2.1177e-05
25002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5192 | 4.5333 | 2.1172e-05
25003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5191 | 4.5322 | 2.1167e-05
25004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5191 | 4.5311 | 2.1161e-05
25005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5191 | 4.53 | 2.1156e-05
25006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5191 | 4.529 | 2.1151e-05
25007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5191 | 4.5279 | 2.1146e-05
25008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.519 | 4.5268 | 2.1141e-05
25009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.519 | 4.5257 | 2.1136e-05
25010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.519 | 4.5247 | 2.1131e-05
25011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.519 | 4.5236 | 2.1126e-05
25012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5189 | 4.5225 | 2.1121e-05
25013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5189 | 4.5214 | 2.1116e-05
25014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5189 | 4.5204 | 2.1111e-05
25015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5189 | 4.5193 | 2.1106e-05
25016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5189 | 4.5182 | 2.1101e-05
25017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5188 | 4.5171 | 2.1096e-05
25018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5188 | 4.5161 | 2.1091e-05
25019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5188 | 4.515 | 2.1086e-05
25020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5188 | 4.5139 | 2.1081e-05
25021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5188 | 4.5129 | 2.1076e-05
25022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5187 | 4.5118 | 2.1071e-05
25023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5187 | 4.5107 | 2.1066e-05
25024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5187 | 4.5096 | 2.1061e-05
25025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5187 | 4.5086 | 2.1056e-05
25026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5187 | 4.5075 | 2.1051e-05
25027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5186 | 4.5064 | 2.1046e-05
25028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5186 | 4.5054 | 2.1041e-05
25029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5186 | 4.5043 | 2.1036e-05
25030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5186 | 4.5032 | 2.1031e-05
25031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5185 | 4.5021 | 2.1026e-05
25032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5185 | 4.5011 | 2.1021e-05
25033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5185 | 4.5 | 2.1016e-05
25034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5185 | 4.4989 | 2.1011e-05
25035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5185 | 4.4979 | 2.1006e-05
25036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5184 | 4.4968 | 2.1001e-05
25037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5184 | 4.4957 | 2.0996e-05
25038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5184 | 4.4947 | 2.0991e-05
25039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5184 | 4.4936 | 2.0986e-05
25040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5184 | 4.4925 | 2.0981e-05
25041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5183 | 4.4915 | 2.0976e-05
25042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5183 | 4.4904 | 2.0971e-05
25043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5183 | 4.4893 | 2.0966e-05
25044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5183 | 4.4883 | 2.0961e-05
25045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5183 | 4.4872 | 2.0956e-05
25046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5182 | 4.4861 | 2.0951e-05
25047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5182 | 4.4851 | 2.0946e-05
25048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5182 | 4.484 | 2.0942e-05
25049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5182 | 4.4829 | 2.0937e-05
25050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5181 | 4.4819 | 2.0932e-05
25051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5181 | 4.4808 | 2.0927e-05
25052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5181 | 4.4797 | 2.0922e-05
25053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5181 | 4.4787 | 2.0917e-05
25054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5181 | 4.4776 | 2.0912e-05
25055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.518 | 4.4766 | 2.0907e-05
25056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.518 | 4.4755 | 2.0902e-05
25057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.518 | 4.4744 | 2.0897e-05
25058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.518 | 4.4734 | 2.0892e-05
25059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.518 | 4.4723 | 2.0887e-05
25060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5179 | 4.4712 | 2.0882e-05
25061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5179 | 4.4702 | 2.0877e-05
25062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5179 | 4.4691 | 2.0872e-05
25063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5179 | 4.4681 | 2.0867e-05
25064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5179 | 4.467 | 2.0862e-05
25065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5178 | 4.4659 | 2.0857e-05
25066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5178 | 4.4649 | 2.0852e-05
25067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5178 | 4.4638 | 2.0847e-05
25068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5178 | 4.4628 | 2.0842e-05
25069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5177 | 4.4617 | 2.0837e-05
25070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5177 | 4.4606 | 2.0832e-05
25071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5177 | 4.4596 | 2.0827e-05
25072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5177 | 4.4585 | 2.0822e-05
25073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5177 | 4.4575 | 2.0818e-05
25074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5176 | 4.4564 | 2.0813e-05
25075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5176 | 4.4553 | 2.0808e-05
25076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5176 | 4.4543 | 2.0803e-05
25077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5176 | 4.4532 | 2.0798e-05
25078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5176 | 4.4522 | 2.0793e-05
25079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5175 | 4.4511 | 2.0788e-05
25080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5175 | 4.4501 | 2.0783e-05
25081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5175 | 4.449 | 2.0778e-05
25082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5175 | 4.4479 | 2.0773e-05
25083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5175 | 4.4469 | 2.0768e-05
25084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5174 | 4.4458 | 2.0763e-05
25085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5174 | 4.4448 | 2.0758e-05
25086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5174 | 4.4437 | 2.0753e-05
25087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5174 | 4.4427 | 2.0748e-05
25088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5174 | 4.4416 | 2.0744e-05
25089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5173 | 4.4406 | 2.0739e-05
25090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5173 | 4.4395 | 2.0734e-05
25091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5173 | 4.4384 | 2.0729e-05
25092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5173 | 4.4374 | 2.0724e-05
25093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5173 | 4.4363 | 2.0719e-05
25094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5172 | 4.4353 | 2.0714e-05
25095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5172 | 4.4342 | 2.0709e-05
25096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5172 | 4.4332 | 2.0704e-05
25097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5172 | 4.4321 | 2.0699e-05
25098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5171 | 4.4311 | 2.0694e-05
25099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5171 | 4.43 | 2.0689e-05
25100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5171 | 4.429 | 2.0684e-05
25101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5171 | 4.4279 | 2.068e-05
25102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5171 | 4.4269 | 2.0675e-05
25103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.517 | 4.4258 | 2.067e-05
25104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.517 | 4.4248 | 2.0665e-05
25105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.517 | 4.4237 | 2.066e-05
25106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.517 | 4.4227 | 2.0655e-05
25107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.517 | 4.4216 | 2.065e-05
25108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5169 | 4.4206 | 2.0645e-05
25109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5169 | 4.4195 | 2.064e-05
25110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5169 | 4.4185 | 2.0635e-05
25111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5169 | 4.4174 | 2.0631e-05
25112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5169 | 4.4164 | 2.0626e-05
25113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5168 | 4.4153 | 2.0621e-05
25114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5168 | 4.4143 | 2.0616e-05
25115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5168 | 4.4132 | 2.0611e-05
25116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5168 | 4.4122 | 2.0606e-05
25117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5168 | 4.4111 | 2.0601e-05
25118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5167 | 4.4101 | 2.0596e-05
25119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5167 | 4.409 | 2.0591e-05
25120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5167 | 4.408 | 2.0586e-05
25121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5167 | 4.4069 | 2.0582e-05
25122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5167 | 4.4059 | 2.0577e-05
25123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5166 | 4.4048 | 2.0572e-05
25124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5166 | 4.4038 | 2.0567e-05
25125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5166 | 4.4028 | 2.0562e-05
25126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5166 | 4.4017 | 2.0557e-05
25127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5165 | 4.4007 | 2.0552e-05
25128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5165 | 4.3996 | 2.0547e-05
25129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5165 | 4.3986 | 2.0543e-05
25130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5165 | 4.3975 | 2.0538e-05
25131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5165 | 4.3965 | 2.0533e-05
25132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5164 | 4.3954 | 2.0528e-05
25133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5164 | 4.3944 | 2.0523e-05
25134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5164 | 4.3934 | 2.0518e-05
25135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5164 | 4.3923 | 2.0513e-05
25136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5164 | 4.3913 | 2.0508e-05
25137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5163 | 4.3902 | 2.0504e-05
25138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5163 | 4.3892 | 2.0499e-05
25139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5163 | 4.3881 | 2.0494e-05
25140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5163 | 4.3871 | 2.0489e-05
25141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5163 | 4.3861 | 2.0484e-05
25142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5162 | 4.385 | 2.0479e-05
25143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5162 | 4.384 | 2.0474e-05
25144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5162 | 4.3829 | 2.0469e-05
25145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5162 | 4.3819 | 2.0465e-05
25146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5162 | 4.3808 | 2.046e-05
25147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5161 | 4.3798 | 2.0455e-05
25148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5161 | 4.3788 | 2.045e-05
25149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5161 | 4.3777 | 2.0445e-05
25150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5161 | 4.3767 | 2.044e-05
25151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5161 | 4.3757 | 2.0435e-05
25152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.516 | 4.3746 | 2.0431e-05
25153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.516 | 4.3736 | 2.0426e-05
25154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.516 | 4.3725 | 2.0421e-05
25155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.516 | 4.3715 | 2.0416e-05
25156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.516 | 4.3705 | 2.0411e-05
25157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5159 | 4.3694 | 2.0406e-05
25158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5159 | 4.3684 | 2.0402e-05
25159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5159 | 4.3673 | 2.0397e-05
25160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5159 | 4.3663 | 2.0392e-05
25161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5159 | 4.3653 | 2.0387e-05
25162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5158 | 4.3642 | 2.0382e-05
25163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5158 | 4.3632 | 2.0377e-05
25164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5158 | 4.3622 | 2.0372e-05
25165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5158 | 4.3611 | 2.0368e-05
25166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5158 | 4.3601 | 2.0363e-05
25167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5157 | 4.3591 | 2.0358e-05
25168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5157 | 4.358 | 2.0353e-05
25169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5157 | 4.357 | 2.0348e-05
25170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5157 | 4.356 | 2.0343e-05
25171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5156 | 4.3549 | 2.0339e-05
25172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5156 | 4.3539 | 2.0334e-05
25173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5156 | 4.3528 | 2.0329e-05
25174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5156 | 4.3518 | 2.0324e-05
25175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5156 | 4.3508 | 2.0319e-05
25176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5155 | 4.3497 | 2.0314e-05
25177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5155 | 4.3487 | 2.031e-05
25178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5155 | 4.3477 | 2.0305e-05
25179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5155 | 4.3466 | 2.03e-05
25180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5155 | 4.3456 | 2.0295e-05
25181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5154 | 4.3446 | 2.029e-05
25182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5154 | 4.3436 | 2.0286e-05
25183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5154 | 4.3425 | 2.0281e-05
25184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5154 | 4.3415 | 2.0276e-05
25185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5154 | 4.3405 | 2.0271e-05
25186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5153 | 4.3394 | 2.0266e-05
25187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5153 | 4.3384 | 2.0261e-05
25188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5153 | 4.3374 | 2.0257e-05
25189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5153 | 4.3363 | 2.0252e-05
25190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5153 | 4.3353 | 2.0247e-05
25191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5152 | 4.3343 | 2.0242e-05
25192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5152 | 4.3333 | 2.0237e-05
25193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5152 | 4.3322 | 2.0233e-05
25194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5152 | 4.3312 | 2.0228e-05
25195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5152 | 4.3302 | 2.0223e-05
25196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5151 | 4.3291 | 2.0218e-05
25197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5151 | 4.3281 | 2.0213e-05
25198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5151 | 4.3271 | 2.0209e-05
25199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5151 | 4.3261 | 2.0204e-05
25200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5151 | 4.325 | 2.0199e-05
25201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.515 | 4.324 | 2.0194e-05
25202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.515 | 4.323 | 2.0189e-05
25203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.515 | 4.3219 | 2.0185e-05
25204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.515 | 4.3209 | 2.018e-05
25205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.515 | 4.3199 | 2.0175e-05
25206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5149 | 4.3189 | 2.017e-05
25207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5149 | 4.3178 | 2.0165e-05
25208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5149 | 4.3168 | 2.0161e-05
25209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5149 | 4.3158 | 2.0156e-05
25210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5149 | 4.3148 | 2.0151e-05
25211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5148 | 4.3137 | 2.0146e-05
25212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5148 | 4.3127 | 2.0142e-05
25213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5148 | 4.3117 | 2.0137e-05
25214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5148 | 4.3107 | 2.0132e-05
25215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5148 | 4.3096 | 2.0127e-05
25216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5147 | 4.3086 | 2.0122e-05
25217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5147 | 4.3076 | 2.0118e-05
25218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5147 | 4.3066 | 2.0113e-05
25219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5147 | 4.3056 | 2.0108e-05
25220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5147 | 4.3045 | 2.0103e-05
25221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5146 | 4.3035 | 2.0099e-05
25222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5146 | 4.3025 | 2.0094e-05
25223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5146 | 4.3015 | 2.0089e-05
25224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5146 | 4.3004 | 2.0084e-05
25225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5146 | 4.2994 | 2.0079e-05
25226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5145 | 4.2984 | 2.0075e-05
25227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5145 | 4.2974 | 2.007e-05
25228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5145 | 4.2964 | 2.0065e-05
25229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5145 | 4.2953 | 2.006e-05
25230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5145 | 4.2943 | 2.0056e-05
25231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5144 | 4.2933 | 2.0051e-05
25232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5144 | 4.2923 | 2.0046e-05
25233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5144 | 4.2913 | 2.0041e-05
25234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5144 | 4.2902 | 2.0037e-05
25235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5144 | 4.2892 | 2.0032e-05
25236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5143 | 4.2882 | 2.0027e-05
25237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5143 | 4.2872 | 2.0022e-05
25238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5143 | 4.2862 | 2.0018e-05
25239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5143 | 4.2852 | 2.0013e-05
25240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5143 | 4.2841 | 2.0008e-05
25241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5142 | 4.2831 | 2.0003e-05
25242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5142 | 4.2821 | 1.9999e-05
25243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5142 | 4.2811 | 1.9994e-05
25244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5142 | 4.2801 | 1.9989e-05
25245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5142 | 4.279 | 1.9984e-05
25246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5141 | 4.278 | 1.998e-05
25247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5141 | 4.277 | 1.9975e-05
25248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5141 | 4.276 | 1.997e-05
25249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5141 | 4.275 | 1.9965e-05
25250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5141 | 4.274 | 1.9961e-05
25251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.514 | 4.273 | 1.9956e-05
25252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.514 | 4.2719 | 1.9951e-05
25253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.514 | 4.2709 | 1.9946e-05
25254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.514 | 4.2699 | 1.9942e-05
25255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.514 | 4.2689 | 1.9937e-05
25256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5139 | 4.2679 | 1.9932e-05
25257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5139 | 4.2669 | 1.9927e-05
25258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5139 | 4.2659 | 1.9923e-05
25259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5139 | 4.2648 | 1.9918e-05
25260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5139 | 4.2638 | 1.9913e-05
25261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5138 | 4.2628 | 1.9909e-05
25262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5138 | 4.2618 | 1.9904e-05
25263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5138 | 4.2608 | 1.9899e-05
25264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5138 | 4.2598 | 1.9894e-05
25265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5138 | 4.2588 | 1.989e-05
25266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5137 | 4.2578 | 1.9885e-05
25267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5137 | 4.2568 | 1.988e-05
25268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5137 | 4.2557 | 1.9875e-05
25269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5137 | 4.2547 | 1.9871e-05
25270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5137 | 4.2537 | 1.9866e-05
25271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5136 | 4.2527 | 1.9861e-05
25272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5136 | 4.2517 | 1.9857e-05
25273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5136 | 4.2507 | 1.9852e-05
25274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5136 | 4.2497 | 1.9847e-05
25275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5136 | 4.2487 | 1.9842e-05
25276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5135 | 4.2477 | 1.9838e-05
25277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5135 | 4.2467 | 1.9833e-05
25278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5135 | 4.2456 | 1.9828e-05
25279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5135 | 4.2446 | 1.9824e-05
25280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5135 | 4.2436 | 1.9819e-05
25281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5134 | 4.2426 | 1.9814e-05
25282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5134 | 4.2416 | 1.9809e-05
25283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5134 | 4.2406 | 1.9805e-05
25284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5134 | 4.2396 | 1.98e-05
25285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5134 | 4.2386 | 1.9795e-05
25286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5133 | 4.2376 | 1.9791e-05
25287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5133 | 4.2366 | 1.9786e-05
25288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5133 | 4.2356 | 1.9781e-05
25289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5133 | 4.2346 | 1.9777e-05
25290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5133 | 4.2336 | 1.9772e-05
25291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5132 | 4.2326 | 1.9767e-05
25292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5132 | 4.2316 | 1.9762e-05
25293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5132 | 4.2305 | 1.9758e-05
25294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5132 | 4.2295 | 1.9753e-05
25295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5132 | 4.2285 | 1.9748e-05
25296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5131 | 4.2275 | 1.9744e-05
25297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5131 | 4.2265 | 1.9739e-05
25298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5131 | 4.2255 | 1.9734e-05
25299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5131 | 4.2245 | 1.973e-05
25300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5131 | 4.2235 | 1.9725e-05
25301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.513 | 4.2225 | 1.972e-05
25302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.513 | 4.2215 | 1.9716e-05
25303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.513 | 4.2205 | 1.9711e-05
25304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.513 | 4.2195 | 1.9706e-05
25305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.513 | 4.2185 | 1.9702e-05
25306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5129 | 4.2175 | 1.9697e-05
25307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5129 | 4.2165 | 1.9692e-05
25308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5129 | 4.2155 | 1.9688e-05
25309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5129 | 4.2145 | 1.9683e-05
25310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5129 | 4.2135 | 1.9678e-05
25311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5128 | 4.2125 | 1.9674e-05
25312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5128 | 4.2115 | 1.9669e-05
25313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5128 | 4.2105 | 1.9664e-05
25314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5128 | 4.2095 | 1.9659e-05
25315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5128 | 4.2085 | 1.9655e-05
25316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5127 | 4.2075 | 1.965e-05
25317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5127 | 4.2065 | 1.9645e-05
25318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5127 | 4.2055 | 1.9641e-05
25319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5127 | 4.2045 | 1.9636e-05
25320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5127 | 4.2035 | 1.9631e-05
25321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5127 | 4.2025 | 1.9627e-05
25322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5126 | 4.2015 | 1.9622e-05
25323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5126 | 4.2005 | 1.9618e-05
25324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5126 | 4.1995 | 1.9613e-05
25325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5126 | 4.1985 | 1.9608e-05
25326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5126 | 4.1975 | 1.9604e-05
25327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5125 | 4.1965 | 1.9599e-05
25328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5125 | 4.1955 | 1.9594e-05
25329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5125 | 4.1945 | 1.959e-05
25330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5125 | 4.1935 | 1.9585e-05
25331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5125 | 4.1925 | 1.958e-05
25332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5124 | 4.1915 | 1.9576e-05
25333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5124 | 4.1905 | 1.9571e-05
25334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5124 | 4.1896 | 1.9566e-05
25335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5124 | 4.1886 | 1.9562e-05
25336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5124 | 4.1876 | 1.9557e-05
25337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5123 | 4.1866 | 1.9552e-05
25338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5123 | 4.1856 | 1.9548e-05
25339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5123 | 4.1846 | 1.9543e-05
25340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5123 | 4.1836 | 1.9538e-05
25341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5123 | 4.1826 | 1.9534e-05
25342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5122 | 4.1816 | 1.9529e-05
25343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5122 | 4.1806 | 1.9525e-05
25344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5122 | 4.1796 | 1.952e-05
25345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5122 | 4.1786 | 1.9515e-05
25346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5122 | 4.1776 | 1.9511e-05
25347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5121 | 4.1766 | 1.9506e-05
25348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5121 | 4.1756 | 1.9501e-05
25349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5121 | 4.1747 | 1.9497e-05
25350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5121 | 4.1737 | 1.9492e-05
25351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5121 | 4.1727 | 1.9487e-05
25352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.512 | 4.1717 | 1.9483e-05
25353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.512 | 4.1707 | 1.9478e-05
25354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.512 | 4.1697 | 1.9474e-05
25355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.512 | 4.1687 | 1.9469e-05
25356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.512 | 4.1677 | 1.9464e-05
25357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5119 | 4.1667 | 1.946e-05
25358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5119 | 4.1657 | 1.9455e-05
25359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5119 | 4.1648 | 1.9451e-05
25360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5119 | 4.1638 | 1.9446e-05
25361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5119 | 4.1628 | 1.9441e-05
25362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5119 | 4.1618 | 1.9437e-05
25363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5118 | 4.1608 | 1.9432e-05
25364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5118 | 4.1598 | 1.9427e-05
25365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5118 | 4.1588 | 1.9423e-05
25366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5118 | 4.1578 | 1.9418e-05
25367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5118 | 4.1568 | 1.9414e-05
25368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5117 | 4.1559 | 1.9409e-05
25369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5117 | 4.1549 | 1.9404e-05
25370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5117 | 4.1539 | 1.94e-05
25371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5117 | 4.1529 | 1.9395e-05
25372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5117 | 4.1519 | 1.9391e-05
25373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5116 | 4.1509 | 1.9386e-05
25374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5116 | 4.1499 | 1.9381e-05
25375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5116 | 4.149 | 1.9377e-05
25376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5116 | 4.148 | 1.9372e-05
25377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5116 | 4.147 | 1.9368e-05
25378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5115 | 4.146 | 1.9363e-05
25379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5115 | 4.145 | 1.9358e-05
25380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5115 | 4.144 | 1.9354e-05
25381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5115 | 4.143 | 1.9349e-05
25382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5115 | 4.1421 | 1.9345e-05
25383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5114 | 4.1411 | 1.934e-05
25384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5114 | 4.1401 | 1.9335e-05
25385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5114 | 4.1391 | 1.9331e-05
25386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5114 | 4.1381 | 1.9326e-05
25387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5114 | 4.1371 | 1.9322e-05
25388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5113 | 4.1362 | 1.9317e-05
25389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5113 | 4.1352 | 1.9312e-05
25390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5113 | 4.1342 | 1.9308e-05
25391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5113 | 4.1332 | 1.9303e-05
25392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5113 | 4.1322 | 1.9299e-05
25393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5113 | 4.1313 | 1.9294e-05
25394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5112 | 4.1303 | 1.9289e-05
25395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5112 | 4.1293 | 1.9285e-05
25396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5112 | 4.1283 | 1.928e-05
25397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5112 | 4.1273 | 1.9276e-05
25398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5112 | 4.1264 | 1.9271e-05
25399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5111 | 4.1254 | 1.9267e-05
25400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5111 | 4.1244 | 1.9262e-05
25401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5111 | 4.1234 | 1.9257e-05
25402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5111 | 4.1224 | 1.9253e-05
25403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5111 | 4.1215 | 1.9248e-05
25404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.511 | 4.1205 | 1.9244e-05
25405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.511 | 4.1195 | 1.9239e-05
25406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.511 | 4.1185 | 1.9235e-05
25407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.511 | 4.1175 | 1.923e-05
25408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.511 | 4.1166 | 1.9225e-05
25409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5109 | 4.1156 | 1.9221e-05
25410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5109 | 4.1146 | 1.9216e-05
25411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5109 | 4.1136 | 1.9212e-05
25412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5109 | 4.1127 | 1.9207e-05
25413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5109 | 4.1117 | 1.9203e-05
25414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5108 | 4.1107 | 1.9198e-05
25415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5108 | 4.1097 | 1.9194e-05
25416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5108 | 4.1088 | 1.9189e-05
25417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5108 | 4.1078 | 1.9184e-05
25418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5108 | 4.1068 | 1.918e-05
25419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5108 | 4.1058 | 1.9175e-05
25420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5107 | 4.1049 | 1.9171e-05
25421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5107 | 4.1039 | 1.9166e-05
25422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5107 | 4.1029 | 1.9162e-05
25423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5107 | 4.1019 | 1.9157e-05
25424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5107 | 4.101 | 1.9153e-05
25425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5106 | 4.1 | 1.9148e-05
25426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5106 | 4.099 | 1.9143e-05
25427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5106 | 4.098 | 1.9139e-05
25428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5106 | 4.0971 | 1.9134e-05
25429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5106 | 4.0961 | 1.913e-05
25430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5105 | 4.0951 | 1.9125e-05
25431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5105 | 4.0941 | 1.9121e-05
25432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5105 | 4.0932 | 1.9116e-05
25433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5105 | 4.0922 | 1.9112e-05
25434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5105 | 4.0912 | 1.9107e-05
25435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5104 | 4.0903 | 1.9103e-05
25436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5104 | 4.0893 | 1.9098e-05
25437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5104 | 4.0883 | 1.9094e-05
25438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5104 | 4.0873 | 1.9089e-05
25439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5104 | 4.0864 | 1.9084e-05
25440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5103 | 4.0854 | 1.908e-05
25441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5103 | 4.0844 | 1.9075e-05
25442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5103 | 4.0835 | 1.9071e-05
25443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5103 | 4.0825 | 1.9066e-05
25444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5103 | 4.0815 | 1.9062e-05
25445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5103 | 4.0806 | 1.9057e-05
25446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5102 | 4.0796 | 1.9053e-05
25447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5102 | 4.0786 | 1.9048e-05
25448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5102 | 4.0776 | 1.9044e-05
25449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5102 | 4.0767 | 1.9039e-05
25450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5102 | 4.0757 | 1.9035e-05
25451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5101 | 4.0747 | 1.903e-05
25452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5101 | 4.0738 | 1.9026e-05
25453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5101 | 4.0728 | 1.9021e-05
25454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5101 | 4.0718 | 1.9017e-05
25455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5101 | 4.0709 | 1.9012e-05
25456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.51 | 4.0699 | 1.9008e-05
25457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.51 | 4.0689 | 1.9003e-05
25458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.51 | 4.068 | 1.8999e-05
25459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.51 | 4.067 | 1.8994e-05
25460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.51 | 4.066 | 1.899e-05
25461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5099 | 4.0651 | 1.8985e-05
25462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5099 | 4.0641 | 1.898e-05
25463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5099 | 4.0631 | 1.8976e-05
25464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5099 | 4.0622 | 1.8971e-05
25465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5099 | 4.0612 | 1.8967e-05
25466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5099 | 4.0603 | 1.8962e-05
25467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5098 | 4.0593 | 1.8958e-05
25468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5098 | 4.0583 | 1.8953e-05
25469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5098 | 4.0574 | 1.8949e-05
25470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5098 | 4.0564 | 1.8944e-05
25471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5098 | 4.0554 | 1.894e-05
25472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5097 | 4.0545 | 1.8935e-05
25473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5097 | 4.0535 | 1.8931e-05
25474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5097 | 4.0525 | 1.8926e-05
25475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5097 | 4.0516 | 1.8922e-05
25476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5097 | 4.0506 | 1.8917e-05
25477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5096 | 4.0497 | 1.8913e-05
25478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5096 | 4.0487 | 1.8908e-05
25479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5096 | 4.0477 | 1.8904e-05
25480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5096 | 4.0468 | 1.89e-05
25481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5096 | 4.0458 | 1.8895e-05
25482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5096 | 4.0449 | 1.8891e-05
25483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5095 | 4.0439 | 1.8886e-05
25484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5095 | 4.0429 | 1.8882e-05
25485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5095 | 4.042 | 1.8877e-05
25486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5095 | 4.041 | 1.8873e-05
25487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5095 | 4.0401 | 1.8868e-05
25488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5094 | 4.0391 | 1.8864e-05
25489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5094 | 4.0381 | 1.8859e-05
25490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5094 | 4.0372 | 1.8855e-05
25491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5094 | 4.0362 | 1.885e-05
25492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5094 | 4.0353 | 1.8846e-05
25493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5093 | 4.0343 | 1.8841e-05
25494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5093 | 4.0333 | 1.8837e-05
25495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5093 | 4.0324 | 1.8832e-05
25496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5093 | 4.0314 | 1.8828e-05
25497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5093 | 4.0305 | 1.8823e-05
25498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5092 | 4.0295 | 1.8819e-05
25499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5092 | 4.0286 | 1.8814e-05
25500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5092 | 4.0276 | 1.881e-05
25501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5092 | 4.0266 | 1.8805e-05
25502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5092 | 4.0257 | 1.8801e-05
25503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5092 | 4.0247 | 1.8797e-05
25504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5091 | 4.0238 | 1.8792e-05
25505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5091 | 4.0228 | 1.8788e-05
25506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5091 | 4.0219 | 1.8783e-05
25507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5091 | 4.0209 | 1.8779e-05
25508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5091 | 4.02 | 1.8774e-05
25509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.509 | 4.019 | 1.877e-05
25510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.509 | 4.018 | 1.8765e-05
25511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.509 | 4.0171 | 1.8761e-05
25512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.509 | 4.0161 | 1.8756e-05
25513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.509 | 4.0152 | 1.8752e-05
25514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5089 | 4.0142 | 1.8748e-05
25515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5089 | 4.0133 | 1.8743e-05
25516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5089 | 4.0123 | 1.8739e-05
25517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5089 | 4.0114 | 1.8734e-05
25518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5089 | 4.0104 | 1.873e-05
25519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5089 | 4.0095 | 1.8725e-05
25520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5088 | 4.0085 | 1.8721e-05
25521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5088 | 4.0076 | 1.8716e-05
25522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5088 | 4.0066 | 1.8712e-05
25523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5088 | 4.0057 | 1.8707e-05
25524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5088 | 4.0047 | 1.8703e-05
25525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5087 | 4.0038 | 1.8699e-05
25526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5087 | 4.0028 | 1.8694e-05
25527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5087 | 4.0019 | 1.869e-05
25528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5087 | 4.0009 | 1.8685e-05
25529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5087 | 4 | 1.8681e-05
25530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5086 | 3.999 | 1.8676e-05
25531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5086 | 3.9981 | 1.8672e-05
25532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5086 | 3.9971 | 1.8668e-05
25533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5086 | 3.9962 | 1.8663e-05
25534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5086 | 3.9952 | 1.8659e-05
25535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5086 | 3.9943 | 1.8654e-05
25536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5085 | 3.9933 | 1.865e-05
25537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5085 | 3.9924 | 1.8645e-05
25538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5085 | 3.9914 | 1.8641e-05
25539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5085 | 3.9905 | 1.8637e-05
25540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5085 | 3.9895 | 1.8632e-05
25541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5084 | 3.9886 | 1.8628e-05
25542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5084 | 3.9876 | 1.8623e-05
25543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5084 | 3.9867 | 1.8619e-05
25544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5084 | 3.9857 | 1.8614e-05
25545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5084 | 3.9848 | 1.861e-05
25546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5084 | 3.9838 | 1.8606e-05
25547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5083 | 3.9829 | 1.8601e-05
25548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5083 | 3.9819 | 1.8597e-05
25549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5083 | 3.981 | 1.8592e-05
25550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5083 | 3.9801 | 1.8588e-05
25551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5083 | 3.9791 | 1.8584e-05
25552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5082 | 3.9782 | 1.8579e-05
25553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5082 | 3.9772 | 1.8575e-05
25554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5082 | 3.9763 | 1.857e-05
25555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5082 | 3.9753 | 1.8566e-05
25556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5082 | 3.9744 | 1.8561e-05
25557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5081 | 3.9734 | 1.8557e-05
25558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5081 | 3.9725 | 1.8553e-05
25559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5081 | 3.9716 | 1.8548e-05
25560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5081 | 3.9706 | 1.8544e-05
25561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5081 | 3.9697 | 1.8539e-05
25562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5081 | 3.9687 | 1.8535e-05
25563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.508 | 3.9678 | 1.8531e-05
25564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.508 | 3.9668 | 1.8526e-05
25565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.508 | 3.9659 | 1.8522e-05
25566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.508 | 3.965 | 1.8517e-05
25567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.508 | 3.964 | 1.8513e-05
25568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5079 | 3.9631 | 1.8509e-05
25569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5079 | 3.9621 | 1.8504e-05
25570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5079 | 3.9612 | 1.85e-05
25571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5079 | 3.9603 | 1.8495e-05
25572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5079 | 3.9593 | 1.8491e-05
25573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5079 | 3.9584 | 1.8487e-05
25574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5078 | 3.9574 | 1.8482e-05
25575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5078 | 3.9565 | 1.8478e-05
25576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5078 | 3.9556 | 1.8474e-05
25577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5078 | 3.9546 | 1.8469e-05
25578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5078 | 3.9537 | 1.8465e-05
25579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5077 | 3.9527 | 1.846e-05
25580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5077 | 3.9518 | 1.8456e-05
25581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5077 | 3.9509 | 1.8452e-05
25582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5077 | 3.9499 | 1.8447e-05
25583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5077 | 3.949 | 1.8443e-05
25584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5076 | 3.948 | 1.8438e-05
25585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5076 | 3.9471 | 1.8434e-05
25586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5076 | 3.9462 | 1.843e-05
25587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5076 | 3.9452 | 1.8425e-05
25588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5076 | 3.9443 | 1.8421e-05
25589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5076 | 3.9434 | 1.8417e-05
25590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5075 | 3.9424 | 1.8412e-05
25591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5075 | 3.9415 | 1.8408e-05
25592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5075 | 3.9406 | 1.8403e-05
25593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5075 | 3.9396 | 1.8399e-05
25594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5075 | 3.9387 | 1.8395e-05
25595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5074 | 3.9377 | 1.839e-05
25596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5074 | 3.9368 | 1.8386e-05
25597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5074 | 3.9359 | 1.8382e-05
25598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5074 | 3.9349 | 1.8377e-05
25599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5074 | 3.934 | 1.8373e-05
25600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5074 | 3.9331 | 1.8369e-05
25601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5073 | 3.9321 | 1.8364e-05
25602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5073 | 3.9312 | 1.836e-05
25603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5073 | 3.9303 | 1.8355e-05
25604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5073 | 3.9293 | 1.8351e-05
25605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5073 | 3.9284 | 1.8347e-05
25606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5072 | 3.9275 | 1.8342e-05
25607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5072 | 3.9265 | 1.8338e-05
25608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5072 | 3.9256 | 1.8334e-05
25609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5072 | 3.9247 | 1.8329e-05
25610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5072 | 3.9237 | 1.8325e-05
25611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5072 | 3.9228 | 1.8321e-05
25612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5071 | 3.9219 | 1.8316e-05
25613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5071 | 3.9209 | 1.8312e-05
25614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5071 | 3.92 | 1.8308e-05
25615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5071 | 3.9191 | 1.8303e-05
25616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5071 | 3.9182 | 1.8299e-05
25617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.507 | 3.9172 | 1.8294e-05
25618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.507 | 3.9163 | 1.829e-05
25619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.507 | 3.9154 | 1.8286e-05
25620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.507 | 3.9144 | 1.8281e-05
25621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.507 | 3.9135 | 1.8277e-05
25622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5069 | 3.9126 | 1.8273e-05
25623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5069 | 3.9116 | 1.8268e-05
25624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5069 | 3.9107 | 1.8264e-05
25625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5069 | 3.9098 | 1.826e-05
25626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5069 | 3.9089 | 1.8255e-05
25627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5069 | 3.9079 | 1.8251e-05
25628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5068 | 3.907 | 1.8247e-05
25629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5068 | 3.9061 | 1.8242e-05
25630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5068 | 3.9052 | 1.8238e-05
25631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5068 | 3.9042 | 1.8234e-05
25632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5068 | 3.9033 | 1.8229e-05
25633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5067 | 3.9024 | 1.8225e-05
25634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5067 | 3.9014 | 1.8221e-05
25635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5067 | 3.9005 | 1.8216e-05
25636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5067 | 3.8996 | 1.8212e-05
25637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5067 | 3.8987 | 1.8208e-05
25638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5067 | 3.8977 | 1.8203e-05
25639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5066 | 3.8968 | 1.8199e-05
25640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5066 | 3.8959 | 1.8195e-05
25641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5066 | 3.895 | 1.8191e-05
25642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5066 | 3.894 | 1.8186e-05
25643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5066 | 3.8931 | 1.8182e-05
25644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5065 | 3.8922 | 1.8178e-05
25645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5065 | 3.8913 | 1.8173e-05
25646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5065 | 3.8903 | 1.8169e-05
25647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5065 | 3.8894 | 1.8165e-05
25648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5065 | 3.8885 | 1.816e-05
25649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5065 | 3.8876 | 1.8156e-05
25650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5064 | 3.8866 | 1.8152e-05
25651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5064 | 3.8857 | 1.8147e-05
25652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5064 | 3.8848 | 1.8143e-05
25653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5064 | 3.8839 | 1.8139e-05
25654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5064 | 3.883 | 1.8134e-05
25655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5063 | 3.882 | 1.813e-05
25656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5063 | 3.8811 | 1.8126e-05
25657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5063 | 3.8802 | 1.8122e-05
25658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5063 | 3.8793 | 1.8117e-05
25659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5063 | 3.8783 | 1.8113e-05
25660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5063 | 3.8774 | 1.8109e-05
25661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5062 | 3.8765 | 1.8104e-05
25662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5062 | 3.8756 | 1.81e-05
25663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5062 | 3.8747 | 1.8096e-05
25664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5062 | 3.8737 | 1.8091e-05
25665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5062 | 3.8728 | 1.8087e-05
25666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5061 | 3.8719 | 1.8083e-05
25667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5061 | 3.871 | 1.8079e-05
25668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5061 | 3.8701 | 1.8074e-05
25669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5061 | 3.8691 | 1.807e-05
25670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5061 | 3.8682 | 1.8066e-05
25671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5061 | 3.8673 | 1.8061e-05
25672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.506 | 3.8664 | 1.8057e-05
25673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.506 | 3.8655 | 1.8053e-05
25674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.506 | 3.8646 | 1.8049e-05
25675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.506 | 3.8636 | 1.8044e-05
25676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.506 | 3.8627 | 1.804e-05
25677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.506 | 3.8618 | 1.8036e-05
25678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5059 | 3.8609 | 1.8031e-05
25679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5059 | 3.86 | 1.8027e-05
25680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5059 | 3.8591 | 1.8023e-05
25681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5059 | 3.8581 | 1.8019e-05
25682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5059 | 3.8572 | 1.8014e-05
25683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5058 | 3.8563 | 1.801e-05
25684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5058 | 3.8554 | 1.8006e-05
25685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5058 | 3.8545 | 1.8001e-05
25686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5058 | 3.8536 | 1.7997e-05
25687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5058 | 3.8526 | 1.7993e-05
25688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5058 | 3.8517 | 1.7989e-05
25689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5057 | 3.8508 | 1.7984e-05
25690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5057 | 3.8499 | 1.798e-05
25691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5057 | 3.849 | 1.7976e-05
25692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5057 | 3.8481 | 1.7972e-05
25693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5057 | 3.8472 | 1.7967e-05
25694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5056 | 3.8462 | 1.7963e-05
25695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5056 | 3.8453 | 1.7959e-05
25696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5056 | 3.8444 | 1.7954e-05
25697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5056 | 3.8435 | 1.795e-05
25698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5056 | 3.8426 | 1.7946e-05
25699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5056 | 3.8417 | 1.7942e-05
25700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5055 | 3.8408 | 1.7937e-05
25701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5055 | 3.8399 | 1.7933e-05
25702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5055 | 3.8389 | 1.7929e-05
25703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5055 | 3.838 | 1.7925e-05
25704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5055 | 3.8371 | 1.792e-05
25705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5054 | 3.8362 | 1.7916e-05
25706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5054 | 3.8353 | 1.7912e-05
25707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5054 | 3.8344 | 1.7908e-05
25708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5054 | 3.8335 | 1.7903e-05
25709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5054 | 3.8326 | 1.7899e-05
25710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5054 | 3.8317 | 1.7895e-05
25711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5053 | 3.8307 | 1.7891e-05
25712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5053 | 3.8298 | 1.7886e-05
25713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5053 | 3.8289 | 1.7882e-05
25714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5053 | 3.828 | 1.7878e-05
25715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5053 | 3.8271 | 1.7874e-05
25716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5053 | 3.8262 | 1.7869e-05
25717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5052 | 3.8253 | 1.7865e-05
25718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5052 | 3.8244 | 1.7861e-05
25719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5052 | 3.8235 | 1.7857e-05
25720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5052 | 3.8226 | 1.7852e-05
25721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5052 | 3.8217 | 1.7848e-05
25722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5051 | 3.8208 | 1.7844e-05
25723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5051 | 3.8198 | 1.784e-05
25724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5051 | 3.8189 | 1.7835e-05
25725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5051 | 3.818 | 1.7831e-05
25726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5051 | 3.8171 | 1.7827e-05
25727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5051 | 3.8162 | 1.7823e-05
25728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.505 | 3.8153 | 1.7819e-05
25729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.505 | 3.8144 | 1.7814e-05
25730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.505 | 3.8135 | 1.781e-05
25731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.505 | 3.8126 | 1.7806e-05
25732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.505 | 3.8117 | 1.7802e-05
25733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5049 | 3.8108 | 1.7797e-05
25734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5049 | 3.8099 | 1.7793e-05
25735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5049 | 3.809 | 1.7789e-05
25736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5049 | 3.8081 | 1.7785e-05
25737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5049 | 3.8072 | 1.778e-05
25738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5049 | 3.8063 | 1.7776e-05
25739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5048 | 3.8054 | 1.7772e-05
25740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5048 | 3.8045 | 1.7768e-05
25741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5048 | 3.8035 | 1.7764e-05
25742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5048 | 3.8026 | 1.7759e-05
25743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5048 | 3.8017 | 1.7755e-05
25744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5048 | 3.8008 | 1.7751e-05
25745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5047 | 3.7999 | 1.7747e-05
25746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5047 | 3.799 | 1.7743e-05
25747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5047 | 3.7981 | 1.7738e-05
25748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5047 | 3.7972 | 1.7734e-05
25749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5047 | 3.7963 | 1.773e-05
25750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5046 | 3.7954 | 1.7726e-05
25751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5046 | 3.7945 | 1.7721e-05
25752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5046 | 3.7936 | 1.7717e-05
25753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5046 | 3.7927 | 1.7713e-05
25754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5046 | 3.7918 | 1.7709e-05
25755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5046 | 3.7909 | 1.7705e-05
25756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5045 | 3.79 | 1.77e-05
25757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5045 | 3.7891 | 1.7696e-05
25758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5045 | 3.7882 | 1.7692e-05
25759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5045 | 3.7873 | 1.7688e-05
25760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5045 | 3.7864 | 1.7684e-05
25761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5045 | 3.7855 | 1.7679e-05
25762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5044 | 3.7846 | 1.7675e-05
25763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5044 | 3.7837 | 1.7671e-05
25764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5044 | 3.7828 | 1.7667e-05
25765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5044 | 3.7819 | 1.7663e-05
25766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5044 | 3.781 | 1.7658e-05
25767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5043 | 3.7801 | 1.7654e-05
25768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5043 | 3.7792 | 1.765e-05
25769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5043 | 3.7783 | 1.7646e-05
25770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5043 | 3.7774 | 1.7642e-05
25771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5043 | 3.7765 | 1.7637e-05
25772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5043 | 3.7756 | 1.7633e-05
25773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5042 | 3.7748 | 1.7629e-05
25774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5042 | 3.7739 | 1.7625e-05
25775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5042 | 3.773 | 1.7621e-05
25776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5042 | 3.7721 | 1.7617e-05
25777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5042 | 3.7712 | 1.7612e-05
25778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5042 | 3.7703 | 1.7608e-05
25779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5041 | 3.7694 | 1.7604e-05
25780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5041 | 3.7685 | 1.76e-05
25781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5041 | 3.7676 | 1.7596e-05
25782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5041 | 3.7667 | 1.7591e-05
25783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5041 | 3.7658 | 1.7587e-05
25784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.504 | 3.7649 | 1.7583e-05
25785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.504 | 3.764 | 1.7579e-05
25786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.504 | 3.7631 | 1.7575e-05
25787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.504 | 3.7622 | 1.7571e-05
25788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.504 | 3.7613 | 1.7566e-05
25789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.504 | 3.7604 | 1.7562e-05
25790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5039 | 3.7595 | 1.7558e-05
25791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5039 | 3.7587 | 1.7554e-05
25792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5039 | 3.7578 | 1.755e-05
25793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5039 | 3.7569 | 1.7546e-05
25794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5039 | 3.756 | 1.7541e-05
25795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5039 | 3.7551 | 1.7537e-05
25796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5038 | 3.7542 | 1.7533e-05
25797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5038 | 3.7533 | 1.7529e-05
25798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5038 | 3.7524 | 1.7525e-05
25799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5038 | 3.7515 | 1.7521e-05
25800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5038 | 3.7506 | 1.7516e-05
25801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5037 | 3.7497 | 1.7512e-05
25802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5037 | 3.7488 | 1.7508e-05
25803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5037 | 3.748 | 1.7504e-05
25804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5037 | 3.7471 | 1.75e-05
25805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5037 | 3.7462 | 1.7496e-05
25806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5037 | 3.7453 | 1.7491e-05
25807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5036 | 3.7444 | 1.7487e-05
25808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5036 | 3.7435 | 1.7483e-05
25809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5036 | 3.7426 | 1.7479e-05
25810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5036 | 3.7417 | 1.7475e-05
25811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5036 | 3.7408 | 1.7471e-05
25812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5036 | 3.74 | 1.7467e-05
25813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5035 | 3.7391 | 1.7462e-05
25814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5035 | 3.7382 | 1.7458e-05
25815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5035 | 3.7373 | 1.7454e-05
25816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5035 | 3.7364 | 1.745e-05
25817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5035 | 3.7355 | 1.7446e-05
25818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5034 | 3.7346 | 1.7442e-05
25819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5034 | 3.7337 | 1.7438e-05
25820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5034 | 3.7329 | 1.7433e-05
25821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5034 | 3.732 | 1.7429e-05
25822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5034 | 3.7311 | 1.7425e-05
25823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5034 | 3.7302 | 1.7421e-05
25824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5033 | 3.7293 | 1.7417e-05
25825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5033 | 3.7284 | 1.7413e-05
25826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5033 | 3.7275 | 1.7409e-05
25827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5033 | 3.7267 | 1.7404e-05
25828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5033 | 3.7258 | 1.74e-05
25829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5033 | 3.7249 | 1.7396e-05
25830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5032 | 3.724 | 1.7392e-05
25831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5032 | 3.7231 | 1.7388e-05
25832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5032 | 3.7222 | 1.7384e-05
25833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5032 | 3.7213 | 1.738e-05
25834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5032 | 3.7205 | 1.7376e-05
25835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5032 | 3.7196 | 1.7371e-05
25836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5031 | 3.7187 | 1.7367e-05
25837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5031 | 3.7178 | 1.7363e-05
25838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5031 | 3.7169 | 1.7359e-05
25839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5031 | 3.716 | 1.7355e-05
25840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5031 | 3.7152 | 1.7351e-05
25841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.503 | 3.7143 | 1.7347e-05
25842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.503 | 3.7134 | 1.7343e-05
25843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.503 | 3.7125 | 1.7338e-05
25844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.503 | 3.7116 | 1.7334e-05
25845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.503 | 3.7108 | 1.733e-05
25846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.503 | 3.7099 | 1.7326e-05
25847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5029 | 3.709 | 1.7322e-05
25848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5029 | 3.7081 | 1.7318e-05
25849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5029 | 3.7072 | 1.7314e-05
25850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5029 | 3.7064 | 1.731e-05
25851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5029 | 3.7055 | 1.7306e-05
25852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5029 | 3.7046 | 1.7301e-05
25853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5028 | 3.7037 | 1.7297e-05
25854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5028 | 3.7028 | 1.7293e-05
25855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5028 | 3.702 | 1.7289e-05
25856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5028 | 3.7011 | 1.7285e-05
25857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5028 | 3.7002 | 1.7281e-05
25858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5028 | 3.6993 | 1.7277e-05
25859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5027 | 3.6984 | 1.7273e-05
25860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5027 | 3.6976 | 1.7269e-05
25861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5027 | 3.6967 | 1.7264e-05
25862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5027 | 3.6958 | 1.726e-05
25863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5027 | 3.6949 | 1.7256e-05
25864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5027 | 3.694 | 1.7252e-05
25865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5026 | 3.6932 | 1.7248e-05
25866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5026 | 3.6923 | 1.7244e-05
25867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5026 | 3.6914 | 1.724e-05
25868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5026 | 3.6905 | 1.7236e-05
25869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5026 | 3.6897 | 1.7232e-05
25870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5025 | 3.6888 | 1.7228e-05
25871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5025 | 3.6879 | 1.7224e-05
25872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5025 | 3.687 | 1.7219e-05
25873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5025 | 3.6862 | 1.7215e-05
25874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5025 | 3.6853 | 1.7211e-05
25875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5025 | 3.6844 | 1.7207e-05
25876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5024 | 3.6835 | 1.7203e-05
25877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5024 | 3.6827 | 1.7199e-05
25878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5024 | 3.6818 | 1.7195e-05
25879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5024 | 3.6809 | 1.7191e-05
25880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5024 | 3.68 | 1.7187e-05
25881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5024 | 3.6792 | 1.7183e-05
25882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5023 | 3.6783 | 1.7179e-05
25883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5023 | 3.6774 | 1.7175e-05
25884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5023 | 3.6765 | 1.717e-05
25885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5023 | 3.6757 | 1.7166e-05
25886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5023 | 3.6748 | 1.7162e-05
25887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5023 | 3.6739 | 1.7158e-05
25888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5022 | 3.6731 | 1.7154e-05
25889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5022 | 3.6722 | 1.715e-05
25890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5022 | 3.6713 | 1.7146e-05
25891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5022 | 3.6704 | 1.7142e-05
25892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5022 | 3.6696 | 1.7138e-05
25893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5022 | 3.6687 | 1.7134e-05
25894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5021 | 3.6678 | 1.713e-05
25895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5021 | 3.667 | 1.7126e-05
25896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5021 | 3.6661 | 1.7122e-05
25897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5021 | 3.6652 | 1.7118e-05
25898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5021 | 3.6643 | 1.7113e-05
25899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5021 | 3.6635 | 1.7109e-05
25900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.502 | 3.6626 | 1.7105e-05
25901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.502 | 3.6617 | 1.7101e-05
25902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.502 | 3.6609 | 1.7097e-05
25903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.502 | 3.66 | 1.7093e-05
25904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.502 | 3.6591 | 1.7089e-05
25905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5019 | 3.6583 | 1.7085e-05
25906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5019 | 3.6574 | 1.7081e-05
25907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5019 | 3.6565 | 1.7077e-05
25908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5019 | 3.6556 | 1.7073e-05
25909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5019 | 3.6548 | 1.7069e-05
25910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5019 | 3.6539 | 1.7065e-05
25911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5018 | 3.653 | 1.7061e-05
25912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5018 | 3.6522 | 1.7057e-05
25913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5018 | 3.6513 | 1.7053e-05
25914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5018 | 3.6504 | 1.7049e-05
25915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5018 | 3.6496 | 1.7044e-05
25916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5018 | 3.6487 | 1.704e-05
25917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5017 | 3.6478 | 1.7036e-05
25918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5017 | 3.647 | 1.7032e-05
25919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5017 | 3.6461 | 1.7028e-05
25920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5017 | 3.6452 | 1.7024e-05
25921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5017 | 3.6444 | 1.702e-05
25922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5017 | 3.6435 | 1.7016e-05
25923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5016 | 3.6426 | 1.7012e-05
25924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5016 | 3.6418 | 1.7008e-05
25925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5016 | 3.6409 | 1.7004e-05
25926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5016 | 3.6401 | 1.7e-05
25927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5016 | 3.6392 | 1.6996e-05
25928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5016 | 3.6383 | 1.6992e-05
25929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5015 | 3.6375 | 1.6988e-05
25930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5015 | 3.6366 | 1.6984e-05
25931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5015 | 3.6357 | 1.698e-05
25932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5015 | 3.6349 | 1.6976e-05
25933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5015 | 3.634 | 1.6972e-05
25934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5015 | 3.6331 | 1.6968e-05
25935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5014 | 3.6323 | 1.6964e-05
25936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5014 | 3.6314 | 1.696e-05
25937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5014 | 3.6306 | 1.6956e-05
25938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5014 | 3.6297 | 1.6952e-05
25939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5014 | 3.6288 | 1.6948e-05
25940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5014 | 3.628 | 1.6944e-05
25941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5013 | 3.6271 | 1.694e-05
25942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5013 | 3.6262 | 1.6936e-05
25943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5013 | 3.6254 | 1.6932e-05
25944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5013 | 3.6245 | 1.6928e-05
25945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5013 | 3.6237 | 1.6923e-05
25946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5013 | 3.6228 | 1.6919e-05
25947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5012 | 3.6219 | 1.6915e-05
25948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5012 | 3.6211 | 1.6911e-05
25949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5012 | 3.6202 | 1.6907e-05
25950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5012 | 3.6194 | 1.6903e-05
25951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5012 | 3.6185 | 1.6899e-05
25952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5011 | 3.6176 | 1.6895e-05
25953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5011 | 3.6168 | 1.6891e-05
25954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5011 | 3.6159 | 1.6887e-05
25955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5011 | 3.6151 | 1.6883e-05
25956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5011 | 3.6142 | 1.6879e-05
25957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5011 | 3.6134 | 1.6875e-05
25958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.501 | 3.6125 | 1.6871e-05
25959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.501 | 3.6116 | 1.6867e-05
25960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.501 | 3.6108 | 1.6863e-05
25961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.501 | 3.6099 | 1.6859e-05
25962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.501 | 3.6091 | 1.6855e-05
25963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.501 | 3.6082 | 1.6851e-05
25964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5009 | 3.6074 | 1.6847e-05
25965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5009 | 3.6065 | 1.6843e-05
25966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5009 | 3.6056 | 1.6839e-05
25967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5009 | 3.6048 | 1.6835e-05
25968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5009 | 3.6039 | 1.6831e-05
25969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5009 | 3.6031 | 1.6827e-05
25970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5008 | 3.6022 | 1.6823e-05
25971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5008 | 3.6014 | 1.6819e-05
25972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5008 | 3.6005 | 1.6815e-05
25973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5008 | 3.5996 | 1.6811e-05
25974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5008 | 3.5988 | 1.6807e-05
25975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5008 | 3.5979 | 1.6803e-05
25976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5007 | 3.5971 | 1.6799e-05
25977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5007 | 3.5962 | 1.6795e-05
25978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5007 | 3.5954 | 1.6791e-05
25979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5007 | 3.5945 | 1.6787e-05
25980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5007 | 3.5937 | 1.6783e-05
25981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5007 | 3.5928 | 1.6779e-05
25982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5006 | 3.592 | 1.6775e-05
25983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5006 | 3.5911 | 1.6771e-05
25984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5006 | 3.5903 | 1.6767e-05
25985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5006 | 3.5894 | 1.6763e-05
25986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5006 | 3.5886 | 1.676e-05
25987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5006 | 3.5877 | 1.6756e-05
25988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5005 | 3.5868 | 1.6752e-05
25989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5005 | 3.586 | 1.6748e-05
25990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5005 | 3.5851 | 1.6744e-05
25991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5005 | 3.5843 | 1.674e-05
25992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5005 | 3.5834 | 1.6736e-05
25993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5005 | 3.5826 | 1.6732e-05
25994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5004 | 3.5817 | 1.6728e-05
25995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5004 | 3.5809 | 1.6724e-05
25996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5004 | 3.58 | 1.672e-05
25997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5004 | 3.5792 | 1.6716e-05
25998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5004 | 3.5783 | 1.6712e-05
25999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5004 | 3.5775 | 1.6708e-05
26000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5003 | 3.5766 | 1.6704e-05
26001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5003 | 3.5758 | 1.67e-05
26002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5003 | 3.5749 | 1.6696e-05
26003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5003 | 3.5741 | 1.6692e-05
26004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5003 | 3.5732 | 1.6688e-05
26005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5003 | 3.5724 | 1.6684e-05
26006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5002 | 3.5715 | 1.668e-05
26007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5002 | 3.5707 | 1.6676e-05
26008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5002 | 3.5699 | 1.6672e-05
26009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5002 | 3.569 | 1.6668e-05
26010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5002 | 3.5682 | 1.6664e-05
26011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5002 | 3.5673 | 1.666e-05
26012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5001 | 3.5665 | 1.6656e-05
26013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5001 | 3.5656 | 1.6652e-05
26014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5001 | 3.5648 | 1.6648e-05
26015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5001 | 3.5639 | 1.6644e-05
26016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5001 | 3.5631 | 1.6641e-05
26017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5001 | 3.5622 | 1.6637e-05
26018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5 | 3.5614 | 1.6633e-05
26019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5 | 3.5605 | 1.6629e-05
26020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5 | 3.5597 | 1.6625e-05
26021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5 | 3.5588 | 1.6621e-05
26022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5 | 3.558 | 1.6617e-05
26023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.5 | 3.5572 | 1.6613e-05
26024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4999 | 3.5563 | 1.6609e-05
26025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4999 | 3.5555 | 1.6605e-05
26026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4999 | 3.5546 | 1.6601e-05
26027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4999 | 3.5538 | 1.6597e-05
26028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4999 | 3.5529 | 1.6593e-05
26029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4999 | 3.5521 | 1.6589e-05
26030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4998 | 3.5512 | 1.6585e-05
26031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4998 | 3.5504 | 1.6581e-05
26032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4998 | 3.5496 | 1.6577e-05
26033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4998 | 3.5487 | 1.6573e-05
26034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4998 | 3.5479 | 1.657e-05
26035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4998 | 3.547 | 1.6566e-05
26036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4997 | 3.5462 | 1.6562e-05
26037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4997 | 3.5454 | 1.6558e-05
26038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4997 | 3.5445 | 1.6554e-05
26039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4997 | 3.5437 | 1.655e-05
26040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4997 | 3.5428 | 1.6546e-05
26041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4997 | 3.542 | 1.6542e-05
26042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4996 | 3.5411 | 1.6538e-05
26043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4996 | 3.5403 | 1.6534e-05
26044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4996 | 3.5395 | 1.653e-05
26045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4996 | 3.5386 | 1.6526e-05
26046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4996 | 3.5378 | 1.6522e-05
26047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4996 | 3.5369 | 1.6518e-05
26048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4995 | 3.5361 | 1.6515e-05
26049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4995 | 3.5353 | 1.6511e-05
26050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4995 | 3.5344 | 1.6507e-05
26051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4995 | 3.5336 | 1.6503e-05
26052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4995 | 3.5327 | 1.6499e-05
26053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4995 | 3.5319 | 1.6495e-05
26054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4994 | 3.5311 | 1.6491e-05
26055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4994 | 3.5302 | 1.6487e-05
26056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4994 | 3.5294 | 1.6483e-05
26057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4994 | 3.5286 | 1.6479e-05
26058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4994 | 3.5277 | 1.6475e-05
26059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4994 | 3.5269 | 1.6471e-05
26060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4993 | 3.526 | 1.6468e-05
26061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4993 | 3.5252 | 1.6464e-05
26062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4993 | 3.5244 | 1.646e-05
26063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4993 | 3.5235 | 1.6456e-05
26064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4993 | 3.5227 | 1.6452e-05
26065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4993 | 3.5219 | 1.6448e-05
26066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4992 | 3.521 | 1.6444e-05
26067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4992 | 3.5202 | 1.644e-05
26068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4992 | 3.5193 | 1.6436e-05
26069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4992 | 3.5185 | 1.6432e-05
26070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4992 | 3.5177 | 1.6428e-05
26071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4992 | 3.5168 | 1.6425e-05
26072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4992 | 3.516 | 1.6421e-05
26073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4991 | 3.5152 | 1.6417e-05
26074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4991 | 3.5143 | 1.6413e-05
26075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4991 | 3.5135 | 1.6409e-05
26076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4991 | 3.5127 | 1.6405e-05
26077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4991 | 3.5118 | 1.6401e-05
26078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4991 | 3.511 | 1.6397e-05
26079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.499 | 3.5102 | 1.6393e-05
26080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.499 | 3.5093 | 1.639e-05
26081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.499 | 3.5085 | 1.6386e-05
26082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.499 | 3.5077 | 1.6382e-05
26083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.499 | 3.5068 | 1.6378e-05
26084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.499 | 3.506 | 1.6374e-05
26085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4989 | 3.5052 | 1.637e-05
26086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4989 | 3.5043 | 1.6366e-05
26087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4989 | 3.5035 | 1.6362e-05
26088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4989 | 3.5027 | 1.6358e-05
26089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4989 | 3.5018 | 1.6355e-05
26090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4989 | 3.501 | 1.6351e-05
26091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4988 | 3.5002 | 1.6347e-05
26092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4988 | 3.4993 | 1.6343e-05
26093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4988 | 3.4985 | 1.6339e-05
26094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4988 | 3.4977 | 1.6335e-05
26095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4988 | 3.4968 | 1.6331e-05
26096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4988 | 3.496 | 1.6327e-05
26097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4987 | 3.4952 | 1.6323e-05
26098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4987 | 3.4944 | 1.632e-05
26099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4987 | 3.4935 | 1.6316e-05
26100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4987 | 3.4927 | 1.6312e-05
26101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4987 | 3.4919 | 1.6308e-05
26102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4987 | 3.491 | 1.6304e-05
26103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4986 | 3.4902 | 1.63e-05
26104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4986 | 3.4894 | 1.6296e-05
26105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4986 | 3.4886 | 1.6292e-05
26106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4986 | 3.4877 | 1.6289e-05
26107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4986 | 3.4869 | 1.6285e-05
26108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4986 | 3.4861 | 1.6281e-05
26109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4985 | 3.4852 | 1.6277e-05
26110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4985 | 3.4844 | 1.6273e-05
26111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4985 | 3.4836 | 1.6269e-05
26112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4985 | 3.4828 | 1.6265e-05
26113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4985 | 3.4819 | 1.6262e-05
26114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4985 | 3.4811 | 1.6258e-05
26115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4984 | 3.4803 | 1.6254e-05
26116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4984 | 3.4795 | 1.625e-05
26117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4984 | 3.4786 | 1.6246e-05
26118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4984 | 3.4778 | 1.6242e-05
26119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4984 | 3.477 | 1.6238e-05
26120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4984 | 3.4761 | 1.6235e-05
26121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4984 | 3.4753 | 1.6231e-05
26122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4983 | 3.4745 | 1.6227e-05
26123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4983 | 3.4737 | 1.6223e-05
26124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4983 | 3.4728 | 1.6219e-05
26125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4983 | 3.472 | 1.6215e-05
26126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4983 | 3.4712 | 1.6211e-05
26127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4983 | 3.4704 | 1.6208e-05
26128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4982 | 3.4696 | 1.6204e-05
26129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4982 | 3.4687 | 1.62e-05
26130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4982 | 3.4679 | 1.6196e-05
26131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4982 | 3.4671 | 1.6192e-05
26132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4982 | 3.4663 | 1.6188e-05
26133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4982 | 3.4654 | 1.6185e-05
26134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4981 | 3.4646 | 1.6181e-05
26135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4981 | 3.4638 | 1.6177e-05
26136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4981 | 3.463 | 1.6173e-05
26137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4981 | 3.4621 | 1.6169e-05
26138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4981 | 3.4613 | 1.6165e-05
26139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4981 | 3.4605 | 1.6161e-05
26140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.498 | 3.4597 | 1.6158e-05
26141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.498 | 3.4589 | 1.6154e-05
26142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.498 | 3.458 | 1.615e-05
26143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.498 | 3.4572 | 1.6146e-05
26144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.498 | 3.4564 | 1.6142e-05
26145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.498 | 3.4556 | 1.6138e-05
26146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4979 | 3.4548 | 1.6135e-05
26147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4979 | 3.4539 | 1.6131e-05
26148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4979 | 3.4531 | 1.6127e-05
26149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4979 | 3.4523 | 1.6123e-05
26150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4979 | 3.4515 | 1.6119e-05
26151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4979 | 3.4507 | 1.6115e-05
26152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4978 | 3.4498 | 1.6112e-05
26153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4978 | 3.449 | 1.6108e-05
26154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4978 | 3.4482 | 1.6104e-05
26155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4978 | 3.4474 | 1.61e-05
26156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4978 | 3.4466 | 1.6096e-05
26157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4978 | 3.4457 | 1.6093e-05
26158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4978 | 3.4449 | 1.6089e-05
26159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4977 | 3.4441 | 1.6085e-05
26160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4977 | 3.4433 | 1.6081e-05
26161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4977 | 3.4425 | 1.6077e-05
26162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4977 | 3.4416 | 1.6073e-05
26163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4977 | 3.4408 | 1.607e-05
26164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4977 | 3.44 | 1.6066e-05
26165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4976 | 3.4392 | 1.6062e-05
26166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4976 | 3.4384 | 1.6058e-05
26167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4976 | 3.4376 | 1.6054e-05
26168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4976 | 3.4367 | 1.6051e-05
26169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4976 | 3.4359 | 1.6047e-05
26170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4976 | 3.4351 | 1.6043e-05
26171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4975 | 3.4343 | 1.6039e-05
26172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4975 | 3.4335 | 1.6035e-05
26173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4975 | 3.4327 | 1.6031e-05
26174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4975 | 3.4319 | 1.6028e-05
26175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4975 | 3.431 | 1.6024e-05
26176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4975 | 3.4302 | 1.602e-05
26177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4974 | 3.4294 | 1.6016e-05
26178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4974 | 3.4286 | 1.6012e-05
26179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4974 | 3.4278 | 1.6009e-05
26180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4974 | 3.427 | 1.6005e-05
26181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4974 | 3.4262 | 1.6001e-05
26182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4974 | 3.4253 | 1.5997e-05
26183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4974 | 3.4245 | 1.5993e-05
26184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4973 | 3.4237 | 1.599e-05
26185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4973 | 3.4229 | 1.5986e-05
26186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4973 | 3.4221 | 1.5982e-05
26187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4973 | 3.4213 | 1.5978e-05
26188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4973 | 3.4205 | 1.5974e-05
26189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4973 | 3.4196 | 1.5971e-05
26190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4972 | 3.4188 | 1.5967e-05
26191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4972 | 3.418 | 1.5963e-05
26192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4972 | 3.4172 | 1.5959e-05
26193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4972 | 3.4164 | 1.5956e-05
26194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4972 | 3.4156 | 1.5952e-05
26195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4972 | 3.4148 | 1.5948e-05
26196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4971 | 3.414 | 1.5944e-05
26197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4971 | 3.4132 | 1.594e-05
26198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4971 | 3.4123 | 1.5937e-05
26199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4971 | 3.4115 | 1.5933e-05
26200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4971 | 3.4107 | 1.5929e-05
26201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4971 | 3.4099 | 1.5925e-05
26202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.497 | 3.4091 | 1.5921e-05
26203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.497 | 3.4083 | 1.5918e-05
26204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.497 | 3.4075 | 1.5914e-05
26205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.497 | 3.4067 | 1.591e-05
26206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.497 | 3.4059 | 1.5906e-05
26207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.497 | 3.4051 | 1.5903e-05
26208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.497 | 3.4043 | 1.5899e-05
26209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4969 | 3.4034 | 1.5895e-05
26210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4969 | 3.4026 | 1.5891e-05
26211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4969 | 3.4018 | 1.5887e-05
26212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4969 | 3.401 | 1.5884e-05
26213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4969 | 3.4002 | 1.588e-05
26214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4969 | 3.3994 | 1.5876e-05
26215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4968 | 3.3986 | 1.5872e-05
26216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4968 | 3.3978 | 1.5869e-05
26217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4968 | 3.397 | 1.5865e-05
26218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4968 | 3.3962 | 1.5861e-05
26219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4968 | 3.3954 | 1.5857e-05
26220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4968 | 3.3946 | 1.5854e-05
26221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4967 | 3.3938 | 1.585e-05
26222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4967 | 3.393 | 1.5846e-05
26223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4967 | 3.3921 | 1.5842e-05
26224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4967 | 3.3913 | 1.5838e-05
26225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4967 | 3.3905 | 1.5835e-05
26226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4967 | 3.3897 | 1.5831e-05
26227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4967 | 3.3889 | 1.5827e-05
26228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4966 | 3.3881 | 1.5823e-05
26229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4966 | 3.3873 | 1.582e-05
26230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4966 | 3.3865 | 1.5816e-05
26231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4966 | 3.3857 | 1.5812e-05
26232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4966 | 3.3849 | 1.5808e-05
26233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4966 | 3.3841 | 1.5805e-05
26234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4965 | 3.3833 | 1.5801e-05
26235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4965 | 3.3825 | 1.5797e-05
26236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4965 | 3.3817 | 1.5793e-05
26237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4965 | 3.3809 | 1.579e-05
26238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4965 | 3.3801 | 1.5786e-05
26239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4965 | 3.3793 | 1.5782e-05
26240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4964 | 3.3785 | 1.5778e-05
26241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4964 | 3.3777 | 1.5775e-05
26242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4964 | 3.3769 | 1.5771e-05
26243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4964 | 3.3761 | 1.5767e-05
26244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4964 | 3.3753 | 1.5763e-05
26245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4964 | 3.3745 | 1.576e-05
26246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4964 | 3.3737 | 1.5756e-05
26247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4963 | 3.3729 | 1.5752e-05
26248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4963 | 3.3721 | 1.5748e-05
26249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4963 | 3.3713 | 1.5745e-05
26250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4963 | 3.3705 | 1.5741e-05
26251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4963 | 3.3697 | 1.5737e-05
26252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4963 | 3.3689 | 1.5734e-05
26253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4962 | 3.3681 | 1.573e-05
26254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4962 | 3.3673 | 1.5726e-05
26255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4962 | 3.3665 | 1.5722e-05
26256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4962 | 3.3657 | 1.5719e-05
26257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4962 | 3.3649 | 1.5715e-05
26258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4962 | 3.3641 | 1.5711e-05
26259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4961 | 3.3633 | 1.5707e-05
26260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4961 | 3.3625 | 1.5704e-05
26261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4961 | 3.3617 | 1.57e-05
26262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4961 | 3.3609 | 1.5696e-05
26263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4961 | 3.3601 | 1.5692e-05
26264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4961 | 3.3593 | 1.5689e-05
26265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4961 | 3.3585 | 1.5685e-05
26266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.496 | 3.3577 | 1.5681e-05
26267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.496 | 3.3569 | 1.5678e-05
26268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.496 | 3.3561 | 1.5674e-05
26269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.496 | 3.3553 | 1.567e-05
26270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.496 | 3.3545 | 1.5666e-05
26271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.496 | 3.3537 | 1.5663e-05
26272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4959 | 3.3529 | 1.5659e-05
26273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4959 | 3.3521 | 1.5655e-05
26274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4959 | 3.3513 | 1.5652e-05
26275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4959 | 3.3505 | 1.5648e-05
26276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4959 | 3.3497 | 1.5644e-05
26277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4959 | 3.3489 | 1.564e-05
26278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4958 | 3.3481 | 1.5637e-05
26279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4958 | 3.3473 | 1.5633e-05
26280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4958 | 3.3465 | 1.5629e-05
26281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4958 | 3.3457 | 1.5626e-05
26282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4958 | 3.3449 | 1.5622e-05
26283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4958 | 3.3442 | 1.5618e-05
26284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4958 | 3.3434 | 1.5614e-05
26285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4957 | 3.3426 | 1.5611e-05
26286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4957 | 3.3418 | 1.5607e-05
26287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4957 | 3.341 | 1.5603e-05
26288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4957 | 3.3402 | 1.56e-05
26289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4957 | 3.3394 | 1.5596e-05
26290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4957 | 3.3386 | 1.5592e-05
26291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4956 | 3.3378 | 1.5588e-05
26292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4956 | 3.337 | 1.5585e-05
26293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4956 | 3.3362 | 1.5581e-05
26294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4956 | 3.3354 | 1.5577e-05
26295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4956 | 3.3346 | 1.5574e-05
26296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4956 | 3.3338 | 1.557e-05
26297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4956 | 3.3331 | 1.5566e-05
26298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4955 | 3.3323 | 1.5563e-05
26299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4955 | 3.3315 | 1.5559e-05
26300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4955 | 3.3307 | 1.5555e-05
26301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4955 | 3.3299 | 1.5551e-05
26302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4955 | 3.3291 | 1.5548e-05
26303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4955 | 3.3283 | 1.5544e-05
26304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4954 | 3.3275 | 1.554e-05
26305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4954 | 3.3267 | 1.5537e-05
26306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4954 | 3.3259 | 1.5533e-05
26307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4954 | 3.3251 | 1.5529e-05
26308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4954 | 3.3244 | 1.5526e-05
26309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4954 | 3.3236 | 1.5522e-05
26310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4953 | 3.3228 | 1.5518e-05
26311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4953 | 3.322 | 1.5515e-05
26312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4953 | 3.3212 | 1.5511e-05
26313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4953 | 3.3204 | 1.5507e-05
26314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4953 | 3.3196 | 1.5504e-05
26315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4953 | 3.3188 | 1.55e-05
26316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4953 | 3.318 | 1.5496e-05
26317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4952 | 3.3173 | 1.5492e-05
26318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4952 | 3.3165 | 1.5489e-05
26319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4952 | 3.3157 | 1.5485e-05
26320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4952 | 3.3149 | 1.5481e-05
26321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4952 | 3.3141 | 1.5478e-05
26322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4952 | 3.3133 | 1.5474e-05
26323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4951 | 3.3125 | 1.547e-05
26324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4951 | 3.3117 | 1.5467e-05
26325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4951 | 3.311 | 1.5463e-05
26326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4951 | 3.3102 | 1.5459e-05
26327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4951 | 3.3094 | 1.5456e-05
26328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4951 | 3.3086 | 1.5452e-05
26329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4951 | 3.3078 | 1.5448e-05
26330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.495 | 3.307 | 1.5445e-05
26331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.495 | 3.3062 | 1.5441e-05
26332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.495 | 3.3055 | 1.5437e-05
26333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.495 | 3.3047 | 1.5434e-05
26334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.495 | 3.3039 | 1.543e-05
26335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.495 | 3.3031 | 1.5426e-05
26336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4949 | 3.3023 | 1.5423e-05
26337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4949 | 3.3015 | 1.5419e-05
26338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4949 | 3.3008 | 1.5415e-05
26339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4949 | 3.3 | 1.5412e-05
26340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4949 | 3.2992 | 1.5408e-05
26341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4949 | 3.2984 | 1.5404e-05
26342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4949 | 3.2976 | 1.5401e-05
26343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4948 | 3.2968 | 1.5397e-05
26344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4948 | 3.2961 | 1.5393e-05
26345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4948 | 3.2953 | 1.539e-05
26346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4948 | 3.2945 | 1.5386e-05
26347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4948 | 3.2937 | 1.5383e-05
26348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4948 | 3.2929 | 1.5379e-05
26349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4947 | 3.2921 | 1.5375e-05
26350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4947 | 3.2914 | 1.5372e-05
26351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4947 | 3.2906 | 1.5368e-05
26352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4947 | 3.2898 | 1.5364e-05
26353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4947 | 3.289 | 1.5361e-05
26354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4947 | 3.2882 | 1.5357e-05
26355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4947 | 3.2875 | 1.5353e-05
26356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4946 | 3.2867 | 1.535e-05
26357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4946 | 3.2859 | 1.5346e-05
26358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4946 | 3.2851 | 1.5342e-05
26359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4946 | 3.2843 | 1.5339e-05
26360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4946 | 3.2836 | 1.5335e-05
26361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4946 | 3.2828 | 1.5331e-05
26362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4945 | 3.282 | 1.5328e-05
26363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4945 | 3.2812 | 1.5324e-05
26364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4945 | 3.2804 | 1.5321e-05
26365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4945 | 3.2797 | 1.5317e-05
26366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4945 | 3.2789 | 1.5313e-05
26367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4945 | 3.2781 | 1.531e-05
26368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4945 | 3.2773 | 1.5306e-05
26369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4944 | 3.2765 | 1.5302e-05
26370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4944 | 3.2758 | 1.5299e-05
26371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4944 | 3.275 | 1.5295e-05
26372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4944 | 3.2742 | 1.5291e-05
26373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4944 | 3.2734 | 1.5288e-05
26374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4944 | 3.2727 | 1.5284e-05
26375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4943 | 3.2719 | 1.5281e-05
26376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4943 | 3.2711 | 1.5277e-05
26377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4943 | 3.2703 | 1.5273e-05
26378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4943 | 3.2695 | 1.527e-05
26379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4943 | 3.2688 | 1.5266e-05
26380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4943 | 3.268 | 1.5262e-05
26381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4943 | 3.2672 | 1.5259e-05
26382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4942 | 3.2664 | 1.5255e-05
26383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4942 | 3.2657 | 1.5252e-05
26384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4942 | 3.2649 | 1.5248e-05
26385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4942 | 3.2641 | 1.5244e-05
26386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4942 | 3.2633 | 1.5241e-05
26387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4942 | 3.2626 | 1.5237e-05
26388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4942 | 3.2618 | 1.5233e-05
26389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4941 | 3.261 | 1.523e-05
26390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4941 | 3.2602 | 1.5226e-05
26391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4941 | 3.2595 | 1.5223e-05
26392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4941 | 3.2587 | 1.5219e-05
26393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4941 | 3.2579 | 1.5215e-05
26394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4941 | 3.2571 | 1.5212e-05
26395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.494 | 3.2564 | 1.5208e-05
26396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.494 | 3.2556 | 1.5205e-05
26397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.494 | 3.2548 | 1.5201e-05
26398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.494 | 3.2541 | 1.5197e-05
26399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.494 | 3.2533 | 1.5194e-05
26400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.494 | 3.2525 | 1.519e-05
26401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.494 | 3.2517 | 1.5186e-05
26402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4939 | 3.251 | 1.5183e-05
26403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4939 | 3.2502 | 1.5179e-05
26404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4939 | 3.2494 | 1.5176e-05
26405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4939 | 3.2487 | 1.5172e-05
26406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4939 | 3.2479 | 1.5168e-05
26407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4939 | 3.2471 | 1.5165e-05
26408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4938 | 3.2463 | 1.5161e-05
26409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4938 | 3.2456 | 1.5158e-05
26410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4938 | 3.2448 | 1.5154e-05
26411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4938 | 3.244 | 1.515e-05
26412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4938 | 3.2433 | 1.5147e-05
26413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4938 | 3.2425 | 1.5143e-05
26414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4938 | 3.2417 | 1.514e-05
26415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4937 | 3.2409 | 1.5136e-05
26416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4937 | 3.2402 | 1.5132e-05
26417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4937 | 3.2394 | 1.5129e-05
26418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4937 | 3.2386 | 1.5125e-05
26419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4937 | 3.2379 | 1.5122e-05
26420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4937 | 3.2371 | 1.5118e-05
26421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4936 | 3.2363 | 1.5115e-05
26422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4936 | 3.2356 | 1.5111e-05
26423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4936 | 3.2348 | 1.5107e-05
26424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4936 | 3.234 | 1.5104e-05
26425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4936 | 3.2333 | 1.51e-05
26426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4936 | 3.2325 | 1.5097e-05
26427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4936 | 3.2317 | 1.5093e-05
26428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4935 | 3.231 | 1.5089e-05
26429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4935 | 3.2302 | 1.5086e-05
26430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4935 | 3.2294 | 1.5082e-05
26431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4935 | 3.2287 | 1.5079e-05
26432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4935 | 3.2279 | 1.5075e-05
26433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4935 | 3.2271 | 1.5072e-05
26434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4935 | 3.2264 | 1.5068e-05
26435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4934 | 3.2256 | 1.5064e-05
26436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4934 | 3.2248 | 1.5061e-05
26437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4934 | 3.2241 | 1.5057e-05
26438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4934 | 3.2233 | 1.5054e-05
26439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4934 | 3.2225 | 1.505e-05
26440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4934 | 3.2218 | 1.5046e-05
26441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4933 | 3.221 | 1.5043e-05
26442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4933 | 3.2202 | 1.5039e-05
26443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4933 | 3.2195 | 1.5036e-05
26444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4933 | 3.2187 | 1.5032e-05
26445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4933 | 3.2179 | 1.5029e-05
26446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4933 | 3.2172 | 1.5025e-05
26447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4933 | 3.2164 | 1.5021e-05
26448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4932 | 3.2156 | 1.5018e-05
26449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4932 | 3.2149 | 1.5014e-05
26450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4932 | 3.2141 | 1.5011e-05
26451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4932 | 3.2134 | 1.5007e-05
26452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4932 | 3.2126 | 1.5004e-05
26453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4932 | 3.2118 | 1.5e-05
26454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4932 | 3.2111 | 1.4997e-05
26455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4931 | 3.2103 | 1.4993e-05
26456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4931 | 3.2095 | 1.4989e-05
26457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4931 | 3.2088 | 1.4986e-05
26458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4931 | 3.208 | 1.4982e-05
26459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4931 | 3.2073 | 1.4979e-05
26460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4931 | 3.2065 | 1.4975e-05
26461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.493 | 3.2057 | 1.4972e-05
26462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.493 | 3.205 | 1.4968e-05
26463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.493 | 3.2042 | 1.4965e-05
26464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.493 | 3.2034 | 1.4961e-05
26465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.493 | 3.2027 | 1.4957e-05
26466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.493 | 3.2019 | 1.4954e-05
26467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.493 | 3.2012 | 1.495e-05
26468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4929 | 3.2004 | 1.4947e-05
26469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4929 | 3.1996 | 1.4943e-05
26470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4929 | 3.1989 | 1.494e-05
26471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4929 | 3.1981 | 1.4936e-05
26472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4929 | 3.1974 | 1.4933e-05
26473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4929 | 3.1966 | 1.4929e-05
26474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4929 | 3.1958 | 1.4925e-05
26475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4928 | 3.1951 | 1.4922e-05
26476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4928 | 3.1943 | 1.4918e-05
26477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4928 | 3.1936 | 1.4915e-05
26478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4928 | 3.1928 | 1.4911e-05
26479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4928 | 3.1921 | 1.4908e-05
26480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4928 | 3.1913 | 1.4904e-05
26481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4927 | 3.1905 | 1.4901e-05
26482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4927 | 3.1898 | 1.4897e-05
26483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4927 | 3.189 | 1.4894e-05
26484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4927 | 3.1883 | 1.489e-05
26485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4927 | 3.1875 | 1.4887e-05
26486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4927 | 3.1868 | 1.4883e-05
26487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4927 | 3.186 | 1.4879e-05
26488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4926 | 3.1852 | 1.4876e-05
26489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4926 | 3.1845 | 1.4872e-05
26490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4926 | 3.1837 | 1.4869e-05
26491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4926 | 3.183 | 1.4865e-05
26492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4926 | 3.1822 | 1.4862e-05
26493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4926 | 3.1815 | 1.4858e-05
26494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4926 | 3.1807 | 1.4855e-05
26495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4925 | 3.1799 | 1.4851e-05
26496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4925 | 3.1792 | 1.4848e-05
26497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4925 | 3.1784 | 1.4844e-05
26498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4925 | 3.1777 | 1.4841e-05
26499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4925 | 3.1769 | 1.4837e-05
26500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4925 | 3.1762 | 1.4834e-05
26501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4925 | 3.1754 | 1.483e-05
26502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4924 | 3.1747 | 1.4827e-05
26503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4924 | 3.1739 | 1.4823e-05
26504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4924 | 3.1732 | 1.482e-05
26505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4924 | 3.1724 | 1.4816e-05
26506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4924 | 3.1717 | 1.4812e-05
26507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4924 | 3.1709 | 1.4809e-05
26508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4923 | 3.1701 | 1.4805e-05
26509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4923 | 3.1694 | 1.4802e-05
26510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4923 | 3.1686 | 1.4798e-05
26511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4923 | 3.1679 | 1.4795e-05
26512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4923 | 3.1671 | 1.4791e-05
26513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4923 | 3.1664 | 1.4788e-05
26514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4923 | 3.1656 | 1.4784e-05
26515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4922 | 3.1649 | 1.4781e-05
26516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4922 | 3.1641 | 1.4777e-05
26517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4922 | 3.1634 | 1.4774e-05
26518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4922 | 3.1626 | 1.477e-05
26519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4922 | 3.1619 | 1.4767e-05
26520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4922 | 3.1611 | 1.4763e-05
26521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4922 | 3.1604 | 1.476e-05
26522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4921 | 3.1596 | 1.4756e-05
26523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4921 | 3.1589 | 1.4753e-05
26524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4921 | 3.1581 | 1.4749e-05
26525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4921 | 3.1574 | 1.4746e-05
26526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4921 | 3.1566 | 1.4742e-05
26527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4921 | 3.1559 | 1.4739e-05
26528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4921 | 3.1551 | 1.4735e-05
26529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.492 | 3.1544 | 1.4732e-05
26530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.492 | 3.1536 | 1.4728e-05
26531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.492 | 3.1529 | 1.4725e-05
26532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.492 | 3.1521 | 1.4721e-05
26533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.492 | 3.1514 | 1.4718e-05
26534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.492 | 3.1506 | 1.4714e-05
26535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4919 | 3.1499 | 1.4711e-05
26536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4919 | 3.1491 | 1.4707e-05
26537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4919 | 3.1484 | 1.4704e-05
26538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4919 | 3.1476 | 1.47e-05
26539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4919 | 3.1469 | 1.4697e-05
26540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4919 | 3.1461 | 1.4693e-05
26541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4919 | 3.1454 | 1.469e-05
26542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4918 | 3.1447 | 1.4686e-05
26543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4918 | 3.1439 | 1.4683e-05
26544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4918 | 3.1432 | 1.4679e-05
26545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4918 | 3.1424 | 1.4676e-05
26546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4918 | 3.1417 | 1.4672e-05
26547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4918 | 3.1409 | 1.4669e-05
26548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4918 | 3.1402 | 1.4665e-05
26549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4917 | 3.1394 | 1.4662e-05
26550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4917 | 3.1387 | 1.4658e-05
26551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4917 | 3.1379 | 1.4655e-05
26552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4917 | 3.1372 | 1.4652e-05
26553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4917 | 3.1364 | 1.4648e-05
26554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4917 | 3.1357 | 1.4645e-05
26555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4917 | 3.135 | 1.4641e-05
26556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4916 | 3.1342 | 1.4638e-05
26557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4916 | 3.1335 | 1.4634e-05
26558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4916 | 3.1327 | 1.4631e-05
26559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4916 | 3.132 | 1.4627e-05
26560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4916 | 3.1312 | 1.4624e-05
26561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4916 | 3.1305 | 1.462e-05
26562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4916 | 3.1298 | 1.4617e-05
26563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4915 | 3.129 | 1.4613e-05
26564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4915 | 3.1283 | 1.461e-05
26565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4915 | 3.1275 | 1.4606e-05
26566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4915 | 3.1268 | 1.4603e-05
26567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4915 | 3.126 | 1.4599e-05
26568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4915 | 3.1253 | 1.4596e-05
26569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4915 | 3.1246 | 1.4592e-05
26570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4914 | 3.1238 | 1.4589e-05
26571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4914 | 3.1231 | 1.4586e-05
26572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4914 | 3.1223 | 1.4582e-05
26573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4914 | 3.1216 | 1.4579e-05
26574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4914 | 3.1208 | 1.4575e-05
26575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4914 | 3.1201 | 1.4572e-05
26576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4913 | 3.1194 | 1.4568e-05
26577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4913 | 3.1186 | 1.4565e-05
26578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4913 | 3.1179 | 1.4561e-05
26579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4913 | 3.1171 | 1.4558e-05
26580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4913 | 3.1164 | 1.4554e-05
26581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4913 | 3.1157 | 1.4551e-05
26582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4913 | 3.1149 | 1.4548e-05
26583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4912 | 3.1142 | 1.4544e-05
26584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4912 | 3.1134 | 1.4541e-05
26585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4912 | 3.1127 | 1.4537e-05
26586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4912 | 3.112 | 1.4534e-05
26587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4912 | 3.1112 | 1.453e-05
26588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4912 | 3.1105 | 1.4527e-05
26589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4912 | 3.1097 | 1.4523e-05
26590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4911 | 3.109 | 1.452e-05
26591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4911 | 3.1083 | 1.4516e-05
26592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4911 | 3.1075 | 1.4513e-05
26593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4911 | 3.1068 | 1.451e-05
26594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4911 | 3.1061 | 1.4506e-05
26595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4911 | 3.1053 | 1.4503e-05
26596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4911 | 3.1046 | 1.4499e-05
26597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.491 | 3.1038 | 1.4496e-05
26598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.491 | 3.1031 | 1.4492e-05
26599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.491 | 3.1024 | 1.4489e-05
26600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.491 | 3.1016 | 1.4485e-05
26601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.491 | 3.1009 | 1.4482e-05
26602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.491 | 3.1002 | 1.4479e-05
26603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.491 | 3.0994 | 1.4475e-05
26604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4909 | 3.0987 | 1.4472e-05
26605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4909 | 3.098 | 1.4468e-05
26606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4909 | 3.0972 | 1.4465e-05
26607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4909 | 3.0965 | 1.4461e-05
26608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4909 | 3.0957 | 1.4458e-05
26609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4909 | 3.095 | 1.4455e-05
26610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4909 | 3.0943 | 1.4451e-05
26611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4908 | 3.0935 | 1.4448e-05
26612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4908 | 3.0928 | 1.4444e-05
26613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4908 | 3.0921 | 1.4441e-05
26614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4908 | 3.0913 | 1.4437e-05
26615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4908 | 3.0906 | 1.4434e-05
26616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4908 | 3.0899 | 1.4431e-05
26617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4908 | 3.0891 | 1.4427e-05
26618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4907 | 3.0884 | 1.4424e-05
26619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4907 | 3.0877 | 1.442e-05
26620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4907 | 3.0869 | 1.4417e-05
26621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4907 | 3.0862 | 1.4413e-05
26622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4907 | 3.0855 | 1.441e-05
26623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4907 | 3.0847 | 1.4407e-05
26624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4907 | 3.084 | 1.4403e-05
26625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4906 | 3.0833 | 1.44e-05
26626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4906 | 3.0825 | 1.4396e-05
26627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4906 | 3.0818 | 1.4393e-05
26628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4906 | 3.0811 | 1.4389e-05
26629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4906 | 3.0803 | 1.4386e-05
26630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4906 | 3.0796 | 1.4383e-05
26631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4906 | 3.0789 | 1.4379e-05
26632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4905 | 3.0782 | 1.4376e-05
26633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4905 | 3.0774 | 1.4372e-05
26634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4905 | 3.0767 | 1.4369e-05
26635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4905 | 3.076 | 1.4366e-05
26636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4905 | 3.0752 | 1.4362e-05
26637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4905 | 3.0745 | 1.4359e-05
26638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4905 | 3.0738 | 1.4355e-05
26639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4904 | 3.073 | 1.4352e-05
26640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4904 | 3.0723 | 1.4348e-05
26641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4904 | 3.0716 | 1.4345e-05
26642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4904 | 3.0708 | 1.4342e-05
26643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4904 | 3.0701 | 1.4338e-05
26644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4904 | 3.0694 | 1.4335e-05
26645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4904 | 3.0687 | 1.4331e-05
26646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4903 | 3.0679 | 1.4328e-05
26647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4903 | 3.0672 | 1.4325e-05
26648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4903 | 3.0665 | 1.4321e-05
26649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4903 | 3.0657 | 1.4318e-05
26650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4903 | 3.065 | 1.4314e-05
26651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4903 | 3.0643 | 1.4311e-05
26652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4903 | 3.0636 | 1.4308e-05
26653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4902 | 3.0628 | 1.4304e-05
26654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4902 | 3.0621 | 1.4301e-05
26655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4902 | 3.0614 | 1.4297e-05
26656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4902 | 3.0607 | 1.4294e-05
26657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4902 | 3.0599 | 1.4291e-05
26658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4902 | 3.0592 | 1.4287e-05
26659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4902 | 3.0585 | 1.4284e-05
26660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4901 | 3.0577 | 1.4281e-05
26661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4901 | 3.057 | 1.4277e-05
26662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4901 | 3.0563 | 1.4274e-05
26663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4901 | 3.0556 | 1.427e-05
26664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4901 | 3.0548 | 1.4267e-05
26665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4901 | 3.0541 | 1.4264e-05
26666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4901 | 3.0534 | 1.426e-05
26667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.49 | 3.0527 | 1.4257e-05
26668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.49 | 3.0519 | 1.4253e-05
26669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.49 | 3.0512 | 1.425e-05
26670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.49 | 3.0505 | 1.4247e-05
26671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.49 | 3.0498 | 1.4243e-05
26672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.49 | 3.049 | 1.424e-05
26673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.49 | 3.0483 | 1.4236e-05
26674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4899 | 3.0476 | 1.4233e-05
26675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4899 | 3.0469 | 1.423e-05
26676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4899 | 3.0462 | 1.4226e-05
26677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4899 | 3.0454 | 1.4223e-05
26678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4899 | 3.0447 | 1.422e-05
26679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4899 | 3.044 | 1.4216e-05
26680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4899 | 3.0433 | 1.4213e-05
26681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4898 | 3.0425 | 1.4209e-05
26682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4898 | 3.0418 | 1.4206e-05
26683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4898 | 3.0411 | 1.4203e-05
26684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4898 | 3.0404 | 1.4199e-05
26685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4898 | 3.0396 | 1.4196e-05
26686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4898 | 3.0389 | 1.4193e-05
26687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4898 | 3.0382 | 1.4189e-05
26688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4897 | 3.0375 | 1.4186e-05
26689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4897 | 3.0368 | 1.4182e-05
26690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4897 | 3.036 | 1.4179e-05
26691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4897 | 3.0353 | 1.4176e-05
26692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4897 | 3.0346 | 1.4172e-05
26693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4897 | 3.0339 | 1.4169e-05
26694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4897 | 3.0332 | 1.4166e-05
26695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4896 | 3.0324 | 1.4162e-05
26696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4896 | 3.0317 | 1.4159e-05
26697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4896 | 3.031 | 1.4156e-05
26698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4896 | 3.0303 | 1.4152e-05
26699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4896 | 3.0296 | 1.4149e-05
26700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4896 | 3.0288 | 1.4145e-05
26701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4896 | 3.0281 | 1.4142e-05
26702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4895 | 3.0274 | 1.4139e-05
26703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4895 | 3.0267 | 1.4135e-05
26704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4895 | 3.026 | 1.4132e-05
26705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4895 | 3.0252 | 1.4129e-05
26706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4895 | 3.0245 | 1.4125e-05
26707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4895 | 3.0238 | 1.4122e-05
26708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4895 | 3.0231 | 1.4119e-05
26709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4894 | 3.0224 | 1.4115e-05
26710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4894 | 3.0217 | 1.4112e-05
26711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4894 | 3.0209 | 1.4109e-05
26712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4894 | 3.0202 | 1.4105e-05
26713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4894 | 3.0195 | 1.4102e-05
26714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4894 | 3.0188 | 1.4099e-05
26715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4894 | 3.0181 | 1.4095e-05
26716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4893 | 3.0174 | 1.4092e-05
26717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4893 | 3.0166 | 1.4088e-05
26718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4893 | 3.0159 | 1.4085e-05
26719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4893 | 3.0152 | 1.4082e-05
26720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4893 | 3.0145 | 1.4078e-05
26721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4893 | 3.0138 | 1.4075e-05
26722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4893 | 3.0131 | 1.4072e-05
26723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4892 | 3.0123 | 1.4068e-05
26724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4892 | 3.0116 | 1.4065e-05
26725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4892 | 3.0109 | 1.4062e-05
26726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4892 | 3.0102 | 1.4058e-05
26727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4892 | 3.0095 | 1.4055e-05
26728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4892 | 3.0088 | 1.4052e-05
26729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4892 | 3.0081 | 1.4048e-05
26730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4891 | 3.0073 | 1.4045e-05
26731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4891 | 3.0066 | 1.4042e-05
26732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4891 | 3.0059 | 1.4038e-05
26733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4891 | 3.0052 | 1.4035e-05
26734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4891 | 3.0045 | 1.4032e-05
26735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4891 | 3.0038 | 1.4028e-05
26736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4891 | 3.0031 | 1.4025e-05
26737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.489 | 3.0023 | 1.4022e-05
26738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.489 | 3.0016 | 1.4018e-05
26739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.489 | 3.0009 | 1.4015e-05
26740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.489 | 3.0002 | 1.4012e-05
26741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.489 | 2.9995 | 1.4008e-05
26742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.489 | 2.9988 | 1.4005e-05
26743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.489 | 2.9981 | 1.4002e-05
26744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4889 | 2.9974 | 1.3998e-05
26745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4889 | 2.9966 | 1.3995e-05
26746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4889 | 2.9959 | 1.3992e-05
26747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4889 | 2.9952 | 1.3988e-05
26748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4889 | 2.9945 | 1.3985e-05
26749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4889 | 2.9938 | 1.3982e-05
26750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4889 | 2.9931 | 1.3979e-05
26751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4889 | 2.9924 | 1.3975e-05
26752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4888 | 2.9917 | 1.3972e-05
26753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4888 | 2.991 | 1.3969e-05
26754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4888 | 2.9902 | 1.3965e-05
26755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4888 | 2.9895 | 1.3962e-05
26756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4888 | 2.9888 | 1.3959e-05
26757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4888 | 2.9881 | 1.3955e-05
26758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4888 | 2.9874 | 1.3952e-05
26759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4887 | 2.9867 | 1.3949e-05
26760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4887 | 2.986 | 1.3945e-05
26761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4887 | 2.9853 | 1.3942e-05
26762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4887 | 2.9846 | 1.3939e-05
26763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4887 | 2.9839 | 1.3935e-05
26764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4887 | 2.9832 | 1.3932e-05
26765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4887 | 2.9824 | 1.3929e-05
26766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4886 | 2.9817 | 1.3925e-05
26767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4886 | 2.981 | 1.3922e-05
26768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4886 | 2.9803 | 1.3919e-05
26769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4886 | 2.9796 | 1.3916e-05
26770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4886 | 2.9789 | 1.3912e-05
26771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4886 | 2.9782 | 1.3909e-05
26772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4886 | 2.9775 | 1.3906e-05
26773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4885 | 2.9768 | 1.3902e-05
26774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4885 | 2.9761 | 1.3899e-05
26775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4885 | 2.9754 | 1.3896e-05
26776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4885 | 2.9747 | 1.3892e-05
26777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4885 | 2.974 | 1.3889e-05
26778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4885 | 2.9732 | 1.3886e-05
26779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4885 | 2.9725 | 1.3883e-05
26780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4884 | 2.9718 | 1.3879e-05
26781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4884 | 2.9711 | 1.3876e-05
26782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4884 | 2.9704 | 1.3873e-05
26783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4884 | 2.9697 | 1.3869e-05
26784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4884 | 2.969 | 1.3866e-05
26785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4884 | 2.9683 | 1.3863e-05
26786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4884 | 2.9676 | 1.386e-05
26787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4884 | 2.9669 | 1.3856e-05
26788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4883 | 2.9662 | 1.3853e-05
26789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4883 | 2.9655 | 1.385e-05
26790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4883 | 2.9648 | 1.3846e-05
26791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4883 | 2.9641 | 1.3843e-05
26792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4883 | 2.9634 | 1.384e-05
26793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4883 | 2.9627 | 1.3836e-05
26794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4883 | 2.962 | 1.3833e-05
26795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4882 | 2.9613 | 1.383e-05
26796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4882 | 2.9606 | 1.3827e-05
26797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4882 | 2.9599 | 1.3823e-05
26798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4882 | 2.9592 | 1.382e-05
26799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4882 | 2.9585 | 1.3817e-05
26800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4882 | 2.9578 | 1.3814e-05
26801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4882 | 2.9571 | 1.381e-05
26802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4881 | 2.9563 | 1.3807e-05
26803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4881 | 2.9556 | 1.3804e-05
26804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4881 | 2.9549 | 1.38e-05
26805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4881 | 2.9542 | 1.3797e-05
26806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4881 | 2.9535 | 1.3794e-05
26807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4881 | 2.9528 | 1.3791e-05
26808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4881 | 2.9521 | 1.3787e-05
26809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.488 | 2.9514 | 1.3784e-05
26810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.488 | 2.9507 | 1.3781e-05
26811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.488 | 2.95 | 1.3777e-05
26812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.488 | 2.9493 | 1.3774e-05
26813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.488 | 2.9486 | 1.3771e-05
26814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.488 | 2.9479 | 1.3768e-05
26815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.488 | 2.9472 | 1.3764e-05
26816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.488 | 2.9465 | 1.3761e-05
26817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4879 | 2.9458 | 1.3758e-05
26818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4879 | 2.9451 | 1.3755e-05
26819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4879 | 2.9444 | 1.3751e-05
26820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4879 | 2.9437 | 1.3748e-05
26821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4879 | 2.943 | 1.3745e-05
26822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4879 | 2.9423 | 1.3742e-05
26823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4879 | 2.9416 | 1.3738e-05
26824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4878 | 2.9409 | 1.3735e-05
26825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4878 | 2.9402 | 1.3732e-05
26826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4878 | 2.9395 | 1.3728e-05
26827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4878 | 2.9388 | 1.3725e-05
26828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4878 | 2.9382 | 1.3722e-05
26829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4878 | 2.9375 | 1.3719e-05
26830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4878 | 2.9368 | 1.3715e-05
26831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4877 | 2.9361 | 1.3712e-05
26832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4877 | 2.9354 | 1.3709e-05
26833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4877 | 2.9347 | 1.3706e-05
26834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4877 | 2.934 | 1.3702e-05
26835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4877 | 2.9333 | 1.3699e-05
26836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4877 | 2.9326 | 1.3696e-05
26837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4877 | 2.9319 | 1.3693e-05
26838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4876 | 2.9312 | 1.3689e-05
26839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4876 | 2.9305 | 1.3686e-05
26840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4876 | 2.9298 | 1.3683e-05
26841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4876 | 2.9291 | 1.368e-05
26842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4876 | 2.9284 | 1.3676e-05
26843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4876 | 2.9277 | 1.3673e-05
26844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4876 | 2.927 | 1.367e-05
26845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4876 | 2.9263 | 1.3667e-05
26846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4875 | 2.9256 | 1.3663e-05
26847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4875 | 2.9249 | 1.366e-05
26848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4875 | 2.9242 | 1.3657e-05
26849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4875 | 2.9235 | 1.3654e-05
26850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4875 | 2.9228 | 1.365e-05
26851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4875 | 2.9221 | 1.3647e-05
26852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4875 | 2.9215 | 1.3644e-05
26853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4874 | 2.9208 | 1.3641e-05
26854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4874 | 2.9201 | 1.3637e-05
26855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4874 | 2.9194 | 1.3634e-05
26856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4874 | 2.9187 | 1.3631e-05
26857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4874 | 2.918 | 1.3628e-05
26858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4874 | 2.9173 | 1.3625e-05
26859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4874 | 2.9166 | 1.3621e-05
26860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4873 | 2.9159 | 1.3618e-05
26861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4873 | 2.9152 | 1.3615e-05
26862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4873 | 2.9145 | 1.3612e-05
26863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4873 | 2.9138 | 1.3608e-05
26864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4873 | 2.9131 | 1.3605e-05
26865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4873 | 2.9124 | 1.3602e-05
26866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4873 | 2.9118 | 1.3599e-05
26867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4873 | 2.9111 | 1.3595e-05
26868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4872 | 2.9104 | 1.3592e-05
26869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4872 | 2.9097 | 1.3589e-05
26870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4872 | 2.909 | 1.3586e-05
26871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4872 | 2.9083 | 1.3583e-05
26872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4872 | 2.9076 | 1.3579e-05
26873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4872 | 2.9069 | 1.3576e-05
26874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4872 | 2.9062 | 1.3573e-05
26875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4871 | 2.9055 | 1.357e-05
26876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4871 | 2.9048 | 1.3566e-05
26877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4871 | 2.9042 | 1.3563e-05
26878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4871 | 2.9035 | 1.356e-05
26879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4871 | 2.9028 | 1.3557e-05
26880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4871 | 2.9021 | 1.3554e-05
26881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4871 | 2.9014 | 1.355e-05
26882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.487 | 2.9007 | 1.3547e-05
26883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.487 | 2.9 | 1.3544e-05
26884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.487 | 2.8993 | 1.3541e-05
26885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.487 | 2.8986 | 1.3537e-05
26886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.487 | 2.898 | 1.3534e-05
26887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.487 | 2.8973 | 1.3531e-05
26888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.487 | 2.8966 | 1.3528e-05
26889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.487 | 2.8959 | 1.3525e-05
26890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4869 | 2.8952 | 1.3521e-05
26891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4869 | 2.8945 | 1.3518e-05
26892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4869 | 2.8938 | 1.3515e-05
26893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4869 | 2.8931 | 1.3512e-05
26894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4869 | 2.8925 | 1.3509e-05
26895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4869 | 2.8918 | 1.3505e-05
26896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4869 | 2.8911 | 1.3502e-05
26897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4868 | 2.8904 | 1.3499e-05
26898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4868 | 2.8897 | 1.3496e-05
26899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4868 | 2.889 | 1.3493e-05
26900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4868 | 2.8883 | 1.3489e-05
26901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4868 | 2.8877 | 1.3486e-05
26902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4868 | 2.887 | 1.3483e-05
26903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4868 | 2.8863 | 1.348e-05
26904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4868 | 2.8856 | 1.3476e-05
26905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4867 | 2.8849 | 1.3473e-05
26906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4867 | 2.8842 | 1.347e-05
26907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4867 | 2.8835 | 1.3467e-05
26908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4867 | 2.8829 | 1.3464e-05
26909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4867 | 2.8822 | 1.3461e-05
26910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4867 | 2.8815 | 1.3457e-05
26911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4867 | 2.8808 | 1.3454e-05
26912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4866 | 2.8801 | 1.3451e-05
26913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4866 | 2.8794 | 1.3448e-05
26914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4866 | 2.8787 | 1.3445e-05
26915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4866 | 2.8781 | 1.3441e-05
26916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4866 | 2.8774 | 1.3438e-05
26917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4866 | 2.8767 | 1.3435e-05
26918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4866 | 2.876 | 1.3432e-05
26919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4865 | 2.8753 | 1.3429e-05
26920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4865 | 2.8747 | 1.3425e-05
26921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4865 | 2.874 | 1.3422e-05
26922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4865 | 2.8733 | 1.3419e-05
26923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4865 | 2.8726 | 1.3416e-05
26924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4865 | 2.8719 | 1.3413e-05
26925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4865 | 2.8712 | 1.3409e-05
26926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4865 | 2.8706 | 1.3406e-05
26927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4864 | 2.8699 | 1.3403e-05
26928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4864 | 2.8692 | 1.34e-05
26929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4864 | 2.8685 | 1.3397e-05
26930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4864 | 2.8678 | 1.3394e-05
26931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4864 | 2.8672 | 1.339e-05
26932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4864 | 2.8665 | 1.3387e-05
26933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4864 | 2.8658 | 1.3384e-05
26934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4863 | 2.8651 | 1.3381e-05
26935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4863 | 2.8644 | 1.3378e-05
26936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4863 | 2.8637 | 1.3374e-05
26937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4863 | 2.8631 | 1.3371e-05
26938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4863 | 2.8624 | 1.3368e-05
26939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4863 | 2.8617 | 1.3365e-05
26940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4863 | 2.861 | 1.3362e-05
26941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4863 | 2.8603 | 1.3359e-05
26942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4862 | 2.8597 | 1.3355e-05
26943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4862 | 2.859 | 1.3352e-05
26944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4862 | 2.8583 | 1.3349e-05
26945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4862 | 2.8576 | 1.3346e-05
26946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4862 | 2.857 | 1.3343e-05
26947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4862 | 2.8563 | 1.334e-05
26948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4862 | 2.8556 | 1.3336e-05
26949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4861 | 2.8549 | 1.3333e-05
26950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4861 | 2.8542 | 1.333e-05
26951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4861 | 2.8536 | 1.3327e-05
26952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4861 | 2.8529 | 1.3324e-05
26953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4861 | 2.8522 | 1.3321e-05
26954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4861 | 2.8515 | 1.3317e-05
26955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4861 | 2.8509 | 1.3314e-05
26956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4861 | 2.8502 | 1.3311e-05
26957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.486 | 2.8495 | 1.3308e-05
26958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.486 | 2.8488 | 1.3305e-05
26959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.486 | 2.8481 | 1.3302e-05
26960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.486 | 2.8475 | 1.3298e-05
26961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.486 | 2.8468 | 1.3295e-05
26962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.486 | 2.8461 | 1.3292e-05
26963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.486 | 2.8454 | 1.3289e-05
26964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4859 | 2.8448 | 1.3286e-05
26965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4859 | 2.8441 | 1.3283e-05
26966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4859 | 2.8434 | 1.328e-05
26967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4859 | 2.8427 | 1.3276e-05
26968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4859 | 2.8421 | 1.3273e-05
26969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4859 | 2.8414 | 1.327e-05
26970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4859 | 2.8407 | 1.3267e-05
26971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4859 | 2.84 | 1.3264e-05
26972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4858 | 2.8394 | 1.3261e-05
26973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4858 | 2.8387 | 1.3257e-05
26974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4858 | 2.838 | 1.3254e-05
26975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4858 | 2.8373 | 1.3251e-05
26976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4858 | 2.8367 | 1.3248e-05
26977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4858 | 2.836 | 1.3245e-05
26978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4858 | 2.8353 | 1.3242e-05
26979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4857 | 2.8347 | 1.3239e-05
26980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4857 | 2.834 | 1.3235e-05
26981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4857 | 2.8333 | 1.3232e-05
26982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4857 | 2.8326 | 1.3229e-05
26983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4857 | 2.832 | 1.3226e-05
26984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4857 | 2.8313 | 1.3223e-05
26985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4857 | 2.8306 | 1.322e-05
26986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4857 | 2.8299 | 1.3217e-05
26987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4856 | 2.8293 | 1.3213e-05
26988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4856 | 2.8286 | 1.321e-05
26989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4856 | 2.8279 | 1.3207e-05
26990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4856 | 2.8273 | 1.3204e-05
26991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4856 | 2.8266 | 1.3201e-05
26992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4856 | 2.8259 | 1.3198e-05
26993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4856 | 2.8252 | 1.3195e-05
26994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4856 | 2.8246 | 1.3192e-05
26995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4855 | 2.8239 | 1.3188e-05
26996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4855 | 2.8232 | 1.3185e-05
26997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4855 | 2.8226 | 1.3182e-05
26998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4855 | 2.8219 | 1.3179e-05
26999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4855 | 2.8212 | 1.3176e-05
27000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4855 | 2.8205 | 1.3173e-05
27001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4855 | 2.8199 | 1.317e-05
27002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4854 | 2.8192 | 1.3166e-05
27003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4854 | 2.8185 | 1.3163e-05
27004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4854 | 2.8179 | 1.316e-05
27005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4854 | 2.8172 | 1.3157e-05
27006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4854 | 2.8165 | 1.3154e-05
27007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4854 | 2.8159 | 1.3151e-05
27008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4854 | 2.8152 | 1.3148e-05
27009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4854 | 2.8145 | 1.3145e-05
27010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4853 | 2.8139 | 1.3141e-05
27011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4853 | 2.8132 | 1.3138e-05
27012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4853 | 2.8125 | 1.3135e-05
27013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4853 | 2.8119 | 1.3132e-05
27014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4853 | 2.8112 | 1.3129e-05
27015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4853 | 2.8105 | 1.3126e-05
27016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4853 | 2.8099 | 1.3123e-05
27017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4852 | 2.8092 | 1.312e-05
27018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4852 | 2.8085 | 1.3117e-05
27019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4852 | 2.8079 | 1.3113e-05
27020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4852 | 2.8072 | 1.311e-05
27021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4852 | 2.8065 | 1.3107e-05
27022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4852 | 2.8059 | 1.3104e-05
27023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4852 | 2.8052 | 1.3101e-05
27024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4852 | 2.8045 | 1.3098e-05
27025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4851 | 2.8039 | 1.3095e-05
27026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4851 | 2.8032 | 1.3092e-05
27027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4851 | 2.8025 | 1.3089e-05
27028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4851 | 2.8019 | 1.3085e-05
27029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4851 | 2.8012 | 1.3082e-05
27030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4851 | 2.8005 | 1.3079e-05
27031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4851 | 2.7999 | 1.3076e-05
27032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4851 | 2.7992 | 1.3073e-05
27033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.485 | 2.7985 | 1.307e-05
27034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.485 | 2.7979 | 1.3067e-05
27035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.485 | 2.7972 | 1.3064e-05
27036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.485 | 2.7965 | 1.3061e-05
27037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.485 | 2.7959 | 1.3057e-05
27038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.485 | 2.7952 | 1.3054e-05
27039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.485 | 2.7945 | 1.3051e-05
27040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4849 | 2.7939 | 1.3048e-05
27041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4849 | 2.7932 | 1.3045e-05
27042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4849 | 2.7926 | 1.3042e-05
27043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4849 | 2.7919 | 1.3039e-05
27044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4849 | 2.7912 | 1.3036e-05
27045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4849 | 2.7906 | 1.3033e-05
27046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4849 | 2.7899 | 1.303e-05
27047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4849 | 2.7892 | 1.3027e-05
27048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4848 | 2.7886 | 1.3023e-05
27049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4848 | 2.7879 | 1.302e-05
27050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4848 | 2.7873 | 1.3017e-05
27051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4848 | 2.7866 | 1.3014e-05
27052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4848 | 2.7859 | 1.3011e-05
27053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4848 | 2.7853 | 1.3008e-05
27054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4848 | 2.7846 | 1.3005e-05
27055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4848 | 2.7839 | 1.3002e-05
27056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4847 | 2.7833 | 1.2999e-05
27057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4847 | 2.7826 | 1.2996e-05
27058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4847 | 2.782 | 1.2993e-05
27059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4847 | 2.7813 | 1.2989e-05
27060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4847 | 2.7806 | 1.2986e-05
27061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4847 | 2.78 | 1.2983e-05
27062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4847 | 2.7793 | 1.298e-05
27063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4846 | 2.7787 | 1.2977e-05
27064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4846 | 2.778 | 1.2974e-05
27065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4846 | 2.7773 | 1.2971e-05
27066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4846 | 2.7767 | 1.2968e-05
27067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4846 | 2.776 | 1.2965e-05
27068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4846 | 2.7754 | 1.2962e-05
27069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4846 | 2.7747 | 1.2959e-05
27070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4846 | 2.774 | 1.2956e-05
27071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4845 | 2.7734 | 1.2952e-05
27072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4845 | 2.7727 | 1.2949e-05
27073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4845 | 2.7721 | 1.2946e-05
27074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4845 | 2.7714 | 1.2943e-05
27075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4845 | 2.7708 | 1.294e-05
27076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4845 | 2.7701 | 1.2937e-05
27077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4845 | 2.7694 | 1.2934e-05
27078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4845 | 2.7688 | 1.2931e-05
27079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4844 | 2.7681 | 1.2928e-05
27080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4844 | 2.7675 | 1.2925e-05
27081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4844 | 2.7668 | 1.2922e-05
27082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4844 | 2.7662 | 1.2919e-05
27083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4844 | 2.7655 | 1.2916e-05
27084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4844 | 2.7648 | 1.2913e-05
27085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4844 | 2.7642 | 1.2909e-05
27086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4844 | 2.7635 | 1.2906e-05
27087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4843 | 2.7629 | 1.2903e-05
27088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4843 | 2.7622 | 1.29e-05
27089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4843 | 2.7616 | 1.2897e-05
27090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4843 | 2.7609 | 1.2894e-05
27091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4843 | 2.7602 | 1.2891e-05
27092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4843 | 2.7596 | 1.2888e-05
27093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4843 | 2.7589 | 1.2885e-05
27094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4842 | 2.7583 | 1.2882e-05
27095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4842 | 2.7576 | 1.2879e-05
27096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4842 | 2.757 | 1.2876e-05
27097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4842 | 2.7563 | 1.2873e-05
27098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4842 | 2.7557 | 1.287e-05
27099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4842 | 2.755 | 1.2867e-05
27100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4842 | 2.7544 | 1.2864e-05
27101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4842 | 2.7537 | 1.2861e-05
27102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4841 | 2.753 | 1.2857e-05
27103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4841 | 2.7524 | 1.2854e-05
27104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4841 | 2.7517 | 1.2851e-05
27105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4841 | 2.7511 | 1.2848e-05
27106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4841 | 2.7504 | 1.2845e-05
27107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4841 | 2.7498 | 1.2842e-05
27108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4841 | 2.7491 | 1.2839e-05
27109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4841 | 2.7485 | 1.2836e-05
27110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.484 | 2.7478 | 1.2833e-05
27111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.484 | 2.7472 | 1.283e-05
27112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.484 | 2.7465 | 1.2827e-05
27113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.484 | 2.7459 | 1.2824e-05
27114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.484 | 2.7452 | 1.2821e-05
27115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.484 | 2.7446 | 1.2818e-05
27116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.484 | 2.7439 | 1.2815e-05
27117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.484 | 2.7433 | 1.2812e-05
27118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4839 | 2.7426 | 1.2809e-05
27119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4839 | 2.742 | 1.2806e-05
27120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4839 | 2.7413 | 1.2803e-05
27121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4839 | 2.7407 | 1.28e-05
27122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4839 | 2.74 | 1.2797e-05
27123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4839 | 2.7393 | 1.2793e-05
27124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4839 | 2.7387 | 1.279e-05
27125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4838 | 2.738 | 1.2787e-05
27126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4838 | 2.7374 | 1.2784e-05
27127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4838 | 2.7367 | 1.2781e-05
27128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4838 | 2.7361 | 1.2778e-05
27129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4838 | 2.7354 | 1.2775e-05
27130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4838 | 2.7348 | 1.2772e-05
27131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4838 | 2.7341 | 1.2769e-05
27132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4838 | 2.7335 | 1.2766e-05
27133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4837 | 2.7329 | 1.2763e-05
27134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4837 | 2.7322 | 1.276e-05
27135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4837 | 2.7316 | 1.2757e-05
27136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4837 | 2.7309 | 1.2754e-05
27137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4837 | 2.7303 | 1.2751e-05
27138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4837 | 2.7296 | 1.2748e-05
27139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4837 | 2.729 | 1.2745e-05
27140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4837 | 2.7283 | 1.2742e-05
27141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4836 | 2.7277 | 1.2739e-05
27142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4836 | 2.727 | 1.2736e-05
27143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4836 | 2.7264 | 1.2733e-05
27144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4836 | 2.7257 | 1.273e-05
27145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4836 | 2.7251 | 1.2727e-05
27146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4836 | 2.7244 | 1.2724e-05
27147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4836 | 2.7238 | 1.2721e-05
27148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4836 | 2.7231 | 1.2718e-05
27149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4835 | 2.7225 | 1.2715e-05
27150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4835 | 2.7218 | 1.2712e-05
27151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4835 | 2.7212 | 1.2709e-05
27152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4835 | 2.7205 | 1.2706e-05
27153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4835 | 2.7199 | 1.2703e-05
27154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4835 | 2.7193 | 1.27e-05
27155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4835 | 2.7186 | 1.2697e-05
27156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4835 | 2.718 | 1.2694e-05
27157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4834 | 2.7173 | 1.2691e-05
27158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4834 | 2.7167 | 1.2688e-05
27159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4834 | 2.716 | 1.2685e-05
27160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4834 | 2.7154 | 1.2682e-05
27161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4834 | 2.7147 | 1.2679e-05
27162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4834 | 2.7141 | 1.2676e-05
27163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4834 | 2.7134 | 1.2673e-05
27164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4834 | 2.7128 | 1.267e-05
27165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4833 | 2.7122 | 1.2667e-05
27166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4833 | 2.7115 | 1.2664e-05
27167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4833 | 2.7109 | 1.266e-05
27168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4833 | 2.7102 | 1.2657e-05
27169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4833 | 2.7096 | 1.2654e-05
27170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4833 | 2.7089 | 1.2651e-05
27171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4833 | 2.7083 | 1.2648e-05
27172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4833 | 2.7077 | 1.2645e-05
27173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4832 | 2.707 | 1.2642e-05
27174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4832 | 2.7064 | 1.2639e-05
27175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4832 | 2.7057 | 1.2636e-05
27176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4832 | 2.7051 | 1.2633e-05
27177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4832 | 2.7044 | 1.263e-05
27178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4832 | 2.7038 | 1.2627e-05
27179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4832 | 2.7032 | 1.2624e-05
27180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4832 | 2.7025 | 1.2621e-05
27181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4831 | 2.7019 | 1.2618e-05
27182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4831 | 2.7012 | 1.2615e-05
27183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4831 | 2.7006 | 1.2612e-05
27184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4831 | 2.6999 | 1.2609e-05
27185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4831 | 2.6993 | 1.2606e-05
27186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4831 | 2.6987 | 1.2603e-05
27187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4831 | 2.698 | 1.2601e-05
27188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4831 | 2.6974 | 1.2598e-05
27189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.483 | 2.6967 | 1.2595e-05
27190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.483 | 2.6961 | 1.2592e-05
27191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.483 | 2.6955 | 1.2589e-05
27192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.483 | 2.6948 | 1.2586e-05
27193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.483 | 2.6942 | 1.2583e-05
27194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.483 | 2.6935 | 1.258e-05
27195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.483 | 2.6929 | 1.2577e-05
27196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4829 | 2.6923 | 1.2574e-05
27197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4829 | 2.6916 | 1.2571e-05
27198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4829 | 2.691 | 1.2568e-05
27199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4829 | 2.6903 | 1.2565e-05
27200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4829 | 2.6897 | 1.2562e-05
27201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4829 | 2.6891 | 1.2559e-05
27202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4829 | 2.6884 | 1.2556e-05
27203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4829 | 2.6878 | 1.2553e-05
27204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4828 | 2.6872 | 1.255e-05
27205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4828 | 2.6865 | 1.2547e-05
27206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4828 | 2.6859 | 1.2544e-05
27207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4828 | 2.6852 | 1.2541e-05
27208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4828 | 2.6846 | 1.2538e-05
27209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4828 | 2.684 | 1.2535e-05
27210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4828 | 2.6833 | 1.2532e-05
27211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4828 | 2.6827 | 1.2529e-05
27212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4827 | 2.6821 | 1.2526e-05
27213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4827 | 2.6814 | 1.2523e-05
27214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4827 | 2.6808 | 1.252e-05
27215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4827 | 2.6801 | 1.2517e-05
27216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4827 | 2.6795 | 1.2514e-05
27217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4827 | 2.6789 | 1.2511e-05
27218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4827 | 2.6782 | 1.2508e-05
27219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4827 | 2.6776 | 1.2505e-05
27220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4826 | 2.677 | 1.2502e-05
27221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4826 | 2.6763 | 1.2499e-05
27222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4826 | 2.6757 | 1.2496e-05
27223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4826 | 2.6751 | 1.2493e-05
27224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4826 | 2.6744 | 1.249e-05
27225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4826 | 2.6738 | 1.2487e-05
27226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4826 | 2.6732 | 1.2484e-05
27227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4826 | 2.6725 | 1.2481e-05
27228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4825 | 2.6719 | 1.2478e-05
27229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4825 | 2.6712 | 1.2475e-05
27230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4825 | 2.6706 | 1.2472e-05
27231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4825 | 2.67 | 1.247e-05
27232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4825 | 2.6693 | 1.2467e-05
27233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4825 | 2.6687 | 1.2464e-05
27234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4825 | 2.6681 | 1.2461e-05
27235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4825 | 2.6674 | 1.2458e-05
27236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4824 | 2.6668 | 1.2455e-05
27237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4824 | 2.6662 | 1.2452e-05
27238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4824 | 2.6655 | 1.2449e-05
27239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4824 | 2.6649 | 1.2446e-05
27240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4824 | 2.6643 | 1.2443e-05
27241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4824 | 2.6636 | 1.244e-05
27242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4824 | 2.663 | 1.2437e-05
27243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4824 | 2.6624 | 1.2434e-05
27244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4823 | 2.6617 | 1.2431e-05
27245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4823 | 2.6611 | 1.2428e-05
27246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4823 | 2.6605 | 1.2425e-05
27247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4823 | 2.6599 | 1.2422e-05
27248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4823 | 2.6592 | 1.2419e-05
27249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4823 | 2.6586 | 1.2416e-05
27250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4823 | 2.658 | 1.2413e-05
27251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4823 | 2.6573 | 1.241e-05
27252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4822 | 2.6567 | 1.2407e-05
27253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4822 | 2.6561 | 1.2405e-05
27254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4822 | 2.6554 | 1.2402e-05
27255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4822 | 2.6548 | 1.2399e-05
27256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4822 | 2.6542 | 1.2396e-05
27257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4822 | 2.6535 | 1.2393e-05
27258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4822 | 2.6529 | 1.239e-05
27259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4822 | 2.6523 | 1.2387e-05
27260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4822 | 2.6517 | 1.2384e-05
27261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4821 | 2.651 | 1.2381e-05
27262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4821 | 2.6504 | 1.2378e-05
27263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4821 | 2.6498 | 1.2375e-05
27264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4821 | 2.6491 | 1.2372e-05
27265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4821 | 2.6485 | 1.2369e-05
27266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4821 | 2.6479 | 1.2366e-05
27267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4821 | 2.6472 | 1.2363e-05
27268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4821 | 2.6466 | 1.236e-05
27269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.482 | 2.646 | 1.2357e-05
27270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.482 | 2.6454 | 1.2355e-05
27271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.482 | 2.6447 | 1.2352e-05
27272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.482 | 2.6441 | 1.2349e-05
27273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.482 | 2.6435 | 1.2346e-05
27274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.482 | 2.6429 | 1.2343e-05
27275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.482 | 2.6422 | 1.234e-05
27276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.482 | 2.6416 | 1.2337e-05
27277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4819 | 2.641 | 1.2334e-05
27278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4819 | 2.6403 | 1.2331e-05
27279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4819 | 2.6397 | 1.2328e-05
27280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4819 | 2.6391 | 1.2325e-05
27281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4819 | 2.6385 | 1.2322e-05
27282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4819 | 2.6378 | 1.2319e-05
27283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4819 | 2.6372 | 1.2316e-05
27284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4819 | 2.6366 | 1.2314e-05
27285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4818 | 2.636 | 1.2311e-05
27286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4818 | 2.6353 | 1.2308e-05
27287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4818 | 2.6347 | 1.2305e-05
27288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4818 | 2.6341 | 1.2302e-05
27289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4818 | 2.6335 | 1.2299e-05
27290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4818 | 2.6328 | 1.2296e-05
27291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4818 | 2.6322 | 1.2293e-05
27292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4818 | 2.6316 | 1.229e-05
27293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4817 | 2.631 | 1.2287e-05
27294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4817 | 2.6303 | 1.2284e-05
27295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4817 | 2.6297 | 1.2281e-05
27296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4817 | 2.6291 | 1.2279e-05
27297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4817 | 2.6285 | 1.2276e-05
27298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4817 | 2.6278 | 1.2273e-05
27299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4817 | 2.6272 | 1.227e-05
27300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4817 | 2.6266 | 1.2267e-05
27301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4816 | 2.626 | 1.2264e-05
27302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4816 | 2.6253 | 1.2261e-05
27303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4816 | 2.6247 | 1.2258e-05
27304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4816 | 2.6241 | 1.2255e-05
27305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4816 | 2.6235 | 1.2252e-05
27306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4816 | 2.6228 | 1.2249e-05
27307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4816 | 2.6222 | 1.2246e-05
27308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4816 | 2.6216 | 1.2244e-05
27309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4815 | 2.621 | 1.2241e-05
27310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4815 | 2.6204 | 1.2238e-05
27311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4815 | 2.6197 | 1.2235e-05
27312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4815 | 2.6191 | 1.2232e-05
27313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4815 | 2.6185 | 1.2229e-05
27314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4815 | 2.6179 | 1.2226e-05
27315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4815 | 2.6172 | 1.2223e-05
27316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4815 | 2.6166 | 1.222e-05
27317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4814 | 2.616 | 1.2217e-05
27318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4814 | 2.6154 | 1.2215e-05
27319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4814 | 2.6148 | 1.2212e-05
27320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4814 | 2.6141 | 1.2209e-05
27321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4814 | 2.6135 | 1.2206e-05
27322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4814 | 2.6129 | 1.2203e-05
27323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4814 | 2.6123 | 1.22e-05
27324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4814 | 2.6117 | 1.2197e-05
27325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4814 | 2.611 | 1.2194e-05
27326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4813 | 2.6104 | 1.2191e-05
27327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4813 | 2.6098 | 1.2188e-05
27328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4813 | 2.6092 | 1.2186e-05
27329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4813 | 2.6086 | 1.2183e-05
27330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4813 | 2.6079 | 1.218e-05
27331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4813 | 2.6073 | 1.2177e-05
27332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4813 | 2.6067 | 1.2174e-05
27333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4813 | 2.6061 | 1.2171e-05
27334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4812 | 2.6055 | 1.2168e-05
27335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4812 | 2.6048 | 1.2165e-05
27336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4812 | 2.6042 | 1.2162e-05
27337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4812 | 2.6036 | 1.216e-05
27338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4812 | 2.603 | 1.2157e-05
27339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4812 | 2.6024 | 1.2154e-05
27340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4812 | 2.6018 | 1.2151e-05
27341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4812 | 2.6011 | 1.2148e-05
27342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4811 | 2.6005 | 1.2145e-05
27343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4811 | 2.5999 | 1.2142e-05
27344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4811 | 2.5993 | 1.2139e-05
27345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4811 | 2.5987 | 1.2136e-05
27346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4811 | 2.598 | 1.2134e-05
27347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4811 | 2.5974 | 1.2131e-05
27348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4811 | 2.5968 | 1.2128e-05
27349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4811 | 2.5962 | 1.2125e-05
27350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.481 | 2.5956 | 1.2122e-05
27351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.481 | 2.595 | 1.2119e-05
27352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.481 | 2.5943 | 1.2116e-05
27353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.481 | 2.5937 | 1.2113e-05
27354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.481 | 2.5931 | 1.2111e-05
27355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.481 | 2.5925 | 1.2108e-05
27356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.481 | 2.5919 | 1.2105e-05
27357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.481 | 2.5913 | 1.2102e-05
27358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.481 | 2.5907 | 1.2099e-05
27359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4809 | 2.59 | 1.2096e-05
27360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4809 | 2.5894 | 1.2093e-05
27361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4809 | 2.5888 | 1.209e-05
27362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4809 | 2.5882 | 1.2088e-05
27363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4809 | 2.5876 | 1.2085e-05
27364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4809 | 2.587 | 1.2082e-05
27365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4809 | 2.5863 | 1.2079e-05
27366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4809 | 2.5857 | 1.2076e-05
27367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4808 | 2.5851 | 1.2073e-05
27368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4808 | 2.5845 | 1.207e-05
27369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4808 | 2.5839 | 1.2067e-05
27370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4808 | 2.5833 | 1.2065e-05
27371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4808 | 2.5827 | 1.2062e-05
27372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4808 | 2.5821 | 1.2059e-05
27373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4808 | 2.5814 | 1.2056e-05
27374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4808 | 2.5808 | 1.2053e-05
27375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4807 | 2.5802 | 1.205e-05
27376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4807 | 2.5796 | 1.2047e-05
27377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4807 | 2.579 | 1.2045e-05
27378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4807 | 2.5784 | 1.2042e-05
27379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4807 | 2.5778 | 1.2039e-05
27380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4807 | 2.5772 | 1.2036e-05
27381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4807 | 2.5765 | 1.2033e-05
27382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4807 | 2.5759 | 1.203e-05
27383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4806 | 2.5753 | 1.2027e-05
27384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4806 | 2.5747 | 1.2025e-05
27385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4806 | 2.5741 | 1.2022e-05
27386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4806 | 2.5735 | 1.2019e-05
27387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4806 | 2.5729 | 1.2016e-05
27388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4806 | 2.5723 | 1.2013e-05
27389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4806 | 2.5716 | 1.201e-05
27390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4806 | 2.571 | 1.2007e-05
27391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4806 | 2.5704 | 1.2005e-05
27392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4805 | 2.5698 | 1.2002e-05
27393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4805 | 2.5692 | 1.1999e-05
27394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4805 | 2.5686 | 1.1996e-05
27395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4805 | 2.568 | 1.1993e-05
27396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4805 | 2.5674 | 1.199e-05
27397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4805 | 2.5668 | 1.1987e-05
27398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4805 | 2.5662 | 1.1985e-05
27399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4805 | 2.5655 | 1.1982e-05
27400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4804 | 2.5649 | 1.1979e-05
27401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4804 | 2.5643 | 1.1976e-05
27402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4804 | 2.5637 | 1.1973e-05
27403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4804 | 2.5631 | 1.197e-05
27404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4804 | 2.5625 | 1.1968e-05
27405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4804 | 2.5619 | 1.1965e-05
27406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4804 | 2.5613 | 1.1962e-05
27407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4804 | 2.5607 | 1.1959e-05
27408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4803 | 2.5601 | 1.1956e-05
27409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4803 | 2.5595 | 1.1953e-05
27410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4803 | 2.5589 | 1.1951e-05
27411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4803 | 2.5582 | 1.1948e-05
27412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4803 | 2.5576 | 1.1945e-05
27413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4803 | 2.557 | 1.1942e-05
27414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4803 | 2.5564 | 1.1939e-05
27415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4803 | 2.5558 | 1.1936e-05
27416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4803 | 2.5552 | 1.1934e-05
27417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4802 | 2.5546 | 1.1931e-05
27418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4802 | 2.554 | 1.1928e-05
27419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4802 | 2.5534 | 1.1925e-05
27420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4802 | 2.5528 | 1.1922e-05
27421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4802 | 2.5522 | 1.1919e-05
27422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4802 | 2.5516 | 1.1917e-05
27423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4802 | 2.551 | 1.1914e-05
27424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4802 | 2.5504 | 1.1911e-05
27425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4801 | 2.5498 | 1.1908e-05
27426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4801 | 2.5492 | 1.1905e-05
27427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4801 | 2.5485 | 1.1902e-05
27428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4801 | 2.5479 | 1.19e-05
27429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4801 | 2.5473 | 1.1897e-05
27430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4801 | 2.5467 | 1.1894e-05
27431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4801 | 2.5461 | 1.1891e-05
27432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4801 | 2.5455 | 1.1888e-05
27433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4801 | 2.5449 | 1.1885e-05
27434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.48 | 2.5443 | 1.1883e-05
27435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.48 | 2.5437 | 1.188e-05
27436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.48 | 2.5431 | 1.1877e-05
27437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.48 | 2.5425 | 1.1874e-05
27438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.48 | 2.5419 | 1.1871e-05
27439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.48 | 2.5413 | 1.1869e-05
27440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.48 | 2.5407 | 1.1866e-05
27441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.48 | 2.5401 | 1.1863e-05
27442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4799 | 2.5395 | 1.186e-05
27443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4799 | 2.5389 | 1.1857e-05
27444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4799 | 2.5383 | 1.1854e-05
27445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4799 | 2.5377 | 1.1852e-05
27446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4799 | 2.5371 | 1.1849e-05
27447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4799 | 2.5365 | 1.1846e-05
27448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4799 | 2.5359 | 1.1843e-05
27449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4799 | 2.5353 | 1.184e-05
27450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4798 | 2.5347 | 1.1838e-05
27451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4798 | 2.5341 | 1.1835e-05
27452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4798 | 2.5335 | 1.1832e-05
27453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4798 | 2.5329 | 1.1829e-05
27454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4798 | 2.5323 | 1.1826e-05
27455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4798 | 2.5317 | 1.1824e-05
27456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4798 | 2.5311 | 1.1821e-05
27457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4798 | 2.5305 | 1.1818e-05
27458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4798 | 2.5299 | 1.1815e-05
27459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4797 | 2.5292 | 1.1812e-05
27460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4797 | 2.5286 | 1.1809e-05
27461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4797 | 2.528 | 1.1807e-05
27462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4797 | 2.5274 | 1.1804e-05
27463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4797 | 2.5268 | 1.1801e-05
27464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4797 | 2.5262 | 1.1798e-05
27465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4797 | 2.5256 | 1.1795e-05
27466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4797 | 2.525 | 1.1793e-05
27467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4796 | 2.5244 | 1.179e-05
27468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4796 | 2.5238 | 1.1787e-05
27469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4796 | 2.5233 | 1.1784e-05
27470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4796 | 2.5227 | 1.1781e-05
27471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4796 | 2.5221 | 1.1779e-05
27472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4796 | 2.5215 | 1.1776e-05
27473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4796 | 2.5209 | 1.1773e-05
27474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4796 | 2.5203 | 1.177e-05
27475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4796 | 2.5197 | 1.1767e-05
27476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4795 | 2.5191 | 1.1765e-05
27477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4795 | 2.5185 | 1.1762e-05
27478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4795 | 2.5179 | 1.1759e-05
27479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4795 | 2.5173 | 1.1756e-05
27480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4795 | 2.5167 | 1.1754e-05
27481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4795 | 2.5161 | 1.1751e-05
27482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4795 | 2.5155 | 1.1748e-05
27483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4795 | 2.5149 | 1.1745e-05
27484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4794 | 2.5143 | 1.1742e-05
27485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4794 | 2.5137 | 1.174e-05
27486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4794 | 2.5131 | 1.1737e-05
27487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4794 | 2.5125 | 1.1734e-05
27488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4794 | 2.5119 | 1.1731e-05
27489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4794 | 2.5113 | 1.1728e-05
27490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4794 | 2.5107 | 1.1726e-05
27491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4794 | 2.5101 | 1.1723e-05
27492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4794 | 2.5095 | 1.172e-05
27493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4793 | 2.5089 | 1.1717e-05
27494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4793 | 2.5083 | 1.1714e-05
27495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4793 | 2.5077 | 1.1712e-05
27496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4793 | 2.5071 | 1.1709e-05
27497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4793 | 2.5065 | 1.1706e-05
27498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4793 | 2.5059 | 1.1703e-05
27499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4793 | 2.5053 | 1.1701e-05
27500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4793 | 2.5047 | 1.1698e-05
27501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4792 | 2.5041 | 1.1695e-05
27502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4792 | 2.5036 | 1.1692e-05
27503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4792 | 2.503 | 1.1689e-05
27504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4792 | 2.5024 | 1.1687e-05
27505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4792 | 2.5018 | 1.1684e-05
27506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4792 | 2.5012 | 1.1681e-05
27507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4792 | 2.5006 | 1.1678e-05
27508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4792 | 2.5 | 1.1676e-05
27509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4792 | 2.4994 | 1.1673e-05
27510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4791 | 2.4988 | 1.167e-05
27511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4791 | 2.4982 | 1.1667e-05
27512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4791 | 2.4976 | 1.1665e-05
27513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4791 | 2.497 | 1.1662e-05
27514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4791 | 2.4964 | 1.1659e-05
27515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4791 | 2.4958 | 1.1656e-05
27516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4791 | 2.4952 | 1.1653e-05
27517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4791 | 2.4946 | 1.1651e-05
27518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4791 | 2.4941 | 1.1648e-05
27519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.479 | 2.4935 | 1.1645e-05
27520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.479 | 2.4929 | 1.1642e-05
27521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.479 | 2.4923 | 1.164e-05
27522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.479 | 2.4917 | 1.1637e-05
27523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.479 | 2.4911 | 1.1634e-05
27524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.479 | 2.4905 | 1.1631e-05
27525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.479 | 2.4899 | 1.1629e-05
27526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.479 | 2.4893 | 1.1626e-05
27527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4789 | 2.4887 | 1.1623e-05
27528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4789 | 2.4881 | 1.162e-05
27529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4789 | 2.4876 | 1.1618e-05
27530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4789 | 2.487 | 1.1615e-05
27531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4789 | 2.4864 | 1.1612e-05
27532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4789 | 2.4858 | 1.1609e-05
27533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4789 | 2.4852 | 1.1606e-05
27534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4789 | 2.4846 | 1.1604e-05
27535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4789 | 2.484 | 1.1601e-05
27536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4788 | 2.4834 | 1.1598e-05
27537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4788 | 2.4828 | 1.1595e-05
27538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4788 | 2.4822 | 1.1593e-05
27539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4788 | 2.4816 | 1.159e-05
27540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4788 | 2.4811 | 1.1587e-05
27541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4788 | 2.4805 | 1.1584e-05
27542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4788 | 2.4799 | 1.1582e-05
27543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4788 | 2.4793 | 1.1579e-05
27544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4787 | 2.4787 | 1.1576e-05
27545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4787 | 2.4781 | 1.1573e-05
27546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4787 | 2.4775 | 1.1571e-05
27547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4787 | 2.4769 | 1.1568e-05
27548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4787 | 2.4764 | 1.1565e-05
27549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4787 | 2.4758 | 1.1562e-05
27550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4787 | 2.4752 | 1.156e-05
27551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4787 | 2.4746 | 1.1557e-05
27552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4787 | 2.474 | 1.1554e-05
27553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4786 | 2.4734 | 1.1551e-05
27554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4786 | 2.4728 | 1.1549e-05
27555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4786 | 2.4722 | 1.1546e-05
27556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4786 | 2.4717 | 1.1543e-05
27557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4786 | 2.4711 | 1.1541e-05
27558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4786 | 2.4705 | 1.1538e-05
27559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4786 | 2.4699 | 1.1535e-05
27560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4786 | 2.4693 | 1.1532e-05
27561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4786 | 2.4687 | 1.153e-05
27562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4785 | 2.4681 | 1.1527e-05
27563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4785 | 2.4675 | 1.1524e-05
27564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4785 | 2.467 | 1.1521e-05
27565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4785 | 2.4664 | 1.1519e-05
27566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4785 | 2.4658 | 1.1516e-05
27567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4785 | 2.4652 | 1.1513e-05
27568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4785 | 2.4646 | 1.151e-05
27569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4785 | 2.464 | 1.1508e-05
27570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4784 | 2.4634 | 1.1505e-05
27571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4784 | 2.4629 | 1.1502e-05
27572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4784 | 2.4623 | 1.1499e-05
27573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4784 | 2.4617 | 1.1497e-05
27574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4784 | 2.4611 | 1.1494e-05
27575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4784 | 2.4605 | 1.1491e-05
27576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4784 | 2.4599 | 1.1489e-05
27577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4784 | 2.4594 | 1.1486e-05
27578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4784 | 2.4588 | 1.1483e-05
27579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4783 | 2.4582 | 1.148e-05
27580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4783 | 2.4576 | 1.1478e-05
27581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4783 | 2.457 | 1.1475e-05
27582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4783 | 2.4564 | 1.1472e-05
27583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4783 | 2.4559 | 1.1469e-05
27584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4783 | 2.4553 | 1.1467e-05
27585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4783 | 2.4547 | 1.1464e-05
27586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4783 | 2.4541 | 1.1461e-05
27587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4783 | 2.4535 | 1.1459e-05
27588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4782 | 2.4529 | 1.1456e-05
27589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4782 | 2.4524 | 1.1453e-05
27590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4782 | 2.4518 | 1.145e-05
27591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4782 | 2.4512 | 1.1448e-05
27592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4782 | 2.4506 | 1.1445e-05
27593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4782 | 2.45 | 1.1442e-05
27594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4782 | 2.4494 | 1.144e-05
27595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4782 | 2.4489 | 1.1437e-05
27596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4782 | 2.4483 | 1.1434e-05
27597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4781 | 2.4477 | 1.1431e-05
27598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4781 | 2.4471 | 1.1429e-05
27599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4781 | 2.4465 | 1.1426e-05
27600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4781 | 2.446 | 1.1423e-05
27601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4781 | 2.4454 | 1.1421e-05
27602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4781 | 2.4448 | 1.1418e-05
27603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4781 | 2.4442 | 1.1415e-05
27604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4781 | 2.4436 | 1.1412e-05
27605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.478 | 2.4431 | 1.141e-05
27606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.478 | 2.4425 | 1.1407e-05
27607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.478 | 2.4419 | 1.1404e-05
27608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.478 | 2.4413 | 1.1402e-05
27609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.478 | 2.4407 | 1.1399e-05
27610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.478 | 2.4402 | 1.1396e-05
27611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.478 | 2.4396 | 1.1393e-05
27612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.478 | 2.439 | 1.1391e-05
27613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.478 | 2.4384 | 1.1388e-05
27614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4779 | 2.4378 | 1.1385e-05
27615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4779 | 2.4373 | 1.1383e-05
27616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4779 | 2.4367 | 1.138e-05
27617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4779 | 2.4361 | 1.1377e-05
27618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4779 | 2.4355 | 1.1375e-05
27619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4779 | 2.4349 | 1.1372e-05
27620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4779 | 2.4344 | 1.1369e-05
27621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4779 | 2.4338 | 1.1366e-05
27622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4779 | 2.4332 | 1.1364e-05
27623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4778 | 2.4326 | 1.1361e-05
27624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4778 | 2.4321 | 1.1358e-05
27625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4778 | 2.4315 | 1.1356e-05
27626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4778 | 2.4309 | 1.1353e-05
27627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4778 | 2.4303 | 1.135e-05
27628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4778 | 2.4297 | 1.1348e-05
27629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4778 | 2.4292 | 1.1345e-05
27630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4778 | 2.4286 | 1.1342e-05
27631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4778 | 2.428 | 1.1339e-05
27632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4777 | 2.4274 | 1.1337e-05
27633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4777 | 2.4269 | 1.1334e-05
27634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4777 | 2.4263 | 1.1331e-05
27635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4777 | 2.4257 | 1.1329e-05
27636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4777 | 2.4251 | 1.1326e-05
27637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4777 | 2.4246 | 1.1323e-05
27638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4777 | 2.424 | 1.1321e-05
27639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4777 | 2.4234 | 1.1318e-05
27640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4777 | 2.4228 | 1.1315e-05
27641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4776 | 2.4223 | 1.1313e-05
27642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4776 | 2.4217 | 1.131e-05
27643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4776 | 2.4211 | 1.1307e-05
27644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4776 | 2.4205 | 1.1305e-05
27645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4776 | 2.42 | 1.1302e-05
27646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4776 | 2.4194 | 1.1299e-05
27647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4776 | 2.4188 | 1.1296e-05
27648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4776 | 2.4182 | 1.1294e-05
27649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4775 | 2.4177 | 1.1291e-05
27650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4775 | 2.4171 | 1.1288e-05
27651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4775 | 2.4165 | 1.1286e-05
27652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4775 | 2.4159 | 1.1283e-05
27653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4775 | 2.4154 | 1.128e-05
27654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4775 | 2.4148 | 1.1278e-05
27655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4775 | 2.4142 | 1.1275e-05
27656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4775 | 2.4136 | 1.1272e-05
27657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4775 | 2.4131 | 1.127e-05
27658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4774 | 2.4125 | 1.1267e-05
27659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4774 | 2.4119 | 1.1264e-05
27660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4774 | 2.4114 | 1.1262e-05
27661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4774 | 2.4108 | 1.1259e-05
27662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4774 | 2.4102 | 1.1256e-05
27663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4774 | 2.4096 | 1.1254e-05
27664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4774 | 2.4091 | 1.1251e-05
27665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4774 | 2.4085 | 1.1248e-05
27666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4774 | 2.4079 | 1.1246e-05
27667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4773 | 2.4073 | 1.1243e-05
27668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4773 | 2.4068 | 1.124e-05
27669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4773 | 2.4062 | 1.1238e-05
27670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4773 | 2.4056 | 1.1235e-05
27671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4773 | 2.4051 | 1.1232e-05
27672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4773 | 2.4045 | 1.123e-05
27673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4773 | 2.4039 | 1.1227e-05
27674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4773 | 2.4033 | 1.1224e-05
27675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4773 | 2.4028 | 1.1222e-05
27676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4772 | 2.4022 | 1.1219e-05
27677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4772 | 2.4016 | 1.1216e-05
27678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4772 | 2.4011 | 1.1214e-05
27679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4772 | 2.4005 | 1.1211e-05
27680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4772 | 2.3999 | 1.1208e-05
27681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4772 | 2.3994 | 1.1206e-05
27682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4772 | 2.3988 | 1.1203e-05
27683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4772 | 2.3982 | 1.12e-05
27684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4772 | 2.3976 | 1.1198e-05
27685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4771 | 2.3971 | 1.1195e-05
27686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4771 | 2.3965 | 1.1192e-05
27687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4771 | 2.3959 | 1.119e-05
27688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4771 | 2.3954 | 1.1187e-05
27689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4771 | 2.3948 | 1.1184e-05
27690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4771 | 2.3942 | 1.1182e-05
27691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4771 | 2.3937 | 1.1179e-05
27692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4771 | 2.3931 | 1.1176e-05
27693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4771 | 2.3925 | 1.1174e-05
27694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.477 | 2.392 | 1.1171e-05
27695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.477 | 2.3914 | 1.1168e-05
27696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.477 | 2.3908 | 1.1166e-05
27697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.477 | 2.3903 | 1.1163e-05
27698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.477 | 2.3897 | 1.116e-05
27699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.477 | 2.3891 | 1.1158e-05
27700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.477 | 2.3886 | 1.1155e-05
27701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.477 | 2.388 | 1.1153e-05
27702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.477 | 2.3874 | 1.115e-05
27703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4769 | 2.3869 | 1.1147e-05
27704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4769 | 2.3863 | 1.1145e-05
27705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4769 | 2.3857 | 1.1142e-05
27706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4769 | 2.3852 | 1.1139e-05
27707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4769 | 2.3846 | 1.1137e-05
27708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4769 | 2.384 | 1.1134e-05
27709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4769 | 2.3835 | 1.1131e-05
27710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4769 | 2.3829 | 1.1129e-05
27711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4769 | 2.3823 | 1.1126e-05
27712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4768 | 2.3818 | 1.1123e-05
27713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4768 | 2.3812 | 1.1121e-05
27714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4768 | 2.3806 | 1.1118e-05
27715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4768 | 2.3801 | 1.1116e-05
27716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4768 | 2.3795 | 1.1113e-05
27717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4768 | 2.3789 | 1.111e-05
27718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4768 | 2.3784 | 1.1108e-05
27719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4768 | 2.3778 | 1.1105e-05
27720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4768 | 2.3772 | 1.1102e-05
27721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4767 | 2.3767 | 1.11e-05
27722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4767 | 2.3761 | 1.1097e-05
27723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4767 | 2.3755 | 1.1094e-05
27724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4767 | 2.375 | 1.1092e-05
27725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4767 | 2.3744 | 1.1089e-05
27726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4767 | 2.3738 | 1.1087e-05
27727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4767 | 2.3733 | 1.1084e-05
27728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4767 | 2.3727 | 1.1081e-05
27729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4767 | 2.3722 | 1.1079e-05
27730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4766 | 2.3716 | 1.1076e-05
27731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4766 | 2.371 | 1.1073e-05
27732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4766 | 2.3705 | 1.1071e-05
27733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4766 | 2.3699 | 1.1068e-05
27734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4766 | 2.3693 | 1.1065e-05
27735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4766 | 2.3688 | 1.1063e-05
27736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4766 | 2.3682 | 1.106e-05
27737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4766 | 2.3677 | 1.1058e-05
27738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4766 | 2.3671 | 1.1055e-05
27739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4765 | 2.3665 | 1.1052e-05
27740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4765 | 2.366 | 1.105e-05
27741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4765 | 2.3654 | 1.1047e-05
27742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4765 | 2.3648 | 1.1044e-05
27743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4765 | 2.3643 | 1.1042e-05
27744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4765 | 2.3637 | 1.1039e-05
27745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4765 | 2.3632 | 1.1037e-05
27746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4765 | 2.3626 | 1.1034e-05
27747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4765 | 2.362 | 1.1031e-05
27748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4764 | 2.3615 | 1.1029e-05
27749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4764 | 2.3609 | 1.1026e-05
27750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4764 | 2.3604 | 1.1023e-05
27751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4764 | 2.3598 | 1.1021e-05
27752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4764 | 2.3592 | 1.1018e-05
27753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4764 | 2.3587 | 1.1016e-05
27754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4764 | 2.3581 | 1.1013e-05
27755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4764 | 2.3576 | 1.101e-05
27756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4764 | 2.357 | 1.1008e-05
27757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4763 | 2.3564 | 1.1005e-05
27758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4763 | 2.3559 | 1.1003e-05
27759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4763 | 2.3553 | 1.1e-05
27760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4763 | 2.3548 | 1.0997e-05
27761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4763 | 2.3542 | 1.0995e-05
27762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4763 | 2.3536 | 1.0992e-05
27763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4763 | 2.3531 | 1.099e-05
27764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4763 | 2.3525 | 1.0987e-05
27765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4763 | 2.352 | 1.0984e-05
27766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4762 | 2.3514 | 1.0982e-05
27767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4762 | 2.3508 | 1.0979e-05
27768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4762 | 2.3503 | 1.0976e-05
27769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4762 | 2.3497 | 1.0974e-05
27770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4762 | 2.3492 | 1.0971e-05
27771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4762 | 2.3486 | 1.0969e-05
27772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4762 | 2.3481 | 1.0966e-05
27773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4762 | 2.3475 | 1.0963e-05
27774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4762 | 2.3469 | 1.0961e-05
27775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4761 | 2.3464 | 1.0958e-05
27776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4761 | 2.3458 | 1.0956e-05
27777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4761 | 2.3453 | 1.0953e-05
27778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4761 | 2.3447 | 1.095e-05
27779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4761 | 2.3442 | 1.0948e-05
27780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4761 | 2.3436 | 1.0945e-05
27781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4761 | 2.343 | 1.0943e-05
27782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4761 | 2.3425 | 1.094e-05
27783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4761 | 2.3419 | 1.0937e-05
27784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.476 | 2.3414 | 1.0935e-05
27785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.476 | 2.3408 | 1.0932e-05
27786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.476 | 2.3403 | 1.093e-05
27787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.476 | 2.3397 | 1.0927e-05
27788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.476 | 2.3392 | 1.0924e-05
27789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.476 | 2.3386 | 1.0922e-05
27790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.476 | 2.338 | 1.0919e-05
27791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.476 | 2.3375 | 1.0917e-05
27792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.476 | 2.3369 | 1.0914e-05
27793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.476 | 2.3364 | 1.0911e-05
27794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4759 | 2.3358 | 1.0909e-05
27795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4759 | 2.3353 | 1.0906e-05
27796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4759 | 2.3347 | 1.0904e-05
27797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4759 | 2.3342 | 1.0901e-05
27798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4759 | 2.3336 | 1.0899e-05
27799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4759 | 2.333 | 1.0896e-05
27800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4759 | 2.3325 | 1.0893e-05
27801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4759 | 2.3319 | 1.0891e-05
27802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4759 | 2.3314 | 1.0888e-05
27803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4758 | 2.3308 | 1.0886e-05
27804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4758 | 2.3303 | 1.0883e-05
27805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4758 | 2.3297 | 1.088e-05
27806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4758 | 2.3292 | 1.0878e-05
27807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4758 | 2.3286 | 1.0875e-05
27808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4758 | 2.3281 | 1.0873e-05
27809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4758 | 2.3275 | 1.087e-05
27810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4758 | 2.327 | 1.0868e-05
27811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4758 | 2.3264 | 1.0865e-05
27812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4757 | 2.3259 | 1.0862e-05
27813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4757 | 2.3253 | 1.086e-05
27814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4757 | 2.3248 | 1.0857e-05
27815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4757 | 2.3242 | 1.0855e-05
27816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4757 | 2.3236 | 1.0852e-05
27817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4757 | 2.3231 | 1.0849e-05
27818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4757 | 2.3225 | 1.0847e-05
27819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4757 | 2.322 | 1.0844e-05
27820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4757 | 2.3214 | 1.0842e-05
27821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4756 | 2.3209 | 1.0839e-05
27822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4756 | 2.3203 | 1.0837e-05
27823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4756 | 2.3198 | 1.0834e-05
27824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4756 | 2.3192 | 1.0831e-05
27825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4756 | 2.3187 | 1.0829e-05
27826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4756 | 2.3181 | 1.0826e-05
27827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4756 | 2.3176 | 1.0824e-05
27828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4756 | 2.317 | 1.0821e-05
27829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4756 | 2.3165 | 1.0819e-05
27830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4755 | 2.3159 | 1.0816e-05
27831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4755 | 2.3154 | 1.0813e-05
27832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4755 | 2.3148 | 1.0811e-05
27833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4755 | 2.3143 | 1.0808e-05
27834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4755 | 2.3137 | 1.0806e-05
27835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4755 | 2.3132 | 1.0803e-05
27836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4755 | 2.3126 | 1.0801e-05
27837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4755 | 2.3121 | 1.0798e-05
27838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4755 | 2.3115 | 1.0796e-05
27839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4755 | 2.311 | 1.0793e-05
27840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4754 | 2.3104 | 1.079e-05
27841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4754 | 2.3099 | 1.0788e-05
27842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4754 | 2.3093 | 1.0785e-05
27843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4754 | 2.3088 | 1.0783e-05
27844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4754 | 2.3082 | 1.078e-05
27845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4754 | 2.3077 | 1.0778e-05
27846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4754 | 2.3072 | 1.0775e-05
27847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4754 | 2.3066 | 1.0772e-05
27848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4754 | 2.3061 | 1.077e-05
27849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4753 | 2.3055 | 1.0767e-05
27850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4753 | 2.305 | 1.0765e-05
27851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4753 | 2.3044 | 1.0762e-05
27852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4753 | 2.3039 | 1.076e-05
27853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4753 | 2.3033 | 1.0757e-05
27854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4753 | 2.3028 | 1.0755e-05
27855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4753 | 2.3022 | 1.0752e-05
27856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4753 | 2.3017 | 1.0749e-05
27857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4753 | 2.3011 | 1.0747e-05
27858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4752 | 2.3006 | 1.0744e-05
27859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4752 | 2.3 | 1.0742e-05
27860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4752 | 2.2995 | 1.0739e-05
27861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4752 | 2.2989 | 1.0737e-05
27862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4752 | 2.2984 | 1.0734e-05
27863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4752 | 2.2979 | 1.0732e-05
27864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4752 | 2.2973 | 1.0729e-05
27865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4752 | 2.2968 | 1.0726e-05
27866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4752 | 2.2962 | 1.0724e-05
27867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4751 | 2.2957 | 1.0721e-05
27868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4751 | 2.2951 | 1.0719e-05
27869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4751 | 2.2946 | 1.0716e-05
27870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4751 | 2.294 | 1.0714e-05
27871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4751 | 2.2935 | 1.0711e-05
27872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4751 | 2.2929 | 1.0709e-05
27873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4751 | 2.2924 | 1.0706e-05
27874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4751 | 2.2919 | 1.0704e-05
27875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4751 | 2.2913 | 1.0701e-05
27876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4751 | 2.2908 | 1.0699e-05
27877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.475 | 2.2902 | 1.0696e-05
27878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.475 | 2.2897 | 1.0693e-05
27879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.475 | 2.2891 | 1.0691e-05
27880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.475 | 2.2886 | 1.0688e-05
27881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.475 | 2.2881 | 1.0686e-05
27882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.475 | 2.2875 | 1.0683e-05
27883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.475 | 2.287 | 1.0681e-05
27884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.475 | 2.2864 | 1.0678e-05
27885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.475 | 2.2859 | 1.0676e-05
27886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4749 | 2.2853 | 1.0673e-05
27887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4749 | 2.2848 | 1.0671e-05
27888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4749 | 2.2843 | 1.0668e-05
27889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4749 | 2.2837 | 1.0666e-05
27890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4749 | 2.2832 | 1.0663e-05
27891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4749 | 2.2826 | 1.066e-05
27892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4749 | 2.2821 | 1.0658e-05
27893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4749 | 2.2815 | 1.0655e-05
27894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4749 | 2.281 | 1.0653e-05
27895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4749 | 2.2805 | 1.065e-05
27896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4748 | 2.2799 | 1.0648e-05
27897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4748 | 2.2794 | 1.0645e-05
27898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4748 | 2.2788 | 1.0643e-05
27899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4748 | 2.2783 | 1.064e-05
27900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4748 | 2.2778 | 1.0638e-05
27901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4748 | 2.2772 | 1.0635e-05
27902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4748 | 2.2767 | 1.0633e-05
27903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4748 | 2.2761 | 1.063e-05
27904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4748 | 2.2756 | 1.0628e-05
27905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4747 | 2.275 | 1.0625e-05
27906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4747 | 2.2745 | 1.0623e-05
27907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4747 | 2.274 | 1.062e-05
27908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4747 | 2.2734 | 1.0618e-05
27909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4747 | 2.2729 | 1.0615e-05
27910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4747 | 2.2723 | 1.0612e-05
27911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4747 | 2.2718 | 1.061e-05
27912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4747 | 2.2713 | 1.0607e-05
27913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4747 | 2.2707 | 1.0605e-05
27914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4746 | 2.2702 | 1.0602e-05
27915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4746 | 2.2697 | 1.06e-05
27916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4746 | 2.2691 | 1.0597e-05
27917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4746 | 2.2686 | 1.0595e-05
27918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4746 | 2.268 | 1.0592e-05
27919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4746 | 2.2675 | 1.059e-05
27920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4746 | 2.267 | 1.0587e-05
27921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4746 | 2.2664 | 1.0585e-05
27922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4746 | 2.2659 | 1.0582e-05
27923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4746 | 2.2653 | 1.058e-05
27924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4745 | 2.2648 | 1.0577e-05
27925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4745 | 2.2643 | 1.0575e-05
27926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4745 | 2.2637 | 1.0572e-05
27927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4745 | 2.2632 | 1.057e-05
27928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4745 | 2.2627 | 1.0567e-05
27929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4745 | 2.2621 | 1.0565e-05
27930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4745 | 2.2616 | 1.0562e-05
27931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4745 | 2.261 | 1.056e-05
27932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4745 | 2.2605 | 1.0557e-05
27933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4744 | 2.26 | 1.0555e-05
27934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4744 | 2.2594 | 1.0552e-05
27935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4744 | 2.2589 | 1.055e-05
27936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4744 | 2.2584 | 1.0547e-05
27937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4744 | 2.2578 | 1.0545e-05
27938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4744 | 2.2573 | 1.0542e-05
27939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4744 | 2.2568 | 1.054e-05
27940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4744 | 2.2562 | 1.0537e-05
27941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4744 | 2.2557 | 1.0535e-05
27942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4744 | 2.2551 | 1.0532e-05
27943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4743 | 2.2546 | 1.053e-05
27944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4743 | 2.2541 | 1.0527e-05
27945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4743 | 2.2535 | 1.0525e-05
27946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4743 | 2.253 | 1.0522e-05
27947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4743 | 2.2525 | 1.052e-05
27948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4743 | 2.2519 | 1.0517e-05
27949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4743 | 2.2514 | 1.0515e-05
27950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4743 | 2.2509 | 1.0512e-05
27951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4743 | 2.2503 | 1.051e-05
27952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4742 | 2.2498 | 1.0507e-05
27953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4742 | 2.2493 | 1.0505e-05
27954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4742 | 2.2487 | 1.0502e-05
27955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4742 | 2.2482 | 1.05e-05
27956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4742 | 2.2477 | 1.0497e-05
27957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4742 | 2.2471 | 1.0495e-05
27958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4742 | 2.2466 | 1.0492e-05
27959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4742 | 2.2461 | 1.049e-05
27960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4742 | 2.2455 | 1.0487e-05
27961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4742 | 2.245 | 1.0485e-05
27962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4741 | 2.2445 | 1.0482e-05
27963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4741 | 2.2439 | 1.048e-05
27964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4741 | 2.2434 | 1.0477e-05
27965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4741 | 2.2429 | 1.0475e-05
27966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4741 | 2.2423 | 1.0472e-05
27967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4741 | 2.2418 | 1.047e-05
27968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4741 | 2.2413 | 1.0467e-05
27969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4741 | 2.2407 | 1.0465e-05
27970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4741 | 2.2402 | 1.0462e-05
27971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.474 | 2.2397 | 1.046e-05
27972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.474 | 2.2391 | 1.0457e-05
27973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.474 | 2.2386 | 1.0455e-05
27974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.474 | 2.2381 | 1.0452e-05
27975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.474 | 2.2375 | 1.045e-05
27976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.474 | 2.237 | 1.0447e-05
27977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.474 | 2.2365 | 1.0445e-05
27978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.474 | 2.2359 | 1.0442e-05
27979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.474 | 2.2354 | 1.044e-05
27980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.474 | 2.2349 | 1.0438e-05
27981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4739 | 2.2344 | 1.0435e-05
27982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4739 | 2.2338 | 1.0433e-05
27983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4739 | 2.2333 | 1.043e-05
27984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4739 | 2.2328 | 1.0428e-05
27985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4739 | 2.2322 | 1.0425e-05
27986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4739 | 2.2317 | 1.0423e-05
27987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4739 | 2.2312 | 1.042e-05
27988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4739 | 2.2306 | 1.0418e-05
27989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4739 | 2.2301 | 1.0415e-05
27990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4738 | 2.2296 | 1.0413e-05
27991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4738 | 2.2291 | 1.041e-05
27992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4738 | 2.2285 | 1.0408e-05
27993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4738 | 2.228 | 1.0405e-05
27994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4738 | 2.2275 | 1.0403e-05
27995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4738 | 2.2269 | 1.04e-05
27996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4738 | 2.2264 | 1.0398e-05
27997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4738 | 2.2259 | 1.0395e-05
27998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4738 | 2.2254 | 1.0393e-05
27999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4738 | 2.2248 | 1.0391e-05
28000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4737 | 2.2243 | 1.0388e-05
28001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4737 | 2.2238 | 1.0386e-05
28002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4737 | 2.2232 | 1.0383e-05
28003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4737 | 2.2227 | 1.0381e-05
28004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4737 | 2.2222 | 1.0378e-05
28005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4737 | 2.2217 | 1.0376e-05
28006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4737 | 2.2211 | 1.0373e-05
28007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4737 | 2.2206 | 1.0371e-05
28008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4737 | 2.2201 | 1.0368e-05
28009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4737 | 2.2195 | 1.0366e-05
28010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4736 | 2.219 | 1.0363e-05
28011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4736 | 2.2185 | 1.0361e-05
28012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4736 | 2.218 | 1.0358e-05
28013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4736 | 2.2174 | 1.0356e-05
28014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4736 | 2.2169 | 1.0354e-05
28015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4736 | 2.2164 | 1.0351e-05
28016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4736 | 2.2159 | 1.0349e-05
28017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4736 | 2.2153 | 1.0346e-05
28018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4736 | 2.2148 | 1.0344e-05
28019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4735 | 2.2143 | 1.0341e-05
28020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4735 | 2.2138 | 1.0339e-05
28021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4735 | 2.2132 | 1.0336e-05
28022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4735 | 2.2127 | 1.0334e-05
28023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4735 | 2.2122 | 1.0331e-05
28024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4735 | 2.2117 | 1.0329e-05
28025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4735 | 2.2111 | 1.0327e-05
28026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4735 | 2.2106 | 1.0324e-05
28027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4735 | 2.2101 | 1.0322e-05
28028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4735 | 2.2096 | 1.0319e-05
28029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4734 | 2.209 | 1.0317e-05
28030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4734 | 2.2085 | 1.0314e-05
28031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4734 | 2.208 | 1.0312e-05
28032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4734 | 2.2075 | 1.0309e-05
28033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4734 | 2.2069 | 1.0307e-05
28034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4734 | 2.2064 | 1.0305e-05
28035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4734 | 2.2059 | 1.0302e-05
28036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4734 | 2.2054 | 1.03e-05
28037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4734 | 2.2048 | 1.0297e-05
28038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4734 | 2.2043 | 1.0295e-05
28039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4733 | 2.2038 | 1.0292e-05
28040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4733 | 2.2033 | 1.029e-05
28041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4733 | 2.2027 | 1.0287e-05
28042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4733 | 2.2022 | 1.0285e-05
28043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4733 | 2.2017 | 1.0283e-05
28044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4733 | 2.2012 | 1.028e-05
28045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4733 | 2.2006 | 1.0278e-05
28046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4733 | 2.2001 | 1.0275e-05
28047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4733 | 2.1996 | 1.0273e-05
28048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4732 | 2.1991 | 1.027e-05
28049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4732 | 2.1986 | 1.0268e-05
28050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4732 | 2.198 | 1.0265e-05
28051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4732 | 2.1975 | 1.0263e-05
28052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4732 | 2.197 | 1.0261e-05
28053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4732 | 2.1965 | 1.0258e-05
28054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4732 | 2.196 | 1.0256e-05
28055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4732 | 2.1954 | 1.0253e-05
28056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4732 | 2.1949 | 1.0251e-05
28057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4732 | 2.1944 | 1.0248e-05
28058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4731 | 2.1939 | 1.0246e-05
28059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4731 | 2.1933 | 1.0244e-05
28060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4731 | 2.1928 | 1.0241e-05
28061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4731 | 2.1923 | 1.0239e-05
28062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4731 | 2.1918 | 1.0236e-05
28063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4731 | 2.1913 | 1.0234e-05
28064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4731 | 2.1907 | 1.0231e-05
28065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4731 | 2.1902 | 1.0229e-05
28066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4731 | 2.1897 | 1.0226e-05
28067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4731 | 2.1892 | 1.0224e-05
28068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.473 | 2.1887 | 1.0222e-05
28069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.473 | 2.1881 | 1.0219e-05
28070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.473 | 2.1876 | 1.0217e-05
28071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.473 | 2.1871 | 1.0214e-05
28072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.473 | 2.1866 | 1.0212e-05
28073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.473 | 2.1861 | 1.021e-05
28074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.473 | 2.1855 | 1.0207e-05
28075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.473 | 2.185 | 1.0205e-05
28076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.473 | 2.1845 | 1.0202e-05
28077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.473 | 2.184 | 1.02e-05
28078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4729 | 2.1835 | 1.0197e-05
28079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4729 | 2.183 | 1.0195e-05
28080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4729 | 2.1824 | 1.0193e-05
28081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4729 | 2.1819 | 1.019e-05
28082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4729 | 2.1814 | 1.0188e-05
28083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4729 | 2.1809 | 1.0185e-05
28084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4729 | 2.1804 | 1.0183e-05
28085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4729 | 2.1798 | 1.018e-05
28086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4729 | 2.1793 | 1.0178e-05
28087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4729 | 2.1788 | 1.0176e-05
28088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4728 | 2.1783 | 1.0173e-05
28089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4728 | 2.1778 | 1.0171e-05
28090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4728 | 2.1773 | 1.0168e-05
28091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4728 | 2.1767 | 1.0166e-05
28092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4728 | 2.1762 | 1.0164e-05
28093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4728 | 2.1757 | 1.0161e-05
28094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4728 | 2.1752 | 1.0159e-05
28095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4728 | 2.1747 | 1.0156e-05
28096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4728 | 2.1742 | 1.0154e-05
28097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4727 | 2.1736 | 1.0151e-05
28098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4727 | 2.1731 | 1.0149e-05
28099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4727 | 2.1726 | 1.0147e-05
28100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4727 | 2.1721 | 1.0144e-05
28101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4727 | 2.1716 | 1.0142e-05
28102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4727 | 2.1711 | 1.0139e-05
28103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4727 | 2.1705 | 1.0137e-05
28104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4727 | 2.17 | 1.0135e-05
28105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4727 | 2.1695 | 1.0132e-05
28106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4727 | 2.169 | 1.013e-05
28107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4726 | 2.1685 | 1.0127e-05
28108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4726 | 2.168 | 1.0125e-05
28109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4726 | 2.1675 | 1.0123e-05
28110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4726 | 2.1669 | 1.012e-05
28111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4726 | 2.1664 | 1.0118e-05
28112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4726 | 2.1659 | 1.0115e-05
28113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4726 | 2.1654 | 1.0113e-05
28114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4726 | 2.1649 | 1.0111e-05
28115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4726 | 2.1644 | 1.0108e-05
28116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4726 | 2.1639 | 1.0106e-05
28117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4725 | 2.1633 | 1.0103e-05
28118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4725 | 2.1628 | 1.0101e-05
28119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4725 | 2.1623 | 1.0099e-05
28120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4725 | 2.1618 | 1.0096e-05
28121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4725 | 2.1613 | 1.0094e-05
28122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4725 | 2.1608 | 1.0091e-05
28123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4725 | 2.1603 | 1.0089e-05
28124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4725 | 2.1597 | 1.0087e-05
28125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4725 | 2.1592 | 1.0084e-05
28126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4725 | 2.1587 | 1.0082e-05
28127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4724 | 2.1582 | 1.0079e-05
28128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4724 | 2.1577 | 1.0077e-05
28129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4724 | 2.1572 | 1.0075e-05
28130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4724 | 2.1567 | 1.0072e-05
28131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4724 | 2.1562 | 1.007e-05
28132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4724 | 2.1556 | 1.0067e-05
28133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4724 | 2.1551 | 1.0065e-05
28134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4724 | 2.1546 | 1.0063e-05
28135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4724 | 2.1541 | 1.006e-05
28136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4724 | 2.1536 | 1.0058e-05
28137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4723 | 2.1531 | 1.0055e-05
28138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4723 | 2.1526 | 1.0053e-05
28139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4723 | 2.1521 | 1.0051e-05
28140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4723 | 2.1516 | 1.0048e-05
28141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4723 | 2.151 | 1.0046e-05
28142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4723 | 2.1505 | 1.0044e-05
28143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4723 | 2.15 | 1.0041e-05
28144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4723 | 2.1495 | 1.0039e-05
28145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4723 | 2.149 | 1.0036e-05
28146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4723 | 2.1485 | 1.0034e-05
28147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4722 | 2.148 | 1.0032e-05
28148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4722 | 2.1475 | 1.0029e-05
28149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4722 | 2.147 | 1.0027e-05
28150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4722 | 2.1465 | 1.0024e-05
28151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4722 | 2.1459 | 1.0022e-05
28152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4722 | 2.1454 | 1.002e-05
28153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4722 | 2.1449 | 1.0017e-05
28154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4722 | 2.1444 | 1.0015e-05
28155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4722 | 2.1439 | 1.0013e-05
28156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4722 | 2.1434 | 1.001e-05
28157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4721 | 2.1429 | 1.0008e-05
28158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4721 | 2.1424 | 1.0005e-05
28159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4721 | 2.1419 | 1.0003e-05
28160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4721 | 2.1414 | 1.0001e-05
28161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4721 | 2.1409 | 9.9983e-06
28162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4721 | 2.1403 | 9.996e-06
28163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4721 | 2.1398 | 9.9936e-06
28164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4721 | 2.1393 | 9.9912e-06
28165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4721 | 2.1388 | 9.9889e-06
28166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4721 | 2.1383 | 9.9865e-06
28167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.472 | 2.1378 | 9.9841e-06
28168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.472 | 2.1373 | 9.9817e-06
28169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.472 | 2.1368 | 9.9794e-06
28170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.472 | 2.1363 | 9.977e-06
28171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.472 | 2.1358 | 9.9746e-06
28172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.472 | 2.1353 | 9.9723e-06
28173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.472 | 2.1348 | 9.9699e-06
28174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.472 | 2.1343 | 9.9675e-06
28175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.472 | 2.1337 | 9.9652e-06
28176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.472 | 2.1332 | 9.9628e-06
28177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4719 | 2.1327 | 9.9604e-06
28178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4719 | 2.1322 | 9.9581e-06
28179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4719 | 2.1317 | 9.9557e-06
28180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4719 | 2.1312 | 9.9533e-06
28181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4719 | 2.1307 | 9.951e-06
28182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4719 | 2.1302 | 9.9486e-06
28183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4719 | 2.1297 | 9.9462e-06
28184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4719 | 2.1292 | 9.9439e-06
28185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4719 | 2.1287 | 9.9415e-06
28186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4719 | 2.1282 | 9.9392e-06
28187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4718 | 2.1277 | 9.9368e-06
28188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4718 | 2.1272 | 9.9344e-06
28189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4718 | 2.1267 | 9.9321e-06
28190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4718 | 2.1262 | 9.9297e-06
28191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4718 | 2.1257 | 9.9274e-06
28192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4718 | 2.1251 | 9.925e-06
28193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4718 | 2.1246 | 9.9226e-06
28194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4718 | 2.1241 | 9.9203e-06
28195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4718 | 2.1236 | 9.9179e-06
28196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4718 | 2.1231 | 9.9156e-06
28197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4717 | 2.1226 | 9.9132e-06
28198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4717 | 2.1221 | 9.9109e-06
28199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4717 | 2.1216 | 9.9085e-06
28200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4717 | 2.1211 | 9.9062e-06
28201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4717 | 2.1206 | 9.9038e-06
28202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4717 | 2.1201 | 9.9015e-06
28203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4717 | 2.1196 | 9.8991e-06
28204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4717 | 2.1191 | 9.8968e-06
28205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4717 | 2.1186 | 9.8944e-06
28206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4717 | 2.1181 | 9.8921e-06
28207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4716 | 2.1176 | 9.8897e-06
28208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4716 | 2.1171 | 9.8874e-06
28209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4716 | 2.1166 | 9.885e-06
28210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4716 | 2.1161 | 9.8827e-06
28211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4716 | 2.1156 | 9.8803e-06
28212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4716 | 2.1151 | 9.878e-06
28213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4716 | 2.1146 | 9.8756e-06
28214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4716 | 2.1141 | 9.8733e-06
28215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4716 | 2.1136 | 9.8709e-06
28216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4716 | 2.1131 | 9.8686e-06
28217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4715 | 2.1126 | 9.8663e-06
28218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4715 | 2.1121 | 9.8639e-06
28219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4715 | 2.1116 | 9.8616e-06
28220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4715 | 2.1111 | 9.8592e-06
28221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4715 | 2.1106 | 9.8569e-06
28222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4715 | 2.1101 | 9.8545e-06
28223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4715 | 2.1096 | 9.8522e-06
28224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4715 | 2.1091 | 9.8499e-06
28225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4715 | 2.1086 | 9.8475e-06
28226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4715 | 2.1081 | 9.8452e-06
28227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4714 | 2.1076 | 9.8428e-06
28228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4714 | 2.1071 | 9.8405e-06
28229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4714 | 2.1066 | 9.8382e-06
28230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4714 | 2.1061 | 9.8358e-06
28231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4714 | 2.1056 | 9.8335e-06
28232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4714 | 2.1051 | 9.8312e-06
28233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4714 | 2.1046 | 9.8288e-06
28234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4714 | 2.1041 | 9.8265e-06
28235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4714 | 2.1036 | 9.8242e-06
28236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4714 | 2.1031 | 9.8218e-06
28237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4714 | 2.1026 | 9.8195e-06
28238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4713 | 2.1021 | 9.8172e-06
28239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4713 | 2.1016 | 9.8148e-06
28240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4713 | 2.1011 | 9.8125e-06
28241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4713 | 2.1006 | 9.8102e-06
28242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4713 | 2.1001 | 9.8078e-06
28243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4713 | 2.0996 | 9.8055e-06
28244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4713 | 2.0991 | 9.8032e-06
28245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4713 | 2.0986 | 9.8009e-06
28246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4713 | 2.0981 | 9.7985e-06
28247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4713 | 2.0976 | 9.7962e-06
28248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4712 | 2.0971 | 9.7939e-06
28249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4712 | 2.0966 | 9.7916e-06
28250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4712 | 2.0961 | 9.7892e-06
28251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4712 | 2.0956 | 9.7869e-06
28252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4712 | 2.0951 | 9.7846e-06
28253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4712 | 2.0946 | 9.7823e-06
28254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4712 | 2.0941 | 9.7799e-06
28255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4712 | 2.0936 | 9.7776e-06
28256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4712 | 2.0931 | 9.7753e-06
28257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4712 | 2.0926 | 9.773e-06
28258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4711 | 2.0921 | 9.7706e-06
28259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4711 | 2.0916 | 9.7683e-06
28260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4711 | 2.0911 | 9.766e-06
28261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4711 | 2.0906 | 9.7637e-06
28262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4711 | 2.0901 | 9.7614e-06
28263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4711 | 2.0896 | 9.7591e-06
28264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4711 | 2.0891 | 9.7567e-06
28265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4711 | 2.0886 | 9.7544e-06
28266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4711 | 2.0881 | 9.7521e-06
28267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4711 | 2.0876 | 9.7498e-06
28268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.471 | 2.0871 | 9.7475e-06
28269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.471 | 2.0866 | 9.7452e-06
28270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.471 | 2.0861 | 9.7428e-06
28271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.471 | 2.0856 | 9.7405e-06
28272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.471 | 2.0852 | 9.7382e-06
28273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.471 | 2.0847 | 9.7359e-06
28274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.471 | 2.0842 | 9.7336e-06
28275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.471 | 2.0837 | 9.7313e-06
28276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.471 | 2.0832 | 9.729e-06
28277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.471 | 2.0827 | 9.7267e-06
28278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.471 | 2.0822 | 9.7243e-06
28279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4709 | 2.0817 | 9.722e-06
28280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4709 | 2.0812 | 9.7197e-06
28281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4709 | 2.0807 | 9.7174e-06
28282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4709 | 2.0802 | 9.7151e-06
28283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4709 | 2.0797 | 9.7128e-06
28284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4709 | 2.0792 | 9.7105e-06
28285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4709 | 2.0787 | 9.7082e-06
28286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4709 | 2.0782 | 9.7059e-06
28287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4709 | 2.0777 | 9.7036e-06
28288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4709 | 2.0772 | 9.7013e-06
28289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4708 | 2.0767 | 9.699e-06
28290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4708 | 2.0763 | 9.6967e-06
28291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4708 | 2.0758 | 9.6944e-06
28292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4708 | 2.0753 | 9.6921e-06
28293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4708 | 2.0748 | 9.6898e-06
28294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4708 | 2.0743 | 9.6875e-06
28295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4708 | 2.0738 | 9.6852e-06
28296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4708 | 2.0733 | 9.6829e-06
28297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4708 | 2.0728 | 9.6806e-06
28298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4708 | 2.0723 | 9.6783e-06
28299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4707 | 2.0718 | 9.676e-06
28300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4707 | 2.0713 | 9.6737e-06
28301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4707 | 2.0708 | 9.6714e-06
28302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4707 | 2.0703 | 9.6691e-06
28303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4707 | 2.0699 | 9.6668e-06
28304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4707 | 2.0694 | 9.6645e-06
28305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4707 | 2.0689 | 9.6622e-06
28306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4707 | 2.0684 | 9.6599e-06
28307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4707 | 2.0679 | 9.6576e-06
28308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4707 | 2.0674 | 9.6553e-06
28309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4707 | 2.0669 | 9.653e-06
28310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4706 | 2.0664 | 9.6507e-06
28311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4706 | 2.0659 | 9.6484e-06
28312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4706 | 2.0654 | 9.6461e-06
28313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4706 | 2.0649 | 9.6439e-06
28314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4706 | 2.0645 | 9.6416e-06
28315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4706 | 2.064 | 9.6393e-06
28316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4706 | 2.0635 | 9.637e-06
28317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4706 | 2.063 | 9.6347e-06
28318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4706 | 2.0625 | 9.6324e-06
28319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4706 | 2.062 | 9.6301e-06
28320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4705 | 2.0615 | 9.6278e-06
28321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4705 | 2.061 | 9.6255e-06
28322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4705 | 2.0605 | 9.6233e-06
28323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4705 | 2.06 | 9.621e-06
28324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4705 | 2.0596 | 9.6187e-06
28325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4705 | 2.0591 | 9.6164e-06
28326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4705 | 2.0586 | 9.6141e-06
28327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4705 | 2.0581 | 9.6118e-06
28328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4705 | 2.0576 | 9.6096e-06
28329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4705 | 2.0571 | 9.6073e-06
28330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4704 | 2.0566 | 9.605e-06
28331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4704 | 2.0561 | 9.6027e-06
28332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4704 | 2.0556 | 9.6004e-06
28333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4704 | 2.0552 | 9.5982e-06
28334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4704 | 2.0547 | 9.5959e-06
28335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4704 | 2.0542 | 9.5936e-06
28336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4704 | 2.0537 | 9.5913e-06
28337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4704 | 2.0532 | 9.589e-06
28338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4704 | 2.0527 | 9.5868e-06
28339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4704 | 2.0522 | 9.5845e-06
28340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4704 | 2.0517 | 9.5822e-06
28341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4703 | 2.0513 | 9.5799e-06
28342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4703 | 2.0508 | 9.5777e-06
28343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4703 | 2.0503 | 9.5754e-06
28344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4703 | 2.0498 | 9.5731e-06
28345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4703 | 2.0493 | 9.5708e-06
28346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4703 | 2.0488 | 9.5686e-06
28347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4703 | 2.0483 | 9.5663e-06
28348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4703 | 2.0479 | 9.564e-06
28349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4703 | 2.0474 | 9.5618e-06
28350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4703 | 2.0469 | 9.5595e-06
28351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4702 | 2.0464 | 9.5572e-06
28352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4702 | 2.0459 | 9.5549e-06
28353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4702 | 2.0454 | 9.5527e-06
28354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4702 | 2.0449 | 9.5504e-06
28355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4702 | 2.0445 | 9.5481e-06
28356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4702 | 2.044 | 9.5459e-06
28357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4702 | 2.0435 | 9.5436e-06
28358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4702 | 2.043 | 9.5413e-06
28359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4702 | 2.0425 | 9.5391e-06
28360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4702 | 2.042 | 9.5368e-06
28361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4702 | 2.0415 | 9.5345e-06
28362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4701 | 2.0411 | 9.5323e-06
28363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4701 | 2.0406 | 9.53e-06
28364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4701 | 2.0401 | 9.5277e-06
28365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4701 | 2.0396 | 9.5255e-06
28366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4701 | 2.0391 | 9.5232e-06
28367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4701 | 2.0386 | 9.521e-06
28368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4701 | 2.0381 | 9.5187e-06
28369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4701 | 2.0377 | 9.5164e-06
28370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4701 | 2.0372 | 9.5142e-06
28371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4701 | 2.0367 | 9.5119e-06
28372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.47 | 2.0362 | 9.5097e-06
28373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.47 | 2.0357 | 9.5074e-06
28374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.47 | 2.0352 | 9.5051e-06
28375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.47 | 2.0348 | 9.5029e-06
28376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.47 | 2.0343 | 9.5006e-06
28377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.47 | 2.0338 | 9.4984e-06
28378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.47 | 2.0333 | 9.4961e-06
28379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.47 | 2.0328 | 9.4939e-06
28380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.47 | 2.0323 | 9.4916e-06
28381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.47 | 2.0319 | 9.4894e-06
28382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.47 | 2.0314 | 9.4871e-06
28383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4699 | 2.0309 | 9.4849e-06
28384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4699 | 2.0304 | 9.4826e-06
28385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4699 | 2.0299 | 9.4803e-06
28386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4699 | 2.0295 | 9.4781e-06
28387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4699 | 2.029 | 9.4758e-06
28388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4699 | 2.0285 | 9.4736e-06
28389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4699 | 2.028 | 9.4713e-06
28390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4699 | 2.0275 | 9.4691e-06
28391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4699 | 2.027 | 9.4669e-06
28392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4699 | 2.0266 | 9.4646e-06
28393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4698 | 2.0261 | 9.4624e-06
28394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4698 | 2.0256 | 9.4601e-06
28395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4698 | 2.0251 | 9.4579e-06
28396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4698 | 2.0246 | 9.4556e-06
28397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4698 | 2.0242 | 9.4534e-06
28398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4698 | 2.0237 | 9.4511e-06
28399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4698 | 2.0232 | 9.4489e-06
28400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4698 | 2.0227 | 9.4466e-06
28401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4698 | 2.0222 | 9.4444e-06
28402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4698 | 2.0218 | 9.4422e-06
28403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4698 | 2.0213 | 9.4399e-06
28404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4697 | 2.0208 | 9.4377e-06
28405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4697 | 2.0203 | 9.4354e-06
28406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4697 | 2.0198 | 9.4332e-06
28407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4697 | 2.0194 | 9.4309e-06
28408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4697 | 2.0189 | 9.4287e-06
28409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4697 | 2.0184 | 9.4265e-06
28410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4697 | 2.0179 | 9.4242e-06
28411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4697 | 2.0174 | 9.422e-06
28412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4697 | 2.017 | 9.4198e-06
28413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4697 | 2.0165 | 9.4175e-06
28414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4696 | 2.016 | 9.4153e-06
28415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4696 | 2.0155 | 9.413e-06
28416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4696 | 2.015 | 9.4108e-06
28417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4696 | 2.0146 | 9.4086e-06
28418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4696 | 2.0141 | 9.4063e-06
28419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4696 | 2.0136 | 9.4041e-06
28420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4696 | 2.0131 | 9.4019e-06
28421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4696 | 2.0127 | 9.3996e-06
28422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4696 | 2.0122 | 9.3974e-06
28423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4696 | 2.0117 | 9.3952e-06
28424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4696 | 2.0112 | 9.3929e-06
28425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4695 | 2.0107 | 9.3907e-06
28426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4695 | 2.0103 | 9.3885e-06
28427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4695 | 2.0098 | 9.3863e-06
28428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4695 | 2.0093 | 9.384e-06
28429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4695 | 2.0088 | 9.3818e-06
28430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4695 | 2.0084 | 9.3796e-06
28431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4695 | 2.0079 | 9.3773e-06
28432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4695 | 2.0074 | 9.3751e-06
28433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4695 | 2.0069 | 9.3729e-06
28434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4695 | 2.0065 | 9.3707e-06
28435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4695 | 2.006 | 9.3684e-06
28436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4694 | 2.0055 | 9.3662e-06
28437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4694 | 2.005 | 9.364e-06
28438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4694 | 2.0045 | 9.3618e-06
28439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4694 | 2.0041 | 9.3595e-06
28440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4694 | 2.0036 | 9.3573e-06
28441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4694 | 2.0031 | 9.3551e-06
28442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4694 | 2.0026 | 9.3529e-06
28443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4694 | 2.0022 | 9.3507e-06
28444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4694 | 2.0017 | 9.3484e-06
28445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4694 | 2.0012 | 9.3462e-06
28446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4693 | 2.0007 | 9.344e-06
28447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4693 | 2.0003 | 9.3418e-06
28448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4693 | 1.9998 | 9.3396e-06
28449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4693 | 1.9993 | 9.3373e-06
28450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4693 | 1.9988 | 9.3351e-06
28451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4693 | 1.9984 | 9.3329e-06
28452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4693 | 1.9979 | 9.3307e-06
28453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4693 | 1.9974 | 9.3285e-06
28454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4693 | 1.9969 | 9.3263e-06
28455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4693 | 1.9965 | 9.324e-06
28456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4693 | 1.996 | 9.3218e-06
28457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4692 | 1.9955 | 9.3196e-06
28458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4692 | 1.995 | 9.3174e-06
28459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4692 | 1.9946 | 9.3152e-06
28460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4692 | 1.9941 | 9.313e-06
28461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4692 | 1.9936 | 9.3108e-06
28462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4692 | 1.9932 | 9.3086e-06
28463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4692 | 1.9927 | 9.3063e-06
28464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4692 | 1.9922 | 9.3041e-06
28465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4692 | 1.9917 | 9.3019e-06
28466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4692 | 1.9913 | 9.2997e-06
28467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4692 | 1.9908 | 9.2975e-06
28468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4691 | 1.9903 | 9.2953e-06
28469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4691 | 1.9898 | 9.2931e-06
28470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4691 | 1.9894 | 9.2909e-06
28471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4691 | 1.9889 | 9.2887e-06
28472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4691 | 1.9884 | 9.2865e-06
28473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4691 | 1.988 | 9.2843e-06
28474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4691 | 1.9875 | 9.2821e-06
28475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4691 | 1.987 | 9.2799e-06
28476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4691 | 1.9865 | 9.2777e-06
28477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4691 | 1.9861 | 9.2755e-06
28478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4691 | 1.9856 | 9.2733e-06
28479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.469 | 1.9851 | 9.2711e-06
28480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.469 | 1.9847 | 9.2689e-06
28481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.469 | 1.9842 | 9.2666e-06
28482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.469 | 1.9837 | 9.2644e-06
28483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.469 | 1.9832 | 9.2622e-06
28484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.469 | 1.9828 | 9.26e-06
28485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.469 | 1.9823 | 9.2579e-06
28486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.469 | 1.9818 | 9.2557e-06
28487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.469 | 1.9814 | 9.2535e-06
28488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.469 | 1.9809 | 9.2513e-06
28489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4689 | 1.9804 | 9.2491e-06
28490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4689 | 1.9799 | 9.2469e-06
28491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4689 | 1.9795 | 9.2447e-06
28492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4689 | 1.979 | 9.2425e-06
28493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4689 | 1.9785 | 9.2403e-06
28494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4689 | 1.9781 | 9.2381e-06
28495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4689 | 1.9776 | 9.2359e-06
28496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4689 | 1.9771 | 9.2337e-06
28497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4689 | 1.9767 | 9.2315e-06
28498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4689 | 1.9762 | 9.2293e-06
28499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4689 | 1.9757 | 9.2271e-06
28500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4688 | 1.9752 | 9.2249e-06
28501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4688 | 1.9748 | 9.2227e-06
28502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4688 | 1.9743 | 9.2205e-06
28503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4688 | 1.9738 | 9.2184e-06
28504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4688 | 1.9734 | 9.2162e-06
28505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4688 | 1.9729 | 9.214e-06
28506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4688 | 1.9724 | 9.2118e-06
28507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4688 | 1.972 | 9.2096e-06
28508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4688 | 1.9715 | 9.2074e-06
28509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4688 | 1.971 | 9.2052e-06
28510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4688 | 1.9706 | 9.203e-06
28511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4687 | 1.9701 | 9.2009e-06
28512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4687 | 1.9696 | 9.1987e-06
28513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4687 | 1.9692 | 9.1965e-06
28514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4687 | 1.9687 | 9.1943e-06
28515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4687 | 1.9682 | 9.1921e-06
28516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4687 | 1.9678 | 9.1899e-06
28517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4687 | 1.9673 | 9.1878e-06
28518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4687 | 1.9668 | 9.1856e-06
28519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4687 | 1.9664 | 9.1834e-06
28520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4687 | 1.9659 | 9.1812e-06
28521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4687 | 1.9654 | 9.179e-06
28522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4686 | 1.965 | 9.1769e-06
28523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4686 | 1.9645 | 9.1747e-06
28524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4686 | 1.964 | 9.1725e-06
28525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4686 | 1.9636 | 9.1703e-06
28526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4686 | 1.9631 | 9.1681e-06
28527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4686 | 1.9626 | 9.166e-06
28528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4686 | 1.9622 | 9.1638e-06
28529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4686 | 1.9617 | 9.1616e-06
28530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4686 | 1.9612 | 9.1594e-06
28531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4686 | 1.9608 | 9.1573e-06
28532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4686 | 1.9603 | 9.1551e-06
28533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4685 | 1.9598 | 9.1529e-06
28534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4685 | 1.9594 | 9.1507e-06
28535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4685 | 1.9589 | 9.1486e-06
28536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4685 | 1.9584 | 9.1464e-06
28537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4685 | 1.958 | 9.1442e-06
28538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4685 | 1.9575 | 9.1421e-06
28539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4685 | 1.957 | 9.1399e-06
28540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4685 | 1.9566 | 9.1377e-06
28541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4685 | 1.9561 | 9.1355e-06
28542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4685 | 1.9556 | 9.1334e-06
28543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4685 | 1.9552 | 9.1312e-06
28544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4684 | 1.9547 | 9.129e-06
28545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4684 | 1.9542 | 9.1269e-06
28546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4684 | 1.9538 | 9.1247e-06
28547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4684 | 1.9533 | 9.1225e-06
28548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4684 | 1.9529 | 9.1204e-06
28549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4684 | 1.9524 | 9.1182e-06
28550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4684 | 1.9519 | 9.116e-06
28551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4684 | 1.9515 | 9.1139e-06
28552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4684 | 1.951 | 9.1117e-06
28553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4684 | 1.9505 | 9.1095e-06
28554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4684 | 1.9501 | 9.1074e-06
28555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4683 | 1.9496 | 9.1052e-06
28556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4683 | 1.9492 | 9.1031e-06
28557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4683 | 1.9487 | 9.1009e-06
28558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4683 | 1.9482 | 9.0987e-06
28559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4683 | 1.9478 | 9.0966e-06
28560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4683 | 1.9473 | 9.0944e-06
28561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4683 | 1.9468 | 9.0923e-06
28562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4683 | 1.9464 | 9.0901e-06
28563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4683 | 1.9459 | 9.0879e-06
28564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4683 | 1.9455 | 9.0858e-06
28565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4683 | 1.945 | 9.0836e-06
28566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4682 | 1.9445 | 9.0815e-06
28567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4682 | 1.9441 | 9.0793e-06
28568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4682 | 1.9436 | 9.0771e-06
28569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4682 | 1.9431 | 9.075e-06
28570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4682 | 1.9427 | 9.0728e-06
28571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4682 | 1.9422 | 9.0707e-06
28572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4682 | 1.9418 | 9.0685e-06
28573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4682 | 1.9413 | 9.0664e-06
28574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4682 | 1.9408 | 9.0642e-06
28575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4682 | 1.9404 | 9.0621e-06
28576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4682 | 1.9399 | 9.0599e-06
28577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4681 | 1.9395 | 9.0578e-06
28578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4681 | 1.939 | 9.0556e-06
28579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4681 | 1.9385 | 9.0535e-06
28580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4681 | 1.9381 | 9.0513e-06
28581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4681 | 1.9376 | 9.0492e-06
28582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4681 | 1.9372 | 9.047e-06
28583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4681 | 1.9367 | 9.0449e-06
28584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4681 | 1.9362 | 9.0427e-06
28585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4681 | 1.9358 | 9.0406e-06
28586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4681 | 1.9353 | 9.0384e-06
28587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4681 | 1.9349 | 9.0363e-06
28588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.468 | 1.9344 | 9.0341e-06
28589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.468 | 1.9339 | 9.032e-06
28590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.468 | 1.9335 | 9.0298e-06
28591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.468 | 1.933 | 9.0277e-06
28592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.468 | 1.9326 | 9.0256e-06
28593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.468 | 1.9321 | 9.0234e-06
28594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.468 | 1.9316 | 9.0213e-06
28595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.468 | 1.9312 | 9.0191e-06
28596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.468 | 1.9307 | 9.017e-06
28597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.468 | 1.9303 | 9.0148e-06
28598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.468 | 1.9298 | 9.0127e-06
28599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4679 | 1.9293 | 9.0106e-06
28600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4679 | 1.9289 | 9.0084e-06
28601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4679 | 1.9284 | 9.0063e-06
28602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4679 | 1.928 | 9.0041e-06
28603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4679 | 1.9275 | 9.002e-06
28604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4679 | 1.9271 | 8.9999e-06
28605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4679 | 1.9266 | 8.9977e-06
28606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4679 | 1.9261 | 8.9956e-06
28607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4679 | 1.9257 | 8.9935e-06
28608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4679 | 1.9252 | 8.9913e-06
28609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4679 | 1.9248 | 8.9892e-06
28610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4678 | 1.9243 | 8.9871e-06
28611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4678 | 1.9239 | 8.9849e-06
28612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4678 | 1.9234 | 8.9828e-06
28613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4678 | 1.9229 | 8.9807e-06
28614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4678 | 1.9225 | 8.9785e-06
28615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4678 | 1.922 | 8.9764e-06
28616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4678 | 1.9216 | 8.9743e-06
28617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4678 | 1.9211 | 8.9721e-06
28618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4678 | 1.9207 | 8.97e-06
28619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4678 | 1.9202 | 8.9679e-06
28620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4678 | 1.9197 | 8.9657e-06
28621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4677 | 1.9193 | 8.9636e-06
28622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4677 | 1.9188 | 8.9615e-06
28623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4677 | 1.9184 | 8.9594e-06
28624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4677 | 1.9179 | 8.9572e-06
28625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4677 | 1.9175 | 8.9551e-06
28626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4677 | 1.917 | 8.953e-06
28627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4677 | 1.9166 | 8.9508e-06
28628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4677 | 1.9161 | 8.9487e-06
28629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4677 | 1.9156 | 8.9466e-06
28630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4677 | 1.9152 | 8.9445e-06
28631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4677 | 1.9147 | 8.9423e-06
28632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4676 | 1.9143 | 8.9402e-06
28633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4676 | 1.9138 | 8.9381e-06
28634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4676 | 1.9134 | 8.936e-06
28635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4676 | 1.9129 | 8.9339e-06
28636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4676 | 1.9125 | 8.9317e-06
28637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4676 | 1.912 | 8.9296e-06
28638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4676 | 1.9116 | 8.9275e-06
28639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4676 | 1.9111 | 8.9254e-06
28640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4676 | 1.9107 | 8.9233e-06
28641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4676 | 1.9102 | 8.9211e-06
28642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4676 | 1.9097 | 8.919e-06
28643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4676 | 1.9093 | 8.9169e-06
28644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4675 | 1.9088 | 8.9148e-06
28645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4675 | 1.9084 | 8.9127e-06
28646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4675 | 1.9079 | 8.9105e-06
28647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4675 | 1.9075 | 8.9084e-06
28648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4675 | 1.907 | 8.9063e-06
28649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4675 | 1.9066 | 8.9042e-06
28650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4675 | 1.9061 | 8.9021e-06
28651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4675 | 1.9057 | 8.9e-06
28652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4675 | 1.9052 | 8.8979e-06
28653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4675 | 1.9048 | 8.8957e-06
28654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4675 | 1.9043 | 8.8936e-06
28655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4674 | 1.9039 | 8.8915e-06
28656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4674 | 1.9034 | 8.8894e-06
28657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4674 | 1.903 | 8.8873e-06
28658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4674 | 1.9025 | 8.8852e-06
28659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4674 | 1.902 | 8.8831e-06
28660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4674 | 1.9016 | 8.881e-06
28661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4674 | 1.9011 | 8.8789e-06
28662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4674 | 1.9007 | 8.8768e-06
28663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4674 | 1.9002 | 8.8746e-06
28664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4674 | 1.8998 | 8.8725e-06
28665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4674 | 1.8993 | 8.8704e-06
28666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4673 | 1.8989 | 8.8683e-06
28667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4673 | 1.8984 | 8.8662e-06
28668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4673 | 1.898 | 8.8641e-06
28669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4673 | 1.8975 | 8.862e-06
28670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4673 | 1.8971 | 8.8599e-06
28671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4673 | 1.8966 | 8.8578e-06
28672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4673 | 1.8962 | 8.8557e-06
28673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4673 | 1.8957 | 8.8536e-06
28674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4673 | 1.8953 | 8.8515e-06
28675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4673 | 1.8948 | 8.8494e-06
28676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4673 | 1.8944 | 8.8473e-06
28677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4672 | 1.8939 | 8.8452e-06
28678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4672 | 1.8935 | 8.8431e-06
28679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4672 | 1.893 | 8.841e-06
28680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4672 | 1.8926 | 8.8389e-06
28681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4672 | 1.8921 | 8.8368e-06
28682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4672 | 1.8917 | 8.8347e-06
28683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4672 | 1.8912 | 8.8326e-06
28684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4672 | 1.8908 | 8.8305e-06
28685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4672 | 1.8903 | 8.8284e-06
28686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4672 | 1.8899 | 8.8263e-06
28687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4672 | 1.8894 | 8.8242e-06
28688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4672 | 1.889 | 8.8221e-06
28689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4671 | 1.8885 | 8.82e-06
28690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4671 | 1.8881 | 8.8179e-06
28691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4671 | 1.8876 | 8.8158e-06
28692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4671 | 1.8872 | 8.8137e-06
28693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4671 | 1.8868 | 8.8116e-06
28694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4671 | 1.8863 | 8.8095e-06
28695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4671 | 1.8859 | 8.8075e-06
28696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4671 | 1.8854 | 8.8054e-06
28697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4671 | 1.885 | 8.8033e-06
28698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4671 | 1.8845 | 8.8012e-06
28699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4671 | 1.8841 | 8.7991e-06
28700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.467 | 1.8836 | 8.797e-06
28701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.467 | 1.8832 | 8.7949e-06
28702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.467 | 1.8827 | 8.7928e-06
28703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.467 | 1.8823 | 8.7907e-06
28704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.467 | 1.8818 | 8.7887e-06
28705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.467 | 1.8814 | 8.7866e-06
28706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.467 | 1.8809 | 8.7845e-06
28707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.467 | 1.8805 | 8.7824e-06
28708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.467 | 1.88 | 8.7803e-06
28709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.467 | 1.8796 | 8.7782e-06
28710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.467 | 1.8792 | 8.7761e-06
28711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4669 | 1.8787 | 8.7741e-06
28712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4669 | 1.8783 | 8.772e-06
28713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4669 | 1.8778 | 8.7699e-06
28714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4669 | 1.8774 | 8.7678e-06
28715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4669 | 1.8769 | 8.7657e-06
28716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4669 | 1.8765 | 8.7636e-06
28717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4669 | 1.876 | 8.7616e-06
28718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4669 | 1.8756 | 8.7595e-06
28719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4669 | 1.8751 | 8.7574e-06
28720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4669 | 1.8747 | 8.7553e-06
28721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4669 | 1.8742 | 8.7532e-06
28722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4669 | 1.8738 | 8.7512e-06
28723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4668 | 1.8734 | 8.7491e-06
28724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4668 | 1.8729 | 8.747e-06
28725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4668 | 1.8725 | 8.7449e-06
28726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4668 | 1.872 | 8.7429e-06
28727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4668 | 1.8716 | 8.7408e-06
28728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4668 | 1.8711 | 8.7387e-06
28729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4668 | 1.8707 | 8.7366e-06
28730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4668 | 1.8702 | 8.7345e-06
28731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4668 | 1.8698 | 8.7325e-06
28732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4668 | 1.8694 | 8.7304e-06
28733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4668 | 1.8689 | 8.7283e-06
28734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4667 | 1.8685 | 8.7263e-06
28735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4667 | 1.868 | 8.7242e-06
28736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4667 | 1.8676 | 8.7221e-06
28737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4667 | 1.8671 | 8.72e-06
28738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4667 | 1.8667 | 8.718e-06
28739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4667 | 1.8663 | 8.7159e-06
28740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4667 | 1.8658 | 8.7138e-06
28741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4667 | 1.8654 | 8.7118e-06
28742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4667 | 1.8649 | 8.7097e-06
28743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4667 | 1.8645 | 8.7076e-06
28744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4667 | 1.864 | 8.7056e-06
28745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4667 | 1.8636 | 8.7035e-06
28746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4666 | 1.8632 | 8.7014e-06
28747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4666 | 1.8627 | 8.6994e-06
28748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4666 | 1.8623 | 8.6973e-06
28749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4666 | 1.8618 | 8.6952e-06
28750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4666 | 1.8614 | 8.6932e-06
28751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4666 | 1.8609 | 8.6911e-06
28752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4666 | 1.8605 | 8.689e-06
28753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4666 | 1.8601 | 8.687e-06
28754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4666 | 1.8596 | 8.6849e-06
28755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4666 | 1.8592 | 8.6828e-06
28756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4666 | 1.8587 | 8.6808e-06
28757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4665 | 1.8583 | 8.6787e-06
28758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4665 | 1.8579 | 8.6767e-06
28759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4665 | 1.8574 | 8.6746e-06
28760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4665 | 1.857 | 8.6725e-06
28761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4665 | 1.8565 | 8.6705e-06
28762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4665 | 1.8561 | 8.6684e-06
28763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4665 | 1.8556 | 8.6664e-06
28764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4665 | 1.8552 | 8.6643e-06
28765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4665 | 1.8548 | 8.6622e-06
28766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4665 | 1.8543 | 8.6602e-06
28767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4665 | 1.8539 | 8.6581e-06
28768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4665 | 1.8534 | 8.6561e-06
28769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4664 | 1.853 | 8.654e-06
28770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4664 | 1.8526 | 8.652e-06
28771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4664 | 1.8521 | 8.6499e-06
28772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4664 | 1.8517 | 8.6479e-06
28773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4664 | 1.8512 | 8.6458e-06
28774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4664 | 1.8508 | 8.6438e-06
28775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4664 | 1.8504 | 8.6417e-06
28776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4664 | 1.8499 | 8.6396e-06
28777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4664 | 1.8495 | 8.6376e-06
28778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4664 | 1.849 | 8.6355e-06
28779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4664 | 1.8486 | 8.6335e-06
28780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4663 | 1.8482 | 8.6314e-06
28781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4663 | 1.8477 | 8.6294e-06
28782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4663 | 1.8473 | 8.6273e-06
28783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4663 | 1.8469 | 8.6253e-06
28784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4663 | 1.8464 | 8.6232e-06
28785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4663 | 1.846 | 8.6212e-06
28786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4663 | 1.8455 | 8.6192e-06
28787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4663 | 1.8451 | 8.6171e-06
28788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4663 | 1.8447 | 8.6151e-06
28789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4663 | 1.8442 | 8.613e-06
28790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4663 | 1.8438 | 8.611e-06
28791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4663 | 1.8433 | 8.6089e-06
28792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4662 | 1.8429 | 8.6069e-06
28793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4662 | 1.8425 | 8.6048e-06
28794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4662 | 1.842 | 8.6028e-06
28795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4662 | 1.8416 | 8.6007e-06
28796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4662 | 1.8412 | 8.5987e-06
28797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4662 | 1.8407 | 8.5967e-06
28798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4662 | 1.8403 | 8.5946e-06
28799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4662 | 1.8398 | 8.5926e-06
28800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4662 | 1.8394 | 8.5905e-06
28801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4662 | 1.839 | 8.5885e-06
28802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4662 | 1.8385 | 8.5865e-06
28803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4662 | 1.8381 | 8.5844e-06
28804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4661 | 1.8377 | 8.5824e-06
28805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4661 | 1.8372 | 8.5803e-06
28806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4661 | 1.8368 | 8.5783e-06
28807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4661 | 1.8364 | 8.5763e-06
28808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4661 | 1.8359 | 8.5742e-06
28809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4661 | 1.8355 | 8.5722e-06
28810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4661 | 1.835 | 8.5702e-06
28811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4661 | 1.8346 | 8.5681e-06
28812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4661 | 1.8342 | 8.5661e-06
28813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4661 | 1.8337 | 8.5641e-06
28814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4661 | 1.8333 | 8.562e-06
28815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.466 | 1.8329 | 8.56e-06
28816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.466 | 1.8324 | 8.558e-06
28817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.466 | 1.832 | 8.5559e-06
28818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.466 | 1.8316 | 8.5539e-06
28819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.466 | 1.8311 | 8.5519e-06
28820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.466 | 1.8307 | 8.5498e-06
28821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.466 | 1.8303 | 8.5478e-06
28822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.466 | 1.8298 | 8.5458e-06
28823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.466 | 1.8294 | 8.5437e-06
28824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.466 | 1.829 | 8.5417e-06
28825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.466 | 1.8285 | 8.5397e-06
28826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.466 | 1.8281 | 8.5377e-06
28827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4659 | 1.8277 | 8.5356e-06
28828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4659 | 1.8272 | 8.5336e-06
28829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4659 | 1.8268 | 8.5316e-06
28830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4659 | 1.8264 | 8.5296e-06
28831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4659 | 1.8259 | 8.5275e-06
28832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4659 | 1.8255 | 8.5255e-06
28833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4659 | 1.8251 | 8.5235e-06
28834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4659 | 1.8246 | 8.5215e-06
28835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4659 | 1.8242 | 8.5194e-06
28836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4659 | 1.8238 | 8.5174e-06
28837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4659 | 1.8233 | 8.5154e-06
28838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4659 | 1.8229 | 8.5134e-06
28839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4658 | 1.8225 | 8.5113e-06
28840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4658 | 1.822 | 8.5093e-06
28841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4658 | 1.8216 | 8.5073e-06
28842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4658 | 1.8212 | 8.5053e-06
28843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4658 | 1.8207 | 8.5033e-06
28844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4658 | 1.8203 | 8.5012e-06
28845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4658 | 1.8199 | 8.4992e-06
28846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4658 | 1.8194 | 8.4972e-06
28847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4658 | 1.819 | 8.4952e-06
28848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4658 | 1.8186 | 8.4932e-06
28849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4658 | 1.8181 | 8.4912e-06
28850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4657 | 1.8177 | 8.4891e-06
28851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4657 | 1.8173 | 8.4871e-06
28852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4657 | 1.8168 | 8.4851e-06
28853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4657 | 1.8164 | 8.4831e-06
28854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4657 | 1.816 | 8.4811e-06
28855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4657 | 1.8155 | 8.4791e-06
28856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4657 | 1.8151 | 8.477e-06
28857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4657 | 1.8147 | 8.475e-06
28858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4657 | 1.8142 | 8.473e-06
28859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4657 | 1.8138 | 8.471e-06
28860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4657 | 1.8134 | 8.469e-06
28861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4657 | 1.813 | 8.467e-06
28862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4656 | 1.8125 | 8.465e-06
28863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4656 | 1.8121 | 8.463e-06
28864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4656 | 1.8117 | 8.461e-06
28865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4656 | 1.8112 | 8.4589e-06
28866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4656 | 1.8108 | 8.4569e-06
28867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4656 | 1.8104 | 8.4549e-06
28868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4656 | 1.8099 | 8.4529e-06
28869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4656 | 1.8095 | 8.4509e-06
28870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4656 | 1.8091 | 8.4489e-06
28871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4656 | 1.8087 | 8.4469e-06
28872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4656 | 1.8082 | 8.4449e-06
28873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4656 | 1.8078 | 8.4429e-06
28874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4655 | 1.8074 | 8.4409e-06
28875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4655 | 1.8069 | 8.4389e-06
28876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4655 | 1.8065 | 8.4369e-06
28877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4655 | 1.8061 | 8.4349e-06
28878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4655 | 1.8057 | 8.4329e-06
28879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4655 | 1.8052 | 8.4309e-06
28880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4655 | 1.8048 | 8.4289e-06
28881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4655 | 1.8044 | 8.4269e-06
28882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4655 | 1.8039 | 8.4249e-06
28883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4655 | 1.8035 | 8.4229e-06
28884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4655 | 1.8031 | 8.4209e-06
28885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4655 | 1.8027 | 8.4189e-06
28886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4654 | 1.8022 | 8.4169e-06
28887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4654 | 1.8018 | 8.4149e-06
28888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4654 | 1.8014 | 8.4129e-06
28889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4654 | 1.8009 | 8.4109e-06
28890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4654 | 1.8005 | 8.4089e-06
28891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4654 | 1.8001 | 8.4069e-06
28892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4654 | 1.7997 | 8.4049e-06
28893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4654 | 1.7992 | 8.4029e-06
28894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4654 | 1.7988 | 8.4009e-06
28895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4654 | 1.7984 | 8.3989e-06
28896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4654 | 1.7979 | 8.3969e-06
28897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4654 | 1.7975 | 8.3949e-06
28898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4653 | 1.7971 | 8.3929e-06
28899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4653 | 1.7967 | 8.3909e-06
28900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4653 | 1.7962 | 8.3889e-06
28901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4653 | 1.7958 | 8.3869e-06
28902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4653 | 1.7954 | 8.3849e-06
28903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4653 | 1.795 | 8.383e-06
28904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4653 | 1.7945 | 8.381e-06
28905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4653 | 1.7941 | 8.379e-06
28906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4653 | 1.7937 | 8.377e-06
28907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4653 | 1.7933 | 8.375e-06
28908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4653 | 1.7928 | 8.373e-06
28909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4653 | 1.7924 | 8.371e-06
28910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4652 | 1.792 | 8.369e-06
28911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4652 | 1.7916 | 8.367e-06
28912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4652 | 1.7911 | 8.3651e-06
28913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4652 | 1.7907 | 8.3631e-06
28914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4652 | 1.7903 | 8.3611e-06
28915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4652 | 1.7899 | 8.3591e-06
28916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4652 | 1.7894 | 8.3571e-06
28917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4652 | 1.789 | 8.3551e-06
28918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4652 | 1.7886 | 8.3531e-06
28919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4652 | 1.7882 | 8.3512e-06
28920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4652 | 1.7877 | 8.3492e-06
28921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4652 | 1.7873 | 8.3472e-06
28922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4651 | 1.7869 | 8.3452e-06
28923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4651 | 1.7865 | 8.3432e-06
28924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4651 | 1.786 | 8.3412e-06
28925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4651 | 1.7856 | 8.3393e-06
28926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4651 | 1.7852 | 8.3373e-06
28927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4651 | 1.7848 | 8.3353e-06
28928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4651 | 1.7843 | 8.3333e-06
28929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4651 | 1.7839 | 8.3313e-06
28930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4651 | 1.7835 | 8.3294e-06
28931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4651 | 1.7831 | 8.3274e-06
28932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4651 | 1.7826 | 8.3254e-06
28933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4651 | 1.7822 | 8.3234e-06
28934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.465 | 1.7818 | 8.3215e-06
28935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.465 | 1.7814 | 8.3195e-06
28936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.465 | 1.7809 | 8.3175e-06
28937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.465 | 1.7805 | 8.3155e-06
28938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.465 | 1.7801 | 8.3136e-06
28939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.465 | 1.7797 | 8.3116e-06
28940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.465 | 1.7793 | 8.3096e-06
28941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.465 | 1.7788 | 8.3076e-06
28942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.465 | 1.7784 | 8.3057e-06
28943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.465 | 1.778 | 8.3037e-06
28944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.465 | 1.7776 | 8.3017e-06
28945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.465 | 1.7771 | 8.2998e-06
28946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4649 | 1.7767 | 8.2978e-06
28947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4649 | 1.7763 | 8.2958e-06
28948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4649 | 1.7759 | 8.2938e-06
28949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4649 | 1.7755 | 8.2919e-06
28950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4649 | 1.775 | 8.2899e-06
28951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4649 | 1.7746 | 8.2879e-06
28952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4649 | 1.7742 | 8.286e-06
28953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4649 | 1.7738 | 8.284e-06
28954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4649 | 1.7734 | 8.282e-06
28955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4649 | 1.7729 | 8.2801e-06
28956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4649 | 1.7725 | 8.2781e-06
28957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4649 | 1.7721 | 8.2761e-06
28958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4648 | 1.7717 | 8.2742e-06
28959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4648 | 1.7712 | 8.2722e-06
28960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4648 | 1.7708 | 8.2702e-06
28961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4648 | 1.7704 | 8.2683e-06
28962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4648 | 1.77 | 8.2663e-06
28963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4648 | 1.7696 | 8.2643e-06
28964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4648 | 1.7691 | 8.2624e-06
28965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4648 | 1.7687 | 8.2604e-06
28966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4648 | 1.7683 | 8.2585e-06
28967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4648 | 1.7679 | 8.2565e-06
28968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4648 | 1.7675 | 8.2545e-06
28969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4648 | 1.767 | 8.2526e-06
28970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4647 | 1.7666 | 8.2506e-06
28971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4647 | 1.7662 | 8.2487e-06
28972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4647 | 1.7658 | 8.2467e-06
28973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4647 | 1.7654 | 8.2447e-06
28974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4647 | 1.7649 | 8.2428e-06
28975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4647 | 1.7645 | 8.2408e-06
28976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4647 | 1.7641 | 8.2389e-06
28977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4647 | 1.7637 | 8.2369e-06
28978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4647 | 1.7633 | 8.235e-06
28979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4647 | 1.7629 | 8.233e-06
28980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4647 | 1.7624 | 8.231e-06
28981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4647 | 1.762 | 8.2291e-06
28982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4646 | 1.7616 | 8.2271e-06
28983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4646 | 1.7612 | 8.2252e-06
28984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4646 | 1.7608 | 8.2232e-06
28985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4646 | 1.7603 | 8.2213e-06
28986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4646 | 1.7599 | 8.2193e-06
28987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4646 | 1.7595 | 8.2174e-06
28988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4646 | 1.7591 | 8.2154e-06
28989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4646 | 1.7587 | 8.2135e-06
28990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4646 | 1.7583 | 8.2115e-06
28991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4646 | 1.7578 | 8.2096e-06
28992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4646 | 1.7574 | 8.2076e-06
28993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4646 | 1.757 | 8.2057e-06
28994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4645 | 1.7566 | 8.2037e-06
28995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4645 | 1.7562 | 8.2018e-06
28996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4645 | 1.7558 | 8.1998e-06
28997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4645 | 1.7553 | 8.1979e-06
28998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4645 | 1.7549 | 8.1959e-06
28999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4645 | 1.7545 | 8.194e-06
29000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4645 | 1.7541 | 8.192e-06
29001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4645 | 1.7537 | 8.1901e-06
29002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4645 | 1.7533 | 8.1882e-06
29003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4645 | 1.7528 | 8.1862e-06
29004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4645 | 1.7524 | 8.1843e-06
29005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4645 | 1.752 | 8.1823e-06
29006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4644 | 1.7516 | 8.1804e-06
29007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4644 | 1.7512 | 8.1784e-06
29008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4644 | 1.7508 | 8.1765e-06
29009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4644 | 1.7503 | 8.1746e-06
29010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4644 | 1.7499 | 8.1726e-06
29011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4644 | 1.7495 | 8.1707e-06
29012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4644 | 1.7491 | 8.1687e-06
29013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4644 | 1.7487 | 8.1668e-06
29014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4644 | 1.7483 | 8.1649e-06
29015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4644 | 1.7478 | 8.1629e-06
29016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4644 | 1.7474 | 8.161e-06
29017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4644 | 1.747 | 8.159e-06
29018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4644 | 1.7466 | 8.1571e-06
29019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4643 | 1.7462 | 8.1552e-06
29020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4643 | 1.7458 | 8.1532e-06
29021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4643 | 1.7454 | 8.1513e-06
29022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4643 | 1.7449 | 8.1494e-06
29023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4643 | 1.7445 | 8.1474e-06
29024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4643 | 1.7441 | 8.1455e-06
29025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4643 | 1.7437 | 8.1435e-06
29026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4643 | 1.7433 | 8.1416e-06
29027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4643 | 1.7429 | 8.1397e-06
29028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4643 | 1.7425 | 8.1377e-06
29029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4643 | 1.742 | 8.1358e-06
29030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4643 | 1.7416 | 8.1339e-06
29031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4642 | 1.7412 | 8.132e-06
29032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4642 | 1.7408 | 8.13e-06
29033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4642 | 1.7404 | 8.1281e-06
29034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4642 | 1.74 | 8.1262e-06
29035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4642 | 1.7396 | 8.1242e-06
29036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4642 | 1.7392 | 8.1223e-06
29037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4642 | 1.7387 | 8.1204e-06
29038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4642 | 1.7383 | 8.1184e-06
29039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4642 | 1.7379 | 8.1165e-06
29040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4642 | 1.7375 | 8.1146e-06
29041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4642 | 1.7371 | 8.1127e-06
29042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4642 | 1.7367 | 8.1107e-06
29043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4641 | 1.7363 | 8.1088e-06
29044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4641 | 1.7359 | 8.1069e-06
29045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4641 | 1.7354 | 8.105e-06
29046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4641 | 1.735 | 8.103e-06
29047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4641 | 1.7346 | 8.1011e-06
29048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4641 | 1.7342 | 8.0992e-06
29049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4641 | 1.7338 | 8.0973e-06
29050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4641 | 1.7334 | 8.0953e-06
29051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4641 | 1.733 | 8.0934e-06
29052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4641 | 1.7326 | 8.0915e-06
29053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4641 | 1.7321 | 8.0896e-06
29054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4641 | 1.7317 | 8.0877e-06
29055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4641 | 1.7313 | 8.0857e-06
29056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.464 | 1.7309 | 8.0838e-06
29057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.464 | 1.7305 | 8.0819e-06
29058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.464 | 1.7301 | 8.08e-06
29059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.464 | 1.7297 | 8.0781e-06
29060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.464 | 1.7293 | 8.0761e-06
29061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.464 | 1.7289 | 8.0742e-06
29062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.464 | 1.7284 | 8.0723e-06
29063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.464 | 1.728 | 8.0704e-06
29064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.464 | 1.7276 | 8.0685e-06
29065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.464 | 1.7272 | 8.0666e-06
29066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.464 | 1.7268 | 8.0646e-06
29067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.464 | 1.7264 | 8.0627e-06
29068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4639 | 1.726 | 8.0608e-06
29069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4639 | 1.7256 | 8.0589e-06
29070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4639 | 1.7252 | 8.057e-06
29071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4639 | 1.7248 | 8.0551e-06
29072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4639 | 1.7243 | 8.0532e-06
29073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4639 | 1.7239 | 8.0512e-06
29074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4639 | 1.7235 | 8.0493e-06
29075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4639 | 1.7231 | 8.0474e-06
29076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4639 | 1.7227 | 8.0455e-06
29077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4639 | 1.7223 | 8.0436e-06
29078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4639 | 1.7219 | 8.0417e-06
29079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4639 | 1.7215 | 8.0398e-06
29080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4638 | 1.7211 | 8.0379e-06
29081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4638 | 1.7207 | 8.036e-06
29082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4638 | 1.7203 | 8.0341e-06
29083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4638 | 1.7198 | 8.0321e-06
29084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4638 | 1.7194 | 8.0302e-06
29085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4638 | 1.719 | 8.0283e-06
29086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4638 | 1.7186 | 8.0264e-06
29087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4638 | 1.7182 | 8.0245e-06
29088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4638 | 1.7178 | 8.0226e-06
29089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4638 | 1.7174 | 8.0207e-06
29090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4638 | 1.717 | 8.0188e-06
29091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4638 | 1.7166 | 8.0169e-06
29092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4638 | 1.7162 | 8.015e-06
29093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4637 | 1.7158 | 8.0131e-06
29094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4637 | 1.7154 | 8.0112e-06
29095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4637 | 1.715 | 8.0093e-06
29096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4637 | 1.7145 | 8.0074e-06
29097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4637 | 1.7141 | 8.0055e-06
29098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4637 | 1.7137 | 8.0036e-06
29099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4637 | 1.7133 | 8.0017e-06
29100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4637 | 1.7129 | 7.9998e-06
29101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4637 | 1.7125 | 7.9979e-06
29102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4637 | 1.7121 | 7.996e-06
29103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4637 | 1.7117 | 7.9941e-06
29104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4637 | 1.7113 | 7.9922e-06
29105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4636 | 1.7109 | 7.9903e-06
29106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4636 | 1.7105 | 7.9884e-06
29107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4636 | 1.7101 | 7.9865e-06
29108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4636 | 1.7097 | 7.9846e-06
29109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4636 | 1.7093 | 7.9827e-06
29110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4636 | 1.7089 | 7.9808e-06
29111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4636 | 1.7084 | 7.9789e-06
29112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4636 | 1.708 | 7.977e-06
29113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4636 | 1.7076 | 7.9751e-06
29114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4636 | 1.7072 | 7.9732e-06
29115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4636 | 1.7068 | 7.9713e-06
29116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4636 | 1.7064 | 7.9694e-06
29117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4636 | 1.706 | 7.9675e-06
29118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4635 | 1.7056 | 7.9657e-06
29119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4635 | 1.7052 | 7.9638e-06
29120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4635 | 1.7048 | 7.9619e-06
29121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4635 | 1.7044 | 7.96e-06
29122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4635 | 1.704 | 7.9581e-06
29123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4635 | 1.7036 | 7.9562e-06
29124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4635 | 1.7032 | 7.9543e-06
29125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4635 | 1.7028 | 7.9524e-06
29126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4635 | 1.7024 | 7.9505e-06
29127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4635 | 1.702 | 7.9486e-06
29128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4635 | 1.7016 | 7.9468e-06
29129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4635 | 1.7012 | 7.9449e-06
29130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4634 | 1.7008 | 7.943e-06
29131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4634 | 1.7004 | 7.9411e-06
29132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4634 | 1.6999 | 7.9392e-06
29133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4634 | 1.6995 | 7.9373e-06
29134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4634 | 1.6991 | 7.9354e-06
29135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4634 | 1.6987 | 7.9336e-06
29136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4634 | 1.6983 | 7.9317e-06
29137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4634 | 1.6979 | 7.9298e-06
29138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4634 | 1.6975 | 7.9279e-06
29139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4634 | 1.6971 | 7.926e-06
29140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4634 | 1.6967 | 7.9241e-06
29141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4634 | 1.6963 | 7.9223e-06
29142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4634 | 1.6959 | 7.9204e-06
29143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4633 | 1.6955 | 7.9185e-06
29144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4633 | 1.6951 | 7.9166e-06
29145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4633 | 1.6947 | 7.9147e-06
29146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4633 | 1.6943 | 7.9129e-06
29147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4633 | 1.6939 | 7.911e-06
29148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4633 | 1.6935 | 7.9091e-06
29149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4633 | 1.6931 | 7.9072e-06
29150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4633 | 1.6927 | 7.9053e-06
29151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4633 | 1.6923 | 7.9035e-06
29152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4633 | 1.6919 | 7.9016e-06
29153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4633 | 1.6915 | 7.8997e-06
29154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4633 | 1.6911 | 7.8978e-06
29155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4633 | 1.6907 | 7.896e-06
29156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4632 | 1.6903 | 7.8941e-06
29157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4632 | 1.6899 | 7.8922e-06
29158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4632 | 1.6895 | 7.8903e-06
29159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4632 | 1.6891 | 7.8885e-06
29160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4632 | 1.6887 | 7.8866e-06
29161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4632 | 1.6883 | 7.8847e-06
29162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4632 | 1.6879 | 7.8829e-06
29163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4632 | 1.6875 | 7.881e-06
29164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4632 | 1.6871 | 7.8791e-06
29165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4632 | 1.6867 | 7.8772e-06
29166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4632 | 1.6863 | 7.8754e-06
29167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4632 | 1.6859 | 7.8735e-06
29168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4631 | 1.6855 | 7.8716e-06
29169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4631 | 1.6851 | 7.8698e-06
29170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4631 | 1.6847 | 7.8679e-06
29171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4631 | 1.6843 | 7.866e-06
29172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4631 | 1.6839 | 7.8642e-06
29173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4631 | 1.6835 | 7.8623e-06
29174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4631 | 1.6831 | 7.8604e-06
29175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4631 | 1.6827 | 7.8586e-06
29176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4631 | 1.6823 | 7.8567e-06
29177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4631 | 1.6819 | 7.8548e-06
29178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4631 | 1.6815 | 7.853e-06
29179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4631 | 1.6811 | 7.8511e-06
29180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4631 | 1.6807 | 7.8492e-06
29181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.463 | 1.6803 | 7.8474e-06
29182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.463 | 1.6799 | 7.8455e-06
29183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.463 | 1.6795 | 7.8436e-06
29184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.463 | 1.6791 | 7.8418e-06
29185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.463 | 1.6787 | 7.8399e-06
29186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.463 | 1.6783 | 7.838e-06
29187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.463 | 1.6779 | 7.8362e-06
29188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.463 | 1.6775 | 7.8343e-06
29189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.463 | 1.6771 | 7.8325e-06
29190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.463 | 1.6767 | 7.8306e-06
29191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.463 | 1.6763 | 7.8287e-06
29192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.463 | 1.6759 | 7.8269e-06
29193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.463 | 1.6755 | 7.825e-06
29194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4629 | 1.6751 | 7.8232e-06
29195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4629 | 1.6747 | 7.8213e-06
29196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4629 | 1.6743 | 7.8195e-06
29197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4629 | 1.6739 | 7.8176e-06
29198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4629 | 1.6735 | 7.8157e-06
29199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4629 | 1.6731 | 7.8139e-06
29200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4629 | 1.6727 | 7.812e-06
29201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4629 | 1.6723 | 7.8102e-06
29202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4629 | 1.6719 | 7.8083e-06
29203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4629 | 1.6715 | 7.8065e-06
29204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4629 | 1.6711 | 7.8046e-06
29205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4629 | 1.6707 | 7.8028e-06
29206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4629 | 1.6703 | 7.8009e-06
29207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4628 | 1.6699 | 7.7991e-06
29208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4628 | 1.6695 | 7.7972e-06
29209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4628 | 1.6691 | 7.7954e-06
29210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4628 | 1.6687 | 7.7935e-06
29211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4628 | 1.6684 | 7.7916e-06
29212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4628 | 1.668 | 7.7898e-06
29213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4628 | 1.6676 | 7.7879e-06
29214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4628 | 1.6672 | 7.7861e-06
29215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4628 | 1.6668 | 7.7843e-06
29216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4628 | 1.6664 | 7.7824e-06
29217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4628 | 1.666 | 7.7806e-06
29218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4628 | 1.6656 | 7.7787e-06
29219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4627 | 1.6652 | 7.7769e-06
29220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4627 | 1.6648 | 7.775e-06
29221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4627 | 1.6644 | 7.7732e-06
29222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4627 | 1.664 | 7.7713e-06
29223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4627 | 1.6636 | 7.7695e-06
29224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4627 | 1.6632 | 7.7676e-06
29225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4627 | 1.6628 | 7.7658e-06
29226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4627 | 1.6624 | 7.7639e-06
29227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4627 | 1.662 | 7.7621e-06
29228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4627 | 1.6616 | 7.7603e-06
29229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4627 | 1.6612 | 7.7584e-06
29230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4627 | 1.6608 | 7.7566e-06
29231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4627 | 1.6604 | 7.7547e-06
29232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4626 | 1.6601 | 7.7529e-06
29233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4626 | 1.6597 | 7.751e-06
29234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4626 | 1.6593 | 7.7492e-06
29235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4626 | 1.6589 | 7.7474e-06
29236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4626 | 1.6585 | 7.7455e-06
29237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4626 | 1.6581 | 7.7437e-06
29238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4626 | 1.6577 | 7.7418e-06
29239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4626 | 1.6573 | 7.74e-06
29240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4626 | 1.6569 | 7.7382e-06
29241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4626 | 1.6565 | 7.7363e-06
29242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4626 | 1.6561 | 7.7345e-06
29243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4626 | 1.6557 | 7.7327e-06
29244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4626 | 1.6553 | 7.7308e-06
29245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4625 | 1.6549 | 7.729e-06
29246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4625 | 1.6545 | 7.7272e-06
29247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4625 | 1.6541 | 7.7253e-06
29248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4625 | 1.6538 | 7.7235e-06
29249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4625 | 1.6534 | 7.7216e-06
29250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4625 | 1.653 | 7.7198e-06
29251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4625 | 1.6526 | 7.718e-06
29252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4625 | 1.6522 | 7.7161e-06
29253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4625 | 1.6518 | 7.7143e-06
29254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4625 | 1.6514 | 7.7125e-06
29255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4625 | 1.651 | 7.7107e-06
29256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4625 | 1.6506 | 7.7088e-06
29257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4625 | 1.6502 | 7.707e-06
29258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4624 | 1.6498 | 7.7052e-06
29259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4624 | 1.6494 | 7.7033e-06
29260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4624 | 1.649 | 7.7015e-06
29261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4624 | 1.6487 | 7.6997e-06
29262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4624 | 1.6483 | 7.6978e-06
29263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4624 | 1.6479 | 7.696e-06
29264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4624 | 1.6475 | 7.6942e-06
29265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4624 | 1.6471 | 7.6924e-06
29266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4624 | 1.6467 | 7.6905e-06
29267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4624 | 1.6463 | 7.6887e-06
29268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4624 | 1.6459 | 7.6869e-06
29269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4624 | 1.6455 | 7.6851e-06
29270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4624 | 1.6451 | 7.6832e-06
29271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4623 | 1.6447 | 7.6814e-06
29272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4623 | 1.6444 | 7.6796e-06
29273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4623 | 1.644 | 7.6778e-06
29274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4623 | 1.6436 | 7.6759e-06
29275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4623 | 1.6432 | 7.6741e-06
29276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4623 | 1.6428 | 7.6723e-06
29277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4623 | 1.6424 | 7.6705e-06
29278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4623 | 1.642 | 7.6686e-06
29279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4623 | 1.6416 | 7.6668e-06
29280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4623 | 1.6412 | 7.665e-06
29281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4623 | 1.6408 | 7.6632e-06
29282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4623 | 1.6405 | 7.6614e-06
29283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4623 | 1.6401 | 7.6595e-06
29284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4622 | 1.6397 | 7.6577e-06
29285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4622 | 1.6393 | 7.6559e-06
29286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4622 | 1.6389 | 7.6541e-06
29287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4622 | 1.6385 | 7.6523e-06
29288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4622 | 1.6381 | 7.6505e-06
29289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4622 | 1.6377 | 7.6486e-06
29290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4622 | 1.6373 | 7.6468e-06
29291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4622 | 1.637 | 7.645e-06
29292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4622 | 1.6366 | 7.6432e-06
29293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4622 | 1.6362 | 7.6414e-06
29294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4622 | 1.6358 | 7.6396e-06
29295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4622 | 1.6354 | 7.6378e-06
29296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4622 | 1.635 | 7.6359e-06
29297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4621 | 1.6346 | 7.6341e-06
29298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4621 | 1.6342 | 7.6323e-06
29299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4621 | 1.6338 | 7.6305e-06
29300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4621 | 1.6335 | 7.6287e-06
29301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4621 | 1.6331 | 7.6269e-06
29302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4621 | 1.6327 | 7.6251e-06
29303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4621 | 1.6323 | 7.6233e-06
29304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4621 | 1.6319 | 7.6214e-06
29305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4621 | 1.6315 | 7.6196e-06
29306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4621 | 1.6311 | 7.6178e-06
29307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4621 | 1.6307 | 7.616e-06
29308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4621 | 1.6304 | 7.6142e-06
29309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4621 | 1.63 | 7.6124e-06
29310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.462 | 1.6296 | 7.6106e-06
29311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.462 | 1.6292 | 7.6088e-06
29312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.462 | 1.6288 | 7.607e-06
29313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.462 | 1.6284 | 7.6052e-06
29314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.462 | 1.628 | 7.6034e-06
29315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.462 | 1.6276 | 7.6016e-06
29316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.462 | 1.6273 | 7.5998e-06
29317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.462 | 1.6269 | 7.5979e-06
29318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.462 | 1.6265 | 7.5961e-06
29319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.462 | 1.6261 | 7.5943e-06
29320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.462 | 1.6257 | 7.5925e-06
29321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.462 | 1.6253 | 7.5907e-06
29322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.462 | 1.6249 | 7.5889e-06
29323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.462 | 1.6246 | 7.5871e-06
29324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4619 | 1.6242 | 7.5853e-06
29325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4619 | 1.6238 | 7.5835e-06
29326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4619 | 1.6234 | 7.5817e-06
29327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4619 | 1.623 | 7.5799e-06
29328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4619 | 1.6226 | 7.5781e-06
29329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4619 | 1.6222 | 7.5763e-06
29330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4619 | 1.6219 | 7.5745e-06
29331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4619 | 1.6215 | 7.5727e-06
29332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4619 | 1.6211 | 7.5709e-06
29333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4619 | 1.6207 | 7.5691e-06
29334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4619 | 1.6203 | 7.5673e-06
29335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4619 | 1.6199 | 7.5655e-06
29336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4619 | 1.6196 | 7.5637e-06
29337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4618 | 1.6192 | 7.5619e-06
29338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4618 | 1.6188 | 7.5601e-06
29339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4618 | 1.6184 | 7.5584e-06
29340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4618 | 1.618 | 7.5566e-06
29341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4618 | 1.6176 | 7.5548e-06
29342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4618 | 1.6172 | 7.553e-06
29343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4618 | 1.6169 | 7.5512e-06
29344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4618 | 1.6165 | 7.5494e-06
29345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4618 | 1.6161 | 7.5476e-06
29346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4618 | 1.6157 | 7.5458e-06
29347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4618 | 1.6153 | 7.544e-06
29348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4618 | 1.6149 | 7.5422e-06
29349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4618 | 1.6146 | 7.5404e-06
29350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4617 | 1.6142 | 7.5386e-06
29351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4617 | 1.6138 | 7.5368e-06
29352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4617 | 1.6134 | 7.5351e-06
29353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4617 | 1.613 | 7.5333e-06
29354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4617 | 1.6126 | 7.5315e-06
29355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4617 | 1.6123 | 7.5297e-06
29356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4617 | 1.6119 | 7.5279e-06
29357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4617 | 1.6115 | 7.5261e-06
29358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4617 | 1.6111 | 7.5243e-06
29359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4617 | 1.6107 | 7.5225e-06
29360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4617 | 1.6103 | 7.5208e-06
29361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4617 | 1.61 | 7.519e-06
29362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4617 | 1.6096 | 7.5172e-06
29363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4616 | 1.6092 | 7.5154e-06
29364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4616 | 1.6088 | 7.5136e-06
29365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4616 | 1.6084 | 7.5118e-06
29366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4616 | 1.6081 | 7.51e-06
29367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4616 | 1.6077 | 7.5083e-06
29368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4616 | 1.6073 | 7.5065e-06
29369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4616 | 1.6069 | 7.5047e-06
29370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4616 | 1.6065 | 7.5029e-06
29371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4616 | 1.6061 | 7.5011e-06
29372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4616 | 1.6058 | 7.4993e-06
29373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4616 | 1.6054 | 7.4976e-06
29374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4616 | 1.605 | 7.4958e-06
29375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4616 | 1.6046 | 7.494e-06
29376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4616 | 1.6042 | 7.4922e-06
29377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4615 | 1.6039 | 7.4904e-06
29378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4615 | 1.6035 | 7.4887e-06
29379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4615 | 1.6031 | 7.4869e-06
29380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4615 | 1.6027 | 7.4851e-06
29381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4615 | 1.6023 | 7.4833e-06
29382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4615 | 1.602 | 7.4816e-06
29383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4615 | 1.6016 | 7.4798e-06
29384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4615 | 1.6012 | 7.478e-06
29385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4615 | 1.6008 | 7.4762e-06
29386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4615 | 1.6004 | 7.4745e-06
29387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4615 | 1.6001 | 7.4727e-06
29388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4615 | 1.5997 | 7.4709e-06
29389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4615 | 1.5993 | 7.4691e-06
29390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4614 | 1.5989 | 7.4674e-06
29391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4614 | 1.5985 | 7.4656e-06
29392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4614 | 1.5982 | 7.4638e-06
29393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4614 | 1.5978 | 7.462e-06
29394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4614 | 1.5974 | 7.4603e-06
29395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4614 | 1.597 | 7.4585e-06
29396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4614 | 1.5966 | 7.4567e-06
29397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4614 | 1.5963 | 7.455e-06
29398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4614 | 1.5959 | 7.4532e-06
29399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4614 | 1.5955 | 7.4514e-06
29400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4614 | 1.5951 | 7.4496e-06
29401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4614 | 1.5947 | 7.4479e-06
29402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4614 | 1.5944 | 7.4461e-06
29403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4613 | 1.594 | 7.4443e-06
29404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4613 | 1.5936 | 7.4426e-06
29405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4613 | 1.5932 | 7.4408e-06
29406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4613 | 1.5929 | 7.439e-06
29407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4613 | 1.5925 | 7.4373e-06
29408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4613 | 1.5921 | 7.4355e-06
29409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4613 | 1.5917 | 7.4337e-06
29410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4613 | 1.5913 | 7.432e-06
29411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4613 | 1.591 | 7.4302e-06
29412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4613 | 1.5906 | 7.4284e-06
29413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4613 | 1.5902 | 7.4267e-06
29414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4613 | 1.5898 | 7.4249e-06
29415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4613 | 1.5894 | 7.4232e-06
29416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4613 | 1.5891 | 7.4214e-06
29417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4612 | 1.5887 | 7.4196e-06
29418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4612 | 1.5883 | 7.4179e-06
29419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4612 | 1.5879 | 7.4161e-06
29420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4612 | 1.5876 | 7.4143e-06
29421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4612 | 1.5872 | 7.4126e-06
29422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4612 | 1.5868 | 7.4108e-06
29423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4612 | 1.5864 | 7.4091e-06
29424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4612 | 1.5861 | 7.4073e-06
29425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4612 | 1.5857 | 7.4055e-06
29426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4612 | 1.5853 | 7.4038e-06
29427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4612 | 1.5849 | 7.402e-06
29428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4612 | 1.5845 | 7.4003e-06
29429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4612 | 1.5842 | 7.3985e-06
29430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4611 | 1.5838 | 7.3968e-06
29431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4611 | 1.5834 | 7.395e-06
29432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4611 | 1.583 | 7.3932e-06
29433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4611 | 1.5827 | 7.3915e-06
29434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4611 | 1.5823 | 7.3897e-06
29435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4611 | 1.5819 | 7.388e-06
29436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4611 | 1.5815 | 7.3862e-06
29437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4611 | 1.5812 | 7.3845e-06
29438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4611 | 1.5808 | 7.3827e-06
29439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4611 | 1.5804 | 7.381e-06
29440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4611 | 1.58 | 7.3792e-06
29441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4611 | 1.5797 | 7.3775e-06
29442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4611 | 1.5793 | 7.3757e-06
29443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4611 | 1.5789 | 7.374e-06
29444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.461 | 1.5785 | 7.3722e-06
29445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.461 | 1.5782 | 7.3705e-06
29446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.461 | 1.5778 | 7.3687e-06
29447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.461 | 1.5774 | 7.367e-06
29448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.461 | 1.577 | 7.3652e-06
29449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.461 | 1.5767 | 7.3635e-06
29450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.461 | 1.5763 | 7.3617e-06
29451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.461 | 1.5759 | 7.36e-06
29452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.461 | 1.5755 | 7.3582e-06
29453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.461 | 1.5752 | 7.3565e-06
29454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.461 | 1.5748 | 7.3547e-06
29455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.461 | 1.5744 | 7.353e-06
29456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.461 | 1.574 | 7.3512e-06
29457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4609 | 1.5737 | 7.3495e-06
29458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4609 | 1.5733 | 7.3477e-06
29459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4609 | 1.5729 | 7.346e-06
29460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4609 | 1.5726 | 7.3442e-06
29461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4609 | 1.5722 | 7.3425e-06
29462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4609 | 1.5718 | 7.3408e-06
29463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4609 | 1.5714 | 7.339e-06
29464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4609 | 1.5711 | 7.3373e-06
29465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4609 | 1.5707 | 7.3355e-06
29466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4609 | 1.5703 | 7.3338e-06
29467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4609 | 1.5699 | 7.332e-06
29468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4609 | 1.5696 | 7.3303e-06
29469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4609 | 1.5692 | 7.3286e-06
29470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4609 | 1.5688 | 7.3268e-06
29471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4608 | 1.5685 | 7.3251e-06
29472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4608 | 1.5681 | 7.3233e-06
29473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4608 | 1.5677 | 7.3216e-06
29474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4608 | 1.5673 | 7.3199e-06
29475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4608 | 1.567 | 7.3181e-06
29476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4608 | 1.5666 | 7.3164e-06
29477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4608 | 1.5662 | 7.3147e-06
29478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4608 | 1.5658 | 7.3129e-06
29479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4608 | 1.5655 | 7.3112e-06
29480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4608 | 1.5651 | 7.3094e-06
29481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4608 | 1.5647 | 7.3077e-06
29482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4608 | 1.5644 | 7.306e-06
29483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4608 | 1.564 | 7.3042e-06
29484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4608 | 1.5636 | 7.3025e-06
29485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4607 | 1.5632 | 7.3008e-06
29486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4607 | 1.5629 | 7.299e-06
29487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4607 | 1.5625 | 7.2973e-06
29488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4607 | 1.5621 | 7.2956e-06
29489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4607 | 1.5618 | 7.2938e-06
29490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4607 | 1.5614 | 7.2921e-06
29491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4607 | 1.561 | 7.2904e-06
29492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4607 | 1.5606 | 7.2886e-06
29493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4607 | 1.5603 | 7.2869e-06
29494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4607 | 1.5599 | 7.2852e-06
29495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4607 | 1.5595 | 7.2834e-06
29496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4607 | 1.5592 | 7.2817e-06
29497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4607 | 1.5588 | 7.28e-06
29498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4606 | 1.5584 | 7.2783e-06
29499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4606 | 1.5581 | 7.2765e-06
29500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4606 | 1.5577 | 7.2748e-06
29501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4606 | 1.5573 | 7.2731e-06
29502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4606 | 1.5569 | 7.2714e-06
29503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4606 | 1.5566 | 7.2696e-06
29504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4606 | 1.5562 | 7.2679e-06
29505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4606 | 1.5558 | 7.2662e-06
29506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4606 | 1.5555 | 7.2644e-06
29507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4606 | 1.5551 | 7.2627e-06
29508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4606 | 1.5547 | 7.261e-06
29509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4606 | 1.5544 | 7.2593e-06
29510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4606 | 1.554 | 7.2575e-06
29511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4606 | 1.5536 | 7.2558e-06
29512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4605 | 1.5533 | 7.2541e-06
29513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4605 | 1.5529 | 7.2524e-06
29514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4605 | 1.5525 | 7.2507e-06
29515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4605 | 1.5521 | 7.2489e-06
29516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4605 | 1.5518 | 7.2472e-06
29517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4605 | 1.5514 | 7.2455e-06
29518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4605 | 1.551 | 7.2438e-06
29519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4605 | 1.5507 | 7.2421e-06
29520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4605 | 1.5503 | 7.2403e-06
29521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4605 | 1.5499 | 7.2386e-06
29522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4605 | 1.5496 | 7.2369e-06
29523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4605 | 1.5492 | 7.2352e-06
29524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4605 | 1.5488 | 7.2335e-06
29525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4605 | 1.5485 | 7.2317e-06
29526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4604 | 1.5481 | 7.23e-06
29527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4604 | 1.5477 | 7.2283e-06
29528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4604 | 1.5474 | 7.2266e-06
29529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4604 | 1.547 | 7.2249e-06
29530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4604 | 1.5466 | 7.2232e-06
29531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4604 | 1.5463 | 7.2214e-06
29532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4604 | 1.5459 | 7.2197e-06
29533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4604 | 1.5455 | 7.218e-06
29534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4604 | 1.5452 | 7.2163e-06
29535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4604 | 1.5448 | 7.2146e-06
29536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4604 | 1.5444 | 7.2129e-06
29537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4604 | 1.5441 | 7.2112e-06
29538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4604 | 1.5437 | 7.2094e-06
29539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4604 | 1.5433 | 7.2077e-06
29540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4603 | 1.543 | 7.206e-06
29541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4603 | 1.5426 | 7.2043e-06
29542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4603 | 1.5422 | 7.2026e-06
29543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4603 | 1.5419 | 7.2009e-06
29544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4603 | 1.5415 | 7.1992e-06
29545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4603 | 1.5411 | 7.1975e-06
29546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4603 | 1.5408 | 7.1958e-06
29547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4603 | 1.5404 | 7.1941e-06
29548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4603 | 1.54 | 7.1923e-06
29549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4603 | 1.5397 | 7.1906e-06
29550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4603 | 1.5393 | 7.1889e-06
29551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4603 | 1.5389 | 7.1872e-06
29552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4603 | 1.5386 | 7.1855e-06
29553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4603 | 1.5382 | 7.1838e-06
29554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4602 | 1.5378 | 7.1821e-06
29555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4602 | 1.5375 | 7.1804e-06
29556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4602 | 1.5371 | 7.1787e-06
29557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4602 | 1.5367 | 7.177e-06
29558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4602 | 1.5364 | 7.1753e-06
29559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4602 | 1.536 | 7.1736e-06
29560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4602 | 1.5356 | 7.1719e-06
29561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4602 | 1.5353 | 7.1702e-06
29562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4602 | 1.5349 | 7.1685e-06
29563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4602 | 1.5346 | 7.1668e-06
29564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4602 | 1.5342 | 7.1651e-06
29565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4602 | 1.5338 | 7.1634e-06
29566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4602 | 1.5335 | 7.1617e-06
29567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4602 | 1.5331 | 7.16e-06
29568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4601 | 1.5327 | 7.1583e-06
29569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4601 | 1.5324 | 7.1566e-06
29570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4601 | 1.532 | 7.1549e-06
29571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4601 | 1.5316 | 7.1532e-06
29572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4601 | 1.5313 | 7.1515e-06
29573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4601 | 1.5309 | 7.1498e-06
29574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4601 | 1.5305 | 7.1481e-06
29575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4601 | 1.5302 | 7.1464e-06
29576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4601 | 1.5298 | 7.1447e-06
29577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4601 | 1.5295 | 7.143e-06
29578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4601 | 1.5291 | 7.1413e-06
29579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4601 | 1.5287 | 7.1396e-06
29580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4601 | 1.5284 | 7.1379e-06
29581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4601 | 1.528 | 7.1362e-06
29582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.46 | 1.5276 | 7.1345e-06
29583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.46 | 1.5273 | 7.1328e-06
29584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.46 | 1.5269 | 7.1311e-06
29585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.46 | 1.5266 | 7.1294e-06
29586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.46 | 1.5262 | 7.1277e-06
29587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.46 | 1.5258 | 7.126e-06
29588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.46 | 1.5255 | 7.1243e-06
29589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.46 | 1.5251 | 7.1227e-06
29590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.46 | 1.5247 | 7.121e-06
29591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.46 | 1.5244 | 7.1193e-06
29592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.46 | 1.524 | 7.1176e-06
29593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.46 | 1.5237 | 7.1159e-06
29594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.46 | 1.5233 | 7.1142e-06
29595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.46 | 1.5229 | 7.1125e-06
29596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4599 | 1.5226 | 7.1108e-06
29597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4599 | 1.5222 | 7.1091e-06
29598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4599 | 1.5218 | 7.1074e-06
29599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4599 | 1.5215 | 7.1058e-06
29600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4599 | 1.5211 | 7.1041e-06
29601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4599 | 1.5208 | 7.1024e-06
29602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4599 | 1.5204 | 7.1007e-06
29603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4599 | 1.52 | 7.099e-06
29604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4599 | 1.5197 | 7.0973e-06
29605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4599 | 1.5193 | 7.0956e-06
29606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4599 | 1.519 | 7.094e-06
29607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4599 | 1.5186 | 7.0923e-06
29608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4599 | 1.5182 | 7.0906e-06
29609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4599 | 1.5179 | 7.0889e-06
29610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4598 | 1.5175 | 7.0872e-06
29611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4598 | 1.5172 | 7.0855e-06
29612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4598 | 1.5168 | 7.0839e-06
29613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4598 | 1.5164 | 7.0822e-06
29614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4598 | 1.5161 | 7.0805e-06
29615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4598 | 1.5157 | 7.0788e-06
29616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4598 | 1.5154 | 7.0771e-06
29617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4598 | 1.515 | 7.0754e-06
29618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4598 | 1.5146 | 7.0738e-06
29619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4598 | 1.5143 | 7.0721e-06
29620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4598 | 1.5139 | 7.0704e-06
29621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4598 | 1.5136 | 7.0687e-06
29622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4598 | 1.5132 | 7.067e-06
29623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4598 | 1.5128 | 7.0654e-06
29624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4597 | 1.5125 | 7.0637e-06
29625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4597 | 1.5121 | 7.062e-06
29626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4597 | 1.5118 | 7.0603e-06
29627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4597 | 1.5114 | 7.0587e-06
29628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4597 | 1.511 | 7.057e-06
29629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4597 | 1.5107 | 7.0553e-06
29630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4597 | 1.5103 | 7.0536e-06
29631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4597 | 1.51 | 7.052e-06
29632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4597 | 1.5096 | 7.0503e-06
29633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4597 | 1.5093 | 7.0486e-06
29634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4597 | 1.5089 | 7.0469e-06
29635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4597 | 1.5085 | 7.0453e-06
29636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4597 | 1.5082 | 7.0436e-06
29637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4597 | 1.5078 | 7.0419e-06
29638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4596 | 1.5075 | 7.0402e-06
29639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4596 | 1.5071 | 7.0386e-06
29640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4596 | 1.5067 | 7.0369e-06
29641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4596 | 1.5064 | 7.0352e-06
29642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4596 | 1.506 | 7.0336e-06
29643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4596 | 1.5057 | 7.0319e-06
29644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4596 | 1.5053 | 7.0302e-06
29645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4596 | 1.505 | 7.0286e-06
29646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4596 | 1.5046 | 7.0269e-06
29647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4596 | 1.5042 | 7.0252e-06
29648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4596 | 1.5039 | 7.0235e-06
29649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4596 | 1.5035 | 7.0219e-06
29650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4596 | 1.5032 | 7.0202e-06
29651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4596 | 1.5028 | 7.0185e-06
29652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.5025 | 7.0169e-06
29653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.5021 | 7.0152e-06
29654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.5017 | 7.0135e-06
29655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.5014 | 7.0119e-06
29656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.501 | 7.0102e-06
29657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.5007 | 7.0086e-06
29658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.5003 | 7.0069e-06
29659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.5 | 7.0052e-06
29660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.4996 | 7.0036e-06
29661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.4992 | 7.0019e-06
29662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.4989 | 7.0002e-06
29663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.4985 | 6.9986e-06
29664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.4982 | 6.9969e-06
29665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.4978 | 6.9952e-06
29666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4595 | 1.4975 | 6.9936e-06
29667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4594 | 1.4971 | 6.9919e-06
29668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4594 | 1.4968 | 6.9903e-06
29669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4594 | 1.4964 | 6.9886e-06
29670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4594 | 1.496 | 6.9869e-06
29671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4594 | 1.4957 | 6.9853e-06
29672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4594 | 1.4953 | 6.9836e-06
29673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4594 | 1.495 | 6.982e-06
29674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4594 | 1.4946 | 6.9803e-06
29675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4594 | 1.4943 | 6.9787e-06
29676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4594 | 1.4939 | 6.977e-06
29677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4594 | 1.4936 | 6.9753e-06
29678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4594 | 1.4932 | 6.9737e-06
29679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4594 | 1.4929 | 6.972e-06
29680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4594 | 1.4925 | 6.9704e-06
29681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4593 | 1.4921 | 6.9687e-06
29682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4593 | 1.4918 | 6.9671e-06
29683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4593 | 1.4914 | 6.9654e-06
29684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4593 | 1.4911 | 6.9638e-06
29685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4593 | 1.4907 | 6.9621e-06
29686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4593 | 1.4904 | 6.9604e-06
29687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4593 | 1.49 | 6.9588e-06
29688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4593 | 1.4897 | 6.9571e-06
29689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4593 | 1.4893 | 6.9555e-06
29690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4593 | 1.489 | 6.9538e-06
29691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4593 | 1.4886 | 6.9522e-06
29692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4593 | 1.4883 | 6.9505e-06
29693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4593 | 1.4879 | 6.9489e-06
29694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4593 | 1.4875 | 6.9472e-06
29695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.4872 | 6.9456e-06
29696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.4868 | 6.9439e-06
29697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.4865 | 6.9423e-06
29698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.4861 | 6.9406e-06
29699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.4858 | 6.939e-06
29700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.4854 | 6.9373e-06
29701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.4851 | 6.9357e-06
29702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.4847 | 6.934e-06
29703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.4844 | 6.9324e-06
29704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.484 | 6.9308e-06
29705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.4837 | 6.9291e-06
29706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.4833 | 6.9275e-06
29707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.483 | 6.9258e-06
29708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.4826 | 6.9242e-06
29709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4592 | 1.4823 | 6.9225e-06
29710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4591 | 1.4819 | 6.9209e-06
29711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4591 | 1.4816 | 6.9192e-06
29712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4591 | 1.4812 | 6.9176e-06
29713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4591 | 1.4808 | 6.916e-06
29714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4591 | 1.4805 | 6.9143e-06
29715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4591 | 1.4801 | 6.9127e-06
29716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4591 | 1.4798 | 6.911e-06
29717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4591 | 1.4794 | 6.9094e-06
29718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4591 | 1.4791 | 6.9077e-06
29719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4591 | 1.4787 | 6.9061e-06
29720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4591 | 1.4784 | 6.9045e-06
29721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4591 | 1.478 | 6.9028e-06
29722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4591 | 1.4777 | 6.9012e-06
29723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4591 | 1.4773 | 6.8996e-06
29724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.477 | 6.8979e-06
29725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.4766 | 6.8963e-06
29726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.4763 | 6.8946e-06
29727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.4759 | 6.893e-06
29728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.4756 | 6.8914e-06
29729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.4752 | 6.8897e-06
29730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.4749 | 6.8881e-06
29731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.4745 | 6.8865e-06
29732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.4742 | 6.8848e-06
29733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.4738 | 6.8832e-06
29734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.4735 | 6.8816e-06
29735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.4731 | 6.8799e-06
29736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.4728 | 6.8783e-06
29737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.4724 | 6.8766e-06
29738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.459 | 1.4721 | 6.875e-06
29739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4589 | 1.4717 | 6.8734e-06
29740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4589 | 1.4714 | 6.8718e-06
29741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4589 | 1.471 | 6.8701e-06
29742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4589 | 1.4707 | 6.8685e-06
29743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4589 | 1.4703 | 6.8669e-06
29744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4589 | 1.47 | 6.8652e-06
29745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4589 | 1.4696 | 6.8636e-06
29746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4589 | 1.4693 | 6.862e-06
29747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4589 | 1.4689 | 6.8603e-06
29748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4589 | 1.4686 | 6.8587e-06
29749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4589 | 1.4682 | 6.8571e-06
29750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4589 | 1.4679 | 6.8555e-06
29751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4589 | 1.4675 | 6.8538e-06
29752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4589 | 1.4672 | 6.8522e-06
29753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.4668 | 6.8506e-06
29754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.4665 | 6.8489e-06
29755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.4662 | 6.8473e-06
29756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.4658 | 6.8457e-06
29757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.4655 | 6.8441e-06
29758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.4651 | 6.8424e-06
29759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.4648 | 6.8408e-06
29760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.4644 | 6.8392e-06
29761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.4641 | 6.8376e-06
29762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.4637 | 6.8359e-06
29763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.4634 | 6.8343e-06
29764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.463 | 6.8327e-06
29765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.4627 | 6.8311e-06
29766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.4623 | 6.8295e-06
29767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4588 | 1.462 | 6.8278e-06
29768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4616 | 6.8262e-06
29769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4613 | 6.8246e-06
29770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4609 | 6.823e-06
29771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4606 | 6.8213e-06
29772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4602 | 6.8197e-06
29773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4599 | 6.8181e-06
29774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4595 | 6.8165e-06
29775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4592 | 6.8149e-06
29776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4589 | 6.8133e-06
29777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4585 | 6.8116e-06
29778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4582 | 6.81e-06
29779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4578 | 6.8084e-06
29780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4575 | 6.8068e-06
29781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4571 | 6.8052e-06
29782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4587 | 1.4568 | 6.8035e-06
29783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4586 | 1.4564 | 6.8019e-06
29784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4586 | 1.4561 | 6.8003e-06
29785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4586 | 1.4557 | 6.7987e-06
29786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4586 | 1.4554 | 6.7971e-06
29787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4586 | 1.4551 | 6.7955e-06
29788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4586 | 1.4547 | 6.7939e-06
29789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4586 | 1.4544 | 6.7922e-06
29790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4586 | 1.454 | 6.7906e-06
29791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4586 | 1.4537 | 6.789e-06
29792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4586 | 1.4533 | 6.7874e-06
29793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4586 | 1.453 | 6.7858e-06
29794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4586 | 1.4526 | 6.7842e-06
29795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4586 | 1.4523 | 6.7826e-06
29796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4586 | 1.4519 | 6.781e-06
29797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4516 | 6.7794e-06
29798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4513 | 6.7777e-06
29799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4509 | 6.7761e-06
29800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4506 | 6.7745e-06
29801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4502 | 6.7729e-06
29802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4499 | 6.7713e-06
29803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4495 | 6.7697e-06
29804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4492 | 6.7681e-06
29805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4488 | 6.7665e-06
29806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4485 | 6.7649e-06
29807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4482 | 6.7633e-06
29808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4478 | 6.7617e-06
29809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4475 | 6.7601e-06
29810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4471 | 6.7585e-06
29811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4585 | 1.4468 | 6.7569e-06
29812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.4464 | 6.7552e-06
29813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.4461 | 6.7536e-06
29814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.4458 | 6.752e-06
29815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.4454 | 6.7504e-06
29816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.4451 | 6.7488e-06
29817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.4447 | 6.7472e-06
29818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.4444 | 6.7456e-06
29819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.444 | 6.744e-06
29820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.4437 | 6.7424e-06
29821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.4433 | 6.7408e-06
29822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.443 | 6.7392e-06
29823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.4427 | 6.7376e-06
29824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.4423 | 6.736e-06
29825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.442 | 6.7344e-06
29826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4584 | 1.4416 | 6.7328e-06
29827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.4413 | 6.7312e-06
29828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.441 | 6.7296e-06
29829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.4406 | 6.728e-06
29830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.4403 | 6.7264e-06
29831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.4399 | 6.7248e-06
29832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.4396 | 6.7232e-06
29833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.4392 | 6.7216e-06
29834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.4389 | 6.72e-06
29835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.4386 | 6.7184e-06
29836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.4382 | 6.7169e-06
29837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.4379 | 6.7153e-06
29838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.4375 | 6.7137e-06
29839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.4372 | 6.7121e-06
29840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.4369 | 6.7105e-06
29841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4583 | 1.4365 | 6.7089e-06
29842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4362 | 6.7073e-06
29843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4358 | 6.7057e-06
29844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4355 | 6.7041e-06
29845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4351 | 6.7025e-06
29846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4348 | 6.7009e-06
29847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4345 | 6.6993e-06
29848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4341 | 6.6977e-06
29849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4338 | 6.6961e-06
29850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4334 | 6.6946e-06
29851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4331 | 6.693e-06
29852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4328 | 6.6914e-06
29853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4324 | 6.6898e-06
29854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4321 | 6.6882e-06
29855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4317 | 6.6866e-06
29856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4582 | 1.4314 | 6.685e-06
29857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.4311 | 6.6834e-06
29858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.4307 | 6.6819e-06
29859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.4304 | 6.6803e-06
29860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.43 | 6.6787e-06
29861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.4297 | 6.6771e-06
29862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.4294 | 6.6755e-06
29863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.429 | 6.6739e-06
29864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.4287 | 6.6723e-06
29865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.4283 | 6.6708e-06
29866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.428 | 6.6692e-06
29867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.4277 | 6.6676e-06
29868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.4273 | 6.666e-06
29869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.427 | 6.6644e-06
29870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.4266 | 6.6628e-06
29871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4581 | 1.4263 | 6.6613e-06
29872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.426 | 6.6597e-06
29873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.4256 | 6.6581e-06
29874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.4253 | 6.6565e-06
29875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.425 | 6.6549e-06
29876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.4246 | 6.6533e-06
29877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.4243 | 6.6518e-06
29878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.4239 | 6.6502e-06
29879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.4236 | 6.6486e-06
29880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.4233 | 6.647e-06
29881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.4229 | 6.6455e-06
29882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.4226 | 6.6439e-06
29883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.4223 | 6.6423e-06
29884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.4219 | 6.6407e-06
29885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.4216 | 6.6391e-06
29886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.458 | 1.4212 | 6.6376e-06
29887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4209 | 6.636e-06
29888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4206 | 6.6344e-06
29889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4202 | 6.6328e-06
29890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4199 | 6.6313e-06
29891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4196 | 6.6297e-06
29892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4192 | 6.6281e-06
29893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4189 | 6.6265e-06
29894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4185 | 6.625e-06
29895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4182 | 6.6234e-06
29896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4179 | 6.6218e-06
29897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4175 | 6.6202e-06
29898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4172 | 6.6187e-06
29899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4169 | 6.6171e-06
29900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4165 | 6.6155e-06
29901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4579 | 1.4162 | 6.614e-06
29902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4158 | 6.6124e-06
29903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4155 | 6.6108e-06
29904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4152 | 6.6093e-06
29905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4148 | 6.6077e-06
29906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4145 | 6.6061e-06
29907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4142 | 6.6045e-06
29908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4138 | 6.603e-06
29909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4135 | 6.6014e-06
29910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4132 | 6.5998e-06
29911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4128 | 6.5983e-06
29912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4125 | 6.5967e-06
29913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4122 | 6.5951e-06
29914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4118 | 6.5936e-06
29915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4115 | 6.592e-06
29916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4578 | 1.4111 | 6.5904e-06
29917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4108 | 6.5889e-06
29918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4105 | 6.5873e-06
29919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4101 | 6.5857e-06
29920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4098 | 6.5842e-06
29921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4095 | 6.5826e-06
29922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4091 | 6.5811e-06
29923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4088 | 6.5795e-06
29924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4085 | 6.5779e-06
29925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4081 | 6.5764e-06
29926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4078 | 6.5748e-06
29927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4075 | 6.5732e-06
29928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4071 | 6.5717e-06
29929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4068 | 6.5701e-06
29930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4065 | 6.5686e-06
29931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4577 | 1.4061 | 6.567e-06
29932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4058 | 6.5654e-06
29933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4055 | 6.5639e-06
29934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4051 | 6.5623e-06
29935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4048 | 6.5608e-06
29936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4045 | 6.5592e-06
29937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4041 | 6.5577e-06
29938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4038 | 6.5561e-06
29939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4035 | 6.5545e-06
29940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4031 | 6.553e-06
29941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4028 | 6.5514e-06
29942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4025 | 6.5499e-06
29943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4021 | 6.5483e-06
29944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4018 | 6.5468e-06
29945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4015 | 6.5452e-06
29946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4576 | 1.4011 | 6.5437e-06
29947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.4008 | 6.5421e-06
29948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.4005 | 6.5405e-06
29949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.4001 | 6.539e-06
29950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.3998 | 6.5374e-06
29951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.3995 | 6.5359e-06
29952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.3991 | 6.5343e-06
29953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.3988 | 6.5328e-06
29954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.3985 | 6.5312e-06
29955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.3981 | 6.5297e-06
29956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.3978 | 6.5281e-06
29957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.3975 | 6.5266e-06
29958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.3971 | 6.525e-06
29959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.3968 | 6.5235e-06
29960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.3965 | 6.5219e-06
29961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.3961 | 6.5204e-06
29962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4575 | 1.3958 | 6.5188e-06
29963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3955 | 6.5173e-06
29964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3952 | 6.5157e-06
29965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3948 | 6.5142e-06
29966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3945 | 6.5126e-06
29967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3942 | 6.5111e-06
29968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3938 | 6.5096e-06
29969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3935 | 6.508e-06
29970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3932 | 6.5065e-06
29971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3928 | 6.5049e-06
29972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3925 | 6.5034e-06
29973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3922 | 6.5018e-06
29974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3918 | 6.5003e-06
29975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3915 | 6.4987e-06
29976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3912 | 6.4972e-06
29977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4574 | 1.3909 | 6.4957e-06
29978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3905 | 6.4941e-06
29979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3902 | 6.4926e-06
29980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3899 | 6.491e-06
29981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3895 | 6.4895e-06
29982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3892 | 6.4879e-06
29983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3889 | 6.4864e-06
29984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3885 | 6.4849e-06
29985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3882 | 6.4833e-06
29986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3879 | 6.4818e-06
29987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3876 | 6.4802e-06
29988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3872 | 6.4787e-06
29989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3869 | 6.4772e-06
29990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3866 | 6.4756e-06
29991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3862 | 6.4741e-06
29992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3859 | 6.4726e-06
29993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4573 | 1.3856 | 6.471e-06
29994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.3852 | 6.4695e-06
29995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.3849 | 6.4679e-06
29996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.3846 | 6.4664e-06
29997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.3843 | 6.4649e-06
29998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.3839 | 6.4633e-06
29999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.3836 | 6.4618e-06
30000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.3833 | 6.4603e-06
30001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.3829 | 6.4587e-06
30002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.3826 | 6.4572e-06
30003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.3823 | 6.4557e-06
30004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.382 | 6.4541e-06
30005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.3816 | 6.4526e-06
30006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.3813 | 6.4511e-06
30007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.381 | 6.4495e-06
30008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4572 | 1.3807 | 6.448e-06
30009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.3803 | 6.4465e-06
30010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.38 | 6.4449e-06
30011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.3797 | 6.4434e-06
30012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.3793 | 6.4419e-06
30013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.379 | 6.4404e-06
30014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.3787 | 6.4388e-06
30015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.3784 | 6.4373e-06
30016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.378 | 6.4358e-06
30017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.3777 | 6.4342e-06
30018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.3774 | 6.4327e-06
30019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.377 | 6.4312e-06
30020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.3767 | 6.4297e-06
30021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.3764 | 6.4281e-06
30022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.3761 | 6.4266e-06
30023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.3757 | 6.4251e-06
30024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4571 | 1.3754 | 6.4236e-06
30025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3751 | 6.422e-06
30026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3748 | 6.4205e-06
30027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3744 | 6.419e-06
30028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3741 | 6.4175e-06
30029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3738 | 6.4159e-06
30030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3735 | 6.4144e-06
30031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3731 | 6.4129e-06
30032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3728 | 6.4114e-06
30033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3725 | 6.4098e-06
30034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3722 | 6.4083e-06
30035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3718 | 6.4068e-06
30036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3715 | 6.4053e-06
30037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3712 | 6.4038e-06
30038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3708 | 6.4022e-06
30039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.457 | 1.3705 | 6.4007e-06
30040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3702 | 6.3992e-06
30041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3699 | 6.3977e-06
30042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3695 | 6.3962e-06
30043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3692 | 6.3946e-06
30044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3689 | 6.3931e-06
30045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3686 | 6.3916e-06
30046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3682 | 6.3901e-06
30047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3679 | 6.3886e-06
30048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3676 | 6.387e-06
30049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3673 | 6.3855e-06
30050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3669 | 6.384e-06
30051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3666 | 6.3825e-06
30052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3663 | 6.381e-06
30053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.366 | 6.3795e-06
30054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3656 | 6.3779e-06
30055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4569 | 1.3653 | 6.3764e-06
30056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.365 | 6.3749e-06
30057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.3647 | 6.3734e-06
30058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.3644 | 6.3719e-06
30059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.364 | 6.3704e-06
30060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.3637 | 6.3689e-06
30061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.3634 | 6.3674e-06
30062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.3631 | 6.3658e-06
30063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.3627 | 6.3643e-06
30064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.3624 | 6.3628e-06
30065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.3621 | 6.3613e-06
30066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.3618 | 6.3598e-06
30067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.3614 | 6.3583e-06
30068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.3611 | 6.3568e-06
30069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.3608 | 6.3553e-06
30070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.3605 | 6.3538e-06
30071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4568 | 1.3601 | 6.3522e-06
30072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.3598 | 6.3507e-06
30073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.3595 | 6.3492e-06
30074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.3592 | 6.3477e-06
30075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.3589 | 6.3462e-06
30076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.3585 | 6.3447e-06
30077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.3582 | 6.3432e-06
30078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.3579 | 6.3417e-06
30079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.3576 | 6.3402e-06
30080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.3572 | 6.3387e-06
30081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.3569 | 6.3372e-06
30082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.3566 | 6.3357e-06
30083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.3563 | 6.3342e-06
30084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.356 | 6.3327e-06
30085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.3556 | 6.3312e-06
30086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4567 | 1.3553 | 6.3297e-06
30087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.355 | 6.3282e-06
30088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.3547 | 6.3267e-06
30089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.3543 | 6.3252e-06
30090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.354 | 6.3237e-06
30091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.3537 | 6.3221e-06
30092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.3534 | 6.3206e-06
30093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.3531 | 6.3191e-06
30094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.3527 | 6.3176e-06
30095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.3524 | 6.3161e-06
30096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.3521 | 6.3146e-06
30097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.3518 | 6.3131e-06
30098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.3515 | 6.3116e-06
30099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.3511 | 6.3101e-06
30100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.3508 | 6.3087e-06
30101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.3505 | 6.3072e-06
30102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4566 | 1.3502 | 6.3057e-06
30103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.3498 | 6.3042e-06
30104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.3495 | 6.3027e-06
30105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.3492 | 6.3012e-06
30106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.3489 | 6.2997e-06
30107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.3486 | 6.2982e-06
30108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.3482 | 6.2967e-06
30109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.3479 | 6.2952e-06
30110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.3476 | 6.2937e-06
30111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.3473 | 6.2922e-06
30112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.347 | 6.2907e-06
30113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.3466 | 6.2892e-06
30114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.3463 | 6.2877e-06
30115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.346 | 6.2862e-06
30116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.3457 | 6.2847e-06
30117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.3454 | 6.2832e-06
30118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4565 | 1.345 | 6.2817e-06
30119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3447 | 6.2802e-06
30120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3444 | 6.2788e-06
30121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3441 | 6.2773e-06
30122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3438 | 6.2758e-06
30123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3435 | 6.2743e-06
30124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3431 | 6.2728e-06
30125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3428 | 6.2713e-06
30126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3425 | 6.2698e-06
30127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3422 | 6.2683e-06
30128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3419 | 6.2668e-06
30129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3415 | 6.2654e-06
30130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3412 | 6.2639e-06
30131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3409 | 6.2624e-06
30132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3406 | 6.2609e-06
30133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3403 | 6.2594e-06
30134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4564 | 1.3399 | 6.2579e-06
30135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.3396 | 6.2564e-06
30136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.3393 | 6.2549e-06
30137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.339 | 6.2535e-06
30138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.3387 | 6.252e-06
30139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.3384 | 6.2505e-06
30140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.338 | 6.249e-06
30141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.3377 | 6.2475e-06
30142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.3374 | 6.246e-06
30143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.3371 | 6.2446e-06
30144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.3368 | 6.2431e-06
30145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.3365 | 6.2416e-06
30146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.3361 | 6.2401e-06
30147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.3358 | 6.2386e-06
30148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.3355 | 6.2371e-06
30149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.3352 | 6.2357e-06
30150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4563 | 1.3349 | 6.2342e-06
30151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.3345 | 6.2327e-06
30152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.3342 | 6.2312e-06
30153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.3339 | 6.2297e-06
30154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.3336 | 6.2283e-06
30155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.3333 | 6.2268e-06
30156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.333 | 6.2253e-06
30157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.3326 | 6.2238e-06
30158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.3323 | 6.2223e-06
30159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.332 | 6.2209e-06
30160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.3317 | 6.2194e-06
30161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.3314 | 6.2179e-06
30162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.3311 | 6.2164e-06
30163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.3308 | 6.215e-06
30164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.3304 | 6.2135e-06
30165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.3301 | 6.212e-06
30166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4562 | 1.3298 | 6.2105e-06
30167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.3295 | 6.2091e-06
30168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.3292 | 6.2076e-06
30169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.3289 | 6.2061e-06
30170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.3285 | 6.2046e-06
30171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.3282 | 6.2032e-06
30172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.3279 | 6.2017e-06
30173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.3276 | 6.2002e-06
30174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.3273 | 6.1987e-06
30175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.327 | 6.1973e-06
30176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.3266 | 6.1958e-06
30177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.3263 | 6.1943e-06
30178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.326 | 6.1929e-06
30179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.3257 | 6.1914e-06
30180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.3254 | 6.1899e-06
30181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.3251 | 6.1885e-06
30182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4561 | 1.3248 | 6.187e-06
30183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.3244 | 6.1855e-06
30184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.3241 | 6.184e-06
30185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.3238 | 6.1826e-06
30186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.3235 | 6.1811e-06
30187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.3232 | 6.1796e-06
30188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.3229 | 6.1782e-06
30189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.3226 | 6.1767e-06
30190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.3222 | 6.1752e-06
30191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.3219 | 6.1738e-06
30192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.3216 | 6.1723e-06
30193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.3213 | 6.1708e-06
30194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.321 | 6.1694e-06
30195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.3207 | 6.1679e-06
30196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.3204 | 6.1664e-06
30197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.32 | 6.165e-06
30198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.456 | 1.3197 | 6.1635e-06
30199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3194 | 6.1621e-06
30200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3191 | 6.1606e-06
30201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3188 | 6.1591e-06
30202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3185 | 6.1577e-06
30203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3182 | 6.1562e-06
30204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3179 | 6.1547e-06
30205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3175 | 6.1533e-06
30206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3172 | 6.1518e-06
30207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3169 | 6.1504e-06
30208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3166 | 6.1489e-06
30209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3163 | 6.1474e-06
30210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.316 | 6.146e-06
30211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3157 | 6.1445e-06
30212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3154 | 6.1431e-06
30213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.315 | 6.1416e-06
30214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3147 | 6.1401e-06
30215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4559 | 1.3144 | 6.1387e-06
30216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3141 | 6.1372e-06
30217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3138 | 6.1358e-06
30218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3135 | 6.1343e-06
30219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3132 | 6.1329e-06
30220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3129 | 6.1314e-06
30221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3125 | 6.1299e-06
30222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3122 | 6.1285e-06
30223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3119 | 6.127e-06
30224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3116 | 6.1256e-06
30225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3113 | 6.1241e-06
30226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.311 | 6.1227e-06
30227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3107 | 6.1212e-06
30228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3104 | 6.1198e-06
30229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3101 | 6.1183e-06
30230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3097 | 6.1169e-06
30231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4558 | 1.3094 | 6.1154e-06
30232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3091 | 6.1139e-06
30233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3088 | 6.1125e-06
30234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3085 | 6.111e-06
30235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3082 | 6.1096e-06
30236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3079 | 6.1081e-06
30237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3076 | 6.1067e-06
30238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3073 | 6.1052e-06
30239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3069 | 6.1038e-06
30240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3066 | 6.1023e-06
30241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3063 | 6.1009e-06
30242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.306 | 6.0994e-06
30243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3057 | 6.098e-06
30244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3054 | 6.0965e-06
30245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3051 | 6.0951e-06
30246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3048 | 6.0937e-06
30247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4557 | 1.3045 | 6.0922e-06
30248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.3042 | 6.0908e-06
30249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.3038 | 6.0893e-06
30250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.3035 | 6.0879e-06
30251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.3032 | 6.0864e-06
30252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.3029 | 6.085e-06
30253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.3026 | 6.0835e-06
30254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.3023 | 6.0821e-06
30255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.302 | 6.0806e-06
30256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.3017 | 6.0792e-06
30257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.3014 | 6.0778e-06
30258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.3011 | 6.0763e-06
30259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.3008 | 6.0749e-06
30260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.3004 | 6.0734e-06
30261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.3001 | 6.072e-06
30262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.2998 | 6.0705e-06
30263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.2995 | 6.0691e-06
30264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4556 | 1.2992 | 6.0677e-06
30265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2989 | 6.0662e-06
30266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2986 | 6.0648e-06
30267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2983 | 6.0633e-06
30268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.298 | 6.0619e-06
30269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2977 | 6.0605e-06
30270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2974 | 6.059e-06
30271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2971 | 6.0576e-06
30272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2967 | 6.0561e-06
30273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2964 | 6.0547e-06
30274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2961 | 6.0533e-06
30275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2958 | 6.0518e-06
30276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2955 | 6.0504e-06
30277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2952 | 6.049e-06
30278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2949 | 6.0475e-06
30279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2946 | 6.0461e-06
30280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4555 | 1.2943 | 6.0446e-06
30281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.294 | 6.0432e-06
30282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2937 | 6.0418e-06
30283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2934 | 6.0403e-06
30284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2931 | 6.0389e-06
30285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2927 | 6.0375e-06
30286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2924 | 6.036e-06
30287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2921 | 6.0346e-06
30288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2918 | 6.0332e-06
30289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2915 | 6.0317e-06
30290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2912 | 6.0303e-06
30291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2909 | 6.0289e-06
30292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2906 | 6.0274e-06
30293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2903 | 6.026e-06
30294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.29 | 6.0246e-06
30295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2897 | 6.0232e-06
30296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2894 | 6.0217e-06
30297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4554 | 1.2891 | 6.0203e-06
30298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2888 | 6.0189e-06
30299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2885 | 6.0174e-06
30300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2881 | 6.016e-06
30301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2878 | 6.0146e-06
30302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2875 | 6.0131e-06
30303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2872 | 6.0117e-06
30304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2869 | 6.0103e-06
30305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2866 | 6.0089e-06
30306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2863 | 6.0074e-06
30307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.286 | 6.006e-06
30308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2857 | 6.0046e-06
30309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2854 | 6.0032e-06
30310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2851 | 6.0017e-06
30311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2848 | 6.0003e-06
30312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2845 | 5.9989e-06
30313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2842 | 5.9975e-06
30314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4553 | 1.2839 | 5.996e-06
30315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.2836 | 5.9946e-06
30316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.2833 | 5.9932e-06
30317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.283 | 5.9918e-06
30318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.2827 | 5.9903e-06
30319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.2824 | 5.9889e-06
30320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.282 | 5.9875e-06
30321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.2817 | 5.9861e-06
30322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.2814 | 5.9847e-06
30323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.2811 | 5.9832e-06
30324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.2808 | 5.9818e-06
30325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.2805 | 5.9804e-06
30326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.2802 | 5.979e-06
30327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.2799 | 5.9776e-06
30328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.2796 | 5.9761e-06
30329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.2793 | 5.9747e-06
30330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4552 | 1.279 | 5.9733e-06
30331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2787 | 5.9719e-06
30332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2784 | 5.9705e-06
30333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2781 | 5.969e-06
30334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2778 | 5.9676e-06
30335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2775 | 5.9662e-06
30336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2772 | 5.9648e-06
30337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2769 | 5.9634e-06
30338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2766 | 5.962e-06
30339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2763 | 5.9605e-06
30340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.276 | 5.9591e-06
30341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2757 | 5.9577e-06
30342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2754 | 5.9563e-06
30343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2751 | 5.9549e-06
30344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2748 | 5.9535e-06
30345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2745 | 5.9521e-06
30346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2742 | 5.9506e-06
30347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4551 | 1.2739 | 5.9492e-06
30348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2735 | 5.9478e-06
30349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2732 | 5.9464e-06
30350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2729 | 5.945e-06
30351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2726 | 5.9436e-06
30352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2723 | 5.9422e-06
30353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.272 | 5.9408e-06
30354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2717 | 5.9393e-06
30355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2714 | 5.9379e-06
30356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2711 | 5.9365e-06
30357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2708 | 5.9351e-06
30358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2705 | 5.9337e-06
30359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2702 | 5.9323e-06
30360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2699 | 5.9309e-06
30361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2696 | 5.9295e-06
30362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2693 | 5.9281e-06
30363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.269 | 5.9267e-06
30364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.455 | 1.2687 | 5.9253e-06
30365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2684 | 5.9238e-06
30366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2681 | 5.9224e-06
30367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2678 | 5.921e-06
30368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2675 | 5.9196e-06
30369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2672 | 5.9182e-06
30370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2669 | 5.9168e-06
30371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2666 | 5.9154e-06
30372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2663 | 5.914e-06
30373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.266 | 5.9126e-06
30374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2657 | 5.9112e-06
30375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2654 | 5.9098e-06
30376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2651 | 5.9084e-06
30377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2648 | 5.907e-06
30378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2645 | 5.9056e-06
30379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2642 | 5.9042e-06
30380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2639 | 5.9028e-06
30381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4549 | 1.2636 | 5.9014e-06
30382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2633 | 5.9e-06
30383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.263 | 5.8986e-06
30384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2627 | 5.8972e-06
30385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2624 | 5.8958e-06
30386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2621 | 5.8944e-06
30387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2618 | 5.893e-06
30388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2615 | 5.8916e-06
30389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2612 | 5.8902e-06
30390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2609 | 5.8888e-06
30391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2606 | 5.8874e-06
30392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2603 | 5.886e-06
30393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.26 | 5.8846e-06
30394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2597 | 5.8832e-06
30395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2594 | 5.8818e-06
30396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2591 | 5.8804e-06
30397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2588 | 5.879e-06
30398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4548 | 1.2585 | 5.8776e-06
30399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2582 | 5.8762e-06
30400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2579 | 5.8748e-06
30401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2576 | 5.8734e-06
30402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2573 | 5.872e-06
30403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.257 | 5.8706e-06
30404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2567 | 5.8692e-06
30405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2564 | 5.8678e-06
30406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2561 | 5.8664e-06
30407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2558 | 5.8651e-06
30408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2555 | 5.8637e-06
30409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2552 | 5.8623e-06
30410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2549 | 5.8609e-06
30411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2546 | 5.8595e-06
30412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2543 | 5.8581e-06
30413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.254 | 5.8567e-06
30414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2537 | 5.8553e-06
30415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4547 | 1.2534 | 5.8539e-06
30416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2531 | 5.8525e-06
30417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2528 | 5.8511e-06
30418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2526 | 5.8498e-06
30419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2523 | 5.8484e-06
30420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.252 | 5.847e-06
30421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2517 | 5.8456e-06
30422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2514 | 5.8442e-06
30423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2511 | 5.8428e-06
30424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2508 | 5.8414e-06
30425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2505 | 5.84e-06
30426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2502 | 5.8386e-06
30427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2499 | 5.8373e-06
30428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2496 | 5.8359e-06
30429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2493 | 5.8345e-06
30430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.249 | 5.8331e-06
30431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2487 | 5.8317e-06
30432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4546 | 1.2484 | 5.8303e-06
30433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2481 | 5.8289e-06
30434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2478 | 5.8276e-06
30435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2475 | 5.8262e-06
30436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2472 | 5.8248e-06
30437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2469 | 5.8234e-06
30438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2466 | 5.822e-06
30439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2463 | 5.8206e-06
30440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.246 | 5.8193e-06
30441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2457 | 5.8179e-06
30442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2454 | 5.8165e-06
30443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2451 | 5.8151e-06
30444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2448 | 5.8137e-06
30445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2445 | 5.8124e-06
30446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2443 | 5.811e-06
30447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.244 | 5.8096e-06
30448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2437 | 5.8082e-06
30449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4545 | 1.2434 | 5.8068e-06
30450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2431 | 5.8055e-06
30451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2428 | 5.8041e-06
30452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2425 | 5.8027e-06
30453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2422 | 5.8013e-06
30454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2419 | 5.8e-06
30455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2416 | 5.7986e-06
30456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2413 | 5.7972e-06
30457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.241 | 5.7958e-06
30458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2407 | 5.7944e-06
30459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2404 | 5.7931e-06
30460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2401 | 5.7917e-06
30461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2398 | 5.7903e-06
30462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2395 | 5.7889e-06
30463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2392 | 5.7876e-06
30464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2389 | 5.7862e-06
30465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2386 | 5.7848e-06
30466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4544 | 1.2384 | 5.7834e-06
30467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2381 | 5.7821e-06
30468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2378 | 5.7807e-06
30469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2375 | 5.7793e-06
30470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2372 | 5.778e-06
30471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2369 | 5.7766e-06
30472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2366 | 5.7752e-06
30473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2363 | 5.7738e-06
30474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.236 | 5.7725e-06
30475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2357 | 5.7711e-06
30476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2354 | 5.7697e-06
30477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2351 | 5.7684e-06
30478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2348 | 5.767e-06
30479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2345 | 5.7656e-06
30480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2342 | 5.7642e-06
30481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.234 | 5.7629e-06
30482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2337 | 5.7615e-06
30483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2334 | 5.7601e-06
30484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4543 | 1.2331 | 5.7588e-06
30485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2328 | 5.7574e-06
30486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2325 | 5.756e-06
30487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2322 | 5.7547e-06
30488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2319 | 5.7533e-06
30489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2316 | 5.7519e-06
30490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2313 | 5.7506e-06
30491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.231 | 5.7492e-06
30492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2307 | 5.7478e-06
30493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2304 | 5.7465e-06
30494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2301 | 5.7451e-06
30495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2299 | 5.7437e-06
30496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2296 | 5.7424e-06
30497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2293 | 5.741e-06
30498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.229 | 5.7397e-06
30499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2287 | 5.7383e-06
30500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2284 | 5.7369e-06
30501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4542 | 1.2281 | 5.7356e-06
30502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2278 | 5.7342e-06
30503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2275 | 5.7328e-06
30504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2272 | 5.7315e-06
30505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2269 | 5.7301e-06
30506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2266 | 5.7288e-06
30507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2264 | 5.7274e-06
30508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2261 | 5.726e-06
30509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2258 | 5.7247e-06
30510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2255 | 5.7233e-06
30511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2252 | 5.722e-06
30512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2249 | 5.7206e-06
30513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2246 | 5.7192e-06
30514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2243 | 5.7179e-06
30515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.224 | 5.7165e-06
30516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2237 | 5.7152e-06
30517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2234 | 5.7138e-06
30518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2232 | 5.7125e-06
30519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4541 | 1.2229 | 5.7111e-06
30520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2226 | 5.7097e-06
30521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2223 | 5.7084e-06
30522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.222 | 5.707e-06
30523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2217 | 5.7057e-06
30524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2214 | 5.7043e-06
30525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2211 | 5.703e-06
30526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2208 | 5.7016e-06
30527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2205 | 5.7003e-06
30528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2203 | 5.6989e-06
30529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.22 | 5.6976e-06
30530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2197 | 5.6962e-06
30531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2194 | 5.6949e-06
30532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2191 | 5.6935e-06
30533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2188 | 5.6921e-06
30534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2185 | 5.6908e-06
30535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2182 | 5.6894e-06
30536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.454 | 1.2179 | 5.6881e-06
30537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2176 | 5.6867e-06
30538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2174 | 5.6854e-06
30539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2171 | 5.684e-06
30540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2168 | 5.6827e-06
30541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2165 | 5.6813e-06
30542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2162 | 5.68e-06
30543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2159 | 5.6786e-06
30544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2156 | 5.6773e-06
30545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2153 | 5.6759e-06
30546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.215 | 5.6746e-06
30547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2148 | 5.6733e-06
30548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2145 | 5.6719e-06
30549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2142 | 5.6706e-06
30550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2139 | 5.6692e-06
30551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2136 | 5.6679e-06
30552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2133 | 5.6665e-06
30553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.213 | 5.6652e-06
30554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4539 | 1.2127 | 5.6638e-06
30555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2125 | 5.6625e-06
30556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2122 | 5.6611e-06
30557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2119 | 5.6598e-06
30558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2116 | 5.6585e-06
30559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2113 | 5.6571e-06
30560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.211 | 5.6558e-06
30561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2107 | 5.6544e-06
30562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2104 | 5.6531e-06
30563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2102 | 5.6517e-06
30564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2099 | 5.6504e-06
30565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2096 | 5.6491e-06
30566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2093 | 5.6477e-06
30567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.209 | 5.6464e-06
30568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2087 | 5.645e-06
30569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2084 | 5.6437e-06
30570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2081 | 5.6423e-06
30571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4538 | 1.2079 | 5.641e-06
30572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2076 | 5.6397e-06
30573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2073 | 5.6383e-06
30574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.207 | 5.637e-06
30575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2067 | 5.6357e-06
30576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2064 | 5.6343e-06
30577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2061 | 5.633e-06
30578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2058 | 5.6316e-06
30579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2056 | 5.6303e-06
30580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2053 | 5.629e-06
30581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.205 | 5.6276e-06
30582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2047 | 5.6263e-06
30583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2044 | 5.625e-06
30584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2041 | 5.6236e-06
30585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2038 | 5.6223e-06
30586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2036 | 5.6209e-06
30587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2033 | 5.6196e-06
30588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.203 | 5.6183e-06
30589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4537 | 1.2027 | 5.6169e-06
30590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.2024 | 5.6156e-06
30591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.2021 | 5.6143e-06
30592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.2018 | 5.6129e-06
30593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.2016 | 5.6116e-06
30594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.2013 | 5.6103e-06
30595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.201 | 5.6089e-06
30596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.2007 | 5.6076e-06
30597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.2004 | 5.6063e-06
30598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.2001 | 5.605e-06
30599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.1999 | 5.6036e-06
30600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.1996 | 5.6023e-06
30601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.1993 | 5.601e-06
30602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.199 | 5.5996e-06
30603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.1987 | 5.5983e-06
30604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.1984 | 5.597e-06
30605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.1981 | 5.5956e-06
30606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.1979 | 5.5943e-06
30607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4536 | 1.1976 | 5.593e-06
30608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1973 | 5.5917e-06
30609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.197 | 5.5903e-06
30610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1967 | 5.589e-06
30611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1964 | 5.5877e-06
30612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1962 | 5.5863e-06
30613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1959 | 5.585e-06
30614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1956 | 5.5837e-06
30615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1953 | 5.5824e-06
30616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.195 | 5.581e-06
30617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1947 | 5.5797e-06
30618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1944 | 5.5784e-06
30619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1942 | 5.5771e-06
30620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1939 | 5.5757e-06
30621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1936 | 5.5744e-06
30622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1933 | 5.5731e-06
30623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.193 | 5.5718e-06
30624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1927 | 5.5704e-06
30625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4535 | 1.1925 | 5.5691e-06
30626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1922 | 5.5678e-06
30627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1919 | 5.5665e-06
30628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1916 | 5.5652e-06
30629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1913 | 5.5638e-06
30630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.191 | 5.5625e-06
30631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1908 | 5.5612e-06
30632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1905 | 5.5599e-06
30633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1902 | 5.5586e-06
30634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1899 | 5.5572e-06
30635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1896 | 5.5559e-06
30636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1894 | 5.5546e-06
30637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1891 | 5.5533e-06
30638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1888 | 5.552e-06
30639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1885 | 5.5506e-06
30640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1882 | 5.5493e-06
30641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1879 | 5.548e-06
30642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1877 | 5.5467e-06
30643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4534 | 1.1874 | 5.5454e-06
30644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1871 | 5.5441e-06
30645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1868 | 5.5427e-06
30646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1865 | 5.5414e-06
30647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1863 | 5.5401e-06
30648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.186 | 5.5388e-06
30649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1857 | 5.5375e-06
30650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1854 | 5.5362e-06
30651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1851 | 5.5348e-06
30652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1848 | 5.5335e-06
30653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1846 | 5.5322e-06
30654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1843 | 5.5309e-06
30655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.184 | 5.5296e-06
30656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1837 | 5.5283e-06
30657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1834 | 5.527e-06
30658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1832 | 5.5257e-06
30659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1829 | 5.5243e-06
30660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1826 | 5.523e-06
30661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4533 | 1.1823 | 5.5217e-06
30662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.182 | 5.5204e-06
30663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1818 | 5.5191e-06
30664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1815 | 5.5178e-06
30665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1812 | 5.5165e-06
30666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1809 | 5.5152e-06
30667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1806 | 5.5139e-06
30668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1803 | 5.5125e-06
30669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1801 | 5.5112e-06
30670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1798 | 5.5099e-06
30671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1795 | 5.5086e-06
30672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1792 | 5.5073e-06
30673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1789 | 5.506e-06
30674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1787 | 5.5047e-06
30675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1784 | 5.5034e-06
30676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1781 | 5.5021e-06
30677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1778 | 5.5008e-06
30678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1775 | 5.4995e-06
30679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4532 | 1.1773 | 5.4982e-06
30680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.177 | 5.4969e-06
30681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1767 | 5.4956e-06
30682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1764 | 5.4942e-06
30683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1762 | 5.4929e-06
30684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1759 | 5.4916e-06
30685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1756 | 5.4903e-06
30686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1753 | 5.489e-06
30687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.175 | 5.4877e-06
30688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1748 | 5.4864e-06
30689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1745 | 5.4851e-06
30690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1742 | 5.4838e-06
30691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1739 | 5.4825e-06
30692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1736 | 5.4812e-06
30693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1734 | 5.4799e-06
30694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1731 | 5.4786e-06
30695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1728 | 5.4773e-06
30696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1725 | 5.476e-06
30697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4531 | 1.1722 | 5.4747e-06
30698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.172 | 5.4734e-06
30699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1717 | 5.4721e-06
30700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1714 | 5.4708e-06
30701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1711 | 5.4695e-06
30702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1709 | 5.4682e-06
30703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1706 | 5.4669e-06
30704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1703 | 5.4656e-06
30705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.17 | 5.4643e-06
30706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1697 | 5.463e-06
30707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1695 | 5.4617e-06
30708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1692 | 5.4604e-06
30709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1689 | 5.4591e-06
30710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1686 | 5.4578e-06
30711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1684 | 5.4565e-06
30712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1681 | 5.4552e-06
30713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1678 | 5.4539e-06
30714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1675 | 5.4526e-06
30715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.1672 | 5.4514e-06
30716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.453 | 1.167 | 5.4501e-06
30717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1667 | 5.4488e-06
30718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1664 | 5.4475e-06
30719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1661 | 5.4462e-06
30720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1659 | 5.4449e-06
30721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1656 | 5.4436e-06
30722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1653 | 5.4423e-06
30723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.165 | 5.441e-06
30724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1648 | 5.4397e-06
30725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1645 | 5.4384e-06
30726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1642 | 5.4371e-06
30727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1639 | 5.4358e-06
30728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1636 | 5.4345e-06
30729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1634 | 5.4333e-06
30730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1631 | 5.432e-06
30731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1628 | 5.4307e-06
30732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1625 | 5.4294e-06
30733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.1623 | 5.4281e-06
30734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4529 | 1.162 | 5.4268e-06
30735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1617 | 5.4255e-06
30736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1614 | 5.4242e-06
30737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1612 | 5.4229e-06
30738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1609 | 5.4217e-06
30739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1606 | 5.4204e-06
30740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1603 | 5.4191e-06
30741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1601 | 5.4178e-06
30742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1598 | 5.4165e-06
30743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1595 | 5.4152e-06
30744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1592 | 5.4139e-06
30745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.159 | 5.4127e-06
30746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1587 | 5.4114e-06
30747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1584 | 5.4101e-06
30748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1581 | 5.4088e-06
30749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1579 | 5.4075e-06
30750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1576 | 5.4062e-06
30751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1573 | 5.4049e-06
30752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.157 | 5.4037e-06
30753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4528 | 1.1568 | 5.4024e-06
30754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1565 | 5.4011e-06
30755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1562 | 5.3998e-06
30756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1559 | 5.3985e-06
30757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1557 | 5.3972e-06
30758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1554 | 5.396e-06
30759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1551 | 5.3947e-06
30760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1548 | 5.3934e-06
30761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1546 | 5.3921e-06
30762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1543 | 5.3908e-06
30763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.154 | 5.3896e-06
30764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1537 | 5.3883e-06
30765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1535 | 5.387e-06
30766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1532 | 5.3857e-06
30767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1529 | 5.3844e-06
30768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1526 | 5.3832e-06
30769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1524 | 5.3819e-06
30770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1521 | 5.3806e-06
30771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4527 | 1.1518 | 5.3793e-06
30772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1516 | 5.3781e-06
30773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1513 | 5.3768e-06
30774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.151 | 5.3755e-06
30775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1507 | 5.3742e-06
30776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1505 | 5.3729e-06
30777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1502 | 5.3717e-06
30778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1499 | 5.3704e-06
30779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1496 | 5.3691e-06
30780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1494 | 5.3678e-06
30781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1491 | 5.3666e-06
30782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1488 | 5.3653e-06
30783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1485 | 5.364e-06
30784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1483 | 5.3628e-06
30785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.148 | 5.3615e-06
30786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1477 | 5.3602e-06
30787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1475 | 5.3589e-06
30788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1472 | 5.3577e-06
30789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1469 | 5.3564e-06
30790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4526 | 1.1466 | 5.3551e-06
30791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1464 | 5.3538e-06
30792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1461 | 5.3526e-06
30793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1458 | 5.3513e-06
30794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1456 | 5.35e-06
30795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1453 | 5.3488e-06
30796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.145 | 5.3475e-06
30797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1447 | 5.3462e-06
30798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1445 | 5.3449e-06
30799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1442 | 5.3437e-06
30800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1439 | 5.3424e-06
30801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1436 | 5.3411e-06
30802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1434 | 5.3399e-06
30803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1431 | 5.3386e-06
30804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1428 | 5.3373e-06
30805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1426 | 5.3361e-06
30806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1423 | 5.3348e-06
30807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.142 | 5.3335e-06
30808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4525 | 1.1417 | 5.3323e-06
30809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1415 | 5.331e-06
30810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1412 | 5.3297e-06
30811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1409 | 5.3285e-06
30812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1407 | 5.3272e-06
30813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1404 | 5.3259e-06
30814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1401 | 5.3247e-06
30815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1399 | 5.3234e-06
30816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1396 | 5.3221e-06
30817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1393 | 5.3209e-06
30818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.139 | 5.3196e-06
30819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1388 | 5.3184e-06
30820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1385 | 5.3171e-06
30821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1382 | 5.3158e-06
30822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.138 | 5.3146e-06
30823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1377 | 5.3133e-06
30824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1374 | 5.312e-06
30825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1371 | 5.3108e-06
30826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1369 | 5.3095e-06
30827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4524 | 1.1366 | 5.3083e-06
30828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1363 | 5.307e-06
30829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1361 | 5.3057e-06
30830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1358 | 5.3045e-06
30831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1355 | 5.3032e-06
30832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1353 | 5.302e-06
30833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.135 | 5.3007e-06
30834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1347 | 5.2994e-06
30835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1345 | 5.2982e-06
30836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1342 | 5.2969e-06
30837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1339 | 5.2957e-06
30838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1336 | 5.2944e-06
30839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1334 | 5.2932e-06
30840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1331 | 5.2919e-06
30841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1328 | 5.2906e-06
30842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1326 | 5.2894e-06
30843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1323 | 5.2881e-06
30844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.132 | 5.2869e-06
30845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1318 | 5.2856e-06
30846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4523 | 1.1315 | 5.2844e-06
30847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1312 | 5.2831e-06
30848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.131 | 5.2819e-06
30849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1307 | 5.2806e-06
30850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1304 | 5.2793e-06
30851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1301 | 5.2781e-06
30852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1299 | 5.2768e-06
30853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1296 | 5.2756e-06
30854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1293 | 5.2743e-06
30855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1291 | 5.2731e-06
30856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1288 | 5.2718e-06
30857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1285 | 5.2706e-06
30858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1283 | 5.2693e-06
30859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.128 | 5.2681e-06
30860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1277 | 5.2668e-06
30861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1275 | 5.2656e-06
30862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1272 | 5.2643e-06
30863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1269 | 5.2631e-06
30864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1267 | 5.2618e-06
30865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4522 | 1.1264 | 5.2606e-06
30866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1261 | 5.2593e-06
30867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1259 | 5.2581e-06
30868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1256 | 5.2568e-06
30869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1253 | 5.2556e-06
30870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1251 | 5.2543e-06
30871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1248 | 5.2531e-06
30872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1245 | 5.2518e-06
30873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1243 | 5.2506e-06
30874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.124 | 5.2493e-06
30875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1237 | 5.2481e-06
30876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1235 | 5.2468e-06
30877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1232 | 5.2456e-06
30878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1229 | 5.2444e-06
30879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1227 | 5.2431e-06
30880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1224 | 5.2419e-06
30881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1221 | 5.2406e-06
30882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1219 | 5.2394e-06
30883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1216 | 5.2381e-06
30884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4521 | 1.1213 | 5.2369e-06
30885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1211 | 5.2356e-06
30886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1208 | 5.2344e-06
30887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1205 | 5.2332e-06
30888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1203 | 5.2319e-06
30889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.12 | 5.2307e-06
30890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1197 | 5.2294e-06
30891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1195 | 5.2282e-06
30892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1192 | 5.2269e-06
30893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1189 | 5.2257e-06
30894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1187 | 5.2245e-06
30895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1184 | 5.2232e-06
30896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1181 | 5.222e-06
30897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1179 | 5.2207e-06
30898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1176 | 5.2195e-06
30899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1173 | 5.2183e-06
30900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1171 | 5.217e-06
30901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1168 | 5.2158e-06
30902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1165 | 5.2146e-06
30903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.452 | 1.1163 | 5.2133e-06
30904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.116 | 5.2121e-06
30905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1157 | 5.2108e-06
30906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1155 | 5.2096e-06
30907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1152 | 5.2084e-06
30908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.115 | 5.2071e-06
30909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1147 | 5.2059e-06
30910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1144 | 5.2047e-06
30911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1142 | 5.2034e-06
30912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1139 | 5.2022e-06
30913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1136 | 5.2009e-06
30914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1134 | 5.1997e-06
30915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1131 | 5.1985e-06
30916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1128 | 5.1972e-06
30917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1126 | 5.196e-06
30918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1123 | 5.1948e-06
30919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.112 | 5.1935e-06
30920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1118 | 5.1923e-06
30921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1115 | 5.1911e-06
30922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.1113 | 5.1898e-06
30923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4519 | 1.111 | 5.1886e-06
30924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1107 | 5.1874e-06
30925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1105 | 5.1861e-06
30926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1102 | 5.1849e-06
30927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1099 | 5.1837e-06
30928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1097 | 5.1825e-06
30929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1094 | 5.1812e-06
30930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1091 | 5.18e-06
30931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1089 | 5.1788e-06
30932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1086 | 5.1775e-06
30933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1084 | 5.1763e-06
30934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1081 | 5.1751e-06
30935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1078 | 5.1738e-06
30936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1076 | 5.1726e-06
30937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1073 | 5.1714e-06
30938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.107 | 5.1702e-06
30939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1068 | 5.1689e-06
30940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1065 | 5.1677e-06
30941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.1062 | 5.1665e-06
30942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4518 | 1.106 | 5.1652e-06
30943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1057 | 5.164e-06
30944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1055 | 5.1628e-06
30945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1052 | 5.1616e-06
30946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1049 | 5.1603e-06
30947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1047 | 5.1591e-06
30948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1044 | 5.1579e-06
30949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1041 | 5.1567e-06
30950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1039 | 5.1554e-06
30951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1036 | 5.1542e-06
30952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1034 | 5.153e-06
30953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1031 | 5.1518e-06
30954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1028 | 5.1505e-06
30955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1026 | 5.1493e-06
30956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1023 | 5.1481e-06
30957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1021 | 5.1469e-06
30958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1018 | 5.1457e-06
30959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1015 | 5.1444e-06
30960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.1013 | 5.1432e-06
30961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4517 | 1.101 | 5.142e-06
30962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.1007 | 5.1408e-06
30963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.1005 | 5.1396e-06
30964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.1002 | 5.1383e-06
30965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.1 | 5.1371e-06
30966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0997 | 5.1359e-06
30967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0994 | 5.1347e-06
30968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0992 | 5.1335e-06
30969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0989 | 5.1322e-06
30970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0987 | 5.131e-06
30971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0984 | 5.1298e-06
30972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0981 | 5.1286e-06
30973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0979 | 5.1274e-06
30974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0976 | 5.1261e-06
30975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0974 | 5.1249e-06
30976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0971 | 5.1237e-06
30977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0968 | 5.1225e-06
30978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0966 | 5.1213e-06
30979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0963 | 5.1201e-06
30980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.096 | 5.1188e-06
30981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4516 | 1.0958 | 5.1176e-06
30982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0955 | 5.1164e-06
30983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0953 | 5.1152e-06
30984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.095 | 5.114e-06
30985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0947 | 5.1128e-06
30986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0945 | 5.1116e-06
30987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0942 | 5.1103e-06
30988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.094 | 5.1091e-06
30989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0937 | 5.1079e-06
30990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0934 | 5.1067e-06
30991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0932 | 5.1055e-06
30992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0929 | 5.1043e-06
30993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0927 | 5.1031e-06
30994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0924 | 5.1019e-06
30995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0922 | 5.1006e-06
30996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0919 | 5.0994e-06
30997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0916 | 5.0982e-06
30998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0914 | 5.097e-06
30999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0911 | 5.0958e-06
31000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4515 | 1.0909 | 5.0946e-06
31001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0906 | 5.0934e-06
31002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0903 | 5.0922e-06
31003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0901 | 5.091e-06
31004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0898 | 5.0897e-06
31005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0896 | 5.0885e-06
31006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0893 | 5.0873e-06
31007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.089 | 5.0861e-06
31008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0888 | 5.0849e-06
31009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0885 | 5.0837e-06
31010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0883 | 5.0825e-06
31011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.088 | 5.0813e-06
31012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0878 | 5.0801e-06
31013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0875 | 5.0789e-06
31014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0872 | 5.0777e-06
31015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.087 | 5.0765e-06
31016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0867 | 5.0753e-06
31017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0865 | 5.0741e-06
31018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0862 | 5.0729e-06
31019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0859 | 5.0717e-06
31020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4514 | 1.0857 | 5.0704e-06
31021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0854 | 5.0692e-06
31022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0852 | 5.068e-06
31023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0849 | 5.0668e-06
31024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0847 | 5.0656e-06
31025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0844 | 5.0644e-06
31026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0841 | 5.0632e-06
31027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0839 | 5.062e-06
31028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0836 | 5.0608e-06
31029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0834 | 5.0596e-06
31030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0831 | 5.0584e-06
31031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0829 | 5.0572e-06
31032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0826 | 5.056e-06
31033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0823 | 5.0548e-06
31034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0821 | 5.0536e-06
31035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0818 | 5.0524e-06
31036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0816 | 5.0512e-06
31037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0813 | 5.05e-06
31038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0811 | 5.0488e-06
31039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0808 | 5.0476e-06
31040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4513 | 1.0805 | 5.0464e-06
31041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0803 | 5.0452e-06
31042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.08 | 5.044e-06
31043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0798 | 5.0428e-06
31044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0795 | 5.0416e-06
31045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0793 | 5.0404e-06
31046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.079 | 5.0392e-06
31047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0787 | 5.038e-06
31048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0785 | 5.0368e-06
31049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0782 | 5.0356e-06
31050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.078 | 5.0344e-06
31051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0777 | 5.0333e-06
31052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0775 | 5.0321e-06
31053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0772 | 5.0309e-06
31054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.077 | 5.0297e-06
31055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0767 | 5.0285e-06
31056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0764 | 5.0273e-06
31057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0762 | 5.0261e-06
31058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0759 | 5.0249e-06
31059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0757 | 5.0237e-06
31060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4512 | 1.0754 | 5.0225e-06
31061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0752 | 5.0213e-06
31062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0749 | 5.0201e-06
31063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0747 | 5.0189e-06
31064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0744 | 5.0177e-06
31065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0741 | 5.0165e-06
31066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0739 | 5.0154e-06
31067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0736 | 5.0142e-06
31068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0734 | 5.013e-06
31069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0731 | 5.0118e-06
31070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0729 | 5.0106e-06
31071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0726 | 5.0094e-06
31072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0724 | 5.0082e-06
31073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0721 | 5.007e-06
31074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0719 | 5.0058e-06
31075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0716 | 5.0046e-06
31076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0713 | 5.0035e-06
31077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0711 | 5.0023e-06
31078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0708 | 5.0011e-06
31079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0706 | 4.9999e-06
31080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4511 | 1.0703 | 4.9987e-06
31081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0701 | 4.9975e-06
31082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0698 | 4.9963e-06
31083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0696 | 4.9951e-06
31084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0693 | 4.994e-06
31085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0691 | 4.9928e-06
31086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0688 | 4.9916e-06
31087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0685 | 4.9904e-06
31088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0683 | 4.9892e-06
31089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.068 | 4.988e-06
31090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0678 | 4.9868e-06
31091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0675 | 4.9857e-06
31092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0673 | 4.9845e-06
31093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.067 | 4.9833e-06
31094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0668 | 4.9821e-06
31095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0665 | 4.9809e-06
31096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0663 | 4.9797e-06
31097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.066 | 4.9786e-06
31098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0658 | 4.9774e-06
31099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0655 | 4.9762e-06
31100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.451 | 1.0653 | 4.975e-06
31101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.065 | 4.9738e-06
31102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0647 | 4.9727e-06
31103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0645 | 4.9715e-06
31104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0642 | 4.9703e-06
31105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.064 | 4.9691e-06
31106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0637 | 4.9679e-06
31107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0635 | 4.9668e-06
31108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0632 | 4.9656e-06
31109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.063 | 4.9644e-06
31110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0627 | 4.9632e-06
31111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0625 | 4.962e-06
31112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0622 | 4.9609e-06
31113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.062 | 4.9597e-06
31114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0617 | 4.9585e-06
31115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0615 | 4.9573e-06
31116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0612 | 4.9562e-06
31117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.061 | 4.955e-06
31118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0607 | 4.9538e-06
31119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0605 | 4.9526e-06
31120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4509 | 1.0602 | 4.9514e-06
31121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.06 | 4.9503e-06
31122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0597 | 4.9491e-06
31123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0595 | 4.9479e-06
31124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0592 | 4.9467e-06
31125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0589 | 4.9456e-06
31126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0587 | 4.9444e-06
31127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0584 | 4.9432e-06
31128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0582 | 4.942e-06
31129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0579 | 4.9409e-06
31130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0577 | 4.9397e-06
31131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0574 | 4.9385e-06
31132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0572 | 4.9374e-06
31133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0569 | 4.9362e-06
31134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0567 | 4.935e-06
31135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0564 | 4.9338e-06
31136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0562 | 4.9327e-06
31137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0559 | 4.9315e-06
31138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0557 | 4.9303e-06
31139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0554 | 4.9292e-06
31140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4508 | 1.0552 | 4.928e-06
31141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0549 | 4.9268e-06
31142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0547 | 4.9256e-06
31143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0544 | 4.9245e-06
31144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0542 | 4.9233e-06
31145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0539 | 4.9221e-06
31146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0537 | 4.921e-06
31147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0534 | 4.9198e-06
31148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0532 | 4.9186e-06
31149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0529 | 4.9175e-06
31150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0527 | 4.9163e-06
31151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0524 | 4.9151e-06
31152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0522 | 4.914e-06
31153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0519 | 4.9128e-06
31154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0517 | 4.9116e-06
31155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0514 | 4.9105e-06
31156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0512 | 4.9093e-06
31157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0509 | 4.9081e-06
31158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0507 | 4.907e-06
31159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0504 | 4.9058e-06
31160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4507 | 1.0502 | 4.9046e-06
31161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0499 | 4.9035e-06
31162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0497 | 4.9023e-06
31163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0494 | 4.9011e-06
31164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0492 | 4.9e-06
31165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0489 | 4.8988e-06
31166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0487 | 4.8976e-06
31167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0484 | 4.8965e-06
31168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0482 | 4.8953e-06
31169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0479 | 4.8942e-06
31170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0477 | 4.893e-06
31171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0474 | 4.8918e-06
31172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0472 | 4.8907e-06
31173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0469 | 4.8895e-06
31174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0467 | 4.8884e-06
31175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0464 | 4.8872e-06
31176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0462 | 4.886e-06
31177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.046 | 4.8849e-06
31178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0457 | 4.8837e-06
31179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0455 | 4.8825e-06
31180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.0452 | 4.8814e-06
31181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4506 | 1.045 | 4.8802e-06
31182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0447 | 4.8791e-06
31183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0445 | 4.8779e-06
31184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0442 | 4.8768e-06
31185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.044 | 4.8756e-06
31186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0437 | 4.8744e-06
31187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0435 | 4.8733e-06
31188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0432 | 4.8721e-06
31189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.043 | 4.871e-06
31190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0427 | 4.8698e-06
31191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0425 | 4.8687e-06
31192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0422 | 4.8675e-06
31193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.042 | 4.8663e-06
31194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0417 | 4.8652e-06
31195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0415 | 4.864e-06
31196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0412 | 4.8629e-06
31197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.041 | 4.8617e-06
31198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0407 | 4.8606e-06
31199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0405 | 4.8594e-06
31200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.0403 | 4.8583e-06
31201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4505 | 1.04 | 4.8571e-06
31202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0398 | 4.856e-06
31203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0395 | 4.8548e-06
31204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0393 | 4.8536e-06
31205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.039 | 4.8525e-06
31206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0388 | 4.8513e-06
31207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0385 | 4.8502e-06
31208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0383 | 4.849e-06
31209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.038 | 4.8479e-06
31210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0378 | 4.8467e-06
31211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0375 | 4.8456e-06
31212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0373 | 4.8444e-06
31213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.037 | 4.8433e-06
31214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0368 | 4.8421e-06
31215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0366 | 4.841e-06
31216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0363 | 4.8398e-06
31217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0361 | 4.8387e-06
31218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0358 | 4.8375e-06
31219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0356 | 4.8364e-06
31220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0353 | 4.8352e-06
31221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0351 | 4.8341e-06
31222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4504 | 1.0348 | 4.8329e-06
31223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0346 | 4.8318e-06
31224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0343 | 4.8306e-06
31225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0341 | 4.8295e-06
31226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0338 | 4.8284e-06
31227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0336 | 4.8272e-06
31228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0334 | 4.8261e-06
31229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0331 | 4.8249e-06
31230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0329 | 4.8238e-06
31231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0326 | 4.8226e-06
31232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0324 | 4.8215e-06
31233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0321 | 4.8203e-06
31234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0319 | 4.8192e-06
31235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0316 | 4.818e-06
31236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0314 | 4.8169e-06
31237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0312 | 4.8158e-06
31238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0309 | 4.8146e-06
31239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0307 | 4.8135e-06
31240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0304 | 4.8123e-06
31241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0302 | 4.8112e-06
31242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0299 | 4.81e-06
31243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4503 | 1.0297 | 4.8089e-06
31244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0294 | 4.8078e-06
31245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0292 | 4.8066e-06
31246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.029 | 4.8055e-06
31247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0287 | 4.8043e-06
31248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0285 | 4.8032e-06
31249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0282 | 4.8021e-06
31250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.028 | 4.8009e-06
31251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0277 | 4.7998e-06
31252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0275 | 4.7986e-06
31253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0272 | 4.7975e-06
31254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.027 | 4.7964e-06
31255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0268 | 4.7952e-06
31256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0265 | 4.7941e-06
31257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0263 | 4.7929e-06
31258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.026 | 4.7918e-06
31259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0258 | 4.7907e-06
31260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0255 | 4.7895e-06
31261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0253 | 4.7884e-06
31262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.025 | 4.7872e-06
31263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0248 | 4.7861e-06
31264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4502 | 1.0246 | 4.785e-06
31265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0243 | 4.7838e-06
31266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0241 | 4.7827e-06
31267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0238 | 4.7816e-06
31268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0236 | 4.7804e-06
31269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0233 | 4.7793e-06
31270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0231 | 4.7782e-06
31271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0229 | 4.777e-06
31272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0226 | 4.7759e-06
31273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0224 | 4.7748e-06
31274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0221 | 4.7736e-06
31275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0219 | 4.7725e-06
31276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0216 | 4.7714e-06
31277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0214 | 4.7702e-06
31278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0212 | 4.7691e-06
31279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0209 | 4.768e-06
31280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0207 | 4.7668e-06
31281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0204 | 4.7657e-06
31282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0202 | 4.7646e-06
31283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0199 | 4.7634e-06
31284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0197 | 4.7623e-06
31285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4501 | 1.0195 | 4.7612e-06
31286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0192 | 4.76e-06
31287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.019 | 4.7589e-06
31288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0187 | 4.7578e-06
31289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0185 | 4.7566e-06
31290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0183 | 4.7555e-06
31291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.018 | 4.7544e-06
31292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0178 | 4.7533e-06
31293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0175 | 4.7521e-06
31294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0173 | 4.751e-06
31295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.017 | 4.7499e-06
31296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0168 | 4.7487e-06
31297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0166 | 4.7476e-06
31298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0163 | 4.7465e-06
31299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0161 | 4.7454e-06
31300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0158 | 4.7442e-06
31301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0156 | 4.7431e-06
31302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0154 | 4.742e-06
31303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0151 | 4.7409e-06
31304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0149 | 4.7397e-06
31305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0146 | 4.7386e-06
31306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.45 | 1.0144 | 4.7375e-06
31307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0142 | 4.7364e-06
31308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0139 | 4.7352e-06
31309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0137 | 4.7341e-06
31310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0134 | 4.733e-06
31311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0132 | 4.7319e-06
31312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0129 | 4.7307e-06
31313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0127 | 4.7296e-06
31314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0125 | 4.7285e-06
31315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0122 | 4.7274e-06
31316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.012 | 4.7262e-06
31317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0117 | 4.7251e-06
31318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0115 | 4.724e-06
31319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0113 | 4.7229e-06
31320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.011 | 4.7218e-06
31321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0108 | 4.7206e-06
31322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0105 | 4.7195e-06
31323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0103 | 4.7184e-06
31324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0101 | 4.7173e-06
31325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0098 | 4.7162e-06
31326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0096 | 4.715e-06
31327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4499 | 1.0093 | 4.7139e-06
31328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0091 | 4.7128e-06
31329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0089 | 4.7117e-06
31330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0086 | 4.7106e-06
31331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0084 | 4.7094e-06
31332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0081 | 4.7083e-06
31333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0079 | 4.7072e-06
31334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0077 | 4.7061e-06
31335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0074 | 4.705e-06
31336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0072 | 4.7038e-06
31337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.007 | 4.7027e-06
31338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0067 | 4.7016e-06
31339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0065 | 4.7005e-06
31340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0062 | 4.6994e-06
31341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.006 | 4.6983e-06
31342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0058 | 4.6972e-06
31343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0055 | 4.696e-06
31344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0053 | 4.6949e-06
31345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.005 | 4.6938e-06
31346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0048 | 4.6927e-06
31347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0046 | 4.6916e-06
31348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4498 | 1.0043 | 4.6905e-06
31349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0041 | 4.6893e-06
31350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0038 | 4.6882e-06
31351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0036 | 4.6871e-06
31352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0034 | 4.686e-06
31353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0031 | 4.6849e-06
31354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0029 | 4.6838e-06
31355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0027 | 4.6827e-06
31356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0024 | 4.6816e-06
31357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0022 | 4.6804e-06
31358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0019 | 4.6793e-06
31359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0017 | 4.6782e-06
31360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0015 | 4.6771e-06
31361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0012 | 4.676e-06
31362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.001 | 4.6749e-06
31363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0008 | 4.6738e-06
31364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0005 | 4.6727e-06
31365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1.0003 | 4.6716e-06
31366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 1 | 4.6705e-06
31367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 0.9998 | 4.6693e-06
31368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 0.99957 | 4.6682e-06
31369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4497 | 0.99933 | 4.6671e-06
31370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99909 | 4.666e-06
31371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99885 | 4.6649e-06
31372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99862 | 4.6638e-06
31373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99838 | 4.6627e-06
31374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99814 | 4.6616e-06
31375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.9979 | 4.6605e-06
31376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99767 | 4.6594e-06
31377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99743 | 4.6583e-06
31378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99719 | 4.6572e-06
31379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99696 | 4.6561e-06
31380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99672 | 4.655e-06
31381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99648 | 4.6538e-06
31382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99625 | 4.6527e-06
31383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99601 | 4.6516e-06
31384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99577 | 4.6505e-06
31385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99554 | 4.6494e-06
31386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.9953 | 4.6483e-06
31387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99506 | 4.6472e-06
31388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99483 | 4.6461e-06
31389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99459 | 4.645e-06
31390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99436 | 4.6439e-06
31391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4496 | 0.99412 | 4.6428e-06
31392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99388 | 4.6417e-06
31393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99365 | 4.6406e-06
31394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99341 | 4.6395e-06
31395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99318 | 4.6384e-06
31396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99294 | 4.6373e-06
31397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.9927 | 4.6362e-06
31398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99247 | 4.6351e-06
31399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99223 | 4.634e-06
31400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.992 | 4.6329e-06
31401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99176 | 4.6318e-06
31402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99153 | 4.6307e-06
31403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99129 | 4.6296e-06
31404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99106 | 4.6285e-06
31405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99082 | 4.6274e-06
31406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99058 | 4.6263e-06
31407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99035 | 4.6252e-06
31408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.99011 | 4.6241e-06
31409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.98988 | 4.623e-06
31410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.98964 | 4.6219e-06
31411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.98941 | 4.6208e-06
31412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4495 | 0.98917 | 4.6197e-06
31413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98894 | 4.6186e-06
31414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.9887 | 4.6175e-06
31415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98847 | 4.6164e-06
31416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98824 | 4.6153e-06
31417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.988 | 4.6142e-06
31418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98777 | 4.6131e-06
31419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98753 | 4.612e-06
31420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.9873 | 4.6109e-06
31421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98706 | 4.6098e-06
31422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98683 | 4.6088e-06
31423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98659 | 4.6077e-06
31424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98636 | 4.6066e-06
31425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98613 | 4.6055e-06
31426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98589 | 4.6044e-06
31427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98566 | 4.6033e-06
31428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98542 | 4.6022e-06
31429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98519 | 4.6011e-06
31430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98495 | 4.6e-06
31431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98472 | 4.5989e-06
31432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98449 | 4.5978e-06
31433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98425 | 4.5967e-06
31434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4494 | 0.98402 | 4.5956e-06
31435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98379 | 4.5945e-06
31436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98355 | 4.5935e-06
31437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98332 | 4.5924e-06
31438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98309 | 4.5913e-06
31439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98285 | 4.5902e-06
31440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98262 | 4.5891e-06
31441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98239 | 4.588e-06
31442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98215 | 4.5869e-06
31443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98192 | 4.5858e-06
31444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98169 | 4.5847e-06
31445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98145 | 4.5836e-06
31446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98122 | 4.5826e-06
31447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98099 | 4.5815e-06
31448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98075 | 4.5804e-06
31449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98052 | 4.5793e-06
31450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98029 | 4.5782e-06
31451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.98005 | 4.5771e-06
31452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.97982 | 4.576e-06
31453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.97959 | 4.5749e-06
31454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.97936 | 4.5739e-06
31455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.97912 | 4.5728e-06
31456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4493 | 0.97889 | 4.5717e-06
31457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97866 | 4.5706e-06
31458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97843 | 4.5695e-06
31459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97819 | 4.5684e-06
31460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97796 | 4.5673e-06
31461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97773 | 4.5663e-06
31462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.9775 | 4.5652e-06
31463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97727 | 4.5641e-06
31464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97703 | 4.563e-06
31465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.9768 | 4.5619e-06
31466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97657 | 4.5608e-06
31467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97634 | 4.5598e-06
31468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97611 | 4.5587e-06
31469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97587 | 4.5576e-06
31470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97564 | 4.5565e-06
31471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97541 | 4.5554e-06
31472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97518 | 4.5543e-06
31473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97495 | 4.5533e-06
31474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97472 | 4.5522e-06
31475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97448 | 4.5511e-06
31476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97425 | 4.55e-06
31477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97402 | 4.5489e-06
31478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4492 | 0.97379 | 4.5479e-06
31479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.97356 | 4.5468e-06
31480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.97333 | 4.5457e-06
31481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.9731 | 4.5446e-06
31482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.97287 | 4.5435e-06
31483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.97263 | 4.5425e-06
31484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.9724 | 4.5414e-06
31485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.97217 | 4.5403e-06
31486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.97194 | 4.5392e-06
31487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.97171 | 4.5382e-06
31488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.97148 | 4.5371e-06
31489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.97125 | 4.536e-06
31490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.97102 | 4.5349e-06
31491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.97079 | 4.5338e-06
31492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.97056 | 4.5328e-06
31493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.97033 | 4.5317e-06
31494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.9701 | 4.5306e-06
31495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.96987 | 4.5295e-06
31496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.96964 | 4.5285e-06
31497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.96941 | 4.5274e-06
31498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.96918 | 4.5263e-06
31499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.96895 | 4.5252e-06
31500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4491 | 0.96872 | 4.5242e-06
31501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96849 | 4.5231e-06
31502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96826 | 4.522e-06
31503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96803 | 4.5209e-06
31504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.9678 | 4.5199e-06
31505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96757 | 4.5188e-06
31506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96734 | 4.5177e-06
31507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96711 | 4.5166e-06
31508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96688 | 4.5156e-06
31509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96665 | 4.5145e-06
31510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96642 | 4.5134e-06
31511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96619 | 4.5124e-06
31512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96596 | 4.5113e-06
31513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96573 | 4.5102e-06
31514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.9655 | 4.5091e-06
31515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96527 | 4.5081e-06
31516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96504 | 4.507e-06
31517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96481 | 4.5059e-06
31518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96458 | 4.5049e-06
31519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96435 | 4.5038e-06
31520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96413 | 4.5027e-06
31521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.9639 | 4.5017e-06
31522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.449 | 0.96367 | 4.5006e-06
31523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.96344 | 4.4995e-06
31524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.96321 | 4.4984e-06
31525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.96298 | 4.4974e-06
31526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.96275 | 4.4963e-06
31527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.96252 | 4.4952e-06
31528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.9623 | 4.4942e-06
31529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.96207 | 4.4931e-06
31530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.96184 | 4.492e-06
31531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.96161 | 4.491e-06
31532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.96138 | 4.4899e-06
31533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.96115 | 4.4888e-06
31534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.96093 | 4.4878e-06
31535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.9607 | 4.4867e-06
31536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.96047 | 4.4856e-06
31537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.96024 | 4.4846e-06
31538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.96001 | 4.4835e-06
31539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.95978 | 4.4825e-06
31540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.95956 | 4.4814e-06
31541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.95933 | 4.4803e-06
31542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.9591 | 4.4793e-06
31543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.95887 | 4.4782e-06
31544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4489 | 0.95865 | 4.4771e-06
31545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95842 | 4.4761e-06
31546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95819 | 4.475e-06
31547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95796 | 4.4739e-06
31548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95774 | 4.4729e-06
31549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95751 | 4.4718e-06
31550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95728 | 4.4708e-06
31551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95705 | 4.4697e-06
31552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95683 | 4.4686e-06
31553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.9566 | 4.4676e-06
31554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95637 | 4.4665e-06
31555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95614 | 4.4655e-06
31556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95592 | 4.4644e-06
31557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95569 | 4.4633e-06
31558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95546 | 4.4623e-06
31559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95524 | 4.4612e-06
31560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95501 | 4.4602e-06
31561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95478 | 4.4591e-06
31562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95456 | 4.458e-06
31563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95433 | 4.457e-06
31564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.9541 | 4.4559e-06
31565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95388 | 4.4549e-06
31566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95365 | 4.4538e-06
31567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4488 | 0.95342 | 4.4527e-06
31568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.9532 | 4.4517e-06
31569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.95297 | 4.4506e-06
31570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.95274 | 4.4496e-06
31571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.95252 | 4.4485e-06
31572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.95229 | 4.4475e-06
31573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.95207 | 4.4464e-06
31574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.95184 | 4.4453e-06
31575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.95161 | 4.4443e-06
31576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.95139 | 4.4432e-06
31577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.95116 | 4.4422e-06
31578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.95094 | 4.4411e-06
31579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.95071 | 4.4401e-06
31580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.95048 | 4.439e-06
31581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.95026 | 4.438e-06
31582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.95003 | 4.4369e-06
31583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.94981 | 4.4359e-06
31584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.94958 | 4.4348e-06
31585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.94936 | 4.4337e-06
31586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.94913 | 4.4327e-06
31587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.94891 | 4.4316e-06
31588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.94868 | 4.4306e-06
31589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4487 | 0.94846 | 4.4295e-06
31590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94823 | 4.4285e-06
31591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.948 | 4.4274e-06
31592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94778 | 4.4264e-06
31593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94755 | 4.4253e-06
31594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94733 | 4.4243e-06
31595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.9471 | 4.4232e-06
31596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94688 | 4.4222e-06
31597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94665 | 4.4211e-06
31598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94643 | 4.4201e-06
31599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94621 | 4.419e-06
31600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94598 | 4.418e-06
31601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94576 | 4.4169e-06
31602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94553 | 4.4159e-06
31603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94531 | 4.4148e-06
31604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94508 | 4.4138e-06
31605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94486 | 4.4127e-06
31606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94463 | 4.4117e-06
31607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94441 | 4.4106e-06
31608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94419 | 4.4096e-06
31609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94396 | 4.4085e-06
31610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94374 | 4.4075e-06
31611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94351 | 4.4065e-06
31612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4486 | 0.94329 | 4.4054e-06
31613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.94306 | 4.4044e-06
31614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.94284 | 4.4033e-06
31615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.94262 | 4.4023e-06
31616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.94239 | 4.4012e-06
31617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.94217 | 4.4002e-06
31618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.94195 | 4.3991e-06
31619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.94172 | 4.3981e-06
31620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.9415 | 4.397e-06
31621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.94127 | 4.396e-06
31622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.94105 | 4.395e-06
31623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.94083 | 4.3939e-06
31624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.9406 | 4.3929e-06
31625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.94038 | 4.3918e-06
31626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.94016 | 4.3908e-06
31627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.93993 | 4.3897e-06
31628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.93971 | 4.3887e-06
31629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.93949 | 4.3877e-06
31630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.93926 | 4.3866e-06
31631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.93904 | 4.3856e-06
31632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.93882 | 4.3845e-06
31633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.9386 | 4.3835e-06
31634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.93837 | 4.3825e-06
31635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4485 | 0.93815 | 4.3814e-06
31636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93793 | 4.3804e-06
31637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.9377 | 4.3793e-06
31638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93748 | 4.3783e-06
31639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93726 | 4.3773e-06
31640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93704 | 4.3762e-06
31641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93681 | 4.3752e-06
31642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93659 | 4.3741e-06
31643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93637 | 4.3731e-06
31644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93615 | 4.3721e-06
31645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93592 | 4.371e-06
31646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.9357 | 4.37e-06
31647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93548 | 4.3689e-06
31648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93526 | 4.3679e-06
31649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93504 | 4.3669e-06
31650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93481 | 4.3658e-06
31651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93459 | 4.3648e-06
31652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93437 | 4.3638e-06
31653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93415 | 4.3627e-06
31654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93393 | 4.3617e-06
31655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.9337 | 4.3606e-06
31656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93348 | 4.3596e-06
31657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93326 | 4.3586e-06
31658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4484 | 0.93304 | 4.3575e-06
31659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.93282 | 4.3565e-06
31660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.9326 | 4.3555e-06
31661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.93237 | 4.3544e-06
31662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.93215 | 4.3534e-06
31663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.93193 | 4.3524e-06
31664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.93171 | 4.3513e-06
31665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.93149 | 4.3503e-06
31666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.93127 | 4.3493e-06
31667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.93105 | 4.3482e-06
31668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.93083 | 4.3472e-06
31669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.93061 | 4.3462e-06
31670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.93038 | 4.3451e-06
31671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.93016 | 4.3441e-06
31672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.92994 | 4.3431e-06
31673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.92972 | 4.342e-06
31674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.9295 | 4.341e-06
31675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.92928 | 4.34e-06
31676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.92906 | 4.339e-06
31677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.92884 | 4.3379e-06
31678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.92862 | 4.3369e-06
31679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.9284 | 4.3359e-06
31680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.92818 | 4.3348e-06
31681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4483 | 0.92796 | 4.3338e-06
31682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92774 | 4.3328e-06
31683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92752 | 4.3317e-06
31684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.9273 | 4.3307e-06
31685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92708 | 4.3297e-06
31686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92686 | 4.3287e-06
31687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92664 | 4.3276e-06
31688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92642 | 4.3266e-06
31689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.9262 | 4.3256e-06
31690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92598 | 4.3246e-06
31691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92576 | 4.3235e-06
31692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92554 | 4.3225e-06
31693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92532 | 4.3215e-06
31694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.9251 | 4.3204e-06
31695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92488 | 4.3194e-06
31696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92466 | 4.3184e-06
31697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92444 | 4.3174e-06
31698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92422 | 4.3163e-06
31699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.924 | 4.3153e-06
31700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92378 | 4.3143e-06
31701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92356 | 4.3133e-06
31702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92334 | 4.3122e-06
31703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.92312 | 4.3112e-06
31704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4482 | 0.9229 | 4.3102e-06
31705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.92268 | 4.3092e-06
31706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.92246 | 4.3082e-06
31707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.92224 | 4.3071e-06
31708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.92203 | 4.3061e-06
31709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.92181 | 4.3051e-06
31710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.92159 | 4.3041e-06
31711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.92137 | 4.303e-06
31712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.92115 | 4.302e-06
31713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.92093 | 4.301e-06
31714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.92071 | 4.3e-06
31715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.92049 | 4.299e-06
31716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.92028 | 4.2979e-06
31717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.92006 | 4.2969e-06
31718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.91984 | 4.2959e-06
31719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.91962 | 4.2949e-06
31720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.9194 | 4.2939e-06
31721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.91918 | 4.2928e-06
31722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.91897 | 4.2918e-06
31723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.91875 | 4.2908e-06
31724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.91853 | 4.2898e-06
31725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.91831 | 4.2888e-06
31726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.91809 | 4.2877e-06
31727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4481 | 0.91787 | 4.2867e-06
31728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91766 | 4.2857e-06
31729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91744 | 4.2847e-06
31730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91722 | 4.2837e-06
31731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.917 | 4.2826e-06
31732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91679 | 4.2816e-06
31733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91657 | 4.2806e-06
31734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91635 | 4.2796e-06
31735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91613 | 4.2786e-06
31736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91591 | 4.2776e-06
31737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.9157 | 4.2766e-06
31738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91548 | 4.2755e-06
31739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91526 | 4.2745e-06
31740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91504 | 4.2735e-06
31741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91483 | 4.2725e-06
31742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91461 | 4.2715e-06
31743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91439 | 4.2705e-06
31744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91418 | 4.2694e-06
31745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91396 | 4.2684e-06
31746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91374 | 4.2674e-06
31747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91352 | 4.2664e-06
31748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91331 | 4.2654e-06
31749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91309 | 4.2644e-06
31750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.448 | 0.91287 | 4.2634e-06
31751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.91266 | 4.2624e-06
31752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.91244 | 4.2613e-06
31753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.91222 | 4.2603e-06
31754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.91201 | 4.2593e-06
31755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.91179 | 4.2583e-06
31756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.91157 | 4.2573e-06
31757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.91136 | 4.2563e-06
31758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.91114 | 4.2553e-06
31759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.91093 | 4.2543e-06
31760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.91071 | 4.2533e-06
31761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.91049 | 4.2522e-06
31762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.91028 | 4.2512e-06
31763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.91006 | 4.2502e-06
31764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.90984 | 4.2492e-06
31765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.90963 | 4.2482e-06
31766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.90941 | 4.2472e-06
31767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.9092 | 4.2462e-06
31768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.90898 | 4.2452e-06
31769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.90876 | 4.2442e-06
31770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.90855 | 4.2432e-06
31771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.90833 | 4.2422e-06
31772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.90812 | 4.2412e-06
31773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.9079 | 4.2401e-06
31774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4479 | 0.90769 | 4.2391e-06
31775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90747 | 4.2381e-06
31776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90725 | 4.2371e-06
31777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90704 | 4.2361e-06
31778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90682 | 4.2351e-06
31779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90661 | 4.2341e-06
31780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90639 | 4.2331e-06
31781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90618 | 4.2321e-06
31782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90596 | 4.2311e-06
31783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90575 | 4.2301e-06
31784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90553 | 4.2291e-06
31785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90532 | 4.2281e-06
31786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.9051 | 4.2271e-06
31787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90489 | 4.2261e-06
31788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90467 | 4.2251e-06
31789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90446 | 4.2241e-06
31790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90424 | 4.2231e-06
31791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90403 | 4.2221e-06
31792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90381 | 4.2211e-06
31793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.9036 | 4.2201e-06
31794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90338 | 4.219e-06
31795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90317 | 4.218e-06
31796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90296 | 4.217e-06
31797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90274 | 4.216e-06
31798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4478 | 0.90253 | 4.215e-06
31799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.90231 | 4.214e-06
31800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.9021 | 4.213e-06
31801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.90188 | 4.212e-06
31802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.90167 | 4.211e-06
31803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.90146 | 4.21e-06
31804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.90124 | 4.209e-06
31805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.90103 | 4.208e-06
31806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.90081 | 4.207e-06
31807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.9006 | 4.206e-06
31808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.90039 | 4.205e-06
31809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.90017 | 4.204e-06
31810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.89996 | 4.203e-06
31811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.89974 | 4.202e-06
31812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.89953 | 4.2011e-06
31813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.89932 | 4.2001e-06
31814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.8991 | 4.1991e-06
31815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.89889 | 4.1981e-06
31816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.89868 | 4.1971e-06
31817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.89846 | 4.1961e-06
31818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.89825 | 4.1951e-06
31819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.89804 | 4.1941e-06
31820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.89782 | 4.1931e-06
31821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4477 | 0.89761 | 4.1921e-06
31822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.8974 | 4.1911e-06
31823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89718 | 4.1901e-06
31824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89697 | 4.1891e-06
31825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89676 | 4.1881e-06
31826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89655 | 4.1871e-06
31827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89633 | 4.1861e-06
31828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89612 | 4.1851e-06
31829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89591 | 4.1841e-06
31830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89569 | 4.1831e-06
31831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89548 | 4.1821e-06
31832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89527 | 4.1811e-06
31833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89506 | 4.1802e-06
31834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89484 | 4.1792e-06
31835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89463 | 4.1782e-06
31836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89442 | 4.1772e-06
31837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89421 | 4.1762e-06
31838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89399 | 4.1752e-06
31839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89378 | 4.1742e-06
31840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89357 | 4.1732e-06
31841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89336 | 4.1722e-06
31842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89315 | 4.1712e-06
31843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89293 | 4.1702e-06
31844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89272 | 4.1692e-06
31845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4476 | 0.89251 | 4.1683e-06
31846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.8923 | 4.1673e-06
31847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.89209 | 4.1663e-06
31848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.89187 | 4.1653e-06
31849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.89166 | 4.1643e-06
31850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.89145 | 4.1633e-06
31851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.89124 | 4.1623e-06
31852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.89103 | 4.1613e-06
31853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.89081 | 4.1603e-06
31854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.8906 | 4.1594e-06
31855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.89039 | 4.1584e-06
31856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.89018 | 4.1574e-06
31857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.88997 | 4.1564e-06
31858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.88976 | 4.1554e-06
31859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.88955 | 4.1544e-06
31860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.88934 | 4.1534e-06
31861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.88912 | 4.1524e-06
31862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.88891 | 4.1515e-06
31863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.8887 | 4.1505e-06
31864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.88849 | 4.1495e-06
31865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.88828 | 4.1485e-06
31866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.88807 | 4.1475e-06
31867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.88786 | 4.1465e-06
31868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.88765 | 4.1455e-06
31869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4475 | 0.88744 | 4.1446e-06
31870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88723 | 4.1436e-06
31871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88701 | 4.1426e-06
31872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.8868 | 4.1416e-06
31873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88659 | 4.1406e-06
31874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88638 | 4.1396e-06
31875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88617 | 4.1387e-06
31876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88596 | 4.1377e-06
31877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88575 | 4.1367e-06
31878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88554 | 4.1357e-06
31879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88533 | 4.1347e-06
31880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88512 | 4.1338e-06
31881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88491 | 4.1328e-06
31882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.8847 | 4.1318e-06
31883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88449 | 4.1308e-06
31884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88428 | 4.1298e-06
31885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88407 | 4.1288e-06
31886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88386 | 4.1279e-06
31887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88365 | 4.1269e-06
31888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88344 | 4.1259e-06
31889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88323 | 4.1249e-06
31890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88302 | 4.1239e-06
31891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88281 | 4.123e-06
31892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.8826 | 4.122e-06
31893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88239 | 4.121e-06
31894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4474 | 0.88218 | 4.12e-06
31895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.88197 | 4.1191e-06
31896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.88176 | 4.1181e-06
31897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.88155 | 4.1171e-06
31898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.88135 | 4.1161e-06
31899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.88114 | 4.1151e-06
31900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.88093 | 4.1142e-06
31901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.88072 | 4.1132e-06
31902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.88051 | 4.1122e-06
31903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.8803 | 4.1112e-06
31904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.88009 | 4.1103e-06
31905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.87988 | 4.1093e-06
31906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.87967 | 4.1083e-06
31907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.87946 | 4.1073e-06
31908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.87925 | 4.1064e-06
31909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.87905 | 4.1054e-06
31910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.87884 | 4.1044e-06
31911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.87863 | 4.1034e-06
31912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.87842 | 4.1025e-06
31913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.87821 | 4.1015e-06
31914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.878 | 4.1005e-06
31915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.87779 | 4.0995e-06
31916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.87759 | 4.0986e-06
31917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.87738 | 4.0976e-06
31918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4473 | 0.87717 | 4.0966e-06
31919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87696 | 4.0956e-06
31920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87675 | 4.0947e-06
31921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87654 | 4.0937e-06
31922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87634 | 4.0927e-06
31923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87613 | 4.0918e-06
31924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87592 | 4.0908e-06
31925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87571 | 4.0898e-06
31926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.8755 | 4.0888e-06
31927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.8753 | 4.0879e-06
31928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87509 | 4.0869e-06
31929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87488 | 4.0859e-06
31930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87467 | 4.085e-06
31931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87446 | 4.084e-06
31932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87426 | 4.083e-06
31933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87405 | 4.082e-06
31934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87384 | 4.0811e-06
31935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87363 | 4.0801e-06
31936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87343 | 4.0791e-06
31937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87322 | 4.0782e-06
31938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87301 | 4.0772e-06
31939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87281 | 4.0762e-06
31940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.8726 | 4.0753e-06
31941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87239 | 4.0743e-06
31942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4472 | 0.87218 | 4.0733e-06
31943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.87198 | 4.0724e-06
31944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.87177 | 4.0714e-06
31945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.87156 | 4.0704e-06
31946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.87136 | 4.0695e-06
31947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.87115 | 4.0685e-06
31948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.87094 | 4.0675e-06
31949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.87073 | 4.0666e-06
31950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.87053 | 4.0656e-06
31951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.87032 | 4.0646e-06
31952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.87011 | 4.0637e-06
31953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.86991 | 4.0627e-06
31954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.8697 | 4.0617e-06
31955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.86949 | 4.0608e-06
31956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.86929 | 4.0598e-06
31957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.86908 | 4.0588e-06
31958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.86888 | 4.0579e-06
31959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.86867 | 4.0569e-06
31960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.86846 | 4.056e-06
31961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.86826 | 4.055e-06
31962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.86805 | 4.054e-06
31963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.86784 | 4.0531e-06
31964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.86764 | 4.0521e-06
31965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.86743 | 4.0511e-06
31966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.86723 | 4.0502e-06
31967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4471 | 0.86702 | 4.0492e-06
31968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86681 | 4.0483e-06
31969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86661 | 4.0473e-06
31970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.8664 | 4.0463e-06
31971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.8662 | 4.0454e-06
31972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86599 | 4.0444e-06
31973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86579 | 4.0435e-06
31974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86558 | 4.0425e-06
31975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86537 | 4.0415e-06
31976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86517 | 4.0406e-06
31977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86496 | 4.0396e-06
31978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86476 | 4.0387e-06
31979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86455 | 4.0377e-06
31980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86435 | 4.0367e-06
31981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86414 | 4.0358e-06
31982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86394 | 4.0348e-06
31983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86373 | 4.0339e-06
31984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86353 | 4.0329e-06
31985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86332 | 4.0319e-06
31986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86312 | 4.031e-06
31987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86291 | 4.03e-06
31988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86271 | 4.0291e-06
31989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.8625 | 4.0281e-06
31990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.8623 | 4.0272e-06
31991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86209 | 4.0262e-06
31992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.447 | 0.86189 | 4.0252e-06
31993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.86168 | 4.0243e-06
31994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.86148 | 4.0233e-06
31995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.86127 | 4.0224e-06
31996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.86107 | 4.0214e-06
31997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.86086 | 4.0205e-06
31998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.86066 | 4.0195e-06
31999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.86046 | 4.0186e-06
32000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.86025 | 4.0176e-06
32001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.86005 | 4.0167e-06
32002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.85984 | 4.0157e-06
32003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.85964 | 4.0147e-06
32004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.85944 | 4.0138e-06
32005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.85923 | 4.0128e-06
32006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.85903 | 4.0119e-06
32007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.85882 | 4.0109e-06
32008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.85862 | 4.01e-06
32009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.85842 | 4.009e-06
32010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.85821 | 4.0081e-06
32011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.85801 | 4.0071e-06
32012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.8578 | 4.0062e-06
32013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.8576 | 4.0052e-06
32014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.8574 | 4.0043e-06
32015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.85719 | 4.0033e-06
32016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.85699 | 4.0024e-06
32017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4469 | 0.85679 | 4.0014e-06
32018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85658 | 4.0005e-06
32019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85638 | 3.9995e-06
32020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85618 | 3.9986e-06
32021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85597 | 3.9976e-06
32022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85577 | 3.9967e-06
32023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85557 | 3.9957e-06
32024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85536 | 3.9948e-06
32025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85516 | 3.9938e-06
32026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85496 | 3.9929e-06
32027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85475 | 3.9919e-06
32028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85455 | 3.991e-06
32029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85435 | 3.99e-06
32030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85414 | 3.9891e-06
32031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85394 | 3.9881e-06
32032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85374 | 3.9872e-06
32033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85354 | 3.9862e-06
32034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85333 | 3.9853e-06
32035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85313 | 3.9843e-06
32036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85293 | 3.9834e-06
32037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85273 | 3.9825e-06
32038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85252 | 3.9815e-06
32039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85232 | 3.9806e-06
32040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85212 | 3.9796e-06
32041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85192 | 3.9787e-06
32042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4468 | 0.85171 | 3.9777e-06
32043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.85151 | 3.9768e-06
32044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.85131 | 3.9758e-06
32045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.85111 | 3.9749e-06
32046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.85091 | 3.974e-06
32047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.8507 | 3.973e-06
32048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.8505 | 3.9721e-06
32049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.8503 | 3.9711e-06
32050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.8501 | 3.9702e-06
32051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.8499 | 3.9692e-06
32052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84969 | 3.9683e-06
32053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84949 | 3.9674e-06
32054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84929 | 3.9664e-06
32055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84909 | 3.9655e-06
32056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84889 | 3.9645e-06
32057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84869 | 3.9636e-06
32058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84848 | 3.9626e-06
32059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84828 | 3.9617e-06
32060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84808 | 3.9608e-06
32061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84788 | 3.9598e-06
32062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84768 | 3.9589e-06
32063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84748 | 3.9579e-06
32064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84728 | 3.957e-06
32065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84707 | 3.9561e-06
32066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84687 | 3.9551e-06
32067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4467 | 0.84667 | 3.9542e-06
32068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84647 | 3.9532e-06
32069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84627 | 3.9523e-06
32070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84607 | 3.9514e-06
32071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84587 | 3.9504e-06
32072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84567 | 3.9495e-06
32073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84547 | 3.9486e-06
32074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84527 | 3.9476e-06
32075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84506 | 3.9467e-06
32076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84486 | 3.9457e-06
32077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84466 | 3.9448e-06
32078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84446 | 3.9439e-06
32079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84426 | 3.9429e-06
32080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84406 | 3.942e-06
32081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84386 | 3.9411e-06
32082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84366 | 3.9401e-06
32083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84346 | 3.9392e-06
32084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84326 | 3.9383e-06
32085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84306 | 3.9373e-06
32086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84286 | 3.9364e-06
32087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84266 | 3.9354e-06
32088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84246 | 3.9345e-06
32089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84226 | 3.9336e-06
32090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84206 | 3.9326e-06
32091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84186 | 3.9317e-06
32092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4466 | 0.84166 | 3.9308e-06
32093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.84146 | 3.9298e-06
32094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.84126 | 3.9289e-06
32095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.84106 | 3.928e-06
32096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.84086 | 3.927e-06
32097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.84066 | 3.9261e-06
32098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.84046 | 3.9252e-06
32099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.84026 | 3.9242e-06
32100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.84006 | 3.9233e-06
32101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83986 | 3.9224e-06
32102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83966 | 3.9215e-06
32103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83946 | 3.9205e-06
32104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83926 | 3.9196e-06
32105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83907 | 3.9187e-06
32106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83887 | 3.9177e-06
32107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83867 | 3.9168e-06
32108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83847 | 3.9159e-06
32109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83827 | 3.9149e-06
32110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83807 | 3.914e-06
32111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83787 | 3.9131e-06
32112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83767 | 3.9121e-06
32113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83747 | 3.9112e-06
32114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83727 | 3.9103e-06
32115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83707 | 3.9094e-06
32116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83688 | 3.9084e-06
32117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83668 | 3.9075e-06
32118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4465 | 0.83648 | 3.9066e-06
32119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83628 | 3.9057e-06
32120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83608 | 3.9047e-06
32121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83588 | 3.9038e-06
32122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83568 | 3.9029e-06
32123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83549 | 3.9019e-06
32124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83529 | 3.901e-06
32125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83509 | 3.9001e-06
32126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83489 | 3.8992e-06
32127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83469 | 3.8982e-06
32128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83449 | 3.8973e-06
32129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.8343 | 3.8964e-06
32130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.8341 | 3.8955e-06
32131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.8339 | 3.8945e-06
32132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.8337 | 3.8936e-06
32133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.8335 | 3.8927e-06
32134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83331 | 3.8918e-06
32135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83311 | 3.8908e-06
32136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83291 | 3.8899e-06
32137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83271 | 3.889e-06
32138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83251 | 3.8881e-06
32139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83232 | 3.8871e-06
32140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83212 | 3.8862e-06
32141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83192 | 3.8853e-06
32142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83172 | 3.8844e-06
32143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4464 | 0.83153 | 3.8835e-06
32144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.83133 | 3.8825e-06
32145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.83113 | 3.8816e-06
32146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.83093 | 3.8807e-06
32147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.83074 | 3.8798e-06
32148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.83054 | 3.8788e-06
32149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.83034 | 3.8779e-06
32150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.83015 | 3.877e-06
32151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82995 | 3.8761e-06
32152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82975 | 3.8752e-06
32153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82955 | 3.8742e-06
32154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82936 | 3.8733e-06
32155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82916 | 3.8724e-06
32156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82896 | 3.8715e-06
32157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82877 | 3.8706e-06
32158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82857 | 3.8696e-06
32159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82837 | 3.8687e-06
32160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82818 | 3.8678e-06
32161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82798 | 3.8669e-06
32162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82778 | 3.866e-06
32163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82759 | 3.8651e-06
32164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82739 | 3.8641e-06
32165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82719 | 3.8632e-06
32166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.827 | 3.8623e-06
32167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.8268 | 3.8614e-06
32168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.8266 | 3.8605e-06
32169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4463 | 0.82641 | 3.8595e-06
32170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82621 | 3.8586e-06
32171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82602 | 3.8577e-06
32172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82582 | 3.8568e-06
32173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82562 | 3.8559e-06
32174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82543 | 3.855e-06
32175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82523 | 3.8541e-06
32176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82504 | 3.8531e-06
32177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82484 | 3.8522e-06
32178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82464 | 3.8513e-06
32179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82445 | 3.8504e-06
32180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82425 | 3.8495e-06
32181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82406 | 3.8486e-06
32182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82386 | 3.8477e-06
32183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82367 | 3.8467e-06
32184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82347 | 3.8458e-06
32185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82327 | 3.8449e-06
32186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82308 | 3.844e-06
32187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82288 | 3.8431e-06
32188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82269 | 3.8422e-06
32189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82249 | 3.8413e-06
32190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.8223 | 3.8403e-06
32191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.8221 | 3.8394e-06
32192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82191 | 3.8385e-06
32193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82171 | 3.8376e-06
32194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82152 | 3.8367e-06
32195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4462 | 0.82132 | 3.8358e-06
32196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.82113 | 3.8349e-06
32197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.82093 | 3.834e-06
32198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.82074 | 3.8331e-06
32199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.82054 | 3.8321e-06
32200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.82035 | 3.8312e-06
32201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.82015 | 3.8303e-06
32202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81996 | 3.8294e-06
32203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81976 | 3.8285e-06
32204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81957 | 3.8276e-06
32205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81937 | 3.8267e-06
32206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81918 | 3.8258e-06
32207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81898 | 3.8249e-06
32208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81879 | 3.824e-06
32209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81859 | 3.8231e-06
32210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.8184 | 3.8221e-06
32211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81821 | 3.8212e-06
32212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81801 | 3.8203e-06
32213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81782 | 3.8194e-06
32214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81762 | 3.8185e-06
32215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81743 | 3.8176e-06
32216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81724 | 3.8167e-06
32217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81704 | 3.8158e-06
32218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81685 | 3.8149e-06
32219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81665 | 3.814e-06
32220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81646 | 3.8131e-06
32221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4461 | 0.81627 | 3.8122e-06
32222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81607 | 3.8113e-06
32223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81588 | 3.8104e-06
32224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81568 | 3.8095e-06
32225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81549 | 3.8086e-06
32226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.8153 | 3.8077e-06
32227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.8151 | 3.8067e-06
32228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81491 | 3.8058e-06
32229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81472 | 3.8049e-06
32230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81452 | 3.804e-06
32231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81433 | 3.8031e-06
32232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81414 | 3.8022e-06
32233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81394 | 3.8013e-06
32234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81375 | 3.8004e-06
32235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81356 | 3.7995e-06
32236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81336 | 3.7986e-06
32237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81317 | 3.7977e-06
32238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81298 | 3.7968e-06
32239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81278 | 3.7959e-06
32240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81259 | 3.795e-06
32241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.8124 | 3.7941e-06
32242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.8122 | 3.7932e-06
32243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81201 | 3.7923e-06
32244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81182 | 3.7914e-06
32245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81163 | 3.7905e-06
32246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81143 | 3.7896e-06
32247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81124 | 3.7887e-06
32248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.446 | 0.81105 | 3.7878e-06
32249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.81086 | 3.7869e-06
32250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.81066 | 3.786e-06
32251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.81047 | 3.7851e-06
32252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.81028 | 3.7842e-06
32253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.81009 | 3.7833e-06
32254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80989 | 3.7824e-06
32255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.8097 | 3.7815e-06
32256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80951 | 3.7806e-06
32257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80932 | 3.7797e-06
32258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80912 | 3.7788e-06
32259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80893 | 3.7779e-06
32260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80874 | 3.777e-06
32261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80855 | 3.7761e-06
32262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80836 | 3.7752e-06
32263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80816 | 3.7743e-06
32264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80797 | 3.7734e-06
32265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80778 | 3.7725e-06
32266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80759 | 3.7717e-06
32267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.8074 | 3.7708e-06
32268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.8072 | 3.7699e-06
32269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80701 | 3.769e-06
32270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80682 | 3.7681e-06
32271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80663 | 3.7672e-06
32272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80644 | 3.7663e-06
32273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80625 | 3.7654e-06
32274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4459 | 0.80606 | 3.7645e-06
32275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80586 | 3.7636e-06
32276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80567 | 3.7627e-06
32277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80548 | 3.7618e-06
32278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80529 | 3.7609e-06
32279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.8051 | 3.76e-06
32280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80491 | 3.7591e-06
32281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80472 | 3.7582e-06
32282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80453 | 3.7573e-06
32283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80433 | 3.7565e-06
32284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80414 | 3.7556e-06
32285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80395 | 3.7547e-06
32286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80376 | 3.7538e-06
32287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80357 | 3.7529e-06
32288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80338 | 3.752e-06
32289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80319 | 3.7511e-06
32290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.803 | 3.7502e-06
32291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80281 | 3.7493e-06
32292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80262 | 3.7484e-06
32293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80243 | 3.7475e-06
32294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80224 | 3.7467e-06
32295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80205 | 3.7458e-06
32296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80185 | 3.7449e-06
32297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80166 | 3.744e-06
32298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80147 | 3.7431e-06
32299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80128 | 3.7422e-06
32300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.80109 | 3.7413e-06
32301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4458 | 0.8009 | 3.7404e-06
32302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.80071 | 3.7395e-06
32303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.80052 | 3.7387e-06
32304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.80033 | 3.7378e-06
32305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.80014 | 3.7369e-06
32306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79995 | 3.736e-06
32307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79976 | 3.7351e-06
32308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79957 | 3.7342e-06
32309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79938 | 3.7333e-06
32310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79919 | 3.7324e-06
32311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.799 | 3.7316e-06
32312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79881 | 3.7307e-06
32313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79862 | 3.7298e-06
32314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79843 | 3.7289e-06
32315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79824 | 3.728e-06
32316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79806 | 3.7271e-06
32317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79787 | 3.7262e-06
32318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79768 | 3.7254e-06
32319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79749 | 3.7245e-06
32320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.7973 | 3.7236e-06
32321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79711 | 3.7227e-06
32322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79692 | 3.7218e-06
32323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79673 | 3.7209e-06
32324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79654 | 3.7201e-06
32325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79635 | 3.7192e-06
32326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79616 | 3.7183e-06
32327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79597 | 3.7174e-06
32328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4457 | 0.79578 | 3.7165e-06
32329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79559 | 3.7156e-06
32330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79541 | 3.7148e-06
32331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79522 | 3.7139e-06
32332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79503 | 3.713e-06
32333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79484 | 3.7121e-06
32334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79465 | 3.7112e-06
32335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79446 | 3.7104e-06
32336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79427 | 3.7095e-06
32337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79408 | 3.7086e-06
32338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.7939 | 3.7077e-06
32339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79371 | 3.7068e-06
32340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79352 | 3.7059e-06
32341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79333 | 3.7051e-06
32342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79314 | 3.7042e-06
32343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79295 | 3.7033e-06
32344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79277 | 3.7024e-06
32345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79258 | 3.7015e-06
32346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79239 | 3.7007e-06
32347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.7922 | 3.6998e-06
32348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79201 | 3.6989e-06
32349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79182 | 3.698e-06
32350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79164 | 3.6972e-06
32351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79145 | 3.6963e-06
32352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79126 | 3.6954e-06
32353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79107 | 3.6945e-06
32354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.79089 | 3.6936e-06
32355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4456 | 0.7907 | 3.6928e-06
32356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.79051 | 3.6919e-06
32357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.79032 | 3.691e-06
32358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.79013 | 3.6901e-06
32359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78995 | 3.6893e-06
32360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78976 | 3.6884e-06
32361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78957 | 3.6875e-06
32362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78938 | 3.6866e-06
32363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.7892 | 3.6858e-06
32364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78901 | 3.6849e-06
32365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78882 | 3.684e-06
32366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78863 | 3.6831e-06
32367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78845 | 3.6823e-06
32368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78826 | 3.6814e-06
32369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78807 | 3.6805e-06
32370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78789 | 3.6796e-06
32371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.7877 | 3.6788e-06
32372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78751 | 3.6779e-06
32373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78732 | 3.677e-06
32374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78714 | 3.6761e-06
32375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78695 | 3.6753e-06
32376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78676 | 3.6744e-06
32377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78658 | 3.6735e-06
32378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78639 | 3.6727e-06
32379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.7862 | 3.6718e-06
32380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78602 | 3.6709e-06
32381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78583 | 3.67e-06
32382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4455 | 0.78564 | 3.6692e-06
32383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78546 | 3.6683e-06
32384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78527 | 3.6674e-06
32385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78508 | 3.6666e-06
32386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.7849 | 3.6657e-06
32387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78471 | 3.6648e-06
32388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78452 | 3.6639e-06
32389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78434 | 3.6631e-06
32390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78415 | 3.6622e-06
32391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78397 | 3.6613e-06
32392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78378 | 3.6605e-06
32393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78359 | 3.6596e-06
32394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78341 | 3.6587e-06
32395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78322 | 3.6579e-06
32396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78304 | 3.657e-06
32397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78285 | 3.6561e-06
32398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78266 | 3.6552e-06
32399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78248 | 3.6544e-06
32400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78229 | 3.6535e-06
32401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78211 | 3.6526e-06
32402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78192 | 3.6518e-06
32403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78173 | 3.6509e-06
32404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78155 | 3.65e-06
32405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78136 | 3.6492e-06
32406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78118 | 3.6483e-06
32407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78099 | 3.6474e-06
32408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78081 | 3.6466e-06
32409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4454 | 0.78062 | 3.6457e-06
32410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.78044 | 3.6448e-06
32411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.78025 | 3.644e-06
32412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.78007 | 3.6431e-06
32413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77988 | 3.6423e-06
32414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.7797 | 3.6414e-06
32415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77951 | 3.6405e-06
32416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77933 | 3.6397e-06
32417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77914 | 3.6388e-06
32418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77896 | 3.6379e-06
32419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77877 | 3.6371e-06
32420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77859 | 3.6362e-06
32421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.7784 | 3.6353e-06
32422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77822 | 3.6345e-06
32423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77803 | 3.6336e-06
32424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77785 | 3.6327e-06
32425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77766 | 3.6319e-06
32426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77748 | 3.631e-06
32427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77729 | 3.6302e-06
32428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77711 | 3.6293e-06
32429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77692 | 3.6284e-06
32430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77674 | 3.6276e-06
32431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77655 | 3.6267e-06
32432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77637 | 3.6259e-06
32433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77619 | 3.625e-06
32434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.776 | 3.6241e-06
32435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77582 | 3.6233e-06
32436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77563 | 3.6224e-06
32437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4453 | 0.77545 | 3.6215e-06
32438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77526 | 3.6207e-06
32439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77508 | 3.6198e-06
32440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.7749 | 3.619e-06
32441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77471 | 3.6181e-06
32442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77453 | 3.6173e-06
32443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77434 | 3.6164e-06
32444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77416 | 3.6155e-06
32445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77398 | 3.6147e-06
32446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77379 | 3.6138e-06
32447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77361 | 3.613e-06
32448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77342 | 3.6121e-06
32449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77324 | 3.6112e-06
32450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77306 | 3.6104e-06
32451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77287 | 3.6095e-06
32452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77269 | 3.6087e-06
32453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77251 | 3.6078e-06
32454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77232 | 3.607e-06
32455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77214 | 3.6061e-06
32456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77196 | 3.6052e-06
32457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77177 | 3.6044e-06
32458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77159 | 3.6035e-06
32459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77141 | 3.6027e-06
32460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77122 | 3.6018e-06
32461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77104 | 3.601e-06
32462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77086 | 3.6001e-06
32463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77067 | 3.5993e-06
32464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4452 | 0.77049 | 3.5984e-06
32465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.77031 | 3.5975e-06
32466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.77013 | 3.5967e-06
32467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76994 | 3.5958e-06
32468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76976 | 3.595e-06
32469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76958 | 3.5941e-06
32470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76939 | 3.5933e-06
32471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76921 | 3.5924e-06
32472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76903 | 3.5916e-06
32473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76885 | 3.5907e-06
32474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76866 | 3.5899e-06
32475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76848 | 3.589e-06
32476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.7683 | 3.5882e-06
32477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76812 | 3.5873e-06
32478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76793 | 3.5865e-06
32479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76775 | 3.5856e-06
32480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76757 | 3.5848e-06
32481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76739 | 3.5839e-06
32482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.7672 | 3.5831e-06
32483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76702 | 3.5822e-06
32484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76684 | 3.5814e-06
32485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76666 | 3.5805e-06
32486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76648 | 3.5796e-06
32487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76629 | 3.5788e-06
32488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76611 | 3.5779e-06
32489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76593 | 3.5771e-06
32490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76575 | 3.5763e-06
32491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76557 | 3.5754e-06
32492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4451 | 0.76538 | 3.5746e-06
32493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.7652 | 3.5737e-06
32494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76502 | 3.5729e-06
32495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76484 | 3.572e-06
32496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76466 | 3.5712e-06
32497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76448 | 3.5703e-06
32498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.7643 | 3.5695e-06
32499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76411 | 3.5686e-06
32500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76393 | 3.5678e-06
32501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76375 | 3.5669e-06
32502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76357 | 3.5661e-06
32503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76339 | 3.5652e-06
32504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76321 | 3.5644e-06
32505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76303 | 3.5635e-06
32506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76284 | 3.5627e-06
32507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76266 | 3.5618e-06
32508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76248 | 3.561e-06
32509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.7623 | 3.5601e-06
32510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76212 | 3.5593e-06
32511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76194 | 3.5585e-06
32512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76176 | 3.5576e-06
32513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76158 | 3.5568e-06
32514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.7614 | 3.5559e-06
32515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76122 | 3.5551e-06
32516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76103 | 3.5542e-06
32517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76085 | 3.5534e-06
32518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76067 | 3.5525e-06
32519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76049 | 3.5517e-06
32520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.445 | 0.76031 | 3.5509e-06
32521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.76013 | 3.55e-06
32522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75995 | 3.5492e-06
32523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75977 | 3.5483e-06
32524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75959 | 3.5475e-06
32525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75941 | 3.5466e-06
32526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75923 | 3.5458e-06
32527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75905 | 3.545e-06
32528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75887 | 3.5441e-06
32529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75869 | 3.5433e-06
32530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75851 | 3.5424e-06
32531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75833 | 3.5416e-06
32532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75815 | 3.5408e-06
32533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75797 | 3.5399e-06
32534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75779 | 3.5391e-06
32535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75761 | 3.5382e-06
32536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75743 | 3.5374e-06
32537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75725 | 3.5366e-06
32538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75707 | 3.5357e-06
32539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75689 | 3.5349e-06
32540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75671 | 3.534e-06
32541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75653 | 3.5332e-06
32542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75635 | 3.5324e-06
32543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75617 | 3.5315e-06
32544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75599 | 3.5307e-06
32545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75581 | 3.5298e-06
32546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75563 | 3.529e-06
32547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75545 | 3.5282e-06
32548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75527 | 3.5273e-06
32549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4449 | 0.75509 | 3.5265e-06
32550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75491 | 3.5257e-06
32551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75474 | 3.5248e-06
32552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75456 | 3.524e-06
32553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75438 | 3.5231e-06
32554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.7542 | 3.5223e-06
32555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75402 | 3.5215e-06
32556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75384 | 3.5206e-06
32557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75366 | 3.5198e-06
32558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75348 | 3.519e-06
32559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.7533 | 3.5181e-06
32560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75312 | 3.5173e-06
32561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75294 | 3.5165e-06
32562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75277 | 3.5156e-06
32563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75259 | 3.5148e-06
32564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75241 | 3.5139e-06
32565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75223 | 3.5131e-06
32566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75205 | 3.5123e-06
32567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75187 | 3.5114e-06
32568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75169 | 3.5106e-06
32569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75152 | 3.5098e-06
32570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75134 | 3.5089e-06
32571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75116 | 3.5081e-06
32572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75098 | 3.5073e-06
32573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.7508 | 3.5064e-06
32574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75062 | 3.5056e-06
32575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75045 | 3.5048e-06
32576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75027 | 3.5039e-06
32577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4448 | 0.75009 | 3.5031e-06
32578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74991 | 3.5023e-06
32579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74973 | 3.5015e-06
32580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74955 | 3.5006e-06
32581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74938 | 3.4998e-06
32582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.7492 | 3.499e-06
32583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74902 | 3.4981e-06
32584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74884 | 3.4973e-06
32585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74867 | 3.4965e-06
32586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74849 | 3.4956e-06
32587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74831 | 3.4948e-06
32588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74813 | 3.494e-06
32589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74795 | 3.4931e-06
32590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74778 | 3.4923e-06
32591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.7476 | 3.4915e-06
32592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74742 | 3.4907e-06
32593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74724 | 3.4898e-06
32594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74707 | 3.489e-06
32595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74689 | 3.4882e-06
32596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74671 | 3.4873e-06
32597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74653 | 3.4865e-06
32598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74636 | 3.4857e-06
32599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74618 | 3.4849e-06
32600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.746 | 3.484e-06
32601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74583 | 3.4832e-06
32602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74565 | 3.4824e-06
32603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74547 | 3.4816e-06
32604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74529 | 3.4807e-06
32605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74512 | 3.4799e-06
32606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4447 | 0.74494 | 3.4791e-06
32607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74476 | 3.4782e-06
32608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74459 | 3.4774e-06
32609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74441 | 3.4766e-06
32610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74423 | 3.4758e-06
32611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74406 | 3.4749e-06
32612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74388 | 3.4741e-06
32613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.7437 | 3.4733e-06
32614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74353 | 3.4725e-06
32615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74335 | 3.4716e-06
32616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74317 | 3.4708e-06
32617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.743 | 3.47e-06
32618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74282 | 3.4692e-06
32619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74264 | 3.4683e-06
32620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74247 | 3.4675e-06
32621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74229 | 3.4667e-06
32622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74212 | 3.4659e-06
32623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74194 | 3.4651e-06
32624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74176 | 3.4642e-06
32625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74159 | 3.4634e-06
32626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74141 | 3.4626e-06
32627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74123 | 3.4618e-06
32628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74106 | 3.4609e-06
32629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74088 | 3.4601e-06
32630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74071 | 3.4593e-06
32631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74053 | 3.4585e-06
32632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74036 | 3.4577e-06
32633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74018 | 3.4568e-06
32634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.74 | 3.456e-06
32635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4446 | 0.73983 | 3.4552e-06
32636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73965 | 3.4544e-06
32637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73948 | 3.4536e-06
32638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.7393 | 3.4527e-06
32639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73913 | 3.4519e-06
32640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73895 | 3.4511e-06
32641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73877 | 3.4503e-06
32642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.7386 | 3.4495e-06
32643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73842 | 3.4486e-06
32644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73825 | 3.4478e-06
32645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73807 | 3.447e-06
32646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.7379 | 3.4462e-06
32647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73772 | 3.4454e-06
32648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73755 | 3.4445e-06
32649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73737 | 3.4437e-06
32650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.7372 | 3.4429e-06
32651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73702 | 3.4421e-06
32652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73685 | 3.4413e-06
32653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73667 | 3.4405e-06
32654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.7365 | 3.4396e-06
32655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73632 | 3.4388e-06
32656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73615 | 3.438e-06
32657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73597 | 3.4372e-06
32658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.7358 | 3.4364e-06
32659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73562 | 3.4356e-06
32660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73545 | 3.4347e-06
32661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73527 | 3.4339e-06
32662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.7351 | 3.4331e-06
32663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73492 | 3.4323e-06
32664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4445 | 0.73475 | 3.4315e-06
32665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73458 | 3.4307e-06
32666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.7344 | 3.4298e-06
32667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73423 | 3.429e-06
32668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73405 | 3.4282e-06
32669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73388 | 3.4274e-06
32670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.7337 | 3.4266e-06
32671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73353 | 3.4258e-06
32672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73336 | 3.425e-06
32673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73318 | 3.4242e-06
32674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73301 | 3.4233e-06
32675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73283 | 3.4225e-06
32676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73266 | 3.4217e-06
32677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73248 | 3.4209e-06
32678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73231 | 3.4201e-06
32679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73214 | 3.4193e-06
32680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73196 | 3.4185e-06
32681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73179 | 3.4177e-06
32682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73162 | 3.4168e-06
32683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73144 | 3.416e-06
32684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73127 | 3.4152e-06
32685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73109 | 3.4144e-06
32686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73092 | 3.4136e-06
32687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73075 | 3.4128e-06
32688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73057 | 3.412e-06
32689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.7304 | 3.4112e-06
32690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73023 | 3.4104e-06
32691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.73005 | 3.4095e-06
32692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.72988 | 3.4087e-06
32693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4444 | 0.72971 | 3.4079e-06
32694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72953 | 3.4071e-06
32695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72936 | 3.4063e-06
32696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72919 | 3.4055e-06
32697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72901 | 3.4047e-06
32698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72884 | 3.4039e-06
32699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72867 | 3.4031e-06
32700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72849 | 3.4023e-06
32701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72832 | 3.4015e-06
32702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72815 | 3.4006e-06
32703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72798 | 3.3998e-06
32704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.7278 | 3.399e-06
32705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72763 | 3.3982e-06
32706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72746 | 3.3974e-06
32707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72728 | 3.3966e-06
32708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72711 | 3.3958e-06
32709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72694 | 3.395e-06
32710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72677 | 3.3942e-06
32711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72659 | 3.3934e-06
32712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72642 | 3.3926e-06
32713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72625 | 3.3918e-06
32714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72608 | 3.391e-06
32715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.7259 | 3.3902e-06
32716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72573 | 3.3894e-06
32717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72556 | 3.3886e-06
32718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72539 | 3.3878e-06
32719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72521 | 3.3869e-06
32720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72504 | 3.3861e-06
32721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.72487 | 3.3853e-06
32722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4443 | 0.7247 | 3.3845e-06
32723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72453 | 3.3837e-06
32724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72435 | 3.3829e-06
32725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72418 | 3.3821e-06
32726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72401 | 3.3813e-06
32727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72384 | 3.3805e-06
32728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72367 | 3.3797e-06
32729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72349 | 3.3789e-06
32730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72332 | 3.3781e-06
32731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72315 | 3.3773e-06
32732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72298 | 3.3765e-06
32733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72281 | 3.3757e-06
32734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72264 | 3.3749e-06
32735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72246 | 3.3741e-06
32736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72229 | 3.3733e-06
32737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72212 | 3.3725e-06
32738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72195 | 3.3717e-06
32739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72178 | 3.3709e-06
32740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72161 | 3.3701e-06
32741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72144 | 3.3693e-06
32742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72126 | 3.3685e-06
32743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72109 | 3.3677e-06
32744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72092 | 3.3669e-06
32745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72075 | 3.3661e-06
32746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72058 | 3.3653e-06
32747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72041 | 3.3645e-06
32748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72024 | 3.3637e-06
32749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.72007 | 3.3629e-06
32750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.7199 | 3.3621e-06
32751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.71972 | 3.3613e-06
32752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4442 | 0.71955 | 3.3605e-06
32753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71938 | 3.3597e-06
32754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71921 | 3.3589e-06
32755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71904 | 3.3581e-06
32756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71887 | 3.3573e-06
32757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.7187 | 3.3565e-06
32758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71853 | 3.3557e-06
32759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71836 | 3.3549e-06
32760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71819 | 3.3541e-06
32761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71802 | 3.3533e-06
32762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71785 | 3.3525e-06
32763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71768 | 3.3517e-06
32764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71751 | 3.3509e-06
32765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71734 | 3.3501e-06
32766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71717 | 3.3494e-06
32767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71699 | 3.3486e-06
32768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71682 | 3.3478e-06
32769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71665 | 3.347e-06
32770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71648 | 3.3462e-06
32771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71631 | 3.3454e-06
32772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71614 | 3.3446e-06
32773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71597 | 3.3438e-06
32774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.7158 | 3.343e-06
32775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71563 | 3.3422e-06
32776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71546 | 3.3414e-06
32777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71529 | 3.3406e-06
32778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71512 | 3.3398e-06
32779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71495 | 3.339e-06
32780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71478 | 3.3382e-06
32781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71461 | 3.3374e-06
32782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4441 | 0.71445 | 3.3366e-06
32783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71428 | 3.3359e-06
32784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71411 | 3.3351e-06
32785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71394 | 3.3343e-06
32786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71377 | 3.3335e-06
32787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.7136 | 3.3327e-06
32788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71343 | 3.3319e-06
32789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71326 | 3.3311e-06
32790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71309 | 3.3303e-06
32791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71292 | 3.3295e-06
32792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71275 | 3.3287e-06
32793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71258 | 3.3279e-06
32794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71241 | 3.3272e-06
32795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71224 | 3.3264e-06
32796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71207 | 3.3256e-06
32797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.7119 | 3.3248e-06
32798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71174 | 3.324e-06
32799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71157 | 3.3232e-06
32800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.7114 | 3.3224e-06
32801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71123 | 3.3216e-06
32802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71106 | 3.3208e-06
32803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71089 | 3.3201e-06
32804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71072 | 3.3193e-06
32805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71055 | 3.3185e-06
32806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71038 | 3.3177e-06
32807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71022 | 3.3169e-06
32808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.71005 | 3.3161e-06
32809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.70988 | 3.3153e-06
32810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.70971 | 3.3145e-06
32811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.70954 | 3.3137e-06
32812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.444 | 0.70937 | 3.313e-06
32813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.7092 | 3.3122e-06
32814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70904 | 3.3114e-06
32815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70887 | 3.3106e-06
32816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.7087 | 3.3098e-06
32817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70853 | 3.309e-06
32818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70836 | 3.3082e-06
32819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70819 | 3.3075e-06
32820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70803 | 3.3067e-06
32821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70786 | 3.3059e-06
32822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70769 | 3.3051e-06
32823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70752 | 3.3043e-06
32824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70735 | 3.3035e-06
32825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70719 | 3.3027e-06
32826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70702 | 3.302e-06
32827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70685 | 3.3012e-06
32828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70668 | 3.3004e-06
32829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70651 | 3.2996e-06
32830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70635 | 3.2988e-06
32831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70618 | 3.298e-06
32832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70601 | 3.2973e-06
32833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70584 | 3.2965e-06
32834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70568 | 3.2957e-06
32835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70551 | 3.2949e-06
32836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70534 | 3.2941e-06
32837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70517 | 3.2933e-06
32838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70501 | 3.2926e-06
32839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70484 | 3.2918e-06
32840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70467 | 3.291e-06
32841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.7045 | 3.2902e-06
32842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4439 | 0.70434 | 3.2894e-06
32843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70417 | 3.2887e-06
32844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.704 | 3.2879e-06
32845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70384 | 3.2871e-06
32846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70367 | 3.2863e-06
32847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.7035 | 3.2855e-06
32848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70333 | 3.2848e-06
32849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70317 | 3.284e-06
32850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.703 | 3.2832e-06
32851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70283 | 3.2824e-06
32852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70267 | 3.2816e-06
32853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.7025 | 3.2809e-06
32854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70233 | 3.2801e-06
32855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70217 | 3.2793e-06
32856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.702 | 3.2785e-06
32857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70183 | 3.2777e-06
32858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70167 | 3.277e-06
32859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.7015 | 3.2762e-06
32860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70133 | 3.2754e-06
32861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70117 | 3.2746e-06
32862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.701 | 3.2739e-06
32863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70083 | 3.2731e-06
32864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70067 | 3.2723e-06
32865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.7005 | 3.2715e-06
32866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70033 | 3.2707e-06
32867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.70017 | 3.27e-06
32868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.7 | 3.2692e-06
32869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.69983 | 3.2684e-06
32870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.69967 | 3.2676e-06
32871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.6995 | 3.2669e-06
32872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.69934 | 3.2661e-06
32873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4438 | 0.69917 | 3.2653e-06
32874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.699 | 3.2645e-06
32875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69884 | 3.2638e-06
32876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69867 | 3.263e-06
32877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69851 | 3.2622e-06
32878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69834 | 3.2614e-06
32879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69817 | 3.2607e-06
32880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69801 | 3.2599e-06
32881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69784 | 3.2591e-06
32882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69768 | 3.2583e-06
32883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69751 | 3.2576e-06
32884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69735 | 3.2568e-06
32885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69718 | 3.256e-06
32886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69701 | 3.2552e-06
32887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69685 | 3.2545e-06
32888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69668 | 3.2537e-06
32889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69652 | 3.2529e-06
32890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69635 | 3.2522e-06
32891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69619 | 3.2514e-06
32892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69602 | 3.2506e-06
32893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69586 | 3.2498e-06
32894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69569 | 3.2491e-06
32895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69553 | 3.2483e-06
32896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69536 | 3.2475e-06
32897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.6952 | 3.2468e-06
32898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69503 | 3.246e-06
32899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69487 | 3.2452e-06
32900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.6947 | 3.2444e-06
32901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69454 | 3.2437e-06
32902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69437 | 3.2429e-06
32903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4437 | 0.69421 | 3.2421e-06
32904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69404 | 3.2414e-06
32905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69388 | 3.2406e-06
32906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69371 | 3.2398e-06
32907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69355 | 3.2391e-06
32908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69338 | 3.2383e-06
32909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69322 | 3.2375e-06
32910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69305 | 3.2367e-06
32911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69289 | 3.236e-06
32912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69272 | 3.2352e-06
32913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69256 | 3.2344e-06
32914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.6924 | 3.2337e-06
32915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69223 | 3.2329e-06
32916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69207 | 3.2321e-06
32917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.6919 | 3.2314e-06
32918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69174 | 3.2306e-06
32919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69157 | 3.2298e-06
32920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69141 | 3.2291e-06
32921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69125 | 3.2283e-06
32922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69108 | 3.2275e-06
32923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69092 | 3.2268e-06
32924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69075 | 3.226e-06
32925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69059 | 3.2252e-06
32926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69042 | 3.2245e-06
32927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.69026 | 3.2237e-06
32928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.6901 | 3.2229e-06
32929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.68993 | 3.2222e-06
32930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.68977 | 3.2214e-06
32931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.68961 | 3.2206e-06
32932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.68944 | 3.2199e-06
32933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.68928 | 3.2191e-06
32934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4436 | 0.68911 | 3.2183e-06
32935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68895 | 3.2176e-06
32936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68879 | 3.2168e-06
32937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68862 | 3.2161e-06
32938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68846 | 3.2153e-06
32939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.6883 | 3.2145e-06
32940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68813 | 3.2138e-06
32941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68797 | 3.213e-06
32942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68781 | 3.2122e-06
32943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68764 | 3.2115e-06
32944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68748 | 3.2107e-06
32945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68732 | 3.21e-06
32946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68715 | 3.2092e-06
32947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68699 | 3.2084e-06
32948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68683 | 3.2077e-06
32949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68666 | 3.2069e-06
32950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.6865 | 3.2061e-06
32951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68634 | 3.2054e-06
32952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68617 | 3.2046e-06
32953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68601 | 3.2039e-06
32954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68585 | 3.2031e-06
32955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68569 | 3.2023e-06
32956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68552 | 3.2016e-06
32957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68536 | 3.2008e-06
32958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.6852 | 3.2001e-06
32959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68504 | 3.1993e-06
32960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68487 | 3.1985e-06
32961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68471 | 3.1978e-06
32962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68455 | 3.197e-06
32963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68438 | 3.1963e-06
32964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68422 | 3.1955e-06
32965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.68406 | 3.1947e-06
32966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4435 | 0.6839 | 3.194e-06
32967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68373 | 3.1932e-06
32968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68357 | 3.1925e-06
32969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68341 | 3.1917e-06
32970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68325 | 3.1909e-06
32971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68309 | 3.1902e-06
32972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68292 | 3.1894e-06
32973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68276 | 3.1887e-06
32974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.6826 | 3.1879e-06
32975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68244 | 3.1872e-06
32976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68227 | 3.1864e-06
32977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68211 | 3.1856e-06
32978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68195 | 3.1849e-06
32979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68179 | 3.1841e-06
32980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68163 | 3.1834e-06
32981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68147 | 3.1826e-06
32982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.6813 | 3.1819e-06
32983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68114 | 3.1811e-06
32984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68098 | 3.1804e-06
32985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68082 | 3.1796e-06
32986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68066 | 3.1788e-06
32987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68049 | 3.1781e-06
32988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68033 | 3.1773e-06
32989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68017 | 3.1766e-06
32990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.68001 | 3.1758e-06
32991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.67985 | 3.1751e-06
32992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.67969 | 3.1743e-06
32993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.67953 | 3.1736e-06
32994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.67936 | 3.1728e-06
32995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.6792 | 3.1721e-06
32996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.67904 | 3.1713e-06
32997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4434 | 0.67888 | 3.1706e-06
32998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67872 | 3.1698e-06
32999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67856 | 3.169e-06
33000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.6784 | 3.1683e-06
33001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67824 | 3.1675e-06
33002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67807 | 3.1668e-06
33003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67791 | 3.166e-06
33004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67775 | 3.1653e-06
33005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67759 | 3.1645e-06
33006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67743 | 3.1638e-06
33007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67727 | 3.163e-06
33008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67711 | 3.1623e-06
33009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67695 | 3.1615e-06
33010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67679 | 3.1608e-06
33011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67663 | 3.16e-06
33012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67647 | 3.1593e-06
33013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67631 | 3.1585e-06
33014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67615 | 3.1578e-06
33015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67598 | 3.157e-06
33016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67582 | 3.1563e-06
33017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67566 | 3.1555e-06
33018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.6755 | 3.1548e-06
33019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67534 | 3.154e-06
33020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67518 | 3.1533e-06
33021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67502 | 3.1525e-06
33022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67486 | 3.1518e-06
33023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.6747 | 3.151e-06
33024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67454 | 3.1503e-06
33025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67438 | 3.1495e-06
33026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67422 | 3.1488e-06
33027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67406 | 3.148e-06
33028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.6739 | 3.1473e-06
33029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4433 | 0.67374 | 3.1465e-06
33030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67358 | 3.1458e-06
33031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67342 | 3.1451e-06
33032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67326 | 3.1443e-06
33033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.6731 | 3.1436e-06
33034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67294 | 3.1428e-06
33035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67278 | 3.1421e-06
33036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67262 | 3.1413e-06
33037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67246 | 3.1406e-06
33038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.6723 | 3.1398e-06
33039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67214 | 3.1391e-06
33040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67198 | 3.1383e-06
33041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67182 | 3.1376e-06
33042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67166 | 3.1369e-06
33043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.6715 | 3.1361e-06
33044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67134 | 3.1354e-06
33045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67119 | 3.1346e-06
33046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67103 | 3.1339e-06
33047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67087 | 3.1331e-06
33048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67071 | 3.1324e-06
33049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67055 | 3.1316e-06
33050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67039 | 3.1309e-06
33051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67023 | 3.1302e-06
33052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.67007 | 3.1294e-06
33053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.66991 | 3.1287e-06
33054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.66975 | 3.1279e-06
33055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.66959 | 3.1272e-06
33056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.66943 | 3.1264e-06
33057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.66928 | 3.1257e-06
33058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.66912 | 3.125e-06
33059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.66896 | 3.1242e-06
33060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.6688 | 3.1235e-06
33061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4432 | 0.66864 | 3.1227e-06
33062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66848 | 3.122e-06
33063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66832 | 3.1212e-06
33064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66816 | 3.1205e-06
33065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66801 | 3.1198e-06
33066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66785 | 3.119e-06
33067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66769 | 3.1183e-06
33068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66753 | 3.1175e-06
33069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66737 | 3.1168e-06
33070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66721 | 3.1161e-06
33071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66705 | 3.1153e-06
33072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.6669 | 3.1146e-06
33073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66674 | 3.1138e-06
33074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66658 | 3.1131e-06
33075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66642 | 3.1124e-06
33076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66626 | 3.1116e-06
33077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.6661 | 3.1109e-06
33078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66595 | 3.1101e-06
33079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66579 | 3.1094e-06
33080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66563 | 3.1087e-06
33081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66547 | 3.1079e-06
33082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66531 | 3.1072e-06
33083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66516 | 3.1065e-06
33084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.665 | 3.1057e-06
33085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66484 | 3.105e-06
33086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66468 | 3.1042e-06
33087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66452 | 3.1035e-06
33088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66437 | 3.1028e-06
33089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66421 | 3.102e-06
33090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66405 | 3.1013e-06
33091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66389 | 3.1006e-06
33092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66374 | 3.0998e-06
33093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4431 | 0.66358 | 3.0991e-06
33094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66342 | 3.0983e-06
33095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66326 | 3.0976e-06
33096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66311 | 3.0969e-06
33097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66295 | 3.0961e-06
33098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66279 | 3.0954e-06
33099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66263 | 3.0947e-06
33100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66248 | 3.0939e-06
33101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66232 | 3.0932e-06
33102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66216 | 3.0925e-06
33103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.662 | 3.0917e-06
33104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66185 | 3.091e-06
33105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66169 | 3.0903e-06
33106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66153 | 3.0895e-06
33107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66138 | 3.0888e-06
33108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66122 | 3.0881e-06
33109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66106 | 3.0873e-06
33110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.6609 | 3.0866e-06
33111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66075 | 3.0859e-06
33112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66059 | 3.0851e-06
33113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66043 | 3.0844e-06
33114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66028 | 3.0837e-06
33115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.66012 | 3.0829e-06
33116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.65996 | 3.0822e-06
33117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.65981 | 3.0815e-06
33118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.65965 | 3.0807e-06
33119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.65949 | 3.08e-06
33120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.65934 | 3.0793e-06
33121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.65918 | 3.0785e-06
33122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.65902 | 3.0778e-06
33123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.65887 | 3.0771e-06
33124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.65871 | 3.0764e-06
33125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.443 | 0.65855 | 3.0756e-06
33126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.6584 | 3.0749e-06
33127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65824 | 3.0742e-06
33128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65808 | 3.0734e-06
33129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65793 | 3.0727e-06
33130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65777 | 3.072e-06
33131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65762 | 3.0712e-06
33132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65746 | 3.0705e-06
33133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.6573 | 3.0698e-06
33134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65715 | 3.0691e-06
33135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65699 | 3.0683e-06
33136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65684 | 3.0676e-06
33137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65668 | 3.0669e-06
33138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65652 | 3.0661e-06
33139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65637 | 3.0654e-06
33140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65621 | 3.0647e-06
33141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65606 | 3.064e-06
33142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.6559 | 3.0632e-06
33143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65574 | 3.0625e-06
33144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65559 | 3.0618e-06
33145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65543 | 3.061e-06
33146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65528 | 3.0603e-06
33147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65512 | 3.0596e-06
33148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65497 | 3.0589e-06
33149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65481 | 3.0581e-06
33150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65466 | 3.0574e-06
33151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.6545 | 3.0567e-06
33152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65434 | 3.056e-06
33153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65419 | 3.0552e-06
33154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65403 | 3.0545e-06
33155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65388 | 3.0538e-06
33156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65372 | 3.0531e-06
33157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65357 | 3.0523e-06
33158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4429 | 0.65341 | 3.0516e-06
33159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65326 | 3.0509e-06
33160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.6531 | 3.0502e-06
33161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65295 | 3.0494e-06
33162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65279 | 3.0487e-06
33163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65264 | 3.048e-06
33164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65248 | 3.0473e-06
33165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65233 | 3.0465e-06
33166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65217 | 3.0458e-06
33167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65202 | 3.0451e-06
33168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65186 | 3.0444e-06
33169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65171 | 3.0437e-06
33170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65155 | 3.0429e-06
33171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.6514 | 3.0422e-06
33172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65124 | 3.0415e-06
33173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65109 | 3.0408e-06
33174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65093 | 3.04e-06
33175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65078 | 3.0393e-06
33176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65063 | 3.0386e-06
33177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65047 | 3.0379e-06
33178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65032 | 3.0372e-06
33179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65016 | 3.0364e-06
33180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.65001 | 3.0357e-06
33181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.64985 | 3.035e-06
33182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.6497 | 3.0343e-06
33183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.64954 | 3.0335e-06
33184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.64939 | 3.0328e-06
33185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.64924 | 3.0321e-06
33186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.64908 | 3.0314e-06
33187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.64893 | 3.0307e-06
33188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.64877 | 3.0299e-06
33189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.64862 | 3.0292e-06
33190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.64847 | 3.0285e-06
33191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4428 | 0.64831 | 3.0278e-06
33192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64816 | 3.0271e-06
33193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.648 | 3.0264e-06
33194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64785 | 3.0256e-06
33195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.6477 | 3.0249e-06
33196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64754 | 3.0242e-06
33197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64739 | 3.0235e-06
33198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64723 | 3.0228e-06
33199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64708 | 3.022e-06
33200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64693 | 3.0213e-06
33201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64677 | 3.0206e-06
33202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64662 | 3.0199e-06
33203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64647 | 3.0192e-06
33204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64631 | 3.0185e-06
33205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64616 | 3.0177e-06
33206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64601 | 3.017e-06
33207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64585 | 3.0163e-06
33208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.6457 | 3.0156e-06
33209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64555 | 3.0149e-06
33210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64539 | 3.0142e-06
33211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64524 | 3.0134e-06
33212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64509 | 3.0127e-06
33213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64493 | 3.012e-06
33214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64478 | 3.0113e-06
33215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64463 | 3.0106e-06
33216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64447 | 3.0099e-06
33217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64432 | 3.0092e-06
33218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64417 | 3.0084e-06
33219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64401 | 3.0077e-06
33220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64386 | 3.007e-06
33221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64371 | 3.0063e-06
33222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64356 | 3.0056e-06
33223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.6434 | 3.0049e-06
33224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4427 | 0.64325 | 3.0042e-06
33225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.6431 | 3.0034e-06
33226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64295 | 3.0027e-06
33227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64279 | 3.002e-06
33228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64264 | 3.0013e-06
33229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64249 | 3.0006e-06
33230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64233 | 2.9999e-06
33231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64218 | 2.9992e-06
33232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64203 | 2.9985e-06
33233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64188 | 2.9977e-06
33234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64172 | 2.997e-06
33235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64157 | 2.9963e-06
33236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64142 | 2.9956e-06
33237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64127 | 2.9949e-06
33238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64112 | 2.9942e-06
33239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64096 | 2.9935e-06
33240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64081 | 2.9928e-06
33241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64066 | 2.992e-06
33242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64051 | 2.9913e-06
33243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64035 | 2.9906e-06
33244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.6402 | 2.9899e-06
33245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.64005 | 2.9892e-06
33246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.6399 | 2.9885e-06
33247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.63975 | 2.9878e-06
33248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.63959 | 2.9871e-06
33249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.63944 | 2.9864e-06
33250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.63929 | 2.9857e-06
33251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.63914 | 2.985e-06
33252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.63899 | 2.9842e-06
33253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.63884 | 2.9835e-06
33254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.63868 | 2.9828e-06
33255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.63853 | 2.9821e-06
33256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.63838 | 2.9814e-06
33257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4426 | 0.63823 | 2.9807e-06
33258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63808 | 2.98e-06
33259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63793 | 2.9793e-06
33260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63777 | 2.9786e-06
33261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63762 | 2.9779e-06
33262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63747 | 2.9772e-06
33263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63732 | 2.9765e-06
33264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63717 | 2.9757e-06
33265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63702 | 2.975e-06
33266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63687 | 2.9743e-06
33267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63672 | 2.9736e-06
33268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63656 | 2.9729e-06
33269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63641 | 2.9722e-06
33270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63626 | 2.9715e-06
33271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63611 | 2.9708e-06
33272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63596 | 2.9701e-06
33273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63581 | 2.9694e-06
33274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63566 | 2.9687e-06
33275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63551 | 2.968e-06
33276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63536 | 2.9673e-06
33277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.6352 | 2.9666e-06
33278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63505 | 2.9659e-06
33279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.6349 | 2.9652e-06
33280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63475 | 2.9645e-06
33281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.6346 | 2.9638e-06
33282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63445 | 2.9631e-06
33283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.6343 | 2.9624e-06
33284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63415 | 2.9616e-06
33285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.634 | 2.9609e-06
33286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63385 | 2.9602e-06
33287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.6337 | 2.9595e-06
33288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63355 | 2.9588e-06
33289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.6334 | 2.9581e-06
33290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.63325 | 2.9574e-06
33291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4425 | 0.6331 | 2.9567e-06
33292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63295 | 2.956e-06
33293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.6328 | 2.9553e-06
33294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63265 | 2.9546e-06
33295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.6325 | 2.9539e-06
33296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63234 | 2.9532e-06
33297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63219 | 2.9525e-06
33298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63204 | 2.9518e-06
33299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63189 | 2.9511e-06
33300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63174 | 2.9504e-06
33301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63159 | 2.9497e-06
33302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63144 | 2.949e-06
33303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63129 | 2.9483e-06
33304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63114 | 2.9476e-06
33305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63099 | 2.9469e-06
33306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63084 | 2.9462e-06
33307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.6307 | 2.9455e-06
33308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63055 | 2.9448e-06
33309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.6304 | 2.9441e-06
33310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.63025 | 2.9434e-06
33311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.6301 | 2.9427e-06
33312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.62995 | 2.942e-06
33313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.6298 | 2.9413e-06
33314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.62965 | 2.9406e-06
33315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.6295 | 2.9399e-06
33316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.62935 | 2.9392e-06
33317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.6292 | 2.9385e-06
33318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.62905 | 2.9378e-06
33319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.6289 | 2.9371e-06
33320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.62875 | 2.9364e-06
33321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.6286 | 2.9357e-06
33322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.62845 | 2.935e-06
33323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.6283 | 2.9343e-06
33324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.62815 | 2.9336e-06
33325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4424 | 0.628 | 2.933e-06
33326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62786 | 2.9323e-06
33327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62771 | 2.9316e-06
33328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62756 | 2.9309e-06
33329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62741 | 2.9302e-06
33330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62726 | 2.9295e-06
33331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62711 | 2.9288e-06
33332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62696 | 2.9281e-06
33333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62681 | 2.9274e-06
33334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62666 | 2.9267e-06
33335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62652 | 2.926e-06
33336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62637 | 2.9253e-06
33337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62622 | 2.9246e-06
33338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62607 | 2.9239e-06
33339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62592 | 2.9232e-06
33340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62577 | 2.9225e-06
33341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62562 | 2.9218e-06
33342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62547 | 2.9211e-06
33343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62533 | 2.9204e-06
33344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62518 | 2.9197e-06
33345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62503 | 2.9191e-06
33346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62488 | 2.9184e-06
33347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62473 | 2.9177e-06
33348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62458 | 2.917e-06
33349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62444 | 2.9163e-06
33350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62429 | 2.9156e-06
33351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62414 | 2.9149e-06
33352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62399 | 2.9142e-06
33353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62384 | 2.9135e-06
33354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62369 | 2.9128e-06
33355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62355 | 2.9121e-06
33356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.6234 | 2.9114e-06
33357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62325 | 2.9107e-06
33358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.6231 | 2.9101e-06
33359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4423 | 0.62295 | 2.9094e-06
33360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62281 | 2.9087e-06
33361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62266 | 2.908e-06
33362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62251 | 2.9073e-06
33363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62236 | 2.9066e-06
33364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62221 | 2.9059e-06
33365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62207 | 2.9052e-06
33366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62192 | 2.9045e-06
33367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62177 | 2.9038e-06
33368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62162 | 2.9032e-06
33369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62148 | 2.9025e-06
33370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62133 | 2.9018e-06
33371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62118 | 2.9011e-06
33372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62103 | 2.9004e-06
33373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62089 | 2.8997e-06
33374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62074 | 2.899e-06
33375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62059 | 2.8983e-06
33376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62044 | 2.8976e-06
33377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.6203 | 2.897e-06
33378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62015 | 2.8963e-06
33379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.62 | 2.8956e-06
33380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.61986 | 2.8949e-06
33381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.61971 | 2.8942e-06
33382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.61956 | 2.8935e-06
33383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.61941 | 2.8928e-06
33384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.61927 | 2.8921e-06
33385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.61912 | 2.8915e-06
33386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.61897 | 2.8908e-06
33387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.61883 | 2.8901e-06
33388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.61868 | 2.8894e-06
33389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.61853 | 2.8887e-06
33390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.61838 | 2.888e-06
33391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.61824 | 2.8873e-06
33392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.61809 | 2.8867e-06
33393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.61794 | 2.886e-06
33394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4422 | 0.6178 | 2.8853e-06
33395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61765 | 2.8846e-06
33396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.6175 | 2.8839e-06
33397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61736 | 2.8832e-06
33398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61721 | 2.8825e-06
33399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61706 | 2.8819e-06
33400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61692 | 2.8812e-06
33401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61677 | 2.8805e-06
33402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61662 | 2.8798e-06
33403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61648 | 2.8791e-06
33404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61633 | 2.8784e-06
33405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61619 | 2.8778e-06
33406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61604 | 2.8771e-06
33407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61589 | 2.8764e-06
33408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61575 | 2.8757e-06
33409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.6156 | 2.875e-06
33410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61545 | 2.8743e-06
33411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61531 | 2.8737e-06
33412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61516 | 2.873e-06
33413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61502 | 2.8723e-06
33414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61487 | 2.8716e-06
33415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61472 | 2.8709e-06
33416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61458 | 2.8702e-06
33417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61443 | 2.8696e-06
33418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61429 | 2.8689e-06
33419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61414 | 2.8682e-06
33420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61399 | 2.8675e-06
33421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61385 | 2.8668e-06
33422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.6137 | 2.8662e-06
33423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61356 | 2.8655e-06
33424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61341 | 2.8648e-06
33425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61327 | 2.8641e-06
33426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61312 | 2.8634e-06
33427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61297 | 2.8628e-06
33428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4421 | 0.61283 | 2.8621e-06
33429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61268 | 2.8614e-06
33430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61254 | 2.8607e-06
33431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61239 | 2.86e-06
33432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61225 | 2.8594e-06
33433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.6121 | 2.8587e-06
33434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61196 | 2.858e-06
33435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61181 | 2.8573e-06
33436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61167 | 2.8566e-06
33437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61152 | 2.856e-06
33438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61138 | 2.8553e-06
33439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61123 | 2.8546e-06
33440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61109 | 2.8539e-06
33441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61094 | 2.8533e-06
33442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61079 | 2.8526e-06
33443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61065 | 2.8519e-06
33444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.6105 | 2.8512e-06
33445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61036 | 2.8505e-06
33446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61021 | 2.8499e-06
33447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.61007 | 2.8492e-06
33448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60993 | 2.8485e-06
33449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60978 | 2.8478e-06
33450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60964 | 2.8472e-06
33451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60949 | 2.8465e-06
33452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60935 | 2.8458e-06
33453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.6092 | 2.8451e-06
33454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60906 | 2.8445e-06
33455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60891 | 2.8438e-06
33456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60877 | 2.8431e-06
33457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60862 | 2.8424e-06
33458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60848 | 2.8418e-06
33459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60833 | 2.8411e-06
33460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60819 | 2.8404e-06
33461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60804 | 2.8397e-06
33462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.6079 | 2.8391e-06
33463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60776 | 2.8384e-06
33464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.442 | 0.60761 | 2.8377e-06
33465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60747 | 2.837e-06
33466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60732 | 2.8364e-06
33467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60718 | 2.8357e-06
33468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60703 | 2.835e-06
33469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60689 | 2.8343e-06
33470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60675 | 2.8337e-06
33471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.6066 | 2.833e-06
33472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60646 | 2.8323e-06
33473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60631 | 2.8317e-06
33474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60617 | 2.831e-06
33475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60603 | 2.8303e-06
33476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60588 | 2.8296e-06
33477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60574 | 2.829e-06
33478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60559 | 2.8283e-06
33479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60545 | 2.8276e-06
33480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60531 | 2.8269e-06
33481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60516 | 2.8263e-06
33482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60502 | 2.8256e-06
33483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60488 | 2.8249e-06
33484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60473 | 2.8243e-06
33485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60459 | 2.8236e-06
33486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60445 | 2.8229e-06
33487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.6043 | 2.8223e-06
33488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60416 | 2.8216e-06
33489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60401 | 2.8209e-06
33490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60387 | 2.8202e-06
33491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60373 | 2.8196e-06
33492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60358 | 2.8189e-06
33493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60344 | 2.8182e-06
33494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.6033 | 2.8176e-06
33495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60315 | 2.8169e-06
33496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60301 | 2.8162e-06
33497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60287 | 2.8156e-06
33498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60273 | 2.8149e-06
33499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4419 | 0.60258 | 2.8142e-06
33500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60244 | 2.8136e-06
33501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.6023 | 2.8129e-06
33502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60215 | 2.8122e-06
33503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60201 | 2.8115e-06
33504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60187 | 2.8109e-06
33505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60172 | 2.8102e-06
33506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60158 | 2.8095e-06
33507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60144 | 2.8089e-06
33508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.6013 | 2.8082e-06
33509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60115 | 2.8075e-06
33510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60101 | 2.8069e-06
33511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60087 | 2.8062e-06
33512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60072 | 2.8055e-06
33513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60058 | 2.8049e-06
33514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60044 | 2.8042e-06
33515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.6003 | 2.8035e-06
33516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60015 | 2.8029e-06
33517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.60001 | 2.8022e-06
33518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59987 | 2.8015e-06
33519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59973 | 2.8009e-06
33520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59958 | 2.8002e-06
33521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59944 | 2.7996e-06
33522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.5993 | 2.7989e-06
33523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59916 | 2.7982e-06
33524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59902 | 2.7976e-06
33525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59887 | 2.7969e-06
33526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59873 | 2.7962e-06
33527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59859 | 2.7956e-06
33528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59845 | 2.7949e-06
33529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.5983 | 2.7942e-06
33530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59816 | 2.7936e-06
33531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59802 | 2.7929e-06
33532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59788 | 2.7923e-06
33533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59774 | 2.7916e-06
33534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59759 | 2.7909e-06
33535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4418 | 0.59745 | 2.7903e-06
33536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59731 | 2.7896e-06
33537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59717 | 2.7889e-06
33538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59703 | 2.7883e-06
33539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59688 | 2.7876e-06
33540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59674 | 2.787e-06
33541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.5966 | 2.7863e-06
33542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59646 | 2.7856e-06
33543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59632 | 2.785e-06
33544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59618 | 2.7843e-06
33545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59604 | 2.7836e-06
33546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59589 | 2.783e-06
33547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59575 | 2.7823e-06
33548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59561 | 2.7817e-06
33549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59547 | 2.781e-06
33550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59533 | 2.7803e-06
33551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59519 | 2.7797e-06
33552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59504 | 2.779e-06
33553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.5949 | 2.7784e-06
33554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59476 | 2.7777e-06
33555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59462 | 2.777e-06
33556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59448 | 2.7764e-06
33557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59434 | 2.7757e-06
33558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.5942 | 2.7751e-06
33559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59406 | 2.7744e-06
33560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59392 | 2.7737e-06
33561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59377 | 2.7731e-06
33562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59363 | 2.7724e-06
33563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59349 | 2.7718e-06
33564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59335 | 2.7711e-06
33565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59321 | 2.7705e-06
33566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59307 | 2.7698e-06
33567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59293 | 2.7691e-06
33568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59279 | 2.7685e-06
33569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59265 | 2.7678e-06
33570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59251 | 2.7672e-06
33571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4417 | 0.59237 | 2.7665e-06
33572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.59223 | 2.7659e-06
33573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.59208 | 2.7652e-06
33574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.59194 | 2.7645e-06
33575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.5918 | 2.7639e-06
33576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.59166 | 2.7632e-06
33577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.59152 | 2.7626e-06
33578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.59138 | 2.7619e-06
33579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.59124 | 2.7613e-06
33580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.5911 | 2.7606e-06
33581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.59096 | 2.7599e-06
33582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.59082 | 2.7593e-06
33583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.59068 | 2.7586e-06
33584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.59054 | 2.758e-06
33585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.5904 | 2.7573e-06
33586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.59026 | 2.7567e-06
33587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.59012 | 2.756e-06
33588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58998 | 2.7554e-06
33589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58984 | 2.7547e-06
33590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.5897 | 2.7541e-06
33591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58956 | 2.7534e-06
33592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58942 | 2.7527e-06
33593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58928 | 2.7521e-06
33594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58914 | 2.7514e-06
33595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.589 | 2.7508e-06
33596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58886 | 2.7501e-06
33597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58872 | 2.7495e-06
33598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58858 | 2.7488e-06
33599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58844 | 2.7482e-06
33600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.5883 | 2.7475e-06
33601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58816 | 2.7469e-06
33602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58802 | 2.7462e-06
33603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58788 | 2.7456e-06
33604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58774 | 2.7449e-06
33605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.5876 | 2.7443e-06
33606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58746 | 2.7436e-06
33607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4416 | 0.58732 | 2.743e-06
33608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58718 | 2.7423e-06
33609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58704 | 2.7417e-06
33610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.5869 | 2.741e-06
33611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58677 | 2.7404e-06
33612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58663 | 2.7397e-06
33613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58649 | 2.739e-06
33614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58635 | 2.7384e-06
33615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58621 | 2.7377e-06
33616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58607 | 2.7371e-06
33617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58593 | 2.7364e-06
33618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58579 | 2.7358e-06
33619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58565 | 2.7351e-06
33620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58551 | 2.7345e-06
33621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58537 | 2.7339e-06
33622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58523 | 2.7332e-06
33623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.5851 | 2.7326e-06
33624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58496 | 2.7319e-06
33625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58482 | 2.7313e-06
33626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58468 | 2.7306e-06
33627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58454 | 2.73e-06
33628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.5844 | 2.7293e-06
33629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58426 | 2.7287e-06
33630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58412 | 2.728e-06
33631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58398 | 2.7274e-06
33632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58385 | 2.7267e-06
33633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58371 | 2.7261e-06
33634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58357 | 2.7254e-06
33635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58343 | 2.7248e-06
33636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58329 | 2.7241e-06
33637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58315 | 2.7235e-06
33638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58301 | 2.7228e-06
33639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58288 | 2.7222e-06
33640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58274 | 2.7215e-06
33641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.5826 | 2.7209e-06
33642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58246 | 2.7202e-06
33643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4415 | 0.58232 | 2.7196e-06
33644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58218 | 2.719e-06
33645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58205 | 2.7183e-06
33646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58191 | 2.7177e-06
33647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58177 | 2.717e-06
33648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58163 | 2.7164e-06
33649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58149 | 2.7157e-06
33650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58136 | 2.7151e-06
33651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58122 | 2.7144e-06
33652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58108 | 2.7138e-06
33653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58094 | 2.7132e-06
33654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.5808 | 2.7125e-06
33655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58067 | 2.7119e-06
33656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58053 | 2.7112e-06
33657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58039 | 2.7106e-06
33658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58025 | 2.7099e-06
33659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.58011 | 2.7093e-06
33660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57998 | 2.7086e-06
33661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57984 | 2.708e-06
33662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.5797 | 2.7074e-06
33663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57956 | 2.7067e-06
33664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57943 | 2.7061e-06
33665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57929 | 2.7054e-06
33666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57915 | 2.7048e-06
33667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57901 | 2.7041e-06
33668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57888 | 2.7035e-06
33669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57874 | 2.7029e-06
33670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.5786 | 2.7022e-06
33671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57846 | 2.7016e-06
33672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57833 | 2.7009e-06
33673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57819 | 2.7003e-06
33674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57805 | 2.6997e-06
33675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57791 | 2.699e-06
33676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57778 | 2.6984e-06
33677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57764 | 2.6977e-06
33678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.5775 | 2.6971e-06
33679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57737 | 2.6965e-06
33680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4414 | 0.57723 | 2.6958e-06
33681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57709 | 2.6952e-06
33682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57695 | 2.6945e-06
33683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57682 | 2.6939e-06
33684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57668 | 2.6933e-06
33685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57654 | 2.6926e-06
33686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57641 | 2.692e-06
33687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57627 | 2.6913e-06
33688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57613 | 2.6907e-06
33689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.576 | 2.6901e-06
33690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57586 | 2.6894e-06
33691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57572 | 2.6888e-06
33692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57559 | 2.6881e-06
33693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57545 | 2.6875e-06
33694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57531 | 2.6869e-06
33695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57518 | 2.6862e-06
33696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57504 | 2.6856e-06
33697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.5749 | 2.6849e-06
33698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57477 | 2.6843e-06
33699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57463 | 2.6837e-06
33700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57449 | 2.683e-06
33701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57436 | 2.6824e-06
33702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57422 | 2.6818e-06
33703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57408 | 2.6811e-06
33704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57395 | 2.6805e-06
33705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57381 | 2.6799e-06
33706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57368 | 2.6792e-06
33707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57354 | 2.6786e-06
33708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.5734 | 2.6779e-06
33709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57327 | 2.6773e-06
33710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57313 | 2.6767e-06
33711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57299 | 2.676e-06
33712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57286 | 2.6754e-06
33713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57272 | 2.6748e-06
33714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57259 | 2.6741e-06
33715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57245 | 2.6735e-06
33716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57231 | 2.6729e-06
33717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57218 | 2.6722e-06
33718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4413 | 0.57204 | 2.6716e-06
33719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.57191 | 2.671e-06
33720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.57177 | 2.6703e-06
33721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.57164 | 2.6697e-06
33722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.5715 | 2.6691e-06
33723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.57136 | 2.6684e-06
33724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.57123 | 2.6678e-06
33725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.57109 | 2.6672e-06
33726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.57096 | 2.6665e-06
33727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.57082 | 2.6659e-06
33728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.57069 | 2.6653e-06
33729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.57055 | 2.6646e-06
33730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.57041 | 2.664e-06
33731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.57028 | 2.6634e-06
33732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.57014 | 2.6627e-06
33733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.57001 | 2.6621e-06
33734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56987 | 2.6615e-06
33735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56974 | 2.6608e-06
33736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.5696 | 2.6602e-06
33737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56947 | 2.6596e-06
33738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56933 | 2.6589e-06
33739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.5692 | 2.6583e-06
33740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56906 | 2.6577e-06
33741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56893 | 2.657e-06
33742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56879 | 2.6564e-06
33743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56866 | 2.6558e-06
33744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56852 | 2.6551e-06
33745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56839 | 2.6545e-06
33746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56825 | 2.6539e-06
33747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56812 | 2.6533e-06
33748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56798 | 2.6526e-06
33749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56785 | 2.652e-06
33750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56771 | 2.6514e-06
33751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56758 | 2.6507e-06
33752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56744 | 2.6501e-06
33753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56731 | 2.6495e-06
33754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56717 | 2.6488e-06
33755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4412 | 0.56704 | 2.6482e-06
33756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.5669 | 2.6476e-06
33757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56677 | 2.647e-06
33758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56663 | 2.6463e-06
33759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.5665 | 2.6457e-06
33760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56636 | 2.6451e-06
33761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56623 | 2.6444e-06
33762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.5661 | 2.6438e-06
33763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56596 | 2.6432e-06
33764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56583 | 2.6426e-06
33765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56569 | 2.6419e-06
33766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56556 | 2.6413e-06
33767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56542 | 2.6407e-06
33768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56529 | 2.6401e-06
33769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56516 | 2.6394e-06
33770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56502 | 2.6388e-06
33771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56489 | 2.6382e-06
33772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56475 | 2.6375e-06
33773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56462 | 2.6369e-06
33774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56448 | 2.6363e-06
33775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56435 | 2.6357e-06
33776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56422 | 2.635e-06
33777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56408 | 2.6344e-06
33778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56395 | 2.6338e-06
33779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56382 | 2.6332e-06
33780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56368 | 2.6325e-06
33781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56355 | 2.6319e-06
33782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56341 | 2.6313e-06
33783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56328 | 2.6307e-06
33784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56315 | 2.63e-06
33785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56301 | 2.6294e-06
33786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56288 | 2.6288e-06
33787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56274 | 2.6282e-06
33788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56261 | 2.6275e-06
33789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56248 | 2.6269e-06
33790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56234 | 2.6263e-06
33791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56221 | 2.6257e-06
33792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56208 | 2.625e-06
33793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4411 | 0.56194 | 2.6244e-06
33794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.56181 | 2.6238e-06
33795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.56168 | 2.6232e-06
33796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.56154 | 2.6226e-06
33797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.56141 | 2.6219e-06
33798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.56128 | 2.6213e-06
33799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.56114 | 2.6207e-06
33800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.56101 | 2.6201e-06
33801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.56088 | 2.6194e-06
33802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.56074 | 2.6188e-06
33803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.56061 | 2.6182e-06
33804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.56048 | 2.6176e-06
33805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.56034 | 2.617e-06
33806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.56021 | 2.6163e-06
33807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.56008 | 2.6157e-06
33808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55995 | 2.6151e-06
33809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55981 | 2.6145e-06
33810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55968 | 2.6139e-06
33811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55955 | 2.6132e-06
33812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55941 | 2.6126e-06
33813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55928 | 2.612e-06
33814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55915 | 2.6114e-06
33815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55902 | 2.6108e-06
33816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55888 | 2.6101e-06
33817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55875 | 2.6095e-06
33818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55862 | 2.6089e-06
33819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55848 | 2.6083e-06
33820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55835 | 2.6077e-06
33821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55822 | 2.607e-06
33822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55809 | 2.6064e-06
33823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55795 | 2.6058e-06
33824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55782 | 2.6052e-06
33825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55769 | 2.6046e-06
33826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55756 | 2.6039e-06
33827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55742 | 2.6033e-06
33828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55729 | 2.6027e-06
33829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55716 | 2.6021e-06
33830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55703 | 2.6015e-06
33831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.441 | 0.55689 | 2.6008e-06
33832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55676 | 2.6002e-06
33833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55663 | 2.5996e-06
33834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.5565 | 2.599e-06
33835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55637 | 2.5984e-06
33836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55623 | 2.5978e-06
33837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.5561 | 2.5971e-06
33838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55597 | 2.5965e-06
33839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55584 | 2.5959e-06
33840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55571 | 2.5953e-06
33841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55557 | 2.5947e-06
33842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55544 | 2.5941e-06
33843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55531 | 2.5934e-06
33844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55518 | 2.5928e-06
33845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55505 | 2.5922e-06
33846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55491 | 2.5916e-06
33847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55478 | 2.591e-06
33848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55465 | 2.5904e-06
33849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55452 | 2.5898e-06
33850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55439 | 2.5891e-06
33851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55426 | 2.5885e-06
33852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55412 | 2.5879e-06
33853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55399 | 2.5873e-06
33854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55386 | 2.5867e-06
33855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55373 | 2.5861e-06
33856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.5536 | 2.5855e-06
33857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55347 | 2.5848e-06
33858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55334 | 2.5842e-06
33859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.5532 | 2.5836e-06
33860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55307 | 2.583e-06
33861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55294 | 2.5824e-06
33862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55281 | 2.5818e-06
33863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55268 | 2.5812e-06
33864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55255 | 2.5805e-06
33865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55242 | 2.5799e-06
33866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55229 | 2.5793e-06
33867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55215 | 2.5787e-06
33868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55202 | 2.5781e-06
33869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55189 | 2.5775e-06
33870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4409 | 0.55176 | 2.5769e-06
33871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.55163 | 2.5763e-06
33872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.5515 | 2.5756e-06
33873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.55137 | 2.575e-06
33874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.55124 | 2.5744e-06
33875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.55111 | 2.5738e-06
33876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.55098 | 2.5732e-06
33877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.55084 | 2.5726e-06
33878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.55071 | 2.572e-06
33879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.55058 | 2.5714e-06
33880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.55045 | 2.5708e-06
33881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.55032 | 2.5701e-06
33882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.55019 | 2.5695e-06
33883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.55006 | 2.5689e-06
33884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54993 | 2.5683e-06
33885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.5498 | 2.5677e-06
33886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54967 | 2.5671e-06
33887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54954 | 2.5665e-06
33888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54941 | 2.5659e-06
33889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54928 | 2.5653e-06
33890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54915 | 2.5647e-06
33891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54902 | 2.5641e-06
33892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54889 | 2.5634e-06
33893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54876 | 2.5628e-06
33894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54862 | 2.5622e-06
33895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54849 | 2.5616e-06
33896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54836 | 2.561e-06
33897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54823 | 2.5604e-06
33898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.5481 | 2.5598e-06
33899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54797 | 2.5592e-06
33900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54784 | 2.5586e-06
33901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54771 | 2.558e-06
33902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54758 | 2.5574e-06
33903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54745 | 2.5568e-06
33904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54732 | 2.5561e-06
33905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54719 | 2.5555e-06
33906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54706 | 2.5549e-06
33907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54693 | 2.5543e-06
33908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.5468 | 2.5537e-06
33909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4408 | 0.54667 | 2.5531e-06
33910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54654 | 2.5525e-06
33911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54641 | 2.5519e-06
33912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54628 | 2.5513e-06
33913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54615 | 2.5507e-06
33914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54602 | 2.5501e-06
33915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.5459 | 2.5495e-06
33916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54577 | 2.5489e-06
33917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54564 | 2.5483e-06
33918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54551 | 2.5477e-06
33919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54538 | 2.5471e-06
33920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54525 | 2.5465e-06
33921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54512 | 2.5458e-06
33922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54499 | 2.5452e-06
33923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54486 | 2.5446e-06
33924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54473 | 2.544e-06
33925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.5446 | 2.5434e-06
33926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54447 | 2.5428e-06
33927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54434 | 2.5422e-06
33928 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54421 | 2.5416e-06
33929 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54408 | 2.541e-06
33930 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54395 | 2.5404e-06
33931 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54382 | 2.5398e-06
33932 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.5437 | 2.5392e-06
33933 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54357 | 2.5386e-06
33934 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54344 | 2.538e-06
33935 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54331 | 2.5374e-06
33936 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54318 | 2.5368e-06
33937 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54305 | 2.5362e-06
33938 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54292 | 2.5356e-06
33939 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54279 | 2.535e-06
33940 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54266 | 2.5344e-06
33941 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54253 | 2.5338e-06
33942 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54241 | 2.5332e-06
33943 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54228 | 2.5326e-06
33944 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54215 | 2.532e-06
33945 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54202 | 2.5314e-06
33946 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54189 | 2.5308e-06
33947 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54176 | 2.5302e-06
33948 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4407 | 0.54163 | 2.5296e-06
33949 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.54151 | 2.529e-06
33950 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.54138 | 2.5284e-06
33951 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.54125 | 2.5278e-06
33952 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.54112 | 2.5272e-06
33953 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.54099 | 2.5266e-06
33954 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.54086 | 2.526e-06
33955 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.54073 | 2.5254e-06
33956 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.54061 | 2.5248e-06
33957 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.54048 | 2.5242e-06
33958 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.54035 | 2.5236e-06
33959 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.54022 | 2.523e-06
33960 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.54009 | 2.5224e-06
33961 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53996 | 2.5218e-06
33962 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53984 | 2.5212e-06
33963 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53971 | 2.5206e-06
33964 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53958 | 2.52e-06
33965 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53945 | 2.5194e-06
33966 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53932 | 2.5188e-06
33967 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.5392 | 2.5182e-06
33968 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53907 | 2.5176e-06
33969 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53894 | 2.517e-06
33970 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53881 | 2.5164e-06
33971 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53868 | 2.5158e-06
33972 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53856 | 2.5152e-06
33973 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53843 | 2.5146e-06
33974 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.5383 | 2.514e-06
33975 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53817 | 2.5134e-06
33976 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53804 | 2.5128e-06
33977 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53792 | 2.5122e-06
33978 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53779 | 2.5116e-06
33979 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53766 | 2.511e-06
33980 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53753 | 2.5104e-06
33981 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53741 | 2.5098e-06
33982 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53728 | 2.5092e-06
33983 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53715 | 2.5086e-06
33984 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53702 | 2.508e-06
33985 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.5369 | 2.5074e-06
33986 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53677 | 2.5068e-06
33987 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53664 | 2.5063e-06
33988 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4406 | 0.53651 | 2.5057e-06
33989 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53639 | 2.5051e-06
33990 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53626 | 2.5045e-06
33991 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53613 | 2.5039e-06
33992 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.536 | 2.5033e-06
33993 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53588 | 2.5027e-06
33994 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53575 | 2.5021e-06
33995 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53562 | 2.5015e-06
33996 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53549 | 2.5009e-06
33997 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53537 | 2.5003e-06
33998 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53524 | 2.4997e-06
33999 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53511 | 2.4991e-06
34000 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53499 | 2.4985e-06
34001 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53486 | 2.4979e-06
34002 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53473 | 2.4973e-06
34003 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.5346 | 2.4967e-06
34004 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53448 | 2.4962e-06
34005 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53435 | 2.4956e-06
34006 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53422 | 2.495e-06
34007 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.5341 | 2.4944e-06
34008 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53397 | 2.4938e-06
34009 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53384 | 2.4932e-06
34010 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53372 | 2.4926e-06
34011 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53359 | 2.492e-06
34012 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53346 | 2.4914e-06
34013 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53334 | 2.4908e-06
34014 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53321 | 2.4902e-06
34015 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53308 | 2.4896e-06
34016 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53296 | 2.4891e-06
34017 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53283 | 2.4885e-06
34018 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.5327 | 2.4879e-06
34019 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53258 | 2.4873e-06
34020 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53245 | 2.4867e-06
34021 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53232 | 2.4861e-06
34022 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.5322 | 2.4855e-06
34023 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53207 | 2.4849e-06
34024 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53195 | 2.4843e-06
34025 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53182 | 2.4837e-06
34026 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53169 | 2.4831e-06
34027 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53157 | 2.4826e-06
34028 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4405 | 0.53144 | 2.482e-06
34029 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.53131 | 2.4814e-06
34030 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.53119 | 2.4808e-06
34031 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.53106 | 2.4802e-06
34032 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.53094 | 2.4796e-06
34033 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.53081 | 2.479e-06
34034 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.53068 | 2.4784e-06
34035 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.53056 | 2.4778e-06
34036 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.53043 | 2.4773e-06
34037 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.53031 | 2.4767e-06
34038 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.53018 | 2.4761e-06
34039 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.53005 | 2.4755e-06
34040 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52993 | 2.4749e-06
34041 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.5298 | 2.4743e-06
34042 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52968 | 2.4737e-06
34043 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52955 | 2.4731e-06
34044 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52942 | 2.4726e-06
34045 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.5293 | 2.472e-06
34046 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52917 | 2.4714e-06
34047 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52905 | 2.4708e-06
34048 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52892 | 2.4702e-06
34049 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.5288 | 2.4696e-06
34050 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52867 | 2.469e-06
34051 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52855 | 2.4684e-06
34052 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52842 | 2.4679e-06
34053 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52829 | 2.4673e-06
34054 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52817 | 2.4667e-06
34055 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52804 | 2.4661e-06
34056 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52792 | 2.4655e-06
34057 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52779 | 2.4649e-06
34058 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52767 | 2.4643e-06
34059 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52754 | 2.4638e-06
34060 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52742 | 2.4632e-06
34061 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52729 | 2.4626e-06
34062 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52717 | 2.462e-06
34063 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52704 | 2.4614e-06
34064 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52692 | 2.4608e-06
34065 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52679 | 2.4603e-06
34066 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52667 | 2.4597e-06
34067 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52654 | 2.4591e-06
34068 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52642 | 2.4585e-06
34069 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4404 | 0.52629 | 2.4579e-06
34070 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52617 | 2.4573e-06
34071 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52604 | 2.4568e-06
34072 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52592 | 2.4562e-06
34073 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52579 | 2.4556e-06
34074 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52567 | 2.455e-06
34075 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52554 | 2.4544e-06
34076 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52542 | 2.4538e-06
34077 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52529 | 2.4533e-06
34078 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52517 | 2.4527e-06
34079 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52504 | 2.4521e-06
34080 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52492 | 2.4515e-06
34081 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52479 | 2.4509e-06
34082 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52467 | 2.4503e-06
34083 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52454 | 2.4498e-06
34084 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52442 | 2.4492e-06
34085 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52429 | 2.4486e-06
34086 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52417 | 2.448e-06
34087 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52405 | 2.4474e-06
34088 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52392 | 2.4469e-06
34089 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.5238 | 2.4463e-06
34090 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52367 | 2.4457e-06
34091 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52355 | 2.4451e-06
34092 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52342 | 2.4445e-06
34093 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.5233 | 2.4439e-06
34094 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52318 | 2.4434e-06
34095 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52305 | 2.4428e-06
34096 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52293 | 2.4422e-06
34097 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.5228 | 2.4416e-06
34098 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52268 | 2.441e-06
34099 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52255 | 2.4405e-06
34100 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52243 | 2.4399e-06
34101 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52231 | 2.4393e-06
34102 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52218 | 2.4387e-06
34103 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52206 | 2.4382e-06
34104 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52193 | 2.4376e-06
34105 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52181 | 2.437e-06
34106 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52169 | 2.4364e-06
34107 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52156 | 2.4358e-06
34108 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52144 | 2.4353e-06
34109 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52131 | 2.4347e-06
34110 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4403 | 0.52119 | 2.4341e-06
34111 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.52107 | 2.4335e-06
34112 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.52094 | 2.4329e-06
34113 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.52082 | 2.4324e-06
34114 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.5207 | 2.4318e-06
34115 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.52057 | 2.4312e-06
34116 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.52045 | 2.4306e-06
34117 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.52033 | 2.4301e-06
34118 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.5202 | 2.4295e-06
34119 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.52008 | 2.4289e-06
34120 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51995 | 2.4283e-06
34121 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51983 | 2.4277e-06
34122 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51971 | 2.4272e-06
34123 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51958 | 2.4266e-06
34124 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51946 | 2.426e-06
34125 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51934 | 2.4254e-06
34126 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51921 | 2.4249e-06
34127 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51909 | 2.4243e-06
34128 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51897 | 2.4237e-06
34129 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51884 | 2.4231e-06
34130 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51872 | 2.4226e-06
34131 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.5186 | 2.422e-06
34132 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51847 | 2.4214e-06
34133 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51835 | 2.4208e-06
34134 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51823 | 2.4203e-06
34135 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51811 | 2.4197e-06
34136 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51798 | 2.4191e-06
34137 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51786 | 2.4185e-06
34138 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51774 | 2.418e-06
34139 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51761 | 2.4174e-06
34140 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51749 | 2.4168e-06
34141 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51737 | 2.4162e-06
34142 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51724 | 2.4157e-06
34143 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51712 | 2.4151e-06
34144 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.517 | 2.4145e-06
34145 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51688 | 2.414e-06
34146 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51675 | 2.4134e-06
34147 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51663 | 2.4128e-06
34148 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51651 | 2.4122e-06
34149 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51639 | 2.4117e-06
34150 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51626 | 2.4111e-06
34151 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4402 | 0.51614 | 2.4105e-06
34152 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51602 | 2.4099e-06
34153 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.5159 | 2.4094e-06
34154 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51577 | 2.4088e-06
34155 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51565 | 2.4082e-06
34156 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51553 | 2.4077e-06
34157 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51541 | 2.4071e-06
34158 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51528 | 2.4065e-06
34159 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51516 | 2.4059e-06
34160 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51504 | 2.4054e-06
34161 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51492 | 2.4048e-06
34162 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51479 | 2.4042e-06
34163 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51467 | 2.4037e-06
34164 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51455 | 2.4031e-06
34165 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51443 | 2.4025e-06
34166 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51431 | 2.4019e-06
34167 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51418 | 2.4014e-06
34168 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51406 | 2.4008e-06
34169 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51394 | 2.4002e-06
34170 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51382 | 2.3997e-06
34171 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51369 | 2.3991e-06
34172 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51357 | 2.3985e-06
34173 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51345 | 2.398e-06
34174 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51333 | 2.3974e-06
34175 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51321 | 2.3968e-06
34176 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51309 | 2.3962e-06
34177 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51296 | 2.3957e-06
34178 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51284 | 2.3951e-06
34179 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51272 | 2.3945e-06
34180 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.5126 | 2.394e-06
34181 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51248 | 2.3934e-06
34182 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51235 | 2.3928e-06
34183 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51223 | 2.3923e-06
34184 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51211 | 2.3917e-06
34185 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51199 | 2.3911e-06
34186 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51187 | 2.3906e-06
34187 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51175 | 2.39e-06
34188 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51162 | 2.3894e-06
34189 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.5115 | 2.3889e-06
34190 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51138 | 2.3883e-06
34191 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51126 | 2.3877e-06
34192 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51114 | 2.3872e-06
34193 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4401 | 0.51102 | 2.3866e-06
34194 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.5109 | 2.386e-06
34195 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.51078 | 2.3855e-06
34196 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.51065 | 2.3849e-06
34197 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.51053 | 2.3843e-06
34198 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.51041 | 2.3838e-06
34199 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.51029 | 2.3832e-06
34200 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.51017 | 2.3826e-06
34201 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.51005 | 2.3821e-06
34202 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50993 | 2.3815e-06
34203 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50981 | 2.3809e-06
34204 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50968 | 2.3804e-06
34205 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50956 | 2.3798e-06
34206 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50944 | 2.3792e-06
34207 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50932 | 2.3787e-06
34208 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.5092 | 2.3781e-06
34209 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50908 | 2.3775e-06
34210 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50896 | 2.377e-06
34211 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50884 | 2.3764e-06
34212 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50872 | 2.3758e-06
34213 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.5086 | 2.3753e-06
34214 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50848 | 2.3747e-06
34215 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50835 | 2.3742e-06
34216 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50823 | 2.3736e-06
34217 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50811 | 2.373e-06
34218 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50799 | 2.3725e-06
34219 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50787 | 2.3719e-06
34220 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50775 | 2.3713e-06
34221 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50763 | 2.3708e-06
34222 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50751 | 2.3702e-06
34223 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50739 | 2.3696e-06
34224 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50727 | 2.3691e-06
34225 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50715 | 2.3685e-06
34226 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50703 | 2.368e-06
34227 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50691 | 2.3674e-06
34228 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50679 | 2.3668e-06
34229 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50667 | 2.3663e-06
34230 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50655 | 2.3657e-06
34231 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50643 | 2.3651e-06
34232 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50631 | 2.3646e-06
34233 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50619 | 2.364e-06
34234 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50607 | 2.3635e-06
34235 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.44 | 0.50595 | 2.3629e-06
34236 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50583 | 2.3623e-06
34237 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50571 | 2.3618e-06
34238 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50559 | 2.3612e-06
34239 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50547 | 2.3607e-06
34240 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50535 | 2.3601e-06
34241 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50523 | 2.3595e-06
34242 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50511 | 2.359e-06
34243 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50499 | 2.3584e-06
34244 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50487 | 2.3579e-06
34245 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50475 | 2.3573e-06
34246 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50463 | 2.3567e-06
34247 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50451 | 2.3562e-06
34248 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50439 | 2.3556e-06
34249 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50427 | 2.3551e-06
34250 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50415 | 2.3545e-06
34251 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50403 | 2.3539e-06
34252 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50391 | 2.3534e-06
34253 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50379 | 2.3528e-06
34254 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50367 | 2.3523e-06
34255 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50355 | 2.3517e-06
34256 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50343 | 2.3511e-06
34257 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50331 | 2.3506e-06
34258 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50319 | 2.35e-06
34259 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50307 | 2.3495e-06
34260 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50295 | 2.3489e-06
34261 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50283 | 2.3484e-06
34262 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50271 | 2.3478e-06
34263 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50259 | 2.3472e-06
34264 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50247 | 2.3467e-06
34265 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50235 | 2.3461e-06
34266 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50223 | 2.3456e-06
34267 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50212 | 2.345e-06
34268 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.502 | 2.3445e-06
34269 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50188 | 2.3439e-06
34270 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50176 | 2.3433e-06
34271 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50164 | 2.3428e-06
34272 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50152 | 2.3422e-06
34273 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.5014 | 2.3417e-06
34274 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50128 | 2.3411e-06
34275 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50116 | 2.3406e-06
34276 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50104 | 2.34e-06
34277 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4399 | 0.50092 | 2.3395e-06
34278 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.50081 | 2.3389e-06
34279 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.50069 | 2.3383e-06
34280 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.50057 | 2.3378e-06
34281 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.50045 | 2.3372e-06
34282 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.50033 | 2.3367e-06
34283 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.50021 | 2.3361e-06
34284 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.50009 | 2.3356e-06
34285 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49997 | 2.335e-06
34286 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49985 | 2.3345e-06
34287 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49974 | 2.3339e-06
34288 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49962 | 2.3333e-06
34289 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.4995 | 2.3328e-06
34290 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49938 | 2.3322e-06
34291 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49926 | 2.3317e-06
34292 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49914 | 2.3311e-06
34293 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49902 | 2.3306e-06
34294 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49891 | 2.33e-06
34295 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49879 | 2.3295e-06
34296 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49867 | 2.3289e-06
34297 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49855 | 2.3284e-06
34298 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49843 | 2.3278e-06
34299 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49831 | 2.3273e-06
34300 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.4982 | 2.3267e-06
34301 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49808 | 2.3262e-06
34302 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49796 | 2.3256e-06
34303 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49784 | 2.325e-06
34304 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49772 | 2.3245e-06
34305 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.4976 | 2.3239e-06
34306 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49749 | 2.3234e-06
34307 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49737 | 2.3228e-06
34308 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49725 | 2.3223e-06
34309 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49713 | 2.3217e-06
34310 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49701 | 2.3212e-06
34311 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.4969 | 2.3206e-06
34312 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49678 | 2.3201e-06
34313 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49666 | 2.3195e-06
34314 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49654 | 2.319e-06
34315 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49642 | 2.3184e-06
34316 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49631 | 2.3179e-06
34317 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49619 | 2.3173e-06
34318 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49607 | 2.3168e-06
34319 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49595 | 2.3162e-06
34320 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4398 | 0.49583 | 2.3157e-06
34321 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49572 | 2.3151e-06
34322 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.4956 | 2.3146e-06
34323 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49548 | 2.314e-06
34324 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49536 | 2.3135e-06
34325 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49525 | 2.3129e-06
34326 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49513 | 2.3124e-06
34327 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49501 | 2.3118e-06
34328 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49489 | 2.3113e-06
34329 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49478 | 2.3107e-06
34330 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49466 | 2.3102e-06
34331 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49454 | 2.3096e-06
34332 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49442 | 2.3091e-06
34333 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49431 | 2.3085e-06
34334 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49419 | 2.308e-06
34335 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49407 | 2.3074e-06
34336 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49395 | 2.3069e-06
34337 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49384 | 2.3064e-06
34338 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49372 | 2.3058e-06
34339 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.4936 | 2.3053e-06
34340 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49349 | 2.3047e-06
34341 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49337 | 2.3042e-06
34342 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49325 | 2.3036e-06
34343 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49313 | 2.3031e-06
34344 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49302 | 2.3025e-06
34345 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.4929 | 2.302e-06
34346 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49278 | 2.3014e-06
34347 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49267 | 2.3009e-06
34348 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49255 | 2.3003e-06
34349 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49243 | 2.2998e-06
34350 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49231 | 2.2992e-06
34351 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.4922 | 2.2987e-06
34352 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49208 | 2.2981e-06
34353 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49196 | 2.2976e-06
34354 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49185 | 2.2971e-06
34355 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49173 | 2.2965e-06
34356 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49161 | 2.296e-06
34357 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.4915 | 2.2954e-06
34358 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49138 | 2.2949e-06
34359 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49126 | 2.2943e-06
34360 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49115 | 2.2938e-06
34361 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49103 | 2.2932e-06
34362 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49091 | 2.2927e-06
34363 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.4908 | 2.2922e-06
34364 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4397 | 0.49068 | 2.2916e-06
34365 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.49056 | 2.2911e-06
34366 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.49045 | 2.2905e-06
34367 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.49033 | 2.29e-06
34368 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.49021 | 2.2894e-06
34369 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.4901 | 2.2889e-06
34370 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48998 | 2.2883e-06
34371 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48987 | 2.2878e-06
34372 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48975 | 2.2873e-06
34373 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48963 | 2.2867e-06
34374 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48952 | 2.2862e-06
34375 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.4894 | 2.2856e-06
34376 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48928 | 2.2851e-06
34377 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48917 | 2.2845e-06
34378 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48905 | 2.284e-06
34379 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48894 | 2.2835e-06
34380 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48882 | 2.2829e-06
34381 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.4887 | 2.2824e-06
34382 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48859 | 2.2818e-06
34383 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48847 | 2.2813e-06
34384 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48836 | 2.2808e-06
34385 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48824 | 2.2802e-06
34386 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48812 | 2.2797e-06
34387 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48801 | 2.2791e-06
34388 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48789 | 2.2786e-06
34389 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48778 | 2.278e-06
34390 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48766 | 2.2775e-06
34391 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48754 | 2.277e-06
34392 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48743 | 2.2764e-06
34393 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48731 | 2.2759e-06
34394 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.4872 | 2.2753e-06
34395 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48708 | 2.2748e-06
34396 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48697 | 2.2743e-06
34397 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48685 | 2.2737e-06
34398 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48673 | 2.2732e-06
34399 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48662 | 2.2726e-06
34400 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.4865 | 2.2721e-06
34401 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48639 | 2.2716e-06
34402 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48627 | 2.271e-06
34403 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48616 | 2.2705e-06
34404 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48604 | 2.2699e-06
34405 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48593 | 2.2694e-06
34406 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48581 | 2.2689e-06
34407 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.4857 | 2.2683e-06
34408 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4396 | 0.48558 | 2.2678e-06
34409 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48546 | 2.2672e-06
34410 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48535 | 2.2667e-06
34411 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48523 | 2.2662e-06
34412 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48512 | 2.2656e-06
34413 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.485 | 2.2651e-06
34414 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48489 | 2.2646e-06
34415 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48477 | 2.264e-06
34416 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48466 | 2.2635e-06
34417 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48454 | 2.2629e-06
34418 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48443 | 2.2624e-06
34419 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48431 | 2.2619e-06
34420 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.4842 | 2.2613e-06
34421 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48408 | 2.2608e-06
34422 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48397 | 2.2603e-06
34423 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48385 | 2.2597e-06
34424 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48374 | 2.2592e-06
34425 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48362 | 2.2586e-06
34426 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48351 | 2.2581e-06
34427 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48339 | 2.2576e-06
34428 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48328 | 2.257e-06
34429 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48316 | 2.2565e-06
34430 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48305 | 2.256e-06
34431 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48293 | 2.2554e-06
34432 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48282 | 2.2549e-06
34433 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48271 | 2.2544e-06
34434 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48259 | 2.2538e-06
34435 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48248 | 2.2533e-06
34436 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48236 | 2.2528e-06
34437 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48225 | 2.2522e-06
34438 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48213 | 2.2517e-06
34439 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48202 | 2.2512e-06
34440 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.4819 | 2.2506e-06
34441 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48179 | 2.2501e-06
34442 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48167 | 2.2495e-06
34443 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48156 | 2.249e-06
34444 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48145 | 2.2485e-06
34445 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48133 | 2.2479e-06
34446 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48122 | 2.2474e-06
34447 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.4811 | 2.2469e-06
34448 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48099 | 2.2463e-06
34449 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48087 | 2.2458e-06
34450 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48076 | 2.2453e-06
34451 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48065 | 2.2447e-06
34452 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4395 | 0.48053 | 2.2442e-06
34453 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.48042 | 2.2437e-06
34454 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.4803 | 2.2431e-06
34455 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.48019 | 2.2426e-06
34456 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.48008 | 2.2421e-06
34457 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47996 | 2.2415e-06
34458 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47985 | 2.241e-06
34459 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47973 | 2.2405e-06
34460 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47962 | 2.24e-06
34461 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47951 | 2.2394e-06
34462 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47939 | 2.2389e-06
34463 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47928 | 2.2384e-06
34464 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47916 | 2.2378e-06
34465 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47905 | 2.2373e-06
34466 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47894 | 2.2368e-06
34467 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47882 | 2.2362e-06
34468 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47871 | 2.2357e-06
34469 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.4786 | 2.2352e-06
34470 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47848 | 2.2346e-06
34471 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47837 | 2.2341e-06
34472 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47825 | 2.2336e-06
34473 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47814 | 2.233e-06
34474 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47803 | 2.2325e-06
34475 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47791 | 2.232e-06
34476 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.4778 | 2.2315e-06
34477 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47769 | 2.2309e-06
34478 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47757 | 2.2304e-06
34479 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47746 | 2.2299e-06
34480 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47735 | 2.2293e-06
34481 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47723 | 2.2288e-06
34482 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47712 | 2.2283e-06
34483 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47701 | 2.2278e-06
34484 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47689 | 2.2272e-06
34485 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47678 | 2.2267e-06
34486 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47667 | 2.2262e-06
34487 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47655 | 2.2256e-06
34488 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47644 | 2.2251e-06
34489 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47633 | 2.2246e-06
34490 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47621 | 2.2241e-06
34491 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.4761 | 2.2235e-06
34492 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47599 | 2.223e-06
34493 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47588 | 2.2225e-06
34494 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47576 | 2.2219e-06
34495 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47565 | 2.2214e-06
34496 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47554 | 2.2209e-06
34497 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4394 | 0.47542 | 2.2204e-06
34498 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47531 | 2.2198e-06
34499 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.4752 | 2.2193e-06
34500 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47509 | 2.2188e-06
34501 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47497 | 2.2182e-06
34502 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47486 | 2.2177e-06
34503 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47475 | 2.2172e-06
34504 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47463 | 2.2167e-06
34505 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47452 | 2.2161e-06
34506 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47441 | 2.2156e-06
34507 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.4743 | 2.2151e-06
34508 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47418 | 2.2146e-06
34509 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47407 | 2.214e-06
34510 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47396 | 2.2135e-06
34511 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47385 | 2.213e-06
34512 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47373 | 2.2125e-06
34513 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47362 | 2.2119e-06
34514 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47351 | 2.2114e-06
34515 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.4734 | 2.2109e-06
34516 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47328 | 2.2104e-06
34517 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47317 | 2.2098e-06
34518 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47306 | 2.2093e-06
34519 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47295 | 2.2088e-06
34520 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47283 | 2.2083e-06
34521 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47272 | 2.2077e-06
34522 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47261 | 2.2072e-06
34523 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.4725 | 2.2067e-06
34524 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47239 | 2.2062e-06
34525 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47227 | 2.2056e-06
34526 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47216 | 2.2051e-06
34527 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47205 | 2.2046e-06
34528 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47194 | 2.2041e-06
34529 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47182 | 2.2035e-06
34530 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47171 | 2.203e-06
34531 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.4716 | 2.2025e-06
34532 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47149 | 2.202e-06
34533 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47138 | 2.2015e-06
34534 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47126 | 2.2009e-06
34535 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47115 | 2.2004e-06
34536 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47104 | 2.1999e-06
34537 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47093 | 2.1994e-06
34538 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47082 | 2.1988e-06
34539 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47071 | 2.1983e-06
34540 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47059 | 2.1978e-06
34541 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47048 | 2.1973e-06
34542 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4393 | 0.47037 | 2.1968e-06
34543 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.47026 | 2.1962e-06
34544 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.47015 | 2.1957e-06
34545 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.47003 | 2.1952e-06
34546 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46992 | 2.1947e-06
34547 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46981 | 2.1941e-06
34548 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.4697 | 2.1936e-06
34549 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46959 | 2.1931e-06
34550 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46948 | 2.1926e-06
34551 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46937 | 2.1921e-06
34552 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46925 | 2.1915e-06
34553 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46914 | 2.191e-06
34554 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46903 | 2.1905e-06
34555 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46892 | 2.19e-06
34556 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46881 | 2.1895e-06
34557 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.4687 | 2.1889e-06
34558 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46859 | 2.1884e-06
34559 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46847 | 2.1879e-06
34560 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46836 | 2.1874e-06
34561 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46825 | 2.1869e-06
34562 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46814 | 2.1863e-06
34563 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46803 | 2.1858e-06
34564 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46792 | 2.1853e-06
34565 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46781 | 2.1848e-06
34566 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.4677 | 2.1843e-06
34567 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46759 | 2.1837e-06
34568 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46747 | 2.1832e-06
34569 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46736 | 2.1827e-06
34570 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46725 | 2.1822e-06
34571 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46714 | 2.1817e-06
34572 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46703 | 2.1812e-06
34573 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46692 | 2.1806e-06
34574 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46681 | 2.1801e-06
34575 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.4667 | 2.1796e-06
34576 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46659 | 2.1791e-06
34577 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46648 | 2.1786e-06
34578 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46637 | 2.1781e-06
34579 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46625 | 2.1775e-06
34580 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46614 | 2.177e-06
34581 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46603 | 2.1765e-06
34582 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46592 | 2.176e-06
34583 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46581 | 2.1755e-06
34584 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.4657 | 2.175e-06
34585 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46559 | 2.1744e-06
34586 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46548 | 2.1739e-06
34587 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46537 | 2.1734e-06
34588 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4392 | 0.46526 | 2.1729e-06
34589 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46515 | 2.1724e-06
34590 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46504 | 2.1719e-06
34591 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46493 | 2.1713e-06
34592 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46482 | 2.1708e-06
34593 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46471 | 2.1703e-06
34594 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.4646 | 2.1698e-06
34595 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46449 | 2.1693e-06
34596 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46438 | 2.1688e-06
34597 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46427 | 2.1682e-06
34598 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46416 | 2.1677e-06
34599 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46405 | 2.1672e-06
34600 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46394 | 2.1667e-06
34601 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46383 | 2.1662e-06
34602 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46371 | 2.1657e-06
34603 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.4636 | 2.1652e-06
34604 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46349 | 2.1646e-06
34605 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46338 | 2.1641e-06
34606 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46327 | 2.1636e-06
34607 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46316 | 2.1631e-06
34608 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46305 | 2.1626e-06
34609 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46294 | 2.1621e-06
34610 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46283 | 2.1616e-06
34611 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46272 | 2.161e-06
34612 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46261 | 2.1605e-06
34613 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46251 | 2.16e-06
34614 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.4624 | 2.1595e-06
34615 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46229 | 2.159e-06
34616 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46218 | 2.1585e-06
34617 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46207 | 2.158e-06
34618 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46196 | 2.1575e-06
34619 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46185 | 2.1569e-06
34620 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46174 | 2.1564e-06
34621 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46163 | 2.1559e-06
34622 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46152 | 2.1554e-06
34623 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46141 | 2.1549e-06
34624 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.4613 | 2.1544e-06
34625 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46119 | 2.1539e-06
34626 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46108 | 2.1534e-06
34627 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46097 | 2.1529e-06
34628 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46086 | 2.1523e-06
34629 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46075 | 2.1518e-06
34630 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46064 | 2.1513e-06
34631 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46053 | 2.1508e-06
34632 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46042 | 2.1503e-06
34633 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.46031 | 2.1498e-06
34634 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4391 | 0.4602 | 2.1493e-06
34635 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.46009 | 2.1488e-06
34636 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45999 | 2.1483e-06
34637 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45988 | 2.1477e-06
34638 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45977 | 2.1472e-06
34639 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45966 | 2.1467e-06
34640 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45955 | 2.1462e-06
34641 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45944 | 2.1457e-06
34642 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45933 | 2.1452e-06
34643 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45922 | 2.1447e-06
34644 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45911 | 2.1442e-06
34645 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.459 | 2.1437e-06
34646 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45889 | 2.1432e-06
34647 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45879 | 2.1427e-06
34648 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45868 | 2.1421e-06
34649 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45857 | 2.1416e-06
34650 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45846 | 2.1411e-06
34651 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45835 | 2.1406e-06
34652 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45824 | 2.1401e-06
34653 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45813 | 2.1396e-06
34654 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45802 | 2.1391e-06
34655 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45791 | 2.1386e-06
34656 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45781 | 2.1381e-06
34657 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.4577 | 2.1376e-06
34658 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45759 | 2.1371e-06
34659 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45748 | 2.1366e-06
34660 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45737 | 2.136e-06
34661 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45726 | 2.1355e-06
34662 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45715 | 2.135e-06
34663 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45705 | 2.1345e-06
34664 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45694 | 2.134e-06
34665 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45683 | 2.1335e-06
34666 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45672 | 2.133e-06
34667 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45661 | 2.1325e-06
34668 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.4565 | 2.132e-06
34669 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45639 | 2.1315e-06
34670 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45629 | 2.131e-06
34671 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45618 | 2.1305e-06
34672 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45607 | 2.13e-06
34673 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45596 | 2.1295e-06
34674 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45585 | 2.129e-06
34675 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45574 | 2.1285e-06
34676 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45564 | 2.1279e-06
34677 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45553 | 2.1274e-06
34678 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45542 | 2.1269e-06
34679 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.45531 | 2.1264e-06
34680 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.4552 | 2.1259e-06
34681 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.439 | 0.4551 | 2.1254e-06
34682 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45499 | 2.1249e-06
34683 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45488 | 2.1244e-06
34684 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45477 | 2.1239e-06
34685 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45466 | 2.1234e-06
34686 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45456 | 2.1229e-06
34687 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45445 | 2.1224e-06
34688 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45434 | 2.1219e-06
34689 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45423 | 2.1214e-06
34690 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45412 | 2.1209e-06
34691 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45402 | 2.1204e-06
34692 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45391 | 2.1199e-06
34693 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.4538 | 2.1194e-06
34694 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45369 | 2.1189e-06
34695 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45359 | 2.1184e-06
34696 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45348 | 2.1179e-06
34697 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45337 | 2.1174e-06
34698 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45326 | 2.1169e-06
34699 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45315 | 2.1164e-06
34700 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45305 | 2.1159e-06
34701 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45294 | 2.1153e-06
34702 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45283 | 2.1148e-06
34703 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45272 | 2.1143e-06
34704 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45262 | 2.1138e-06
34705 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45251 | 2.1133e-06
34706 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.4524 | 2.1128e-06
34707 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45229 | 2.1123e-06
34708 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45219 | 2.1118e-06
34709 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45208 | 2.1113e-06
34710 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45197 | 2.1108e-06
34711 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45186 | 2.1103e-06
34712 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45176 | 2.1098e-06
34713 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45165 | 2.1093e-06
34714 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45154 | 2.1088e-06
34715 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45144 | 2.1083e-06
34716 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45133 | 2.1078e-06
34717 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45122 | 2.1073e-06
34718 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45111 | 2.1068e-06
34719 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45101 | 2.1063e-06
34720 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.4509 | 2.1058e-06
34721 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45079 | 2.1053e-06
34722 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45069 | 2.1048e-06
34723 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45058 | 2.1043e-06
34724 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45047 | 2.1038e-06
34725 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45037 | 2.1033e-06
34726 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45026 | 2.1028e-06
34727 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45015 | 2.1023e-06
34728 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4389 | 0.45004 | 2.1018e-06
34729 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44994 | 2.1013e-06
34730 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44983 | 2.1008e-06
34731 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44972 | 2.1003e-06
34732 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44962 | 2.0998e-06
34733 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44951 | 2.0993e-06
34734 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.4494 | 2.0988e-06
34735 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.4493 | 2.0983e-06
34736 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44919 | 2.0978e-06
34737 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44908 | 2.0973e-06
34738 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44898 | 2.0968e-06
34739 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44887 | 2.0963e-06
34740 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44876 | 2.0958e-06
34741 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44866 | 2.0953e-06
34742 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44855 | 2.0949e-06
34743 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44844 | 2.0944e-06
34744 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44834 | 2.0939e-06
34745 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44823 | 2.0934e-06
34746 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44812 | 2.0929e-06
34747 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44802 | 2.0924e-06
34748 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44791 | 2.0919e-06
34749 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44781 | 2.0914e-06
34750 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.4477 | 2.0909e-06
34751 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44759 | 2.0904e-06
34752 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44749 | 2.0899e-06
34753 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44738 | 2.0894e-06
34754 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44727 | 2.0889e-06
34755 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44717 | 2.0884e-06
34756 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44706 | 2.0879e-06
34757 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44696 | 2.0874e-06
34758 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44685 | 2.0869e-06
34759 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44674 | 2.0864e-06
34760 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44664 | 2.0859e-06
34761 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44653 | 2.0854e-06
34762 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44642 | 2.0849e-06
34763 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44632 | 2.0844e-06
34764 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44621 | 2.0839e-06
34765 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44611 | 2.0834e-06
34766 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.446 | 2.0829e-06
34767 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.4459 | 2.0824e-06
34768 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44579 | 2.082e-06
34769 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44568 | 2.0815e-06
34770 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44558 | 2.081e-06
34771 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44547 | 2.0805e-06
34772 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44537 | 2.08e-06
34773 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44526 | 2.0795e-06
34774 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44515 | 2.079e-06
34775 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44505 | 2.0785e-06
34776 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4388 | 0.44494 | 2.078e-06
34777 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44484 | 2.0775e-06
34778 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44473 | 2.077e-06
34779 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44463 | 2.0765e-06
34780 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44452 | 2.076e-06
34781 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44442 | 2.0755e-06
34782 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44431 | 2.075e-06
34783 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.4442 | 2.0746e-06
34784 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.4441 | 2.0741e-06
34785 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44399 | 2.0736e-06
34786 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44389 | 2.0731e-06
34787 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44378 | 2.0726e-06
34788 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44368 | 2.0721e-06
34789 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44357 | 2.0716e-06
34790 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44347 | 2.0711e-06
34791 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44336 | 2.0706e-06
34792 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44326 | 2.0701e-06
34793 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44315 | 2.0696e-06
34794 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44305 | 2.0691e-06
34795 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44294 | 2.0686e-06
34796 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44283 | 2.0682e-06
34797 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44273 | 2.0677e-06
34798 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44262 | 2.0672e-06
34799 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44252 | 2.0667e-06
34800 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44241 | 2.0662e-06
34801 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44231 | 2.0657e-06
34802 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.4422 | 2.0652e-06
34803 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.4421 | 2.0647e-06
34804 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44199 | 2.0642e-06
34805 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44189 | 2.0637e-06
34806 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44178 | 2.0633e-06
34807 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44168 | 2.0628e-06
34808 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44157 | 2.0623e-06
34809 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44147 | 2.0618e-06
34810 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44136 | 2.0613e-06
34811 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44126 | 2.0608e-06
34812 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44116 | 2.0603e-06
34813 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44105 | 2.0598e-06
34814 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44095 | 2.0593e-06
34815 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44084 | 2.0588e-06
34816 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44074 | 2.0584e-06
34817 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44063 | 2.0579e-06
34818 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44053 | 2.0574e-06
34819 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44042 | 2.0569e-06
34820 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44032 | 2.0564e-06
34821 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44021 | 2.0559e-06
34822 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44011 | 2.0554e-06
34823 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.44 | 2.0549e-06
34824 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4387 | 0.4399 | 2.0544e-06
34825 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.4398 | 2.054e-06
34826 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43969 | 2.0535e-06
34827 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43959 | 2.053e-06
34828 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43948 | 2.0525e-06
34829 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43938 | 2.052e-06
34830 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43927 | 2.0515e-06
34831 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43917 | 2.051e-06
34832 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43906 | 2.0505e-06
34833 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43896 | 2.0501e-06
34834 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43886 | 2.0496e-06
34835 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43875 | 2.0491e-06
34836 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43865 | 2.0486e-06
34837 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43854 | 2.0481e-06
34838 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43844 | 2.0476e-06
34839 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43834 | 2.0471e-06
34840 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43823 | 2.0467e-06
34841 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43813 | 2.0462e-06
34842 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43802 | 2.0457e-06
34843 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43792 | 2.0452e-06
34844 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43782 | 2.0447e-06
34845 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43771 | 2.0442e-06
34846 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43761 | 2.0437e-06
34847 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.4375 | 2.0433e-06
34848 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.4374 | 2.0428e-06
34849 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.4373 | 2.0423e-06
34850 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43719 | 2.0418e-06
34851 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43709 | 2.0413e-06
34852 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43698 | 2.0408e-06
34853 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43688 | 2.0403e-06
34854 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43678 | 2.0399e-06
34855 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43667 | 2.0394e-06
34856 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43657 | 2.0389e-06
34857 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43647 | 2.0384e-06
34858 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43636 | 2.0379e-06
34859 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43626 | 2.0374e-06
34860 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43615 | 2.037e-06
34861 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43605 | 2.0365e-06
34862 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43595 | 2.036e-06
34863 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43584 | 2.0355e-06
34864 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43574 | 2.035e-06
34865 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43564 | 2.0345e-06
34866 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43553 | 2.0341e-06
34867 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43543 | 2.0336e-06
34868 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43533 | 2.0331e-06
34869 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43522 | 2.0326e-06
34870 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43512 | 2.0321e-06
34871 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43502 | 2.0316e-06
34872 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43491 | 2.0312e-06
34873 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4386 | 0.43481 | 2.0307e-06
34874 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43471 | 2.0302e-06
34875 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.4346 | 2.0297e-06
34876 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.4345 | 2.0292e-06
34877 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.4344 | 2.0288e-06
34878 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43429 | 2.0283e-06
34879 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43419 | 2.0278e-06
34880 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43409 | 2.0273e-06
34881 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43398 | 2.0268e-06
34882 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43388 | 2.0263e-06
34883 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43378 | 2.0259e-06
34884 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43368 | 2.0254e-06
34885 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43357 | 2.0249e-06
34886 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43347 | 2.0244e-06
34887 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43337 | 2.0239e-06
34888 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43326 | 2.0235e-06
34889 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43316 | 2.023e-06
34890 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43306 | 2.0225e-06
34891 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43296 | 2.022e-06
34892 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43285 | 2.0215e-06
34893 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43275 | 2.0211e-06
34894 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43265 | 2.0206e-06
34895 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43254 | 2.0201e-06
34896 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43244 | 2.0196e-06
34897 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43234 | 2.0191e-06
34898 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43224 | 2.0187e-06
34899 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43213 | 2.0182e-06
34900 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43203 | 2.0177e-06
34901 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43193 | 2.0172e-06
34902 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43183 | 2.0167e-06
34903 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43172 | 2.0163e-06
34904 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43162 | 2.0158e-06
34905 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43152 | 2.0153e-06
34906 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43142 | 2.0148e-06
34907 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43131 | 2.0143e-06
34908 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43121 | 2.0139e-06
34909 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43111 | 2.0134e-06
34910 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43101 | 2.0129e-06
34911 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.4309 | 2.0124e-06
34912 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.4308 | 2.012e-06
34913 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.4307 | 2.0115e-06
34914 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.4306 | 2.011e-06
34915 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43049 | 2.0105e-06
34916 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43039 | 2.01e-06
34917 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43029 | 2.0096e-06
34918 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43019 | 2.0091e-06
34919 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.43009 | 2.0086e-06
34920 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.42998 | 2.0081e-06
34921 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.42988 | 2.0077e-06
34922 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.42978 | 2.0072e-06
34923 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4385 | 0.42968 | 2.0067e-06
34924 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4384 | 0.42958 | 2.0062e-06
34925 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4384 | 0.42947 | 2.0058e-06
34926 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4384 | 0.42937 | 2.0053e-06
34927 | 1024.5 | 4180 | 0.05 | 0.5159 | 200 | 200 | 13.5 | 164.3 | 168.3 | 8.43 | 8.4384 | 0.42927 | 2.0048e-06