## Generelt
Uten pumpestasjon |  |  | Med pumpestasjon |  |  | Ekstra solgt kraft med pumpestasjon etter 60 år
Midlere Øvre Bersavatn | 1084.65 | m | Midlere Øvre Bersavatn | 1084.65 | m | Pelton (2900t) | 754851112.1782 | kr
HRV Ringedalsvatnet | 463.9 | m | HRV Ringedalsvatnet | 463.9 | m | Francis (1700t) | 776420484.2514 | kr
LRV Ringedalsvatnet | 373 | m | LRV Ringedalsvatnet | 373 | m
Fallhøyde | 620.75 | m | Fallhøyde | 620.75 | m
Falltap | 5% |  | Falltap | 5% |  | For at det skal lønne seg å pumpe vannet opp må pumpestasjonen da koste under 754 millioner kr
Netto fallhøyde | 589.7125 | m | Netto fallhøyde | 589.7125 | m
Snitt tilsig | 133130000 | m^3 | Snitt tilsig | 150000000 | m^3
Snitt effekt | 213.9355 | GW/h | Snitt effekt | 241.045 | GW/h
Fallhøyde snitt francis | 666.2 | m
| 632.89 | m
Høyeste fallhøyde | 711.65 | m
676.0675

## Prisforløp
| Variasjon | 0.2 | kr
| Snitt | 0.45 | kr
Time | pris |  | Nr | Høyeste pris |  |  | Del av strømprisen man treffer på | Ny forventet strømpris i Kr/kWh
1 | 0.65 |  | 1 | 0.65
2 | 0.65 |  | 2 | 0.65 | Snitt timer: | Kr/kWh
3 | 0.65 |  | 3 | 0.65 | 100 | 0.64996 | 70% | 0.58997
4 | 0.65 |  | 4 | 0.65 | 200 | 0.64983 | 70% | 0.58988
5 | 0.65 |  | 5 | 0.65 | 300 | 0.64961 | 70% | 0.58973
6 | 0.65 |  | 6 | 0.65 | 400 | 0.64931 | 70% | 0.58952
7 | 0.65 |  | 7 | 0.65 | 500 | 0.64893 | 70% | 0.58925
8 | 0.65 |  | 8 | 0.65 | 600 | 0.64846 | 70% | 0.58892
9 | 0.65 |  | 9 | 0.65 | 700 | 0.64791 | 70% | 0.58853
10 | 0.64999 |  | 10 | 0.65 | 800 | 0.64727 | 70% | 0.58809
11 | 0.64999 |  | 11 | 0.65 | 900 | 0.64655 | 70% | 0.58758
12 | 0.64999 |  | 12 | 0.65 | 1000 | 0.64574 | 70% | 0.58702
13 | 0.64999 |  | 13 | 0.65 | 1100 | 0.64485 | 71% | 0.58835
14 | 0.64999 |  | 14 | 0.65 | 1200 | 0.64388 | 72% | 0.5896
15 | 0.64999 |  | 15 | 0.65 | 1300 | 0.64283 | 73% | 0.59077
16 | 0.64999 |  | 16 | 0.65 | 1400 | 0.6417 | 74% | 0.59186
17 | 0.64999 |  | 17 | 0.65 | 1500 | 0.64049 | 75% | 0.59287
18 | 0.64998 |  | 18 | 0.65 | 1600 | 0.6392 | 76% | 0.5938
19 | 0.64998 |  | 19 | 0.65 | 1700 | 0.63784 | 77% | 0.59464
20 | 0.64998 |  | 20 | 0.64999 | 1800 | 0.6364 | 78% | 0.59539
21 | 0.64998 |  | 21 | 0.64999 | 1900 | 0.63488 | 79% | 0.59605
22 | 0.64998 |  | 22 | 0.64999 | 2000 | 0.63329 | 80% | 0.59663
23 | 0.64997 |  | 23 | 0.64999 | 2100 | 0.63162 | 81% | 0.59711
24 | 0.64997 |  | 24 | 0.64999 | 2200 | 0.62989 | 82% | 0.59751
25 | 0.64997 |  | 25 | 0.64999 | 2300 | 0.62808 | 83% | 0.59781
26 | 0.64997 |  | 26 | 0.64999 | 2400 | 0.6262 | 84% | 0.59801
27 | 0.64996 |  | 27 | 0.64999 | 2500 | 0.62426 | 85% | 0.59812
28 | 0.64996 |  | 28 | 0.64999 | 2600 | 0.62225 | 86% | 0.59814
29 | 0.64996 |  | 29 | 0.64999 | 2700 | 0.62018 | 87% | 0.59806
30 | 0.64995 |  | 30 | 0.64999 | 2800 | 0.61804 | 88% | 0.59788
31 | 0.64995 |  | 31 | 0.64999 | 2900 | 0.61585 | 89% | 0.5976
32 | 0.64995 |  | 32 | 0.64999 | 3000 | 0.61359 | 90% | 0.59723
33 | 0.64994 |  | 33 | 0.64999 | 3100 | 0.61127 | 91% | 0.59676
34 | 0.64994 |  | 34 | 0.64999 | 3200 | 0.6089 | 92% | 0.59619
35 | 0.64994 |  | 35 | 0.64999 | 3300 | 0.60648 | 93% | 0.59552
36 | 0.64993 |  | 36 | 0.64998 | 3400 | 0.604 | 94% | 0.59476
37 | 0.64993 |  | 37 | 0.64998 | 3500 | 0.60147 | 95% | 0.59389
38 | 0.64993 |  | 38 | 0.64998 | 3600 | 0.59889 | 96% | 0.59293
39 | 0.64992 |  | 39 | 0.64998 | 3700 | 0.59626 | 97% | 0.59188
40 | 0.64992 |  | 40 | 0.64998 | 3800 | 0.59359 | 98% | 0.59072
41 | 0.64991 |  | 41 | 0.64998 | 3900 | 0.59088 | 99% | 0.58947
42 | 0.64991 |  | 42 | 0.64998 | 4000 | 0.58813 | 100% | 0.58813
43 | 0.6499 |  | 43 | 0.64998 | 4100 | 0.58533 | 100% | 0.58533
44 | 0.6499 |  | 44 | 0.64998 | 4200 | 0.5825 | 100% | 0.5825
45 | 0.6499 |  | 45 | 0.64998 | 4300 | 0.57964 | 100% | 0.57964
46 | 0.64989 |  | 46 | 0.64997 | 4400 | 0.57674 | 100% | 0.57674
47 | 0.64989 |  | 47 | 0.64997 | 4500 | 0.57381 | 100% | 0.57381
48 | 0.64988 |  | 48 | 0.64997 | 4600 | 0.57086 | 100% | 0.57086
49 | 0.64988 |  | 49 | 0.64997 | 4700 | 0.56787 | 100% | 0.56787
50 | 0.64987 |  | 50 | 0.64997 | 4800 | 0.56487 | 100% | 0.56487
51 | 0.64987 |  | 51 | 0.64997 | 4900 | 0.56184 | 100% | 0.56184
52 | 0.64986 |  | 52 | 0.64997 | 5000 | 0.55879 | 100% | 0.55879
53 | 0.64986 |  | 53 | 0.64997 | 5100 | 0.55572 | 100% | 0.55572
54 | 0.64985 |  | 54 | 0.64996 | 5200 | 0.55264 | 100% | 0.55264
55 | 0.64984 |  | 55 | 0.64996 | 5300 | 0.54955 | 100% | 0.54955
56 | 0.64984 |  | 56 | 0.64996 | 5400 | 0.54644 | 100% | 0.54644
57 | 0.64983 |  | 57 | 0.64996 | 5500 | 0.54333 | 100% | 0.54333
58 | 0.64983 |  | 58 | 0.64996 | 5600 | 0.5402 | 100% | 0.5402
59 | 0.64982 |  | 59 | 0.64996 | 5700 | 0.53708 | 100% | 0.53708
60 | 0.64981 |  | 60 | 0.64995
61 | 0.64981 |  | 61 | 0.64995
62 | 0.6498 |  | 62 | 0.64995
63 | 0.6498 |  | 63 | 0.64995
64 | 0.64979 |  | 64 | 0.64995
65 | 0.64978 |  | 65 | 0.64995
66 | 0.64978 |  | 66 | 0.64994
67 | 0.64977 |  | 67 | 0.64994
68 | 0.64976 |  | 68 | 0.64994
69 | 0.64976 |  | 69 | 0.64994
70 | 0.64975 |  | 70 | 0.64994
71 | 0.64974 |  | 71 | 0.64994
72 | 0.64973 |  | 72 | 0.64993
73 | 0.64973 |  | 73 | 0.64993
74 | 0.64972 |  | 74 | 0.64993
75 | 0.64971 |  | 75 | 0.64993
76 | 0.6497 |  | 76 | 0.64993
77 | 0.6497 |  | 77 | 0.64993
78 | 0.64969 |  | 78 | 0.64992
79 | 0.64968 |  | 79 | 0.64992
80 | 0.64967 |  | 80 | 0.64992
81 | 0.64966 |  | 81 | 0.64992
82 | 0.64965 |  | 82 | 0.64991
83 | 0.64965 |  | 83 | 0.64991
84 | 0.64964 |  | 84 | 0.64991
85 | 0.64963 |  | 85 | 0.64991
86 | 0.64962 |  | 86 | 0.6499
87 | 0.64961 |  | 87 | 0.6499
88 | 0.6496 |  | 88 | 0.6499
89 | 0.64959 |  | 89 | 0.6499
90 | 0.64958 |  | 90 | 0.6499
91 | 0.64957 |  | 91 | 0.6499
92 | 0.64956 |  | 92 | 0.64989
93 | 0.64956 |  | 93 | 0.64989
94 | 0.64955 |  | 94 | 0.64989
95 | 0.64954 |  | 95 | 0.64989
96 | 0.64953 |  | 96 | 0.64988
97 | 0.64952 |  | 97 | 0.64988
98 | 0.64951 |  | 98 | 0.64988
99 | 0.6495 |  | 99 | 0.64988
100 | 0.64949 |  | 100 | 0.64987
101 | 0.64948 |  | 101 | 0.64987
102 | 0.64946 |  | 102 | 0.64987
103 | 0.64945 |  | 103 | 0.64987
104 | 0.64944 |  | 104 | 0.64986
105 | 0.64943 |  | 105 | 0.64986
106 | 0.64942 |  | 106 | 0.64986
107 | 0.64941 |  | 107 | 0.64986
108 | 0.6494 |  | 108 | 0.64985
109 | 0.64939 |  | 109 | 0.64985
110 | 0.64938 |  | 110 | 0.64984
111 | 0.64937 |  | 111 | 0.64984
112 | 0.64936 |  | 112 | 0.64984
113 | 0.64934 |  | 113 | 0.64984
114 | 0.64933 |  | 114 | 0.64983
115 | 0.64932 |  | 115 | 0.64983
116 | 0.64931 |  | 116 | 0.64983
117 | 0.6493 |  | 117 | 0.64983
118 | 0.64928 |  | 118 | 0.64982
119 | 0.64927 |  | 119 | 0.64982
120 | 0.64926 |  | 120 | 0.64981
121 | 0.64925 |  | 121 | 0.64981
122 | 0.64923 |  | 122 | 0.64981
123 | 0.64922 |  | 123 | 0.64981
124 | 0.64921 |  | 124 | 0.6498
125 | 0.6492 |  | 125 | 0.6498
126 | 0.64918 |  | 126 | 0.6498
127 | 0.64917 |  | 127 | 0.6498
128 | 0.64916 |  | 128 | 0.64979
129 | 0.64914 |  | 129 | 0.64979
130 | 0.64913 |  | 130 | 0.64978
131 | 0.64912 |  | 131 | 0.64978
132 | 0.6491 |  | 132 | 0.64978
133 | 0.64909 |  | 133 | 0.64978
134 | 0.64908 |  | 134 | 0.64977
135 | 0.64906 |  | 135 | 0.64977
136 | 0.64905 |  | 136 | 0.64976
137 | 0.64904 |  | 137 | 0.64976
138 | 0.64902 |  | 138 | 0.64976
139 | 0.64901 |  | 139 | 0.64976
140 | 0.64899 |  | 140 | 0.64975
141 | 0.64898 |  | 141 | 0.64975
142 | 0.64896 |  | 142 | 0.64974
143 | 0.64895 |  | 143 | 0.64974
144 | 0.64893 |  | 144 | 0.64973
145 | 0.64892 |  | 145 | 0.64973
146 | 0.6489 |  | 146 | 0.64973
147 | 0.64889 |  | 147 | 0.64973
148 | 0.64887 |  | 148 | 0.64972
149 | 0.64886 |  | 149 | 0.64972
150 | 0.64884 |  | 150 | 0.64971
151 | 0.64883 |  | 151 | 0.64971
152 | 0.64881 |  | 152 | 0.6497
153 | 0.6488 |  | 153 | 0.6497
154 | 0.64878 |  | 154 | 0.6497
155 | 0.64877 |  | 155 | 0.6497
156 | 0.64875 |  | 156 | 0.64969
157 | 0.64873 |  | 157 | 0.64969
158 | 0.64872 |  | 158 | 0.64968
159 | 0.6487 |  | 159 | 0.64968
160 | 0.64868 |  | 160 | 0.64967
161 | 0.64867 |  | 161 | 0.64967
162 | 0.64865 |  | 162 | 0.64966
163 | 0.64863 |  | 163 | 0.64966
164 | 0.64862 |  | 164 | 0.64965
165 | 0.6486 |  | 165 | 0.64965
166 | 0.64858 |  | 166 | 0.64965
167 | 0.64857 |  | 167 | 0.64965
168 | 0.64855 |  | 168 | 0.64964
169 | 0.64853 |  | 169 | 0.64964
170 | 0.64852 |  | 170 | 0.64963
171 | 0.6485 |  | 171 | 0.64963
172 | 0.64848 |  | 172 | 0.64962
173 | 0.64846 |  | 173 | 0.64962
174 | 0.64844 |  | 174 | 0.64961
175 | 0.64843 |  | 175 | 0.64961
176 | 0.64841 |  | 176 | 0.6496
177 | 0.64839 |  | 177 | 0.6496
178 | 0.64837 |  | 178 | 0.64959
179 | 0.64835 |  | 179 | 0.64959
180 | 0.64834 |  | 180 | 0.64958
181 | 0.64832 |  | 181 | 0.64958
182 | 0.6483 |  | 182 | 0.64957
183 | 0.64828 |  | 183 | 0.64957
184 | 0.64826 |  | 184 | 0.64956
185 | 0.64824 |  | 185 | 0.64956
186 | 0.64822 |  | 186 | 0.64956
187 | 0.6482 |  | 187 | 0.64956
188 | 0.64818 |  | 188 | 0.64955
189 | 0.64817 |  | 189 | 0.64955
190 | 0.64815 |  | 190 | 0.64954
191 | 0.64813 |  | 191 | 0.64954
192 | 0.64811 |  | 192 | 0.64953
193 | 0.64809 |  | 193 | 0.64953
194 | 0.64807 |  | 194 | 0.64952
195 | 0.64805 |  | 195 | 0.64952
196 | 0.64803 |  | 196 | 0.64951
197 | 0.64801 |  | 197 | 0.64951
198 | 0.64799 |  | 198 | 0.6495
199 | 0.64797 |  | 199 | 0.6495
200 | 0.64795 |  | 200 | 0.64949
201 | 0.64793 |  | 201 | 0.64949
202 | 0.6479 |  | 202 | 0.64948
203 | 0.64788 |  | 203 | 0.64948
204 | 0.64786 |  | 204 | 0.64946
205 | 0.64784 |  | 205 | 0.64946
206 | 0.64782 |  | 206 | 0.64945
207 | 0.6478 |  | 207 | 0.64945
208 | 0.64778 |  | 208 | 0.64944
209 | 0.64776 |  | 209 | 0.64944
210 | 0.64774 |  | 210 | 0.64943
211 | 0.64771 |  | 211 | 0.64943
212 | 0.64769 |  | 212 | 0.64942
213 | 0.64767 |  | 213 | 0.64942
214 | 0.64765 |  | 214 | 0.64941
215 | 0.64763 |  | 215 | 0.64941
216 | 0.6476 |  | 216 | 0.6494
217 | 0.64758 |  | 217 | 0.6494
218 | 0.64756 |  | 218 | 0.64939
219 | 0.64754 |  | 219 | 0.64939
220 | 0.64752 |  | 220 | 0.64938
221 | 0.64749 |  | 221 | 0.64938
222 | 0.64747 |  | 222 | 0.64937
223 | 0.64745 |  | 223 | 0.64937
224 | 0.64742 |  | 224 | 0.64936
225 | 0.6474 |  | 225 | 0.64936
226 | 0.64738 |  | 226 | 0.64934
227 | 0.64735 |  | 227 | 0.64934
228 | 0.64733 |  | 228 | 0.64933
229 | 0.64731 |  | 229 | 0.64933
230 | 0.64728 |  | 230 | 0.64932
231 | 0.64726 |  | 231 | 0.64932
232 | 0.64724 |  | 232 | 0.64931
233 | 0.64721 |  | 233 | 0.64931
234 | 0.64719 |  | 234 | 0.6493
235 | 0.64717 |  | 235 | 0.6493
236 | 0.64714 |  | 236 | 0.64928
237 | 0.64712 |  | 237 | 0.64928
238 | 0.64709 |  | 238 | 0.64927
239 | 0.64707 |  | 239 | 0.64927
240 | 0.64704 |  | 240 | 0.64926
241 | 0.64702 |  | 241 | 0.64926
242 | 0.64699 |  | 242 | 0.64925
243 | 0.64697 |  | 243 | 0.64925
244 | 0.64694 |  | 244 | 0.64923
245 | 0.64692 |  | 245 | 0.64923
246 | 0.64689 |  | 246 | 0.64922
247 | 0.64687 |  | 247 | 0.64922
248 | 0.64684 |  | 248 | 0.64921
249 | 0.64682 |  | 249 | 0.64921
250 | 0.64679 |  | 250 | 0.6492
251 | 0.64677 |  | 251 | 0.6492
252 | 0.64674 |  | 252 | 0.64918
253 | 0.64672 |  | 253 | 0.64918
254 | 0.64669 |  | 254 | 0.64917
255 | 0.64666 |  | 255 | 0.64917
256 | 0.64664 |  | 256 | 0.64916
257 | 0.64661 |  | 257 | 0.64916
258 | 0.64659 |  | 258 | 0.64914
259 | 0.64656 |  | 259 | 0.64914
260 | 0.64653 |  | 260 | 0.64913
261 | 0.64651 |  | 261 | 0.64913
262 | 0.64648 |  | 262 | 0.64912
263 | 0.64645 |  | 263 | 0.64912
264 | 0.64643 |  | 264 | 0.6491
265 | 0.6464 |  | 265 | 0.6491
266 | 0.64637 |  | 266 | 0.64909
267 | 0.64634 |  | 267 | 0.64909
268 | 0.64632 |  | 268 | 0.64908
269 | 0.64629 |  | 269 | 0.64908
270 | 0.64626 |  | 270 | 0.64906
271 | 0.64623 |  | 271 | 0.64906
272 | 0.64621 |  | 272 | 0.64905
273 | 0.64618 |  | 273 | 0.64905
274 | 0.64615 |  | 274 | 0.64904
275 | 0.64612 |  | 275 | 0.64904
276 | 0.64609 |  | 276 | 0.64902
277 | 0.64607 |  | 277 | 0.64902
278 | 0.64604 |  | 278 | 0.64901
279 | 0.64601 |  | 279 | 0.64901
280 | 0.64598 |  | 280 | 0.64899
281 | 0.64595 |  | 281 | 0.64899
282 | 0.64592 |  | 282 | 0.64898
283 | 0.64589 |  | 283 | 0.64898
284 | 0.64586 |  | 284 | 0.64896
285 | 0.64584 |  | 285 | 0.64896
286 | 0.64581 |  | 286 | 0.64895
287 | 0.64578 |  | 287 | 0.64895
288 | 0.64575 |  | 288 | 0.64893
289 | 0.64572 |  | 289 | 0.64893
290 | 0.64569 |  | 290 | 0.64892
291 | 0.64566 |  | 291 | 0.64892
292 | 0.64563 |  | 292 | 0.6489
293 | 0.6456 |  | 293 | 0.6489
294 | 0.64557 |  | 294 | 0.64889
295 | 0.64554 |  | 295 | 0.64889
296 | 0.64551 |  | 296 | 0.64887
297 | 0.64548 |  | 297 | 0.64887
298 | 0.64545 |  | 298 | 0.64886
299 | 0.64542 |  | 299 | 0.64886
300 | 0.64539 |  | 300 | 0.64884
301 | 0.64536 |  | 301 | 0.64884
302 | 0.64533 |  | 302 | 0.64883
303 | 0.6453 |  | 303 | 0.64883
304 | 0.64526 |  | 304 | 0.64881
305 | 0.64523 |  | 305 | 0.64881
306 | 0.6452 |  | 306 | 0.6488
307 | 0.64517 |  | 307 | 0.6488
308 | 0.64514 |  | 308 | 0.64878
309 | 0.64511 |  | 309 | 0.64878
310 | 0.64508 |  | 310 | 0.64877
311 | 0.64504 |  | 311 | 0.64877
312 | 0.64501 |  | 312 | 0.64875
313 | 0.64498 |  | 313 | 0.64875
314 | 0.64495 |  | 314 | 0.64873
315 | 0.64492 |  | 315 | 0.64873
316 | 0.64488 |  | 316 | 0.64872
317 | 0.64485 |  | 317 | 0.64872
318 | 0.64482 |  | 318 | 0.6487
319 | 0.64479 |  | 319 | 0.6487
320 | 0.64476 |  | 320 | 0.64868
321 | 0.64472 |  | 321 | 0.64868
322 | 0.64469 |  | 322 | 0.64867
323 | 0.64466 |  | 323 | 0.64867
324 | 0.64462 |  | 324 | 0.64865
325 | 0.64459 |  | 325 | 0.64865
326 | 0.64456 |  | 326 | 0.64863
327 | 0.64452 |  | 327 | 0.64863
328 | 0.64449 |  | 328 | 0.64862
329 | 0.64446 |  | 329 | 0.64862
330 | 0.64442 |  | 330 | 0.6486
331 | 0.64439 |  | 331 | 0.6486
332 | 0.64436 |  | 332 | 0.64858
333 | 0.64432 |  | 333 | 0.64858
334 | 0.64429 |  | 334 | 0.64857
335 | 0.64425 |  | 335 | 0.64857
336 | 0.64422 |  | 336 | 0.64855
337 | 0.64419 |  | 337 | 0.64855
338 | 0.64415 |  | 338 | 0.64853
339 | 0.64412 |  | 339 | 0.64853
340 | 0.64408 |  | 340 | 0.64852
341 | 0.64405 |  | 341 | 0.64852
342 | 0.64401 |  | 342 | 0.6485
343 | 0.64398 |  | 343 | 0.6485
344 | 0.64394 |  | 344 | 0.64848
345 | 0.64391 |  | 345 | 0.64848
346 | 0.64387 |  | 346 | 0.64846
347 | 0.64384 |  | 347 | 0.64846
348 | 0.6438 |  | 348 | 0.64844
349 | 0.64377 |  | 349 | 0.64844
350 | 0.64373 |  | 350 | 0.64843
351 | 0.6437 |  | 351 | 0.64843
352 | 0.64366 |  | 352 | 0.64841
353 | 0.64362 |  | 353 | 0.64841
354 | 0.64359 |  | 354 | 0.64839
355 | 0.64355 |  | 355 | 0.64839
356 | 0.64352 |  | 356 | 0.64837
357 | 0.64348 |  | 357 | 0.64837
358 | 0.64344 |  | 358 | 0.64835
359 | 0.64341 |  | 359 | 0.64835
360 | 0.64337 |  | 360 | 0.64834
361 | 0.64333 |  | 361 | 0.64834
362 | 0.6433 |  | 362 | 0.64832
363 | 0.64326 |  | 363 | 0.64832
364 | 0.64322 |  | 364 | 0.6483
365 | 0.64319 |  | 365 | 0.6483
366 | 0.64315 |  | 366 | 0.64828
367 | 0.64311 |  | 367 | 0.64828
368 | 0.64307 |  | 368 | 0.64826
369 | 0.64304 |  | 369 | 0.64826
370 | 0.643 |  | 370 | 0.64824
371 | 0.64296 |  | 371 | 0.64824
372 | 0.64292 |  | 372 | 0.64822
373 | 0.64288 |  | 373 | 0.64822
374 | 0.64285 |  | 374 | 0.6482
375 | 0.64281 |  | 375 | 0.6482
376 | 0.64277 |  | 376 | 0.64818
377 | 0.64273 |  | 377 | 0.64818
378 | 0.64269 |  | 378 | 0.64817
379 | 0.64266 |  | 379 | 0.64817
380 | 0.64262 |  | 380 | 0.64815
381 | 0.64258 |  | 381 | 0.64815
382 | 0.64254 |  | 382 | 0.64813
383 | 0.6425 |  | 383 | 0.64813
384 | 0.64246 |  | 384 | 0.64811
385 | 0.64242 |  | 385 | 0.64811
386 | 0.64238 |  | 386 | 0.64809
387 | 0.64234 |  | 387 | 0.64809
388 | 0.6423 |  | 388 | 0.64807
389 | 0.64227 |  | 389 | 0.64807
390 | 0.64223 |  | 390 | 0.64805
391 | 0.64219 |  | 391 | 0.64805
392 | 0.64215 |  | 392 | 0.64803
393 | 0.64211 |  | 393 | 0.64803
394 | 0.64207 |  | 394 | 0.64801
395 | 0.64203 |  | 395 | 0.64801
396 | 0.64199 |  | 396 | 0.64799
397 | 0.64195 |  | 397 | 0.64799
398 | 0.64191 |  | 398 | 0.64797
399 | 0.64187 |  | 399 | 0.64797
400 | 0.64182 |  | 400 | 0.64795
401 | 0.64178 |  | 401 | 0.64795
402 | 0.64174 |  | 402 | 0.64793
403 | 0.6417 |  | 403 | 0.64793
404 | 0.64166 |  | 404 | 0.6479
405 | 0.64162 |  | 405 | 0.6479
406 | 0.64158 |  | 406 | 0.64788
407 | 0.64154 |  | 407 | 0.64788
408 | 0.6415 |  | 408 | 0.64786
409 | 0.64146 |  | 409 | 0.64786
410 | 0.64141 |  | 410 | 0.64784
411 | 0.64137 |  | 411 | 0.64784
412 | 0.64133 |  | 412 | 0.64782
413 | 0.64129 |  | 413 | 0.64782
414 | 0.64125 |  | 414 | 0.6478
415 | 0.6412 |  | 415 | 0.6478
416 | 0.64116 |  | 416 | 0.64778
417 | 0.64112 |  | 417 | 0.64778
418 | 0.64108 |  | 418 | 0.64776
419 | 0.64104 |  | 419 | 0.64776
420 | 0.64099 |  | 420 | 0.64774
421 | 0.64095 |  | 421 | 0.64774
422 | 0.64091 |  | 422 | 0.64771
423 | 0.64087 |  | 423 | 0.64771
424 | 0.64082 |  | 424 | 0.64769
425 | 0.64078 |  | 425 | 0.64769
426 | 0.64074 |  | 426 | 0.64767
427 | 0.64069 |  | 427 | 0.64767
428 | 0.64065 |  | 428 | 0.64765
429 | 0.64061 |  | 429 | 0.64765
430 | 0.64056 |  | 430 | 0.64763
431 | 0.64052 |  | 431 | 0.64763
432 | 0.64048 |  | 432 | 0.6476
433 | 0.64043 |  | 433 | 0.6476
434 | 0.64039 |  | 434 | 0.64758
435 | 0.64034 |  | 435 | 0.64758
436 | 0.6403 |  | 436 | 0.64756
437 | 0.64026 |  | 437 | 0.64756
438 | 0.64021 |  | 438 | 0.64754
439 | 0.64017 |  | 439 | 0.64754
440 | 0.64012 |  | 440 | 0.64752
441 | 0.64008 |  | 441 | 0.64752
442 | 0.64003 |  | 442 | 0.64749
443 | 0.63999 |  | 443 | 0.64749
444 | 0.63994 |  | 444 | 0.64747
445 | 0.6399 |  | 445 | 0.64747
446 | 0.63985 |  | 446 | 0.64745
447 | 0.63981 |  | 447 | 0.64745
448 | 0.63976 |  | 448 | 0.64742
449 | 0.63972 |  | 449 | 0.64742
450 | 0.63967 |  | 450 | 0.6474
451 | 0.63963 |  | 451 | 0.6474
452 | 0.63958 |  | 452 | 0.64738
453 | 0.63954 |  | 453 | 0.64738
454 | 0.63949 |  | 454 | 0.64735
455 | 0.63944 |  | 455 | 0.64735
456 | 0.6394 |  | 456 | 0.64733
457 | 0.63935 |  | 457 | 0.64733
458 | 0.63931 |  | 458 | 0.64731
459 | 0.63926 |  | 459 | 0.64731
460 | 0.63921 |  | 460 | 0.64728
461 | 0.63917 |  | 461 | 0.64728
462 | 0.63912 |  | 462 | 0.64726
463 | 0.63907 |  | 463 | 0.64726
464 | 0.63903 |  | 464 | 0.64724
465 | 0.63898 |  | 465 | 0.64724
466 | 0.63893 |  | 466 | 0.64721
467 | 0.63888 |  | 467 | 0.64721
468 | 0.63884 |  | 468 | 0.64719
469 | 0.63879 |  | 469 | 0.64719
470 | 0.63874 |  | 470 | 0.64717
471 | 0.6387 |  | 471 | 0.64717
472 | 0.63865 |  | 472 | 0.64714
473 | 0.6386 |  | 473 | 0.64714
474 | 0.63855 |  | 474 | 0.64712
475 | 0.6385 |  | 475 | 0.64712
476 | 0.63846 |  | 476 | 0.64709
477 | 0.63841 |  | 477 | 0.64709
478 | 0.63836 |  | 478 | 0.64707
479 | 0.63831 |  | 479 | 0.64707
480 | 0.63826 |  | 480 | 0.64704
481 | 0.63821 |  | 481 | 0.64704
482 | 0.63817 |  | 482 | 0.64702
483 | 0.63812 |  | 483 | 0.64702
484 | 0.63807 |  | 484 | 0.64699
485 | 0.63802 |  | 485 | 0.64699
486 | 0.63797 |  | 486 | 0.64697
487 | 0.63792 |  | 487 | 0.64697
488 | 0.63787 |  | 488 | 0.64694
489 | 0.63782 |  | 489 | 0.64694
490 | 0.63777 |  | 490 | 0.64692
491 | 0.63773 |  | 491 | 0.64692
492 | 0.63768 |  | 492 | 0.64689
493 | 0.63763 |  | 493 | 0.64689
494 | 0.63758 |  | 494 | 0.64687
495 | 0.63753 |  | 495 | 0.64687
496 | 0.63748 |  | 496 | 0.64684
497 | 0.63743 |  | 497 | 0.64684
498 | 0.63738 |  | 498 | 0.64682
499 | 0.63733 |  | 499 | 0.64682
500 | 0.63728 |  | 500 | 0.64679
501 | 0.63723 |  | 501 | 0.64679
502 | 0.63717 |  | 502 | 0.64677
503 | 0.63712 |  | 503 | 0.64677
504 | 0.63707 |  | 504 | 0.64674
505 | 0.63702 |  | 505 | 0.64674
506 | 0.63697 |  | 506 | 0.64672
507 | 0.63692 |  | 507 | 0.64672
508 | 0.63687 |  | 508 | 0.64669
509 | 0.63682 |  | 509 | 0.64669
510 | 0.63677 |  | 510 | 0.64666
511 | 0.63672 |  | 511 | 0.64666
512 | 0.63666 |  | 512 | 0.64664
513 | 0.63661 |  | 513 | 0.64664
514 | 0.63656 |  | 514 | 0.64661
515 | 0.63651 |  | 515 | 0.64661
516 | 0.63646 |  | 516 | 0.64659
517 | 0.63641 |  | 517 | 0.64659
518 | 0.63635 |  | 518 | 0.64656
519 | 0.6363 |  | 519 | 0.64656
520 | 0.63625 |  | 520 | 0.64653
521 | 0.6362 |  | 521 | 0.64653
522 | 0.63614 |  | 522 | 0.64651
523 | 0.63609 |  | 523 | 0.64651
524 | 0.63604 |  | 524 | 0.64648
525 | 0.63599 |  | 525 | 0.64648
526 | 0.63593 |  | 526 | 0.64645
527 | 0.63588 |  | 527 | 0.64645
528 | 0.63583 |  | 528 | 0.64643
529 | 0.63578 |  | 529 | 0.64643
530 | 0.63572 |  | 530 | 0.6464
531 | 0.63567 |  | 531 | 0.6464
532 | 0.63562 |  | 532 | 0.64637
533 | 0.63556 |  | 533 | 0.64637
534 | 0.63551 |  | 534 | 0.64634
535 | 0.63545 |  | 535 | 0.64634
536 | 0.6354 |  | 536 | 0.64632
537 | 0.63535 |  | 537 | 0.64632
538 | 0.63529 |  | 538 | 0.64629
539 | 0.63524 |  | 539 | 0.64629
540 | 0.63518 |  | 540 | 0.64626
541 | 0.63513 |  | 541 | 0.64626
542 | 0.63508 |  | 542 | 0.64623
543 | 0.63502 |  | 543 | 0.64623
544 | 0.63497 |  | 544 | 0.64621
545 | 0.63491 |  | 545 | 0.64621
546 | 0.63486 |  | 546 | 0.64618
547 | 0.6348 |  | 547 | 0.64618
548 | 0.63475 |  | 548 | 0.64615
549 | 0.63469 |  | 549 | 0.64615
550 | 0.63464 |  | 550 | 0.64612
551 | 0.63458 |  | 551 | 0.64612
552 | 0.63453 |  | 552 | 0.64609
553 | 0.63447 |  | 553 | 0.64609
554 | 0.63442 |  | 554 | 0.64607
555 | 0.63436 |  | 555 | 0.64607
556 | 0.63431 |  | 556 | 0.64604
557 | 0.63425 |  | 557 | 0.64604
558 | 0.63419 |  | 558 | 0.64601
559 | 0.63414 |  | 559 | 0.64601
560 | 0.63408 |  | 560 | 0.64598
561 | 0.63403 |  | 561 | 0.64598
562 | 0.63397 |  | 562 | 0.64595
563 | 0.63391 |  | 563 | 0.64595
564 | 0.63386 |  | 564 | 0.64592
565 | 0.6338 |  | 565 | 0.64592
566 | 0.63374 |  | 566 | 0.64589
567 | 0.63369 |  | 567 | 0.64589
568 | 0.63363 |  | 568 | 0.64586
569 | 0.63357 |  | 569 | 0.64586
570 | 0.63352 |  | 570 | 0.64584
571 | 0.63346 |  | 571 | 0.64584
572 | 0.6334 |  | 572 | 0.64581
573 | 0.63335 |  | 573 | 0.64581
574 | 0.63329 |  | 574 | 0.64578
575 | 0.63323 |  | 575 | 0.64578
576 | 0.63317 |  | 576 | 0.64575
577 | 0.63312 |  | 577 | 0.64575
578 | 0.63306 |  | 578 | 0.64572
579 | 0.633 |  | 579 | 0.64572
580 | 0.63294 |  | 580 | 0.64569
581 | 0.63288 |  | 581 | 0.64569
582 | 0.63283 |  | 582 | 0.64566
583 | 0.63277 |  | 583 | 0.64566
584 | 0.63271 |  | 584 | 0.64563
585 | 0.63265 |  | 585 | 0.64563
586 | 0.63259 |  | 586 | 0.6456
587 | 0.63253 |  | 587 | 0.6456
588 | 0.63247 |  | 588 | 0.64557
589 | 0.63242 |  | 589 | 0.64557
590 | 0.63236 |  | 590 | 0.64554
591 | 0.6323 |  | 591 | 0.64554
592 | 0.63224 |  | 592 | 0.64551
593 | 0.63218 |  | 593 | 0.64551
594 | 0.63212 |  | 594 | 0.64548
595 | 0.63206 |  | 595 | 0.64548
596 | 0.632 |  | 596 | 0.64545
597 | 0.63194 |  | 597 | 0.64545
598 | 0.63188 |  | 598 | 0.64542
599 | 0.63182 |  | 599 | 0.64542
600 | 0.63176 |  | 600 | 0.64539
601 | 0.6317 |  | 601 | 0.64539
602 | 0.63164 |  | 602 | 0.64536
603 | 0.63158 |  | 603 | 0.64536
604 | 0.63152 |  | 604 | 0.64533
605 | 0.63146 |  | 605 | 0.64533
606 | 0.6314 |  | 606 | 0.6453
607 | 0.63134 |  | 607 | 0.6453
608 | 0.63128 |  | 608 | 0.64526
609 | 0.63122 |  | 609 | 0.64526
610 | 0.63116 |  | 610 | 0.64523
611 | 0.6311 |  | 611 | 0.64523
612 | 0.63104 |  | 612 | 0.6452
613 | 0.63098 |  | 613 | 0.6452
614 | 0.63092 |  | 614 | 0.64517
615 | 0.63086 |  | 615 | 0.64517
616 | 0.63079 |  | 616 | 0.64514
617 | 0.63073 |  | 617 | 0.64514
618 | 0.63067 |  | 618 | 0.64511
619 | 0.63061 |  | 619 | 0.64511
620 | 0.63055 |  | 620 | 0.64508
621 | 0.63049 |  | 621 | 0.64508
622 | 0.63042 |  | 622 | 0.64504
623 | 0.63036 |  | 623 | 0.64504
624 | 0.6303 |  | 624 | 0.64501
625 | 0.63024 |  | 625 | 0.64501
626 | 0.63018 |  | 626 | 0.64498
627 | 0.63011 |  | 627 | 0.64498
628 | 0.63005 |  | 628 | 0.64495
629 | 0.62999 |  | 629 | 0.64495
630 | 0.62993 |  | 630 | 0.64492
631 | 0.62986 |  | 631 | 0.64492
632 | 0.6298 |  | 632 | 0.64488
633 | 0.62974 |  | 633 | 0.64488
634 | 0.62967 |  | 634 | 0.64485
635 | 0.62961 |  | 635 | 0.64485
636 | 0.62955 |  | 636 | 0.64482
637 | 0.62949 |  | 637 | 0.64482
638 | 0.62942 |  | 638 | 0.64479
639 | 0.62936 |  | 639 | 0.64479
640 | 0.6293 |  | 640 | 0.64476
641 | 0.62923 |  | 641 | 0.64476
642 | 0.62917 |  | 642 | 0.64472
643 | 0.6291 |  | 643 | 0.64472
644 | 0.62904 |  | 644 | 0.64469
645 | 0.62898 |  | 645 | 0.64469
646 | 0.62891 |  | 646 | 0.64466
647 | 0.62885 |  | 647 | 0.64466
648 | 0.62878 |  | 648 | 0.64462
649 | 0.62872 |  | 649 | 0.64462
650 | 0.62865 |  | 650 | 0.64459
651 | 0.62859 |  | 651 | 0.64459
652 | 0.62853 |  | 652 | 0.64456
653 | 0.62846 |  | 653 | 0.64456
654 | 0.6284 |  | 654 | 0.64452
655 | 0.62833 |  | 655 | 0.64452
656 | 0.62827 |  | 656 | 0.64449
657 | 0.6282 |  | 657 | 0.64449
658 | 0.62814 |  | 658 | 0.64446
659 | 0.62807 |  | 659 | 0.64446
660 | 0.62801 |  | 660 | 0.64442
661 | 0.62794 |  | 661 | 0.64442
662 | 0.62787 |  | 662 | 0.64439
663 | 0.62781 |  | 663 | 0.64439
664 | 0.62774 |  | 664 | 0.64436
665 | 0.62768 |  | 665 | 0.64436
666 | 0.62761 |  | 666 | 0.64432
667 | 0.62755 |  | 667 | 0.64432
668 | 0.62748 |  | 668 | 0.64429
669 | 0.62741 |  | 669 | 0.64429
670 | 0.62735 |  | 670 | 0.64425
671 | 0.62728 |  | 671 | 0.64425
672 | 0.62721 |  | 672 | 0.64422
673 | 0.62715 |  | 673 | 0.64422
674 | 0.62708 |  | 674 | 0.64419
675 | 0.62701 |  | 675 | 0.64419
676 | 0.62695 |  | 676 | 0.64415
677 | 0.62688 |  | 677 | 0.64415
678 | 0.62681 |  | 678 | 0.64412
679 | 0.62675 |  | 679 | 0.64412
680 | 0.62668 |  | 680 | 0.64408
681 | 0.62661 |  | 681 | 0.64408
682 | 0.62654 |  | 682 | 0.64405
683 | 0.62648 |  | 683 | 0.64405
684 | 0.62641 |  | 684 | 0.64401
685 | 0.62634 |  | 685 | 0.64401
686 | 0.62627 |  | 686 | 0.64398
687 | 0.62621 |  | 687 | 0.64398
688 | 0.62614 |  | 688 | 0.64394
689 | 0.62607 |  | 689 | 0.64394
690 | 0.626 |  | 690 | 0.64391
691 | 0.62593 |  | 691 | 0.64391
692 | 0.62587 |  | 692 | 0.64387
693 | 0.6258 |  | 693 | 0.64387
694 | 0.62573 |  | 694 | 0.64384
695 | 0.62566 |  | 695 | 0.64384
696 | 0.62559 |  | 696 | 0.6438
697 | 0.62552 |  | 697 | 0.6438
698 | 0.62545 |  | 698 | 0.64377
699 | 0.62539 |  | 699 | 0.64377
700 | 0.62532 |  | 700 | 0.64373
701 | 0.62525 |  | 701 | 0.64373
702 | 0.62518 |  | 702 | 0.6437
703 | 0.62511 |  | 703 | 0.6437
704 | 0.62504 |  | 704 | 0.64366
705 | 0.62497 |  | 705 | 0.64366
706 | 0.6249 |  | 706 | 0.64362
707 | 0.62483 |  | 707 | 0.64362
708 | 0.62476 |  | 708 | 0.64359
709 | 0.62469 |  | 709 | 0.64359
710 | 0.62462 |  | 710 | 0.64355
711 | 0.62455 |  | 711 | 0.64355
712 | 0.62448 |  | 712 | 0.64352
713 | 0.62441 |  | 713 | 0.64352
714 | 0.62434 |  | 714 | 0.64348
715 | 0.62427 |  | 715 | 0.64348
716 | 0.6242 |  | 716 | 0.64344
717 | 0.62413 |  | 717 | 0.64344
718 | 0.62406 |  | 718 | 0.64341
719 | 0.62399 |  | 719 | 0.64341
720 | 0.62392 |  | 720 | 0.64337
721 | 0.62385 |  | 721 | 0.64337
722 | 0.62378 |  | 722 | 0.64333
723 | 0.6237 |  | 723 | 0.64333
724 | 0.62363 |  | 724 | 0.6433
725 | 0.62356 |  | 725 | 0.6433
726 | 0.62349 |  | 726 | 0.64326
727 | 0.62342 |  | 727 | 0.64326
728 | 0.62335 |  | 728 | 0.64322
729 | 0.62328 |  | 729 | 0.64322
730 | 0.62321 |  | 730 | 0.64319
731 | 0.62313 |  | 731 | 0.64319
732 | 0.62306 |  | 732 | 0.64315
733 | 0.62299 |  | 733 | 0.64315
734 | 0.62292 |  | 734 | 0.64311
735 | 0.62285 |  | 735 | 0.64311
736 | 0.62277 |  | 736 | 0.64307
737 | 0.6227 |  | 737 | 0.64307
738 | 0.62263 |  | 738 | 0.64304
739 | 0.62256 |  | 739 | 0.64304
740 | 0.62248 |  | 740 | 0.643
741 | 0.62241 |  | 741 | 0.643
742 | 0.62234 |  | 742 | 0.64296
743 | 0.62227 |  | 743 | 0.64296
744 | 0.62219 |  | 744 | 0.64292
745 | 0.62212 |  | 745 | 0.64292
746 | 0.62205 |  | 746 | 0.64288
747 | 0.62197 |  | 747 | 0.64288
748 | 0.6219 |  | 748 | 0.64285
749 | 0.62183 |  | 749 | 0.64285
750 | 0.62175 |  | 750 | 0.64281
751 | 0.62168 |  | 751 | 0.64281
752 | 0.62161 |  | 752 | 0.64277
753 | 0.62153 |  | 753 | 0.64277
754 | 0.62146 |  | 754 | 0.64273
755 | 0.62138 |  | 755 | 0.64273
756 | 0.62131 |  | 756 | 0.64269
757 | 0.62124 |  | 757 | 0.64269
758 | 0.62116 |  | 758 | 0.64266
759 | 0.62109 |  | 759 | 0.64266
760 | 0.62101 |  | 760 | 0.64262
761 | 0.62094 |  | 761 | 0.64262
762 | 0.62086 |  | 762 | 0.64258
763 | 0.62079 |  | 763 | 0.64258
764 | 0.62072 |  | 764 | 0.64254
765 | 0.62064 |  | 765 | 0.64254
766 | 0.62057 |  | 766 | 0.6425
767 | 0.62049 |  | 767 | 0.6425
768 | 0.62042 |  | 768 | 0.64246
769 | 0.62034 |  | 769 | 0.64246
770 | 0.62027 |  | 770 | 0.64242
771 | 0.62019 |  | 771 | 0.64242
772 | 0.62011 |  | 772 | 0.64238
773 | 0.62004 |  | 773 | 0.64238
774 | 0.61996 |  | 774 | 0.64234
775 | 0.61989 |  | 775 | 0.64234
776 | 0.61981 |  | 776 | 0.6423
777 | 0.61974 |  | 777 | 0.6423
778 | 0.61966 |  | 778 | 0.64227
779 | 0.61958 |  | 779 | 0.64227
780 | 0.61951 |  | 780 | 0.64223
781 | 0.61943 |  | 781 | 0.64223
782 | 0.61936 |  | 782 | 0.64219
783 | 0.61928 |  | 783 | 0.64219
784 | 0.6192 |  | 784 | 0.64215
785 | 0.61913 |  | 785 | 0.64215
786 | 0.61905 |  | 786 | 0.64211
787 | 0.61897 |  | 787 | 0.64211
788 | 0.6189 |  | 788 | 0.64207
789 | 0.61882 |  | 789 | 0.64207
790 | 0.61874 |  | 790 | 0.64203
791 | 0.61867 |  | 791 | 0.64203
792 | 0.61859 |  | 792 | 0.64199
793 | 0.61851 |  | 793 | 0.64199
794 | 0.61843 |  | 794 | 0.64195
795 | 0.61836 |  | 795 | 0.64195
796 | 0.61828 |  | 796 | 0.64191
797 | 0.6182 |  | 797 | 0.64191
798 | 0.61812 |  | 798 | 0.64187
799 | 0.61805 |  | 799 | 0.64187
800 | 0.61797 |  | 800 | 0.64182
801 | 0.61789 |  | 801 | 0.64182
802 | 0.61781 |  | 802 | 0.64178
803 | 0.61773 |  | 803 | 0.64178
804 | 0.61766 |  | 804 | 0.64174
805 | 0.61758 |  | 805 | 0.64174
806 | 0.6175 |  | 806 | 0.6417
807 | 0.61742 |  | 807 | 0.6417
808 | 0.61734 |  | 808 | 0.64166
809 | 0.61726 |  | 809 | 0.64166
810 | 0.61719 |  | 810 | 0.64162
811 | 0.61711 |  | 811 | 0.64162
812 | 0.61703 |  | 812 | 0.64158
813 | 0.61695 |  | 813 | 0.64158
814 | 0.61687 |  | 814 | 0.64154
815 | 0.61679 |  | 815 | 0.64154
816 | 0.61671 |  | 816 | 0.6415
817 | 0.61663 |  | 817 | 0.6415
818 | 0.61655 |  | 818 | 0.64146
819 | 0.61647 |  | 819 | 0.64146
820 | 0.61639 |  | 820 | 0.64141
821 | 0.61631 |  | 821 | 0.64141
822 | 0.61623 |  | 822 | 0.64137
823 | 0.61615 |  | 823 | 0.64137
824 | 0.61607 |  | 824 | 0.64133
825 | 0.61599 |  | 825 | 0.64133
826 | 0.61591 |  | 826 | 0.64129
827 | 0.61583 |  | 827 | 0.64129
828 | 0.61575 |  | 828 | 0.64125
829 | 0.61567 |  | 829 | 0.64125
830 | 0.61559 |  | 830 | 0.6412
831 | 0.61551 |  | 831 | 0.6412
832 | 0.61543 |  | 832 | 0.64116
833 | 0.61535 |  | 833 | 0.64116
834 | 0.61527 |  | 834 | 0.64112
835 | 0.61519 |  | 835 | 0.64112
836 | 0.61511 |  | 836 | 0.64108
837 | 0.61503 |  | 837 | 0.64108
838 | 0.61495 |  | 838 | 0.64104
839 | 0.61487 |  | 839 | 0.64104
840 | 0.61478 |  | 840 | 0.64099
841 | 0.6147 |  | 841 | 0.64099
842 | 0.61462 |  | 842 | 0.64095
843 | 0.61454 |  | 843 | 0.64095
844 | 0.61446 |  | 844 | 0.64091
845 | 0.61438 |  | 845 | 0.64091
846 | 0.6143 |  | 846 | 0.64087
847 | 0.61421 |  | 847 | 0.64087
848 | 0.61413 |  | 848 | 0.64082
849 | 0.61405 |  | 849 | 0.64082
850 | 0.61397 |  | 850 | 0.64078
851 | 0.61389 |  | 851 | 0.64078
852 | 0.6138 |  | 852 | 0.64074
853 | 0.61372 |  | 853 | 0.64074
854 | 0.61364 |  | 854 | 0.64069
855 | 0.61356 |  | 855 | 0.64069
856 | 0.61347 |  | 856 | 0.64065
857 | 0.61339 |  | 857 | 0.64065
858 | 0.61331 |  | 858 | 0.64061
859 | 0.61322 |  | 859 | 0.64061
860 | 0.61314 |  | 860 | 0.64056
861 | 0.61306 |  | 861 | 0.64056
862 | 0.61298 |  | 862 | 0.64052
863 | 0.61289 |  | 863 | 0.64052
864 | 0.61281 |  | 864 | 0.64048
865 | 0.61273 |  | 865 | 0.64048
866 | 0.61264 |  | 866 | 0.64043
867 | 0.61256 |  | 867 | 0.64043
868 | 0.61248 |  | 868 | 0.64039
869 | 0.61239 |  | 869 | 0.64039
870 | 0.61231 |  | 870 | 0.64034
871 | 0.61222 |  | 871 | 0.64034
872 | 0.61214 |  | 872 | 0.6403
873 | 0.61206 |  | 873 | 0.6403
874 | 0.61197 |  | 874 | 0.64026
875 | 0.61189 |  | 875 | 0.64026
876 | 0.6118 |  | 876 | 0.64021
877 | 0.61172 |  | 877 | 0.64021
878 | 0.61163 |  | 878 | 0.64017
879 | 0.61155 |  | 879 | 0.64017
880 | 0.61147 |  | 880 | 0.64012
881 | 0.61138 |  | 881 | 0.64012
882 | 0.6113 |  | 882 | 0.64008
883 | 0.61121 |  | 883 | 0.64008
884 | 0.61113 |  | 884 | 0.64003
885 | 0.61104 |  | 885 | 0.64003
886 | 0.61096 |  | 886 | 0.63999
887 | 0.61087 |  | 887 | 0.63999
888 | 0.61079 |  | 888 | 0.63994
889 | 0.6107 |  | 889 | 0.63994
890 | 0.61061 |  | 890 | 0.6399
891 | 0.61053 |  | 891 | 0.6399
892 | 0.61044 |  | 892 | 0.63985
893 | 0.61036 |  | 893 | 0.63985
894 | 0.61027 |  | 894 | 0.63981
895 | 0.61019 |  | 895 | 0.63981
896 | 0.6101 |  | 896 | 0.63976
897 | 0.61001 |  | 897 | 0.63976
898 | 0.60993 |  | 898 | 0.63972
899 | 0.60984 |  | 899 | 0.63972
900 | 0.60976 |  | 900 | 0.63967
901 | 0.60967 |  | 901 | 0.63967
902 | 0.60958 |  | 902 | 0.63963
903 | 0.6095 |  | 903 | 0.63963
904 | 0.60941 |  | 904 | 0.63958
905 | 0.60932 |  | 905 | 0.63958
906 | 0.60924 |  | 906 | 0.63954
907 | 0.60915 |  | 907 | 0.63954
908 | 0.60906 |  | 908 | 0.63949
909 | 0.60898 |  | 909 | 0.63949
910 | 0.60889 |  | 910 | 0.63944
911 | 0.6088 |  | 911 | 0.63944
912 | 0.60871 |  | 912 | 0.6394
913 | 0.60863 |  | 913 | 0.6394
914 | 0.60854 |  | 914 | 0.63935
915 | 0.60845 |  | 915 | 0.63935
916 | 0.60836 |  | 916 | 0.63931
917 | 0.60828 |  | 917 | 0.63931
918 | 0.60819 |  | 918 | 0.63926
919 | 0.6081 |  | 919 | 0.63926
920 | 0.60801 |  | 920 | 0.63921
921 | 0.60793 |  | 921 | 0.63921
922 | 0.60784 |  | 922 | 0.63917
923 | 0.60775 |  | 923 | 0.63917
924 | 0.60766 |  | 924 | 0.63912
925 | 0.60757 |  | 925 | 0.63912
926 | 0.60748 |  | 926 | 0.63907
927 | 0.6074 |  | 927 | 0.63907
928 | 0.60731 |  | 928 | 0.63903
929 | 0.60722 |  | 929 | 0.63903
930 | 0.60713 |  | 930 | 0.63898
931 | 0.60704 |  | 931 | 0.63898
932 | 0.60695 |  | 932 | 0.63893
933 | 0.60686 |  | 933 | 0.63893
934 | 0.60677 |  | 934 | 0.63888
935 | 0.60669 |  | 935 | 0.63888
936 | 0.6066 |  | 936 | 0.63884
937 | 0.60651 |  | 937 | 0.63884
938 | 0.60642 |  | 938 | 0.63879
939 | 0.60633 |  | 939 | 0.63879
940 | 0.60624 |  | 940 | 0.63874
941 | 0.60615 |  | 941 | 0.63874
942 | 0.60606 |  | 942 | 0.6387
943 | 0.60597 |  | 943 | 0.6387
944 | 0.60588 |  | 944 | 0.63865
945 | 0.60579 |  | 945 | 0.63865
946 | 0.6057 |  | 946 | 0.6386
947 | 0.60561 |  | 947 | 0.6386
948 | 0.60552 |  | 948 | 0.63855
949 | 0.60543 |  | 949 | 0.63855
950 | 0.60534 |  | 950 | 0.6385
951 | 0.60525 |  | 951 | 0.6385
952 | 0.60516 |  | 952 | 0.63846
953 | 0.60507 |  | 953 | 0.63846
954 | 0.60498 |  | 954 | 0.63841
955 | 0.60489 |  | 955 | 0.63841
956 | 0.6048 |  | 956 | 0.63836
957 | 0.6047 |  | 957 | 0.63836
958 | 0.60461 |  | 958 | 0.63831
959 | 0.60452 |  | 959 | 0.63831
960 | 0.60443 |  | 960 | 0.63826
961 | 0.60434 |  | 961 | 0.63826
962 | 0.60425 |  | 962 | 0.63821
963 | 0.60416 |  | 963 | 0.63821
964 | 0.60407 |  | 964 | 0.63817
965 | 0.60397 |  | 965 | 0.63817
966 | 0.60388 |  | 966 | 0.63812
967 | 0.60379 |  | 967 | 0.63812
968 | 0.6037 |  | 968 | 0.63807
969 | 0.60361 |  | 969 | 0.63807
970 | 0.60352 |  | 970 | 0.63802
971 | 0.60342 |  | 971 | 0.63802
972 | 0.60333 |  | 972 | 0.63797
973 | 0.60324 |  | 973 | 0.63797
974 | 0.60315 |  | 974 | 0.63792
975 | 0.60306 |  | 975 | 0.63792
976 | 0.60296 |  | 976 | 0.63787
977 | 0.60287 |  | 977 | 0.63787
978 | 0.60278 |  | 978 | 0.63782
979 | 0.60269 |  | 979 | 0.63782
980 | 0.60259 |  | 980 | 0.63777
981 | 0.6025 |  | 981 | 0.63777
982 | 0.60241 |  | 982 | 0.63773
983 | 0.60231 |  | 983 | 0.63773
984 | 0.60222 |  | 984 | 0.63768
985 | 0.60213 |  | 985 | 0.63768
986 | 0.60203 |  | 986 | 0.63763
987 | 0.60194 |  | 987 | 0.63763
988 | 0.60185 |  | 988 | 0.63758
989 | 0.60175 |  | 989 | 0.63758
990 | 0.60166 |  | 990 | 0.63753
991 | 0.60157 |  | 991 | 0.63753
992 | 0.60147 |  | 992 | 0.63748
993 | 0.60138 |  | 993 | 0.63748
994 | 0.60129 |  | 994 | 0.63743
995 | 0.60119 |  | 995 | 0.63743
996 | 0.6011 |  | 996 | 0.63738
997 | 0.601 |  | 997 | 0.63738
998 | 0.60091 |  | 998 | 0.63733
999 | 0.60082 |  | 999 | 0.63733
1000 | 0.60072 |  | 1000 | 0.63728
1001 | 0.60063 |  | 1001 | 0.63728
1002 | 0.60053 |  | 1002 | 0.63723
1003 | 0.60044 |  | 1003 | 0.63723
1004 | 0.60034 |  | 1004 | 0.63717
1005 | 0.60025 |  | 1005 | 0.63717
1006 | 0.60015 |  | 1006 | 0.63712
1007 | 0.60006 |  | 1007 | 0.63712
1008 | 0.59997 |  | 1008 | 0.63707
1009 | 0.59987 |  | 1009 | 0.63707
1010 | 0.59978 |  | 1010 | 0.63702
1011 | 0.59968 |  | 1011 | 0.63702
1012 | 0.59959 |  | 1012 | 0.63697
1013 | 0.59949 |  | 1013 | 0.63697
1014 | 0.59939 |  | 1014 | 0.63692
1015 | 0.5993 |  | 1015 | 0.63692
1016 | 0.5992 |  | 1016 | 0.63687
1017 | 0.59911 |  | 1017 | 0.63687
1018 | 0.59901 |  | 1018 | 0.63682
1019 | 0.59892 |  | 1019 | 0.63682
1020 | 0.59882 |  | 1020 | 0.63677
1021 | 0.59872 |  | 1021 | 0.63677
1022 | 0.59863 |  | 1022 | 0.63672
1023 | 0.59853 |  | 1023 | 0.63672
1024 | 0.59844 |  | 1024 | 0.63666
1025 | 0.59834 |  | 1025 | 0.63666
1026 | 0.59824 |  | 1026 | 0.63661
1027 | 0.59815 |  | 1027 | 0.63661
1028 | 0.59805 |  | 1028 | 0.63656
1029 | 0.59796 |  | 1029 | 0.63656
1030 | 0.59786 |  | 1030 | 0.63651
1031 | 0.59776 |  | 1031 | 0.63651
1032 | 0.59767 |  | 1032 | 0.63646
1033 | 0.59757 |  | 1033 | 0.63646
1034 | 0.59747 |  | 1034 | 0.63641
1035 | 0.59737 |  | 1035 | 0.63641
1036 | 0.59728 |  | 1036 | 0.63635
1037 | 0.59718 |  | 1037 | 0.63635
1038 | 0.59708 |  | 1038 | 0.6363
1039 | 0.59699 |  | 1039 | 0.6363
1040 | 0.59689 |  | 1040 | 0.63625
1041 | 0.59679 |  | 1041 | 0.63625
1042 | 0.59669 |  | 1042 | 0.6362
1043 | 0.5966 |  | 1043 | 0.6362
1044 | 0.5965 |  | 1044 | 0.63614
1045 | 0.5964 |  | 1045 | 0.63614
1046 | 0.5963 |  | 1046 | 0.63609
1047 | 0.59621 |  | 1047 | 0.63609
1048 | 0.59611 |  | 1048 | 0.63604
1049 | 0.59601 |  | 1049 | 0.63604
1050 | 0.59591 |  | 1050 | 0.63599
1051 | 0.59581 |  | 1051 | 0.63599
1052 | 0.59572 |  | 1052 | 0.63593
1053 | 0.59562 |  | 1053 | 0.63593
1054 | 0.59552 |  | 1054 | 0.63588
1055 | 0.59542 |  | 1055 | 0.63588
1056 | 0.59532 |  | 1056 | 0.63583
1057 | 0.59522 |  | 1057 | 0.63583
1058 | 0.59512 |  | 1058 | 0.63578
1059 | 0.59503 |  | 1059 | 0.63578
1060 | 0.59493 |  | 1060 | 0.63572
1061 | 0.59483 |  | 1061 | 0.63572
1062 | 0.59473 |  | 1062 | 0.63567
1063 | 0.59463 |  | 1063 | 0.63567
1064 | 0.59453 |  | 1064 | 0.63562
1065 | 0.59443 |  | 1065 | 0.63562
1066 | 0.59433 |  | 1066 | 0.63556
1067 | 0.59423 |  | 1067 | 0.63556
1068 | 0.59413 |  | 1068 | 0.63551
1069 | 0.59403 |  | 1069 | 0.63551
1070 | 0.59393 |  | 1070 | 0.63545
1071 | 0.59383 |  | 1071 | 0.63545
1072 | 0.59374 |  | 1072 | 0.6354
1073 | 0.59364 |  | 1073 | 0.6354
1074 | 0.59354 |  | 1074 | 0.63535
1075 | 0.59344 |  | 1075 | 0.63535
1076 | 0.59334 |  | 1076 | 0.63529
1077 | 0.59324 |  | 1077 | 0.63529
1078 | 0.59314 |  | 1078 | 0.63524
1079 | 0.59303 |  | 1079 | 0.63524
1080 | 0.59293 |  | 1080 | 0.63518
1081 | 0.59283 |  | 1081 | 0.63518
1082 | 0.59273 |  | 1082 | 0.63513
1083 | 0.59263 |  | 1083 | 0.63513
1084 | 0.59253 |  | 1084 | 0.63508
1085 | 0.59243 |  | 1085 | 0.63508
1086 | 0.59233 |  | 1086 | 0.63502
1087 | 0.59223 |  | 1087 | 0.63502
1088 | 0.59213 |  | 1088 | 0.63497
1089 | 0.59203 |  | 1089 | 0.63497
1090 | 0.59193 |  | 1090 | 0.63491
1091 | 0.59183 |  | 1091 | 0.63491
1092 | 0.59173 |  | 1092 | 0.63486
1093 | 0.59162 |  | 1093 | 0.63486
1094 | 0.59152 |  | 1094 | 0.6348
1095 | 0.59142 |  | 1095 | 0.6348
1096 | 0.59132 |  | 1096 | 0.63475
1097 | 0.59122 |  | 1097 | 0.63475
1098 | 0.59112 |  | 1098 | 0.63469
1099 | 0.59102 |  | 1099 | 0.63469
1100 | 0.59091 |  | 1100 | 0.63464
1101 | 0.59081 |  | 1101 | 0.63464
1102 | 0.59071 |  | 1102 | 0.63458
1103 | 0.59061 |  | 1103 | 0.63458
1104 | 0.59051 |  | 1104 | 0.63453
1105 | 0.5904 |  | 1105 | 0.63453
1106 | 0.5903 |  | 1106 | 0.63447
1107 | 0.5902 |  | 1107 | 0.63447
1108 | 0.5901 |  | 1108 | 0.63442
1109 | 0.58999 |  | 1109 | 0.63442
1110 | 0.58989 |  | 1110 | 0.63436
1111 | 0.58979 |  | 1111 | 0.63436
1112 | 0.58969 |  | 1112 | 0.63431
1113 | 0.58958 |  | 1113 | 0.63431
1114 | 0.58948 |  | 1114 | 0.63425
1115 | 0.58938 |  | 1115 | 0.63425
1116 | 0.58928 |  | 1116 | 0.63419
1117 | 0.58917 |  | 1117 | 0.63419
1118 | 0.58907 |  | 1118 | 0.63414
1119 | 0.58897 |  | 1119 | 0.63414
1120 | 0.58886 |  | 1120 | 0.63408
1121 | 0.58876 |  | 1121 | 0.63408
1122 | 0.58866 |  | 1122 | 0.63403
1123 | 0.58855 |  | 1123 | 0.63403
1124 | 0.58845 |  | 1124 | 0.63397
1125 | 0.58835 |  | 1125 | 0.63397
1126 | 0.58824 |  | 1126 | 0.63391
1127 | 0.58814 |  | 1127 | 0.63391
1128 | 0.58803 |  | 1128 | 0.63386
1129 | 0.58793 |  | 1129 | 0.63386
1130 | 0.58783 |  | 1130 | 0.6338
1131 | 0.58772 |  | 1131 | 0.6338
1132 | 0.58762 |  | 1132 | 0.63374
1133 | 0.58751 |  | 1133 | 0.63374
1134 | 0.58741 |  | 1134 | 0.63369
1135 | 0.58731 |  | 1135 | 0.63369
1136 | 0.5872 |  | 1136 | 0.63363
1137 | 0.5871 |  | 1137 | 0.63363
1138 | 0.58699 |  | 1138 | 0.63357
1139 | 0.58689 |  | 1139 | 0.63357
1140 | 0.58678 |  | 1140 | 0.63352
1141 | 0.58668 |  | 1141 | 0.63352
1142 | 0.58657 |  | 1142 | 0.63346
1143 | 0.58647 |  | 1143 | 0.63346
1144 | 0.58636 |  | 1144 | 0.6334
1145 | 0.58626 |  | 1145 | 0.6334
1146 | 0.58615 |  | 1146 | 0.63335
1147 | 0.58605 |  | 1147 | 0.63335
1148 | 0.58594 |  | 1148 | 0.63329
1149 | 0.58584 |  | 1149 | 0.63329
1150 | 0.58573 |  | 1150 | 0.63323
1151 | 0.58563 |  | 1151 | 0.63323
1152 | 0.58552 |  | 1152 | 0.63317
1153 | 0.58542 |  | 1153 | 0.63317
1154 | 0.58531 |  | 1154 | 0.63312
1155 | 0.58521 |  | 1155 | 0.63312
1156 | 0.5851 |  | 1156 | 0.63306
1157 | 0.58499 |  | 1157 | 0.63306
1158 | 0.58489 |  | 1158 | 0.633
1159 | 0.58478 |  | 1159 | 0.633
1160 | 0.58468 |  | 1160 | 0.63294
1161 | 0.58457 |  | 1161 | 0.63294
1162 | 0.58446 |  | 1162 | 0.63288
1163 | 0.58436 |  | 1163 | 0.63288
1164 | 0.58425 |  | 1164 | 0.63283
1165 | 0.58415 |  | 1165 | 0.63283
1166 | 0.58404 |  | 1166 | 0.63277
1167 | 0.58393 |  | 1167 | 0.63277
1168 | 0.58383 |  | 1168 | 0.63271
1169 | 0.58372 |  | 1169 | 0.63271
1170 | 0.58361 |  | 1170 | 0.63265
1171 | 0.58351 |  | 1171 | 0.63265
1172 | 0.5834 |  | 1172 | 0.63259
1173 | 0.58329 |  | 1173 | 0.63259
1174 | 0.58319 |  | 1174 | 0.63253
1175 | 0.58308 |  | 1175 | 0.63253
1176 | 0.58297 |  | 1176 | 0.63247
1177 | 0.58286 |  | 1177 | 0.63247
1178 | 0.58276 |  | 1178 | 0.63242
1179 | 0.58265 |  | 1179 | 0.63242
1180 | 0.58254 |  | 1180 | 0.63236
1181 | 0.58243 |  | 1181 | 0.63236
1182 | 0.58233 |  | 1182 | 0.6323
1183 | 0.58222 |  | 1183 | 0.6323
1184 | 0.58211 |  | 1184 | 0.63224
1185 | 0.582 |  | 1185 | 0.63224
1186 | 0.5819 |  | 1186 | 0.63218
1187 | 0.58179 |  | 1187 | 0.63218
1188 | 0.58168 |  | 1188 | 0.63212
1189 | 0.58157 |  | 1189 | 0.63212
1190 | 0.58146 |  | 1190 | 0.63206
1191 | 0.58136 |  | 1191 | 0.63206
1192 | 0.58125 |  | 1192 | 0.632
1193 | 0.58114 |  | 1193 | 0.632
1194 | 0.58103 |  | 1194 | 0.63194
1195 | 0.58092 |  | 1195 | 0.63194
1196 | 0.58081 |  | 1196 | 0.63188
1197 | 0.58071 |  | 1197 | 0.63188
1198 | 0.5806 |  | 1198 | 0.63182
1199 | 0.58049 |  | 1199 | 0.63182
1200 | 0.58038 |  | 1200 | 0.63176
1201 | 0.58027 |  | 1201 | 0.63176
1202 | 0.58016 |  | 1202 | 0.6317
1203 | 0.58005 |  | 1203 | 0.6317
1204 | 0.57994 |  | 1204 | 0.63164
1205 | 0.57984 |  | 1205 | 0.63164
1206 | 0.57973 |  | 1206 | 0.63158
1207 | 0.57962 |  | 1207 | 0.63158
1208 | 0.57951 |  | 1208 | 0.63152
1209 | 0.5794 |  | 1209 | 0.63152
1210 | 0.57929 |  | 1210 | 0.63146
1211 | 0.57918 |  | 1211 | 0.63146
1212 | 0.57907 |  | 1212 | 0.6314
1213 | 0.57896 |  | 1213 | 0.6314
1214 | 0.57885 |  | 1214 | 0.63134
1215 | 0.57874 |  | 1215 | 0.63134
1216 | 0.57863 |  | 1216 | 0.63128
1217 | 0.57852 |  | 1217 | 0.63128
1218 | 0.57841 |  | 1218 | 0.63122
1219 | 0.5783 |  | 1219 | 0.63122
1220 | 0.57819 |  | 1220 | 0.63116
1221 | 0.57808 |  | 1221 | 0.63116
1222 | 0.57797 |  | 1222 | 0.6311
1223 | 0.57786 |  | 1223 | 0.6311
1224 | 0.57775 |  | 1224 | 0.63104
1225 | 0.57764 |  | 1225 | 0.63104
1226 | 0.57753 |  | 1226 | 0.63098
1227 | 0.57742 |  | 1227 | 0.63098
1228 | 0.57731 |  | 1228 | 0.63092
1229 | 0.5772 |  | 1229 | 0.63092
1230 | 0.57709 |  | 1230 | 0.63086
1231 | 0.57698 |  | 1231 | 0.63086
1232 | 0.57686 |  | 1232 | 0.63079
1233 | 0.57675 |  | 1233 | 0.63079
1234 | 0.57664 |  | 1234 | 0.63073
1235 | 0.57653 |  | 1235 | 0.63073
1236 | 0.57642 |  | 1236 | 0.63067
1237 | 0.57631 |  | 1237 | 0.63067
1238 | 0.5762 |  | 1238 | 0.63061
1239 | 0.57609 |  | 1239 | 0.63061
1240 | 0.57598 |  | 1240 | 0.63055
1241 | 0.57586 |  | 1241 | 0.63055
1242 | 0.57575 |  | 1242 | 0.63049
1243 | 0.57564 |  | 1243 | 0.63049
1244 | 0.57553 |  | 1244 | 0.63042
1245 | 0.57542 |  | 1245 | 0.63042
1246 | 0.57531 |  | 1246 | 0.63036
1247 | 0.57519 |  | 1247 | 0.63036
1248 | 0.57508 |  | 1248 | 0.6303
1249 | 0.57497 |  | 1249 | 0.6303
1250 | 0.57486 |  | 1250 | 0.63024
1251 | 0.57475 |  | 1251 | 0.63024
1252 | 0.57463 |  | 1252 | 0.63018
1253 | 0.57452 |  | 1253 | 0.63018
1254 | 0.57441 |  | 1254 | 0.63011
1255 | 0.5743 |  | 1255 | 0.63011
1256 | 0.57418 |  | 1256 | 0.63005
1257 | 0.57407 |  | 1257 | 0.63005
1258 | 0.57396 |  | 1258 | 0.62999
1259 | 0.57385 |  | 1259 | 0.62999
1260 | 0.57373 |  | 1260 | 0.62993
1261 | 0.57362 |  | 1261 | 0.62993
1262 | 0.57351 |  | 1262 | 0.62986
1263 | 0.5734 |  | 1263 | 0.62986
1264 | 0.57328 |  | 1264 | 0.6298
1265 | 0.57317 |  | 1265 | 0.6298
1266 | 0.57306 |  | 1266 | 0.62974
1267 | 0.57294 |  | 1267 | 0.62974
1268 | 0.57283 |  | 1268 | 0.62967
1269 | 0.57272 |  | 1269 | 0.62967
1270 | 0.5726 |  | 1270 | 0.62961
1271 | 0.57249 |  | 1271 | 0.62961
1272 | 0.57238 |  | 1272 | 0.62955
1273 | 0.57226 |  | 1273 | 0.62955
1274 | 0.57215 |  | 1274 | 0.62949
1275 | 0.57204 |  | 1275 | 0.62949
1276 | 0.57192 |  | 1276 | 0.62942
1277 | 0.57181 |  | 1277 | 0.62942
1278 | 0.5717 |  | 1278 | 0.62936
1279 | 0.57158 |  | 1279 | 0.62936
1280 | 0.57147 |  | 1280 | 0.6293
1281 | 0.57135 |  | 1281 | 0.6293
1282 | 0.57124 |  | 1282 | 0.62923
1283 | 0.57113 |  | 1283 | 0.62923
1284 | 0.57101 |  | 1284 | 0.62917
1285 | 0.5709 |  | 1285 | 0.62917
1286 | 0.57078 |  | 1286 | 0.6291
1287 | 0.57067 |  | 1287 | 0.6291
1288 | 0.57055 |  | 1288 | 0.62904
1289 | 0.57044 |  | 1289 | 0.62904
1290 | 0.57032 |  | 1290 | 0.62898
1291 | 0.57021 |  | 1291 | 0.62898
1292 | 0.5701 |  | 1292 | 0.62891
1293 | 0.56998 |  | 1293 | 0.62891
1294 | 0.56987 |  | 1294 | 0.62885
1295 | 0.56975 |  | 1295 | 0.62885
1296 | 0.56964 |  | 1296 | 0.62878
1297 | 0.56952 |  | 1297 | 0.62878
1298 | 0.56941 |  | 1298 | 0.62872
1299 | 0.56929 |  | 1299 | 0.62872
1300 | 0.56918 |  | 1300 | 0.62865
1301 | 0.56906 |  | 1301 | 0.62865
1302 | 0.56895 |  | 1302 | 0.62859
1303 | 0.56883 |  | 1303 | 0.62859
1304 | 0.56871 |  | 1304 | 0.62853
1305 | 0.5686 |  | 1305 | 0.62853
1306 | 0.56848 |  | 1306 | 0.62846
1307 | 0.56837 |  | 1307 | 0.62846
1308 | 0.56825 |  | 1308 | 0.6284
1309 | 0.56814 |  | 1309 | 0.6284
1310 | 0.56802 |  | 1310 | 0.62833
1311 | 0.5679 |  | 1311 | 0.62833
1312 | 0.56779 |  | 1312 | 0.62827
1313 | 0.56767 |  | 1313 | 0.62827
1314 | 0.56756 |  | 1314 | 0.6282
1315 | 0.56744 |  | 1315 | 0.6282
1316 | 0.56732 |  | 1316 | 0.62814
1317 | 0.56721 |  | 1317 | 0.62814
1318 | 0.56709 |  | 1318 | 0.62807
1319 | 0.56698 |  | 1319 | 0.62807
1320 | 0.56686 |  | 1320 | 0.62801
1321 | 0.56674 |  | 1321 | 0.62801
1322 | 0.56663 |  | 1322 | 0.62794
1323 | 0.56651 |  | 1323 | 0.62794
1324 | 0.56639 |  | 1324 | 0.62787
1325 | 0.56628 |  | 1325 | 0.62787
1326 | 0.56616 |  | 1326 | 0.62781
1327 | 0.56604 |  | 1327 | 0.62781
1328 | 0.56593 |  | 1328 | 0.62774
1329 | 0.56581 |  | 1329 | 0.62774
1330 | 0.56569 |  | 1330 | 0.62768
1331 | 0.56558 |  | 1331 | 0.62768
1332 | 0.56546 |  | 1332 | 0.62761
1333 | 0.56534 |  | 1333 | 0.62761
1334 | 0.56522 |  | 1334 | 0.62755
1335 | 0.56511 |  | 1335 | 0.62755
1336 | 0.56499 |  | 1336 | 0.62748
1337 | 0.56487 |  | 1337 | 0.62748
1338 | 0.56475 |  | 1338 | 0.62741
1339 | 0.56464 |  | 1339 | 0.62741
1340 | 0.56452 |  | 1340 | 0.62735
1341 | 0.5644 |  | 1341 | 0.62735
1342 | 0.56428 |  | 1342 | 0.62728
1343 | 0.56417 |  | 1343 | 0.62728
1344 | 0.56405 |  | 1344 | 0.62721
1345 | 0.56393 |  | 1345 | 0.62721
1346 | 0.56381 |  | 1346 | 0.62715
1347 | 0.56369 |  | 1347 | 0.62715
1348 | 0.56358 |  | 1348 | 0.62708
1349 | 0.56346 |  | 1349 | 0.62708
1350 | 0.56334 |  | 1350 | 0.62701
1351 | 0.56322 |  | 1351 | 0.62701
1352 | 0.5631 |  | 1352 | 0.62695
1353 | 0.56299 |  | 1353 | 0.62695
1354 | 0.56287 |  | 1354 | 0.62688
1355 | 0.56275 |  | 1355 | 0.62688
1356 | 0.56263 |  | 1356 | 0.62681
1357 | 0.56251 |  | 1357 | 0.62681
1358 | 0.56239 |  | 1358 | 0.62675
1359 | 0.56227 |  | 1359 | 0.62675
1360 | 0.56216 |  | 1360 | 0.62668
1361 | 0.56204 |  | 1361 | 0.62668
1362 | 0.56192 |  | 1362 | 0.62661
1363 | 0.5618 |  | 1363 | 0.62661
1364 | 0.56168 |  | 1364 | 0.62654
1365 | 0.56156 |  | 1365 | 0.62654
1366 | 0.56144 |  | 1366 | 0.62648
1367 | 0.56132 |  | 1367 | 0.62648
1368 | 0.5612 |  | 1368 | 0.62641
1369 | 0.56108 |  | 1369 | 0.62641
1370 | 0.56096 |  | 1370 | 0.62634
1371 | 0.56085 |  | 1371 | 0.62634
1372 | 0.56073 |  | 1372 | 0.62627
1373 | 0.56061 |  | 1373 | 0.62627
1374 | 0.56049 |  | 1374 | 0.62621
1375 | 0.56037 |  | 1375 | 0.62621
1376 | 0.56025 |  | 1376 | 0.62614
1377 | 0.56013 |  | 1377 | 0.62614
1378 | 0.56001 |  | 1378 | 0.62607
1379 | 0.55989 |  | 1379 | 0.62607
1380 | 0.55977 |  | 1380 | 0.626
1381 | 0.55965 |  | 1381 | 0.626
1382 | 0.55953 |  | 1382 | 0.62593
1383 | 0.55941 |  | 1383 | 0.62593
1384 | 0.55929 |  | 1384 | 0.62587
1385 | 0.55917 |  | 1385 | 0.62587
1386 | 0.55905 |  | 1386 | 0.6258
1387 | 0.55893 |  | 1387 | 0.6258
1388 | 0.55881 |  | 1388 | 0.62573
1389 | 0.55869 |  | 1389 | 0.62573
1390 | 0.55857 |  | 1390 | 0.62566
1391 | 0.55845 |  | 1391 | 0.62566
1392 | 0.55833 |  | 1392 | 0.62559
1393 | 0.5582 |  | 1393 | 0.62559
1394 | 0.55808 |  | 1394 | 0.62552
1395 | 0.55796 |  | 1395 | 0.62552
1396 | 0.55784 |  | 1396 | 0.62545
1397 | 0.55772 |  | 1397 | 0.62545
1398 | 0.5576 |  | 1398 | 0.62539
1399 | 0.55748 |  | 1399 | 0.62539
1400 | 0.55736 |  | 1400 | 0.62532
1401 | 0.55724 |  | 1401 | 0.62532
1402 | 0.55712 |  | 1402 | 0.62525
1403 | 0.557 |  | 1403 | 0.62525
1404 | 0.55687 |  | 1404 | 0.62518
1405 | 0.55675 |  | 1405 | 0.62518
1406 | 0.55663 |  | 1406 | 0.62511
1407 | 0.55651 |  | 1407 | 0.62511
1408 | 0.55639 |  | 1408 | 0.62504
1409 | 0.55627 |  | 1409 | 0.62504
1410 | 0.55615 |  | 1410 | 0.62497
1411 | 0.55602 |  | 1411 | 0.62497
1412 | 0.5559 |  | 1412 | 0.6249
1413 | 0.55578 |  | 1413 | 0.6249
1414 | 0.55566 |  | 1414 | 0.62483
1415 | 0.55554 |  | 1415 | 0.62483
1416 | 0.55542 |  | 1416 | 0.62476
1417 | 0.55529 |  | 1417 | 0.62476
1418 | 0.55517 |  | 1418 | 0.62469
1419 | 0.55505 |  | 1419 | 0.62469
1420 | 0.55493 |  | 1420 | 0.62462
1421 | 0.55481 |  | 1421 | 0.62462
1422 | 0.55468 |  | 1422 | 0.62455
1423 | 0.55456 |  | 1423 | 0.62455
1424 | 0.55444 |  | 1424 | 0.62448
1425 | 0.55432 |  | 1425 | 0.62448
1426 | 0.55419 |  | 1426 | 0.62441
1427 | 0.55407 |  | 1427 | 0.62441
1428 | 0.55395 |  | 1428 | 0.62434
1429 | 0.55383 |  | 1429 | 0.62434
1430 | 0.5537 |  | 1430 | 0.62427
1431 | 0.55358 |  | 1431 | 0.62427
1432 | 0.55346 |  | 1432 | 0.6242
1433 | 0.55334 |  | 1433 | 0.6242
1434 | 0.55321 |  | 1434 | 0.62413
1435 | 0.55309 |  | 1435 | 0.62413
1436 | 0.55297 |  | 1436 | 0.62406
1437 | 0.55284 |  | 1437 | 0.62406
1438 | 0.55272 |  | 1438 | 0.62399
1439 | 0.5526 |  | 1439 | 0.62399
1440 | 0.55247 |  | 1440 | 0.62392
1441 | 0.55235 |  | 1441 | 0.62392
1442 | 0.55223 |  | 1442 | 0.62385
1443 | 0.5521 |  | 1443 | 0.62385
1444 | 0.55198 |  | 1444 | 0.62378
1445 | 0.55186 |  | 1445 | 0.62378
1446 | 0.55173 |  | 1446 | 0.6237
1447 | 0.55161 |  | 1447 | 0.6237
1448 | 0.55149 |  | 1448 | 0.62363
1449 | 0.55136 |  | 1449 | 0.62363
1450 | 0.55124 |  | 1450 | 0.62356
1451 | 0.55112 |  | 1451 | 0.62356
1452 | 0.55099 |  | 1452 | 0.62349
1453 | 0.55087 |  | 1453 | 0.62349
1454 | 0.55074 |  | 1454 | 0.62342
1455 | 0.55062 |  | 1455 | 0.62342
1456 | 0.5505 |  | 1456 | 0.62335
1457 | 0.55037 |  | 1457 | 0.62335
1458 | 0.55025 |  | 1458 | 0.62328
1459 | 0.55012 |  | 1459 | 0.62328
1460 | 0.55 |  | 1460 | 0.62321
1461 | 0.54988 |  | 1461 | 0.62321
1462 | 0.54975 |  | 1462 | 0.62313
1463 | 0.54963 |  | 1463 | 0.62313
1464 | 0.5495 |  | 1464 | 0.62306
1465 | 0.54938 |  | 1465 | 0.62306
1466 | 0.54925 |  | 1466 | 0.62299
1467 | 0.54913 |  | 1467 | 0.62299
1468 | 0.549 |  | 1468 | 0.62292
1469 | 0.54888 |  | 1469 | 0.62292
1470 | 0.54876 |  | 1470 | 0.62285
1471 | 0.54863 |  | 1471 | 0.62285
1472 | 0.54851 |  | 1472 | 0.62277
1473 | 0.54838 |  | 1473 | 0.62277
1474 | 0.54826 |  | 1474 | 0.6227
1475 | 0.54813 |  | 1475 | 0.6227
1476 | 0.54801 |  | 1476 | 0.62263
1477 | 0.54788 |  | 1477 | 0.62263
1478 | 0.54776 |  | 1478 | 0.62256
1479 | 0.54763 |  | 1479 | 0.62256
1480 | 0.54751 |  | 1480 | 0.62248
1481 | 0.54738 |  | 1481 | 0.62248
1482 | 0.54725 |  | 1482 | 0.62241
1483 | 0.54713 |  | 1483 | 0.62241
1484 | 0.547 |  | 1484 | 0.62234
1485 | 0.54688 |  | 1485 | 0.62234
1486 | 0.54675 |  | 1486 | 0.62227
1487 | 0.54663 |  | 1487 | 0.62227
1488 | 0.5465 |  | 1488 | 0.62219
1489 | 0.54638 |  | 1489 | 0.62219
1490 | 0.54625 |  | 1490 | 0.62212
1491 | 0.54612 |  | 1491 | 0.62212
1492 | 0.546 |  | 1492 | 0.62205
1493 | 0.54587 |  | 1493 | 0.62205
1494 | 0.54575 |  | 1494 | 0.62197
1495 | 0.54562 |  | 1495 | 0.62197
1496 | 0.54549 |  | 1496 | 0.6219
1497 | 0.54537 |  | 1497 | 0.6219
1498 | 0.54524 |  | 1498 | 0.62183
1499 | 0.54512 |  | 1499 | 0.62183
1500 | 0.54499 |  | 1500 | 0.62175
1501 | 0.54486 |  | 1501 | 0.62175
1502 | 0.54474 |  | 1502 | 0.62168
1503 | 0.54461 |  | 1503 | 0.62168
1504 | 0.54448 |  | 1504 | 0.62161
1505 | 0.54436 |  | 1505 | 0.62161
1506 | 0.54423 |  | 1506 | 0.62153
1507 | 0.54411 |  | 1507 | 0.62153
1508 | 0.54398 |  | 1508 | 0.62146
1509 | 0.54385 |  | 1509 | 0.62146
1510 | 0.54373 |  | 1510 | 0.62138
1511 | 0.5436 |  | 1511 | 0.62138
1512 | 0.54347 |  | 1512 | 0.62131
1513 | 0.54334 |  | 1513 | 0.62131
1514 | 0.54322 |  | 1514 | 0.62124
1515 | 0.54309 |  | 1515 | 0.62124
1516 | 0.54296 |  | 1516 | 0.62116
1517 | 0.54284 |  | 1517 | 0.62116
1518 | 0.54271 |  | 1518 | 0.62109
1519 | 0.54258 |  | 1519 | 0.62109
1520 | 0.54246 |  | 1520 | 0.62101
1521 | 0.54233 |  | 1521 | 0.62101
1522 | 0.5422 |  | 1522 | 0.62094
1523 | 0.54207 |  | 1523 | 0.62094
1524 | 0.54195 |  | 1524 | 0.62086
1525 | 0.54182 |  | 1525 | 0.62086
1526 | 0.54169 |  | 1526 | 0.62079
1527 | 0.54156 |  | 1527 | 0.62079
1528 | 0.54144 |  | 1528 | 0.62072
1529 | 0.54131 |  | 1529 | 0.62072
1530 | 0.54118 |  | 1530 | 0.62064
1531 | 0.54105 |  | 1531 | 0.62064
1532 | 0.54093 |  | 1532 | 0.62057
1533 | 0.5408 |  | 1533 | 0.62057
1534 | 0.54067 |  | 1534 | 0.62049
1535 | 0.54054 |  | 1535 | 0.62049
1536 | 0.54041 |  | 1536 | 0.62042
1537 | 0.54029 |  | 1537 | 0.62042
1538 | 0.54016 |  | 1538 | 0.62034
1539 | 0.54003 |  | 1539 | 0.62034
1540 | 0.5399 |  | 1540 | 0.62027
1541 | 0.53977 |  | 1541 | 0.62027
1542 | 0.53965 |  | 1542 | 0.62019
1543 | 0.53952 |  | 1543 | 0.62019
1544 | 0.53939 |  | 1544 | 0.62011
1545 | 0.53926 |  | 1545 | 0.62011
1546 | 0.53913 |  | 1546 | 0.62004
1547 | 0.539 |  | 1547 | 0.62004
1548 | 0.53888 |  | 1548 | 0.61996
1549 | 0.53875 |  | 1549 | 0.61996
1550 | 0.53862 |  | 1550 | 0.61989
1551 | 0.53849 |  | 1551 | 0.61989
1552 | 0.53836 |  | 1552 | 0.61981
1553 | 0.53823 |  | 1553 | 0.61981
1554 | 0.5381 |  | 1554 | 0.61974
1555 | 0.53797 |  | 1555 | 0.61974
1556 | 0.53785 |  | 1556 | 0.61966
1557 | 0.53772 |  | 1557 | 0.61966
1558 | 0.53759 |  | 1558 | 0.61958
1559 | 0.53746 |  | 1559 | 0.61958
1560 | 0.53733 |  | 1560 | 0.61951
1561 | 0.5372 |  | 1561 | 0.61951
1562 | 0.53707 |  | 1562 | 0.61943
1563 | 0.53694 |  | 1563 | 0.61943
1564 | 0.53681 |  | 1564 | 0.61936
1565 | 0.53668 |  | 1565 | 0.61936
1566 | 0.53656 |  | 1566 | 0.61928
1567 | 0.53643 |  | 1567 | 0.61928
1568 | 0.5363 |  | 1568 | 0.6192
1569 | 0.53617 |  | 1569 | 0.6192
1570 | 0.53604 |  | 1570 | 0.61913
1571 | 0.53591 |  | 1571 | 0.61913
1572 | 0.53578 |  | 1572 | 0.61905
1573 | 0.53565 |  | 1573 | 0.61905
1574 | 0.53552 |  | 1574 | 0.61897
1575 | 0.53539 |  | 1575 | 0.61897
1576 | 0.53526 |  | 1576 | 0.6189
1577 | 0.53513 |  | 1577 | 0.6189
1578 | 0.535 |  | 1578 | 0.61882
1579 | 0.53487 |  | 1579 | 0.61882
1580 | 0.53474 |  | 1580 | 0.61874
1581 | 0.53461 |  | 1581 | 0.61874
1582 | 0.53448 |  | 1582 | 0.61867
1583 | 0.53435 |  | 1583 | 0.61867
1584 | 0.53422 |  | 1584 | 0.61859
1585 | 0.53409 |  | 1585 | 0.61859
1586 | 0.53396 |  | 1586 | 0.61851
1587 | 0.53383 |  | 1587 | 0.61851
1588 | 0.5337 |  | 1588 | 0.61843
1589 | 0.53357 |  | 1589 | 0.61843
1590 | 0.53344 |  | 1590 | 0.61836
1591 | 0.53331 |  | 1591 | 0.61836
1592 | 0.53318 |  | 1592 | 0.61828
1593 | 0.53305 |  | 1593 | 0.61828
1594 | 0.53292 |  | 1594 | 0.6182
1595 | 0.53279 |  | 1595 | 0.6182
1596 | 0.53266 |  | 1596 | 0.61812
1597 | 0.53253 |  | 1597 | 0.61812
1598 | 0.53239 |  | 1598 | 0.61805
1599 | 0.53226 |  | 1599 | 0.61805
1600 | 0.53213 |  | 1600 | 0.61797
1601 | 0.532 |  | 1601 | 0.61797
1602 | 0.53187 |  | 1602 | 0.61789
1603 | 0.53174 |  | 1603 | 0.61789
1604 | 0.53161 |  | 1604 | 0.61781
1605 | 0.53148 |  | 1605 | 0.61781
1606 | 0.53135 |  | 1606 | 0.61773
1607 | 0.53122 |  | 1607 | 0.61773
1608 | 0.53109 |  | 1608 | 0.61766
1609 | 0.53095 |  | 1609 | 0.61766
1610 | 0.53082 |  | 1610 | 0.61758
1611 | 0.53069 |  | 1611 | 0.61758
1612 | 0.53056 |  | 1612 | 0.6175
1613 | 0.53043 |  | 1613 | 0.6175
1614 | 0.5303 |  | 1614 | 0.61742
1615 | 0.53017 |  | 1615 | 0.61742
1616 | 0.53003 |  | 1616 | 0.61734
1617 | 0.5299 |  | 1617 | 0.61734
1618 | 0.52977 |  | 1618 | 0.61726
1619 | 0.52964 |  | 1619 | 0.61726
1620 | 0.52951 |  | 1620 | 0.61719
1621 | 0.52938 |  | 1621 | 0.61719
1622 | 0.52925 |  | 1622 | 0.61711
1623 | 0.52911 |  | 1623 | 0.61711
1624 | 0.52898 |  | 1624 | 0.61703
1625 | 0.52885 |  | 1625 | 0.61703
1626 | 0.52872 |  | 1626 | 0.61695
1627 | 0.52859 |  | 1627 | 0.61695
1628 | 0.52845 |  | 1628 | 0.61687
1629 | 0.52832 |  | 1629 | 0.61687
1630 | 0.52819 |  | 1630 | 0.61679
1631 | 0.52806 |  | 1631 | 0.61679
1632 | 0.52793 |  | 1632 | 0.61671
1633 | 0.52779 |  | 1633 | 0.61671
1634 | 0.52766 |  | 1634 | 0.61663
1635 | 0.52753 |  | 1635 | 0.61663
1636 | 0.5274 |  | 1636 | 0.61655
1637 | 0.52727 |  | 1637 | 0.61655
1638 | 0.52713 |  | 1638 | 0.61647
1639 | 0.527 |  | 1639 | 0.61647
1640 | 0.52687 |  | 1640 | 0.61639
1641 | 0.52674 |  | 1641 | 0.61639
1642 | 0.5266 |  | 1642 | 0.61631
1643 | 0.52647 |  | 1643 | 0.61631
1644 | 0.52634 |  | 1644 | 0.61623
1645 | 0.52621 |  | 1645 | 0.61623
1646 | 0.52607 |  | 1646 | 0.61615
1647 | 0.52594 |  | 1647 | 0.61615
1648 | 0.52581 |  | 1648 | 0.61607
1649 | 0.52567 |  | 1649 | 0.61607
1650 | 0.52554 |  | 1650 | 0.61599
1651 | 0.52541 |  | 1651 | 0.61599
1652 | 0.52528 |  | 1652 | 0.61591
1653 | 0.52514 |  | 1653 | 0.61591
1654 | 0.52501 |  | 1654 | 0.61583
1655 | 0.52488 |  | 1655 | 0.61583
1656 | 0.52474 |  | 1656 | 0.61575
1657 | 0.52461 |  | 1657 | 0.61575
1658 | 0.52448 |  | 1658 | 0.61567
1659 | 0.52434 |  | 1659 | 0.61567
1660 | 0.52421 |  | 1660 | 0.61559
1661 | 0.52408 |  | 1661 | 0.61559
1662 | 0.52394 |  | 1662 | 0.61551
1663 | 0.52381 |  | 1663 | 0.61551
1664 | 0.52368 |  | 1664 | 0.61543
1665 | 0.52354 |  | 1665 | 0.61543
1666 | 0.52341 |  | 1666 | 0.61535
1667 | 0.52328 |  | 1667 | 0.61535
1668 | 0.52314 |  | 1668 | 0.61527
1669 | 0.52301 |  | 1669 | 0.61527
1670 | 0.52288 |  | 1670 | 0.61519
1671 | 0.52274 |  | 1671 | 0.61519
1672 | 0.52261 |  | 1672 | 0.61511
1673 | 0.52248 |  | 1673 | 0.61511
1674 | 0.52234 |  | 1674 | 0.61503
1675 | 0.52221 |  | 1675 | 0.61503
1676 | 0.52208 |  | 1676 | 0.61495
1677 | 0.52194 |  | 1677 | 0.61495
1678 | 0.52181 |  | 1678 | 0.61487
1679 | 0.52167 |  | 1679 | 0.61487
1680 | 0.52154 |  | 1680 | 0.61478
1681 | 0.52141 |  | 1681 | 0.61478
1682 | 0.52127 |  | 1682 | 0.6147
1683 | 0.52114 |  | 1683 | 0.6147
1684 | 0.521 |  | 1684 | 0.61462
1685 | 0.52087 |  | 1685 | 0.61462
1686 | 0.52074 |  | 1686 | 0.61454
1687 | 0.5206 |  | 1687 | 0.61454
1688 | 0.52047 |  | 1688 | 0.61446
1689 | 0.52033 |  | 1689 | 0.61446
1690 | 0.5202 |  | 1690 | 0.61438
1691 | 0.52006 |  | 1691 | 0.61438
1692 | 0.51993 |  | 1692 | 0.6143
1693 | 0.5198 |  | 1693 | 0.6143
1694 | 0.51966 |  | 1694 | 0.61421
1695 | 0.51953 |  | 1695 | 0.61421
1696 | 0.51939 |  | 1696 | 0.61413
1697 | 0.51926 |  | 1697 | 0.61413
1698 | 0.51912 |  | 1698 | 0.61405
1699 | 0.51899 |  | 1699 | 0.61405
1700 | 0.51885 |  | 1700 | 0.61397
1701 | 0.51872 |  | 1701 | 0.61397
1702 | 0.51858 |  | 1702 | 0.61389
1703 | 0.51845 |  | 1703 | 0.61389
1704 | 0.51831 |  | 1704 | 0.6138
1705 | 0.51818 |  | 1705 | 0.6138
1706 | 0.51804 |  | 1706 | 0.61372
1707 | 0.51791 |  | 1707 | 0.61372
1708 | 0.51777 |  | 1708 | 0.61364
1709 | 0.51764 |  | 1709 | 0.61364
1710 | 0.5175 |  | 1710 | 0.61356
1711 | 0.51737 |  | 1711 | 0.61356
1712 | 0.51723 |  | 1712 | 0.61347
1713 | 0.5171 |  | 1713 | 0.61347
1714 | 0.51696 |  | 1714 | 0.61339
1715 | 0.51683 |  | 1715 | 0.61339
1716 | 0.51669 |  | 1716 | 0.61331
1717 | 0.51656 |  | 1717 | 0.61331
1718 | 0.51642 |  | 1718 | 0.61322
1719 | 0.51629 |  | 1719 | 0.61322
1720 | 0.51615 |  | 1720 | 0.61314
1721 | 0.51602 |  | 1721 | 0.61314
1722 | 0.51588 |  | 1722 | 0.61306
1723 | 0.51575 |  | 1723 | 0.61306
1724 | 0.51561 |  | 1724 | 0.61298
1725 | 0.51548 |  | 1725 | 0.61298
1726 | 0.51534 |  | 1726 | 0.61289
1727 | 0.5152 |  | 1727 | 0.61289
1728 | 0.51507 |  | 1728 | 0.61281
1729 | 0.51493 |  | 1729 | 0.61281
1730 | 0.5148 |  | 1730 | 0.61273
1731 | 0.51466 |  | 1731 | 0.61273
1732 | 0.51453 |  | 1732 | 0.61264
1733 | 0.51439 |  | 1733 | 0.61264
1734 | 0.51425 |  | 1734 | 0.61256
1735 | 0.51412 |  | 1735 | 0.61256
1736 | 0.51398 |  | 1736 | 0.61248
1737 | 0.51385 |  | 1737 | 0.61248
1738 | 0.51371 |  | 1738 | 0.61239
1739 | 0.51357 |  | 1739 | 0.61239
1740 | 0.51344 |  | 1740 | 0.61231
1741 | 0.5133 |  | 1741 | 0.61231
1742 | 0.51317 |  | 1742 | 0.61222
1743 | 0.51303 |  | 1743 | 0.61222
1744 | 0.51289 |  | 1744 | 0.61214
1745 | 0.51276 |  | 1745 | 0.61214
1746 | 0.51262 |  | 1746 | 0.61206
1747 | 0.51249 |  | 1747 | 0.61206
1748 | 0.51235 |  | 1748 | 0.61197
1749 | 0.51221 |  | 1749 | 0.61197
1750 | 0.51208 |  | 1750 | 0.61189
1751 | 0.51194 |  | 1751 | 0.61189
1752 | 0.5118 |  | 1752 | 0.6118
1753 | 0.51167 |  | 1753 | 0.6118
1754 | 0.51153 |  | 1754 | 0.61172
1755 | 0.51139 |  | 1755 | 0.61172
1756 | 0.51126 |  | 1756 | 0.61163
1757 | 0.51112 |  | 1757 | 0.61163
1758 | 0.51098 |  | 1758 | 0.61155
1759 | 0.51085 |  | 1759 | 0.61155
1760 | 0.51071 |  | 1760 | 0.61147
1761 | 0.51057 |  | 1761 | 0.61147
1762 | 0.51044 |  | 1762 | 0.61138
1763 | 0.5103 |  | 1763 | 0.61138
1764 | 0.51016 |  | 1764 | 0.6113
1765 | 0.51003 |  | 1765 | 0.6113
1766 | 0.50989 |  | 1766 | 0.61121
1767 | 0.50975 |  | 1767 | 0.61121
1768 | 0.50962 |  | 1768 | 0.61113
1769 | 0.50948 |  | 1769 | 0.61113
1770 | 0.50934 |  | 1770 | 0.61104
1771 | 0.50921 |  | 1771 | 0.61104
1772 | 0.50907 |  | 1772 | 0.61096
1773 | 0.50893 |  | 1773 | 0.61096
1774 | 0.50879 |  | 1774 | 0.61087
1775 | 0.50866 |  | 1775 | 0.61087
1776 | 0.50852 |  | 1776 | 0.61079
1777 | 0.50838 |  | 1777 | 0.61079
1778 | 0.50825 |  | 1778 | 0.6107
1779 | 0.50811 |  | 1779 | 0.6107
1780 | 0.50797 |  | 1780 | 0.61061
1781 | 0.50783 |  | 1781 | 0.61061
1782 | 0.5077 |  | 1782 | 0.61053
1783 | 0.50756 |  | 1783 | 0.61053
1784 | 0.50742 |  | 1784 | 0.61044
1785 | 0.50728 |  | 1785 | 0.61044
1786 | 0.50715 |  | 1786 | 0.61036
1787 | 0.50701 |  | 1787 | 0.61036
1788 | 0.50687 |  | 1788 | 0.61027
1789 | 0.50673 |  | 1789 | 0.61027
1790 | 0.5066 |  | 1790 | 0.61019
1791 | 0.50646 |  | 1791 | 0.61019
1792 | 0.50632 |  | 1792 | 0.6101
1793 | 0.50618 |  | 1793 | 0.6101
1794 | 0.50605 |  | 1794 | 0.61001
1795 | 0.50591 |  | 1795 | 0.61001
1796 | 0.50577 |  | 1796 | 0.60993
1797 | 0.50563 |  | 1797 | 0.60993
1798 | 0.5055 |  | 1798 | 0.60984
1799 | 0.50536 |  | 1799 | 0.60984
1800 | 0.50522 |  | 1800 | 0.60976
1801 | 0.50508 |  | 1801 | 0.60976
1802 | 0.50494 |  | 1802 | 0.60967
1803 | 0.50481 |  | 1803 | 0.60967
1804 | 0.50467 |  | 1804 | 0.60958
1805 | 0.50453 |  | 1805 | 0.60958
1806 | 0.50439 |  | 1806 | 0.6095
1807 | 0.50425 |  | 1807 | 0.6095
1808 | 0.50412 |  | 1808 | 0.60941
1809 | 0.50398 |  | 1809 | 0.60941
1810 | 0.50384 |  | 1810 | 0.60932
1811 | 0.5037 |  | 1811 | 0.60932
1812 | 0.50356 |  | 1812 | 0.60924
1813 | 0.50342 |  | 1813 | 0.60924
1814 | 0.50329 |  | 1814 | 0.60915
1815 | 0.50315 |  | 1815 | 0.60915
1816 | 0.50301 |  | 1816 | 0.60906
1817 | 0.50287 |  | 1817 | 0.60906
1818 | 0.50273 |  | 1818 | 0.60898
1819 | 0.50259 |  | 1819 | 0.60898
1820 | 0.50246 |  | 1820 | 0.60889
1821 | 0.50232 |  | 1821 | 0.60889
1822 | 0.50218 |  | 1822 | 0.6088
1823 | 0.50204 |  | 1823 | 0.6088
1824 | 0.5019 |  | 1824 | 0.60871
1825 | 0.50176 |  | 1825 | 0.60871
1826 | 0.50163 |  | 1826 | 0.60863
1827 | 0.50149 |  | 1827 | 0.60863
1828 | 0.50135 |  | 1828 | 0.60854
1829 | 0.50121 |  | 1829 | 0.60854
1830 | 0.50107 |  | 1830 | 0.60845
1831 | 0.50093 |  | 1831 | 0.60845
1832 | 0.50079 |  | 1832 | 0.60836
1833 | 0.50065 |  | 1833 | 0.60836
1834 | 0.50052 |  | 1834 | 0.60828
1835 | 0.50038 |  | 1835 | 0.60828
1836 | 0.50024 |  | 1836 | 0.60819
1837 | 0.5001 |  | 1837 | 0.60819
1838 | 0.49996 |  | 1838 | 0.6081
1839 | 0.49982 |  | 1839 | 0.6081
1840 | 0.49968 |  | 1840 | 0.60801
1841 | 0.49954 |  | 1841 | 0.60801
1842 | 0.4994 |  | 1842 | 0.60793
1843 | 0.49927 |  | 1843 | 0.60793
1844 | 0.49913 |  | 1844 | 0.60784
1845 | 0.49899 |  | 1845 | 0.60784
1846 | 0.49885 |  | 1846 | 0.60775
1847 | 0.49871 |  | 1847 | 0.60775
1848 | 0.49857 |  | 1848 | 0.60766
1849 | 0.49843 |  | 1849 | 0.60766
1850 | 0.49829 |  | 1850 | 0.60757
1851 | 0.49815 |  | 1851 | 0.60757
1852 | 0.49801 |  | 1852 | 0.60748
1853 | 0.49787 |  | 1853 | 0.60748
1854 | 0.49773 |  | 1854 | 0.6074
1855 | 0.4976 |  | 1855 | 0.6074
1856 | 0.49746 |  | 1856 | 0.60731
1857 | 0.49732 |  | 1857 | 0.60731
1858 | 0.49718 |  | 1858 | 0.60722
1859 | 0.49704 |  | 1859 | 0.60722
1860 | 0.4969 |  | 1860 | 0.60713
1861 | 0.49676 |  | 1861 | 0.60713
1862 | 0.49662 |  | 1862 | 0.60704
1863 | 0.49648 |  | 1863 | 0.60704
1864 | 0.49634 |  | 1864 | 0.60695
1865 | 0.4962 |  | 1865 | 0.60695
1866 | 0.49606 |  | 1866 | 0.60686
1867 | 0.49592 |  | 1867 | 0.60686
1868 | 0.49578 |  | 1868 | 0.60677
1869 | 0.49564 |  | 1869 | 0.60677
1870 | 0.4955 |  | 1870 | 0.60669
1871 | 0.49536 |  | 1871 | 0.60669
1872 | 0.49522 |  | 1872 | 0.6066
1873 | 0.49508 |  | 1873 | 0.6066
1874 | 0.49494 |  | 1874 | 0.60651
1875 | 0.4948 |  | 1875 | 0.60651
1876 | 0.49466 |  | 1876 | 0.60642
1877 | 0.49452 |  | 1877 | 0.60642
1878 | 0.49438 |  | 1878 | 0.60633
1879 | 0.49424 |  | 1879 | 0.60633
1880 | 0.4941 |  | 1880 | 0.60624
1881 | 0.49396 |  | 1881 | 0.60624
1882 | 0.49382 |  | 1882 | 0.60615
1883 | 0.49368 |  | 1883 | 0.60615
1884 | 0.49354 |  | 1884 | 0.60606
1885 | 0.4934 |  | 1885 | 0.60606
1886 | 0.49326 |  | 1886 | 0.60597
1887 | 0.49312 |  | 1887 | 0.60597
1888 | 0.49298 |  | 1888 | 0.60588
1889 | 0.49284 |  | 1889 | 0.60588
1890 | 0.4927 |  | 1890 | 0.60579
1891 | 0.49256 |  | 1891 | 0.60579
1892 | 0.49242 |  | 1892 | 0.6057
1893 | 0.49228 |  | 1893 | 0.6057
1894 | 0.49214 |  | 1894 | 0.60561
1895 | 0.492 |  | 1895 | 0.60561
1896 | 0.49186 |  | 1896 | 0.60552
1897 | 0.49172 |  | 1897 | 0.60552
1898 | 0.49158 |  | 1898 | 0.60543
1899 | 0.49144 |  | 1899 | 0.60543
1900 | 0.4913 |  | 1900 | 0.60534
1901 | 0.49116 |  | 1901 | 0.60534
1902 | 0.49102 |  | 1902 | 0.60525
1903 | 0.49088 |  | 1903 | 0.60525
1904 | 0.49074 |  | 1904 | 0.60516
1905 | 0.4906 |  | 1905 | 0.60516
1906 | 0.49046 |  | 1906 | 0.60507
1907 | 0.49032 |  | 1907 | 0.60507
1908 | 0.49018 |  | 1908 | 0.60498
1909 | 0.49004 |  | 1909 | 0.60498
1910 | 0.4899 |  | 1910 | 0.60489
1911 | 0.48976 |  | 1911 | 0.60489
1912 | 0.48962 |  | 1912 | 0.6048
1913 | 0.48948 |  | 1913 | 0.6048
1914 | 0.48933 |  | 1914 | 0.6047
1915 | 0.48919 |  | 1915 | 0.6047
1916 | 0.48905 |  | 1916 | 0.60461
1917 | 0.48891 |  | 1917 | 0.60461
1918 | 0.48877 |  | 1918 | 0.60452
1919 | 0.48863 |  | 1919 | 0.60452
1920 | 0.48849 |  | 1920 | 0.60443
1921 | 0.48835 |  | 1921 | 0.60443
1922 | 0.48821 |  | 1922 | 0.60434
1923 | 0.48807 |  | 1923 | 0.60434
1924 | 0.48793 |  | 1924 | 0.60425
1925 | 0.48779 |  | 1925 | 0.60425
1926 | 0.48765 |  | 1926 | 0.60416
1927 | 0.4875 |  | 1927 | 0.60416
1928 | 0.48736 |  | 1928 | 0.60407
1929 | 0.48722 |  | 1929 | 0.60407
1930 | 0.48708 |  | 1930 | 0.60397
1931 | 0.48694 |  | 1931 | 0.60397
1932 | 0.4868 |  | 1932 | 0.60388
1933 | 0.48666 |  | 1933 | 0.60388
1934 | 0.48652 |  | 1934 | 0.60379
1935 | 0.48638 |  | 1935 | 0.60379
1936 | 0.48624 |  | 1936 | 0.6037
1937 | 0.48609 |  | 1937 | 0.6037
1938 | 0.48595 |  | 1938 | 0.60361
1939 | 0.48581 |  | 1939 | 0.60361
1940 | 0.48567 |  | 1940 | 0.60352
1941 | 0.48553 |  | 1941 | 0.60352
1942 | 0.48539 |  | 1942 | 0.60342
1943 | 0.48525 |  | 1943 | 0.60342
1944 | 0.48511 |  | 1944 | 0.60333
1945 | 0.48497 |  | 1945 | 0.60333
1946 | 0.48482 |  | 1946 | 0.60324
1947 | 0.48468 |  | 1947 | 0.60324
1948 | 0.48454 |  | 1948 | 0.60315
1949 | 0.4844 |  | 1949 | 0.60315
1950 | 0.48426 |  | 1950 | 0.60306
1951 | 0.48412 |  | 1951 | 0.60306
1952 | 0.48398 |  | 1952 | 0.60296
1953 | 0.48383 |  | 1953 | 0.60296
1954 | 0.48369 |  | 1954 | 0.60287
1955 | 0.48355 |  | 1955 | 0.60287
1956 | 0.48341 |  | 1956 | 0.60278
1957 | 0.48327 |  | 1957 | 0.60278
1958 | 0.48313 |  | 1958 | 0.60269
1959 | 0.48299 |  | 1959 | 0.60269
1960 | 0.48284 |  | 1960 | 0.60259
1961 | 0.4827 |  | 1961 | 0.60259
1962 | 0.48256 |  | 1962 | 0.6025
1963 | 0.48242 |  | 1963 | 0.6025
1964 | 0.48228 |  | 1964 | 0.60241
1965 | 0.48214 |  | 1965 | 0.60241
1966 | 0.482 |  | 1966 | 0.60231
1967 | 0.48185 |  | 1967 | 0.60231
1968 | 0.48171 |  | 1968 | 0.60222
1969 | 0.48157 |  | 1969 | 0.60222
1970 | 0.48143 |  | 1970 | 0.60213
1971 | 0.48129 |  | 1971 | 0.60213
1972 | 0.48115 |  | 1972 | 0.60203
1973 | 0.481 |  | 1973 | 0.60203
1974 | 0.48086 |  | 1974 | 0.60194
1975 | 0.48072 |  | 1975 | 0.60194
1976 | 0.48058 |  | 1976 | 0.60185
1977 | 0.48044 |  | 1977 | 0.60185
1978 | 0.48029 |  | 1978 | 0.60175
1979 | 0.48015 |  | 1979 | 0.60175
1980 | 0.48001 |  | 1980 | 0.60166
1981 | 0.47987 |  | 1981 | 0.60166
1982 | 0.47973 |  | 1982 | 0.60157
1983 | 0.47959 |  | 1983 | 0.60157
1984 | 0.47944 |  | 1984 | 0.60147
1985 | 0.4793 |  | 1985 | 0.60147
1986 | 0.47916 |  | 1986 | 0.60138
1987 | 0.47902 |  | 1987 | 0.60138
1988 | 0.47888 |  | 1988 | 0.60129
1989 | 0.47873 |  | 1989 | 0.60129
1990 | 0.47859 |  | 1990 | 0.60119
1991 | 0.47845 |  | 1991 | 0.60119
1992 | 0.47831 |  | 1992 | 0.6011
1993 | 0.47817 |  | 1993 | 0.6011
1994 | 0.47802 |  | 1994 | 0.601
1995 | 0.47788 |  | 1995 | 0.601
1996 | 0.47774 |  | 1996 | 0.60091
1997 | 0.4776 |  | 1997 | 0.60091
1998 | 0.47746 |  | 1998 | 0.60082
1999 | 0.47731 |  | 1999 | 0.60082
2000 | 0.47717 |  | 2000 | 0.60072
2001 | 0.47703 |  | 2001 | 0.60072
2002 | 0.47689 |  | 2002 | 0.60063
2003 | 0.47675 |  | 2003 | 0.60063
2004 | 0.4766 |  | 2004 | 0.60053
2005 | 0.47646 |  | 2005 | 0.60053
2006 | 0.47632 |  | 2006 | 0.60044
2007 | 0.47618 |  | 2007 | 0.60044
2008 | 0.47603 |  | 2008 | 0.60034
2009 | 0.47589 |  | 2009 | 0.60034
2010 | 0.47575 |  | 2010 | 0.60025
2011 | 0.47561 |  | 2011 | 0.60025
2012 | 0.47547 |  | 2012 | 0.60015
2013 | 0.47532 |  | 2013 | 0.60015
2014 | 0.47518 |  | 2014 | 0.60006
2015 | 0.47504 |  | 2015 | 0.60006
2016 | 0.4749 |  | 2016 | 0.59997
2017 | 0.47475 |  | 2017 | 0.59997
2018 | 0.47461 |  | 2018 | 0.59987
2019 | 0.47447 |  | 2019 | 0.59987
2020 | 0.47433 |  | 2020 | 0.59978
2021 | 0.47418 |  | 2021 | 0.59978
2022 | 0.47404 |  | 2022 | 0.59968
2023 | 0.4739 |  | 2023 | 0.59968
2024 | 0.47376 |  | 2024 | 0.59959
2025 | 0.47361 |  | 2025 | 0.59959
2026 | 0.47347 |  | 2026 | 0.59949
2027 | 0.47333 |  | 2027 | 0.59949
2028 | 0.47319 |  | 2028 | 0.59939
2029 | 0.47304 |  | 2029 | 0.59939
2030 | 0.4729 |  | 2030 | 0.5993
2031 | 0.47276 |  | 2031 | 0.5993
2032 | 0.47262 |  | 2032 | 0.5992
2033 | 0.47247 |  | 2033 | 0.5992
2034 | 0.47233 |  | 2034 | 0.59911
2035 | 0.47219 |  | 2035 | 0.59911
2036 | 0.47205 |  | 2036 | 0.59901
2037 | 0.4719 |  | 2037 | 0.59901
2038 | 0.47176 |  | 2038 | 0.59892
2039 | 0.47162 |  | 2039 | 0.59892
2040 | 0.47148 |  | 2040 | 0.59882
2041 | 0.47133 |  | 2041 | 0.59882
2042 | 0.47119 |  | 2042 | 0.59872
2043 | 0.47105 |  | 2043 | 0.59872
2044 | 0.47091 |  | 2044 | 0.59863
2045 | 0.47076 |  | 2045 | 0.59863
2046 | 0.47062 |  | 2046 | 0.59853
2047 | 0.47048 |  | 2047 | 0.59853
2048 | 0.47033 |  | 2048 | 0.59844
2049 | 0.47019 |  | 2049 | 0.59844
2050 | 0.47005 |  | 2050 | 0.59834
2051 | 0.46991 |  | 2051 | 0.59834
2052 | 0.46976 |  | 2052 | 0.59824
2053 | 0.46962 |  | 2053 | 0.59824
2054 | 0.46948 |  | 2054 | 0.59815
2055 | 0.46934 |  | 2055 | 0.59815
2056 | 0.46919 |  | 2056 | 0.59805
2057 | 0.46905 |  | 2057 | 0.59805
2058 | 0.46891 |  | 2058 | 0.59796
2059 | 0.46876 |  | 2059 | 0.59796
2060 | 0.46862 |  | 2060 | 0.59786
2061 | 0.46848 |  | 2061 | 0.59786
2062 | 0.46834 |  | 2062 | 0.59776
2063 | 0.46819 |  | 2063 | 0.59776
2064 | 0.46805 |  | 2064 | 0.59767
2065 | 0.46791 |  | 2065 | 0.59767
2066 | 0.46776 |  | 2066 | 0.59757
2067 | 0.46762 |  | 2067 | 0.59757
2068 | 0.46748 |  | 2068 | 0.59747
2069 | 0.46734 |  | 2069 | 0.59747
2070 | 0.46719 |  | 2070 | 0.59737
2071 | 0.46705 |  | 2071 | 0.59737
2072 | 0.46691 |  | 2072 | 0.59728
2073 | 0.46676 |  | 2073 | 0.59728
2074 | 0.46662 |  | 2074 | 0.59718
2075 | 0.46648 |  | 2075 | 0.59718
2076 | 0.46634 |  | 2076 | 0.59708
2077 | 0.46619 |  | 2077 | 0.59708
2078 | 0.46605 |  | 2078 | 0.59699
2079 | 0.46591 |  | 2079 | 0.59699
2080 | 0.46576 |  | 2080 | 0.59689
2081 | 0.46562 |  | 2081 | 0.59689
2082 | 0.46548 |  | 2082 | 0.59679
2083 | 0.46533 |  | 2083 | 0.59679
2084 | 0.46519 |  | 2084 | 0.59669
2085 | 0.46505 |  | 2085 | 0.59669
2086 | 0.46491 |  | 2086 | 0.5966
2087 | 0.46476 |  | 2087 | 0.5966
2088 | 0.46462 |  | 2088 | 0.5965
2089 | 0.46448 |  | 2089 | 0.5965
2090 | 0.46433 |  | 2090 | 0.5964
2091 | 0.46419 |  | 2091 | 0.5964
2092 | 0.46405 |  | 2092 | 0.5963
2093 | 0.4639 |  | 2093 | 0.5963
2094 | 0.46376 |  | 2094 | 0.59621
2095 | 0.46362 |  | 2095 | 0.59621
2096 | 0.46347 |  | 2096 | 0.59611
2097 | 0.46333 |  | 2097 | 0.59611
2098 | 0.46319 |  | 2098 | 0.59601
2099 | 0.46304 |  | 2099 | 0.59601
2100 | 0.4629 |  | 2100 | 0.59591
2101 | 0.46276 |  | 2101 | 0.59591
2102 | 0.46262 |  | 2102 | 0.59581
2103 | 0.46247 |  | 2103 | 0.59581
2104 | 0.46233 |  | 2104 | 0.59572
2105 | 0.46219 |  | 2105 | 0.59572
2106 | 0.46204 |  | 2106 | 0.59562
2107 | 0.4619 |  | 2107 | 0.59562
2108 | 0.46176 |  | 2108 | 0.59552
2109 | 0.46161 |  | 2109 | 0.59552
2110 | 0.46147 |  | 2110 | 0.59542
2111 | 0.46133 |  | 2111 | 0.59542
2112 | 0.46118 |  | 2112 | 0.59532
2113 | 0.46104 |  | 2113 | 0.59532
2114 | 0.4609 |  | 2114 | 0.59522
2115 | 0.46075 |  | 2115 | 0.59522
2116 | 0.46061 |  | 2116 | 0.59512
2117 | 0.46047 |  | 2117 | 0.59512
2118 | 0.46032 |  | 2118 | 0.59503
2119 | 0.46018 |  | 2119 | 0.59503
2120 | 0.46004 |  | 2120 | 0.59493
2121 | 0.45989 |  | 2121 | 0.59493
2122 | 0.45975 |  | 2122 | 0.59483
2123 | 0.45961 |  | 2123 | 0.59483
2124 | 0.45946 |  | 2124 | 0.59473
2125 | 0.45932 |  | 2125 | 0.59473
2126 | 0.45918 |  | 2126 | 0.59463
2127 | 0.45903 |  | 2127 | 0.59463
2128 | 0.45889 |  | 2128 | 0.59453
2129 | 0.45875 |  | 2129 | 0.59453
2130 | 0.4586 |  | 2130 | 0.59443
2131 | 0.45846 |  | 2131 | 0.59443
2132 | 0.45832 |  | 2132 | 0.59433
2133 | 0.45817 |  | 2133 | 0.59433
2134 | 0.45803 |  | 2134 | 0.59423
2135 | 0.45789 |  | 2135 | 0.59423
2136 | 0.45774 |  | 2136 | 0.59413
2137 | 0.4576 |  | 2137 | 0.59413
2138 | 0.45746 |  | 2138 | 0.59403
2139 | 0.45731 |  | 2139 | 0.59403
2140 | 0.45717 |  | 2140 | 0.59393
2141 | 0.45703 |  | 2141 | 0.59393
2142 | 0.45688 |  | 2142 | 0.59383
2143 | 0.45674 |  | 2143 | 0.59383
2144 | 0.4566 |  | 2144 | 0.59374
2145 | 0.45645 |  | 2145 | 0.59374
2146 | 0.45631 |  | 2146 | 0.59364
2147 | 0.45617 |  | 2147 | 0.59364
2148 | 0.45602 |  | 2148 | 0.59354
2149 | 0.45588 |  | 2149 | 0.59354
2150 | 0.45574 |  | 2150 | 0.59344
2151 | 0.45559 |  | 2151 | 0.59344
2152 | 0.45545 |  | 2152 | 0.59334
2153 | 0.45531 |  | 2153 | 0.59334
2154 | 0.45516 |  | 2154 | 0.59324
2155 | 0.45502 |  | 2155 | 0.59324
2156 | 0.45488 |  | 2156 | 0.59314
2157 | 0.45473 |  | 2157 | 0.59314
2158 | 0.45459 |  | 2158 | 0.59303
2159 | 0.45445 |  | 2159 | 0.59303
2160 | 0.4543 |  | 2160 | 0.59293
2161 | 0.45416 |  | 2161 | 0.59293
2162 | 0.45402 |  | 2162 | 0.59283
2163 | 0.45387 |  | 2163 | 0.59283
2164 | 0.45373 |  | 2164 | 0.59273
2165 | 0.45359 |  | 2165 | 0.59273
2166 | 0.45344 |  | 2166 | 0.59263
2167 | 0.4533 |  | 2167 | 0.59263
2168 | 0.45316 |  | 2168 | 0.59253
2169 | 0.45301 |  | 2169 | 0.59253
2170 | 0.45287 |  | 2170 | 0.59243
2171 | 0.45273 |  | 2171 | 0.59243
2172 | 0.45258 |  | 2172 | 0.59233
2173 | 0.45244 |  | 2173 | 0.59233
2174 | 0.4523 |  | 2174 | 0.59223
2175 | 0.45215 |  | 2175 | 0.59223
2176 | 0.45201 |  | 2176 | 0.59213
2177 | 0.45186 |  | 2177 | 0.59213
2178 | 0.45172 |  | 2178 | 0.59203
2179 | 0.45158 |  | 2179 | 0.59203
2180 | 0.45143 |  | 2180 | 0.59193
2181 | 0.45129 |  | 2181 | 0.59193
2182 | 0.45115 |  | 2182 | 0.59183
2183 | 0.451 |  | 2183 | 0.59183
2184 | 0.45086 |  | 2184 | 0.59173
2185 | 0.45072 |  | 2185 | 0.59173
2186 | 0.45057 |  | 2186 | 0.59162
2187 | 0.45043 |  | 2187 | 0.59162
2188 | 0.45029 |  | 2188 | 0.59152
2189 | 0.45014 |  | 2189 | 0.59152
2190 | 0.45 |  | 2190 | 0.59142
2191 | 0.44986 |  | 2191 | 0.59142
2192 | 0.44971 |  | 2192 | 0.59132
2193 | 0.44957 |  | 2193 | 0.59132
2194 | 0.44943 |  | 2194 | 0.59122
2195 | 0.44928 |  | 2195 | 0.59122
2196 | 0.44914 |  | 2196 | 0.59112
2197 | 0.449 |  | 2197 | 0.59112
2198 | 0.44885 |  | 2198 | 0.59102
2199 | 0.44871 |  | 2199 | 0.59102
2200 | 0.44857 |  | 2200 | 0.59091
2201 | 0.44842 |  | 2201 | 0.59091
2202 | 0.44828 |  | 2202 | 0.59081
2203 | 0.44814 |  | 2203 | 0.59081
2204 | 0.44799 |  | 2204 | 0.59071
2205 | 0.44785 |  | 2205 | 0.59071
2206 | 0.4477 |  | 2206 | 0.59061
2207 | 0.44756 |  | 2207 | 0.59061
2208 | 0.44742 |  | 2208 | 0.59051
2209 | 0.44727 |  | 2209 | 0.59051
2210 | 0.44713 |  | 2210 | 0.5904
2211 | 0.44699 |  | 2211 | 0.5904
2212 | 0.44684 |  | 2212 | 0.5903
2213 | 0.4467 |  | 2213 | 0.5903
2214 | 0.44656 |  | 2214 | 0.5902
2215 | 0.44641 |  | 2215 | 0.5902
2216 | 0.44627 |  | 2216 | 0.5901
2217 | 0.44613 |  | 2217 | 0.5901
2218 | 0.44598 |  | 2218 | 0.58999
2219 | 0.44584 |  | 2219 | 0.58999
2220 | 0.4457 |  | 2220 | 0.58989
2221 | 0.44555 |  | 2221 | 0.58989
2222 | 0.44541 |  | 2222 | 0.58979
2223 | 0.44527 |  | 2223 | 0.58979
2224 | 0.44512 |  | 2224 | 0.58969
2225 | 0.44498 |  | 2225 | 0.58969
2226 | 0.44484 |  | 2226 | 0.58958
2227 | 0.44469 |  | 2227 | 0.58958
2228 | 0.44455 |  | 2228 | 0.58948
2229 | 0.44441 |  | 2229 | 0.58948
2230 | 0.44426 |  | 2230 | 0.58938
2231 | 0.44412 |  | 2231 | 0.58938
2232 | 0.44398 |  | 2232 | 0.58928
2233 | 0.44383 |  | 2233 | 0.58928
2234 | 0.44369 |  | 2234 | 0.58917
2235 | 0.44355 |  | 2235 | 0.58917
2236 | 0.4434 |  | 2236 | 0.58907
2237 | 0.44326 |  | 2237 | 0.58907
2238 | 0.44312 |  | 2238 | 0.58897
2239 | 0.44297 |  | 2239 | 0.58897
2240 | 0.44283 |  | 2240 | 0.58886
2241 | 0.44269 |  | 2241 | 0.58886
2242 | 0.44254 |  | 2242 | 0.58876
2243 | 0.4424 |  | 2243 | 0.58876
2244 | 0.44226 |  | 2244 | 0.58866
2245 | 0.44211 |  | 2245 | 0.58866
2246 | 0.44197 |  | 2246 | 0.58855
2247 | 0.44183 |  | 2247 | 0.58855
2248 | 0.44168 |  | 2248 | 0.58845
2249 | 0.44154 |  | 2249 | 0.58845
2250 | 0.4414 |  | 2250 | 0.58835
2251 | 0.44125 |  | 2251 | 0.58835
2252 | 0.44111 |  | 2252 | 0.58824
2253 | 0.44097 |  | 2253 | 0.58824
2254 | 0.44082 |  | 2254 | 0.58814
2255 | 0.44068 |  | 2255 | 0.58814
2256 | 0.44054 |  | 2256 | 0.58803
2257 | 0.44039 |  | 2257 | 0.58803
2258 | 0.44025 |  | 2258 | 0.58793
2259 | 0.44011 |  | 2259 | 0.58793
2260 | 0.43996 |  | 2260 | 0.58783
2261 | 0.43982 |  | 2261 | 0.58783
2262 | 0.43968 |  | 2262 | 0.58772
2263 | 0.43953 |  | 2263 | 0.58772
2264 | 0.43939 |  | 2264 | 0.58762
2265 | 0.43925 |  | 2265 | 0.58762
2266 | 0.4391 |  | 2266 | 0.58751
2267 | 0.43896 |  | 2267 | 0.58751
2268 | 0.43882 |  | 2268 | 0.58741
2269 | 0.43867 |  | 2269 | 0.58741
2270 | 0.43853 |  | 2270 | 0.58731
2271 | 0.43839 |  | 2271 | 0.58731
2272 | 0.43824 |  | 2272 | 0.5872
2273 | 0.4381 |  | 2273 | 0.5872
2274 | 0.43796 |  | 2274 | 0.5871
2275 | 0.43781 |  | 2275 | 0.5871
2276 | 0.43767 |  | 2276 | 0.58699
2277 | 0.43753 |  | 2277 | 0.58699
2278 | 0.43738 |  | 2278 | 0.58689
2279 | 0.43724 |  | 2279 | 0.58689
2280 | 0.4371 |  | 2280 | 0.58678
2281 | 0.43696 |  | 2281 | 0.58678
2282 | 0.43681 |  | 2282 | 0.58668
2283 | 0.43667 |  | 2283 | 0.58668
2284 | 0.43653 |  | 2284 | 0.58657
2285 | 0.43638 |  | 2285 | 0.58657
2286 | 0.43624 |  | 2286 | 0.58647
2287 | 0.4361 |  | 2287 | 0.58647
2288 | 0.43595 |  | 2288 | 0.58636
2289 | 0.43581 |  | 2289 | 0.58636
2290 | 0.43567 |  | 2290 | 0.58626
2291 | 0.43552 |  | 2291 | 0.58626
2292 | 0.43538 |  | 2292 | 0.58615
2293 | 0.43524 |  | 2293 | 0.58615
2294 | 0.43509 |  | 2294 | 0.58605
2295 | 0.43495 |  | 2295 | 0.58605
2296 | 0.43481 |  | 2296 | 0.58594
2297 | 0.43467 |  | 2297 | 0.58594
2298 | 0.43452 |  | 2298 | 0.58584
2299 | 0.43438 |  | 2299 | 0.58584
2300 | 0.43424 |  | 2300 | 0.58573
2301 | 0.43409 |  | 2301 | 0.58573
2302 | 0.43395 |  | 2302 | 0.58563
2303 | 0.43381 |  | 2303 | 0.58563
2304 | 0.43366 |  | 2304 | 0.58552
2305 | 0.43352 |  | 2305 | 0.58552
2306 | 0.43338 |  | 2306 | 0.58542
2307 | 0.43324 |  | 2307 | 0.58542
2308 | 0.43309 |  | 2308 | 0.58531
2309 | 0.43295 |  | 2309 | 0.58531
2310 | 0.43281 |  | 2310 | 0.58521
2311 | 0.43266 |  | 2311 | 0.58521
2312 | 0.43252 |  | 2312 | 0.5851
2313 | 0.43238 |  | 2313 | 0.5851
2314 | 0.43224 |  | 2314 | 0.58499
2315 | 0.43209 |  | 2315 | 0.58499
2316 | 0.43195 |  | 2316 | 0.58489
2317 | 0.43181 |  | 2317 | 0.58489
2318 | 0.43166 |  | 2318 | 0.58478
2319 | 0.43152 |  | 2319 | 0.58478
2320 | 0.43138 |  | 2320 | 0.58468
2321 | 0.43124 |  | 2321 | 0.58468
2322 | 0.43109 |  | 2322 | 0.58457
2323 | 0.43095 |  | 2323 | 0.58457
2324 | 0.43081 |  | 2324 | 0.58446
2325 | 0.43066 |  | 2325 | 0.58446
2326 | 0.43052 |  | 2326 | 0.58436
2327 | 0.43038 |  | 2327 | 0.58436
2328 | 0.43024 |  | 2328 | 0.58425
2329 | 0.43009 |  | 2329 | 0.58425
2330 | 0.42995 |  | 2330 | 0.58415
2331 | 0.42981 |  | 2331 | 0.58415
2332 | 0.42967 |  | 2332 | 0.58404
2333 | 0.42952 |  | 2333 | 0.58404
2334 | 0.42938 |  | 2334 | 0.58393
2335 | 0.42924 |  | 2335 | 0.58393
2336 | 0.42909 |  | 2336 | 0.58383
2337 | 0.42895 |  | 2337 | 0.58383
2338 | 0.42881 |  | 2338 | 0.58372
2339 | 0.42867 |  | 2339 | 0.58372
2340 | 0.42852 |  | 2340 | 0.58361
2341 | 0.42838 |  | 2341 | 0.58361
2342 | 0.42824 |  | 2342 | 0.58351
2343 | 0.4281 |  | 2343 | 0.58351
2344 | 0.42795 |  | 2344 | 0.5834
2345 | 0.42781 |  | 2345 | 0.5834
2346 | 0.42767 |  | 2346 | 0.58329
2347 | 0.42753 |  | 2347 | 0.58329
2348 | 0.42738 |  | 2348 | 0.58319
2349 | 0.42724 |  | 2349 | 0.58319
2350 | 0.4271 |  | 2350 | 0.58308
2351 | 0.42696 |  | 2351 | 0.58308
2352 | 0.42681 |  | 2352 | 0.58297
2353 | 0.42667 |  | 2353 | 0.58297
2354 | 0.42653 |  | 2354 | 0.58286
2355 | 0.42639 |  | 2355 | 0.58286
2356 | 0.42624 |  | 2356 | 0.58276
2357 | 0.4261 |  | 2357 | 0.58276
2358 | 0.42596 |  | 2358 | 0.58265
2359 | 0.42582 |  | 2359 | 0.58265
2360 | 0.42567 |  | 2360 | 0.58254
2361 | 0.42553 |  | 2361 | 0.58254
2362 | 0.42539 |  | 2362 | 0.58243
2363 | 0.42525 |  | 2363 | 0.58243
2364 | 0.4251 |  | 2364 | 0.58233
2365 | 0.42496 |  | 2365 | 0.58233
2366 | 0.42482 |  | 2366 | 0.58222
2367 | 0.42468 |  | 2367 | 0.58222
2368 | 0.42453 |  | 2368 | 0.58211
2369 | 0.42439 |  | 2369 | 0.58211
2370 | 0.42425 |  | 2370 | 0.582
2371 | 0.42411 |  | 2371 | 0.582
2372 | 0.42397 |  | 2372 | 0.5819
2373 | 0.42382 |  | 2373 | 0.5819
2374 | 0.42368 |  | 2374 | 0.58179
2375 | 0.42354 |  | 2375 | 0.58179
2376 | 0.4234 |  | 2376 | 0.58168
2377 | 0.42325 |  | 2377 | 0.58168
2378 | 0.42311 |  | 2378 | 0.58157
2379 | 0.42297 |  | 2379 | 0.58157
2380 | 0.42283 |  | 2380 | 0.58146
2381 | 0.42269 |  | 2381 | 0.58146
2382 | 0.42254 |  | 2382 | 0.58136
2383 | 0.4224 |  | 2383 | 0.58136
2384 | 0.42226 |  | 2384 | 0.58125
2385 | 0.42212 |  | 2385 | 0.58125
2386 | 0.42198 |  | 2386 | 0.58114
2387 | 0.42183 |  | 2387 | 0.58114
2388 | 0.42169 |  | 2388 | 0.58103
2389 | 0.42155 |  | 2389 | 0.58103
2390 | 0.42141 |  | 2390 | 0.58092
2391 | 0.42127 |  | 2391 | 0.58092
2392 | 0.42112 |  | 2392 | 0.58081
2393 | 0.42098 |  | 2393 | 0.58081
2394 | 0.42084 |  | 2394 | 0.58071
2395 | 0.4207 |  | 2395 | 0.58071
2396 | 0.42056 |  | 2396 | 0.5806
2397 | 0.42041 |  | 2397 | 0.5806
2398 | 0.42027 |  | 2398 | 0.58049
2399 | 0.42013 |  | 2399 | 0.58049
2400 | 0.41999 |  | 2400 | 0.58038
2401 | 0.41985 |  | 2401 | 0.58038
2402 | 0.41971 |  | 2402 | 0.58027
2403 | 0.41956 |  | 2403 | 0.58027
2404 | 0.41942 |  | 2404 | 0.58016
2405 | 0.41928 |  | 2405 | 0.58016
2406 | 0.41914 |  | 2406 | 0.58005
2407 | 0.419 |  | 2407 | 0.58005
2408 | 0.41885 |  | 2408 | 0.57994
2409 | 0.41871 |  | 2409 | 0.57994
2410 | 0.41857 |  | 2410 | 0.57984
2411 | 0.41843 |  | 2411 | 0.57984
2412 | 0.41829 |  | 2412 | 0.57973
2413 | 0.41815 |  | 2413 | 0.57973
2414 | 0.418 |  | 2414 | 0.57962
2415 | 0.41786 |  | 2415 | 0.57962
2416 | 0.41772 |  | 2416 | 0.57951
2417 | 0.41758 |  | 2417 | 0.57951
2418 | 0.41744 |  | 2418 | 0.5794
2419 | 0.4173 |  | 2419 | 0.5794
2420 | 0.41716 |  | 2420 | 0.57929
2421 | 0.41701 |  | 2421 | 0.57929
2422 | 0.41687 |  | 2422 | 0.57918
2423 | 0.41673 |  | 2423 | 0.57918
2424 | 0.41659 |  | 2424 | 0.57907
2425 | 0.41645 |  | 2425 | 0.57907
2426 | 0.41631 |  | 2426 | 0.57896
2427 | 0.41617 |  | 2427 | 0.57896
2428 | 0.41602 |  | 2428 | 0.57885
2429 | 0.41588 |  | 2429 | 0.57885
2430 | 0.41574 |  | 2430 | 0.57874
2431 | 0.4156 |  | 2431 | 0.57874
2432 | 0.41546 |  | 2432 | 0.57863
2433 | 0.41532 |  | 2433 | 0.57863
2434 | 0.41518 |  | 2434 | 0.57852
2435 | 0.41503 |  | 2435 | 0.57852
2436 | 0.41489 |  | 2436 | 0.57841
2437 | 0.41475 |  | 2437 | 0.57841
2438 | 0.41461 |  | 2438 | 0.5783
2439 | 0.41447 |  | 2439 | 0.5783
2440 | 0.41433 |  | 2440 | 0.57819
2441 | 0.41419 |  | 2441 | 0.57819
2442 | 0.41405 |  | 2442 | 0.57808
2443 | 0.41391 |  | 2443 | 0.57808
2444 | 0.41376 |  | 2444 | 0.57797
2445 | 0.41362 |  | 2445 | 0.57797
2446 | 0.41348 |  | 2446 | 0.57786
2447 | 0.41334 |  | 2447 | 0.57786
2448 | 0.4132 |  | 2448 | 0.57775
2449 | 0.41306 |  | 2449 | 0.57775
2450 | 0.41292 |  | 2450 | 0.57764
2451 | 0.41278 |  | 2451 | 0.57764
2452 | 0.41264 |  | 2452 | 0.57753
2453 | 0.4125 |  | 2453 | 0.57753
2454 | 0.41235 |  | 2454 | 0.57742
2455 | 0.41221 |  | 2455 | 0.57742
2456 | 0.41207 |  | 2456 | 0.57731
2457 | 0.41193 |  | 2457 | 0.57731
2458 | 0.41179 |  | 2458 | 0.5772
2459 | 0.41165 |  | 2459 | 0.5772
2460 | 0.41151 |  | 2460 | 0.57709
2461 | 0.41137 |  | 2461 | 0.57709
2462 | 0.41123 |  | 2462 | 0.57698
2463 | 0.41109 |  | 2463 | 0.57698
2464 | 0.41095 |  | 2464 | 0.57686
2465 | 0.41081 |  | 2465 | 0.57686
2466 | 0.41067 |  | 2466 | 0.57675
2467 | 0.41052 |  | 2467 | 0.57675
2468 | 0.41038 |  | 2468 | 0.57664
2469 | 0.41024 |  | 2469 | 0.57664
2470 | 0.4101 |  | 2470 | 0.57653
2471 | 0.40996 |  | 2471 | 0.57653
2472 | 0.40982 |  | 2472 | 0.57642
2473 | 0.40968 |  | 2473 | 0.57642
2474 | 0.40954 |  | 2474 | 0.57631
2475 | 0.4094 |  | 2475 | 0.57631
2476 | 0.40926 |  | 2476 | 0.5762
2477 | 0.40912 |  | 2477 | 0.5762
2478 | 0.40898 |  | 2478 | 0.57609
2479 | 0.40884 |  | 2479 | 0.57609
2480 | 0.4087 |  | 2480 | 0.57598
2481 | 0.40856 |  | 2481 | 0.57598
2482 | 0.40842 |  | 2482 | 0.57586
2483 | 0.40828 |  | 2483 | 0.57586
2484 | 0.40814 |  | 2484 | 0.57575
2485 | 0.408 |  | 2485 | 0.57575
2486 | 0.40786 |  | 2486 | 0.57564
2487 | 0.40772 |  | 2487 | 0.57564
2488 | 0.40758 |  | 2488 | 0.57553
2489 | 0.40744 |  | 2489 | 0.57553
2490 | 0.4073 |  | 2490 | 0.57542
2491 | 0.40716 |  | 2491 | 0.57542
2492 | 0.40702 |  | 2492 | 0.57531
2493 | 0.40688 |  | 2493 | 0.57531
2494 | 0.40674 |  | 2494 | 0.57519
2495 | 0.4066 |  | 2495 | 0.57519
2496 | 0.40646 |  | 2496 | 0.57508
2497 | 0.40632 |  | 2497 | 0.57508
2498 | 0.40618 |  | 2498 | 0.57497
2499 | 0.40604 |  | 2499 | 0.57497
2500 | 0.4059 |  | 2500 | 0.57486
2501 | 0.40576 |  | 2501 | 0.57486
2502 | 0.40562 |  | 2502 | 0.57475
2503 | 0.40548 |  | 2503 | 0.57475
2504 | 0.40534 |  | 2504 | 0.57463
2505 | 0.4052 |  | 2505 | 0.57463
2506 | 0.40506 |  | 2506 | 0.57452
2507 | 0.40492 |  | 2507 | 0.57452
2508 | 0.40478 |  | 2508 | 0.57441
2509 | 0.40464 |  | 2509 | 0.57441
2510 | 0.4045 |  | 2510 | 0.5743
2511 | 0.40436 |  | 2511 | 0.5743
2512 | 0.40422 |  | 2512 | 0.57418
2513 | 0.40408 |  | 2513 | 0.57418
2514 | 0.40394 |  | 2514 | 0.57407
2515 | 0.4038 |  | 2515 | 0.57407
2516 | 0.40366 |  | 2516 | 0.57396
2517 | 0.40352 |  | 2517 | 0.57396
2518 | 0.40338 |  | 2518 | 0.57385
2519 | 0.40324 |  | 2519 | 0.57385
2520 | 0.4031 |  | 2520 | 0.57373
2521 | 0.40296 |  | 2521 | 0.57373
2522 | 0.40282 |  | 2522 | 0.57362
2523 | 0.40268 |  | 2523 | 0.57362
2524 | 0.40254 |  | 2524 | 0.57351
2525 | 0.4024 |  | 2525 | 0.57351
2526 | 0.40227 |  | 2526 | 0.5734
2527 | 0.40213 |  | 2527 | 0.5734
2528 | 0.40199 |  | 2528 | 0.57328
2529 | 0.40185 |  | 2529 | 0.57328
2530 | 0.40171 |  | 2530 | 0.57317
2531 | 0.40157 |  | 2531 | 0.57317
2532 | 0.40143 |  | 2532 | 0.57306
2533 | 0.40129 |  | 2533 | 0.57306
2534 | 0.40115 |  | 2534 | 0.57294
2535 | 0.40101 |  | 2535 | 0.57294
2536 | 0.40087 |  | 2536 | 0.57283
2537 | 0.40073 |  | 2537 | 0.57283
2538 | 0.4006 |  | 2538 | 0.57272
2539 | 0.40046 |  | 2539 | 0.57272
2540 | 0.40032 |  | 2540 | 0.5726
2541 | 0.40018 |  | 2541 | 0.5726
2542 | 0.40004 |  | 2542 | 0.57249
2543 | 0.3999 |  | 2543 | 0.57249
2544 | 0.39976 |  | 2544 | 0.57238
2545 | 0.39962 |  | 2545 | 0.57238
2546 | 0.39948 |  | 2546 | 0.57226
2547 | 0.39935 |  | 2547 | 0.57226
2548 | 0.39921 |  | 2548 | 0.57215
2549 | 0.39907 |  | 2549 | 0.57215
2550 | 0.39893 |  | 2550 | 0.57204
2551 | 0.39879 |  | 2551 | 0.57204
2552 | 0.39865 |  | 2552 | 0.57192
2553 | 0.39851 |  | 2553 | 0.57192
2554 | 0.39837 |  | 2554 | 0.57181
2555 | 0.39824 |  | 2555 | 0.57181
2556 | 0.3981 |  | 2556 | 0.5717
2557 | 0.39796 |  | 2557 | 0.5717
2558 | 0.39782 |  | 2558 | 0.57158
2559 | 0.39768 |  | 2559 | 0.57158
2560 | 0.39754 |  | 2560 | 0.57147
2561 | 0.39741 |  | 2561 | 0.57147
2562 | 0.39727 |  | 2562 | 0.57135
2563 | 0.39713 |  | 2563 | 0.57135
2564 | 0.39699 |  | 2564 | 0.57124
2565 | 0.39685 |  | 2565 | 0.57124
2566 | 0.39671 |  | 2566 | 0.57113
2567 | 0.39658 |  | 2567 | 0.57113
2568 | 0.39644 |  | 2568 | 0.57101
2569 | 0.3963 |  | 2569 | 0.57101
2570 | 0.39616 |  | 2570 | 0.5709
2571 | 0.39602 |  | 2571 | 0.5709
2572 | 0.39588 |  | 2572 | 0.57078
2573 | 0.39575 |  | 2573 | 0.57078
2574 | 0.39561 |  | 2574 | 0.57067
2575 | 0.39547 |  | 2575 | 0.57067
2576 | 0.39533 |  | 2576 | 0.57055
2577 | 0.39519 |  | 2577 | 0.57055
2578 | 0.39506 |  | 2578 | 0.57044
2579 | 0.39492 |  | 2579 | 0.57044
2580 | 0.39478 |  | 2580 | 0.57032
2581 | 0.39464 |  | 2581 | 0.57032
2582 | 0.3945 |  | 2582 | 0.57021
2583 | 0.39437 |  | 2583 | 0.57021
2584 | 0.39423 |  | 2584 | 0.5701
2585 | 0.39409 |  | 2585 | 0.5701
2586 | 0.39395 |  | 2586 | 0.56998
2587 | 0.39382 |  | 2587 | 0.56998
2588 | 0.39368 |  | 2588 | 0.56987
2589 | 0.39354 |  | 2589 | 0.56987
2590 | 0.3934 |  | 2590 | 0.56975
2591 | 0.39327 |  | 2591 | 0.56975
2592 | 0.39313 |  | 2592 | 0.56964
2593 | 0.39299 |  | 2593 | 0.56964
2594 | 0.39285 |  | 2594 | 0.56952
2595 | 0.39272 |  | 2595 | 0.56952
2596 | 0.39258 |  | 2596 | 0.56941
2597 | 0.39244 |  | 2597 | 0.56941
2598 | 0.3923 |  | 2598 | 0.56929
2599 | 0.39217 |  | 2599 | 0.56929
2600 | 0.39203 |  | 2600 | 0.56918
2601 | 0.39189 |  | 2601 | 0.56918
2602 | 0.39175 |  | 2602 | 0.56906
2603 | 0.39162 |  | 2603 | 0.56906
2604 | 0.39148 |  | 2604 | 0.56895
2605 | 0.39134 |  | 2605 | 0.56895
2606 | 0.39121 |  | 2606 | 0.56883
2607 | 0.39107 |  | 2607 | 0.56883
2608 | 0.39093 |  | 2608 | 0.56871
2609 | 0.39079 |  | 2609 | 0.56871
2610 | 0.39066 |  | 2610 | 0.5686
2611 | 0.39052 |  | 2611 | 0.5686
2612 | 0.39038 |  | 2612 | 0.56848
2613 | 0.39025 |  | 2613 | 0.56848
2614 | 0.39011 |  | 2614 | 0.56837
2615 | 0.38997 |  | 2615 | 0.56837
2616 | 0.38984 |  | 2616 | 0.56825
2617 | 0.3897 |  | 2617 | 0.56825
2618 | 0.38956 |  | 2618 | 0.56814
2619 | 0.38943 |  | 2619 | 0.56814
2620 | 0.38929 |  | 2620 | 0.56802
2621 | 0.38915 |  | 2621 | 0.56802
2622 | 0.38902 |  | 2622 | 0.5679
2623 | 0.38888 |  | 2623 | 0.5679
2624 | 0.38874 |  | 2624 | 0.56779
2625 | 0.38861 |  | 2625 | 0.56779
2626 | 0.38847 |  | 2626 | 0.56767
2627 | 0.38833 |  | 2627 | 0.56767
2628 | 0.3882 |  | 2628 | 0.56756
2629 | 0.38806 |  | 2629 | 0.56756
2630 | 0.38792 |  | 2630 | 0.56744
2631 | 0.38779 |  | 2631 | 0.56744
2632 | 0.38765 |  | 2632 | 0.56732
2633 | 0.38751 |  | 2633 | 0.56732
2634 | 0.38738 |  | 2634 | 0.56721
2635 | 0.38724 |  | 2635 | 0.56721
2636 | 0.38711 |  | 2636 | 0.56709
2637 | 0.38697 |  | 2637 | 0.56709
2638 | 0.38683 |  | 2638 | 0.56698
2639 | 0.3867 |  | 2639 | 0.56698
2640 | 0.38656 |  | 2640 | 0.56686
2641 | 0.38643 |  | 2641 | 0.56686
2642 | 0.38629 |  | 2642 | 0.56674
2643 | 0.38615 |  | 2643 | 0.56674
2644 | 0.38602 |  | 2644 | 0.56663
2645 | 0.38588 |  | 2645 | 0.56663
2646 | 0.38575 |  | 2646 | 0.56651
2647 | 0.38561 |  | 2647 | 0.56651
2648 | 0.38547 |  | 2648 | 0.56639
2649 | 0.38534 |  | 2649 | 0.56639
2650 | 0.3852 |  | 2650 | 0.56628
2651 | 0.38507 |  | 2651 | 0.56628
2652 | 0.38493 |  | 2652 | 0.56616
2653 | 0.3848 |  | 2653 | 0.56616
2654 | 0.38466 |  | 2654 | 0.56604
2655 | 0.38452 |  | 2655 | 0.56604
2656 | 0.38439 |  | 2656 | 0.56593
2657 | 0.38425 |  | 2657 | 0.56593
2658 | 0.38412 |  | 2658 | 0.56581
2659 | 0.38398 |  | 2659 | 0.56581
2660 | 0.38385 |  | 2660 | 0.56569
2661 | 0.38371 |  | 2661 | 0.56569
2662 | 0.38358 |  | 2662 | 0.56558
2663 | 0.38344 |  | 2663 | 0.56558
2664 | 0.38331 |  | 2664 | 0.56546
2665 | 0.38317 |  | 2665 | 0.56546
2666 | 0.38304 |  | 2666 | 0.56534
2667 | 0.3829 |  | 2667 | 0.56534
2668 | 0.38277 |  | 2668 | 0.56522
2669 | 0.38263 |  | 2669 | 0.56522
2670 | 0.3825 |  | 2670 | 0.56511
2671 | 0.38236 |  | 2671 | 0.56511
2672 | 0.38223 |  | 2672 | 0.56499
2673 | 0.38209 |  | 2673 | 0.56499
2674 | 0.38196 |  | 2674 | 0.56487
2675 | 0.38182 |  | 2675 | 0.56487
2676 | 0.38169 |  | 2676 | 0.56475
2677 | 0.38155 |  | 2677 | 0.56475
2678 | 0.38142 |  | 2678 | 0.56464
2679 | 0.38128 |  | 2679 | 0.56464
2680 | 0.38115 |  | 2680 | 0.56452
2681 | 0.38101 |  | 2681 | 0.56452
2682 | 0.38088 |  | 2682 | 0.5644
2683 | 0.38074 |  | 2683 | 0.5644
2684 | 0.38061 |  | 2684 | 0.56428
2685 | 0.38047 |  | 2685 | 0.56428
2686 | 0.38034 |  | 2686 | 0.56417
2687 | 0.3802 |  | 2687 | 0.56417
2688 | 0.38007 |  | 2688 | 0.56405
2689 | 0.37994 |  | 2689 | 0.56405
2690 | 0.3798 |  | 2690 | 0.56393
2691 | 0.37967 |  | 2691 | 0.56393
2692 | 0.37953 |  | 2692 | 0.56381
2693 | 0.3794 |  | 2693 | 0.56381
2694 | 0.37926 |  | 2694 | 0.56369
2695 | 0.37913 |  | 2695 | 0.56369
2696 | 0.379 |  | 2696 | 0.56358
2697 | 0.37886 |  | 2697 | 0.56358
2698 | 0.37873 |  | 2698 | 0.56346
2699 | 0.37859 |  | 2699 | 0.56346
2700 | 0.37846 |  | 2700 | 0.56334
2701 | 0.37833 |  | 2701 | 0.56334
2702 | 0.37819 |  | 2702 | 0.56322
2703 | 0.37806 |  | 2703 | 0.56322
2704 | 0.37792 |  | 2704 | 0.5631
2705 | 0.37779 |  | 2705 | 0.5631
2706 | 0.37766 |  | 2706 | 0.56299
2707 | 0.37752 |  | 2707 | 0.56299
2708 | 0.37739 |  | 2708 | 0.56287
2709 | 0.37726 |  | 2709 | 0.56287
2710 | 0.37712 |  | 2710 | 0.56275
2711 | 0.37699 |  | 2711 | 0.56275
2712 | 0.37686 |  | 2712 | 0.56263
2713 | 0.37672 |  | 2713 | 0.56263
2714 | 0.37659 |  | 2714 | 0.56251
2715 | 0.37646 |  | 2715 | 0.56251
2716 | 0.37632 |  | 2716 | 0.56239
2717 | 0.37619 |  | 2717 | 0.56239
2718 | 0.37606 |  | 2718 | 0.56227
2719 | 0.37592 |  | 2719 | 0.56227
2720 | 0.37579 |  | 2720 | 0.56216
2721 | 0.37566 |  | 2721 | 0.56216
2722 | 0.37552 |  | 2722 | 0.56204
2723 | 0.37539 |  | 2723 | 0.56204
2724 | 0.37526 |  | 2724 | 0.56192
2725 | 0.37512 |  | 2725 | 0.56192
2726 | 0.37499 |  | 2726 | 0.5618
2727 | 0.37486 |  | 2727 | 0.5618
2728 | 0.37472 |  | 2728 | 0.56168
2729 | 0.37459 |  | 2729 | 0.56168
2730 | 0.37446 |  | 2730 | 0.56156
2731 | 0.37433 |  | 2731 | 0.56156
2732 | 0.37419 |  | 2732 | 0.56144
2733 | 0.37406 |  | 2733 | 0.56144
2734 | 0.37393 |  | 2734 | 0.56132
2735 | 0.37379 |  | 2735 | 0.56132
2736 | 0.37366 |  | 2736 | 0.5612
2737 | 0.37353 |  | 2737 | 0.5612
2738 | 0.3734 |  | 2738 | 0.56108
2739 | 0.37326 |  | 2739 | 0.56108
2740 | 0.37313 |  | 2740 | 0.56096
2741 | 0.373 |  | 2741 | 0.56096
2742 | 0.37287 |  | 2742 | 0.56085
2743 | 0.37273 |  | 2743 | 0.56085
2744 | 0.3726 |  | 2744 | 0.56073
2745 | 0.37247 |  | 2745 | 0.56073
2746 | 0.37234 |  | 2746 | 0.56061
2747 | 0.37221 |  | 2747 | 0.56061
2748 | 0.37207 |  | 2748 | 0.56049
2749 | 0.37194 |  | 2749 | 0.56049
2750 | 0.37181 |  | 2750 | 0.56037
2751 | 0.37168 |  | 2751 | 0.56037
2752 | 0.37155 |  | 2752 | 0.56025
2753 | 0.37141 |  | 2753 | 0.56025
2754 | 0.37128 |  | 2754 | 0.56013
2755 | 0.37115 |  | 2755 | 0.56013
2756 | 0.37102 |  | 2756 | 0.56001
2757 | 0.37089 |  | 2757 | 0.56001
2758 | 0.37075 |  | 2758 | 0.55989
2759 | 0.37062 |  | 2759 | 0.55989
2760 | 0.37049 |  | 2760 | 0.55977
2761 | 0.37036 |  | 2761 | 0.55977
2762 | 0.37023 |  | 2762 | 0.55965
2763 | 0.3701 |  | 2763 | 0.55965
2764 | 0.36997 |  | 2764 | 0.55953
2765 | 0.36983 |  | 2765 | 0.55953
2766 | 0.3697 |  | 2766 | 0.55941
2767 | 0.36957 |  | 2767 | 0.55941
2768 | 0.36944 |  | 2768 | 0.55929
2769 | 0.36931 |  | 2769 | 0.55929
2770 | 0.36918 |  | 2770 | 0.55917
2771 | 0.36905 |  | 2771 | 0.55917
2772 | 0.36891 |  | 2772 | 0.55905
2773 | 0.36878 |  | 2773 | 0.55905
2774 | 0.36865 |  | 2774 | 0.55893
2775 | 0.36852 |  | 2775 | 0.55893
2776 | 0.36839 |  | 2776 | 0.55881
2777 | 0.36826 |  | 2777 | 0.55881
2778 | 0.36813 |  | 2778 | 0.55869
2779 | 0.368 |  | 2779 | 0.55869
2780 | 0.36787 |  | 2780 | 0.55857
2781 | 0.36774 |  | 2781 | 0.55857
2782 | 0.36761 |  | 2782 | 0.55845
2783 | 0.36747 |  | 2783 | 0.55845
2784 | 0.36734 |  | 2784 | 0.55833
2785 | 0.36721 |  | 2785 | 0.55833
2786 | 0.36708 |  | 2786 | 0.5582
2787 | 0.36695 |  | 2787 | 0.5582
2788 | 0.36682 |  | 2788 | 0.55808
2789 | 0.36669 |  | 2789 | 0.55808
2790 | 0.36656 |  | 2790 | 0.55796
2791 | 0.36643 |  | 2791 | 0.55796
2792 | 0.3663 |  | 2792 | 0.55784
2793 | 0.36617 |  | 2793 | 0.55784
2794 | 0.36604 |  | 2794 | 0.55772
2795 | 0.36591 |  | 2795 | 0.55772
2796 | 0.36578 |  | 2796 | 0.5576
2797 | 0.36565 |  | 2797 | 0.5576
2798 | 0.36552 |  | 2798 | 0.55748
2799 | 0.36539 |  | 2799 | 0.55748
2800 | 0.36526 |  | 2800 | 0.55736
2801 | 0.36513 |  | 2801 | 0.55736
2802 | 0.365 |  | 2802 | 0.55724
2803 | 0.36487 |  | 2803 | 0.55724
2804 | 0.36474 |  | 2804 | 0.55712
2805 | 0.36461 |  | 2805 | 0.55712
2806 | 0.36448 |  | 2806 | 0.557
2807 | 0.36435 |  | 2807 | 0.557
2808 | 0.36422 |  | 2808 | 0.55687
2809 | 0.36409 |  | 2809 | 0.55687
2810 | 0.36396 |  | 2810 | 0.55675
2811 | 0.36383 |  | 2811 | 0.55675
2812 | 0.3637 |  | 2812 | 0.55663
2813 | 0.36357 |  | 2813 | 0.55663
2814 | 0.36344 |  | 2814 | 0.55651
2815 | 0.36332 |  | 2815 | 0.55651
2816 | 0.36319 |  | 2816 | 0.55639
2817 | 0.36306 |  | 2817 | 0.55639
2818 | 0.36293 |  | 2818 | 0.55627
2819 | 0.3628 |  | 2819 | 0.55627
2820 | 0.36267 |  | 2820 | 0.55615
2821 | 0.36254 |  | 2821 | 0.55615
2822 | 0.36241 |  | 2822 | 0.55602
2823 | 0.36228 |  | 2823 | 0.55602
2824 | 0.36215 |  | 2824 | 0.5559
2825 | 0.36203 |  | 2825 | 0.5559
2826 | 0.3619 |  | 2826 | 0.55578
2827 | 0.36177 |  | 2827 | 0.55578
2828 | 0.36164 |  | 2828 | 0.55566
2829 | 0.36151 |  | 2829 | 0.55566
2830 | 0.36138 |  | 2830 | 0.55554
2831 | 0.36125 |  | 2831 | 0.55554
2832 | 0.36112 |  | 2832 | 0.55542
2833 | 0.361 |  | 2833 | 0.55542
2834 | 0.36087 |  | 2834 | 0.55529
2835 | 0.36074 |  | 2835 | 0.55529
2836 | 0.36061 |  | 2836 | 0.55517
2837 | 0.36048 |  | 2837 | 0.55517
2838 | 0.36035 |  | 2838 | 0.55505
2839 | 0.36023 |  | 2839 | 0.55505
2840 | 0.3601 |  | 2840 | 0.55493
2841 | 0.35997 |  | 2841 | 0.55493
2842 | 0.35984 |  | 2842 | 0.55481
2843 | 0.35971 |  | 2843 | 0.55481
2844 | 0.35959 |  | 2844 | 0.55468
2845 | 0.35946 |  | 2845 | 0.55468
2846 | 0.35933 |  | 2846 | 0.55456
2847 | 0.3592 |  | 2847 | 0.55456
2848 | 0.35907 |  | 2848 | 0.55444
2849 | 0.35895 |  | 2849 | 0.55444
2850 | 0.35882 |  | 2850 | 0.55432
2851 | 0.35869 |  | 2851 | 0.55432
2852 | 0.35856 |  | 2852 | 0.55419
2853 | 0.35844 |  | 2853 | 0.55419
2854 | 0.35831 |  | 2854 | 0.55407
2855 | 0.35818 |  | 2855 | 0.55407
2856 | 0.35805 |  | 2856 | 0.55395
2857 | 0.35793 |  | 2857 | 0.55395
2858 | 0.3578 |  | 2858 | 0.55383
2859 | 0.35767 |  | 2859 | 0.55383
2860 | 0.35754 |  | 2860 | 0.5537
2861 | 0.35742 |  | 2861 | 0.5537
2862 | 0.35729 |  | 2862 | 0.55358
2863 | 0.35716 |  | 2863 | 0.55358
2864 | 0.35704 |  | 2864 | 0.55346
2865 | 0.35691 |  | 2865 | 0.55346
2866 | 0.35678 |  | 2866 | 0.55334
2867 | 0.35666 |  | 2867 | 0.55334
2868 | 0.35653 |  | 2868 | 0.55321
2869 | 0.3564 |  | 2869 | 0.55321
2870 | 0.35627 |  | 2870 | 0.55309
2871 | 0.35615 |  | 2871 | 0.55309
2872 | 0.35602 |  | 2872 | 0.55297
2873 | 0.35589 |  | 2873 | 0.55297
2874 | 0.35577 |  | 2874 | 0.55284
2875 | 0.35564 |  | 2875 | 0.55284
2876 | 0.35552 |  | 2876 | 0.55272
2877 | 0.35539 |  | 2877 | 0.55272
2878 | 0.35526 |  | 2878 | 0.5526
2879 | 0.35514 |  | 2879 | 0.5526
2880 | 0.35501 |  | 2880 | 0.55247
2881 | 0.35488 |  | 2881 | 0.55247
2882 | 0.35476 |  | 2882 | 0.55235
2883 | 0.35463 |  | 2883 | 0.55235
2884 | 0.35451 |  | 2884 | 0.55223
2885 | 0.35438 |  | 2885 | 0.55223
2886 | 0.35425 |  | 2886 | 0.5521
2887 | 0.35413 |  | 2887 | 0.5521
2888 | 0.354 |  | 2888 | 0.55198
2889 | 0.35388 |  | 2889 | 0.55198
2890 | 0.35375 |  | 2890 | 0.55186
2891 | 0.35362 |  | 2891 | 0.55186
2892 | 0.3535 |  | 2892 | 0.55173
2893 | 0.35337 |  | 2893 | 0.55173
2894 | 0.35325 |  | 2894 | 0.55161
2895 | 0.35312 |  | 2895 | 0.55161
2896 | 0.353 |  | 2896 | 0.55149
2897 | 0.35287 |  | 2897 | 0.55149
2898 | 0.35275 |  | 2898 | 0.55136
2899 | 0.35262 |  | 2899 | 0.55136
2900 | 0.35249 |  | 2900 | 0.55124
2901 | 0.35237 |  | 2901 | 0.55124
2902 | 0.35224 |  | 2902 | 0.55112
2903 | 0.35212 |  | 2903 | 0.55112
2904 | 0.35199 |  | 2904 | 0.55099
2905 | 0.35187 |  | 2905 | 0.55099
2906 | 0.35174 |  | 2906 | 0.55087
2907 | 0.35162 |  | 2907 | 0.55087
2908 | 0.35149 |  | 2908 | 0.55074
2909 | 0.35137 |  | 2909 | 0.55074
2910 | 0.35124 |  | 2910 | 0.55062
2911 | 0.35112 |  | 2911 | 0.55062
2912 | 0.351 |  | 2912 | 0.5505
2913 | 0.35087 |  | 2913 | 0.5505
2914 | 0.35075 |  | 2914 | 0.55037
2915 | 0.35062 |  | 2915 | 0.55037
2916 | 0.3505 |  | 2916 | 0.55025
2917 | 0.35037 |  | 2917 | 0.55025
2918 | 0.35025 |  | 2918 | 0.55012
2919 | 0.35012 |  | 2919 | 0.55012
2920 | 0.35 |  | 2920 | 0.55
2921 | 0.34988 |  | 2921 | 0.55
2922 | 0.34975 |  | 2922 | 0.54988
2923 | 0.34963 |  | 2923 | 0.54988
2924 | 0.3495 |  | 2924 | 0.54975
2925 | 0.34938 |  | 2925 | 0.54975
2926 | 0.34926 |  | 2926 | 0.54963
2927 | 0.34913 |  | 2927 | 0.54963
2928 | 0.34901 |  | 2928 | 0.5495
2929 | 0.34888 |  | 2929 | 0.5495
2930 | 0.34876 |  | 2930 | 0.54938
2931 | 0.34864 |  | 2931 | 0.54938
2932 | 0.34851 |  | 2932 | 0.54925
2933 | 0.34839 |  | 2933 | 0.54925
2934 | 0.34827 |  | 2934 | 0.54913
2935 | 0.34814 |  | 2935 | 0.54913
2936 | 0.34802 |  | 2936 | 0.549
2937 | 0.3479 |  | 2937 | 0.549
2938 | 0.34777 |  | 2938 | 0.54888
2939 | 0.34765 |  | 2939 | 0.54888
2940 | 0.34753 |  | 2940 | 0.54876
2941 | 0.3474 |  | 2941 | 0.54876
2942 | 0.34728 |  | 2942 | 0.54863
2943 | 0.34716 |  | 2943 | 0.54863
2944 | 0.34703 |  | 2944 | 0.54851
2945 | 0.34691 |  | 2945 | 0.54851
2946 | 0.34679 |  | 2946 | 0.54838
2947 | 0.34666 |  | 2947 | 0.54838
2948 | 0.34654 |  | 2948 | 0.54826
2949 | 0.34642 |  | 2949 | 0.54826
2950 | 0.3463 |  | 2950 | 0.54813
2951 | 0.34617 |  | 2951 | 0.54813
2952 | 0.34605 |  | 2952 | 0.54801
2953 | 0.34593 |  | 2953 | 0.54801
2954 | 0.34581 |  | 2954 | 0.54788
2955 | 0.34568 |  | 2955 | 0.54788
2956 | 0.34556 |  | 2956 | 0.54776
2957 | 0.34544 |  | 2957 | 0.54776
2958 | 0.34532 |  | 2958 | 0.54763
2959 | 0.34519 |  | 2959 | 0.54763
2960 | 0.34507 |  | 2960 | 0.54751
2961 | 0.34495 |  | 2961 | 0.54751
2962 | 0.34483 |  | 2962 | 0.54738
2963 | 0.34471 |  | 2963 | 0.54738
2964 | 0.34458 |  | 2964 | 0.54725
2965 | 0.34446 |  | 2965 | 0.54725
2966 | 0.34434 |  | 2966 | 0.54713
2967 | 0.34422 |  | 2967 | 0.54713
2968 | 0.3441 |  | 2968 | 0.547
2969 | 0.34398 |  | 2969 | 0.547
2970 | 0.34385 |  | 2970 | 0.54688
2971 | 0.34373 |  | 2971 | 0.54688
2972 | 0.34361 |  | 2972 | 0.54675
2973 | 0.34349 |  | 2973 | 0.54675
2974 | 0.34337 |  | 2974 | 0.54663
2975 | 0.34325 |  | 2975 | 0.54663
2976 | 0.34313 |  | 2976 | 0.5465
2977 | 0.343 |  | 2977 | 0.5465
2978 | 0.34288 |  | 2978 | 0.54638
2979 | 0.34276 |  | 2979 | 0.54638
2980 | 0.34264 |  | 2980 | 0.54625
2981 | 0.34252 |  | 2981 | 0.54625
2982 | 0.3424 |  | 2982 | 0.54612
2983 | 0.34228 |  | 2983 | 0.54612
2984 | 0.34216 |  | 2984 | 0.546
2985 | 0.34204 |  | 2985 | 0.546
2986 | 0.34192 |  | 2986 | 0.54587
2987 | 0.3418 |  | 2987 | 0.54587
2988 | 0.34167 |  | 2988 | 0.54575
2989 | 0.34155 |  | 2989 | 0.54575
2990 | 0.34143 |  | 2990 | 0.54562
2991 | 0.34131 |  | 2991 | 0.54562
2992 | 0.34119 |  | 2992 | 0.54549
2993 | 0.34107 |  | 2993 | 0.54549
2994 | 0.34095 |  | 2994 | 0.54537
2995 | 0.34083 |  | 2995 | 0.54537
2996 | 0.34071 |  | 2996 | 0.54524
2997 | 0.34059 |  | 2997 | 0.54524
2998 | 0.34047 |  | 2998 | 0.54512
2999 | 0.34035 |  | 2999 | 0.54512
3000 | 0.34023 |  | 3000 | 0.54499
3001 | 0.34011 |  | 3001 | 0.54499
3002 | 0.33999 |  | 3002 | 0.54486
3003 | 0.33987 |  | 3003 | 0.54486
3004 | 0.33975 |  | 3004 | 0.54474
3005 | 0.33963 |  | 3005 | 0.54474
3006 | 0.33951 |  | 3006 | 0.54461
3007 | 0.33939 |  | 3007 | 0.54461
3008 | 0.33927 |  | 3008 | 0.54448
3009 | 0.33915 |  | 3009 | 0.54448
3010 | 0.33904 |  | 3010 | 0.54436
3011 | 0.33892 |  | 3011 | 0.54436
3012 | 0.3388 |  | 3012 | 0.54423
3013 | 0.33868 |  | 3013 | 0.54423
3014 | 0.33856 |  | 3014 | 0.54411
3015 | 0.33844 |  | 3015 | 0.54411
3016 | 0.33832 |  | 3016 | 0.54398
3017 | 0.3382 |  | 3017 | 0.54398
3018 | 0.33808 |  | 3018 | 0.54385
3019 | 0.33796 |  | 3019 | 0.54385
3020 | 0.33784 |  | 3020 | 0.54373
3021 | 0.33773 |  | 3021 | 0.54373
3022 | 0.33761 |  | 3022 | 0.5436
3023 | 0.33749 |  | 3023 | 0.5436
3024 | 0.33737 |  | 3024 | 0.54347
3025 | 0.33725 |  | 3025 | 0.54347
3026 | 0.33713 |  | 3026 | 0.54334
3027 | 0.33701 |  | 3027 | 0.54334
3028 | 0.3369 |  | 3028 | 0.54322
3029 | 0.33678 |  | 3029 | 0.54322
3030 | 0.33666 |  | 3030 | 0.54309
3031 | 0.33654 |  | 3031 | 0.54309
3032 | 0.33642 |  | 3032 | 0.54296
3033 | 0.33631 |  | 3033 | 0.54296
3034 | 0.33619 |  | 3034 | 0.54284
3035 | 0.33607 |  | 3035 | 0.54284
3036 | 0.33595 |  | 3036 | 0.54271
3037 | 0.33583 |  | 3037 | 0.54271
3038 | 0.33572 |  | 3038 | 0.54258
3039 | 0.3356 |  | 3039 | 0.54258
3040 | 0.33548 |  | 3040 | 0.54246
3041 | 0.33536 |  | 3041 | 0.54246
3042 | 0.33525 |  | 3042 | 0.54233
3043 | 0.33513 |  | 3043 | 0.54233
3044 | 0.33501 |  | 3044 | 0.5422
3045 | 0.33489 |  | 3045 | 0.5422
3046 | 0.33478 |  | 3046 | 0.54207
3047 | 0.33466 |  | 3047 | 0.54207
3048 | 0.33454 |  | 3048 | 0.54195
3049 | 0.33442 |  | 3049 | 0.54195
3050 | 0.33431 |  | 3050 | 0.54182
3051 | 0.33419 |  | 3051 | 0.54182
3052 | 0.33407 |  | 3052 | 0.54169
3053 | 0.33396 |  | 3053 | 0.54169
3054 | 0.33384 |  | 3054 | 0.54156
3055 | 0.33372 |  | 3055 | 0.54156
3056 | 0.33361 |  | 3056 | 0.54144
3057 | 0.33349 |  | 3057 | 0.54144
3058 | 0.33337 |  | 3058 | 0.54131
3059 | 0.33326 |  | 3059 | 0.54131
3060 | 0.33314 |  | 3060 | 0.54118
3061 | 0.33302 |  | 3061 | 0.54118
3062 | 0.33291 |  | 3062 | 0.54105
3063 | 0.33279 |  | 3063 | 0.54105
3064 | 0.33268 |  | 3064 | 0.54093
3065 | 0.33256 |  | 3065 | 0.54093
3066 | 0.33244 |  | 3066 | 0.5408
3067 | 0.33233 |  | 3067 | 0.5408
3068 | 0.33221 |  | 3068 | 0.54067
3069 | 0.3321 |  | 3069 | 0.54067
3070 | 0.33198 |  | 3070 | 0.54054
3071 | 0.33186 |  | 3071 | 0.54054
3072 | 0.33175 |  | 3072 | 0.54041
3073 | 0.33163 |  | 3073 | 0.54041
3074 | 0.33152 |  | 3074 | 0.54029
3075 | 0.3314 |  | 3075 | 0.54029
3076 | 0.33129 |  | 3076 | 0.54016
3077 | 0.33117 |  | 3077 | 0.54016
3078 | 0.33105 |  | 3078 | 0.54003
3079 | 0.33094 |  | 3079 | 0.54003
3080 | 0.33082 |  | 3080 | 0.5399
3081 | 0.33071 |  | 3081 | 0.5399
3082 | 0.33059 |  | 3082 | 0.53977
3083 | 0.33048 |  | 3083 | 0.53977
3084 | 0.33036 |  | 3084 | 0.53965
3085 | 0.33025 |  | 3085 | 0.53965
3086 | 0.33013 |  | 3086 | 0.53952
3087 | 0.33002 |  | 3087 | 0.53952
3088 | 0.3299 |  | 3088 | 0.53939
3089 | 0.32979 |  | 3089 | 0.53939
3090 | 0.32968 |  | 3090 | 0.53926
3091 | 0.32956 |  | 3091 | 0.53926
3092 | 0.32945 |  | 3092 | 0.53913
3093 | 0.32933 |  | 3093 | 0.53913
3094 | 0.32922 |  | 3094 | 0.539
3095 | 0.3291 |  | 3095 | 0.539
3096 | 0.32899 |  | 3096 | 0.53888
3097 | 0.32887 |  | 3097 | 0.53888
3098 | 0.32876 |  | 3098 | 0.53875
3099 | 0.32865 |  | 3099 | 0.53875
3100 | 0.32853 |  | 3100 | 0.53862
3101 | 0.32842 |  | 3101 | 0.53862
3102 | 0.3283 |  | 3102 | 0.53849
3103 | 0.32819 |  | 3103 | 0.53849
3104 | 0.32808 |  | 3104 | 0.53836
3105 | 0.32796 |  | 3105 | 0.53836
3106 | 0.32785 |  | 3106 | 0.53823
3107 | 0.32774 |  | 3107 | 0.53823
3108 | 0.32762 |  | 3108 | 0.5381
3109 | 0.32751 |  | 3109 | 0.5381
3110 | 0.3274 |  | 3110 | 0.53797
3111 | 0.32728 |  | 3111 | 0.53797
3112 | 0.32717 |  | 3112 | 0.53785
3113 | 0.32706 |  | 3113 | 0.53785
3114 | 0.32694 |  | 3114 | 0.53772
3115 | 0.32683 |  | 3115 | 0.53772
3116 | 0.32672 |  | 3116 | 0.53759
3117 | 0.3266 |  | 3117 | 0.53759
3118 | 0.32649 |  | 3118 | 0.53746
3119 | 0.32638 |  | 3119 | 0.53746
3120 | 0.32627 |  | 3120 | 0.53733
3121 | 0.32615 |  | 3121 | 0.53733
3122 | 0.32604 |  | 3122 | 0.5372
3123 | 0.32593 |  | 3123 | 0.5372
3124 | 0.32582 |  | 3124 | 0.53707
3125 | 0.3257 |  | 3125 | 0.53707
3126 | 0.32559 |  | 3126 | 0.53694
3127 | 0.32548 |  | 3127 | 0.53694
3128 | 0.32537 |  | 3128 | 0.53681
3129 | 0.32525 |  | 3129 | 0.53681
3130 | 0.32514 |  | 3130 | 0.53668
3131 | 0.32503 |  | 3131 | 0.53668
3132 | 0.32492 |  | 3132 | 0.53656
3133 | 0.32481 |  | 3133 | 0.53656
3134 | 0.32469 |  | 3134 | 0.53643
3135 | 0.32458 |  | 3135 | 0.53643
3136 | 0.32447 |  | 3136 | 0.5363
3137 | 0.32436 |  | 3137 | 0.5363
3138 | 0.32425 |  | 3138 | 0.53617
3139 | 0.32414 |  | 3139 | 0.53617
3140 | 0.32402 |  | 3140 | 0.53604
3141 | 0.32391 |  | 3141 | 0.53604
3142 | 0.3238 |  | 3142 | 0.53591
3143 | 0.32369 |  | 3143 | 0.53591
3144 | 0.32358 |  | 3144 | 0.53578
3145 | 0.32347 |  | 3145 | 0.53578
3146 | 0.32336 |  | 3146 | 0.53565
3147 | 0.32325 |  | 3147 | 0.53565
3148 | 0.32314 |  | 3148 | 0.53552
3149 | 0.32302 |  | 3149 | 0.53552
3150 | 0.32291 |  | 3150 | 0.53539
3151 | 0.3228 |  | 3151 | 0.53539
3152 | 0.32269 |  | 3152 | 0.53526
3153 | 0.32258 |  | 3153 | 0.53526
3154 | 0.32247 |  | 3154 | 0.53513
3155 | 0.32236 |  | 3155 | 0.53513
3156 | 0.32225 |  | 3156 | 0.535
3157 | 0.32214 |  | 3157 | 0.535
3158 | 0.32203 |  | 3158 | 0.53487
3159 | 0.32192 |  | 3159 | 0.53487
3160 | 0.32181 |  | 3160 | 0.53474
3161 | 0.3217 |  | 3161 | 0.53474
3162 | 0.32159 |  | 3162 | 0.53461
3163 | 0.32148 |  | 3163 | 0.53461
3164 | 0.32137 |  | 3164 | 0.53448
3165 | 0.32126 |  | 3165 | 0.53448
3166 | 0.32115 |  | 3166 | 0.53435
3167 | 0.32104 |  | 3167 | 0.53435
3168 | 0.32093 |  | 3168 | 0.53422
3169 | 0.32082 |  | 3169 | 0.53422
3170 | 0.32071 |  | 3170 | 0.53409
3171 | 0.3206 |  | 3171 | 0.53409
3172 | 0.32049 |  | 3172 | 0.53396
3173 | 0.32038 |  | 3173 | 0.53396
3174 | 0.32027 |  | 3174 | 0.53383
3175 | 0.32016 |  | 3175 | 0.53383
3176 | 0.32006 |  | 3176 | 0.5337
3177 | 0.31995 |  | 3177 | 0.5337
3178 | 0.31984 |  | 3178 | 0.53357
3179 | 0.31973 |  | 3179 | 0.53357
3180 | 0.31962 |  | 3180 | 0.53344
3181 | 0.31951 |  | 3181 | 0.53344
3182 | 0.3194 |  | 3182 | 0.53331
3183 | 0.31929 |  | 3183 | 0.53331
3184 | 0.31919 |  | 3184 | 0.53318
3185 | 0.31908 |  | 3185 | 0.53318
3186 | 0.31897 |  | 3186 | 0.53305
3187 | 0.31886 |  | 3187 | 0.53305
3188 | 0.31875 |  | 3188 | 0.53292
3189 | 0.31864 |  | 3189 | 0.53292
3190 | 0.31854 |  | 3190 | 0.53279
3191 | 0.31843 |  | 3191 | 0.53279
3192 | 0.31832 |  | 3192 | 0.53266
3193 | 0.31821 |  | 3193 | 0.53266
3194 | 0.3181 |  | 3194 | 0.53253
3195 | 0.318 |  | 3195 | 0.53253
3196 | 0.31789 |  | 3196 | 0.53239
3197 | 0.31778 |  | 3197 | 0.53239
3198 | 0.31767 |  | 3198 | 0.53226
3199 | 0.31757 |  | 3199 | 0.53226
3200 | 0.31746 |  | 3200 | 0.53213
3201 | 0.31735 |  | 3201 | 0.53213
3202 | 0.31724 |  | 3202 | 0.532
3203 | 0.31714 |  | 3203 | 0.532
3204 | 0.31703 |  | 3204 | 0.53187
3205 | 0.31692 |  | 3205 | 0.53187
3206 | 0.31681 |  | 3206 | 0.53174
3207 | 0.31671 |  | 3207 | 0.53174
3208 | 0.3166 |  | 3208 | 0.53161
3209 | 0.31649 |  | 3209 | 0.53161
3210 | 0.31639 |  | 3210 | 0.53148
3211 | 0.31628 |  | 3211 | 0.53148
3212 | 0.31617 |  | 3212 | 0.53135
3213 | 0.31607 |  | 3213 | 0.53135
3214 | 0.31596 |  | 3214 | 0.53122
3215 | 0.31585 |  | 3215 | 0.53122
3216 | 0.31575 |  | 3216 | 0.53109
3217 | 0.31564 |  | 3217 | 0.53109
3218 | 0.31554 |  | 3218 | 0.53095
3219 | 0.31543 |  | 3219 | 0.53095
3220 | 0.31532 |  | 3220 | 0.53082
3221 | 0.31522 |  | 3221 | 0.53082
3222 | 0.31511 |  | 3222 | 0.53069
3223 | 0.31501 |  | 3223 | 0.53069
3224 | 0.3149 |  | 3224 | 0.53056
3225 | 0.31479 |  | 3225 | 0.53056
3226 | 0.31469 |  | 3226 | 0.53043
3227 | 0.31458 |  | 3227 | 0.53043
3228 | 0.31448 |  | 3228 | 0.5303
3229 | 0.31437 |  | 3229 | 0.5303
3230 | 0.31427 |  | 3230 | 0.53017
3231 | 0.31416 |  | 3231 | 0.53017
3232 | 0.31406 |  | 3232 | 0.53003
3233 | 0.31395 |  | 3233 | 0.53003
3234 | 0.31385 |  | 3234 | 0.5299
3235 | 0.31374 |  | 3235 | 0.5299
3236 | 0.31364 |  | 3236 | 0.52977
3237 | 0.31353 |  | 3237 | 0.52977
3238 | 0.31343 |  | 3238 | 0.52964
3239 | 0.31332 |  | 3239 | 0.52964
3240 | 0.31322 |  | 3240 | 0.52951
3241 | 0.31311 |  | 3241 | 0.52951
3242 | 0.31301 |  | 3242 | 0.52938
3243 | 0.3129 |  | 3243 | 0.52938
3244 | 0.3128 |  | 3244 | 0.52925
3245 | 0.31269 |  | 3245 | 0.52925
3246 | 0.31259 |  | 3246 | 0.52911
3247 | 0.31249 |  | 3247 | 0.52911
3248 | 0.31238 |  | 3248 | 0.52898
3249 | 0.31228 |  | 3249 | 0.52898
3250 | 0.31217 |  | 3250 | 0.52885
3251 | 0.31207 |  | 3251 | 0.52885
3252 | 0.31197 |  | 3252 | 0.52872
3253 | 0.31186 |  | 3253 | 0.52872
3254 | 0.31176 |  | 3254 | 0.52859
3255 | 0.31165 |  | 3255 | 0.52859
3256 | 0.31155 |  | 3256 | 0.52845
3257 | 0.31145 |  | 3257 | 0.52845
3258 | 0.31134 |  | 3258 | 0.52832
3259 | 0.31124 |  | 3259 | 0.52832
3260 | 0.31114 |  | 3260 | 0.52819
3261 | 0.31103 |  | 3261 | 0.52819
3262 | 0.31093 |  | 3262 | 0.52806
3263 | 0.31083 |  | 3263 | 0.52806
3264 | 0.31072 |  | 3264 | 0.52793
3265 | 0.31062 |  | 3265 | 0.52793
3266 | 0.31052 |  | 3266 | 0.52779
3267 | 0.31042 |  | 3267 | 0.52779
3268 | 0.31031 |  | 3268 | 0.52766
3269 | 0.31021 |  | 3269 | 0.52766
3270 | 0.31011 |  | 3270 | 0.52753
3271 | 0.31001 |  | 3271 | 0.52753
3272 | 0.3099 |  | 3272 | 0.5274
3273 | 0.3098 |  | 3273 | 0.5274
3274 | 0.3097 |  | 3274 | 0.52727
3275 | 0.3096 |  | 3275 | 0.52727
3276 | 0.30949 |  | 3276 | 0.52713
3277 | 0.30939 |  | 3277 | 0.52713
3278 | 0.30929 |  | 3278 | 0.527
3279 | 0.30919 |  | 3279 | 0.527
3280 | 0.30909 |  | 3280 | 0.52687
3281 | 0.30898 |  | 3281 | 0.52687
3282 | 0.30888 |  | 3282 | 0.52674
3283 | 0.30878 |  | 3283 | 0.52674
3284 | 0.30868 |  | 3284 | 0.5266
3285 | 0.30858 |  | 3285 | 0.5266
3286 | 0.30848 |  | 3286 | 0.52647
3287 | 0.30838 |  | 3287 | 0.52647
3288 | 0.30827 |  | 3288 | 0.52634
3289 | 0.30817 |  | 3289 | 0.52634
3290 | 0.30807 |  | 3290 | 0.52621
3291 | 0.30797 |  | 3291 | 0.52621
3292 | 0.30787 |  | 3292 | 0.52607
3293 | 0.30777 |  | 3293 | 0.52607
3294 | 0.30767 |  | 3294 | 0.52594
3295 | 0.30757 |  | 3295 | 0.52594
3296 | 0.30747 |  | 3296 | 0.52581
3297 | 0.30737 |  | 3297 | 0.52581
3298 | 0.30727 |  | 3298 | 0.52567
3299 | 0.30717 |  | 3299 | 0.52567
3300 | 0.30707 |  | 3300 | 0.52554
3301 | 0.30697 |  | 3301 | 0.52554
3302 | 0.30686 |  | 3302 | 0.52541
3303 | 0.30676 |  | 3303 | 0.52541
3304 | 0.30666 |  | 3304 | 0.52528
3305 | 0.30656 |  | 3305 | 0.52528
3306 | 0.30646 |  | 3306 | 0.52514
3307 | 0.30636 |  | 3307 | 0.52514
3308 | 0.30626 |  | 3308 | 0.52501
3309 | 0.30617 |  | 3309 | 0.52501
3310 | 0.30607 |  | 3310 | 0.52488
3311 | 0.30597 |  | 3311 | 0.52488
3312 | 0.30587 |  | 3312 | 0.52474
3313 | 0.30577 |  | 3313 | 0.52474
3314 | 0.30567 |  | 3314 | 0.52461
3315 | 0.30557 |  | 3315 | 0.52461
3316 | 0.30547 |  | 3316 | 0.52448
3317 | 0.30537 |  | 3317 | 0.52448
3318 | 0.30527 |  | 3318 | 0.52434
3319 | 0.30517 |  | 3319 | 0.52434
3320 | 0.30507 |  | 3320 | 0.52421
3321 | 0.30497 |  | 3321 | 0.52421
3322 | 0.30488 |  | 3322 | 0.52408
3323 | 0.30478 |  | 3323 | 0.52408
3324 | 0.30468 |  | 3324 | 0.52394
3325 | 0.30458 |  | 3325 | 0.52394
3326 | 0.30448 |  | 3326 | 0.52381
3327 | 0.30438 |  | 3327 | 0.52381
3328 | 0.30428 |  | 3328 | 0.52368
3329 | 0.30419 |  | 3329 | 0.52368
3330 | 0.30409 |  | 3330 | 0.52354
3331 | 0.30399 |  | 3331 | 0.52354
3332 | 0.30389 |  | 3332 | 0.52341
3333 | 0.30379 |  | 3333 | 0.52341
3334 | 0.3037 |  | 3334 | 0.52328
3335 | 0.3036 |  | 3335 | 0.52328
3336 | 0.3035 |  | 3336 | 0.52314
3337 | 0.3034 |  | 3337 | 0.52314
3338 | 0.30331 |  | 3338 | 0.52301
3339 | 0.30321 |  | 3339 | 0.52301
3340 | 0.30311 |  | 3340 | 0.52288
3341 | 0.30301 |  | 3341 | 0.52288
3342 | 0.30292 |  | 3342 | 0.52274
3343 | 0.30282 |  | 3343 | 0.52274
3344 | 0.30272 |  | 3344 | 0.52261
3345 | 0.30263 |  | 3345 | 0.52261
3346 | 0.30253 |  | 3346 | 0.52248
3347 | 0.30243 |  | 3347 | 0.52248
3348 | 0.30233 |  | 3348 | 0.52234
3349 | 0.30224 |  | 3349 | 0.52234
3350 | 0.30214 |  | 3350 | 0.52221
3351 | 0.30204 |  | 3351 | 0.52221
3352 | 0.30195 |  | 3352 | 0.52208
3353 | 0.30185 |  | 3353 | 0.52208
3354 | 0.30176 |  | 3354 | 0.52194
3355 | 0.30166 |  | 3355 | 0.52194
3356 | 0.30156 |  | 3356 | 0.52181
3357 | 0.30147 |  | 3357 | 0.52181
3358 | 0.30137 |  | 3358 | 0.52167
3359 | 0.30128 |  | 3359 | 0.52167
3360 | 0.30118 |  | 3360 | 0.52154
3361 | 0.30108 |  | 3361 | 0.52154
3362 | 0.30099 |  | 3362 | 0.52141
3363 | 0.30089 |  | 3363 | 0.52141
3364 | 0.3008 |  | 3364 | 0.52127
3365 | 0.3007 |  | 3365 | 0.52127
3366 | 0.30061 |  | 3366 | 0.52114
3367 | 0.30051 |  | 3367 | 0.52114
3368 | 0.30041 |  | 3368 | 0.521
3369 | 0.30032 |  | 3369 | 0.521
3370 | 0.30022 |  | 3370 | 0.52087
3371 | 0.30013 |  | 3371 | 0.52087
3372 | 0.30003 |  | 3372 | 0.52074
3373 | 0.29994 |  | 3373 | 0.52074
3374 | 0.29985 |  | 3374 | 0.5206
3375 | 0.29975 |  | 3375 | 0.5206
3376 | 0.29966 |  | 3376 | 0.52047
3377 | 0.29956 |  | 3377 | 0.52047
3378 | 0.29947 |  | 3378 | 0.52033
3379 | 0.29937 |  | 3379 | 0.52033
3380 | 0.29928 |  | 3380 | 0.5202
3381 | 0.29918 |  | 3381 | 0.5202
3382 | 0.29909 |  | 3382 | 0.52006
3383 | 0.299 |  | 3383 | 0.52006
3384 | 0.2989 |  | 3384 | 0.51993
3385 | 0.29881 |  | 3385 | 0.51993
3386 | 0.29871 |  | 3386 | 0.5198
3387 | 0.29862 |  | 3387 | 0.5198
3388 | 0.29853 |  | 3388 | 0.51966
3389 | 0.29843 |  | 3389 | 0.51966
3390 | 0.29834 |  | 3390 | 0.51953
3391 | 0.29825 |  | 3391 | 0.51953
3392 | 0.29815 |  | 3392 | 0.51939
3393 | 0.29806 |  | 3393 | 0.51939
3394 | 0.29797 |  | 3394 | 0.51926
3395 | 0.29787 |  | 3395 | 0.51926
3396 | 0.29778 |  | 3396 | 0.51912
3397 | 0.29769 |  | 3397 | 0.51912
3398 | 0.29759 |  | 3398 | 0.51899
3399 | 0.2975 |  | 3399 | 0.51899
3400 | 0.29741 |  | 3400 | 0.51885
3401 | 0.29731 |  | 3401 | 0.51885
3402 | 0.29722 |  | 3402 | 0.51872
3403 | 0.29713 |  | 3403 | 0.51872
3404 | 0.29704 |  | 3404 | 0.51858
3405 | 0.29694 |  | 3405 | 0.51858
3406 | 0.29685 |  | 3406 | 0.51845
3407 | 0.29676 |  | 3407 | 0.51845
3408 | 0.29667 |  | 3408 | 0.51831
3409 | 0.29658 |  | 3409 | 0.51831
3410 | 0.29648 |  | 3410 | 0.51818
3411 | 0.29639 |  | 3411 | 0.51818
3412 | 0.2963 |  | 3412 | 0.51804
3413 | 0.29621 |  | 3413 | 0.51804
3414 | 0.29612 |  | 3414 | 0.51791
3415 | 0.29603 |  | 3415 | 0.51791
3416 | 0.29593 |  | 3416 | 0.51777
3417 | 0.29584 |  | 3417 | 0.51777
3418 | 0.29575 |  | 3418 | 0.51764
3419 | 0.29566 |  | 3419 | 0.51764
3420 | 0.29557 |  | 3420 | 0.5175
3421 | 0.29548 |  | 3421 | 0.5175
3422 | 0.29539 |  | 3422 | 0.51737
3423 | 0.2953 |  | 3423 | 0.51737
3424 | 0.2952 |  | 3424 | 0.51723
3425 | 0.29511 |  | 3425 | 0.51723
3426 | 0.29502 |  | 3426 | 0.5171
3427 | 0.29493 |  | 3427 | 0.5171
3428 | 0.29484 |  | 3428 | 0.51696
3429 | 0.29475 |  | 3429 | 0.51696
3430 | 0.29466 |  | 3430 | 0.51683
3431 | 0.29457 |  | 3431 | 0.51683
3432 | 0.29448 |  | 3432 | 0.51669
3433 | 0.29439 |  | 3433 | 0.51669
3434 | 0.2943 |  | 3434 | 0.51656
3435 | 0.29421 |  | 3435 | 0.51656
3436 | 0.29412 |  | 3436 | 0.51642
3437 | 0.29403 |  | 3437 | 0.51642
3438 | 0.29394 |  | 3438 | 0.51629
3439 | 0.29385 |  | 3439 | 0.51629
3440 | 0.29376 |  | 3440 | 0.51615
3441 | 0.29367 |  | 3441 | 0.51615
3442 | 0.29358 |  | 3442 | 0.51602
3443 | 0.29349 |  | 3443 | 0.51602
3444 | 0.2934 |  | 3444 | 0.51588
3445 | 0.29331 |  | 3445 | 0.51588
3446 | 0.29323 |  | 3446 | 0.51575
3447 | 0.29314 |  | 3447 | 0.51575
3448 | 0.29305 |  | 3448 | 0.51561
3449 | 0.29296 |  | 3449 | 0.51561
3450 | 0.29287 |  | 3450 | 0.51548
3451 | 0.29278 |  | 3451 | 0.51548
3452 | 0.29269 |  | 3452 | 0.51534
3453 | 0.2926 |  | 3453 | 0.51534
3454 | 0.29252 |  | 3454 | 0.5152
3455 | 0.29243 |  | 3455 | 0.5152
3456 | 0.29234 |  | 3456 | 0.51507
3457 | 0.29225 |  | 3457 | 0.51507
3458 | 0.29216 |  | 3458 | 0.51493
3459 | 0.29207 |  | 3459 | 0.51493
3460 | 0.29199 |  | 3460 | 0.5148
3461 | 0.2919 |  | 3461 | 0.5148
3462 | 0.29181 |  | 3462 | 0.51466
3463 | 0.29172 |  | 3463 | 0.51466
3464 | 0.29164 |  | 3464 | 0.51453
3465 | 0.29155 |  | 3465 | 0.51453
3466 | 0.29146 |  | 3466 | 0.51439
3467 | 0.29137 |  | 3467 | 0.51439
3468 | 0.29129 |  | 3468 | 0.51425
3469 | 0.2912 |  | 3469 | 0.51425
3470 | 0.29111 |  | 3470 | 0.51412
3471 | 0.29102 |  | 3471 | 0.51412
3472 | 0.29094 |  | 3472 | 0.51398
3473 | 0.29085 |  | 3473 | 0.51398
3474 | 0.29076 |  | 3474 | 0.51385
3475 | 0.29068 |  | 3475 | 0.51385
3476 | 0.29059 |  | 3476 | 0.51371
3477 | 0.2905 |  | 3477 | 0.51371
3478 | 0.29042 |  | 3478 | 0.51357
3479 | 0.29033 |  | 3479 | 0.51357
3480 | 0.29024 |  | 3480 | 0.51344
3481 | 0.29016 |  | 3481 | 0.51344
3482 | 0.29007 |  | 3482 | 0.5133
3483 | 0.28999 |  | 3483 | 0.5133
3484 | 0.2899 |  | 3484 | 0.51317
3485 | 0.28981 |  | 3485 | 0.51317
3486 | 0.28973 |  | 3486 | 0.51303
3487 | 0.28964 |  | 3487 | 0.51303
3488 | 0.28956 |  | 3488 | 0.51289
3489 | 0.28947 |  | 3489 | 0.51289
3490 | 0.28939 |  | 3490 | 0.51276
3491 | 0.2893 |  | 3491 | 0.51276
3492 | 0.28921 |  | 3492 | 0.51262
3493 | 0.28913 |  | 3493 | 0.51262
3494 | 0.28904 |  | 3494 | 0.51249
3495 | 0.28896 |  | 3495 | 0.51249
3496 | 0.28887 |  | 3496 | 0.51235
3497 | 0.28879 |  | 3497 | 0.51235
3498 | 0.2887 |  | 3498 | 0.51221
3499 | 0.28862 |  | 3499 | 0.51221
3500 | 0.28853 |  | 3500 | 0.51208
3501 | 0.28845 |  | 3501 | 0.51208
3502 | 0.28837 |  | 3502 | 0.51194
3503 | 0.28828 |  | 3503 | 0.51194
3504 | 0.2882 |  | 3504 | 0.5118
3505 | 0.28811 |  | 3505 | 0.5118
3506 | 0.28803 |  | 3506 | 0.51167
3507 | 0.28794 |  | 3507 | 0.51167
3508 | 0.28786 |  | 3508 | 0.51153
3509 | 0.28778 |  | 3509 | 0.51153
3510 | 0.28769 |  | 3510 | 0.51139
3511 | 0.28761 |  | 3511 | 0.51139
3512 | 0.28752 |  | 3512 | 0.51126
3513 | 0.28744 |  | 3513 | 0.51126
3514 | 0.28736 |  | 3514 | 0.51112
3515 | 0.28727 |  | 3515 | 0.51112
3516 | 0.28719 |  | 3516 | 0.51098
3517 | 0.28711 |  | 3517 | 0.51098
3518 | 0.28702 |  | 3518 | 0.51085
3519 | 0.28694 |  | 3519 | 0.51085
3520 | 0.28686 |  | 3520 | 0.51071
3521 | 0.28678 |  | 3521 | 0.51071
3522 | 0.28669 |  | 3522 | 0.51057
3523 | 0.28661 |  | 3523 | 0.51057
3524 | 0.28653 |  | 3524 | 0.51044
3525 | 0.28644 |  | 3525 | 0.51044
3526 | 0.28636 |  | 3526 | 0.5103
3527 | 0.28628 |  | 3527 | 0.5103
3528 | 0.2862 |  | 3528 | 0.51016
3529 | 0.28611 |  | 3529 | 0.51016
3530 | 0.28603 |  | 3530 | 0.51003
3531 | 0.28595 |  | 3531 | 0.51003
3532 | 0.28587 |  | 3532 | 0.50989
3533 | 0.28579 |  | 3533 | 0.50989
3534 | 0.2857 |  | 3534 | 0.50975
3535 | 0.28562 |  | 3535 | 0.50975
3536 | 0.28554 |  | 3536 | 0.50962
3537 | 0.28546 |  | 3537 | 0.50962
3538 | 0.28538 |  | 3538 | 0.50948
3539 | 0.2853 |  | 3539 | 0.50948
3540 | 0.28522 |  | 3540 | 0.50934
3541 | 0.28513 |  | 3541 | 0.50934
3542 | 0.28505 |  | 3542 | 0.50921
3543 | 0.28497 |  | 3543 | 0.50921
3544 | 0.28489 |  | 3544 | 0.50907
3545 | 0.28481 |  | 3545 | 0.50907
3546 | 0.28473 |  | 3546 | 0.50893
3547 | 0.28465 |  | 3547 | 0.50893
3548 | 0.28457 |  | 3548 | 0.50879
3549 | 0.28449 |  | 3549 | 0.50879
3550 | 0.28441 |  | 3550 | 0.50866
3551 | 0.28433 |  | 3551 | 0.50866
3552 | 0.28425 |  | 3552 | 0.50852
3553 | 0.28417 |  | 3553 | 0.50852
3554 | 0.28409 |  | 3554 | 0.50838
3555 | 0.28401 |  | 3555 | 0.50838
3556 | 0.28393 |  | 3556 | 0.50825
3557 | 0.28385 |  | 3557 | 0.50825
3558 | 0.28377 |  | 3558 | 0.50811
3559 | 0.28369 |  | 3559 | 0.50811
3560 | 0.28361 |  | 3560 | 0.50797
3561 | 0.28353 |  | 3561 | 0.50797
3562 | 0.28345 |  | 3562 | 0.50783
3563 | 0.28337 |  | 3563 | 0.50783
3564 | 0.28329 |  | 3564 | 0.5077
3565 | 0.28321 |  | 3565 | 0.5077
3566 | 0.28313 |  | 3566 | 0.50756
3567 | 0.28305 |  | 3567 | 0.50756
3568 | 0.28297 |  | 3568 | 0.50742
3569 | 0.28289 |  | 3569 | 0.50742
3570 | 0.28281 |  | 3570 | 0.50728
3571 | 0.28274 |  | 3571 | 0.50728
3572 | 0.28266 |  | 3572 | 0.50715
3573 | 0.28258 |  | 3573 | 0.50715
3574 | 0.2825 |  | 3574 | 0.50701
3575 | 0.28242 |  | 3575 | 0.50701
3576 | 0.28234 |  | 3576 | 0.50687
3577 | 0.28227 |  | 3577 | 0.50687
3578 | 0.28219 |  | 3578 | 0.50673
3579 | 0.28211 |  | 3579 | 0.50673
3580 | 0.28203 |  | 3580 | 0.5066
3581 | 0.28195 |  | 3581 | 0.5066
3582 | 0.28188 |  | 3582 | 0.50646
3583 | 0.2818 |  | 3583 | 0.50646
3584 | 0.28172 |  | 3584 | 0.50632
3585 | 0.28164 |  | 3585 | 0.50632
3586 | 0.28157 |  | 3586 | 0.50618
3587 | 0.28149 |  | 3587 | 0.50618
3588 | 0.28141 |  | 3588 | 0.50605
3589 | 0.28133 |  | 3589 | 0.50605
3590 | 0.28126 |  | 3590 | 0.50591
3591 | 0.28118 |  | 3591 | 0.50591
3592 | 0.2811 |  | 3592 | 0.50577
3593 | 0.28103 |  | 3593 | 0.50577
3594 | 0.28095 |  | 3594 | 0.50563
3595 | 0.28087 |  | 3595 | 0.50563
3596 | 0.2808 |  | 3596 | 0.5055
3597 | 0.28072 |  | 3597 | 0.5055
3598 | 0.28064 |  | 3598 | 0.50536
3599 | 0.28057 |  | 3599 | 0.50536
3600 | 0.28049 |  | 3600 | 0.50522
3601 | 0.28042 |  | 3601 | 0.50522
3602 | 0.28034 |  | 3602 | 0.50508
3603 | 0.28026 |  | 3603 | 0.50508
3604 | 0.28019 |  | 3604 | 0.50494
3605 | 0.28011 |  | 3605 | 0.50494
3606 | 0.28004 |  | 3606 | 0.50481
3607 | 0.27996 |  | 3607 | 0.50481
3608 | 0.27989 |  | 3608 | 0.50467
3609 | 0.27981 |  | 3609 | 0.50467
3610 | 0.27973 |  | 3610 | 0.50453
3611 | 0.27966 |  | 3611 | 0.50453
3612 | 0.27958 |  | 3612 | 0.50439
3613 | 0.27951 |  | 3613 | 0.50439
3614 | 0.27943 |  | 3614 | 0.50425
3615 | 0.27936 |  | 3615 | 0.50425
3616 | 0.27928 |  | 3616 | 0.50412
3617 | 0.27921 |  | 3617 | 0.50412
3618 | 0.27914 |  | 3618 | 0.50398
3619 | 0.27906 |  | 3619 | 0.50398
3620 | 0.27899 |  | 3620 | 0.50384
3621 | 0.27891 |  | 3621 | 0.50384
3622 | 0.27884 |  | 3622 | 0.5037
3623 | 0.27876 |  | 3623 | 0.5037
3624 | 0.27869 |  | 3624 | 0.50356
3625 | 0.27862 |  | 3625 | 0.50356
3626 | 0.27854 |  | 3626 | 0.50342
3627 | 0.27847 |  | 3627 | 0.50342
3628 | 0.27839 |  | 3628 | 0.50329
3629 | 0.27832 |  | 3629 | 0.50329
3630 | 0.27825 |  | 3630 | 0.50315
3631 | 0.27817 |  | 3631 | 0.50315
3632 | 0.2781 |  | 3632 | 0.50301
3633 | 0.27803 |  | 3633 | 0.50301
3634 | 0.27795 |  | 3634 | 0.50287
3635 | 0.27788 |  | 3635 | 0.50287
3636 | 0.27781 |  | 3636 | 0.50273
3637 | 0.27773 |  | 3637 | 0.50273
3638 | 0.27766 |  | 3638 | 0.50259
3639 | 0.27759 |  | 3639 | 0.50259
3640 | 0.27752 |  | 3640 | 0.50246
3641 | 0.27744 |  | 3641 | 0.50246
3642 | 0.27737 |  | 3642 | 0.50232
3643 | 0.2773 |  | 3643 | 0.50232
3644 | 0.27723 |  | 3644 | 0.50218
3645 | 0.27715 |  | 3645 | 0.50218
3646 | 0.27708 |  | 3646 | 0.50204
3647 | 0.27701 |  | 3647 | 0.50204
3648 | 0.27694 |  | 3648 | 0.5019
3649 | 0.27687 |  | 3649 | 0.5019
3650 | 0.27679 |  | 3650 | 0.50176
3651 | 0.27672 |  | 3651 | 0.50176
3652 | 0.27665 |  | 3652 | 0.50163
3653 | 0.27658 |  | 3653 | 0.50163
3654 | 0.27651 |  | 3654 | 0.50149
3655 | 0.27644 |  | 3655 | 0.50149
3656 | 0.27637 |  | 3656 | 0.50135
3657 | 0.2763 |  | 3657 | 0.50135
3658 | 0.27622 |  | 3658 | 0.50121
3659 | 0.27615 |  | 3659 | 0.50121
3660 | 0.27608 |  | 3660 | 0.50107
3661 | 0.27601 |  | 3661 | 0.50107
3662 | 0.27594 |  | 3662 | 0.50093
3663 | 0.27587 |  | 3663 | 0.50093
3664 | 0.2758 |  | 3664 | 0.50079
3665 | 0.27573 |  | 3665 | 0.50079
3666 | 0.27566 |  | 3666 | 0.50065
3667 | 0.27559 |  | 3667 | 0.50065
3668 | 0.27552 |  | 3668 | 0.50052
3669 | 0.27545 |  | 3669 | 0.50052
3670 | 0.27538 |  | 3670 | 0.50038
3671 | 0.27531 |  | 3671 | 0.50038
3672 | 0.27524 |  | 3672 | 0.50024
3673 | 0.27517 |  | 3673 | 0.50024
3674 | 0.2751 |  | 3674 | 0.5001
3675 | 0.27503 |  | 3675 | 0.5001
3676 | 0.27496 |  | 3676 | 0.49996
3677 | 0.27489 |  | 3677 | 0.49996
3678 | 0.27482 |  | 3678 | 0.49982
3679 | 0.27475 |  | 3679 | 0.49982
3680 | 0.27468 |  | 3680 | 0.49968
3681 | 0.27461 |  | 3681 | 0.49968
3682 | 0.27455 |  | 3682 | 0.49954
3683 | 0.27448 |  | 3683 | 0.49954
3684 | 0.27441 |  | 3684 | 0.4994
3685 | 0.27434 |  | 3685 | 0.4994
3686 | 0.27427 |  | 3686 | 0.49927
3687 | 0.2742 |  | 3687 | 0.49927
3688 | 0.27413 |  | 3688 | 0.49913
3689 | 0.27407 |  | 3689 | 0.49913
3690 | 0.274 |  | 3690 | 0.49899
3691 | 0.27393 |  | 3691 | 0.49899
3692 | 0.27386 |  | 3692 | 0.49885
3693 | 0.27379 |  | 3693 | 0.49885
3694 | 0.27373 |  | 3694 | 0.49871
3695 | 0.27366 |  | 3695 | 0.49871
3696 | 0.27359 |  | 3696 | 0.49857
3697 | 0.27352 |  | 3697 | 0.49857
3698 | 0.27346 |  | 3698 | 0.49843
3699 | 0.27339 |  | 3699 | 0.49843
3700 | 0.27332 |  | 3700 | 0.49829
3701 | 0.27325 |  | 3701 | 0.49829
3702 | 0.27319 |  | 3702 | 0.49815
3703 | 0.27312 |  | 3703 | 0.49815
3704 | 0.27305 |  | 3704 | 0.49801
3705 | 0.27299 |  | 3705 | 0.49801
3706 | 0.27292 |  | 3706 | 0.49787
3707 | 0.27285 |  | 3707 | 0.49787
3708 | 0.27279 |  | 3708 | 0.49773
3709 | 0.27272 |  | 3709 | 0.49773
3710 | 0.27265 |  | 3710 | 0.4976
3711 | 0.27259 |  | 3711 | 0.4976
3712 | 0.27252 |  | 3712 | 0.49746
3713 | 0.27245 |  | 3713 | 0.49746
3714 | 0.27239 |  | 3714 | 0.49732
3715 | 0.27232 |  | 3715 | 0.49732
3716 | 0.27226 |  | 3716 | 0.49718
3717 | 0.27219 |  | 3717 | 0.49718
3718 | 0.27213 |  | 3718 | 0.49704
3719 | 0.27206 |  | 3719 | 0.49704
3720 | 0.27199 |  | 3720 | 0.4969
3721 | 0.27193 |  | 3721 | 0.4969
3722 | 0.27186 |  | 3722 | 0.49676
3723 | 0.2718 |  | 3723 | 0.49676
3724 | 0.27173 |  | 3724 | 0.49662
3725 | 0.27167 |  | 3725 | 0.49662
3726 | 0.2716 |  | 3726 | 0.49648
3727 | 0.27154 |  | 3727 | 0.49648
3728 | 0.27147 |  | 3728 | 0.49634
3729 | 0.27141 |  | 3729 | 0.49634
3730 | 0.27135 |  | 3730 | 0.4962
3731 | 0.27128 |  | 3731 | 0.4962
3732 | 0.27122 |  | 3732 | 0.49606
3733 | 0.27115 |  | 3733 | 0.49606
3734 | 0.27109 |  | 3734 | 0.49592
3735 | 0.27102 |  | 3735 | 0.49592
3736 | 0.27096 |  | 3736 | 0.49578
3737 | 0.2709 |  | 3737 | 0.49578
3738 | 0.27083 |  | 3738 | 0.49564
3739 | 0.27077 |  | 3739 | 0.49564
3740 | 0.2707 |  | 3740 | 0.4955
3741 | 0.27064 |  | 3741 | 0.4955
3742 | 0.27058 |  | 3742 | 0.49536
3743 | 0.27051 |  | 3743 | 0.49536
3744 | 0.27045 |  | 3744 | 0.49522
3745 | 0.27039 |  | 3745 | 0.49522
3746 | 0.27033 |  | 3746 | 0.49508
3747 | 0.27026 |  | 3747 | 0.49508
3748 | 0.2702 |  | 3748 | 0.49494
3749 | 0.27014 |  | 3749 | 0.49494
3750 | 0.27007 |  | 3750 | 0.4948
3751 | 0.27001 |  | 3751 | 0.4948
3752 | 0.26995 |  | 3752 | 0.49466
3753 | 0.26989 |  | 3753 | 0.49466
3754 | 0.26982 |  | 3754 | 0.49452
3755 | 0.26976 |  | 3755 | 0.49452
3756 | 0.2697 |  | 3756 | 0.49438
3757 | 0.26964 |  | 3757 | 0.49438
3758 | 0.26958 |  | 3758 | 0.49424
3759 | 0.26951 |  | 3759 | 0.49424
3760 | 0.26945 |  | 3760 | 0.4941
3761 | 0.26939 |  | 3761 | 0.4941
3762 | 0.26933 |  | 3762 | 0.49396
3763 | 0.26927 |  | 3763 | 0.49396
3764 | 0.26921 |  | 3764 | 0.49382
3765 | 0.26914 |  | 3765 | 0.49382
3766 | 0.26908 |  | 3766 | 0.49368
3767 | 0.26902 |  | 3767 | 0.49368
3768 | 0.26896 |  | 3768 | 0.49354
3769 | 0.2689 |  | 3769 | 0.49354
3770 | 0.26884 |  | 3770 | 0.4934
3771 | 0.26878 |  | 3771 | 0.4934
3772 | 0.26872 |  | 3772 | 0.49326
3773 | 0.26866 |  | 3773 | 0.49326
3774 | 0.2686 |  | 3774 | 0.49312
3775 | 0.26854 |  | 3775 | 0.49312
3776 | 0.26848 |  | 3776 | 0.49298
3777 | 0.26842 |  | 3777 | 0.49298
3778 | 0.26836 |  | 3778 | 0.49284
3779 | 0.2683 |  | 3779 | 0.49284
3780 | 0.26824 |  | 3780 | 0.4927
3781 | 0.26818 |  | 3781 | 0.4927
3782 | 0.26812 |  | 3782 | 0.49256
3783 | 0.26806 |  | 3783 | 0.49256
3784 | 0.268 |  | 3784 | 0.49242
3785 | 0.26794 |  | 3785 | 0.49242
3786 | 0.26788 |  | 3786 | 0.49228
3787 | 0.26782 |  | 3787 | 0.49228
3788 | 0.26776 |  | 3788 | 0.49214
3789 | 0.2677 |  | 3789 | 0.49214
3790 | 0.26764 |  | 3790 | 0.492
3791 | 0.26758 |  | 3791 | 0.492
3792 | 0.26753 |  | 3792 | 0.49186
3793 | 0.26747 |  | 3793 | 0.49186
3794 | 0.26741 |  | 3794 | 0.49172
3795 | 0.26735 |  | 3795 | 0.49172
3796 | 0.26729 |  | 3796 | 0.49158
3797 | 0.26723 |  | 3797 | 0.49158
3798 | 0.26717 |  | 3798 | 0.49144
3799 | 0.26712 |  | 3799 | 0.49144
3800 | 0.26706 |  | 3800 | 0.4913
3801 | 0.267 |  | 3801 | 0.4913
3802 | 0.26694 |  | 3802 | 0.49116
3803 | 0.26688 |  | 3803 | 0.49116
3804 | 0.26683 |  | 3804 | 0.49102
3805 | 0.26677 |  | 3805 | 0.49102
3806 | 0.26671 |  | 3806 | 0.49088
3807 | 0.26665 |  | 3807 | 0.49088
3808 | 0.2666 |  | 3808 | 0.49074
3809 | 0.26654 |  | 3809 | 0.49074
3810 | 0.26648 |  | 3810 | 0.4906
3811 | 0.26643 |  | 3811 | 0.4906
3812 | 0.26637 |  | 3812 | 0.49046
3813 | 0.26631 |  | 3813 | 0.49046
3814 | 0.26626 |  | 3814 | 0.49032
3815 | 0.2662 |  | 3815 | 0.49032
3816 | 0.26614 |  | 3816 | 0.49018
3817 | 0.26609 |  | 3817 | 0.49018
3818 | 0.26603 |  | 3818 | 0.49004
3819 | 0.26597 |  | 3819 | 0.49004
3820 | 0.26592 |  | 3820 | 0.4899
3821 | 0.26586 |  | 3821 | 0.4899
3822 | 0.26581 |  | 3822 | 0.48976
3823 | 0.26575 |  | 3823 | 0.48976
3824 | 0.26569 |  | 3824 | 0.48962
3825 | 0.26564 |  | 3825 | 0.48962
3826 | 0.26558 |  | 3826 | 0.48948
3827 | 0.26553 |  | 3827 | 0.48948
3828 | 0.26547 |  | 3828 | 0.48933
3829 | 0.26542 |  | 3829 | 0.48933
3830 | 0.26536 |  | 3830 | 0.48919
3831 | 0.26531 |  | 3831 | 0.48919
3832 | 0.26525 |  | 3832 | 0.48905
3833 | 0.2652 |  | 3833 | 0.48905
3834 | 0.26514 |  | 3834 | 0.48891
3835 | 0.26509 |  | 3835 | 0.48891
3836 | 0.26503 |  | 3836 | 0.48877
3837 | 0.26498 |  | 3837 | 0.48877
3838 | 0.26492 |  | 3838 | 0.48863
3839 | 0.26487 |  | 3839 | 0.48863
3840 | 0.26482 |  | 3840 | 0.48849
3841 | 0.26476 |  | 3841 | 0.48849
3842 | 0.26471 |  | 3842 | 0.48835
3843 | 0.26465 |  | 3843 | 0.48835
3844 | 0.2646 |  | 3844 | 0.48821
3845 | 0.26455 |  | 3845 | 0.48821
3846 | 0.26449 |  | 3846 | 0.48807
3847 | 0.26444 |  | 3847 | 0.48807
3848 | 0.26438 |  | 3848 | 0.48793
3849 | 0.26433 |  | 3849 | 0.48793
3850 | 0.26428 |  | 3850 | 0.48779
3851 | 0.26422 |  | 3851 | 0.48779
3852 | 0.26417 |  | 3852 | 0.48765
3853 | 0.26412 |  | 3853 | 0.48765
3854 | 0.26407 |  | 3854 | 0.4875
3855 | 0.26401 |  | 3855 | 0.4875
3856 | 0.26396 |  | 3856 | 0.48736
3857 | 0.26391 |  | 3857 | 0.48736
3858 | 0.26386 |  | 3858 | 0.48722
3859 | 0.2638 |  | 3859 | 0.48722
3860 | 0.26375 |  | 3860 | 0.48708
3861 | 0.2637 |  | 3861 | 0.48708
3862 | 0.26365 |  | 3862 | 0.48694
3863 | 0.26359 |  | 3863 | 0.48694
3864 | 0.26354 |  | 3864 | 0.4868
3865 | 0.26349 |  | 3865 | 0.4868
3866 | 0.26344 |  | 3866 | 0.48666
3867 | 0.26339 |  | 3867 | 0.48666
3868 | 0.26334 |  | 3868 | 0.48652
3869 | 0.26328 |  | 3869 | 0.48652
3870 | 0.26323 |  | 3870 | 0.48638
3871 | 0.26318 |  | 3871 | 0.48638
3872 | 0.26313 |  | 3872 | 0.48624
3873 | 0.26308 |  | 3873 | 0.48624
3874 | 0.26303 |  | 3874 | 0.48609
3875 | 0.26298 |  | 3875 | 0.48609
3876 | 0.26293 |  | 3876 | 0.48595
3877 | 0.26288 |  | 3877 | 0.48595
3878 | 0.26283 |  | 3878 | 0.48581
3879 | 0.26277 |  | 3879 | 0.48581
3880 | 0.26272 |  | 3880 | 0.48567
3881 | 0.26267 |  | 3881 | 0.48567
3882 | 0.26262 |  | 3882 | 0.48553
3883 | 0.26257 |  | 3883 | 0.48553
3884 | 0.26252 |  | 3884 | 0.48539
3885 | 0.26247 |  | 3885 | 0.48539
3886 | 0.26242 |  | 3886 | 0.48525
3887 | 0.26237 |  | 3887 | 0.48525
3888 | 0.26232 |  | 3888 | 0.48511
3889 | 0.26227 |  | 3889 | 0.48511
3890 | 0.26223 |  | 3890 | 0.48497
3891 | 0.26218 |  | 3891 | 0.48497
3892 | 0.26213 |  | 3892 | 0.48482
3893 | 0.26208 |  | 3893 | 0.48482
3894 | 0.26203 |  | 3894 | 0.48468
3895 | 0.26198 |  | 3895 | 0.48468
3896 | 0.26193 |  | 3896 | 0.48454
3897 | 0.26188 |  | 3897 | 0.48454
3898 | 0.26183 |  | 3898 | 0.4844
3899 | 0.26179 |  | 3899 | 0.4844
3900 | 0.26174 |  | 3900 | 0.48426
3901 | 0.26169 |  | 3901 | 0.48426
3902 | 0.26164 |  | 3902 | 0.48412
3903 | 0.26159 |  | 3903 | 0.48412
3904 | 0.26154 |  | 3904 | 0.48398
3905 | 0.2615 |  | 3905 | 0.48398
3906 | 0.26145 |  | 3906 | 0.48383
3907 | 0.2614 |  | 3907 | 0.48383
3908 | 0.26135 |  | 3908 | 0.48369
3909 | 0.2613 |  | 3909 | 0.48369
3910 | 0.26126 |  | 3910 | 0.48355
3911 | 0.26121 |  | 3911 | 0.48355
3912 | 0.26116 |  | 3912 | 0.48341
3913 | 0.26112 |  | 3913 | 0.48341
3914 | 0.26107 |  | 3914 | 0.48327
3915 | 0.26102 |  | 3915 | 0.48327
3916 | 0.26097 |  | 3916 | 0.48313
3917 | 0.26093 |  | 3917 | 0.48313
3918 | 0.26088 |  | 3918 | 0.48299
3919 | 0.26083 |  | 3919 | 0.48299
3920 | 0.26079 |  | 3920 | 0.48284
3921 | 0.26074 |  | 3921 | 0.48284
3922 | 0.26069 |  | 3922 | 0.4827
3923 | 0.26065 |  | 3923 | 0.4827
3924 | 0.2606 |  | 3924 | 0.48256
3925 | 0.26056 |  | 3925 | 0.48256
3926 | 0.26051 |  | 3926 | 0.48242
3927 | 0.26046 |  | 3927 | 0.48242
3928 | 0.26042 |  | 3928 | 0.48228
3929 | 0.26037 |  | 3929 | 0.48228
3930 | 0.26033 |  | 3930 | 0.48214
3931 | 0.26028 |  | 3931 | 0.48214
3932 | 0.26024 |  | 3932 | 0.482
3933 | 0.26019 |  | 3933 | 0.482
3934 | 0.26015 |  | 3934 | 0.48185
3935 | 0.2601 |  | 3935 | 0.48185
3936 | 0.26006 |  | 3936 | 0.48171
3937 | 0.26001 |  | 3937 | 0.48171
3938 | 0.25997 |  | 3938 | 0.48157
3939 | 0.25992 |  | 3939 | 0.48157
3940 | 0.25988 |  | 3940 | 0.48143
3941 | 0.25983 |  | 3941 | 0.48143
3942 | 0.25979 |  | 3942 | 0.48129
3943 | 0.25974 |  | 3943 | 0.48129
3944 | 0.2597 |  | 3944 | 0.48115
3945 | 0.25966 |  | 3945 | 0.48115
3946 | 0.25961 |  | 3946 | 0.481
3947 | 0.25957 |  | 3947 | 0.481
3948 | 0.25952 |  | 3948 | 0.48086
3949 | 0.25948 |  | 3949 | 0.48086
3950 | 0.25944 |  | 3950 | 0.48072
3951 | 0.25939 |  | 3951 | 0.48072
3952 | 0.25935 |  | 3952 | 0.48058
3953 | 0.25931 |  | 3953 | 0.48058
3954 | 0.25926 |  | 3954 | 0.48044
3955 | 0.25922 |  | 3955 | 0.48044
3956 | 0.25918 |  | 3956 | 0.48029
3957 | 0.25913 |  | 3957 | 0.48029
3958 | 0.25909 |  | 3958 | 0.48015
3959 | 0.25905 |  | 3959 | 0.48015
3960 | 0.25901 |  | 3960 | 0.48001
3961 | 0.25896 |  | 3961 | 0.48001
3962 | 0.25892 |  | 3962 | 0.47987
3963 | 0.25888 |  | 3963 | 0.47987
3964 | 0.25884 |  | 3964 | 0.47973
3965 | 0.2588 |  | 3965 | 0.47973
3966 | 0.25875 |  | 3966 | 0.47959
3967 | 0.25871 |  | 3967 | 0.47959
3968 | 0.25867 |  | 3968 | 0.47944
3969 | 0.25863 |  | 3969 | 0.47944
3970 | 0.25859 |  | 3970 | 0.4793
3971 | 0.25854 |  | 3971 | 0.4793
3972 | 0.2585 |  | 3972 | 0.47916
3973 | 0.25846 |  | 3973 | 0.47916
3974 | 0.25842 |  | 3974 | 0.47902
3975 | 0.25838 |  | 3975 | 0.47902
3976 | 0.25834 |  | 3976 | 0.47888
3977 | 0.2583 |  | 3977 | 0.47888
3978 | 0.25826 |  | 3978 | 0.47873
3979 | 0.25822 |  | 3979 | 0.47873
3980 | 0.25818 |  | 3980 | 0.47859
3981 | 0.25813 |  | 3981 | 0.47859
3982 | 0.25809 |  | 3982 | 0.47845
3983 | 0.25805 |  | 3983 | 0.47845
3984 | 0.25801 |  | 3984 | 0.47831
3985 | 0.25797 |  | 3985 | 0.47831
3986 | 0.25793 |  | 3986 | 0.47817
3987 | 0.25789 |  | 3987 | 0.47817
3988 | 0.25785 |  | 3988 | 0.47802
3989 | 0.25781 |  | 3989 | 0.47802
3990 | 0.25777 |  | 3990 | 0.47788
3991 | 0.25773 |  | 3991 | 0.47788
3992 | 0.2577 |  | 3992 | 0.47774
3993 | 0.25766 |  | 3993 | 0.47774
3994 | 0.25762 |  | 3994 | 0.4776
3995 | 0.25758 |  | 3995 | 0.4776
3996 | 0.25754 |  | 3996 | 0.47746
3997 | 0.2575 |  | 3997 | 0.47746
3998 | 0.25746 |  | 3998 | 0.47731
3999 | 0.25742 |  | 3999 | 0.47731
4000 | 0.25738 |  | 4000 | 0.47717
4001 | 0.25734 |  | 4001 | 0.47717
4002 | 0.25731 |  | 4002 | 0.47703
4003 | 0.25727 |  | 4003 | 0.47703
4004 | 0.25723 |  | 4004 | 0.47689
4005 | 0.25719 |  | 4005 | 0.47689
4006 | 0.25715 |  | 4006 | 0.47675
4007 | 0.25712 |  | 4007 | 0.47675
4008 | 0.25708 |  | 4008 | 0.4766
4009 | 0.25704 |  | 4009 | 0.4766
4010 | 0.257 |  | 4010 | 0.47646
4011 | 0.25696 |  | 4011 | 0.47646
4012 | 0.25693 |  | 4012 | 0.47632
4013 | 0.25689 |  | 4013 | 0.47632
4014 | 0.25685 |  | 4014 | 0.47618
4015 | 0.25681 |  | 4015 | 0.47618
4016 | 0.25678 |  | 4016 | 0.47603
4017 | 0.25674 |  | 4017 | 0.47603
4018 | 0.2567 |  | 4018 | 0.47589
4019 | 0.25667 |  | 4019 | 0.47589
4020 | 0.25663 |  | 4020 | 0.47575
4021 | 0.25659 |  | 4021 | 0.47575
4022 | 0.25656 |  | 4022 | 0.47561
4023 | 0.25652 |  | 4023 | 0.47561
4024 | 0.25648 |  | 4024 | 0.47547
4025 | 0.25645 |  | 4025 | 0.47547
4026 | 0.25641 |  | 4026 | 0.47532
4027 | 0.25638 |  | 4027 | 0.47532
4028 | 0.25634 |  | 4028 | 0.47518
4029 | 0.2563 |  | 4029 | 0.47518
4030 | 0.25627 |  | 4030 | 0.47504
4031 | 0.25623 |  | 4031 | 0.47504
4032 | 0.2562 |  | 4032 | 0.4749
4033 | 0.25616 |  | 4033 | 0.4749
4034 | 0.25613 |  | 4034 | 0.47475
4035 | 0.25609 |  | 4035 | 0.47475
4036 | 0.25606 |  | 4036 | 0.47461
4037 | 0.25602 |  | 4037 | 0.47461
4038 | 0.25599 |  | 4038 | 0.47447
4039 | 0.25595 |  | 4039 | 0.47447
4040 | 0.25592 |  | 4040 | 0.47433
4041 | 0.25588 |  | 4041 | 0.47433
4042 | 0.25585 |  | 4042 | 0.47418
4043 | 0.25581 |  | 4043 | 0.47418
4044 | 0.25578 |  | 4044 | 0.47404
4045 | 0.25575 |  | 4045 | 0.47404
4046 | 0.25571 |  | 4046 | 0.4739
4047 | 0.25568 |  | 4047 | 0.4739
4048 | 0.25564 |  | 4048 | 0.47376
4049 | 0.25561 |  | 4049 | 0.47376
4050 | 0.25558 |  | 4050 | 0.47361
4051 | 0.25554 |  | 4051 | 0.47361
4052 | 0.25551 |  | 4052 | 0.47347
4053 | 0.25548 |  | 4053 | 0.47347
4054 | 0.25544 |  | 4054 | 0.47333
4055 | 0.25541 |  | 4055 | 0.47333
4056 | 0.25538 |  | 4056 | 0.47319
4057 | 0.25534 |  | 4057 | 0.47319
4058 | 0.25531 |  | 4058 | 0.47304
4059 | 0.25528 |  | 4059 | 0.47304
4060 | 0.25524 |  | 4060 | 0.4729
4061 | 0.25521 |  | 4061 | 0.4729
4062 | 0.25518 |  | 4062 | 0.47276
4063 | 0.25515 |  | 4063 | 0.47276
4064 | 0.25512 |  | 4064 | 0.47262
4065 | 0.25508 |  | 4065 | 0.47262
4066 | 0.25505 |  | 4066 | 0.47247
4067 | 0.25502 |  | 4067 | 0.47247
4068 | 0.25499 |  | 4068 | 0.47233
4069 | 0.25496 |  | 4069 | 0.47233
4070 | 0.25492 |  | 4070 | 0.47219
4071 | 0.25489 |  | 4071 | 0.47219
4072 | 0.25486 |  | 4072 | 0.47205
4073 | 0.25483 |  | 4073 | 0.47205
4074 | 0.2548 |  | 4074 | 0.4719
4075 | 0.25477 |  | 4075 | 0.4719
4076 | 0.25474 |  | 4076 | 0.47176
4077 | 0.2547 |  | 4077 | 0.47176
4078 | 0.25467 |  | 4078 | 0.47162
4079 | 0.25464 |  | 4079 | 0.47162
4080 | 0.25461 |  | 4080 | 0.47148
4081 | 0.25458 |  | 4081 | 0.47148
4082 | 0.25455 |  | 4082 | 0.47133
4083 | 0.25452 |  | 4083 | 0.47133
4084 | 0.25449 |  | 4084 | 0.47119
4085 | 0.25446 |  | 4085 | 0.47119
4086 | 0.25443 |  | 4086 | 0.47105
4087 | 0.2544 |  | 4087 | 0.47105
4088 | 0.25437 |  | 4088 | 0.47091
4089 | 0.25434 |  | 4089 | 0.47091
4090 | 0.25431 |  | 4090 | 0.47076
4091 | 0.25428 |  | 4091 | 0.47076
4092 | 0.25425 |  | 4092 | 0.47062
4093 | 0.25422 |  | 4093 | 0.47062
4094 | 0.25419 |  | 4094 | 0.47048
4095 | 0.25416 |  | 4095 | 0.47048
4096 | 0.25414 |  | 4096 | 0.47033
4097 | 0.25411 |  | 4097 | 0.47033
4098 | 0.25408 |  | 4098 | 0.47019
4099 | 0.25405 |  | 4099 | 0.47019
4100 | 0.25402 |  | 4100 | 0.47005
4101 | 0.25399 |  | 4101 | 0.47005
4102 | 0.25396 |  | 4102 | 0.46991
4103 | 0.25393 |  | 4103 | 0.46991
4104 | 0.25391 |  | 4104 | 0.46976
4105 | 0.25388 |  | 4105 | 0.46976
4106 | 0.25385 |  | 4106 | 0.46962
4107 | 0.25382 |  | 4107 | 0.46962
4108 | 0.25379 |  | 4108 | 0.46948
4109 | 0.25377 |  | 4109 | 0.46948
4110 | 0.25374 |  | 4110 | 0.46934
4111 | 0.25371 |  | 4111 | 0.46934
4112 | 0.25368 |  | 4112 | 0.46919
4113 | 0.25366 |  | 4113 | 0.46919
4114 | 0.25363 |  | 4114 | 0.46905
4115 | 0.2536 |  | 4115 | 0.46905
4116 | 0.25357 |  | 4116 | 0.46891
4117 | 0.25355 |  | 4117 | 0.46891
4118 | 0.25352 |  | 4118 | 0.46876
4119 | 0.25349 |  | 4119 | 0.46876
4120 | 0.25347 |  | 4120 | 0.46862
4121 | 0.25344 |  | 4121 | 0.46862
4122 | 0.25341 |  | 4122 | 0.46848
4123 | 0.25339 |  | 4123 | 0.46848
4124 | 0.25336 |  | 4124 | 0.46834
4125 | 0.25334 |  | 4125 | 0.46834
4126 | 0.25331 |  | 4126 | 0.46819
4127 | 0.25328 |  | 4127 | 0.46819
4128 | 0.25326 |  | 4128 | 0.46805
4129 | 0.25323 |  | 4129 | 0.46805
4130 | 0.25321 |  | 4130 | 0.46791
4131 | 0.25318 |  | 4131 | 0.46791
4132 | 0.25316 |  | 4132 | 0.46776
4133 | 0.25313 |  | 4133 | 0.46776
4134 | 0.25311 |  | 4134 | 0.46762
4135 | 0.25308 |  | 4135 | 0.46762
4136 | 0.25306 |  | 4136 | 0.46748
4137 | 0.25303 |  | 4137 | 0.46748
4138 | 0.25301 |  | 4138 | 0.46734
4139 | 0.25298 |  | 4139 | 0.46734
4140 | 0.25296 |  | 4140 | 0.46719
4141 | 0.25293 |  | 4141 | 0.46719
4142 | 0.25291 |  | 4142 | 0.46705
4143 | 0.25288 |  | 4143 | 0.46705
4144 | 0.25286 |  | 4144 | 0.46691
4145 | 0.25283 |  | 4145 | 0.46691
4146 | 0.25281 |  | 4146 | 0.46676
4147 | 0.25279 |  | 4147 | 0.46676
4148 | 0.25276 |  | 4148 | 0.46662
4149 | 0.25274 |  | 4149 | 0.46662
4150 | 0.25272 |  | 4150 | 0.46648
4151 | 0.25269 |  | 4151 | 0.46648
4152 | 0.25267 |  | 4152 | 0.46634
4153 | 0.25265 |  | 4153 | 0.46634
4154 | 0.25262 |  | 4154 | 0.46619
4155 | 0.2526 |  | 4155 | 0.46619
4156 | 0.25258 |  | 4156 | 0.46605
4157 | 0.25255 |  | 4157 | 0.46605
4158 | 0.25253 |  | 4158 | 0.46591
4159 | 0.25251 |  | 4159 | 0.46591
4160 | 0.25248 |  | 4160 | 0.46576
4161 | 0.25246 |  | 4161 | 0.46576
4162 | 0.25244 |  | 4162 | 0.46562
4163 | 0.25242 |  | 4163 | 0.46562
4164 | 0.2524 |  | 4164 | 0.46548
4165 | 0.25237 |  | 4165 | 0.46548
4166 | 0.25235 |  | 4166 | 0.46533
4167 | 0.25233 |  | 4167 | 0.46533
4168 | 0.25231 |  | 4168 | 0.46519
4169 | 0.25229 |  | 4169 | 0.46519
4170 | 0.25226 |  | 4170 | 0.46505
4171 | 0.25224 |  | 4171 | 0.46505
4172 | 0.25222 |  | 4172 | 0.46491
4173 | 0.2522 |  | 4173 | 0.46491
4174 | 0.25218 |  | 4174 | 0.46476
4175 | 0.25216 |  | 4175 | 0.46476
4176 | 0.25214 |  | 4176 | 0.46462
4177 | 0.25212 |  | 4177 | 0.46462
4178 | 0.2521 |  | 4178 | 0.46448
4179 | 0.25207 |  | 4179 | 0.46448
4180 | 0.25205 |  | 4180 | 0.46433
4181 | 0.25203 |  | 4181 | 0.46433
4182 | 0.25201 |  | 4182 | 0.46419
4183 | 0.25199 |  | 4183 | 0.46419
4184 | 0.25197 |  | 4184 | 0.46405
4185 | 0.25195 |  | 4185 | 0.46405
4186 | 0.25193 |  | 4186 | 0.4639
4187 | 0.25191 |  | 4187 | 0.4639
4188 | 0.25189 |  | 4188 | 0.46376
4189 | 0.25187 |  | 4189 | 0.46376
4190 | 0.25185 |  | 4190 | 0.46362
4191 | 0.25183 |  | 4191 | 0.46362
4192 | 0.25182 |  | 4192 | 0.46347
4193 | 0.2518 |  | 4193 | 0.46347
4194 | 0.25178 |  | 4194 | 0.46333
4195 | 0.25176 |  | 4195 | 0.46333
4196 | 0.25174 |  | 4196 | 0.46319
4197 | 0.25172 |  | 4197 | 0.46319
4198 | 0.2517 |  | 4198 | 0.46304
4199 | 0.25168 |  | 4199 | 0.46304
4200 | 0.25166 |  | 4200 | 0.4629
4201 | 0.25165 |  | 4201 | 0.4629
4202 | 0.25163 |  | 4202 | 0.46276
4203 | 0.25161 |  | 4203 | 0.46276
4204 | 0.25159 |  | 4204 | 0.46262
4205 | 0.25157 |  | 4205 | 0.46262
4206 | 0.25156 |  | 4206 | 0.46247
4207 | 0.25154 |  | 4207 | 0.46247
4208 | 0.25152 |  | 4208 | 0.46233
4209 | 0.2515 |  | 4209 | 0.46233
4210 | 0.25148 |  | 4210 | 0.46219
4211 | 0.25147 |  | 4211 | 0.46219
4212 | 0.25145 |  | 4212 | 0.46204
4213 | 0.25143 |  | 4213 | 0.46204
4214 | 0.25142 |  | 4214 | 0.4619
4215 | 0.2514 |  | 4215 | 0.4619
4216 | 0.25138 |  | 4216 | 0.46176
4217 | 0.25137 |  | 4217 | 0.46176
4218 | 0.25135 |  | 4218 | 0.46161
4219 | 0.25133 |  | 4219 | 0.46161
4220 | 0.25132 |  | 4220 | 0.46147
4221 | 0.2513 |  | 4221 | 0.46147
4222 | 0.25128 |  | 4222 | 0.46133
4223 | 0.25127 |  | 4223 | 0.46133
4224 | 0.25125 |  | 4224 | 0.46118
4225 | 0.25123 |  | 4225 | 0.46118
4226 | 0.25122 |  | 4226 | 0.46104
4227 | 0.2512 |  | 4227 | 0.46104
4228 | 0.25119 |  | 4228 | 0.4609
4229 | 0.25117 |  | 4229 | 0.4609
4230 | 0.25116 |  | 4230 | 0.46075
4231 | 0.25114 |  | 4231 | 0.46075
4232 | 0.25113 |  | 4232 | 0.46061
4233 | 0.25111 |  | 4233 | 0.46061
4234 | 0.2511 |  | 4234 | 0.46047
4235 | 0.25108 |  | 4235 | 0.46047
4236 | 0.25107 |  | 4236 | 0.46032
4237 | 0.25105 |  | 4237 | 0.46032
4238 | 0.25104 |  | 4238 | 0.46018
4239 | 0.25102 |  | 4239 | 0.46018
4240 | 0.25101 |  | 4240 | 0.46004
4241 | 0.25099 |  | 4241 | 0.46004
4242 | 0.25098 |  | 4242 | 0.45989
4243 | 0.25096 |  | 4243 | 0.45989
4244 | 0.25095 |  | 4244 | 0.45975
4245 | 0.25094 |  | 4245 | 0.45975
4246 | 0.25092 |  | 4246 | 0.45961
4247 | 0.25091 |  | 4247 | 0.45961
4248 | 0.2509 |  | 4248 | 0.45946
4249 | 0.25088 |  | 4249 | 0.45946
4250 | 0.25087 |  | 4250 | 0.45932
4251 | 0.25086 |  | 4251 | 0.45932
4252 | 0.25084 |  | 4252 | 0.45918
4253 | 0.25083 |  | 4253 | 0.45918
4254 | 0.25082 |  | 4254 | 0.45903
4255 | 0.2508 |  | 4255 | 0.45903
4256 | 0.25079 |  | 4256 | 0.45889
4257 | 0.25078 |  | 4257 | 0.45889
4258 | 0.25077 |  | 4258 | 0.45875
4259 | 0.25075 |  | 4259 | 0.45875
4260 | 0.25074 |  | 4260 | 0.4586
4261 | 0.25073 |  | 4261 | 0.4586
4262 | 0.25072 |  | 4262 | 0.45846
4263 | 0.2507 |  | 4263 | 0.45846
4264 | 0.25069 |  | 4264 | 0.45832
4265 | 0.25068 |  | 4265 | 0.45832
4266 | 0.25067 |  | 4266 | 0.45817
4267 | 0.25066 |  | 4267 | 0.45817
4268 | 0.25064 |  | 4268 | 0.45803
4269 | 0.25063 |  | 4269 | 0.45803
4270 | 0.25062 |  | 4270 | 0.45789
4271 | 0.25061 |  | 4271 | 0.45789
4272 | 0.2506 |  | 4272 | 0.45774
4273 | 0.25059 |  | 4273 | 0.45774
4274 | 0.25058 |  | 4274 | 0.4576
4275 | 0.25057 |  | 4275 | 0.4576
4276 | 0.25056 |  | 4276 | 0.45746
4277 | 0.25055 |  | 4277 | 0.45746
4278 | 0.25054 |  | 4278 | 0.45731
4279 | 0.25052 |  | 4279 | 0.45731
4280 | 0.25051 |  | 4280 | 0.45717
4281 | 0.2505 |  | 4281 | 0.45717
4282 | 0.25049 |  | 4282 | 0.45703
4283 | 0.25048 |  | 4283 | 0.45703
4284 | 0.25047 |  | 4284 | 0.45688
4285 | 0.25046 |  | 4285 | 0.45688
4286 | 0.25045 |  | 4286 | 0.45674
4287 | 0.25044 |  | 4287 | 0.45674
4288 | 0.25044 |  | 4288 | 0.4566
4289 | 0.25043 |  | 4289 | 0.4566
4290 | 0.25042 |  | 4290 | 0.45645
4291 | 0.25041 |  | 4291 | 0.45645
4292 | 0.2504 |  | 4292 | 0.45631
4293 | 0.25039 |  | 4293 | 0.45631
4294 | 0.25038 |  | 4294 | 0.45617
4295 | 0.25037 |  | 4295 | 0.45617
4296 | 0.25036 |  | 4296 | 0.45602
4297 | 0.25035 |  | 4297 | 0.45602
4298 | 0.25035 |  | 4298 | 0.45588
4299 | 0.25034 |  | 4299 | 0.45588
4300 | 0.25033 |  | 4300 | 0.45574
4301 | 0.25032 |  | 4301 | 0.45574
4302 | 0.25031 |  | 4302 | 0.45559
4303 | 0.2503 |  | 4303 | 0.45559
4304 | 0.2503 |  | 4304 | 0.45545
4305 | 0.25029 |  | 4305 | 0.45545
4306 | 0.25028 |  | 4306 | 0.45531
4307 | 0.25027 |  | 4307 | 0.45531
4308 | 0.25027 |  | 4308 | 0.45516
4309 | 0.25026 |  | 4309 | 0.45516
4310 | 0.25025 |  | 4310 | 0.45502
4311 | 0.25024 |  | 4311 | 0.45502
4312 | 0.25024 |  | 4312 | 0.45488
4313 | 0.25023 |  | 4313 | 0.45488
4314 | 0.25022 |  | 4314 | 0.45473
4315 | 0.25022 |  | 4315 | 0.45473
4316 | 0.25021 |  | 4316 | 0.45459
4317 | 0.2502 |  | 4317 | 0.45459
4318 | 0.2502 |  | 4318 | 0.45445
4319 | 0.25019 |  | 4319 | 0.45445
4320 | 0.25019 |  | 4320 | 0.4543
4321 | 0.25018 |  | 4321 | 0.4543
4322 | 0.25017 |  | 4322 | 0.45416
4323 | 0.25017 |  | 4323 | 0.45416
4324 | 0.25016 |  | 4324 | 0.45402
4325 | 0.25016 |  | 4325 | 0.45402
4326 | 0.25015 |  | 4326 | 0.45387
4327 | 0.25014 |  | 4327 | 0.45387
4328 | 0.25014 |  | 4328 | 0.45373
4329 | 0.25013 |  | 4329 | 0.45373
4330 | 0.25013 |  | 4330 | 0.45359
4331 | 0.25012 |  | 4331 | 0.45359
4332 | 0.25012 |  | 4332 | 0.45344
4333 | 0.25011 |  | 4333 | 0.45344
4334 | 0.25011 |  | 4334 | 0.4533
4335 | 0.2501 |  | 4335 | 0.4533
4336 | 0.2501 |  | 4336 | 0.45316
4337 | 0.2501 |  | 4337 | 0.45316
4338 | 0.25009 |  | 4338 | 0.45301
4339 | 0.25009 |  | 4339 | 0.45301
4340 | 0.25008 |  | 4340 | 0.45287
4341 | 0.25008 |  | 4341 | 0.45287
4342 | 0.25007 |  | 4342 | 0.45273
4343 | 0.25007 |  | 4343 | 0.45273
4344 | 0.25007 |  | 4344 | 0.45258
4345 | 0.25006 |  | 4345 | 0.45258
4346 | 0.25006 |  | 4346 | 0.45244
4347 | 0.25006 |  | 4347 | 0.45244
4348 | 0.25005 |  | 4348 | 0.4523
4349 | 0.25005 |  | 4349 | 0.4523
4350 | 0.25005 |  | 4350 | 0.45215
4351 | 0.25004 |  | 4351 | 0.45215
4352 | 0.25004 |  | 4352 | 0.45201
4353 | 0.25004 |  | 4353 | 0.45201
4354 | 0.25003 |  | 4354 | 0.45186
4355 | 0.25003 |  | 4355 | 0.45186
4356 | 0.25003 |  | 4356 | 0.45172
4357 | 0.25003 |  | 4357 | 0.45172
4358 | 0.25002 |  | 4358 | 0.45158
4359 | 0.25002 |  | 4359 | 0.45158
4360 | 0.25002 |  | 4360 | 0.45143
4361 | 0.25002 |  | 4361 | 0.45143
4362 | 0.25002 |  | 4362 | 0.45129
4363 | 0.25001 |  | 4363 | 0.45129
4364 | 0.25001 |  | 4364 | 0.45115
4365 | 0.25001 |  | 4365 | 0.45115
4366 | 0.25001 |  | 4366 | 0.451
4367 | 0.25001 |  | 4367 | 0.451
4368 | 0.25001 |  | 4368 | 0.45086
4369 | 0.25001 |  | 4369 | 0.45086
4370 | 0.25001 |  | 4370 | 0.45072
4371 | 0.25 |  | 4371 | 0.45072
4372 | 0.25 |  | 4372 | 0.45057
4373 | 0.25 |  | 4373 | 0.45057
4374 | 0.25 |  | 4374 | 0.45043
4375 | 0.25 |  | 4375 | 0.45043
4376 | 0.25 |  | 4376 | 0.45029
4377 | 0.25 |  | 4377 | 0.45029
4378 | 0.25 |  | 4378 | 0.45014
4379 | 0.25 |  | 4379 | 0.45014
4380 | 0.25 |  | 4380 | 0.45
4381 | 0.25 |  | 4381 | 0.45
4382 | 0.25 |  | 4382 | 0.44986
4383 | 0.25 |  | 4383 | 0.44986
4384 | 0.25 |  | 4384 | 0.44971
4385 | 0.25 |  | 4385 | 0.44971
4386 | 0.25 |  | 4386 | 0.44957
4387 | 0.25 |  | 4387 | 0.44957
4388 | 0.25 |  | 4388 | 0.44943
4389 | 0.25 |  | 4389 | 0.44943
4390 | 0.25001 |  | 4390 | 0.44928
4391 | 0.25001 |  | 4391 | 0.44928
4392 | 0.25001 |  | 4392 | 0.44914
4393 | 0.25001 |  | 4393 | 0.44914
4394 | 0.25001 |  | 4394 | 0.449
4395 | 0.25001 |  | 4395 | 0.449
4396 | 0.25001 |  | 4396 | 0.44885
4397 | 0.25001 |  | 4397 | 0.44885
4398 | 0.25002 |  | 4398 | 0.44871
4399 | 0.25002 |  | 4399 | 0.44871
4400 | 0.25002 |  | 4400 | 0.44857
4401 | 0.25002 |  | 4401 | 0.44857
4402 | 0.25002 |  | 4402 | 0.44842
4403 | 0.25003 |  | 4403 | 0.44842
4404 | 0.25003 |  | 4404 | 0.44828
4405 | 0.25003 |  | 4405 | 0.44828
4406 | 0.25003 |  | 4406 | 0.44814
4407 | 0.25004 |  | 4407 | 0.44814
4408 | 0.25004 |  | 4408 | 0.44799
4409 | 0.25004 |  | 4409 | 0.44799
4410 | 0.25005 |  | 4410 | 0.44785
4411 | 0.25005 |  | 4411 | 0.44785
4412 | 0.25005 |  | 4412 | 0.4477
4413 | 0.25006 |  | 4413 | 0.4477
4414 | 0.25006 |  | 4414 | 0.44756
4415 | 0.25006 |  | 4415 | 0.44756
4416 | 0.25007 |  | 4416 | 0.44742
4417 | 0.25007 |  | 4417 | 0.44742
4418 | 0.25007 |  | 4418 | 0.44727
4419 | 0.25008 |  | 4419 | 0.44727
4420 | 0.25008 |  | 4420 | 0.44713
4421 | 0.25009 |  | 4421 | 0.44713
4422 | 0.25009 |  | 4422 | 0.44699
4423 | 0.2501 |  | 4423 | 0.44699
4424 | 0.2501 |  | 4424 | 0.44684
4425 | 0.2501 |  | 4425 | 0.44684
4426 | 0.25011 |  | 4426 | 0.4467
4427 | 0.25011 |  | 4427 | 0.4467
4428 | 0.25012 |  | 4428 | 0.44656
4429 | 0.25012 |  | 4429 | 0.44656
4430 | 0.25013 |  | 4430 | 0.44641
4431 | 0.25013 |  | 4431 | 0.44641
4432 | 0.25014 |  | 4432 | 0.44627
4433 | 0.25014 |  | 4433 | 0.44627
4434 | 0.25015 |  | 4434 | 0.44613
4435 | 0.25016 |  | 4435 | 0.44613
4436 | 0.25016 |  | 4436 | 0.44598
4437 | 0.25017 |  | 4437 | 0.44598
4438 | 0.25017 |  | 4438 | 0.44584
4439 | 0.25018 |  | 4439 | 0.44584
4440 | 0.25019 |  | 4440 | 0.4457
4441 | 0.25019 |  | 4441 | 0.4457
4442 | 0.2502 |  | 4442 | 0.44555
4443 | 0.2502 |  | 4443 | 0.44555
4444 | 0.25021 |  | 4444 | 0.44541
4445 | 0.25022 |  | 4445 | 0.44541
4446 | 0.25022 |  | 4446 | 0.44527
4447 | 0.25023 |  | 4447 | 0.44527
4448 | 0.25024 |  | 4448 | 0.44512
4449 | 0.25024 |  | 4449 | 0.44512
4450 | 0.25025 |  | 4450 | 0.44498
4451 | 0.25026 |  | 4451 | 0.44498
4452 | 0.25027 |  | 4452 | 0.44484
4453 | 0.25027 |  | 4453 | 0.44484
4454 | 0.25028 |  | 4454 | 0.44469
4455 | 0.25029 |  | 4455 | 0.44469
4456 | 0.2503 |  | 4456 | 0.44455
4457 | 0.2503 |  | 4457 | 0.44455
4458 | 0.25031 |  | 4458 | 0.44441
4459 | 0.25032 |  | 4459 | 0.44441
4460 | 0.25033 |  | 4460 | 0.44426
4461 | 0.25034 |  | 4461 | 0.44426
4462 | 0.25035 |  | 4462 | 0.44412
4463 | 0.25035 |  | 4463 | 0.44412
4464 | 0.25036 |  | 4464 | 0.44398
4465 | 0.25037 |  | 4465 | 0.44398
4466 | 0.25038 |  | 4466 | 0.44383
4467 | 0.25039 |  | 4467 | 0.44383
4468 | 0.2504 |  | 4468 | 0.44369
4469 | 0.25041 |  | 4469 | 0.44369
4470 | 0.25042 |  | 4470 | 0.44355
4471 | 0.25043 |  | 4471 | 0.44355
4472 | 0.25044 |  | 4472 | 0.4434
4473 | 0.25044 |  | 4473 | 0.4434
4474 | 0.25045 |  | 4474 | 0.44326
4475 | 0.25046 |  | 4475 | 0.44326
4476 | 0.25047 |  | 4476 | 0.44312
4477 | 0.25048 |  | 4477 | 0.44312
4478 | 0.25049 |  | 4478 | 0.44297
4479 | 0.2505 |  | 4479 | 0.44297
4480 | 0.25051 |  | 4480 | 0.44283
4481 | 0.25052 |  | 4481 | 0.44283
4482 | 0.25054 |  | 4482 | 0.44269
4483 | 0.25055 |  | 4483 | 0.44269
4484 | 0.25056 |  | 4484 | 0.44254
4485 | 0.25057 |  | 4485 | 0.44254
4486 | 0.25058 |  | 4486 | 0.4424
4487 | 0.25059 |  | 4487 | 0.4424
4488 | 0.2506 |  | 4488 | 0.44226
4489 | 0.25061 |  | 4489 | 0.44226
4490 | 0.25062 |  | 4490 | 0.44211
4491 | 0.25063 |  | 4491 | 0.44211
4492 | 0.25064 |  | 4492 | 0.44197
4493 | 0.25066 |  | 4493 | 0.44197
4494 | 0.25067 |  | 4494 | 0.44183
4495 | 0.25068 |  | 4495 | 0.44183
4496 | 0.25069 |  | 4496 | 0.44168
4497 | 0.2507 |  | 4497 | 0.44168
4498 | 0.25072 |  | 4498 | 0.44154
4499 | 0.25073 |  | 4499 | 0.44154
4500 | 0.25074 |  | 4500 | 0.4414
4501 | 0.25075 |  | 4501 | 0.4414
4502 | 0.25077 |  | 4502 | 0.44125
4503 | 0.25078 |  | 4503 | 0.44125
4504 | 0.25079 |  | 4504 | 0.44111
4505 | 0.2508 |  | 4505 | 0.44111
4506 | 0.25082 |  | 4506 | 0.44097
4507 | 0.25083 |  | 4507 | 0.44097
4508 | 0.25084 |  | 4508 | 0.44082
4509 | 0.25086 |  | 4509 | 0.44082
4510 | 0.25087 |  | 4510 | 0.44068
4511 | 0.25088 |  | 4511 | 0.44068
4512 | 0.2509 |  | 4512 | 0.44054
4513 | 0.25091 |  | 4513 | 0.44054
4514 | 0.25092 |  | 4514 | 0.44039
4515 | 0.25094 |  | 4515 | 0.44039
4516 | 0.25095 |  | 4516 | 0.44025
4517 | 0.25096 |  | 4517 | 0.44025
4518 | 0.25098 |  | 4518 | 0.44011
4519 | 0.25099 |  | 4519 | 0.44011
4520 | 0.25101 |  | 4520 | 0.43996
4521 | 0.25102 |  | 4521 | 0.43996
4522 | 0.25104 |  | 4522 | 0.43982
4523 | 0.25105 |  | 4523 | 0.43982
4524 | 0.25107 |  | 4524 | 0.43968
4525 | 0.25108 |  | 4525 | 0.43968
4526 | 0.2511 |  | 4526 | 0.43953
4527 | 0.25111 |  | 4527 | 0.43953
4528 | 0.25113 |  | 4528 | 0.43939
4529 | 0.25114 |  | 4529 | 0.43939
4530 | 0.25116 |  | 4530 | 0.43925
4531 | 0.25117 |  | 4531 | 0.43925
4532 | 0.25119 |  | 4532 | 0.4391
4533 | 0.2512 |  | 4533 | 0.4391
4534 | 0.25122 |  | 4534 | 0.43896
4535 | 0.25123 |  | 4535 | 0.43896
4536 | 0.25125 |  | 4536 | 0.43882
4537 | 0.25127 |  | 4537 | 0.43882
4538 | 0.25128 |  | 4538 | 0.43867
4539 | 0.2513 |  | 4539 | 0.43867
4540 | 0.25132 |  | 4540 | 0.43853
4541 | 0.25133 |  | 4541 | 0.43853
4542 | 0.25135 |  | 4542 | 0.43839
4543 | 0.25137 |  | 4543 | 0.43839
4544 | 0.25138 |  | 4544 | 0.43824
4545 | 0.2514 |  | 4545 | 0.43824
4546 | 0.25142 |  | 4546 | 0.4381
4547 | 0.25143 |  | 4547 | 0.4381
4548 | 0.25145 |  | 4548 | 0.43796
4549 | 0.25147 |  | 4549 | 0.43796
4550 | 0.25148 |  | 4550 | 0.43781
4551 | 0.2515 |  | 4551 | 0.43781
4552 | 0.25152 |  | 4552 | 0.43767
4553 | 0.25154 |  | 4553 | 0.43767
4554 | 0.25156 |  | 4554 | 0.43753
4555 | 0.25157 |  | 4555 | 0.43753
4556 | 0.25159 |  | 4556 | 0.43738
4557 | 0.25161 |  | 4557 | 0.43738
4558 | 0.25163 |  | 4558 | 0.43724
4559 | 0.25165 |  | 4559 | 0.43724
4560 | 0.25166 |  | 4560 | 0.4371
4561 | 0.25168 |  | 4561 | 0.4371
4562 | 0.2517 |  | 4562 | 0.43696
4563 | 0.25172 |  | 4563 | 0.43696
4564 | 0.25174 |  | 4564 | 0.43681
4565 | 0.25176 |  | 4565 | 0.43681
4566 | 0.25178 |  | 4566 | 0.43667
4567 | 0.2518 |  | 4567 | 0.43667
4568 | 0.25182 |  | 4568 | 0.43653
4569 | 0.25183 |  | 4569 | 0.43653
4570 | 0.25185 |  | 4570 | 0.43638
4571 | 0.25187 |  | 4571 | 0.43638
4572 | 0.25189 |  | 4572 | 0.43624
4573 | 0.25191 |  | 4573 | 0.43624
4574 | 0.25193 |  | 4574 | 0.4361
4575 | 0.25195 |  | 4575 | 0.4361
4576 | 0.25197 |  | 4576 | 0.43595
4577 | 0.25199 |  | 4577 | 0.43595
4578 | 0.25201 |  | 4578 | 0.43581
4579 | 0.25203 |  | 4579 | 0.43581
4580 | 0.25205 |  | 4580 | 0.43567
4581 | 0.25207 |  | 4581 | 0.43567
4582 | 0.2521 |  | 4582 | 0.43552
4583 | 0.25212 |  | 4583 | 0.43552
4584 | 0.25214 |  | 4584 | 0.43538
4585 | 0.25216 |  | 4585 | 0.43538
4586 | 0.25218 |  | 4586 | 0.43524
4587 | 0.2522 |  | 4587 | 0.43524
4588 | 0.25222 |  | 4588 | 0.43509
4589 | 0.25224 |  | 4589 | 0.43509
4590 | 0.25226 |  | 4590 | 0.43495
4591 | 0.25229 |  | 4591 | 0.43495
4592 | 0.25231 |  | 4592 | 0.43481
4593 | 0.25233 |  | 4593 | 0.43481
4594 | 0.25235 |  | 4594 | 0.43467
4595 | 0.25237 |  | 4595 | 0.43467
4596 | 0.2524 |  | 4596 | 0.43452
4597 | 0.25242 |  | 4597 | 0.43452
4598 | 0.25244 |  | 4598 | 0.43438
4599 | 0.25246 |  | 4599 | 0.43438
4600 | 0.25248 |  | 4600 | 0.43424
4601 | 0.25251 |  | 4601 | 0.43424
4602 | 0.25253 |  | 4602 | 0.43409
4603 | 0.25255 |  | 4603 | 0.43409
4604 | 0.25258 |  | 4604 | 0.43395
4605 | 0.2526 |  | 4605 | 0.43395
4606 | 0.25262 |  | 4606 | 0.43381
4607 | 0.25265 |  | 4607 | 0.43381
4608 | 0.25267 |  | 4608 | 0.43366
4609 | 0.25269 |  | 4609 | 0.43366
4610 | 0.25272 |  | 4610 | 0.43352
4611 | 0.25274 |  | 4611 | 0.43352
4612 | 0.25276 |  | 4612 | 0.43338
4613 | 0.25279 |  | 4613 | 0.43338
4614 | 0.25281 |  | 4614 | 0.43324
4615 | 0.25283 |  | 4615 | 0.43324
4616 | 0.25286 |  | 4616 | 0.43309
4617 | 0.25288 |  | 4617 | 0.43309
4618 | 0.25291 |  | 4618 | 0.43295
4619 | 0.25293 |  | 4619 | 0.43295
4620 | 0.25296 |  | 4620 | 0.43281
4621 | 0.25298 |  | 4621 | 0.43281
4622 | 0.25301 |  | 4622 | 0.43266
4623 | 0.25303 |  | 4623 | 0.43266
4624 | 0.25306 |  | 4624 | 0.43252
4625 | 0.25308 |  | 4625 | 0.43252
4626 | 0.25311 |  | 4626 | 0.43238
4627 | 0.25313 |  | 4627 | 0.43238
4628 | 0.25316 |  | 4628 | 0.43224
4629 | 0.25318 |  | 4629 | 0.43224
4630 | 0.25321 |  | 4630 | 0.43209
4631 | 0.25323 |  | 4631 | 0.43209
4632 | 0.25326 |  | 4632 | 0.43195
4633 | 0.25328 |  | 4633 | 0.43195
4634 | 0.25331 |  | 4634 | 0.43181
4635 | 0.25334 |  | 4635 | 0.43181
4636 | 0.25336 |  | 4636 | 0.43166
4637 | 0.25339 |  | 4637 | 0.43166
4638 | 0.25341 |  | 4638 | 0.43152
4639 | 0.25344 |  | 4639 | 0.43152
4640 | 0.25347 |  | 4640 | 0.43138
4641 | 0.25349 |  | 4641 | 0.43138
4642 | 0.25352 |  | 4642 | 0.43124
4643 | 0.25355 |  | 4643 | 0.43124
4644 | 0.25357 |  | 4644 | 0.43109
4645 | 0.2536 |  | 4645 | 0.43109
4646 | 0.25363 |  | 4646 | 0.43095
4647 | 0.25366 |  | 4647 | 0.43095
4648 | 0.25368 |  | 4648 | 0.43081
4649 | 0.25371 |  | 4649 | 0.43081
4650 | 0.25374 |  | 4650 | 0.43066
4651 | 0.25377 |  | 4651 | 0.43066
4652 | 0.25379 |  | 4652 | 0.43052
4653 | 0.25382 |  | 4653 | 0.43052
4654 | 0.25385 |  | 4654 | 0.43038
4655 | 0.25388 |  | 4655 | 0.43038
4656 | 0.25391 |  | 4656 | 0.43024
4657 | 0.25393 |  | 4657 | 0.43024
4658 | 0.25396 |  | 4658 | 0.43009
4659 | 0.25399 |  | 4659 | 0.43009
4660 | 0.25402 |  | 4660 | 0.42995
4661 | 0.25405 |  | 4661 | 0.42995
4662 | 0.25408 |  | 4662 | 0.42981
4663 | 0.25411 |  | 4663 | 0.42981
4664 | 0.25414 |  | 4664 | 0.42967
4665 | 0.25416 |  | 4665 | 0.42967
4666 | 0.25419 |  | 4666 | 0.42952
4667 | 0.25422 |  | 4667 | 0.42952
4668 | 0.25425 |  | 4668 | 0.42938
4669 | 0.25428 |  | 4669 | 0.42938
4670 | 0.25431 |  | 4670 | 0.42924
4671 | 0.25434 |  | 4671 | 0.42924
4672 | 0.25437 |  | 4672 | 0.42909
4673 | 0.2544 |  | 4673 | 0.42909
4674 | 0.25443 |  | 4674 | 0.42895
4675 | 0.25446 |  | 4675 | 0.42895
4676 | 0.25449 |  | 4676 | 0.42881
4677 | 0.25452 |  | 4677 | 0.42881
4678 | 0.25455 |  | 4678 | 0.42867
4679 | 0.25458 |  | 4679 | 0.42867
4680 | 0.25461 |  | 4680 | 0.42852
4681 | 0.25464 |  | 4681 | 0.42852
4682 | 0.25467 |  | 4682 | 0.42838
4683 | 0.2547 |  | 4683 | 0.42838
4684 | 0.25474 |  | 4684 | 0.42824
4685 | 0.25477 |  | 4685 | 0.42824
4686 | 0.2548 |  | 4686 | 0.4281
4687 | 0.25483 |  | 4687 | 0.4281
4688 | 0.25486 |  | 4688 | 0.42795
4689 | 0.25489 |  | 4689 | 0.42795
4690 | 0.25492 |  | 4690 | 0.42781
4691 | 0.25496 |  | 4691 | 0.42781
4692 | 0.25499 |  | 4692 | 0.42767
4693 | 0.25502 |  | 4693 | 0.42767
4694 | 0.25505 |  | 4694 | 0.42753
4695 | 0.25508 |  | 4695 | 0.42753
4696 | 0.25512 |  | 4696 | 0.42738
4697 | 0.25515 |  | 4697 | 0.42738
4698 | 0.25518 |  | 4698 | 0.42724
4699 | 0.25521 |  | 4699 | 0.42724
4700 | 0.25524 |  | 4700 | 0.4271
4701 | 0.25528 |  | 4701 | 0.4271
4702 | 0.25531 |  | 4702 | 0.42696
4703 | 0.25534 |  | 4703 | 0.42696
4704 | 0.25538 |  | 4704 | 0.42681
4705 | 0.25541 |  | 4705 | 0.42681
4706 | 0.25544 |  | 4706 | 0.42667
4707 | 0.25548 |  | 4707 | 0.42667
4708 | 0.25551 |  | 4708 | 0.42653
4709 | 0.25554 |  | 4709 | 0.42653
4710 | 0.25558 |  | 4710 | 0.42639
4711 | 0.25561 |  | 4711 | 0.42639
4712 | 0.25564 |  | 4712 | 0.42624
4713 | 0.25568 |  | 4713 | 0.42624
4714 | 0.25571 |  | 4714 | 0.4261
4715 | 0.25575 |  | 4715 | 0.4261
4716 | 0.25578 |  | 4716 | 0.42596
4717 | 0.25581 |  | 4717 | 0.42596
4718 | 0.25585 |  | 4718 | 0.42582
4719 | 0.25588 |  | 4719 | 0.42582
4720 | 0.25592 |  | 4720 | 0.42567
4721 | 0.25595 |  | 4721 | 0.42567
4722 | 0.25599 |  | 4722 | 0.42553
4723 | 0.25602 |  | 4723 | 0.42553
4724 | 0.25606 |  | 4724 | 0.42539
4725 | 0.25609 |  | 4725 | 0.42539
4726 | 0.25613 |  | 4726 | 0.42525
4727 | 0.25616 |  | 4727 | 0.42525
4728 | 0.2562 |  | 4728 | 0.4251
4729 | 0.25623 |  | 4729 | 0.4251
4730 | 0.25627 |  | 4730 | 0.42496
4731 | 0.2563 |  | 4731 | 0.42496
4732 | 0.25634 |  | 4732 | 0.42482
4733 | 0.25638 |  | 4733 | 0.42482
4734 | 0.25641 |  | 4734 | 0.42468
4735 | 0.25645 |  | 4735 | 0.42468
4736 | 0.25648 |  | 4736 | 0.42453
4737 | 0.25652 |  | 4737 | 0.42453
4738 | 0.25656 |  | 4738 | 0.42439
4739 | 0.25659 |  | 4739 | 0.42439
4740 | 0.25663 |  | 4740 | 0.42425
4741 | 0.25667 |  | 4741 | 0.42425
4742 | 0.2567 |  | 4742 | 0.42411
4743 | 0.25674 |  | 4743 | 0.42411
4744 | 0.25678 |  | 4744 | 0.42397
4745 | 0.25681 |  | 4745 | 0.42397
4746 | 0.25685 |  | 4746 | 0.42382
4747 | 0.25689 |  | 4747 | 0.42382
4748 | 0.25693 |  | 4748 | 0.42368
4749 | 0.25696 |  | 4749 | 0.42368
4750 | 0.257 |  | 4750 | 0.42354
4751 | 0.25704 |  | 4751 | 0.42354
4752 | 0.25708 |  | 4752 | 0.4234
4753 | 0.25712 |  | 4753 | 0.4234
4754 | 0.25715 |  | 4754 | 0.42325
4755 | 0.25719 |  | 4755 | 0.42325
4756 | 0.25723 |  | 4756 | 0.42311
4757 | 0.25727 |  | 4757 | 0.42311
4758 | 0.25731 |  | 4758 | 0.42297
4759 | 0.25734 |  | 4759 | 0.42297
4760 | 0.25738 |  | 4760 | 0.42283
4761 | 0.25742 |  | 4761 | 0.42283
4762 | 0.25746 |  | 4762 | 0.42269
4763 | 0.2575 |  | 4763 | 0.42269
4764 | 0.25754 |  | 4764 | 0.42254
4765 | 0.25758 |  | 4765 | 0.42254
4766 | 0.25762 |  | 4766 | 0.4224
4767 | 0.25766 |  | 4767 | 0.4224
4768 | 0.2577 |  | 4768 | 0.42226
4769 | 0.25773 |  | 4769 | 0.42226
4770 | 0.25777 |  | 4770 | 0.42212
4771 | 0.25781 |  | 4771 | 0.42212
4772 | 0.25785 |  | 4772 | 0.42198
4773 | 0.25789 |  | 4773 | 0.42198
4774 | 0.25793 |  | 4774 | 0.42183
4775 | 0.25797 |  | 4775 | 0.42183
4776 | 0.25801 |  | 4776 | 0.42169
4777 | 0.25805 |  | 4777 | 0.42169
4778 | 0.25809 |  | 4778 | 0.42155
4779 | 0.25813 |  | 4779 | 0.42155
4780 | 0.25818 |  | 4780 | 0.42141
4781 | 0.25822 |  | 4781 | 0.42141
4782 | 0.25826 |  | 4782 | 0.42127
4783 | 0.2583 |  | 4783 | 0.42127
4784 | 0.25834 |  | 4784 | 0.42112
4785 | 0.25838 |  | 4785 | 0.42112
4786 | 0.25842 |  | 4786 | 0.42098
4787 | 0.25846 |  | 4787 | 0.42098
4788 | 0.2585 |  | 4788 | 0.42084
4789 | 0.25854 |  | 4789 | 0.42084
4790 | 0.25859 |  | 4790 | 0.4207
4791 | 0.25863 |  | 4791 | 0.4207
4792 | 0.25867 |  | 4792 | 0.42056
4793 | 0.25871 |  | 4793 | 0.42056
4794 | 0.25875 |  | 4794 | 0.42041
4795 | 0.2588 |  | 4795 | 0.42041
4796 | 0.25884 |  | 4796 | 0.42027
4797 | 0.25888 |  | 4797 | 0.42027
4798 | 0.25892 |  | 4798 | 0.42013
4799 | 0.25896 |  | 4799 | 0.42013
4800 | 0.25901 |  | 4800 | 0.41999
4801 | 0.25905 |  | 4801 | 0.41999
4802 | 0.25909 |  | 4802 | 0.41985
4803 | 0.25913 |  | 4803 | 0.41985
4804 | 0.25918 |  | 4804 | 0.41971
4805 | 0.25922 |  | 4805 | 0.41971
4806 | 0.25926 |  | 4806 | 0.41956
4807 | 0.25931 |  | 4807 | 0.41956
4808 | 0.25935 |  | 4808 | 0.41942
4809 | 0.25939 |  | 4809 | 0.41942
4810 | 0.25944 |  | 4810 | 0.41928
4811 | 0.25948 |  | 4811 | 0.41928
4812 | 0.25952 |  | 4812 | 0.41914
4813 | 0.25957 |  | 4813 | 0.41914
4814 | 0.25961 |  | 4814 | 0.419
4815 | 0.25966 |  | 4815 | 0.419
4816 | 0.2597 |  | 4816 | 0.41885
4817 | 0.25974 |  | 4817 | 0.41885
4818 | 0.25979 |  | 4818 | 0.41871
4819 | 0.25983 |  | 4819 | 0.41871
4820 | 0.25988 |  | 4820 | 0.41857
4821 | 0.25992 |  | 4821 | 0.41857
4822 | 0.25997 |  | 4822 | 0.41843
4823 | 0.26001 |  | 4823 | 0.41843
4824 | 0.26006 |  | 4824 | 0.41829
4825 | 0.2601 |  | 4825 | 0.41829
4826 | 0.26015 |  | 4826 | 0.41815
4827 | 0.26019 |  | 4827 | 0.41815
4828 | 0.26024 |  | 4828 | 0.418
4829 | 0.26028 |  | 4829 | 0.418
4830 | 0.26033 |  | 4830 | 0.41786
4831 | 0.26037 |  | 4831 | 0.41786
4832 | 0.26042 |  | 4832 | 0.41772
4833 | 0.26046 |  | 4833 | 0.41772
4834 | 0.26051 |  | 4834 | 0.41758
4835 | 0.26056 |  | 4835 | 0.41758
4836 | 0.2606 |  | 4836 | 0.41744
4837 | 0.26065 |  | 4837 | 0.41744
4838 | 0.26069 |  | 4838 | 0.4173
4839 | 0.26074 |  | 4839 | 0.4173
4840 | 0.26079 |  | 4840 | 0.41716
4841 | 0.26083 |  | 4841 | 0.41716
4842 | 0.26088 |  | 4842 | 0.41701
4843 | 0.26093 |  | 4843 | 0.41701
4844 | 0.26097 |  | 4844 | 0.41687
4845 | 0.26102 |  | 4845 | 0.41687
4846 | 0.26107 |  | 4846 | 0.41673
4847 | 0.26112 |  | 4847 | 0.41673
4848 | 0.26116 |  | 4848 | 0.41659
4849 | 0.26121 |  | 4849 | 0.41659
4850 | 0.26126 |  | 4850 | 0.41645
4851 | 0.2613 |  | 4851 | 0.41645
4852 | 0.26135 |  | 4852 | 0.41631
4853 | 0.2614 |  | 4853 | 0.41631
4854 | 0.26145 |  | 4854 | 0.41617
4855 | 0.2615 |  | 4855 | 0.41617
4856 | 0.26154 |  | 4856 | 0.41602
4857 | 0.26159 |  | 4857 | 0.41602
4858 | 0.26164 |  | 4858 | 0.41588
4859 | 0.26169 |  | 4859 | 0.41588
4860 | 0.26174 |  | 4860 | 0.41574
4861 | 0.26179 |  | 4861 | 0.41574
4862 | 0.26183 |  | 4862 | 0.4156
4863 | 0.26188 |  | 4863 | 0.4156
4864 | 0.26193 |  | 4864 | 0.41546
4865 | 0.26198 |  | 4865 | 0.41546
4866 | 0.26203 |  | 4866 | 0.41532
4867 | 0.26208 |  | 4867 | 0.41532
4868 | 0.26213 |  | 4868 | 0.41518
4869 | 0.26218 |  | 4869 | 0.41518
4870 | 0.26223 |  | 4870 | 0.41503
4871 | 0.26227 |  | 4871 | 0.41503
4872 | 0.26232 |  | 4872 | 0.41489
4873 | 0.26237 |  | 4873 | 0.41489
4874 | 0.26242 |  | 4874 | 0.41475
4875 | 0.26247 |  | 4875 | 0.41475
4876 | 0.26252 |  | 4876 | 0.41461
4877 | 0.26257 |  | 4877 | 0.41461
4878 | 0.26262 |  | 4878 | 0.41447
4879 | 0.26267 |  | 4879 | 0.41447
4880 | 0.26272 |  | 4880 | 0.41433
4881 | 0.26277 |  | 4881 | 0.41433
4882 | 0.26283 |  | 4882 | 0.41419
4883 | 0.26288 |  | 4883 | 0.41419
4884 | 0.26293 |  | 4884 | 0.41405
4885 | 0.26298 |  | 4885 | 0.41405
4886 | 0.26303 |  | 4886 | 0.41391
4887 | 0.26308 |  | 4887 | 0.41391
4888 | 0.26313 |  | 4888 | 0.41376
4889 | 0.26318 |  | 4889 | 0.41376
4890 | 0.26323 |  | 4890 | 0.41362
4891 | 0.26328 |  | 4891 | 0.41362
4892 | 0.26334 |  | 4892 | 0.41348
4893 | 0.26339 |  | 4893 | 0.41348
4894 | 0.26344 |  | 4894 | 0.41334
4895 | 0.26349 |  | 4895 | 0.41334
4896 | 0.26354 |  | 4896 | 0.4132
4897 | 0.26359 |  | 4897 | 0.4132
4898 | 0.26365 |  | 4898 | 0.41306
4899 | 0.2637 |  | 4899 | 0.41306
4900 | 0.26375 |  | 4900 | 0.41292
4901 | 0.2638 |  | 4901 | 0.41292
4902 | 0.26386 |  | 4902 | 0.41278
4903 | 0.26391 |  | 4903 | 0.41278
4904 | 0.26396 |  | 4904 | 0.41264
4905 | 0.26401 |  | 4905 | 0.41264
4906 | 0.26407 |  | 4906 | 0.4125
4907 | 0.26412 |  | 4907 | 0.4125
4908 | 0.26417 |  | 4908 | 0.41235
4909 | 0.26422 |  | 4909 | 0.41235
4910 | 0.26428 |  | 4910 | 0.41221
4911 | 0.26433 |  | 4911 | 0.41221
4912 | 0.26438 |  | 4912 | 0.41207
4913 | 0.26444 |  | 4913 | 0.41207
4914 | 0.26449 |  | 4914 | 0.41193
4915 | 0.26455 |  | 4915 | 0.41193
4916 | 0.2646 |  | 4916 | 0.41179
4917 | 0.26465 |  | 4917 | 0.41179
4918 | 0.26471 |  | 4918 | 0.41165
4919 | 0.26476 |  | 4919 | 0.41165
4920 | 0.26482 |  | 4920 | 0.41151
4921 | 0.26487 |  | 4921 | 0.41151
4922 | 0.26492 |  | 4922 | 0.41137
4923 | 0.26498 |  | 4923 | 0.41137
4924 | 0.26503 |  | 4924 | 0.41123
4925 | 0.26509 |  | 4925 | 0.41123
4926 | 0.26514 |  | 4926 | 0.41109
4927 | 0.2652 |  | 4927 | 0.41109
4928 | 0.26525 |  | 4928 | 0.41095
4929 | 0.26531 |  | 4929 | 0.41095
4930 | 0.26536 |  | 4930 | 0.41081
4931 | 0.26542 |  | 4931 | 0.41081
4932 | 0.26547 |  | 4932 | 0.41067
4933 | 0.26553 |  | 4933 | 0.41067
4934 | 0.26558 |  | 4934 | 0.41052
4935 | 0.26564 |  | 4935 | 0.41052
4936 | 0.26569 |  | 4936 | 0.41038
4937 | 0.26575 |  | 4937 | 0.41038
4938 | 0.26581 |  | 4938 | 0.41024
4939 | 0.26586 |  | 4939 | 0.41024
4940 | 0.26592 |  | 4940 | 0.4101
4941 | 0.26597 |  | 4941 | 0.4101
4942 | 0.26603 |  | 4942 | 0.40996
4943 | 0.26609 |  | 4943 | 0.40996
4944 | 0.26614 |  | 4944 | 0.40982
4945 | 0.2662 |  | 4945 | 0.40982
4946 | 0.26626 |  | 4946 | 0.40968
4947 | 0.26631 |  | 4947 | 0.40968
4948 | 0.26637 |  | 4948 | 0.40954
4949 | 0.26643 |  | 4949 | 0.40954
4950 | 0.26648 |  | 4950 | 0.4094
4951 | 0.26654 |  | 4951 | 0.4094
4952 | 0.2666 |  | 4952 | 0.40926
4953 | 0.26665 |  | 4953 | 0.40926
4954 | 0.26671 |  | 4954 | 0.40912
4955 | 0.26677 |  | 4955 | 0.40912
4956 | 0.26683 |  | 4956 | 0.40898
4957 | 0.26688 |  | 4957 | 0.40898
4958 | 0.26694 |  | 4958 | 0.40884
4959 | 0.267 |  | 4959 | 0.40884
4960 | 0.26706 |  | 4960 | 0.4087
4961 | 0.26712 |  | 4961 | 0.4087
4962 | 0.26717 |  | 4962 | 0.40856
4963 | 0.26723 |  | 4963 | 0.40856
4964 | 0.26729 |  | 4964 | 0.40842
4965 | 0.26735 |  | 4965 | 0.40842
4966 | 0.26741 |  | 4966 | 0.40828
4967 | 0.26747 |  | 4967 | 0.40828
4968 | 0.26753 |  | 4968 | 0.40814
4969 | 0.26758 |  | 4969 | 0.40814
4970 | 0.26764 |  | 4970 | 0.408
4971 | 0.2677 |  | 4971 | 0.408
4972 | 0.26776 |  | 4972 | 0.40786
4973 | 0.26782 |  | 4973 | 0.40786
4974 | 0.26788 |  | 4974 | 0.40772
4975 | 0.26794 |  | 4975 | 0.40772
4976 | 0.268 |  | 4976 | 0.40758
4977 | 0.26806 |  | 4977 | 0.40758
4978 | 0.26812 |  | 4978 | 0.40744
4979 | 0.26818 |  | 4979 | 0.40744
4980 | 0.26824 |  | 4980 | 0.4073
4981 | 0.2683 |  | 4981 | 0.4073
4982 | 0.26836 |  | 4982 | 0.40716
4983 | 0.26842 |  | 4983 | 0.40716
4984 | 0.26848 |  | 4984 | 0.40702
4985 | 0.26854 |  | 4985 | 0.40702
4986 | 0.2686 |  | 4986 | 0.40688
4987 | 0.26866 |  | 4987 | 0.40688
4988 | 0.26872 |  | 4988 | 0.40674
4989 | 0.26878 |  | 4989 | 0.40674
4990 | 0.26884 |  | 4990 | 0.4066
4991 | 0.2689 |  | 4991 | 0.4066
4992 | 0.26896 |  | 4992 | 0.40646
4993 | 0.26902 |  | 4993 | 0.40646
4994 | 0.26908 |  | 4994 | 0.40632
4995 | 0.26914 |  | 4995 | 0.40632
4996 | 0.26921 |  | 4996 | 0.40618
4997 | 0.26927 |  | 4997 | 0.40618
4998 | 0.26933 |  | 4998 | 0.40604
4999 | 0.26939 |  | 4999 | 0.40604
5000 | 0.26945 |  | 5000 | 0.4059
5001 | 0.26951 |  | 5001 | 0.4059
5002 | 0.26958 |  | 5002 | 0.40576
5003 | 0.26964 |  | 5003 | 0.40576
5004 | 0.2697 |  | 5004 | 0.40562
5005 | 0.26976 |  | 5005 | 0.40562
5006 | 0.26982 |  | 5006 | 0.40548
5007 | 0.26989 |  | 5007 | 0.40548
5008 | 0.26995 |  | 5008 | 0.40534
5009 | 0.27001 |  | 5009 | 0.40534
5010 | 0.27007 |  | 5010 | 0.4052
5011 | 0.27014 |  | 5011 | 0.4052
5012 | 0.2702 |  | 5012 | 0.40506
5013 | 0.27026 |  | 5013 | 0.40506
5014 | 0.27033 |  | 5014 | 0.40492
5015 | 0.27039 |  | 5015 | 0.40492
5016 | 0.27045 |  | 5016 | 0.40478
5017 | 0.27051 |  | 5017 | 0.40478
5018 | 0.27058 |  | 5018 | 0.40464
5019 | 0.27064 |  | 5019 | 0.40464
5020 | 0.2707 |  | 5020 | 0.4045
5021 | 0.27077 |  | 5021 | 0.4045
5022 | 0.27083 |  | 5022 | 0.40436
5023 | 0.2709 |  | 5023 | 0.40436
5024 | 0.27096 |  | 5024 | 0.40422
5025 | 0.27102 |  | 5025 | 0.40422
5026 | 0.27109 |  | 5026 | 0.40408
5027 | 0.27115 |  | 5027 | 0.40408
5028 | 0.27122 |  | 5028 | 0.40394
5029 | 0.27128 |  | 5029 | 0.40394
5030 | 0.27135 |  | 5030 | 0.4038
5031 | 0.27141 |  | 5031 | 0.4038
5032 | 0.27147 |  | 5032 | 0.40366
5033 | 0.27154 |  | 5033 | 0.40366
5034 | 0.2716 |  | 5034 | 0.40352
5035 | 0.27167 |  | 5035 | 0.40352
5036 | 0.27173 |  | 5036 | 0.40338
5037 | 0.2718 |  | 5037 | 0.40338
5038 | 0.27186 |  | 5038 | 0.40324
5039 | 0.27193 |  | 5039 | 0.40324
5040 | 0.27199 |  | 5040 | 0.4031
5041 | 0.27206 |  | 5041 | 0.4031
5042 | 0.27213 |  | 5042 | 0.40296
5043 | 0.27219 |  | 5043 | 0.40296
5044 | 0.27226 |  | 5044 | 0.40282
5045 | 0.27232 |  | 5045 | 0.40282
5046 | 0.27239 |  | 5046 | 0.40268
5047 | 0.27245 |  | 5047 | 0.40268
5048 | 0.27252 |  | 5048 | 0.40254
5049 | 0.27259 |  | 5049 | 0.40254
5050 | 0.27265 |  | 5050 | 0.4024
5051 | 0.27272 |  | 5051 | 0.4024
5052 | 0.27279 |  | 5052 | 0.40227
5053 | 0.27285 |  | 5053 | 0.40227
5054 | 0.27292 |  | 5054 | 0.40213
5055 | 0.27299 |  | 5055 | 0.40213
5056 | 0.27305 |  | 5056 | 0.40199
5057 | 0.27312 |  | 5057 | 0.40199
5058 | 0.27319 |  | 5058 | 0.40185
5059 | 0.27325 |  | 5059 | 0.40185
5060 | 0.27332 |  | 5060 | 0.40171
5061 | 0.27339 |  | 5061 | 0.40171
5062 | 0.27346 |  | 5062 | 0.40157
5063 | 0.27352 |  | 5063 | 0.40157
5064 | 0.27359 |  | 5064 | 0.40143
5065 | 0.27366 |  | 5065 | 0.40143
5066 | 0.27373 |  | 5066 | 0.40129
5067 | 0.27379 |  | 5067 | 0.40129
5068 | 0.27386 |  | 5068 | 0.40115
5069 | 0.27393 |  | 5069 | 0.40115
5070 | 0.274 |  | 5070 | 0.40101
5071 | 0.27407 |  | 5071 | 0.40101
5072 | 0.27413 |  | 5072 | 0.40087
5073 | 0.2742 |  | 5073 | 0.40087
5074 | 0.27427 |  | 5074 | 0.40073
5075 | 0.27434 |  | 5075 | 0.40073
5076 | 0.27441 |  | 5076 | 0.4006
5077 | 0.27448 |  | 5077 | 0.4006
5078 | 0.27455 |  | 5078 | 0.40046
5079 | 0.27461 |  | 5079 | 0.40046
5080 | 0.27468 |  | 5080 | 0.40032
5081 | 0.27475 |  | 5081 | 0.40032
5082 | 0.27482 |  | 5082 | 0.40018
5083 | 0.27489 |  | 5083 | 0.40018
5084 | 0.27496 |  | 5084 | 0.40004
5085 | 0.27503 |  | 5085 | 0.40004
5086 | 0.2751 |  | 5086 | 0.3999
5087 | 0.27517 |  | 5087 | 0.3999
5088 | 0.27524 |  | 5088 | 0.39976
5089 | 0.27531 |  | 5089 | 0.39976
5090 | 0.27538 |  | 5090 | 0.39962
5091 | 0.27545 |  | 5091 | 0.39962
5092 | 0.27552 |  | 5092 | 0.39948
5093 | 0.27559 |  | 5093 | 0.39948
5094 | 0.27566 |  | 5094 | 0.39935
5095 | 0.27573 |  | 5095 | 0.39935
5096 | 0.2758 |  | 5096 | 0.39921
5097 | 0.27587 |  | 5097 | 0.39921
5098 | 0.27594 |  | 5098 | 0.39907
5099 | 0.27601 |  | 5099 | 0.39907
5100 | 0.27608 |  | 5100 | 0.39893
5101 | 0.27615 |  | 5101 | 0.39893
5102 | 0.27622 |  | 5102 | 0.39879
5103 | 0.2763 |  | 5103 | 0.39879
5104 | 0.27637 |  | 5104 | 0.39865
5105 | 0.27644 |  | 5105 | 0.39865
5106 | 0.27651 |  | 5106 | 0.39851
5107 | 0.27658 |  | 5107 | 0.39851
5108 | 0.27665 |  | 5108 | 0.39837
5109 | 0.27672 |  | 5109 | 0.39837
5110 | 0.27679 |  | 5110 | 0.39824
5111 | 0.27687 |  | 5111 | 0.39824
5112 | 0.27694 |  | 5112 | 0.3981
5113 | 0.27701 |  | 5113 | 0.3981
5114 | 0.27708 |  | 5114 | 0.39796
5115 | 0.27715 |  | 5115 | 0.39796
5116 | 0.27723 |  | 5116 | 0.39782
5117 | 0.2773 |  | 5117 | 0.39782
5118 | 0.27737 |  | 5118 | 0.39768
5119 | 0.27744 |  | 5119 | 0.39768
5120 | 0.27752 |  | 5120 | 0.39754
5121 | 0.27759 |  | 5121 | 0.39754
5122 | 0.27766 |  | 5122 | 0.39741
5123 | 0.27773 |  | 5123 | 0.39741
5124 | 0.27781 |  | 5124 | 0.39727
5125 | 0.27788 |  | 5125 | 0.39727
5126 | 0.27795 |  | 5126 | 0.39713
5127 | 0.27803 |  | 5127 | 0.39713
5128 | 0.2781 |  | 5128 | 0.39699
5129 | 0.27817 |  | 5129 | 0.39699
5130 | 0.27825 |  | 5130 | 0.39685
5131 | 0.27832 |  | 5131 | 0.39685
5132 | 0.27839 |  | 5132 | 0.39671
5133 | 0.27847 |  | 5133 | 0.39671
5134 | 0.27854 |  | 5134 | 0.39658
5135 | 0.27862 |  | 5135 | 0.39658
5136 | 0.27869 |  | 5136 | 0.39644
5137 | 0.27876 |  | 5137 | 0.39644
5138 | 0.27884 |  | 5138 | 0.3963
5139 | 0.27891 |  | 5139 | 0.3963
5140 | 0.27899 |  | 5140 | 0.39616
5141 | 0.27906 |  | 5141 | 0.39616
5142 | 0.27914 |  | 5142 | 0.39602
5143 | 0.27921 |  | 5143 | 0.39602
5144 | 0.27928 |  | 5144 | 0.39588
5145 | 0.27936 |  | 5145 | 0.39588
5146 | 0.27943 |  | 5146 | 0.39575
5147 | 0.27951 |  | 5147 | 0.39575
5148 | 0.27958 |  | 5148 | 0.39561
5149 | 0.27966 |  | 5149 | 0.39561
5150 | 0.27973 |  | 5150 | 0.39547
5151 | 0.27981 |  | 5151 | 0.39547
5152 | 0.27989 |  | 5152 | 0.39533
5153 | 0.27996 |  | 5153 | 0.39533
5154 | 0.28004 |  | 5154 | 0.39519
5155 | 0.28011 |  | 5155 | 0.39519
5156 | 0.28019 |  | 5156 | 0.39506
5157 | 0.28026 |  | 5157 | 0.39506
5158 | 0.28034 |  | 5158 | 0.39492
5159 | 0.28042 |  | 5159 | 0.39492
5160 | 0.28049 |  | 5160 | 0.39478
5161 | 0.28057 |  | 5161 | 0.39478
5162 | 0.28064 |  | 5162 | 0.39464
5163 | 0.28072 |  | 5163 | 0.39464
5164 | 0.2808 |  | 5164 | 0.3945
5165 | 0.28087 |  | 5165 | 0.3945
5166 | 0.28095 |  | 5166 | 0.39437
5167 | 0.28103 |  | 5167 | 0.39437
5168 | 0.2811 |  | 5168 | 0.39423
5169 | 0.28118 |  | 5169 | 0.39423
5170 | 0.28126 |  | 5170 | 0.39409
5171 | 0.28133 |  | 5171 | 0.39409
5172 | 0.28141 |  | 5172 | 0.39395
5173 | 0.28149 |  | 5173 | 0.39395
5174 | 0.28157 |  | 5174 | 0.39382
5175 | 0.28164 |  | 5175 | 0.39382
5176 | 0.28172 |  | 5176 | 0.39368
5177 | 0.2818 |  | 5177 | 0.39368
5178 | 0.28188 |  | 5178 | 0.39354
5179 | 0.28195 |  | 5179 | 0.39354
5180 | 0.28203 |  | 5180 | 0.3934
5181 | 0.28211 |  | 5181 | 0.3934
5182 | 0.28219 |  | 5182 | 0.39327
5183 | 0.28227 |  | 5183 | 0.39327
5184 | 0.28234 |  | 5184 | 0.39313
5185 | 0.28242 |  | 5185 | 0.39313
5186 | 0.2825 |  | 5186 | 0.39299
5187 | 0.28258 |  | 5187 | 0.39299
5188 | 0.28266 |  | 5188 | 0.39285
5189 | 0.28274 |  | 5189 | 0.39285
5190 | 0.28281 |  | 5190 | 0.39272
5191 | 0.28289 |  | 5191 | 0.39272
5192 | 0.28297 |  | 5192 | 0.39258
5193 | 0.28305 |  | 5193 | 0.39258
5194 | 0.28313 |  | 5194 | 0.39244
5195 | 0.28321 |  | 5195 | 0.39244
5196 | 0.28329 |  | 5196 | 0.3923
5197 | 0.28337 |  | 5197 | 0.3923
5198 | 0.28345 |  | 5198 | 0.39217
5199 | 0.28353 |  | 5199 | 0.39217
5200 | 0.28361 |  | 5200 | 0.39203
5201 | 0.28369 |  | 5201 | 0.39203
5202 | 0.28377 |  | 5202 | 0.39189
5203 | 0.28385 |  | 5203 | 0.39189
5204 | 0.28393 |  | 5204 | 0.39175
5205 | 0.28401 |  | 5205 | 0.39175
5206 | 0.28409 |  | 5206 | 0.39162
5207 | 0.28417 |  | 5207 | 0.39162
5208 | 0.28425 |  | 5208 | 0.39148
5209 | 0.28433 |  | 5209 | 0.39148
5210 | 0.28441 |  | 5210 | 0.39134
5211 | 0.28449 |  | 5211 | 0.39134
5212 | 0.28457 |  | 5212 | 0.39121
5213 | 0.28465 |  | 5213 | 0.39121
5214 | 0.28473 |  | 5214 | 0.39107
5215 | 0.28481 |  | 5215 | 0.39107
5216 | 0.28489 |  | 5216 | 0.39093
5217 | 0.28497 |  | 5217 | 0.39093
5218 | 0.28505 |  | 5218 | 0.39079
5219 | 0.28513 |  | 5219 | 0.39079
5220 | 0.28522 |  | 5220 | 0.39066
5221 | 0.2853 |  | 5221 | 0.39066
5222 | 0.28538 |  | 5222 | 0.39052
5223 | 0.28546 |  | 5223 | 0.39052
5224 | 0.28554 |  | 5224 | 0.39038
5225 | 0.28562 |  | 5225 | 0.39038
5226 | 0.2857 |  | 5226 | 0.39025
5227 | 0.28579 |  | 5227 | 0.39025
5228 | 0.28587 |  | 5228 | 0.39011
5229 | 0.28595 |  | 5229 | 0.39011
5230 | 0.28603 |  | 5230 | 0.38997
5231 | 0.28611 |  | 5231 | 0.38997
5232 | 0.2862 |  | 5232 | 0.38984
5233 | 0.28628 |  | 5233 | 0.38984
5234 | 0.28636 |  | 5234 | 0.3897
5235 | 0.28644 |  | 5235 | 0.3897
5236 | 0.28653 |  | 5236 | 0.38956
5237 | 0.28661 |  | 5237 | 0.38956
5238 | 0.28669 |  | 5238 | 0.38943
5239 | 0.28678 |  | 5239 | 0.38943
5240 | 0.28686 |  | 5240 | 0.38929
5241 | 0.28694 |  | 5241 | 0.38929
5242 | 0.28702 |  | 5242 | 0.38915
5243 | 0.28711 |  | 5243 | 0.38915
5244 | 0.28719 |  | 5244 | 0.38902
5245 | 0.28727 |  | 5245 | 0.38902
5246 | 0.28736 |  | 5246 | 0.38888
5247 | 0.28744 |  | 5247 | 0.38888
5248 | 0.28752 |  | 5248 | 0.38874
5249 | 0.28761 |  | 5249 | 0.38874
5250 | 0.28769 |  | 5250 | 0.38861
5251 | 0.28778 |  | 5251 | 0.38861
5252 | 0.28786 |  | 5252 | 0.38847
5253 | 0.28794 |  | 5253 | 0.38847
5254 | 0.28803 |  | 5254 | 0.38833
5255 | 0.28811 |  | 5255 | 0.38833
5256 | 0.2882 |  | 5256 | 0.3882
5257 | 0.28828 |  | 5257 | 0.3882
5258 | 0.28837 |  | 5258 | 0.38806
5259 | 0.28845 |  | 5259 | 0.38806
5260 | 0.28853 |  | 5260 | 0.38792
5261 | 0.28862 |  | 5261 | 0.38792
5262 | 0.2887 |  | 5262 | 0.38779
5263 | 0.28879 |  | 5263 | 0.38779
5264 | 0.28887 |  | 5264 | 0.38765
5265 | 0.28896 |  | 5265 | 0.38765
5266 | 0.28904 |  | 5266 | 0.38751
5267 | 0.28913 |  | 5267 | 0.38751
5268 | 0.28921 |  | 5268 | 0.38738
5269 | 0.2893 |  | 5269 | 0.38738
5270 | 0.28939 |  | 5270 | 0.38724
5271 | 0.28947 |  | 5271 | 0.38724
5272 | 0.28956 |  | 5272 | 0.38711
5273 | 0.28964 |  | 5273 | 0.38711
5274 | 0.28973 |  | 5274 | 0.38697
5275 | 0.28981 |  | 5275 | 0.38697
5276 | 0.2899 |  | 5276 | 0.38683
5277 | 0.28999 |  | 5277 | 0.38683
5278 | 0.29007 |  | 5278 | 0.3867
5279 | 0.29016 |  | 5279 | 0.3867
5280 | 0.29024 |  | 5280 | 0.38656
5281 | 0.29033 |  | 5281 | 0.38656
5282 | 0.29042 |  | 5282 | 0.38643
5283 | 0.2905 |  | 5283 | 0.38643
5284 | 0.29059 |  | 5284 | 0.38629
5285 | 0.29068 |  | 5285 | 0.38629
5286 | 0.29076 |  | 5286 | 0.38615
5287 | 0.29085 |  | 5287 | 0.38615
5288 | 0.29094 |  | 5288 | 0.38602
5289 | 0.29102 |  | 5289 | 0.38602
5290 | 0.29111 |  | 5290 | 0.38588
5291 | 0.2912 |  | 5291 | 0.38588
5292 | 0.29129 |  | 5292 | 0.38575
5293 | 0.29137 |  | 5293 | 0.38575
5294 | 0.29146 |  | 5294 | 0.38561
5295 | 0.29155 |  | 5295 | 0.38561
5296 | 0.29164 |  | 5296 | 0.38547
5297 | 0.29172 |  | 5297 | 0.38547
5298 | 0.29181 |  | 5298 | 0.38534
5299 | 0.2919 |  | 5299 | 0.38534
5300 | 0.29199 |  | 5300 | 0.3852
5301 | 0.29207 |  | 5301 | 0.3852
5302 | 0.29216 |  | 5302 | 0.38507
5303 | 0.29225 |  | 5303 | 0.38507
5304 | 0.29234 |  | 5304 | 0.38493
5305 | 0.29243 |  | 5305 | 0.38493
5306 | 0.29252 |  | 5306 | 0.3848
5307 | 0.2926 |  | 5307 | 0.3848
5308 | 0.29269 |  | 5308 | 0.38466
5309 | 0.29278 |  | 5309 | 0.38466
5310 | 0.29287 |  | 5310 | 0.38452
5311 | 0.29296 |  | 5311 | 0.38452
5312 | 0.29305 |  | 5312 | 0.38439
5313 | 0.29314 |  | 5313 | 0.38439
5314 | 0.29323 |  | 5314 | 0.38425
5315 | 0.29331 |  | 5315 | 0.38425
5316 | 0.2934 |  | 5316 | 0.38412
5317 | 0.29349 |  | 5317 | 0.38412
5318 | 0.29358 |  | 5318 | 0.38398
5319 | 0.29367 |  | 5319 | 0.38398
5320 | 0.29376 |  | 5320 | 0.38385
5321 | 0.29385 |  | 5321 | 0.38385
5322 | 0.29394 |  | 5322 | 0.38371
5323 | 0.29403 |  | 5323 | 0.38371
5324 | 0.29412 |  | 5324 | 0.38358
5325 | 0.29421 |  | 5325 | 0.38358
5326 | 0.2943 |  | 5326 | 0.38344
5327 | 0.29439 |  | 5327 | 0.38344
5328 | 0.29448 |  | 5328 | 0.38331
5329 | 0.29457 |  | 5329 | 0.38331
5330 | 0.29466 |  | 5330 | 0.38317
5331 | 0.29475 |  | 5331 | 0.38317
5332 | 0.29484 |  | 5332 | 0.38304
5333 | 0.29493 |  | 5333 | 0.38304
5334 | 0.29502 |  | 5334 | 0.3829
5335 | 0.29511 |  | 5335 | 0.3829
5336 | 0.2952 |  | 5336 | 0.38277
5337 | 0.2953 |  | 5337 | 0.38277
5338 | 0.29539 |  | 5338 | 0.38263
5339 | 0.29548 |  | 5339 | 0.38263
5340 | 0.29557 |  | 5340 | 0.3825
5341 | 0.29566 |  | 5341 | 0.3825
5342 | 0.29575 |  | 5342 | 0.38236
5343 | 0.29584 |  | 5343 | 0.38236
5344 | 0.29593 |  | 5344 | 0.38223
5345 | 0.29603 |  | 5345 | 0.38223
5346 | 0.29612 |  | 5346 | 0.38209
5347 | 0.29621 |  | 5347 | 0.38209
5348 | 0.2963 |  | 5348 | 0.38196
5349 | 0.29639 |  | 5349 | 0.38196
5350 | 0.29648 |  | 5350 | 0.38182
5351 | 0.29658 |  | 5351 | 0.38182
5352 | 0.29667 |  | 5352 | 0.38169
5353 | 0.29676 |  | 5353 | 0.38169
5354 | 0.29685 |  | 5354 | 0.38155
5355 | 0.29694 |  | 5355 | 0.38155
5356 | 0.29704 |  | 5356 | 0.38142
5357 | 0.29713 |  | 5357 | 0.38142
5358 | 0.29722 |  | 5358 | 0.38128
5359 | 0.29731 |  | 5359 | 0.38128
5360 | 0.29741 |  | 5360 | 0.38115
5361 | 0.2975 |  | 5361 | 0.38115
5362 | 0.29759 |  | 5362 | 0.38101
5363 | 0.29769 |  | 5363 | 0.38101
5364 | 0.29778 |  | 5364 | 0.38088
5365 | 0.29787 |  | 5365 | 0.38088
5366 | 0.29797 |  | 5366 | 0.38074
5367 | 0.29806 |  | 5367 | 0.38074
5368 | 0.29815 |  | 5368 | 0.38061
5369 | 0.29825 |  | 5369 | 0.38061
5370 | 0.29834 |  | 5370 | 0.38047
5371 | 0.29843 |  | 5371 | 0.38047
5372 | 0.29853 |  | 5372 | 0.38034
5373 | 0.29862 |  | 5373 | 0.38034
5374 | 0.29871 |  | 5374 | 0.3802
5375 | 0.29881 |  | 5375 | 0.3802
5376 | 0.2989 |  | 5376 | 0.38007
5377 | 0.299 |  | 5377 | 0.38007
5378 | 0.29909 |  | 5378 | 0.37994
5379 | 0.29918 |  | 5379 | 0.37994
5380 | 0.29928 |  | 5380 | 0.3798
5381 | 0.29937 |  | 5381 | 0.3798
5382 | 0.29947 |  | 5382 | 0.37967
5383 | 0.29956 |  | 5383 | 0.37967
5384 | 0.29966 |  | 5384 | 0.37953
5385 | 0.29975 |  | 5385 | 0.37953
5386 | 0.29985 |  | 5386 | 0.3794
5387 | 0.29994 |  | 5387 | 0.3794
5388 | 0.30003 |  | 5388 | 0.37926
5389 | 0.30013 |  | 5389 | 0.37926
5390 | 0.30022 |  | 5390 | 0.37913
5391 | 0.30032 |  | 5391 | 0.37913
5392 | 0.30041 |  | 5392 | 0.379
5393 | 0.30051 |  | 5393 | 0.379
5394 | 0.30061 |  | 5394 | 0.37886
5395 | 0.3007 |  | 5395 | 0.37886
5396 | 0.3008 |  | 5396 | 0.37873
5397 | 0.30089 |  | 5397 | 0.37873
5398 | 0.30099 |  | 5398 | 0.37859
5399 | 0.30108 |  | 5399 | 0.37859
5400 | 0.30118 |  | 5400 | 0.37846
5401 | 0.30128 |  | 5401 | 0.37846
5402 | 0.30137 |  | 5402 | 0.37833
5403 | 0.30147 |  | 5403 | 0.37833
5404 | 0.30156 |  | 5404 | 0.37819
5405 | 0.30166 |  | 5405 | 0.37819
5406 | 0.30176 |  | 5406 | 0.37806
5407 | 0.30185 |  | 5407 | 0.37806
5408 | 0.30195 |  | 5408 | 0.37792
5409 | 0.30204 |  | 5409 | 0.37792
5410 | 0.30214 |  | 5410 | 0.37779
5411 | 0.30224 |  | 5411 | 0.37779
5412 | 0.30233 |  | 5412 | 0.37766
5413 | 0.30243 |  | 5413 | 0.37766
5414 | 0.30253 |  | 5414 | 0.37752
5415 | 0.30263 |  | 5415 | 0.37752
5416 | 0.30272 |  | 5416 | 0.37739
5417 | 0.30282 |  | 5417 | 0.37739
5418 | 0.30292 |  | 5418 | 0.37726
5419 | 0.30301 |  | 5419 | 0.37726
5420 | 0.30311 |  | 5420 | 0.37712
5421 | 0.30321 |  | 5421 | 0.37712
5422 | 0.30331 |  | 5422 | 0.37699
5423 | 0.3034 |  | 5423 | 0.37699
5424 | 0.3035 |  | 5424 | 0.37686
5425 | 0.3036 |  | 5425 | 0.37686
5426 | 0.3037 |  | 5426 | 0.37672
5427 | 0.30379 |  | 5427 | 0.37672
5428 | 0.30389 |  | 5428 | 0.37659
5429 | 0.30399 |  | 5429 | 0.37659
5430 | 0.30409 |  | 5430 | 0.37646
5431 | 0.30419 |  | 5431 | 0.37646
5432 | 0.30428 |  | 5432 | 0.37632
5433 | 0.30438 |  | 5433 | 0.37632
5434 | 0.30448 |  | 5434 | 0.37619
5435 | 0.30458 |  | 5435 | 0.37619
5436 | 0.30468 |  | 5436 | 0.37606
5437 | 0.30478 |  | 5437 | 0.37606
5438 | 0.30488 |  | 5438 | 0.37592
5439 | 0.30497 |  | 5439 | 0.37592
5440 | 0.30507 |  | 5440 | 0.37579
5441 | 0.30517 |  | 5441 | 0.37579
5442 | 0.30527 |  | 5442 | 0.37566
5443 | 0.30537 |  | 5443 | 0.37566
5444 | 0.30547 |  | 5444 | 0.37552
5445 | 0.30557 |  | 5445 | 0.37552
5446 | 0.30567 |  | 5446 | 0.37539
5447 | 0.30577 |  | 5447 | 0.37539
5448 | 0.30587 |  | 5448 | 0.37526
5449 | 0.30597 |  | 5449 | 0.37526
5450 | 0.30607 |  | 5450 | 0.37512
5451 | 0.30617 |  | 5451 | 0.37512
5452 | 0.30626 |  | 5452 | 0.37499
5453 | 0.30636 |  | 5453 | 0.37499
5454 | 0.30646 |  | 5454 | 0.37486
5455 | 0.30656 |  | 5455 | 0.37486
5456 | 0.30666 |  | 5456 | 0.37472
5457 | 0.30676 |  | 5457 | 0.37472
5458 | 0.30686 |  | 5458 | 0.37459
5459 | 0.30697 |  | 5459 | 0.37459
5460 | 0.30707 |  | 5460 | 0.37446
5461 | 0.30717 |  | 5461 | 0.37446
5462 | 0.30727 |  | 5462 | 0.37433
5463 | 0.30737 |  | 5463 | 0.37433
5464 | 0.30747 |  | 5464 | 0.37419
5465 | 0.30757 |  | 5465 | 0.37419
5466 | 0.30767 |  | 5466 | 0.37406
5467 | 0.30777 |  | 5467 | 0.37406
5468 | 0.30787 |  | 5468 | 0.37393
5469 | 0.30797 |  | 5469 | 0.37393
5470 | 0.30807 |  | 5470 | 0.37379
5471 | 0.30817 |  | 5471 | 0.37379
5472 | 0.30827 |  | 5472 | 0.37366
5473 | 0.30838 |  | 5473 | 0.37366
5474 | 0.30848 |  | 5474 | 0.37353
5475 | 0.30858 |  | 5475 | 0.37353
5476 | 0.30868 |  | 5476 | 0.3734
5477 | 0.30878 |  | 5477 | 0.3734
5478 | 0.30888 |  | 5478 | 0.37326
5479 | 0.30898 |  | 5479 | 0.37326
5480 | 0.30909 |  | 5480 | 0.37313
5481 | 0.30919 |  | 5481 | 0.37313
5482 | 0.30929 |  | 5482 | 0.373
5483 | 0.30939 |  | 5483 | 0.373
5484 | 0.30949 |  | 5484 | 0.37287
5485 | 0.3096 |  | 5485 | 0.37287
5486 | 0.3097 |  | 5486 | 0.37273
5487 | 0.3098 |  | 5487 | 0.37273
5488 | 0.3099 |  | 5488 | 0.3726
5489 | 0.31001 |  | 5489 | 0.3726
5490 | 0.31011 |  | 5490 | 0.37247
5491 | 0.31021 |  | 5491 | 0.37247
5492 | 0.31031 |  | 5492 | 0.37234
5493 | 0.31042 |  | 5493 | 0.37234
5494 | 0.31052 |  | 5494 | 0.37221
5495 | 0.31062 |  | 5495 | 0.37221
5496 | 0.31072 |  | 5496 | 0.37207
5497 | 0.31083 |  | 5497 | 0.37207
5498 | 0.31093 |  | 5498 | 0.37194
5499 | 0.31103 |  | 5499 | 0.37194
5500 | 0.31114 |  | 5500 | 0.37181
5501 | 0.31124 |  | 5501 | 0.37181
5502 | 0.31134 |  | 5502 | 0.37168
5503 | 0.31145 |  | 5503 | 0.37168
5504 | 0.31155 |  | 5504 | 0.37155
5505 | 0.31165 |  | 5505 | 0.37155
5506 | 0.31176 |  | 5506 | 0.37141
5507 | 0.31186 |  | 5507 | 0.37141
5508 | 0.31197 |  | 5508 | 0.37128
5509 | 0.31207 |  | 5509 | 0.37128
5510 | 0.31217 |  | 5510 | 0.37115
5511 | 0.31228 |  | 5511 | 0.37115
5512 | 0.31238 |  | 5512 | 0.37102
5513 | 0.31249 |  | 5513 | 0.37102
5514 | 0.31259 |  | 5514 | 0.37089
5515 | 0.31269 |  | 5515 | 0.37089
5516 | 0.3128 |  | 5516 | 0.37075
5517 | 0.3129 |  | 5517 | 0.37075
5518 | 0.31301 |  | 5518 | 0.37062
5519 | 0.31311 |  | 5519 | 0.37062
5520 | 0.31322 |  | 5520 | 0.37049
5521 | 0.31332 |  | 5521 | 0.37049
5522 | 0.31343 |  | 5522 | 0.37036
5523 | 0.31353 |  | 5523 | 0.37036
5524 | 0.31364 |  | 5524 | 0.37023
5525 | 0.31374 |  | 5525 | 0.37023
5526 | 0.31385 |  | 5526 | 0.3701
5527 | 0.31395 |  | 5527 | 0.3701
5528 | 0.31406 |  | 5528 | 0.36997
5529 | 0.31416 |  | 5529 | 0.36997
5530 | 0.31427 |  | 5530 | 0.36983
5531 | 0.31437 |  | 5531 | 0.36983
5532 | 0.31448 |  | 5532 | 0.3697
5533 | 0.31458 |  | 5533 | 0.3697
5534 | 0.31469 |  | 5534 | 0.36957
5535 | 0.31479 |  | 5535 | 0.36957
5536 | 0.3149 |  | 5536 | 0.36944
5537 | 0.31501 |  | 5537 | 0.36944
5538 | 0.31511 |  | 5538 | 0.36931
5539 | 0.31522 |  | 5539 | 0.36931
5540 | 0.31532 |  | 5540 | 0.36918
5541 | 0.31543 |  | 5541 | 0.36918
5542 | 0.31554 |  | 5542 | 0.36905
5543 | 0.31564 |  | 5543 | 0.36905
5544 | 0.31575 |  | 5544 | 0.36891
5545 | 0.31585 |  | 5545 | 0.36891
5546 | 0.31596 |  | 5546 | 0.36878
5547 | 0.31607 |  | 5547 | 0.36878
5548 | 0.31617 |  | 5548 | 0.36865
5549 | 0.31628 |  | 5549 | 0.36865
5550 | 0.31639 |  | 5550 | 0.36852
5551 | 0.31649 |  | 5551 | 0.36852
5552 | 0.3166 |  | 5552 | 0.36839
5553 | 0.31671 |  | 5553 | 0.36839
5554 | 0.31681 |  | 5554 | 0.36826
5555 | 0.31692 |  | 5555 | 0.36826
5556 | 0.31703 |  | 5556 | 0.36813
5557 | 0.31714 |  | 5557 | 0.36813
5558 | 0.31724 |  | 5558 | 0.368
5559 | 0.31735 |  | 5559 | 0.368
5560 | 0.31746 |  | 5560 | 0.36787
5561 | 0.31757 |  | 5561 | 0.36787
5562 | 0.31767 |  | 5562 | 0.36774
5563 | 0.31778 |  | 5563 | 0.36774
5564 | 0.31789 |  | 5564 | 0.36761
5565 | 0.318 |  | 5565 | 0.36761
5566 | 0.3181 |  | 5566 | 0.36747
5567 | 0.31821 |  | 5567 | 0.36747
5568 | 0.31832 |  | 5568 | 0.36734
5569 | 0.31843 |  | 5569 | 0.36734
5570 | 0.31854 |  | 5570 | 0.36721
5571 | 0.31864 |  | 5571 | 0.36721
5572 | 0.31875 |  | 5572 | 0.36708
5573 | 0.31886 |  | 5573 | 0.36708
5574 | 0.31897 |  | 5574 | 0.36695
5575 | 0.31908 |  | 5575 | 0.36695
5576 | 0.31919 |  | 5576 | 0.36682
5577 | 0.31929 |  | 5577 | 0.36682
5578 | 0.3194 |  | 5578 | 0.36669
5579 | 0.31951 |  | 5579 | 0.36669
5580 | 0.31962 |  | 5580 | 0.36656
5581 | 0.31973 |  | 5581 | 0.36656
5582 | 0.31984 |  | 5582 | 0.36643
5583 | 0.31995 |  | 5583 | 0.36643
5584 | 0.32006 |  | 5584 | 0.3663
5585 | 0.32016 |  | 5585 | 0.3663
5586 | 0.32027 |  | 5586 | 0.36617
5587 | 0.32038 |  | 5587 | 0.36617
5588 | 0.32049 |  | 5588 | 0.36604
5589 | 0.3206 |  | 5589 | 0.36604
5590 | 0.32071 |  | 5590 | 0.36591
5591 | 0.32082 |  | 5591 | 0.36591
5592 | 0.32093 |  | 5592 | 0.36578
5593 | 0.32104 |  | 5593 | 0.36578
5594 | 0.32115 |  | 5594 | 0.36565
5595 | 0.32126 |  | 5595 | 0.36565
5596 | 0.32137 |  | 5596 | 0.36552
5597 | 0.32148 |  | 5597 | 0.36552
5598 | 0.32159 |  | 5598 | 0.36539
5599 | 0.3217 |  | 5599 | 0.36539
5600 | 0.32181 |  | 5600 | 0.36526
5601 | 0.32192 |  | 5601 | 0.36526
5602 | 0.32203 |  | 5602 | 0.36513
5603 | 0.32214 |  | 5603 | 0.36513
5604 | 0.32225 |  | 5604 | 0.365
5605 | 0.32236 |  | 5605 | 0.365
5606 | 0.32247 |  | 5606 | 0.36487
5607 | 0.32258 |  | 5607 | 0.36487
5608 | 0.32269 |  | 5608 | 0.36474
5609 | 0.3228 |  | 5609 | 0.36474
5610 | 0.32291 |  | 5610 | 0.36461
5611 | 0.32302 |  | 5611 | 0.36461
5612 | 0.32314 |  | 5612 | 0.36448
5613 | 0.32325 |  | 5613 | 0.36448
5614 | 0.32336 |  | 5614 | 0.36435
5615 | 0.32347 |  | 5615 | 0.36435
5616 | 0.32358 |  | 5616 | 0.36422
5617 | 0.32369 |  | 5617 | 0.36422
5618 | 0.3238 |  | 5618 | 0.36409
5619 | 0.32391 |  | 5619 | 0.36409
5620 | 0.32402 |  | 5620 | 0.36396
5621 | 0.32414 |  | 5621 | 0.36396
5622 | 0.32425 |  | 5622 | 0.36383
5623 | 0.32436 |  | 5623 | 0.36383
5624 | 0.32447 |  | 5624 | 0.3637
5625 | 0.32458 |  | 5625 | 0.3637
5626 | 0.32469 |  | 5626 | 0.36357
5627 | 0.32481 |  | 5627 | 0.36357
5628 | 0.32492 |  | 5628 | 0.36344
5629 | 0.32503 |  | 5629 | 0.36344
5630 | 0.32514 |  | 5630 | 0.36332
5631 | 0.32525 |  | 5631 | 0.36332
5632 | 0.32537 |  | 5632 | 0.36319
5633 | 0.32548 |  | 5633 | 0.36319
5634 | 0.32559 |  | 5634 | 0.36306
5635 | 0.3257 |  | 5635 | 0.36306
5636 | 0.32582 |  | 5636 | 0.36293
5637 | 0.32593 |  | 5637 | 0.36293
5638 | 0.32604 |  | 5638 | 0.3628
5639 | 0.32615 |  | 5639 | 0.3628
5640 | 0.32627 |  | 5640 | 0.36267
5641 | 0.32638 |  | 5641 | 0.36267
5642 | 0.32649 |  | 5642 | 0.36254
5643 | 0.3266 |  | 5643 | 0.36254
5644 | 0.32672 |  | 5644 | 0.36241
5645 | 0.32683 |  | 5645 | 0.36241
5646 | 0.32694 |  | 5646 | 0.36228
5647 | 0.32706 |  | 5647 | 0.36228
5648 | 0.32717 |  | 5648 | 0.36215
5649 | 0.32728 |  | 5649 | 0.36215
5650 | 0.3274 |  | 5650 | 0.36203
5651 | 0.32751 |  | 5651 | 0.36203
5652 | 0.32762 |  | 5652 | 0.3619
5653 | 0.32774 |  | 5653 | 0.3619
5654 | 0.32785 |  | 5654 | 0.36177
5655 | 0.32796 |  | 5655 | 0.36177
5656 | 0.32808 |  | 5656 | 0.36164
5657 | 0.32819 |  | 5657 | 0.36164
5658 | 0.3283 |  | 5658 | 0.36151
5659 | 0.32842 |  | 5659 | 0.36151
5660 | 0.32853 |  | 5660 | 0.36138
5661 | 0.32865 |  | 5661 | 0.36138
5662 | 0.32876 |  | 5662 | 0.36125
5663 | 0.32887 |  | 5663 | 0.36125
5664 | 0.32899 |  | 5664 | 0.36112
5665 | 0.3291 |  | 5665 | 0.36112
5666 | 0.32922 |  | 5666 | 0.361
5667 | 0.32933 |  | 5667 | 0.361
5668 | 0.32945 |  | 5668 | 0.36087
5669 | 0.32956 |  | 5669 | 0.36087
5670 | 0.32968 |  | 5670 | 0.36074
5671 | 0.32979 |  | 5671 | 0.36074
5672 | 0.3299 |  | 5672 | 0.36061
5673 | 0.33002 |  | 5673 | 0.36061
5674 | 0.33013 |  | 5674 | 0.36048
5675 | 0.33025 |  | 5675 | 0.36048
5676 | 0.33036 |  | 5676 | 0.36035
5677 | 0.33048 |  | 5677 | 0.36035
5678 | 0.33059 |  | 5678 | 0.36023
5679 | 0.33071 |  | 5679 | 0.36023
5680 | 0.33082 |  | 5680 | 0.3601
5681 | 0.33094 |  | 5681 | 0.3601
5682 | 0.33105 |  | 5682 | 0.35997
5683 | 0.33117 |  | 5683 | 0.35997
5684 | 0.33129 |  | 5684 | 0.35984
5685 | 0.3314 |  | 5685 | 0.35984
5686 | 0.33152 |  | 5686 | 0.35971
5687 | 0.33163 |  | 5687 | 0.35971
5688 | 0.33175 |  | 5688 | 0.35959
5689 | 0.33186 |  | 5689 | 0.35959
5690 | 0.33198 |  | 5690 | 0.35946
5691 | 0.3321 |  | 5691 | 0.35946
5692 | 0.33221 |  | 5692 | 0.35933
5693 | 0.33233 |  | 5693 | 0.35933
5694 | 0.33244 |  | 5694 | 0.3592
5695 | 0.33256 |  | 5695 | 0.3592
5696 | 0.33268 |  | 5696 | 0.35907
5697 | 0.33279 |  | 5697 | 0.35907
5698 | 0.33291 |  | 5698 | 0.35895
5699 | 0.33302 |  | 5699 | 0.35895
5700 | 0.33314 |  | 5700 | 0.35882
5701 | 0.33326 |  | 5701 | 0.35882
5702 | 0.33337 |  | 5702 | 0.35869
5703 | 0.33349 |  | 5703 | 0.35869
5704 | 0.33361 |  | 5704 | 0.35856
5705 | 0.33372 |  | 5705 | 0.35856
5706 | 0.33384 |  | 5706 | 0.35844
5707 | 0.33396 |  | 5707 | 0.35844
5708 | 0.33407 |  | 5708 | 0.35831
5709 | 0.33419 |  | 5709 | 0.35831
5710 | 0.33431 |  | 5710 | 0.35818
5711 | 0.33442 |  | 5711 | 0.35818
5712 | 0.33454 |  | 5712 | 0.35805
5713 | 0.33466 |  | 5713 | 0.35805
5714 | 0.33478 |  | 5714 | 0.35793
5715 | 0.33489 |  | 5715 | 0.35793
5716 | 0.33501 |  | 5716 | 0.3578
5717 | 0.33513 |  | 5717 | 0.3578
5718 | 0.33525 |  | 5718 | 0.35767
5719 | 0.33536 |  | 5719 | 0.35767
5720 | 0.33548 |  | 5720 | 0.35754
5721 | 0.3356 |  | 5721 | 0.35754
5722 | 0.33572 |  | 5722 | 0.35742
5723 | 0.33583 |  | 5723 | 0.35742
5724 | 0.33595 |  | 5724 | 0.35729
5725 | 0.33607 |  | 5725 | 0.35729
5726 | 0.33619 |  | 5726 | 0.35716
5727 | 0.33631 |  | 5727 | 0.35716
5728 | 0.33642 |  | 5728 | 0.35704
5729 | 0.33654 |  | 5729 | 0.35704
5730 | 0.33666 |  | 5730 | 0.35691
5731 | 0.33678 |  | 5731 | 0.35691
5732 | 0.3369 |  | 5732 | 0.35678
5733 | 0.33701 |  | 5733 | 0.35678
5734 | 0.33713 |  | 5734 | 0.35666
5735 | 0.33725 |  | 5735 | 0.35666
5736 | 0.33737 |  | 5736 | 0.35653
5737 | 0.33749 |  | 5737 | 0.35653
5738 | 0.33761 |  | 5738 | 0.3564
5739 | 0.33773 |  | 5739 | 0.3564
5740 | 0.33784 |  | 5740 | 0.35627
5741 | 0.33796 |  | 5741 | 0.35627
5742 | 0.33808 |  | 5742 | 0.35615
5743 | 0.3382 |  | 5743 | 0.35615
5744 | 0.33832 |  | 5744 | 0.35602
5745 | 0.33844 |  | 5745 | 0.35602
5746 | 0.33856 |  | 5746 | 0.35589
5747 | 0.33868 |  | 5747 | 0.35589
5748 | 0.3388 |  | 5748 | 0.35577
5749 | 0.33892 |  | 5749 | 0.35577
5750 | 0.33904 |  | 5750 | 0.35564
5751 | 0.33915 |  | 5751 | 0.35564
5752 | 0.33927 |  | 5752 | 0.35552
5753 | 0.33939 |  | 5753 | 0.35552
5754 | 0.33951 |  | 5754 | 0.35539
5755 | 0.33963 |  | 5755 | 0.35539
5756 | 0.33975 |  | 5756 | 0.35526
5757 | 0.33987 |  | 5757 | 0.35526
5758 | 0.33999 |  | 5758 | 0.35514
5759 | 0.34011 |  | 5759 | 0.35514
5760 | 0.34023 |  | 5760 | 0.35501
5761 | 0.34035 |  | 5761 | 0.35501
5762 | 0.34047 |  | 5762 | 0.35488
5763 | 0.34059 |  | 5763 | 0.35488
5764 | 0.34071 |  | 5764 | 0.35476
5765 | 0.34083 |  | 5765 | 0.35476
5766 | 0.34095 |  | 5766 | 0.35463
5767 | 0.34107 |  | 5767 | 0.35463
5768 | 0.34119 |  | 5768 | 0.35451
5769 | 0.34131 |  | 5769 | 0.35451
5770 | 0.34143 |  | 5770 | 0.35438
5771 | 0.34155 |  | 5771 | 0.35438
5772 | 0.34167 |  | 5772 | 0.35425
5773 | 0.3418 |  | 5773 | 0.35425
5774 | 0.34192 |  | 5774 | 0.35413
5775 | 0.34204 |  | 5775 | 0.35413
5776 | 0.34216 |  | 5776 | 0.354
5777 | 0.34228 |  | 5777 | 0.354
5778 | 0.3424 |  | 5778 | 0.35388
5779 | 0.34252 |  | 5779 | 0.35388
5780 | 0.34264 |  | 5780 | 0.35375
5781 | 0.34276 |  | 5781 | 0.35375
5782 | 0.34288 |  | 5782 | 0.35362
5783 | 0.343 |  | 5783 | 0.35362
5784 | 0.34313 |  | 5784 | 0.3535
5785 | 0.34325 |  | 5785 | 0.3535
5786 | 0.34337 |  | 5786 | 0.35337
5787 | 0.34349 |  | 5787 | 0.35337
5788 | 0.34361 |  | 5788 | 0.35325
5789 | 0.34373 |  | 5789 | 0.35325
5790 | 0.34385 |  | 5790 | 0.35312
5791 | 0.34398 |  | 5791 | 0.35312
5792 | 0.3441 |  | 5792 | 0.353
5793 | 0.34422 |  | 5793 | 0.353
5794 | 0.34434 |  | 5794 | 0.35287
5795 | 0.34446 |  | 5795 | 0.35287
5796 | 0.34458 |  | 5796 | 0.35275
5797 | 0.34471 |  | 5797 | 0.35275
5798 | 0.34483 |  | 5798 | 0.35262
5799 | 0.34495 |  | 5799 | 0.35262
5800 | 0.34507 |  | 5800 | 0.35249
5801 | 0.34519 |  | 5801 | 0.35249
5802 | 0.34532 |  | 5802 | 0.35237
5803 | 0.34544 |  | 5803 | 0.35237
5804 | 0.34556 |  | 5804 | 0.35224
5805 | 0.34568 |  | 5805 | 0.35224
5806 | 0.34581 |  | 5806 | 0.35212
5807 | 0.34593 |  | 5807 | 0.35212
5808 | 0.34605 |  | 5808 | 0.35199
5809 | 0.34617 |  | 5809 | 0.35199
5810 | 0.3463 |  | 5810 | 0.35187
5811 | 0.34642 |  | 5811 | 0.35187
5812 | 0.34654 |  | 5812 | 0.35174
5813 | 0.34666 |  | 5813 | 0.35174
5814 | 0.34679 |  | 5814 | 0.35162
5815 | 0.34691 |  | 5815 | 0.35162
5816 | 0.34703 |  | 5816 | 0.35149
5817 | 0.34716 |  | 5817 | 0.35149
5818 | 0.34728 |  | 5818 | 0.35137
5819 | 0.3474 |  | 5819 | 0.35137
5820 | 0.34753 |  | 5820 | 0.35124
5821 | 0.34765 |  | 5821 | 0.35124
5822 | 0.34777 |  | 5822 | 0.35112
5823 | 0.3479 |  | 5823 | 0.35112
5824 | 0.34802 |  | 5824 | 0.351
5825 | 0.34814 |  | 5825 | 0.351
5826 | 0.34827 |  | 5826 | 0.35087
5827 | 0.34839 |  | 5827 | 0.35087
5828 | 0.34851 |  | 5828 | 0.35075
5829 | 0.34864 |  | 5829 | 0.35075
5830 | 0.34876 |  | 5830 | 0.35062
5831 | 0.34888 |  | 5831 | 0.35062
5832 | 0.34901 |  | 5832 | 0.3505
5833 | 0.34913 |  | 5833 | 0.3505
5834 | 0.34926 |  | 5834 | 0.35037
5835 | 0.34938 |  | 5835 | 0.35037
5836 | 0.3495 |  | 5836 | 0.35025
5837 | 0.34963 |  | 5837 | 0.35025
5838 | 0.34975 |  | 5838 | 0.35012
5839 | 0.34988 |  | 5839 | 0.35012
5840 | 0.35 |  | 5840 | 0.35
5841 | 0.35012 |  | 5841 | 0.35
5842 | 0.35025 |  | 5842 | 0.34988
5843 | 0.35037 |  | 5843 | 0.34988
5844 | 0.3505 |  | 5844 | 0.34975
5845 | 0.35062 |  | 5845 | 0.34975
5846 | 0.35075 |  | 5846 | 0.34963
5847 | 0.35087 |  | 5847 | 0.34963
5848 | 0.351 |  | 5848 | 0.3495
5849 | 0.35112 |  | 5849 | 0.3495
5850 | 0.35124 |  | 5850 | 0.34938
5851 | 0.35137 |  | 5851 | 0.34938
5852 | 0.35149 |  | 5852 | 0.34926
5853 | 0.35162 |  | 5853 | 0.34926
5854 | 0.35174 |  | 5854 | 0.34913
5855 | 0.35187 |  | 5855 | 0.34913
5856 | 0.35199 |  | 5856 | 0.34901
5857 | 0.35212 |  | 5857 | 0.34901
5858 | 0.35224 |  | 5858 | 0.34888
5859 | 0.35237 |  | 5859 | 0.34888
5860 | 0.35249 |  | 5860 | 0.34876
5861 | 0.35262 |  | 5861 | 0.34876
5862 | 0.35275 |  | 5862 | 0.34864
5863 | 0.35287 |  | 5863 | 0.34864
5864 | 0.353 |  | 5864 | 0.34851
5865 | 0.35312 |  | 5865 | 0.34851
5866 | 0.35325 |  | 5866 | 0.34839
5867 | 0.35337 |  | 5867 | 0.34839
5868 | 0.3535 |  | 5868 | 0.34827
5869 | 0.35362 |  | 5869 | 0.34827
5870 | 0.35375 |  | 5870 | 0.34814
5871 | 0.35388 |  | 5871 | 0.34814
5872 | 0.354 |  | 5872 | 0.34802
5873 | 0.35413 |  | 5873 | 0.34802
5874 | 0.35425 |  | 5874 | 0.3479
5875 | 0.35438 |  | 5875 | 0.3479
5876 | 0.35451 |  | 5876 | 0.34777
5877 | 0.35463 |  | 5877 | 0.34777
5878 | 0.35476 |  | 5878 | 0.34765
5879 | 0.35488 |  | 5879 | 0.34765
5880 | 0.35501 |  | 5880 | 0.34753
5881 | 0.35514 |  | 5881 | 0.34753
5882 | 0.35526 |  | 5882 | 0.3474
5883 | 0.35539 |  | 5883 | 0.3474
5884 | 0.35552 |  | 5884 | 0.34728
5885 | 0.35564 |  | 5885 | 0.34728
5886 | 0.35577 |  | 5886 | 0.34716
5887 | 0.35589 |  | 5887 | 0.34716
5888 | 0.35602 |  | 5888 | 0.34703
5889 | 0.35615 |  | 5889 | 0.34703
5890 | 0.35627 |  | 5890 | 0.34691
5891 | 0.3564 |  | 5891 | 0.34691
5892 | 0.35653 |  | 5892 | 0.34679
5893 | 0.35666 |  | 5893 | 0.34679
5894 | 0.35678 |  | 5894 | 0.34666
5895 | 0.35691 |  | 5895 | 0.34666
5896 | 0.35704 |  | 5896 | 0.34654
5897 | 0.35716 |  | 5897 | 0.34654
5898 | 0.35729 |  | 5898 | 0.34642
5899 | 0.35742 |  | 5899 | 0.34642
5900 | 0.35754 |  | 5900 | 0.3463
5901 | 0.35767 |  | 5901 | 0.3463
5902 | 0.3578 |  | 5902 | 0.34617
5903 | 0.35793 |  | 5903 | 0.34617
5904 | 0.35805 |  | 5904 | 0.34605
5905 | 0.35818 |  | 5905 | 0.34605
5906 | 0.35831 |  | 5906 | 0.34593
5907 | 0.35844 |  | 5907 | 0.34593
5908 | 0.35856 |  | 5908 | 0.34581
5909 | 0.35869 |  | 5909 | 0.34581
5910 | 0.35882 |  | 5910 | 0.34568
5911 | 0.35895 |  | 5911 | 0.34568
5912 | 0.35907 |  | 5912 | 0.34556
5913 | 0.3592 |  | 5913 | 0.34556
5914 | 0.35933 |  | 5914 | 0.34544
5915 | 0.35946 |  | 5915 | 0.34544
5916 | 0.35959 |  | 5916 | 0.34532
5917 | 0.35971 |  | 5917 | 0.34532
5918 | 0.35984 |  | 5918 | 0.34519
5919 | 0.35997 |  | 5919 | 0.34519
5920 | 0.3601 |  | 5920 | 0.34507
5921 | 0.36023 |  | 5921 | 0.34507
5922 | 0.36035 |  | 5922 | 0.34495
5923 | 0.36048 |  | 5923 | 0.34495
5924 | 0.36061 |  | 5924 | 0.34483
5925 | 0.36074 |  | 5925 | 0.34483
5926 | 0.36087 |  | 5926 | 0.34471
5927 | 0.361 |  | 5927 | 0.34471
5928 | 0.36112 |  | 5928 | 0.34458
5929 | 0.36125 |  | 5929 | 0.34458
5930 | 0.36138 |  | 5930 | 0.34446
5931 | 0.36151 |  | 5931 | 0.34446
5932 | 0.36164 |  | 5932 | 0.34434
5933 | 0.36177 |  | 5933 | 0.34434
5934 | 0.3619 |  | 5934 | 0.34422
5935 | 0.36203 |  | 5935 | 0.34422
5936 | 0.36215 |  | 5936 | 0.3441
5937 | 0.36228 |  | 5937 | 0.3441
5938 | 0.36241 |  | 5938 | 0.34398
5939 | 0.36254 |  | 5939 | 0.34398
5940 | 0.36267 |  | 5940 | 0.34385
5941 | 0.3628 |  | 5941 | 0.34385
5942 | 0.36293 |  | 5942 | 0.34373
5943 | 0.36306 |  | 5943 | 0.34373
5944 | 0.36319 |  | 5944 | 0.34361
5945 | 0.36332 |  | 5945 | 0.34361
5946 | 0.36344 |  | 5946 | 0.34349
5947 | 0.36357 |  | 5947 | 0.34349
5948 | 0.3637 |  | 5948 | 0.34337
5949 | 0.36383 |  | 5949 | 0.34337
5950 | 0.36396 |  | 5950 | 0.34325
5951 | 0.36409 |  | 5951 | 0.34325
5952 | 0.36422 |  | 5952 | 0.34313
5953 | 0.36435 |  | 5953 | 0.34313
5954 | 0.36448 |  | 5954 | 0.343
5955 | 0.36461 |  | 5955 | 0.343
5956 | 0.36474 |  | 5956 | 0.34288
5957 | 0.36487 |  | 5957 | 0.34288
5958 | 0.365 |  | 5958 | 0.34276
5959 | 0.36513 |  | 5959 | 0.34276
5960 | 0.36526 |  | 5960 | 0.34264
5961 | 0.36539 |  | 5961 | 0.34264
5962 | 0.36552 |  | 5962 | 0.34252
5963 | 0.36565 |  | 5963 | 0.34252
5964 | 0.36578 |  | 5964 | 0.3424
5965 | 0.36591 |  | 5965 | 0.3424
5966 | 0.36604 |  | 5966 | 0.34228
5967 | 0.36617 |  | 5967 | 0.34228
5968 | 0.3663 |  | 5968 | 0.34216
5969 | 0.36643 |  | 5969 | 0.34216
5970 | 0.36656 |  | 5970 | 0.34204
5971 | 0.36669 |  | 5971 | 0.34204
5972 | 0.36682 |  | 5972 | 0.34192
5973 | 0.36695 |  | 5973 | 0.34192
5974 | 0.36708 |  | 5974 | 0.3418
5975 | 0.36721 |  | 5975 | 0.3418
5976 | 0.36734 |  | 5976 | 0.34167
5977 | 0.36747 |  | 5977 | 0.34167
5978 | 0.36761 |  | 5978 | 0.34155
5979 | 0.36774 |  | 5979 | 0.34155
5980 | 0.36787 |  | 5980 | 0.34143
5981 | 0.368 |  | 5981 | 0.34143
5982 | 0.36813 |  | 5982 | 0.34131
5983 | 0.36826 |  | 5983 | 0.34131
5984 | 0.36839 |  | 5984 | 0.34119
5985 | 0.36852 |  | 5985 | 0.34119
5986 | 0.36865 |  | 5986 | 0.34107
5987 | 0.36878 |  | 5987 | 0.34107
5988 | 0.36891 |  | 5988 | 0.34095
5989 | 0.36905 |  | 5989 | 0.34095
5990 | 0.36918 |  | 5990 | 0.34083
5991 | 0.36931 |  | 5991 | 0.34083
5992 | 0.36944 |  | 5992 | 0.34071
5993 | 0.36957 |  | 5993 | 0.34071
5994 | 0.3697 |  | 5994 | 0.34059
5995 | 0.36983 |  | 5995 | 0.34059
5996 | 0.36997 |  | 5996 | 0.34047
5997 | 0.3701 |  | 5997 | 0.34047
5998 | 0.37023 |  | 5998 | 0.34035
5999 | 0.37036 |  | 5999 | 0.34035
6000 | 0.37049 |  | 6000 | 0.34023
6001 | 0.37062 |  | 6001 | 0.34023
6002 | 0.37075 |  | 6002 | 0.34011
6003 | 0.37089 |  | 6003 | 0.34011
6004 | 0.37102 |  | 6004 | 0.33999
6005 | 0.37115 |  | 6005 | 0.33999
6006 | 0.37128 |  | 6006 | 0.33987
6007 | 0.37141 |  | 6007 | 0.33987
6008 | 0.37155 |  | 6008 | 0.33975
6009 | 0.37168 |  | 6009 | 0.33975
6010 | 0.37181 |  | 6010 | 0.33963
6011 | 0.37194 |  | 6011 | 0.33963
6012 | 0.37207 |  | 6012 | 0.33951
6013 | 0.37221 |  | 6013 | 0.33951
6014 | 0.37234 |  | 6014 | 0.33939
6015 | 0.37247 |  | 6015 | 0.33939
6016 | 0.3726 |  | 6016 | 0.33927
6017 | 0.37273 |  | 6017 | 0.33927
6018 | 0.37287 |  | 6018 | 0.33915
6019 | 0.373 |  | 6019 | 0.33915
6020 | 0.37313 |  | 6020 | 0.33904
6021 | 0.37326 |  | 6021 | 0.33904
6022 | 0.3734 |  | 6022 | 0.33892
6023 | 0.37353 |  | 6023 | 0.33892
6024 | 0.37366 |  | 6024 | 0.3388
6025 | 0.37379 |  | 6025 | 0.3388
6026 | 0.37393 |  | 6026 | 0.33868
6027 | 0.37406 |  | 6027 | 0.33868
6028 | 0.37419 |  | 6028 | 0.33856
6029 | 0.37433 |  | 6029 | 0.33856
6030 | 0.37446 |  | 6030 | 0.33844
6031 | 0.37459 |  | 6031 | 0.33844
6032 | 0.37472 |  | 6032 | 0.33832
6033 | 0.37486 |  | 6033 | 0.33832
6034 | 0.37499 |  | 6034 | 0.3382
6035 | 0.37512 |  | 6035 | 0.3382
6036 | 0.37526 |  | 6036 | 0.33808
6037 | 0.37539 |  | 6037 | 0.33808
6038 | 0.37552 |  | 6038 | 0.33796
6039 | 0.37566 |  | 6039 | 0.33796
6040 | 0.37579 |  | 6040 | 0.33784
6041 | 0.37592 |  | 6041 | 0.33784
6042 | 0.37606 |  | 6042 | 0.33773
6043 | 0.37619 |  | 6043 | 0.33773
6044 | 0.37632 |  | 6044 | 0.33761
6045 | 0.37646 |  | 6045 | 0.33761
6046 | 0.37659 |  | 6046 | 0.33749
6047 | 0.37672 |  | 6047 | 0.33749
6048 | 0.37686 |  | 6048 | 0.33737
6049 | 0.37699 |  | 6049 | 0.33737
6050 | 0.37712 |  | 6050 | 0.33725
6051 | 0.37726 |  | 6051 | 0.33725
6052 | 0.37739 |  | 6052 | 0.33713
6053 | 0.37752 |  | 6053 | 0.33713
6054 | 0.37766 |  | 6054 | 0.33701
6055 | 0.37779 |  | 6055 | 0.33701
6056 | 0.37792 |  | 6056 | 0.3369
6057 | 0.37806 |  | 6057 | 0.3369
6058 | 0.37819 |  | 6058 | 0.33678
6059 | 0.37833 |  | 6059 | 0.33678
6060 | 0.37846 |  | 6060 | 0.33666
6061 | 0.37859 |  | 6061 | 0.33666
6062 | 0.37873 |  | 6062 | 0.33654
6063 | 0.37886 |  | 6063 | 0.33654
6064 | 0.379 |  | 6064 | 0.33642
6065 | 0.37913 |  | 6065 | 0.33642
6066 | 0.37926 |  | 6066 | 0.33631
6067 | 0.3794 |  | 6067 | 0.33631
6068 | 0.37953 |  | 6068 | 0.33619
6069 | 0.37967 |  | 6069 | 0.33619
6070 | 0.3798 |  | 6070 | 0.33607
6071 | 0.37994 |  | 6071 | 0.33607
6072 | 0.38007 |  | 6072 | 0.33595
6073 | 0.3802 |  | 6073 | 0.33595
6074 | 0.38034 |  | 6074 | 0.33583
6075 | 0.38047 |  | 6075 | 0.33583
6076 | 0.38061 |  | 6076 | 0.33572
6077 | 0.38074 |  | 6077 | 0.33572
6078 | 0.38088 |  | 6078 | 0.3356
6079 | 0.38101 |  | 6079 | 0.3356
6080 | 0.38115 |  | 6080 | 0.33548
6081 | 0.38128 |  | 6081 | 0.33548
6082 | 0.38142 |  | 6082 | 0.33536
6083 | 0.38155 |  | 6083 | 0.33536
6084 | 0.38169 |  | 6084 | 0.33525
6085 | 0.38182 |  | 6085 | 0.33525
6086 | 0.38196 |  | 6086 | 0.33513
6087 | 0.38209 |  | 6087 | 0.33513
6088 | 0.38223 |  | 6088 | 0.33501
6089 | 0.38236 |  | 6089 | 0.33501
6090 | 0.3825 |  | 6090 | 0.33489
6091 | 0.38263 |  | 6091 | 0.33489
6092 | 0.38277 |  | 6092 | 0.33478
6093 | 0.3829 |  | 6093 | 0.33478
6094 | 0.38304 |  | 6094 | 0.33466
6095 | 0.38317 |  | 6095 | 0.33466
6096 | 0.38331 |  | 6096 | 0.33454
6097 | 0.38344 |  | 6097 | 0.33454
6098 | 0.38358 |  | 6098 | 0.33442
6099 | 0.38371 |  | 6099 | 0.33442
6100 | 0.38385 |  | 6100 | 0.33431
6101 | 0.38398 |  | 6101 | 0.33431
6102 | 0.38412 |  | 6102 | 0.33419
6103 | 0.38425 |  | 6103 | 0.33419
6104 | 0.38439 |  | 6104 | 0.33407
6105 | 0.38452 |  | 6105 | 0.33407
6106 | 0.38466 |  | 6106 | 0.33396
6107 | 0.3848 |  | 6107 | 0.33396
6108 | 0.38493 |  | 6108 | 0.33384
6109 | 0.38507 |  | 6109 | 0.33384
6110 | 0.3852 |  | 6110 | 0.33372
6111 | 0.38534 |  | 6111 | 0.33372
6112 | 0.38547 |  | 6112 | 0.33361
6113 | 0.38561 |  | 6113 | 0.33361
6114 | 0.38575 |  | 6114 | 0.33349
6115 | 0.38588 |  | 6115 | 0.33349
6116 | 0.38602 |  | 6116 | 0.33337
6117 | 0.38615 |  | 6117 | 0.33337
6118 | 0.38629 |  | 6118 | 0.33326
6119 | 0.38643 |  | 6119 | 0.33326
6120 | 0.38656 |  | 6120 | 0.33314
6121 | 0.3867 |  | 6121 | 0.33314
6122 | 0.38683 |  | 6122 | 0.33302
6123 | 0.38697 |  | 6123 | 0.33302
6124 | 0.38711 |  | 6124 | 0.33291
6125 | 0.38724 |  | 6125 | 0.33291
6126 | 0.38738 |  | 6126 | 0.33279
6127 | 0.38751 |  | 6127 | 0.33279
6128 | 0.38765 |  | 6128 | 0.33268
6129 | 0.38779 |  | 6129 | 0.33268
6130 | 0.38792 |  | 6130 | 0.33256
6131 | 0.38806 |  | 6131 | 0.33256
6132 | 0.3882 |  | 6132 | 0.33244
6133 | 0.38833 |  | 6133 | 0.33244
6134 | 0.38847 |  | 6134 | 0.33233
6135 | 0.38861 |  | 6135 | 0.33233
6136 | 0.38874 |  | 6136 | 0.33221
6137 | 0.38888 |  | 6137 | 0.33221
6138 | 0.38902 |  | 6138 | 0.3321
6139 | 0.38915 |  | 6139 | 0.3321
6140 | 0.38929 |  | 6140 | 0.33198
6141 | 0.38943 |  | 6141 | 0.33198
6142 | 0.38956 |  | 6142 | 0.33186
6143 | 0.3897 |  | 6143 | 0.33186
6144 | 0.38984 |  | 6144 | 0.33175
6145 | 0.38997 |  | 6145 | 0.33175
6146 | 0.39011 |  | 6146 | 0.33163
6147 | 0.39025 |  | 6147 | 0.33163
6148 | 0.39038 |  | 6148 | 0.33152
6149 | 0.39052 |  | 6149 | 0.33152
6150 | 0.39066 |  | 6150 | 0.3314
6151 | 0.39079 |  | 6151 | 0.3314
6152 | 0.39093 |  | 6152 | 0.33129
6153 | 0.39107 |  | 6153 | 0.33129
6154 | 0.39121 |  | 6154 | 0.33117
6155 | 0.39134 |  | 6155 | 0.33117
6156 | 0.39148 |  | 6156 | 0.33105
6157 | 0.39162 |  | 6157 | 0.33105
6158 | 0.39175 |  | 6158 | 0.33094
6159 | 0.39189 |  | 6159 | 0.33094
6160 | 0.39203 |  | 6160 | 0.33082
6161 | 0.39217 |  | 6161 | 0.33082
6162 | 0.3923 |  | 6162 | 0.33071
6163 | 0.39244 |  | 6163 | 0.33071
6164 | 0.39258 |  | 6164 | 0.33059
6165 | 0.39272 |  | 6165 | 0.33059
6166 | 0.39285 |  | 6166 | 0.33048
6167 | 0.39299 |  | 6167 | 0.33048
6168 | 0.39313 |  | 6168 | 0.33036
6169 | 0.39327 |  | 6169 | 0.33036
6170 | 0.3934 |  | 6170 | 0.33025
6171 | 0.39354 |  | 6171 | 0.33025
6172 | 0.39368 |  | 6172 | 0.33013
6173 | 0.39382 |  | 6173 | 0.33013
6174 | 0.39395 |  | 6174 | 0.33002
6175 | 0.39409 |  | 6175 | 0.33002
6176 | 0.39423 |  | 6176 | 0.3299
6177 | 0.39437 |  | 6177 | 0.3299
6178 | 0.3945 |  | 6178 | 0.32979
6179 | 0.39464 |  | 6179 | 0.32979
6180 | 0.39478 |  | 6180 | 0.32968
6181 | 0.39492 |  | 6181 | 0.32968
6182 | 0.39506 |  | 6182 | 0.32956
6183 | 0.39519 |  | 6183 | 0.32956
6184 | 0.39533 |  | 6184 | 0.32945
6185 | 0.39547 |  | 6185 | 0.32945
6186 | 0.39561 |  | 6186 | 0.32933
6187 | 0.39575 |  | 6187 | 0.32933
6188 | 0.39588 |  | 6188 | 0.32922
6189 | 0.39602 |  | 6189 | 0.32922
6190 | 0.39616 |  | 6190 | 0.3291
6191 | 0.3963 |  | 6191 | 0.3291
6192 | 0.39644 |  | 6192 | 0.32899
6193 | 0.39658 |  | 6193 | 0.32899
6194 | 0.39671 |  | 6194 | 0.32887
6195 | 0.39685 |  | 6195 | 0.32887
6196 | 0.39699 |  | 6196 | 0.32876
6197 | 0.39713 |  | 6197 | 0.32876
6198 | 0.39727 |  | 6198 | 0.32865
6199 | 0.39741 |  | 6199 | 0.32865
6200 | 0.39754 |  | 6200 | 0.32853
6201 | 0.39768 |  | 6201 | 0.32853
6202 | 0.39782 |  | 6202 | 0.32842
6203 | 0.39796 |  | 6203 | 0.32842
6204 | 0.3981 |  | 6204 | 0.3283
6205 | 0.39824 |  | 6205 | 0.3283
6206 | 0.39837 |  | 6206 | 0.32819
6207 | 0.39851 |  | 6207 | 0.32819
6208 | 0.39865 |  | 6208 | 0.32808
6209 | 0.39879 |  | 6209 | 0.32808
6210 | 0.39893 |  | 6210 | 0.32796
6211 | 0.39907 |  | 6211 | 0.32796
6212 | 0.39921 |  | 6212 | 0.32785
6213 | 0.39935 |  | 6213 | 0.32785
6214 | 0.39948 |  | 6214 | 0.32774
6215 | 0.39962 |  | 6215 | 0.32774
6216 | 0.39976 |  | 6216 | 0.32762
6217 | 0.3999 |  | 6217 | 0.32762
6218 | 0.40004 |  | 6218 | 0.32751
6219 | 0.40018 |  | 6219 | 0.32751
6220 | 0.40032 |  | 6220 | 0.3274
6221 | 0.40046 |  | 6221 | 0.3274
6222 | 0.4006 |  | 6222 | 0.32728
6223 | 0.40073 |  | 6223 | 0.32728
6224 | 0.40087 |  | 6224 | 0.32717
6225 | 0.40101 |  | 6225 | 0.32717
6226 | 0.40115 |  | 6226 | 0.32706
6227 | 0.40129 |  | 6227 | 0.32706
6228 | 0.40143 |  | 6228 | 0.32694
6229 | 0.40157 |  | 6229 | 0.32694
6230 | 0.40171 |  | 6230 | 0.32683
6231 | 0.40185 |  | 6231 | 0.32683
6232 | 0.40199 |  | 6232 | 0.32672
6233 | 0.40213 |  | 6233 | 0.32672
6234 | 0.40227 |  | 6234 | 0.3266
6235 | 0.4024 |  | 6235 | 0.3266
6236 | 0.40254 |  | 6236 | 0.32649
6237 | 0.40268 |  | 6237 | 0.32649
6238 | 0.40282 |  | 6238 | 0.32638
6239 | 0.40296 |  | 6239 | 0.32638
6240 | 0.4031 |  | 6240 | 0.32627
6241 | 0.40324 |  | 6241 | 0.32627
6242 | 0.40338 |  | 6242 | 0.32615
6243 | 0.40352 |  | 6243 | 0.32615
6244 | 0.40366 |  | 6244 | 0.32604
6245 | 0.4038 |  | 6245 | 0.32604
6246 | 0.40394 |  | 6246 | 0.32593
6247 | 0.40408 |  | 6247 | 0.32593
6248 | 0.40422 |  | 6248 | 0.32582
6249 | 0.40436 |  | 6249 | 0.32582
6250 | 0.4045 |  | 6250 | 0.3257
6251 | 0.40464 |  | 6251 | 0.3257
6252 | 0.40478 |  | 6252 | 0.32559
6253 | 0.40492 |  | 6253 | 0.32559
6254 | 0.40506 |  | 6254 | 0.32548
6255 | 0.4052 |  | 6255 | 0.32548
6256 | 0.40534 |  | 6256 | 0.32537
6257 | 0.40548 |  | 6257 | 0.32537
6258 | 0.40562 |  | 6258 | 0.32525
6259 | 0.40576 |  | 6259 | 0.32525
6260 | 0.4059 |  | 6260 | 0.32514
6261 | 0.40604 |  | 6261 | 0.32514
6262 | 0.40618 |  | 6262 | 0.32503
6263 | 0.40632 |  | 6263 | 0.32503
6264 | 0.40646 |  | 6264 | 0.32492
6265 | 0.4066 |  | 6265 | 0.32492
6266 | 0.40674 |  | 6266 | 0.32481
6267 | 0.40688 |  | 6267 | 0.32481
6268 | 0.40702 |  | 6268 | 0.32469
6269 | 0.40716 |  | 6269 | 0.32469
6270 | 0.4073 |  | 6270 | 0.32458
6271 | 0.40744 |  | 6271 | 0.32458
6272 | 0.40758 |  | 6272 | 0.32447
6273 | 0.40772 |  | 6273 | 0.32447
6274 | 0.40786 |  | 6274 | 0.32436
6275 | 0.408 |  | 6275 | 0.32436
6276 | 0.40814 |  | 6276 | 0.32425
6277 | 0.40828 |  | 6277 | 0.32425
6278 | 0.40842 |  | 6278 | 0.32414
6279 | 0.40856 |  | 6279 | 0.32414
6280 | 0.4087 |  | 6280 | 0.32402
6281 | 0.40884 |  | 6281 | 0.32402
6282 | 0.40898 |  | 6282 | 0.32391
6283 | 0.40912 |  | 6283 | 0.32391
6284 | 0.40926 |  | 6284 | 0.3238
6285 | 0.4094 |  | 6285 | 0.3238
6286 | 0.40954 |  | 6286 | 0.32369
6287 | 0.40968 |  | 6287 | 0.32369
6288 | 0.40982 |  | 6288 | 0.32358
6289 | 0.40996 |  | 6289 | 0.32358
6290 | 0.4101 |  | 6290 | 0.32347
6291 | 0.41024 |  | 6291 | 0.32347
6292 | 0.41038 |  | 6292 | 0.32336
6293 | 0.41052 |  | 6293 | 0.32336
6294 | 0.41067 |  | 6294 | 0.32325
6295 | 0.41081 |  | 6295 | 0.32325
6296 | 0.41095 |  | 6296 | 0.32314
6297 | 0.41109 |  | 6297 | 0.32314
6298 | 0.41123 |  | 6298 | 0.32302
6299 | 0.41137 |  | 6299 | 0.32302
6300 | 0.41151 |  | 6300 | 0.32291
6301 | 0.41165 |  | 6301 | 0.32291
6302 | 0.41179 |  | 6302 | 0.3228
6303 | 0.41193 |  | 6303 | 0.3228
6304 | 0.41207 |  | 6304 | 0.32269
6305 | 0.41221 |  | 6305 | 0.32269
6306 | 0.41235 |  | 6306 | 0.32258
6307 | 0.4125 |  | 6307 | 0.32258
6308 | 0.41264 |  | 6308 | 0.32247
6309 | 0.41278 |  | 6309 | 0.32247
6310 | 0.41292 |  | 6310 | 0.32236
6311 | 0.41306 |  | 6311 | 0.32236
6312 | 0.4132 |  | 6312 | 0.32225
6313 | 0.41334 |  | 6313 | 0.32225
6314 | 0.41348 |  | 6314 | 0.32214
6315 | 0.41362 |  | 6315 | 0.32214
6316 | 0.41376 |  | 6316 | 0.32203
6317 | 0.41391 |  | 6317 | 0.32203
6318 | 0.41405 |  | 6318 | 0.32192
6319 | 0.41419 |  | 6319 | 0.32192
6320 | 0.41433 |  | 6320 | 0.32181
6321 | 0.41447 |  | 6321 | 0.32181
6322 | 0.41461 |  | 6322 | 0.3217
6323 | 0.41475 |  | 6323 | 0.3217
6324 | 0.41489 |  | 6324 | 0.32159
6325 | 0.41503 |  | 6325 | 0.32159
6326 | 0.41518 |  | 6326 | 0.32148
6327 | 0.41532 |  | 6327 | 0.32148
6328 | 0.41546 |  | 6328 | 0.32137
6329 | 0.4156 |  | 6329 | 0.32137
6330 | 0.41574 |  | 6330 | 0.32126
6331 | 0.41588 |  | 6331 | 0.32126
6332 | 0.41602 |  | 6332 | 0.32115
6333 | 0.41617 |  | 6333 | 0.32115
6334 | 0.41631 |  | 6334 | 0.32104
6335 | 0.41645 |  | 6335 | 0.32104
6336 | 0.41659 |  | 6336 | 0.32093
6337 | 0.41673 |  | 6337 | 0.32093
6338 | 0.41687 |  | 6338 | 0.32082
6339 | 0.41701 |  | 6339 | 0.32082
6340 | 0.41716 |  | 6340 | 0.32071
6341 | 0.4173 |  | 6341 | 0.32071
6342 | 0.41744 |  | 6342 | 0.3206
6343 | 0.41758 |  | 6343 | 0.3206
6344 | 0.41772 |  | 6344 | 0.32049
6345 | 0.41786 |  | 6345 | 0.32049
6346 | 0.418 |  | 6346 | 0.32038
6347 | 0.41815 |  | 6347 | 0.32038
6348 | 0.41829 |  | 6348 | 0.32027
6349 | 0.41843 |  | 6349 | 0.32027
6350 | 0.41857 |  | 6350 | 0.32016
6351 | 0.41871 |  | 6351 | 0.32016
6352 | 0.41885 |  | 6352 | 0.32006
6353 | 0.419 |  | 6353 | 0.32006
6354 | 0.41914 |  | 6354 | 0.31995
6355 | 0.41928 |  | 6355 | 0.31995
6356 | 0.41942 |  | 6356 | 0.31984
6357 | 0.41956 |  | 6357 | 0.31984
6358 | 0.41971 |  | 6358 | 0.31973
6359 | 0.41985 |  | 6359 | 0.31973
6360 | 0.41999 |  | 6360 | 0.31962
6361 | 0.42013 |  | 6361 | 0.31962
6362 | 0.42027 |  | 6362 | 0.31951
6363 | 0.42041 |  | 6363 | 0.31951
6364 | 0.42056 |  | 6364 | 0.3194
6365 | 0.4207 |  | 6365 | 0.3194
6366 | 0.42084 |  | 6366 | 0.31929
6367 | 0.42098 |  | 6367 | 0.31929
6368 | 0.42112 |  | 6368 | 0.31919
6369 | 0.42127 |  | 6369 | 0.31919
6370 | 0.42141 |  | 6370 | 0.31908
6371 | 0.42155 |  | 6371 | 0.31908
6372 | 0.42169 |  | 6372 | 0.31897
6373 | 0.42183 |  | 6373 | 0.31897
6374 | 0.42198 |  | 6374 | 0.31886
6375 | 0.42212 |  | 6375 | 0.31886
6376 | 0.42226 |  | 6376 | 0.31875
6377 | 0.4224 |  | 6377 | 0.31875
6378 | 0.42254 |  | 6378 | 0.31864
6379 | 0.42269 |  | 6379 | 0.31864
6380 | 0.42283 |  | 6380 | 0.31854
6381 | 0.42297 |  | 6381 | 0.31854
6382 | 0.42311 |  | 6382 | 0.31843
6383 | 0.42325 |  | 6383 | 0.31843
6384 | 0.4234 |  | 6384 | 0.31832
6385 | 0.42354 |  | 6385 | 0.31832
6386 | 0.42368 |  | 6386 | 0.31821
6387 | 0.42382 |  | 6387 | 0.31821
6388 | 0.42397 |  | 6388 | 0.3181
6389 | 0.42411 |  | 6389 | 0.3181
6390 | 0.42425 |  | 6390 | 0.318
6391 | 0.42439 |  | 6391 | 0.318
6392 | 0.42453 |  | 6392 | 0.31789
6393 | 0.42468 |  | 6393 | 0.31789
6394 | 0.42482 |  | 6394 | 0.31778
6395 | 0.42496 |  | 6395 | 0.31778
6396 | 0.4251 |  | 6396 | 0.31767
6397 | 0.42525 |  | 6397 | 0.31767
6398 | 0.42539 |  | 6398 | 0.31757
6399 | 0.42553 |  | 6399 | 0.31757
6400 | 0.42567 |  | 6400 | 0.31746
6401 | 0.42582 |  | 6401 | 0.31746
6402 | 0.42596 |  | 6402 | 0.31735
6403 | 0.4261 |  | 6403 | 0.31735
6404 | 0.42624 |  | 6404 | 0.31724
6405 | 0.42639 |  | 6405 | 0.31724
6406 | 0.42653 |  | 6406 | 0.31714
6407 | 0.42667 |  | 6407 | 0.31714
6408 | 0.42681 |  | 6408 | 0.31703
6409 | 0.42696 |  | 6409 | 0.31703
6410 | 0.4271 |  | 6410 | 0.31692
6411 | 0.42724 |  | 6411 | 0.31692
6412 | 0.42738 |  | 6412 | 0.31681
6413 | 0.42753 |  | 6413 | 0.31681
6414 | 0.42767 |  | 6414 | 0.31671
6415 | 0.42781 |  | 6415 | 0.31671
6416 | 0.42795 |  | 6416 | 0.3166
6417 | 0.4281 |  | 6417 | 0.3166
6418 | 0.42824 |  | 6418 | 0.31649
6419 | 0.42838 |  | 6419 | 0.31649
6420 | 0.42852 |  | 6420 | 0.31639
6421 | 0.42867 |  | 6421 | 0.31639
6422 | 0.42881 |  | 6422 | 0.31628
6423 | 0.42895 |  | 6423 | 0.31628
6424 | 0.42909 |  | 6424 | 0.31617
6425 | 0.42924 |  | 6425 | 0.31617
6426 | 0.42938 |  | 6426 | 0.31607
6427 | 0.42952 |  | 6427 | 0.31607
6428 | 0.42967 |  | 6428 | 0.31596
6429 | 0.42981 |  | 6429 | 0.31596
6430 | 0.42995 |  | 6430 | 0.31585
6431 | 0.43009 |  | 6431 | 0.31585
6432 | 0.43024 |  | 6432 | 0.31575
6433 | 0.43038 |  | 6433 | 0.31575
6434 | 0.43052 |  | 6434 | 0.31564
6435 | 0.43066 |  | 6435 | 0.31564
6436 | 0.43081 |  | 6436 | 0.31554
6437 | 0.43095 |  | 6437 | 0.31554
6438 | 0.43109 |  | 6438 | 0.31543
6439 | 0.43124 |  | 6439 | 0.31543
6440 | 0.43138 |  | 6440 | 0.31532
6441 | 0.43152 |  | 6441 | 0.31532
6442 | 0.43166 |  | 6442 | 0.31522
6443 | 0.43181 |  | 6443 | 0.31522
6444 | 0.43195 |  | 6444 | 0.31511
6445 | 0.43209 |  | 6445 | 0.31511
6446 | 0.43224 |  | 6446 | 0.31501
6447 | 0.43238 |  | 6447 | 0.31501
6448 | 0.43252 |  | 6448 | 0.3149
6449 | 0.43266 |  | 6449 | 0.3149
6450 | 0.43281 |  | 6450 | 0.31479
6451 | 0.43295 |  | 6451 | 0.31479
6452 | 0.43309 |  | 6452 | 0.31469
6453 | 0.43324 |  | 6453 | 0.31469
6454 | 0.43338 |  | 6454 | 0.31458
6455 | 0.43352 |  | 6455 | 0.31458
6456 | 0.43366 |  | 6456 | 0.31448
6457 | 0.43381 |  | 6457 | 0.31448
6458 | 0.43395 |  | 6458 | 0.31437
6459 | 0.43409 |  | 6459 | 0.31437
6460 | 0.43424 |  | 6460 | 0.31427
6461 | 0.43438 |  | 6461 | 0.31427
6462 | 0.43452 |  | 6462 | 0.31416
6463 | 0.43467 |  | 6463 | 0.31416
6464 | 0.43481 |  | 6464 | 0.31406
6465 | 0.43495 |  | 6465 | 0.31406
6466 | 0.43509 |  | 6466 | 0.31395
6467 | 0.43524 |  | 6467 | 0.31395
6468 | 0.43538 |  | 6468 | 0.31385
6469 | 0.43552 |  | 6469 | 0.31385
6470 | 0.43567 |  | 6470 | 0.31374
6471 | 0.43581 |  | 6471 | 0.31374
6472 | 0.43595 |  | 6472 | 0.31364
6473 | 0.4361 |  | 6473 | 0.31364
6474 | 0.43624 |  | 6474 | 0.31353
6475 | 0.43638 |  | 6475 | 0.31353
6476 | 0.43653 |  | 6476 | 0.31343
6477 | 0.43667 |  | 6477 | 0.31343
6478 | 0.43681 |  | 6478 | 0.31332
6479 | 0.43696 |  | 6479 | 0.31332
6480 | 0.4371 |  | 6480 | 0.31322
6481 | 0.43724 |  | 6481 | 0.31322
6482 | 0.43738 |  | 6482 | 0.31311
6483 | 0.43753 |  | 6483 | 0.31311
6484 | 0.43767 |  | 6484 | 0.31301
6485 | 0.43781 |  | 6485 | 0.31301
6486 | 0.43796 |  | 6486 | 0.3129
6487 | 0.4381 |  | 6487 | 0.3129
6488 | 0.43824 |  | 6488 | 0.3128
6489 | 0.43839 |  | 6489 | 0.3128
6490 | 0.43853 |  | 6490 | 0.31269
6491 | 0.43867 |  | 6491 | 0.31269
6492 | 0.43882 |  | 6492 | 0.31259
6493 | 0.43896 |  | 6493 | 0.31259
6494 | 0.4391 |  | 6494 | 0.31249
6495 | 0.43925 |  | 6495 | 0.31249
6496 | 0.43939 |  | 6496 | 0.31238
6497 | 0.43953 |  | 6497 | 0.31238
6498 | 0.43968 |  | 6498 | 0.31228
6499 | 0.43982 |  | 6499 | 0.31228
6500 | 0.43996 |  | 6500 | 0.31217
6501 | 0.44011 |  | 6501 | 0.31217
6502 | 0.44025 |  | 6502 | 0.31207
6503 | 0.44039 |  | 6503 | 0.31207
6504 | 0.44054 |  | 6504 | 0.31197
6505 | 0.44068 |  | 6505 | 0.31197
6506 | 0.44082 |  | 6506 | 0.31186
6507 | 0.44097 |  | 6507 | 0.31186
6508 | 0.44111 |  | 6508 | 0.31176
6509 | 0.44125 |  | 6509 | 0.31176
6510 | 0.4414 |  | 6510 | 0.31165
6511 | 0.44154 |  | 6511 | 0.31165
6512 | 0.44168 |  | 6512 | 0.31155
6513 | 0.44183 |  | 6513 | 0.31155
6514 | 0.44197 |  | 6514 | 0.31145
6515 | 0.44211 |  | 6515 | 0.31145
6516 | 0.44226 |  | 6516 | 0.31134
6517 | 0.4424 |  | 6517 | 0.31134
6518 | 0.44254 |  | 6518 | 0.31124
6519 | 0.44269 |  | 6519 | 0.31124
6520 | 0.44283 |  | 6520 | 0.31114
6521 | 0.44297 |  | 6521 | 0.31114
6522 | 0.44312 |  | 6522 | 0.31103
6523 | 0.44326 |  | 6523 | 0.31103
6524 | 0.4434 |  | 6524 | 0.31093
6525 | 0.44355 |  | 6525 | 0.31093
6526 | 0.44369 |  | 6526 | 0.31083
6527 | 0.44383 |  | 6527 | 0.31083
6528 | 0.44398 |  | 6528 | 0.31072
6529 | 0.44412 |  | 6529 | 0.31072
6530 | 0.44426 |  | 6530 | 0.31062
6531 | 0.44441 |  | 6531 | 0.31062
6532 | 0.44455 |  | 6532 | 0.31052
6533 | 0.44469 |  | 6533 | 0.31052
6534 | 0.44484 |  | 6534 | 0.31042
6535 | 0.44498 |  | 6535 | 0.31042
6536 | 0.44512 |  | 6536 | 0.31031
6537 | 0.44527 |  | 6537 | 0.31031
6538 | 0.44541 |  | 6538 | 0.31021
6539 | 0.44555 |  | 6539 | 0.31021
6540 | 0.4457 |  | 6540 | 0.31011
6541 | 0.44584 |  | 6541 | 0.31011
6542 | 0.44598 |  | 6542 | 0.31001
6543 | 0.44613 |  | 6543 | 0.31001
6544 | 0.44627 |  | 6544 | 0.3099
6545 | 0.44641 |  | 6545 | 0.3099
6546 | 0.44656 |  | 6546 | 0.3098
6547 | 0.4467 |  | 6547 | 0.3098
6548 | 0.44684 |  | 6548 | 0.3097
6549 | 0.44699 |  | 6549 | 0.3097
6550 | 0.44713 |  | 6550 | 0.3096
6551 | 0.44727 |  | 6551 | 0.3096
6552 | 0.44742 |  | 6552 | 0.30949
6553 | 0.44756 |  | 6553 | 0.30949
6554 | 0.4477 |  | 6554 | 0.30939
6555 | 0.44785 |  | 6555 | 0.30939
6556 | 0.44799 |  | 6556 | 0.30929
6557 | 0.44814 |  | 6557 | 0.30929
6558 | 0.44828 |  | 6558 | 0.30919
6559 | 0.44842 |  | 6559 | 0.30919
6560 | 0.44857 |  | 6560 | 0.30909
6561 | 0.44871 |  | 6561 | 0.30909
6562 | 0.44885 |  | 6562 | 0.30898
6563 | 0.449 |  | 6563 | 0.30898
6564 | 0.44914 |  | 6564 | 0.30888
6565 | 0.44928 |  | 6565 | 0.30888
6566 | 0.44943 |  | 6566 | 0.30878
6567 | 0.44957 |  | 6567 | 0.30878
6568 | 0.44971 |  | 6568 | 0.30868
6569 | 0.44986 |  | 6569 | 0.30868
6570 | 0.45 |  | 6570 | 0.30858
6571 | 0.45014 |  | 6571 | 0.30858
6572 | 0.45029 |  | 6572 | 0.30848
6573 | 0.45043 |  | 6573 | 0.30848
6574 | 0.45057 |  | 6574 | 0.30838
6575 | 0.45072 |  | 6575 | 0.30838
6576 | 0.45086 |  | 6576 | 0.30827
6577 | 0.451 |  | 6577 | 0.30827
6578 | 0.45115 |  | 6578 | 0.30817
6579 | 0.45129 |  | 6579 | 0.30817
6580 | 0.45143 |  | 6580 | 0.30807
6581 | 0.45158 |  | 6581 | 0.30807
6582 | 0.45172 |  | 6582 | 0.30797
6583 | 0.45186 |  | 6583 | 0.30797
6584 | 0.45201 |  | 6584 | 0.30787
6585 | 0.45215 |  | 6585 | 0.30787
6586 | 0.4523 |  | 6586 | 0.30777
6587 | 0.45244 |  | 6587 | 0.30777
6588 | 0.45258 |  | 6588 | 0.30767
6589 | 0.45273 |  | 6589 | 0.30767
6590 | 0.45287 |  | 6590 | 0.30757
6591 | 0.45301 |  | 6591 | 0.30757
6592 | 0.45316 |  | 6592 | 0.30747
6593 | 0.4533 |  | 6593 | 0.30747
6594 | 0.45344 |  | 6594 | 0.30737
6595 | 0.45359 |  | 6595 | 0.30737
6596 | 0.45373 |  | 6596 | 0.30727
6597 | 0.45387 |  | 6597 | 0.30727
6598 | 0.45402 |  | 6598 | 0.30717
6599 | 0.45416 |  | 6599 | 0.30717
6600 | 0.4543 |  | 6600 | 0.30707
6601 | 0.45445 |  | 6601 | 0.30707
6602 | 0.45459 |  | 6602 | 0.30697
6603 | 0.45473 |  | 6603 | 0.30697
6604 | 0.45488 |  | 6604 | 0.30686
6605 | 0.45502 |  | 6605 | 0.30686
6606 | 0.45516 |  | 6606 | 0.30676
6607 | 0.45531 |  | 6607 | 0.30676
6608 | 0.45545 |  | 6608 | 0.30666
6609 | 0.45559 |  | 6609 | 0.30666
6610 | 0.45574 |  | 6610 | 0.30656
6611 | 0.45588 |  | 6611 | 0.30656
6612 | 0.45602 |  | 6612 | 0.30646
6613 | 0.45617 |  | 6613 | 0.30646
6614 | 0.45631 |  | 6614 | 0.30636
6615 | 0.45645 |  | 6615 | 0.30636
6616 | 0.4566 |  | 6616 | 0.30626
6617 | 0.45674 |  | 6617 | 0.30626
6618 | 0.45688 |  | 6618 | 0.30617
6619 | 0.45703 |  | 6619 | 0.30617
6620 | 0.45717 |  | 6620 | 0.30607
6621 | 0.45731 |  | 6621 | 0.30607
6622 | 0.45746 |  | 6622 | 0.30597
6623 | 0.4576 |  | 6623 | 0.30597
6624 | 0.45774 |  | 6624 | 0.30587
6625 | 0.45789 |  | 6625 | 0.30587
6626 | 0.45803 |  | 6626 | 0.30577
6627 | 0.45817 |  | 6627 | 0.30577
6628 | 0.45832 |  | 6628 | 0.30567
6629 | 0.45846 |  | 6629 | 0.30567
6630 | 0.4586 |  | 6630 | 0.30557
6631 | 0.45875 |  | 6631 | 0.30557
6632 | 0.45889 |  | 6632 | 0.30547
6633 | 0.45903 |  | 6633 | 0.30547
6634 | 0.45918 |  | 6634 | 0.30537
6635 | 0.45932 |  | 6635 | 0.30537
6636 | 0.45946 |  | 6636 | 0.30527
6637 | 0.45961 |  | 6637 | 0.30527
6638 | 0.45975 |  | 6638 | 0.30517
6639 | 0.45989 |  | 6639 | 0.30517
6640 | 0.46004 |  | 6640 | 0.30507
6641 | 0.46018 |  | 6641 | 0.30507
6642 | 0.46032 |  | 6642 | 0.30497
6643 | 0.46047 |  | 6643 | 0.30497
6644 | 0.46061 |  | 6644 | 0.30488
6645 | 0.46075 |  | 6645 | 0.30488
6646 | 0.4609 |  | 6646 | 0.30478
6647 | 0.46104 |  | 6647 | 0.30478
6648 | 0.46118 |  | 6648 | 0.30468
6649 | 0.46133 |  | 6649 | 0.30468
6650 | 0.46147 |  | 6650 | 0.30458
6651 | 0.46161 |  | 6651 | 0.30458
6652 | 0.46176 |  | 6652 | 0.30448
6653 | 0.4619 |  | 6653 | 0.30448
6654 | 0.46204 |  | 6654 | 0.30438
6655 | 0.46219 |  | 6655 | 0.30438
6656 | 0.46233 |  | 6656 | 0.30428
6657 | 0.46247 |  | 6657 | 0.30428
6658 | 0.46262 |  | 6658 | 0.30419
6659 | 0.46276 |  | 6659 | 0.30419
6660 | 0.4629 |  | 6660 | 0.30409
6661 | 0.46304 |  | 6661 | 0.30409
6662 | 0.46319 |  | 6662 | 0.30399
6663 | 0.46333 |  | 6663 | 0.30399
6664 | 0.46347 |  | 6664 | 0.30389
6665 | 0.46362 |  | 6665 | 0.30389
6666 | 0.46376 |  | 6666 | 0.30379
6667 | 0.4639 |  | 6667 | 0.30379
6668 | 0.46405 |  | 6668 | 0.3037
6669 | 0.46419 |  | 6669 | 0.3037
6670 | 0.46433 |  | 6670 | 0.3036
6671 | 0.46448 |  | 6671 | 0.3036
6672 | 0.46462 |  | 6672 | 0.3035
6673 | 0.46476 |  | 6673 | 0.3035
6674 | 0.46491 |  | 6674 | 0.3034
6675 | 0.46505 |  | 6675 | 0.3034
6676 | 0.46519 |  | 6676 | 0.30331
6677 | 0.46533 |  | 6677 | 0.30331
6678 | 0.46548 |  | 6678 | 0.30321
6679 | 0.46562 |  | 6679 | 0.30321
6680 | 0.46576 |  | 6680 | 0.30311
6681 | 0.46591 |  | 6681 | 0.30311
6682 | 0.46605 |  | 6682 | 0.30301
6683 | 0.46619 |  | 6683 | 0.30301
6684 | 0.46634 |  | 6684 | 0.30292
6685 | 0.46648 |  | 6685 | 0.30292
6686 | 0.46662 |  | 6686 | 0.30282
6687 | 0.46676 |  | 6687 | 0.30282
6688 | 0.46691 |  | 6688 | 0.30272
6689 | 0.46705 |  | 6689 | 0.30272
6690 | 0.46719 |  | 6690 | 0.30263
6691 | 0.46734 |  | 6691 | 0.30263
6692 | 0.46748 |  | 6692 | 0.30253
6693 | 0.46762 |  | 6693 | 0.30253
6694 | 0.46776 |  | 6694 | 0.30243
6695 | 0.46791 |  | 6695 | 0.30243
6696 | 0.46805 |  | 6696 | 0.30233
6697 | 0.46819 |  | 6697 | 0.30233
6698 | 0.46834 |  | 6698 | 0.30224
6699 | 0.46848 |  | 6699 | 0.30224
6700 | 0.46862 |  | 6700 | 0.30214
6701 | 0.46876 |  | 6701 | 0.30214
6702 | 0.46891 |  | 6702 | 0.30204
6703 | 0.46905 |  | 6703 | 0.30204
6704 | 0.46919 |  | 6704 | 0.30195
6705 | 0.46934 |  | 6705 | 0.30195
6706 | 0.46948 |  | 6706 | 0.30185
6707 | 0.46962 |  | 6707 | 0.30185
6708 | 0.46976 |  | 6708 | 0.30176
6709 | 0.46991 |  | 6709 | 0.30176
6710 | 0.47005 |  | 6710 | 0.30166
6711 | 0.47019 |  | 6711 | 0.30166
6712 | 0.47033 |  | 6712 | 0.30156
6713 | 0.47048 |  | 6713 | 0.30156
6714 | 0.47062 |  | 6714 | 0.30147
6715 | 0.47076 |  | 6715 | 0.30147
6716 | 0.47091 |  | 6716 | 0.30137
6717 | 0.47105 |  | 6717 | 0.30137
6718 | 0.47119 |  | 6718 | 0.30128
6719 | 0.47133 |  | 6719 | 0.30128
6720 | 0.47148 |  | 6720 | 0.30118
6721 | 0.47162 |  | 6721 | 0.30118
6722 | 0.47176 |  | 6722 | 0.30108
6723 | 0.4719 |  | 6723 | 0.30108
6724 | 0.47205 |  | 6724 | 0.30099
6725 | 0.47219 |  | 6725 | 0.30099
6726 | 0.47233 |  | 6726 | 0.30089
6727 | 0.47247 |  | 6727 | 0.30089
6728 | 0.47262 |  | 6728 | 0.3008
6729 | 0.47276 |  | 6729 | 0.3008
6730 | 0.4729 |  | 6730 | 0.3007
6731 | 0.47304 |  | 6731 | 0.3007
6732 | 0.47319 |  | 6732 | 0.30061
6733 | 0.47333 |  | 6733 | 0.30061
6734 | 0.47347 |  | 6734 | 0.30051
6735 | 0.47361 |  | 6735 | 0.30051
6736 | 0.47376 |  | 6736 | 0.30041
6737 | 0.4739 |  | 6737 | 0.30041
6738 | 0.47404 |  | 6738 | 0.30032
6739 | 0.47418 |  | 6739 | 0.30032
6740 | 0.47433 |  | 6740 | 0.30022
6741 | 0.47447 |  | 6741 | 0.30022
6742 | 0.47461 |  | 6742 | 0.30013
6743 | 0.47475 |  | 6743 | 0.30013
6744 | 0.4749 |  | 6744 | 0.30003
6745 | 0.47504 |  | 6745 | 0.30003
6746 | 0.47518 |  | 6746 | 0.29994
6747 | 0.47532 |  | 6747 | 0.29994
6748 | 0.47547 |  | 6748 | 0.29985
6749 | 0.47561 |  | 6749 | 0.29985
6750 | 0.47575 |  | 6750 | 0.29975
6751 | 0.47589 |  | 6751 | 0.29975
6752 | 0.47603 |  | 6752 | 0.29966
6753 | 0.47618 |  | 6753 | 0.29966
6754 | 0.47632 |  | 6754 | 0.29956
6755 | 0.47646 |  | 6755 | 0.29956
6756 | 0.4766 |  | 6756 | 0.29947
6757 | 0.47675 |  | 6757 | 0.29947
6758 | 0.47689 |  | 6758 | 0.29937
6759 | 0.47703 |  | 6759 | 0.29937
6760 | 0.47717 |  | 6760 | 0.29928
6761 | 0.47731 |  | 6761 | 0.29928
6762 | 0.47746 |  | 6762 | 0.29918
6763 | 0.4776 |  | 6763 | 0.29918
6764 | 0.47774 |  | 6764 | 0.29909
6765 | 0.47788 |  | 6765 | 0.29909
6766 | 0.47802 |  | 6766 | 0.299
6767 | 0.47817 |  | 6767 | 0.299
6768 | 0.47831 |  | 6768 | 0.2989
6769 | 0.47845 |  | 6769 | 0.2989
6770 | 0.47859 |  | 6770 | 0.29881
6771 | 0.47873 |  | 6771 | 0.29881
6772 | 0.47888 |  | 6772 | 0.29871
6773 | 0.47902 |  | 6773 | 0.29871
6774 | 0.47916 |  | 6774 | 0.29862
6775 | 0.4793 |  | 6775 | 0.29862
6776 | 0.47944 |  | 6776 | 0.29853
6777 | 0.47959 |  | 6777 | 0.29853
6778 | 0.47973 |  | 6778 | 0.29843
6779 | 0.47987 |  | 6779 | 0.29843
6780 | 0.48001 |  | 6780 | 0.29834
6781 | 0.48015 |  | 6781 | 0.29834
6782 | 0.48029 |  | 6782 | 0.29825
6783 | 0.48044 |  | 6783 | 0.29825
6784 | 0.48058 |  | 6784 | 0.29815
6785 | 0.48072 |  | 6785 | 0.29815
6786 | 0.48086 |  | 6786 | 0.29806
6787 | 0.481 |  | 6787 | 0.29806
6788 | 0.48115 |  | 6788 | 0.29797
6789 | 0.48129 |  | 6789 | 0.29797
6790 | 0.48143 |  | 6790 | 0.29787
6791 | 0.48157 |  | 6791 | 0.29787
6792 | 0.48171 |  | 6792 | 0.29778
6793 | 0.48185 |  | 6793 | 0.29778
6794 | 0.482 |  | 6794 | 0.29769
6795 | 0.48214 |  | 6795 | 0.29769
6796 | 0.48228 |  | 6796 | 0.29759
6797 | 0.48242 |  | 6797 | 0.29759
6798 | 0.48256 |  | 6798 | 0.2975
6799 | 0.4827 |  | 6799 | 0.2975
6800 | 0.48284 |  | 6800 | 0.29741
6801 | 0.48299 |  | 6801 | 0.29741
6802 | 0.48313 |  | 6802 | 0.29731
6803 | 0.48327 |  | 6803 | 0.29731
6804 | 0.48341 |  | 6804 | 0.29722
6805 | 0.48355 |  | 6805 | 0.29722
6806 | 0.48369 |  | 6806 | 0.29713
6807 | 0.48383 |  | 6807 | 0.29713
6808 | 0.48398 |  | 6808 | 0.29704
6809 | 0.48412 |  | 6809 | 0.29704
6810 | 0.48426 |  | 6810 | 0.29694
6811 | 0.4844 |  | 6811 | 0.29694
6812 | 0.48454 |  | 6812 | 0.29685
6813 | 0.48468 |  | 6813 | 0.29685
6814 | 0.48482 |  | 6814 | 0.29676
6815 | 0.48497 |  | 6815 | 0.29676
6816 | 0.48511 |  | 6816 | 0.29667
6817 | 0.48525 |  | 6817 | 0.29667
6818 | 0.48539 |  | 6818 | 0.29658
6819 | 0.48553 |  | 6819 | 0.29658
6820 | 0.48567 |  | 6820 | 0.29648
6821 | 0.48581 |  | 6821 | 0.29648
6822 | 0.48595 |  | 6822 | 0.29639
6823 | 0.48609 |  | 6823 | 0.29639
6824 | 0.48624 |  | 6824 | 0.2963
6825 | 0.48638 |  | 6825 | 0.2963
6826 | 0.48652 |  | 6826 | 0.29621
6827 | 0.48666 |  | 6827 | 0.29621
6828 | 0.4868 |  | 6828 | 0.29612
6829 | 0.48694 |  | 6829 | 0.29612
6830 | 0.48708 |  | 6830 | 0.29603
6831 | 0.48722 |  | 6831 | 0.29603
6832 | 0.48736 |  | 6832 | 0.29593
6833 | 0.4875 |  | 6833 | 0.29593
6834 | 0.48765 |  | 6834 | 0.29584
6835 | 0.48779 |  | 6835 | 0.29584
6836 | 0.48793 |  | 6836 | 0.29575
6837 | 0.48807 |  | 6837 | 0.29575
6838 | 0.48821 |  | 6838 | 0.29566
6839 | 0.48835 |  | 6839 | 0.29566
6840 | 0.48849 |  | 6840 | 0.29557
6841 | 0.48863 |  | 6841 | 0.29557
6842 | 0.48877 |  | 6842 | 0.29548
6843 | 0.48891 |  | 6843 | 0.29548
6844 | 0.48905 |  | 6844 | 0.29539
6845 | 0.48919 |  | 6845 | 0.29539
6846 | 0.48933 |  | 6846 | 0.2953
6847 | 0.48948 |  | 6847 | 0.2953
6848 | 0.48962 |  | 6848 | 0.2952
6849 | 0.48976 |  | 6849 | 0.2952
6850 | 0.4899 |  | 6850 | 0.29511
6851 | 0.49004 |  | 6851 | 0.29511
6852 | 0.49018 |  | 6852 | 0.29502
6853 | 0.49032 |  | 6853 | 0.29502
6854 | 0.49046 |  | 6854 | 0.29493
6855 | 0.4906 |  | 6855 | 0.29493
6856 | 0.49074 |  | 6856 | 0.29484
6857 | 0.49088 |  | 6857 | 0.29484
6858 | 0.49102 |  | 6858 | 0.29475
6859 | 0.49116 |  | 6859 | 0.29475
6860 | 0.4913 |  | 6860 | 0.29466
6861 | 0.49144 |  | 6861 | 0.29466
6862 | 0.49158 |  | 6862 | 0.29457
6863 | 0.49172 |  | 6863 | 0.29457
6864 | 0.49186 |  | 6864 | 0.29448
6865 | 0.492 |  | 6865 | 0.29448
6866 | 0.49214 |  | 6866 | 0.29439
6867 | 0.49228 |  | 6867 | 0.29439
6868 | 0.49242 |  | 6868 | 0.2943
6869 | 0.49256 |  | 6869 | 0.2943
6870 | 0.4927 |  | 6870 | 0.29421
6871 | 0.49284 |  | 6871 | 0.29421
6872 | 0.49298 |  | 6872 | 0.29412
6873 | 0.49312 |  | 6873 | 0.29412
6874 | 0.49326 |  | 6874 | 0.29403
6875 | 0.4934 |  | 6875 | 0.29403
6876 | 0.49354 |  | 6876 | 0.29394
6877 | 0.49368 |  | 6877 | 0.29394
6878 | 0.49382 |  | 6878 | 0.29385
6879 | 0.49396 |  | 6879 | 0.29385
6880 | 0.4941 |  | 6880 | 0.29376
6881 | 0.49424 |  | 6881 | 0.29376
6882 | 0.49438 |  | 6882 | 0.29367
6883 | 0.49452 |  | 6883 | 0.29367
6884 | 0.49466 |  | 6884 | 0.29358
6885 | 0.4948 |  | 6885 | 0.29358
6886 | 0.49494 |  | 6886 | 0.29349
6887 | 0.49508 |  | 6887 | 0.29349
6888 | 0.49522 |  | 6888 | 0.2934
6889 | 0.49536 |  | 6889 | 0.2934
6890 | 0.4955 |  | 6890 | 0.29331
6891 | 0.49564 |  | 6891 | 0.29331
6892 | 0.49578 |  | 6892 | 0.29323
6893 | 0.49592 |  | 6893 | 0.29323
6894 | 0.49606 |  | 6894 | 0.29314
6895 | 0.4962 |  | 6895 | 0.29314
6896 | 0.49634 |  | 6896 | 0.29305
6897 | 0.49648 |  | 6897 | 0.29305
6898 | 0.49662 |  | 6898 | 0.29296
6899 | 0.49676 |  | 6899 | 0.29296
6900 | 0.4969 |  | 6900 | 0.29287
6901 | 0.49704 |  | 6901 | 0.29287
6902 | 0.49718 |  | 6902 | 0.29278
6903 | 0.49732 |  | 6903 | 0.29278
6904 | 0.49746 |  | 6904 | 0.29269
6905 | 0.4976 |  | 6905 | 0.29269
6906 | 0.49773 |  | 6906 | 0.2926
6907 | 0.49787 |  | 6907 | 0.2926
6908 | 0.49801 |  | 6908 | 0.29252
6909 | 0.49815 |  | 6909 | 0.29252
6910 | 0.49829 |  | 6910 | 0.29243
6911 | 0.49843 |  | 6911 | 0.29243
6912 | 0.49857 |  | 6912 | 0.29234
6913 | 0.49871 |  | 6913 | 0.29234
6914 | 0.49885 |  | 6914 | 0.29225
6915 | 0.49899 |  | 6915 | 0.29225
6916 | 0.49913 |  | 6916 | 0.29216
6917 | 0.49927 |  | 6917 | 0.29216
6918 | 0.4994 |  | 6918 | 0.29207
6919 | 0.49954 |  | 6919 | 0.29207
6920 | 0.49968 |  | 6920 | 0.29199
6921 | 0.49982 |  | 6921 | 0.29199
6922 | 0.49996 |  | 6922 | 0.2919
6923 | 0.5001 |  | 6923 | 0.2919
6924 | 0.50024 |  | 6924 | 0.29181
6925 | 0.50038 |  | 6925 | 0.29181
6926 | 0.50052 |  | 6926 | 0.29172
6927 | 0.50065 |  | 6927 | 0.29172
6928 | 0.50079 |  | 6928 | 0.29164
6929 | 0.50093 |  | 6929 | 0.29164
6930 | 0.50107 |  | 6930 | 0.29155
6931 | 0.50121 |  | 6931 | 0.29155
6932 | 0.50135 |  | 6932 | 0.29146
6933 | 0.50149 |  | 6933 | 0.29146
6934 | 0.50163 |  | 6934 | 0.29137
6935 | 0.50176 |  | 6935 | 0.29137
6936 | 0.5019 |  | 6936 | 0.29129
6937 | 0.50204 |  | 6937 | 0.29129
6938 | 0.50218 |  | 6938 | 0.2912
6939 | 0.50232 |  | 6939 | 0.2912
6940 | 0.50246 |  | 6940 | 0.29111
6941 | 0.50259 |  | 6941 | 0.29111
6942 | 0.50273 |  | 6942 | 0.29102
6943 | 0.50287 |  | 6943 | 0.29102
6944 | 0.50301 |  | 6944 | 0.29094
6945 | 0.50315 |  | 6945 | 0.29094
6946 | 0.50329 |  | 6946 | 0.29085
6947 | 0.50342 |  | 6947 | 0.29085
6948 | 0.50356 |  | 6948 | 0.29076
6949 | 0.5037 |  | 6949 | 0.29076
6950 | 0.50384 |  | 6950 | 0.29068
6951 | 0.50398 |  | 6951 | 0.29068
6952 | 0.50412 |  | 6952 | 0.29059
6953 | 0.50425 |  | 6953 | 0.29059
6954 | 0.50439 |  | 6954 | 0.2905
6955 | 0.50453 |  | 6955 | 0.2905
6956 | 0.50467 |  | 6956 | 0.29042
6957 | 0.50481 |  | 6957 | 0.29042
6958 | 0.50494 |  | 6958 | 0.29033
6959 | 0.50508 |  | 6959 | 0.29033
6960 | 0.50522 |  | 6960 | 0.29024
6961 | 0.50536 |  | 6961 | 0.29024
6962 | 0.5055 |  | 6962 | 0.29016
6963 | 0.50563 |  | 6963 | 0.29016
6964 | 0.50577 |  | 6964 | 0.29007
6965 | 0.50591 |  | 6965 | 0.29007
6966 | 0.50605 |  | 6966 | 0.28999
6967 | 0.50618 |  | 6967 | 0.28999
6968 | 0.50632 |  | 6968 | 0.2899
6969 | 0.50646 |  | 6969 | 0.2899
6970 | 0.5066 |  | 6970 | 0.28981
6971 | 0.50673 |  | 6971 | 0.28981
6972 | 0.50687 |  | 6972 | 0.28973
6973 | 0.50701 |  | 6973 | 0.28973
6974 | 0.50715 |  | 6974 | 0.28964
6975 | 0.50728 |  | 6975 | 0.28964
6976 | 0.50742 |  | 6976 | 0.28956
6977 | 0.50756 |  | 6977 | 0.28956
6978 | 0.5077 |  | 6978 | 0.28947
6979 | 0.50783 |  | 6979 | 0.28947
6980 | 0.50797 |  | 6980 | 0.28939
6981 | 0.50811 |  | 6981 | 0.28939
6982 | 0.50825 |  | 6982 | 0.2893
6983 | 0.50838 |  | 6983 | 0.2893
6984 | 0.50852 |  | 6984 | 0.28921
6985 | 0.50866 |  | 6985 | 0.28921
6986 | 0.50879 |  | 6986 | 0.28913
6987 | 0.50893 |  | 6987 | 0.28913
6988 | 0.50907 |  | 6988 | 0.28904
6989 | 0.50921 |  | 6989 | 0.28904
6990 | 0.50934 |  | 6990 | 0.28896
6991 | 0.50948 |  | 6991 | 0.28896
6992 | 0.50962 |  | 6992 | 0.28887
6993 | 0.50975 |  | 6993 | 0.28887
6994 | 0.50989 |  | 6994 | 0.28879
6995 | 0.51003 |  | 6995 | 0.28879
6996 | 0.51016 |  | 6996 | 0.2887
6997 | 0.5103 |  | 6997 | 0.2887
6998 | 0.51044 |  | 6998 | 0.28862
6999 | 0.51057 |  | 6999 | 0.28862
7000 | 0.51071 |  | 7000 | 0.28853
7001 | 0.51085 |  | 7001 | 0.28853
7002 | 0.51098 |  | 7002 | 0.28845
7003 | 0.51112 |  | 7003 | 0.28845
7004 | 0.51126 |  | 7004 | 0.28837
7005 | 0.51139 |  | 7005 | 0.28837
7006 | 0.51153 |  | 7006 | 0.28828
7007 | 0.51167 |  | 7007 | 0.28828
7008 | 0.5118 |  | 7008 | 0.2882
7009 | 0.51194 |  | 7009 | 0.2882
7010 | 0.51208 |  | 7010 | 0.28811
7011 | 0.51221 |  | 7011 | 0.28811
7012 | 0.51235 |  | 7012 | 0.28803
7013 | 0.51249 |  | 7013 | 0.28803
7014 | 0.51262 |  | 7014 | 0.28794
7015 | 0.51276 |  | 7015 | 0.28794
7016 | 0.51289 |  | 7016 | 0.28786
7017 | 0.51303 |  | 7017 | 0.28786
7018 | 0.51317 |  | 7018 | 0.28778
7019 | 0.5133 |  | 7019 | 0.28778
7020 | 0.51344 |  | 7020 | 0.28769
7021 | 0.51357 |  | 7021 | 0.28769
7022 | 0.51371 |  | 7022 | 0.28761
7023 | 0.51385 |  | 7023 | 0.28761
7024 | 0.51398 |  | 7024 | 0.28752
7025 | 0.51412 |  | 7025 | 0.28752
7026 | 0.51425 |  | 7026 | 0.28744
7027 | 0.51439 |  | 7027 | 0.28744
7028 | 0.51453 |  | 7028 | 0.28736
7029 | 0.51466 |  | 7029 | 0.28736
7030 | 0.5148 |  | 7030 | 0.28727
7031 | 0.51493 |  | 7031 | 0.28727
7032 | 0.51507 |  | 7032 | 0.28719
7033 | 0.5152 |  | 7033 | 0.28719
7034 | 0.51534 |  | 7034 | 0.28711
7035 | 0.51548 |  | 7035 | 0.28711
7036 | 0.51561 |  | 7036 | 0.28702
7037 | 0.51575 |  | 7037 | 0.28702
7038 | 0.51588 |  | 7038 | 0.28694
7039 | 0.51602 |  | 7039 | 0.28694
7040 | 0.51615 |  | 7040 | 0.28686
7041 | 0.51629 |  | 7041 | 0.28686
7042 | 0.51642 |  | 7042 | 0.28678
7043 | 0.51656 |  | 7043 | 0.28678
7044 | 0.51669 |  | 7044 | 0.28669
7045 | 0.51683 |  | 7045 | 0.28669
7046 | 0.51696 |  | 7046 | 0.28661
7047 | 0.5171 |  | 7047 | 0.28661
7048 | 0.51723 |  | 7048 | 0.28653
7049 | 0.51737 |  | 7049 | 0.28653
7050 | 0.5175 |  | 7050 | 0.28644
7051 | 0.51764 |  | 7051 | 0.28644
7052 | 0.51777 |  | 7052 | 0.28636
7053 | 0.51791 |  | 7053 | 0.28636
7054 | 0.51804 |  | 7054 | 0.28628
7055 | 0.51818 |  | 7055 | 0.28628
7056 | 0.51831 |  | 7056 | 0.2862
7057 | 0.51845 |  | 7057 | 0.2862
7058 | 0.51858 |  | 7058 | 0.28611
7059 | 0.51872 |  | 7059 | 0.28611
7060 | 0.51885 |  | 7060 | 0.28603
7061 | 0.51899 |  | 7061 | 0.28603
7062 | 0.51912 |  | 7062 | 0.28595
7063 | 0.51926 |  | 7063 | 0.28595
7064 | 0.51939 |  | 7064 | 0.28587
7065 | 0.51953 |  | 7065 | 0.28587
7066 | 0.51966 |  | 7066 | 0.28579
7067 | 0.5198 |  | 7067 | 0.28579
7068 | 0.51993 |  | 7068 | 0.2857
7069 | 0.52006 |  | 7069 | 0.2857
7070 | 0.5202 |  | 7070 | 0.28562
7071 | 0.52033 |  | 7071 | 0.28562
7072 | 0.52047 |  | 7072 | 0.28554
7073 | 0.5206 |  | 7073 | 0.28554
7074 | 0.52074 |  | 7074 | 0.28546
7075 | 0.52087 |  | 7075 | 0.28546
7076 | 0.521 |  | 7076 | 0.28538
7077 | 0.52114 |  | 7077 | 0.28538
7078 | 0.52127 |  | 7078 | 0.2853
7079 | 0.52141 |  | 7079 | 0.2853
7080 | 0.52154 |  | 7080 | 0.28522
7081 | 0.52167 |  | 7081 | 0.28522
7082 | 0.52181 |  | 7082 | 0.28513
7083 | 0.52194 |  | 7083 | 0.28513
7084 | 0.52208 |  | 7084 | 0.28505
7085 | 0.52221 |  | 7085 | 0.28505
7086 | 0.52234 |  | 7086 | 0.28497
7087 | 0.52248 |  | 7087 | 0.28497
7088 | 0.52261 |  | 7088 | 0.28489
7089 | 0.52274 |  | 7089 | 0.28489
7090 | 0.52288 |  | 7090 | 0.28481
7091 | 0.52301 |  | 7091 | 0.28481
7092 | 0.52314 |  | 7092 | 0.28473
7093 | 0.52328 |  | 7093 | 0.28473
7094 | 0.52341 |  | 7094 | 0.28465
7095 | 0.52354 |  | 7095 | 0.28465
7096 | 0.52368 |  | 7096 | 0.28457
7097 | 0.52381 |  | 7097 | 0.28457
7098 | 0.52394 |  | 7098 | 0.28449
7099 | 0.52408 |  | 7099 | 0.28449
7100 | 0.52421 |  | 7100 | 0.28441
7101 | 0.52434 |  | 7101 | 0.28441
7102 | 0.52448 |  | 7102 | 0.28433
7103 | 0.52461 |  | 7103 | 0.28433
7104 | 0.52474 |  | 7104 | 0.28425
7105 | 0.52488 |  | 7105 | 0.28425
7106 | 0.52501 |  | 7106 | 0.28417
7107 | 0.52514 |  | 7107 | 0.28417
7108 | 0.52528 |  | 7108 | 0.28409
7109 | 0.52541 |  | 7109 | 0.28409
7110 | 0.52554 |  | 7110 | 0.28401
7111 | 0.52567 |  | 7111 | 0.28401
7112 | 0.52581 |  | 7112 | 0.28393
7113 | 0.52594 |  | 7113 | 0.28393
7114 | 0.52607 |  | 7114 | 0.28385
7115 | 0.52621 |  | 7115 | 0.28385
7116 | 0.52634 |  | 7116 | 0.28377
7117 | 0.52647 |  | 7117 | 0.28377
7118 | 0.5266 |  | 7118 | 0.28369
7119 | 0.52674 |  | 7119 | 0.28369
7120 | 0.52687 |  | 7120 | 0.28361
7121 | 0.527 |  | 7121 | 0.28361
7122 | 0.52713 |  | 7122 | 0.28353
7123 | 0.52727 |  | 7123 | 0.28353
7124 | 0.5274 |  | 7124 | 0.28345
7125 | 0.52753 |  | 7125 | 0.28345
7126 | 0.52766 |  | 7126 | 0.28337
7127 | 0.52779 |  | 7127 | 0.28337
7128 | 0.52793 |  | 7128 | 0.28329
7129 | 0.52806 |  | 7129 | 0.28329
7130 | 0.52819 |  | 7130 | 0.28321
7131 | 0.52832 |  | 7131 | 0.28321
7132 | 0.52845 |  | 7132 | 0.28313
7133 | 0.52859 |  | 7133 | 0.28313
7134 | 0.52872 |  | 7134 | 0.28305
7135 | 0.52885 |  | 7135 | 0.28305
7136 | 0.52898 |  | 7136 | 0.28297
7137 | 0.52911 |  | 7137 | 0.28297
7138 | 0.52925 |  | 7138 | 0.28289
7139 | 0.52938 |  | 7139 | 0.28289
7140 | 0.52951 |  | 7140 | 0.28281
7141 | 0.52964 |  | 7141 | 0.28281
7142 | 0.52977 |  | 7142 | 0.28274
7143 | 0.5299 |  | 7143 | 0.28274
7144 | 0.53003 |  | 7144 | 0.28266
7145 | 0.53017 |  | 7145 | 0.28266
7146 | 0.5303 |  | 7146 | 0.28258
7147 | 0.53043 |  | 7147 | 0.28258
7148 | 0.53056 |  | 7148 | 0.2825
7149 | 0.53069 |  | 7149 | 0.2825
7150 | 0.53082 |  | 7150 | 0.28242
7151 | 0.53095 |  | 7151 | 0.28242
7152 | 0.53109 |  | 7152 | 0.28234
7153 | 0.53122 |  | 7153 | 0.28234
7154 | 0.53135 |  | 7154 | 0.28227
7155 | 0.53148 |  | 7155 | 0.28227
7156 | 0.53161 |  | 7156 | 0.28219
7157 | 0.53174 |  | 7157 | 0.28219
7158 | 0.53187 |  | 7158 | 0.28211
7159 | 0.532 |  | 7159 | 0.28211
7160 | 0.53213 |  | 7160 | 0.28203
7161 | 0.53226 |  | 7161 | 0.28203
7162 | 0.53239 |  | 7162 | 0.28195
7163 | 0.53253 |  | 7163 | 0.28195
7164 | 0.53266 |  | 7164 | 0.28188
7165 | 0.53279 |  | 7165 | 0.28188
7166 | 0.53292 |  | 7166 | 0.2818
7167 | 0.53305 |  | 7167 | 0.2818
7168 | 0.53318 |  | 7168 | 0.28172
7169 | 0.53331 |  | 7169 | 0.28172
7170 | 0.53344 |  | 7170 | 0.28164
7171 | 0.53357 |  | 7171 | 0.28164
7172 | 0.5337 |  | 7172 | 0.28157
7173 | 0.53383 |  | 7173 | 0.28157
7174 | 0.53396 |  | 7174 | 0.28149
7175 | 0.53409 |  | 7175 | 0.28149
7176 | 0.53422 |  | 7176 | 0.28141
7177 | 0.53435 |  | 7177 | 0.28141
7178 | 0.53448 |  | 7178 | 0.28133
7179 | 0.53461 |  | 7179 | 0.28133
7180 | 0.53474 |  | 7180 | 0.28126
7181 | 0.53487 |  | 7181 | 0.28126
7182 | 0.535 |  | 7182 | 0.28118
7183 | 0.53513 |  | 7183 | 0.28118
7184 | 0.53526 |  | 7184 | 0.2811
7185 | 0.53539 |  | 7185 | 0.2811
7186 | 0.53552 |  | 7186 | 0.28103
7187 | 0.53565 |  | 7187 | 0.28103
7188 | 0.53578 |  | 7188 | 0.28095
7189 | 0.53591 |  | 7189 | 0.28095
7190 | 0.53604 |  | 7190 | 0.28087
7191 | 0.53617 |  | 7191 | 0.28087
7192 | 0.5363 |  | 7192 | 0.2808
7193 | 0.53643 |  | 7193 | 0.2808
7194 | 0.53656 |  | 7194 | 0.28072
7195 | 0.53668 |  | 7195 | 0.28072
7196 | 0.53681 |  | 7196 | 0.28064
7197 | 0.53694 |  | 7197 | 0.28064
7198 | 0.53707 |  | 7198 | 0.28057
7199 | 0.5372 |  | 7199 | 0.28057
7200 | 0.53733 |  | 7200 | 0.28049
7201 | 0.53746 |  | 7201 | 0.28049
7202 | 0.53759 |  | 7202 | 0.28042
7203 | 0.53772 |  | 7203 | 0.28042
7204 | 0.53785 |  | 7204 | 0.28034
7205 | 0.53797 |  | 7205 | 0.28034
7206 | 0.5381 |  | 7206 | 0.28026
7207 | 0.53823 |  | 7207 | 0.28026
7208 | 0.53836 |  | 7208 | 0.28019
7209 | 0.53849 |  | 7209 | 0.28019
7210 | 0.53862 |  | 7210 | 0.28011
7211 | 0.53875 |  | 7211 | 0.28011
7212 | 0.53888 |  | 7212 | 0.28004
7213 | 0.539 |  | 7213 | 0.28004
7214 | 0.53913 |  | 7214 | 0.27996
7215 | 0.53926 |  | 7215 | 0.27996
7216 | 0.53939 |  | 7216 | 0.27989
7217 | 0.53952 |  | 7217 | 0.27989
7218 | 0.53965 |  | 7218 | 0.27981
7219 | 0.53977 |  | 7219 | 0.27981
7220 | 0.5399 |  | 7220 | 0.27973
7221 | 0.54003 |  | 7221 | 0.27973
7222 | 0.54016 |  | 7222 | 0.27966
7223 | 0.54029 |  | 7223 | 0.27966
7224 | 0.54041 |  | 7224 | 0.27958
7225 | 0.54054 |  | 7225 | 0.27958
7226 | 0.54067 |  | 7226 | 0.27951
7227 | 0.5408 |  | 7227 | 0.27951
7228 | 0.54093 |  | 7228 | 0.27943
7229 | 0.54105 |  | 7229 | 0.27943
7230 | 0.54118 |  | 7230 | 0.27936
7231 | 0.54131 |  | 7231 | 0.27936
7232 | 0.54144 |  | 7232 | 0.27928
7233 | 0.54156 |  | 7233 | 0.27928
7234 | 0.54169 |  | 7234 | 0.27921
7235 | 0.54182 |  | 7235 | 0.27921
7236 | 0.54195 |  | 7236 | 0.27914
7237 | 0.54207 |  | 7237 | 0.27914
7238 | 0.5422 |  | 7238 | 0.27906
7239 | 0.54233 |  | 7239 | 0.27906
7240 | 0.54246 |  | 7240 | 0.27899
7241 | 0.54258 |  | 7241 | 0.27899
7242 | 0.54271 |  | 7242 | 0.27891
7243 | 0.54284 |  | 7243 | 0.27891
7244 | 0.54296 |  | 7244 | 0.27884
7245 | 0.54309 |  | 7245 | 0.27884
7246 | 0.54322 |  | 7246 | 0.27876
7247 | 0.54334 |  | 7247 | 0.27876
7248 | 0.54347 |  | 7248 | 0.27869
7249 | 0.5436 |  | 7249 | 0.27869
7250 | 0.54373 |  | 7250 | 0.27862
7251 | 0.54385 |  | 7251 | 0.27862
7252 | 0.54398 |  | 7252 | 0.27854
7253 | 0.54411 |  | 7253 | 0.27854
7254 | 0.54423 |  | 7254 | 0.27847
7255 | 0.54436 |  | 7255 | 0.27847
7256 | 0.54448 |  | 7256 | 0.27839
7257 | 0.54461 |  | 7257 | 0.27839
7258 | 0.54474 |  | 7258 | 0.27832
7259 | 0.54486 |  | 7259 | 0.27832
7260 | 0.54499 |  | 7260 | 0.27825
7261 | 0.54512 |  | 7261 | 0.27825
7262 | 0.54524 |  | 7262 | 0.27817
7263 | 0.54537 |  | 7263 | 0.27817
7264 | 0.54549 |  | 7264 | 0.2781
7265 | 0.54562 |  | 7265 | 0.2781
7266 | 0.54575 |  | 7266 | 0.27803
7267 | 0.54587 |  | 7267 | 0.27803
7268 | 0.546 |  | 7268 | 0.27795
7269 | 0.54612 |  | 7269 | 0.27795
7270 | 0.54625 |  | 7270 | 0.27788
7271 | 0.54638 |  | 7271 | 0.27788
7272 | 0.5465 |  | 7272 | 0.27781
7273 | 0.54663 |  | 7273 | 0.27781
7274 | 0.54675 |  | 7274 | 0.27773
7275 | 0.54688 |  | 7275 | 0.27773
7276 | 0.547 |  | 7276 | 0.27766
7277 | 0.54713 |  | 7277 | 0.27766
7278 | 0.54725 |  | 7278 | 0.27759
7279 | 0.54738 |  | 7279 | 0.27759
7280 | 0.54751 |  | 7280 | 0.27752
7281 | 0.54763 |  | 7281 | 0.27752
7282 | 0.54776 |  | 7282 | 0.27744
7283 | 0.54788 |  | 7283 | 0.27744
7284 | 0.54801 |  | 7284 | 0.27737
7285 | 0.54813 |  | 7285 | 0.27737
7286 | 0.54826 |  | 7286 | 0.2773
7287 | 0.54838 |  | 7287 | 0.2773
7288 | 0.54851 |  | 7288 | 0.27723
7289 | 0.54863 |  | 7289 | 0.27723
7290 | 0.54876 |  | 7290 | 0.27715
7291 | 0.54888 |  | 7291 | 0.27715
7292 | 0.549 |  | 7292 | 0.27708
7293 | 0.54913 |  | 7293 | 0.27708
7294 | 0.54925 |  | 7294 | 0.27701
7295 | 0.54938 |  | 7295 | 0.27701
7296 | 0.5495 |  | 7296 | 0.27694
7297 | 0.54963 |  | 7297 | 0.27694
7298 | 0.54975 |  | 7298 | 0.27687
7299 | 0.54988 |  | 7299 | 0.27687
7300 | 0.55 |  | 7300 | 0.27679
7301 | 0.55012 |  | 7301 | 0.27679
7302 | 0.55025 |  | 7302 | 0.27672
7303 | 0.55037 |  | 7303 | 0.27672
7304 | 0.5505 |  | 7304 | 0.27665
7305 | 0.55062 |  | 7305 | 0.27665
7306 | 0.55074 |  | 7306 | 0.27658
7307 | 0.55087 |  | 7307 | 0.27658
7308 | 0.55099 |  | 7308 | 0.27651
7309 | 0.55112 |  | 7309 | 0.27651
7310 | 0.55124 |  | 7310 | 0.27644
7311 | 0.55136 |  | 7311 | 0.27644
7312 | 0.55149 |  | 7312 | 0.27637
7313 | 0.55161 |  | 7313 | 0.27637
7314 | 0.55173 |  | 7314 | 0.2763
7315 | 0.55186 |  | 7315 | 0.2763
7316 | 0.55198 |  | 7316 | 0.27622
7317 | 0.5521 |  | 7317 | 0.27622
7318 | 0.55223 |  | 7318 | 0.27615
7319 | 0.55235 |  | 7319 | 0.27615
7320 | 0.55247 |  | 7320 | 0.27608
7321 | 0.5526 |  | 7321 | 0.27608
7322 | 0.55272 |  | 7322 | 0.27601
7323 | 0.55284 |  | 7323 | 0.27601
7324 | 0.55297 |  | 7324 | 0.27594
7325 | 0.55309 |  | 7325 | 0.27594
7326 | 0.55321 |  | 7326 | 0.27587
7327 | 0.55334 |  | 7327 | 0.27587
7328 | 0.55346 |  | 7328 | 0.2758
7329 | 0.55358 |  | 7329 | 0.2758
7330 | 0.5537 |  | 7330 | 0.27573
7331 | 0.55383 |  | 7331 | 0.27573
7332 | 0.55395 |  | 7332 | 0.27566
7333 | 0.55407 |  | 7333 | 0.27566
7334 | 0.55419 |  | 7334 | 0.27559
7335 | 0.55432 |  | 7335 | 0.27559
7336 | 0.55444 |  | 7336 | 0.27552
7337 | 0.55456 |  | 7337 | 0.27552
7338 | 0.55468 |  | 7338 | 0.27545
7339 | 0.55481 |  | 7339 | 0.27545
7340 | 0.55493 |  | 7340 | 0.27538
7341 | 0.55505 |  | 7341 | 0.27538
7342 | 0.55517 |  | 7342 | 0.27531
7343 | 0.55529 |  | 7343 | 0.27531
7344 | 0.55542 |  | 7344 | 0.27524
7345 | 0.55554 |  | 7345 | 0.27524
7346 | 0.55566 |  | 7346 | 0.27517
7347 | 0.55578 |  | 7347 | 0.27517
7348 | 0.5559 |  | 7348 | 0.2751
7349 | 0.55602 |  | 7349 | 0.2751
7350 | 0.55615 |  | 7350 | 0.27503
7351 | 0.55627 |  | 7351 | 0.27503
7352 | 0.55639 |  | 7352 | 0.27496
7353 | 0.55651 |  | 7353 | 0.27496
7354 | 0.55663 |  | 7354 | 0.27489
7355 | 0.55675 |  | 7355 | 0.27489
7356 | 0.55687 |  | 7356 | 0.27482
7357 | 0.557 |  | 7357 | 0.27482
7358 | 0.55712 |  | 7358 | 0.27475
7359 | 0.55724 |  | 7359 | 0.27475
7360 | 0.55736 |  | 7360 | 0.27468
7361 | 0.55748 |  | 7361 | 0.27468
7362 | 0.5576 |  | 7362 | 0.27461
7363 | 0.55772 |  | 7363 | 0.27461
7364 | 0.55784 |  | 7364 | 0.27455
7365 | 0.55796 |  | 7365 | 0.27455
7366 | 0.55808 |  | 7366 | 0.27448
7367 | 0.5582 |  | 7367 | 0.27448
7368 | 0.55833 |  | 7368 | 0.27441
7369 | 0.55845 |  | 7369 | 0.27441
7370 | 0.55857 |  | 7370 | 0.27434
7371 | 0.55869 |  | 7371 | 0.27434
7372 | 0.55881 |  | 7372 | 0.27427
7373 | 0.55893 |  | 7373 | 0.27427
7374 | 0.55905 |  | 7374 | 0.2742
7375 | 0.55917 |  | 7375 | 0.2742
7376 | 0.55929 |  | 7376 | 0.27413
7377 | 0.55941 |  | 7377 | 0.27413
7378 | 0.55953 |  | 7378 | 0.27407
7379 | 0.55965 |  | 7379 | 0.27407
7380 | 0.55977 |  | 7380 | 0.274
7381 | 0.55989 |  | 7381 | 0.274
7382 | 0.56001 |  | 7382 | 0.27393
7383 | 0.56013 |  | 7383 | 0.27393
7384 | 0.56025 |  | 7384 | 0.27386
7385 | 0.56037 |  | 7385 | 0.27386
7386 | 0.56049 |  | 7386 | 0.27379
7387 | 0.56061 |  | 7387 | 0.27379
7388 | 0.56073 |  | 7388 | 0.27373
7389 | 0.56085 |  | 7389 | 0.27373
7390 | 0.56096 |  | 7390 | 0.27366
7391 | 0.56108 |  | 7391 | 0.27366
7392 | 0.5612 |  | 7392 | 0.27359
7393 | 0.56132 |  | 7393 | 0.27359
7394 | 0.56144 |  | 7394 | 0.27352
7395 | 0.56156 |  | 7395 | 0.27352
7396 | 0.56168 |  | 7396 | 0.27346
7397 | 0.5618 |  | 7397 | 0.27346
7398 | 0.56192 |  | 7398 | 0.27339
7399 | 0.56204 |  | 7399 | 0.27339
7400 | 0.56216 |  | 7400 | 0.27332
7401 | 0.56227 |  | 7401 | 0.27332
7402 | 0.56239 |  | 7402 | 0.27325
7403 | 0.56251 |  | 7403 | 0.27325
7404 | 0.56263 |  | 7404 | 0.27319
7405 | 0.56275 |  | 7405 | 0.27319
7406 | 0.56287 |  | 7406 | 0.27312
7407 | 0.56299 |  | 7407 | 0.27312
7408 | 0.5631 |  | 7408 | 0.27305
7409 | 0.56322 |  | 7409 | 0.27305
7410 | 0.56334 |  | 7410 | 0.27299
7411 | 0.56346 |  | 7411 | 0.27299
7412 | 0.56358 |  | 7412 | 0.27292
7413 | 0.56369 |  | 7413 | 0.27292
7414 | 0.56381 |  | 7414 | 0.27285
7415 | 0.56393 |  | 7415 | 0.27285
7416 | 0.56405 |  | 7416 | 0.27279
7417 | 0.56417 |  | 7417 | 0.27279
7418 | 0.56428 |  | 7418 | 0.27272
7419 | 0.5644 |  | 7419 | 0.27272
7420 | 0.56452 |  | 7420 | 0.27265
7421 | 0.56464 |  | 7421 | 0.27265
7422 | 0.56475 |  | 7422 | 0.27259
7423 | 0.56487 |  | 7423 | 0.27259
7424 | 0.56499 |  | 7424 | 0.27252
7425 | 0.56511 |  | 7425 | 0.27252
7426 | 0.56522 |  | 7426 | 0.27245
7427 | 0.56534 |  | 7427 | 0.27245
7428 | 0.56546 |  | 7428 | 0.27239
7429 | 0.56558 |  | 7429 | 0.27239
7430 | 0.56569 |  | 7430 | 0.27232
7431 | 0.56581 |  | 7431 | 0.27232
7432 | 0.56593 |  | 7432 | 0.27226
7433 | 0.56604 |  | 7433 | 0.27226
7434 | 0.56616 |  | 7434 | 0.27219
7435 | 0.56628 |  | 7435 | 0.27219
7436 | 0.56639 |  | 7436 | 0.27213
7437 | 0.56651 |  | 7437 | 0.27213
7438 | 0.56663 |  | 7438 | 0.27206
7439 | 0.56674 |  | 7439 | 0.27206
7440 | 0.56686 |  | 7440 | 0.27199
7441 | 0.56698 |  | 7441 | 0.27199
7442 | 0.56709 |  | 7442 | 0.27193
7443 | 0.56721 |  | 7443 | 0.27193
7444 | 0.56732 |  | 7444 | 0.27186
7445 | 0.56744 |  | 7445 | 0.27186
7446 | 0.56756 |  | 7446 | 0.2718
7447 | 0.56767 |  | 7447 | 0.2718
7448 | 0.56779 |  | 7448 | 0.27173
7449 | 0.5679 |  | 7449 | 0.27173
7450 | 0.56802 |  | 7450 | 0.27167
7451 | 0.56814 |  | 7451 | 0.27167
7452 | 0.56825 |  | 7452 | 0.2716
7453 | 0.56837 |  | 7453 | 0.2716
7454 | 0.56848 |  | 7454 | 0.27154
7455 | 0.5686 |  | 7455 | 0.27154
7456 | 0.56871 |  | 7456 | 0.27147
7457 | 0.56883 |  | 7457 | 0.27147
7458 | 0.56895 |  | 7458 | 0.27141
7459 | 0.56906 |  | 7459 | 0.27141
7460 | 0.56918 |  | 7460 | 0.27135
7461 | 0.56929 |  | 7461 | 0.27135
7462 | 0.56941 |  | 7462 | 0.27128
7463 | 0.56952 |  | 7463 | 0.27128
7464 | 0.56964 |  | 7464 | 0.27122
7465 | 0.56975 |  | 7465 | 0.27122
7466 | 0.56987 |  | 7466 | 0.27115
7467 | 0.56998 |  | 7467 | 0.27115
7468 | 0.5701 |  | 7468 | 0.27109
7469 | 0.57021 |  | 7469 | 0.27109
7470 | 0.57032 |  | 7470 | 0.27102
7471 | 0.57044 |  | 7471 | 0.27102
7472 | 0.57055 |  | 7472 | 0.27096
7473 | 0.57067 |  | 7473 | 0.27096
7474 | 0.57078 |  | 7474 | 0.2709
7475 | 0.5709 |  | 7475 | 0.2709
7476 | 0.57101 |  | 7476 | 0.27083
7477 | 0.57113 |  | 7477 | 0.27083
7478 | 0.57124 |  | 7478 | 0.27077
7479 | 0.57135 |  | 7479 | 0.27077
7480 | 0.57147 |  | 7480 | 0.2707
7481 | 0.57158 |  | 7481 | 0.2707
7482 | 0.5717 |  | 7482 | 0.27064
7483 | 0.57181 |  | 7483 | 0.27064
7484 | 0.57192 |  | 7484 | 0.27058
7485 | 0.57204 |  | 7485 | 0.27058
7486 | 0.57215 |  | 7486 | 0.27051
7487 | 0.57226 |  | 7487 | 0.27051
7488 | 0.57238 |  | 7488 | 0.27045
7489 | 0.57249 |  | 7489 | 0.27045
7490 | 0.5726 |  | 7490 | 0.27039
7491 | 0.57272 |  | 7491 | 0.27039
7492 | 0.57283 |  | 7492 | 0.27033
7493 | 0.57294 |  | 7493 | 0.27033
7494 | 0.57306 |  | 7494 | 0.27026
7495 | 0.57317 |  | 7495 | 0.27026
7496 | 0.57328 |  | 7496 | 0.2702
7497 | 0.5734 |  | 7497 | 0.2702
7498 | 0.57351 |  | 7498 | 0.27014
7499 | 0.57362 |  | 7499 | 0.27014
7500 | 0.57373 |  | 7500 | 0.27007
7501 | 0.57385 |  | 7501 | 0.27007
7502 | 0.57396 |  | 7502 | 0.27001
7503 | 0.57407 |  | 7503 | 0.27001
7504 | 0.57418 |  | 7504 | 0.26995
7505 | 0.5743 |  | 7505 | 0.26995
7506 | 0.57441 |  | 7506 | 0.26989
7507 | 0.57452 |  | 7507 | 0.26989
7508 | 0.57463 |  | 7508 | 0.26982
7509 | 0.57475 |  | 7509 | 0.26982
7510 | 0.57486 |  | 7510 | 0.26976
7511 | 0.57497 |  | 7511 | 0.26976
7512 | 0.57508 |  | 7512 | 0.2697
7513 | 0.57519 |  | 7513 | 0.2697
7514 | 0.57531 |  | 7514 | 0.26964
7515 | 0.57542 |  | 7515 | 0.26964
7516 | 0.57553 |  | 7516 | 0.26958
7517 | 0.57564 |  | 7517 | 0.26958
7518 | 0.57575 |  | 7518 | 0.26951
7519 | 0.57586 |  | 7519 | 0.26951
7520 | 0.57598 |  | 7520 | 0.26945
7521 | 0.57609 |  | 7521 | 0.26945
7522 | 0.5762 |  | 7522 | 0.26939
7523 | 0.57631 |  | 7523 | 0.26939
7524 | 0.57642 |  | 7524 | 0.26933
7525 | 0.57653 |  | 7525 | 0.26933
7526 | 0.57664 |  | 7526 | 0.26927
7527 | 0.57675 |  | 7527 | 0.26927
7528 | 0.57686 |  | 7528 | 0.26921
7529 | 0.57698 |  | 7529 | 0.26921
7530 | 0.57709 |  | 7530 | 0.26914
7531 | 0.5772 |  | 7531 | 0.26914
7532 | 0.57731 |  | 7532 | 0.26908
7533 | 0.57742 |  | 7533 | 0.26908
7534 | 0.57753 |  | 7534 | 0.26902
7535 | 0.57764 |  | 7535 | 0.26902
7536 | 0.57775 |  | 7536 | 0.26896
7537 | 0.57786 |  | 7537 | 0.26896
7538 | 0.57797 |  | 7538 | 0.2689
7539 | 0.57808 |  | 7539 | 0.2689
7540 | 0.57819 |  | 7540 | 0.26884
7541 | 0.5783 |  | 7541 | 0.26884
7542 | 0.57841 |  | 7542 | 0.26878
7543 | 0.57852 |  | 7543 | 0.26878
7544 | 0.57863 |  | 7544 | 0.26872
7545 | 0.57874 |  | 7545 | 0.26872
7546 | 0.57885 |  | 7546 | 0.26866
7547 | 0.57896 |  | 7547 | 0.26866
7548 | 0.57907 |  | 7548 | 0.2686
7549 | 0.57918 |  | 7549 | 0.2686
7550 | 0.57929 |  | 7550 | 0.26854
7551 | 0.5794 |  | 7551 | 0.26854
7552 | 0.57951 |  | 7552 | 0.26848
7553 | 0.57962 |  | 7553 | 0.26848
7554 | 0.57973 |  | 7554 | 0.26842
7555 | 0.57984 |  | 7555 | 0.26842
7556 | 0.57994 |  | 7556 | 0.26836
7557 | 0.58005 |  | 7557 | 0.26836
7558 | 0.58016 |  | 7558 | 0.2683
7559 | 0.58027 |  | 7559 | 0.2683
7560 | 0.58038 |  | 7560 | 0.26824
7561 | 0.58049 |  | 7561 | 0.26824
7562 | 0.5806 |  | 7562 | 0.26818
7563 | 0.58071 |  | 7563 | 0.26818
7564 | 0.58081 |  | 7564 | 0.26812
7565 | 0.58092 |  | 7565 | 0.26812
7566 | 0.58103 |  | 7566 | 0.26806
7567 | 0.58114 |  | 7567 | 0.26806
7568 | 0.58125 |  | 7568 | 0.268
7569 | 0.58136 |  | 7569 | 0.268
7570 | 0.58146 |  | 7570 | 0.26794
7571 | 0.58157 |  | 7571 | 0.26794
7572 | 0.58168 |  | 7572 | 0.26788
7573 | 0.58179 |  | 7573 | 0.26788
7574 | 0.5819 |  | 7574 | 0.26782
7575 | 0.582 |  | 7575 | 0.26782
7576 | 0.58211 |  | 7576 | 0.26776
7577 | 0.58222 |  | 7577 | 0.26776
7578 | 0.58233 |  | 7578 | 0.2677
7579 | 0.58243 |  | 7579 | 0.2677
7580 | 0.58254 |  | 7580 | 0.26764
7581 | 0.58265 |  | 7581 | 0.26764
7582 | 0.58276 |  | 7582 | 0.26758
7583 | 0.58286 |  | 7583 | 0.26758
7584 | 0.58297 |  | 7584 | 0.26753
7585 | 0.58308 |  | 7585 | 0.26753
7586 | 0.58319 |  | 7586 | 0.26747
7587 | 0.58329 |  | 7587 | 0.26747
7588 | 0.5834 |  | 7588 | 0.26741
7589 | 0.58351 |  | 7589 | 0.26741
7590 | 0.58361 |  | 7590 | 0.26735
7591 | 0.58372 |  | 7591 | 0.26735
7592 | 0.58383 |  | 7592 | 0.26729
7593 | 0.58393 |  | 7593 | 0.26729
7594 | 0.58404 |  | 7594 | 0.26723
7595 | 0.58415 |  | 7595 | 0.26723
7596 | 0.58425 |  | 7596 | 0.26717
7597 | 0.58436 |  | 7597 | 0.26717
7598 | 0.58446 |  | 7598 | 0.26712
7599 | 0.58457 |  | 7599 | 0.26712
7600 | 0.58468 |  | 7600 | 0.26706
7601 | 0.58478 |  | 7601 | 0.26706
7602 | 0.58489 |  | 7602 | 0.267
7603 | 0.58499 |  | 7603 | 0.267
7604 | 0.5851 |  | 7604 | 0.26694
7605 | 0.58521 |  | 7605 | 0.26694
7606 | 0.58531 |  | 7606 | 0.26688
7607 | 0.58542 |  | 7607 | 0.26688
7608 | 0.58552 |  | 7608 | 0.26683
7609 | 0.58563 |  | 7609 | 0.26683
7610 | 0.58573 |  | 7610 | 0.26677
7611 | 0.58584 |  | 7611 | 0.26677
7612 | 0.58594 |  | 7612 | 0.26671
7613 | 0.58605 |  | 7613 | 0.26671
7614 | 0.58615 |  | 7614 | 0.26665
7615 | 0.58626 |  | 7615 | 0.26665
7616 | 0.58636 |  | 7616 | 0.2666
7617 | 0.58647 |  | 7617 | 0.2666
7618 | 0.58657 |  | 7618 | 0.26654
7619 | 0.58668 |  | 7619 | 0.26654
7620 | 0.58678 |  | 7620 | 0.26648
7621 | 0.58689 |  | 7621 | 0.26648
7622 | 0.58699 |  | 7622 | 0.26643
7623 | 0.5871 |  | 7623 | 0.26643
7624 | 0.5872 |  | 7624 | 0.26637
7625 | 0.58731 |  | 7625 | 0.26637
7626 | 0.58741 |  | 7626 | 0.26631
7627 | 0.58751 |  | 7627 | 0.26631
7628 | 0.58762 |  | 7628 | 0.26626
7629 | 0.58772 |  | 7629 | 0.26626
7630 | 0.58783 |  | 7630 | 0.2662
7631 | 0.58793 |  | 7631 | 0.2662
7632 | 0.58803 |  | 7632 | 0.26614
7633 | 0.58814 |  | 7633 | 0.26614
7634 | 0.58824 |  | 7634 | 0.26609
7635 | 0.58835 |  | 7635 | 0.26609
7636 | 0.58845 |  | 7636 | 0.26603
7637 | 0.58855 |  | 7637 | 0.26603
7638 | 0.58866 |  | 7638 | 0.26597
7639 | 0.58876 |  | 7639 | 0.26597
7640 | 0.58886 |  | 7640 | 0.26592
7641 | 0.58897 |  | 7641 | 0.26592
7642 | 0.58907 |  | 7642 | 0.26586
7643 | 0.58917 |  | 7643 | 0.26586
7644 | 0.58928 |  | 7644 | 0.26581
7645 | 0.58938 |  | 7645 | 0.26581
7646 | 0.58948 |  | 7646 | 0.26575
7647 | 0.58958 |  | 7647 | 0.26575
7648 | 0.58969 |  | 7648 | 0.26569
7649 | 0.58979 |  | 7649 | 0.26569
7650 | 0.58989 |  | 7650 | 0.26564
7651 | 0.58999 |  | 7651 | 0.26564
7652 | 0.5901 |  | 7652 | 0.26558
7653 | 0.5902 |  | 7653 | 0.26558
7654 | 0.5903 |  | 7654 | 0.26553
7655 | 0.5904 |  | 7655 | 0.26553
7656 | 0.59051 |  | 7656 | 0.26547
7657 | 0.59061 |  | 7657 | 0.26547
7658 | 0.59071 |  | 7658 | 0.26542
7659 | 0.59081 |  | 7659 | 0.26542
7660 | 0.59091 |  | 7660 | 0.26536
7661 | 0.59102 |  | 7661 | 0.26536
7662 | 0.59112 |  | 7662 | 0.26531
7663 | 0.59122 |  | 7663 | 0.26531
7664 | 0.59132 |  | 7664 | 0.26525
7665 | 0.59142 |  | 7665 | 0.26525
7666 | 0.59152 |  | 7666 | 0.2652
7667 | 0.59162 |  | 7667 | 0.2652
7668 | 0.59173 |  | 7668 | 0.26514
7669 | 0.59183 |  | 7669 | 0.26514
7670 | 0.59193 |  | 7670 | 0.26509
7671 | 0.59203 |  | 7671 | 0.26509
7672 | 0.59213 |  | 7672 | 0.26503
7673 | 0.59223 |  | 7673 | 0.26503
7674 | 0.59233 |  | 7674 | 0.26498
7675 | 0.59243 |  | 7675 | 0.26498
7676 | 0.59253 |  | 7676 | 0.26492
7677 | 0.59263 |  | 7677 | 0.26492
7678 | 0.59273 |  | 7678 | 0.26487
7679 | 0.59283 |  | 7679 | 0.26487
7680 | 0.59293 |  | 7680 | 0.26482
7681 | 0.59303 |  | 7681 | 0.26482
7682 | 0.59314 |  | 7682 | 0.26476
7683 | 0.59324 |  | 7683 | 0.26476
7684 | 0.59334 |  | 7684 | 0.26471
7685 | 0.59344 |  | 7685 | 0.26471
7686 | 0.59354 |  | 7686 | 0.26465
7687 | 0.59364 |  | 7687 | 0.26465
7688 | 0.59374 |  | 7688 | 0.2646
7689 | 0.59383 |  | 7689 | 0.2646
7690 | 0.59393 |  | 7690 | 0.26455
7691 | 0.59403 |  | 7691 | 0.26455
7692 | 0.59413 |  | 7692 | 0.26449
7693 | 0.59423 |  | 7693 | 0.26449
7694 | 0.59433 |  | 7694 | 0.26444
7695 | 0.59443 |  | 7695 | 0.26444
7696 | 0.59453 |  | 7696 | 0.26438
7697 | 0.59463 |  | 7697 | 0.26438
7698 | 0.59473 |  | 7698 | 0.26433
7699 | 0.59483 |  | 7699 | 0.26433
7700 | 0.59493 |  | 7700 | 0.26428
7701 | 0.59503 |  | 7701 | 0.26428
7702 | 0.59512 |  | 7702 | 0.26422
7703 | 0.59522 |  | 7703 | 0.26422
7704 | 0.59532 |  | 7704 | 0.26417
7705 | 0.59542 |  | 7705 | 0.26417
7706 | 0.59552 |  | 7706 | 0.26412
7707 | 0.59562 |  | 7707 | 0.26412
7708 | 0.59572 |  | 7708 | 0.26407
7709 | 0.59581 |  | 7709 | 0.26407
7710 | 0.59591 |  | 7710 | 0.26401
7711 | 0.59601 |  | 7711 | 0.26401
7712 | 0.59611 |  | 7712 | 0.26396
7713 | 0.59621 |  | 7713 | 0.26396
7714 | 0.5963 |  | 7714 | 0.26391
7715 | 0.5964 |  | 7715 | 0.26391
7716 | 0.5965 |  | 7716 | 0.26386
7717 | 0.5966 |  | 7717 | 0.26386
7718 | 0.59669 |  | 7718 | 0.2638
7719 | 0.59679 |  | 7719 | 0.2638
7720 | 0.59689 |  | 7720 | 0.26375
7721 | 0.59699 |  | 7721 | 0.26375
7722 | 0.59708 |  | 7722 | 0.2637
7723 | 0.59718 |  | 7723 | 0.2637
7724 | 0.59728 |  | 7724 | 0.26365
7725 | 0.59737 |  | 7725 | 0.26365
7726 | 0.59747 |  | 7726 | 0.26359
7727 | 0.59757 |  | 7727 | 0.26359
7728 | 0.59767 |  | 7728 | 0.26354
7729 | 0.59776 |  | 7729 | 0.26354
7730 | 0.59786 |  | 7730 | 0.26349
7731 | 0.59796 |  | 7731 | 0.26349
7732 | 0.59805 |  | 7732 | 0.26344
7733 | 0.59815 |  | 7733 | 0.26344
7734 | 0.59824 |  | 7734 | 0.26339
7735 | 0.59834 |  | 7735 | 0.26339
7736 | 0.59844 |  | 7736 | 0.26334
7737 | 0.59853 |  | 7737 | 0.26334
7738 | 0.59863 |  | 7738 | 0.26328
7739 | 0.59872 |  | 7739 | 0.26328
7740 | 0.59882 |  | 7740 | 0.26323
7741 | 0.59892 |  | 7741 | 0.26323
7742 | 0.59901 |  | 7742 | 0.26318
7743 | 0.59911 |  | 7743 | 0.26318
7744 | 0.5992 |  | 7744 | 0.26313
7745 | 0.5993 |  | 7745 | 0.26313
7746 | 0.59939 |  | 7746 | 0.26308
7747 | 0.59949 |  | 7747 | 0.26308
7748 | 0.59959 |  | 7748 | 0.26303
7749 | 0.59968 |  | 7749 | 0.26303
7750 | 0.59978 |  | 7750 | 0.26298
7751 | 0.59987 |  | 7751 | 0.26298
7752 | 0.59997 |  | 7752 | 0.26293
7753 | 0.60006 |  | 7753 | 0.26293
7754 | 0.60015 |  | 7754 | 0.26288
7755 | 0.60025 |  | 7755 | 0.26288
7756 | 0.60034 |  | 7756 | 0.26283
7757 | 0.60044 |  | 7757 | 0.26283
7758 | 0.60053 |  | 7758 | 0.26277
7759 | 0.60063 |  | 7759 | 0.26277
7760 | 0.60072 |  | 7760 | 0.26272
7761 | 0.60082 |  | 7761 | 0.26272
7762 | 0.60091 |  | 7762 | 0.26267
7763 | 0.601 |  | 7763 | 0.26267
7764 | 0.6011 |  | 7764 | 0.26262
7765 | 0.60119 |  | 7765 | 0.26262
7766 | 0.60129 |  | 7766 | 0.26257
7767 | 0.60138 |  | 7767 | 0.26257
7768 | 0.60147 |  | 7768 | 0.26252
7769 | 0.60157 |  | 7769 | 0.26252
7770 | 0.60166 |  | 7770 | 0.26247
7771 | 0.60175 |  | 7771 | 0.26247
7772 | 0.60185 |  | 7772 | 0.26242
7773 | 0.60194 |  | 7773 | 0.26242
7774 | 0.60203 |  | 7774 | 0.26237
7775 | 0.60213 |  | 7775 | 0.26237
7776 | 0.60222 |  | 7776 | 0.26232
7777 | 0.60231 |  | 7777 | 0.26232
7778 | 0.60241 |  | 7778 | 0.26227
7779 | 0.6025 |  | 7779 | 0.26227
7780 | 0.60259 |  | 7780 | 0.26223
7781 | 0.60269 |  | 7781 | 0.26223
7782 | 0.60278 |  | 7782 | 0.26218
7783 | 0.60287 |  | 7783 | 0.26218
7784 | 0.60296 |  | 7784 | 0.26213
7785 | 0.60306 |  | 7785 | 0.26213
7786 | 0.60315 |  | 7786 | 0.26208
7787 | 0.60324 |  | 7787 | 0.26208
7788 | 0.60333 |  | 7788 | 0.26203
7789 | 0.60342 |  | 7789 | 0.26203
7790 | 0.60352 |  | 7790 | 0.26198
7791 | 0.60361 |  | 7791 | 0.26198
7792 | 0.6037 |  | 7792 | 0.26193
7793 | 0.60379 |  | 7793 | 0.26193
7794 | 0.60388 |  | 7794 | 0.26188
7795 | 0.60397 |  | 7795 | 0.26188
7796 | 0.60407 |  | 7796 | 0.26183
7797 | 0.60416 |  | 7797 | 0.26183
7798 | 0.60425 |  | 7798 | 0.26179
7799 | 0.60434 |  | 7799 | 0.26179
7800 | 0.60443 |  | 7800 | 0.26174
7801 | 0.60452 |  | 7801 | 0.26174
7802 | 0.60461 |  | 7802 | 0.26169
7803 | 0.6047 |  | 7803 | 0.26169
7804 | 0.6048 |  | 7804 | 0.26164
7805 | 0.60489 |  | 7805 | 0.26164
7806 | 0.60498 |  | 7806 | 0.26159
7807 | 0.60507 |  | 7807 | 0.26159
7808 | 0.60516 |  | 7808 | 0.26154
7809 | 0.60525 |  | 7809 | 0.26154
7810 | 0.60534 |  | 7810 | 0.2615
7811 | 0.60543 |  | 7811 | 0.2615
7812 | 0.60552 |  | 7812 | 0.26145
7813 | 0.60561 |  | 7813 | 0.26145
7814 | 0.6057 |  | 7814 | 0.2614
7815 | 0.60579 |  | 7815 | 0.2614
7816 | 0.60588 |  | 7816 | 0.26135
7817 | 0.60597 |  | 7817 | 0.26135
7818 | 0.60606 |  | 7818 | 0.2613
7819 | 0.60615 |  | 7819 | 0.2613
7820 | 0.60624 |  | 7820 | 0.26126
7821 | 0.60633 |  | 7821 | 0.26126
7822 | 0.60642 |  | 7822 | 0.26121
7823 | 0.60651 |  | 7823 | 0.26121
7824 | 0.6066 |  | 7824 | 0.26116
7825 | 0.60669 |  | 7825 | 0.26116
7826 | 0.60677 |  | 7826 | 0.26112
7827 | 0.60686 |  | 7827 | 0.26112
7828 | 0.60695 |  | 7828 | 0.26107
7829 | 0.60704 |  | 7829 | 0.26107
7830 | 0.60713 |  | 7830 | 0.26102
7831 | 0.60722 |  | 7831 | 0.26102
7832 | 0.60731 |  | 7832 | 0.26097
7833 | 0.6074 |  | 7833 | 0.26097
7834 | 0.60748 |  | 7834 | 0.26093
7835 | 0.60757 |  | 7835 | 0.26093
7836 | 0.60766 |  | 7836 | 0.26088
7837 | 0.60775 |  | 7837 | 0.26088
7838 | 0.60784 |  | 7838 | 0.26083
7839 | 0.60793 |  | 7839 | 0.26083
7840 | 0.60801 |  | 7840 | 0.26079
7841 | 0.6081 |  | 7841 | 0.26079
7842 | 0.60819 |  | 7842 | 0.26074
7843 | 0.60828 |  | 7843 | 0.26074
7844 | 0.60836 |  | 7844 | 0.26069
7845 | 0.60845 |  | 7845 | 0.26069
7846 | 0.60854 |  | 7846 | 0.26065
7847 | 0.60863 |  | 7847 | 0.26065
7848 | 0.60871 |  | 7848 | 0.2606
7849 | 0.6088 |  | 7849 | 0.2606
7850 | 0.60889 |  | 7850 | 0.26056
7851 | 0.60898 |  | 7851 | 0.26056
7852 | 0.60906 |  | 7852 | 0.26051
7853 | 0.60915 |  | 7853 | 0.26051
7854 | 0.60924 |  | 7854 | 0.26046
7855 | 0.60932 |  | 7855 | 0.26046
7856 | 0.60941 |  | 7856 | 0.26042
7857 | 0.6095 |  | 7857 | 0.26042
7858 | 0.60958 |  | 7858 | 0.26037
7859 | 0.60967 |  | 7859 | 0.26037
7860 | 0.60976 |  | 7860 | 0.26033
7861 | 0.60984 |  | 7861 | 0.26033
7862 | 0.60993 |  | 7862 | 0.26028
7863 | 0.61001 |  | 7863 | 0.26028
7864 | 0.6101 |  | 7864 | 0.26024
7865 | 0.61019 |  | 7865 | 0.26024
7866 | 0.61027 |  | 7866 | 0.26019
7867 | 0.61036 |  | 7867 | 0.26019
7868 | 0.61044 |  | 7868 | 0.26015
7869 | 0.61053 |  | 7869 | 0.26015
7870 | 0.61061 |  | 7870 | 0.2601
7871 | 0.6107 |  | 7871 | 0.2601
7872 | 0.61079 |  | 7872 | 0.26006
7873 | 0.61087 |  | 7873 | 0.26006
7874 | 0.61096 |  | 7874 | 0.26001
7875 | 0.61104 |  | 7875 | 0.26001
7876 | 0.61113 |  | 7876 | 0.25997
7877 | 0.61121 |  | 7877 | 0.25997
7878 | 0.6113 |  | 7878 | 0.25992
7879 | 0.61138 |  | 7879 | 0.25992
7880 | 0.61147 |  | 7880 | 0.25988
7881 | 0.61155 |  | 7881 | 0.25988
7882 | 0.61163 |  | 7882 | 0.25983
7883 | 0.61172 |  | 7883 | 0.25983
7884 | 0.6118 |  | 7884 | 0.25979
7885 | 0.61189 |  | 7885 | 0.25979
7886 | 0.61197 |  | 7886 | 0.25974
7887 | 0.61206 |  | 7887 | 0.25974
7888 | 0.61214 |  | 7888 | 0.2597
7889 | 0.61222 |  | 7889 | 0.2597
7890 | 0.61231 |  | 7890 | 0.25966
7891 | 0.61239 |  | 7891 | 0.25966
7892 | 0.61248 |  | 7892 | 0.25961
7893 | 0.61256 |  | 7893 | 0.25961
7894 | 0.61264 |  | 7894 | 0.25957
7895 | 0.61273 |  | 7895 | 0.25957
7896 | 0.61281 |  | 7896 | 0.25952
7897 | 0.61289 |  | 7897 | 0.25952
7898 | 0.61298 |  | 7898 | 0.25948
7899 | 0.61306 |  | 7899 | 0.25948
7900 | 0.61314 |  | 7900 | 0.25944
7901 | 0.61322 |  | 7901 | 0.25944
7902 | 0.61331 |  | 7902 | 0.25939
7903 | 0.61339 |  | 7903 | 0.25939
7904 | 0.61347 |  | 7904 | 0.25935
7905 | 0.61356 |  | 7905 | 0.25935
7906 | 0.61364 |  | 7906 | 0.25931
7907 | 0.61372 |  | 7907 | 0.25931
7908 | 0.6138 |  | 7908 | 0.25926
7909 | 0.61389 |  | 7909 | 0.25926
7910 | 0.61397 |  | 7910 | 0.25922
7911 | 0.61405 |  | 7911 | 0.25922
7912 | 0.61413 |  | 7912 | 0.25918
7913 | 0.61421 |  | 7913 | 0.25918
7914 | 0.6143 |  | 7914 | 0.25913
7915 | 0.61438 |  | 7915 | 0.25913
7916 | 0.61446 |  | 7916 | 0.25909
7917 | 0.61454 |  | 7917 | 0.25909
7918 | 0.61462 |  | 7918 | 0.25905
7919 | 0.6147 |  | 7919 | 0.25905
7920 | 0.61478 |  | 7920 | 0.25901
7921 | 0.61487 |  | 7921 | 0.25901
7922 | 0.61495 |  | 7922 | 0.25896
7923 | 0.61503 |  | 7923 | 0.25896
7924 | 0.61511 |  | 7924 | 0.25892
7925 | 0.61519 |  | 7925 | 0.25892
7926 | 0.61527 |  | 7926 | 0.25888
7927 | 0.61535 |  | 7927 | 0.25888
7928 | 0.61543 |  | 7928 | 0.25884
7929 | 0.61551 |  | 7929 | 0.25884
7930 | 0.61559 |  | 7930 | 0.2588
7931 | 0.61567 |  | 7931 | 0.2588
7932 | 0.61575 |  | 7932 | 0.25875
7933 | 0.61583 |  | 7933 | 0.25875
7934 | 0.61591 |  | 7934 | 0.25871
7935 | 0.61599 |  | 7935 | 0.25871
7936 | 0.61607 |  | 7936 | 0.25867
7937 | 0.61615 |  | 7937 | 0.25867
7938 | 0.61623 |  | 7938 | 0.25863
7939 | 0.61631 |  | 7939 | 0.25863
7940 | 0.61639 |  | 7940 | 0.25859
7941 | 0.61647 |  | 7941 | 0.25859
7942 | 0.61655 |  | 7942 | 0.25854
7943 | 0.61663 |  | 7943 | 0.25854
7944 | 0.61671 |  | 7944 | 0.2585
7945 | 0.61679 |  | 7945 | 0.2585
7946 | 0.61687 |  | 7946 | 0.25846
7947 | 0.61695 |  | 7947 | 0.25846
7948 | 0.61703 |  | 7948 | 0.25842
7949 | 0.61711 |  | 7949 | 0.25842
7950 | 0.61719 |  | 7950 | 0.25838
7951 | 0.61726 |  | 7951 | 0.25838
7952 | 0.61734 |  | 7952 | 0.25834
7953 | 0.61742 |  | 7953 | 0.25834
7954 | 0.6175 |  | 7954 | 0.2583
7955 | 0.61758 |  | 7955 | 0.2583
7956 | 0.61766 |  | 7956 | 0.25826
7957 | 0.61773 |  | 7957 | 0.25826
7958 | 0.61781 |  | 7958 | 0.25822
7959 | 0.61789 |  | 7959 | 0.25822
7960 | 0.61797 |  | 7960 | 0.25818
7961 | 0.61805 |  | 7961 | 0.25818
7962 | 0.61812 |  | 7962 | 0.25813
7963 | 0.6182 |  | 7963 | 0.25813
7964 | 0.61828 |  | 7964 | 0.25809
7965 | 0.61836 |  | 7965 | 0.25809
7966 | 0.61843 |  | 7966 | 0.25805
7967 | 0.61851 |  | 7967 | 0.25805
7968 | 0.61859 |  | 7968 | 0.25801
7969 | 0.61867 |  | 7969 | 0.25801
7970 | 0.61874 |  | 7970 | 0.25797
7971 | 0.61882 |  | 7971 | 0.25797
7972 | 0.6189 |  | 7972 | 0.25793
7973 | 0.61897 |  | 7973 | 0.25793
7974 | 0.61905 |  | 7974 | 0.25789
7975 | 0.61913 |  | 7975 | 0.25789
7976 | 0.6192 |  | 7976 | 0.25785
7977 | 0.61928 |  | 7977 | 0.25785
7978 | 0.61936 |  | 7978 | 0.25781
7979 | 0.61943 |  | 7979 | 0.25781
7980 | 0.61951 |  | 7980 | 0.25777
7981 | 0.61958 |  | 7981 | 0.25777
7982 | 0.61966 |  | 7982 | 0.25773
7983 | 0.61974 |  | 7983 | 0.25773
7984 | 0.61981 |  | 7984 | 0.2577
7985 | 0.61989 |  | 7985 | 0.2577
7986 | 0.61996 |  | 7986 | 0.25766
7987 | 0.62004 |  | 7987 | 0.25766
7988 | 0.62011 |  | 7988 | 0.25762
7989 | 0.62019 |  | 7989 | 0.25762
7990 | 0.62027 |  | 7990 | 0.25758
7991 | 0.62034 |  | 7991 | 0.25758
7992 | 0.62042 |  | 7992 | 0.25754
7993 | 0.62049 |  | 7993 | 0.25754
7994 | 0.62057 |  | 7994 | 0.2575
7995 | 0.62064 |  | 7995 | 0.2575
7996 | 0.62072 |  | 7996 | 0.25746
7997 | 0.62079 |  | 7997 | 0.25746
7998 | 0.62086 |  | 7998 | 0.25742
7999 | 0.62094 |  | 7999 | 0.25742
8000 | 0.62101 |  | 8000 | 0.25738
8001 | 0.62109 |  | 8001 | 0.25738
8002 | 0.62116 |  | 8002 | 0.25734
8003 | 0.62124 |  | 8003 | 0.25734
8004 | 0.62131 |  | 8004 | 0.25731
8005 | 0.62138 |  | 8005 | 0.25731
8006 | 0.62146 |  | 8006 | 0.25727
8007 | 0.62153 |  | 8007 | 0.25727
8008 | 0.62161 |  | 8008 | 0.25723
8009 | 0.62168 |  | 8009 | 0.25723
8010 | 0.62175 |  | 8010 | 0.25719
8011 | 0.62183 |  | 8011 | 0.25719
8012 | 0.6219 |  | 8012 | 0.25715
8013 | 0.62197 |  | 8013 | 0.25715
8014 | 0.62205 |  | 8014 | 0.25712
8015 | 0.62212 |  | 8015 | 0.25712
8016 | 0.62219 |  | 8016 | 0.25708
8017 | 0.62227 |  | 8017 | 0.25708
8018 | 0.62234 |  | 8018 | 0.25704
8019 | 0.62241 |  | 8019 | 0.25704
8020 | 0.62248 |  | 8020 | 0.257
8021 | 0.62256 |  | 8021 | 0.257
8022 | 0.62263 |  | 8022 | 0.25696
8023 | 0.6227 |  | 8023 | 0.25696
8024 | 0.62277 |  | 8024 | 0.25693
8025 | 0.62285 |  | 8025 | 0.25693
8026 | 0.62292 |  | 8026 | 0.25689
8027 | 0.62299 |  | 8027 | 0.25689
8028 | 0.62306 |  | 8028 | 0.25685
8029 | 0.62313 |  | 8029 | 0.25685
8030 | 0.62321 |  | 8030 | 0.25681
8031 | 0.62328 |  | 8031 | 0.25681
8032 | 0.62335 |  | 8032 | 0.25678
8033 | 0.62342 |  | 8033 | 0.25678
8034 | 0.62349 |  | 8034 | 0.25674
8035 | 0.62356 |  | 8035 | 0.25674
8036 | 0.62363 |  | 8036 | 0.2567
8037 | 0.6237 |  | 8037 | 0.2567
8038 | 0.62378 |  | 8038 | 0.25667
8039 | 0.62385 |  | 8039 | 0.25667
8040 | 0.62392 |  | 8040 | 0.25663
8041 | 0.62399 |  | 8041 | 0.25663
8042 | 0.62406 |  | 8042 | 0.25659
8043 | 0.62413 |  | 8043 | 0.25659
8044 | 0.6242 |  | 8044 | 0.25656
8045 | 0.62427 |  | 8045 | 0.25656
8046 | 0.62434 |  | 8046 | 0.25652
8047 | 0.62441 |  | 8047 | 0.25652
8048 | 0.62448 |  | 8048 | 0.25648
8049 | 0.62455 |  | 8049 | 0.25648
8050 | 0.62462 |  | 8050 | 0.25645
8051 | 0.62469 |  | 8051 | 0.25645
8052 | 0.62476 |  | 8052 | 0.25641
8053 | 0.62483 |  | 8053 | 0.25641
8054 | 0.6249 |  | 8054 | 0.25638
8055 | 0.62497 |  | 8055 | 0.25638
8056 | 0.62504 |  | 8056 | 0.25634
8057 | 0.62511 |  | 8057 | 0.25634
8058 | 0.62518 |  | 8058 | 0.2563
8059 | 0.62525 |  | 8059 | 0.2563
8060 | 0.62532 |  | 8060 | 0.25627
8061 | 0.62539 |  | 8061 | 0.25627
8062 | 0.62545 |  | 8062 | 0.25623
8063 | 0.62552 |  | 8063 | 0.25623
8064 | 0.62559 |  | 8064 | 0.2562
8065 | 0.62566 |  | 8065 | 0.2562
8066 | 0.62573 |  | 8066 | 0.25616
8067 | 0.6258 |  | 8067 | 0.25616
8068 | 0.62587 |  | 8068 | 0.25613
8069 | 0.62593 |  | 8069 | 0.25613
8070 | 0.626 |  | 8070 | 0.25609
8071 | 0.62607 |  | 8071 | 0.25609
8072 | 0.62614 |  | 8072 | 0.25606
8073 | 0.62621 |  | 8073 | 0.25606
8074 | 0.62627 |  | 8074 | 0.25602
8075 | 0.62634 |  | 8075 | 0.25602
8076 | 0.62641 |  | 8076 | 0.25599
8077 | 0.62648 |  | 8077 | 0.25599
8078 | 0.62654 |  | 8078 | 0.25595
8079 | 0.62661 |  | 8079 | 0.25595
8080 | 0.62668 |  | 8080 | 0.25592
8081 | 0.62675 |  | 8081 | 0.25592
8082 | 0.62681 |  | 8082 | 0.25588
8083 | 0.62688 |  | 8083 | 0.25588
8084 | 0.62695 |  | 8084 | 0.25585
8085 | 0.62701 |  | 8085 | 0.25585
8086 | 0.62708 |  | 8086 | 0.25581
8087 | 0.62715 |  | 8087 | 0.25581
8088 | 0.62721 |  | 8088 | 0.25578
8089 | 0.62728 |  | 8089 | 0.25578
8090 | 0.62735 |  | 8090 | 0.25575
8091 | 0.62741 |  | 8091 | 0.25575
8092 | 0.62748 |  | 8092 | 0.25571
8093 | 0.62755 |  | 8093 | 0.25571
8094 | 0.62761 |  | 8094 | 0.25568
8095 | 0.62768 |  | 8095 | 0.25568
8096 | 0.62774 |  | 8096 | 0.25564
8097 | 0.62781 |  | 8097 | 0.25564
8098 | 0.62787 |  | 8098 | 0.25561
8099 | 0.62794 |  | 8099 | 0.25561
8100 | 0.62801 |  | 8100 | 0.25558
8101 | 0.62807 |  | 8101 | 0.25558
8102 | 0.62814 |  | 8102 | 0.25554
8103 | 0.6282 |  | 8103 | 0.25554
8104 | 0.62827 |  | 8104 | 0.25551
8105 | 0.62833 |  | 8105 | 0.25551
8106 | 0.6284 |  | 8106 | 0.25548
8107 | 0.62846 |  | 8107 | 0.25548
8108 | 0.62853 |  | 8108 | 0.25544
8109 | 0.62859 |  | 8109 | 0.25544
8110 | 0.62865 |  | 8110 | 0.25541
8111 | 0.62872 |  | 8111 | 0.25541
8112 | 0.62878 |  | 8112 | 0.25538
8113 | 0.62885 |  | 8113 | 0.25538
8114 | 0.62891 |  | 8114 | 0.25534
8115 | 0.62898 |  | 8115 | 0.25534
8116 | 0.62904 |  | 8116 | 0.25531
8117 | 0.6291 |  | 8117 | 0.25531
8118 | 0.62917 |  | 8118 | 0.25528
8119 | 0.62923 |  | 8119 | 0.25528
8120 | 0.6293 |  | 8120 | 0.25524
8121 | 0.62936 |  | 8121 | 0.25524
8122 | 0.62942 |  | 8122 | 0.25521
8123 | 0.62949 |  | 8123 | 0.25521
8124 | 0.62955 |  | 8124 | 0.25518
8125 | 0.62961 |  | 8125 | 0.25518
8126 | 0.62967 |  | 8126 | 0.25515
8127 | 0.62974 |  | 8127 | 0.25515
8128 | 0.6298 |  | 8128 | 0.25512
8129 | 0.62986 |  | 8129 | 0.25512
8130 | 0.62993 |  | 8130 | 0.25508
8131 | 0.62999 |  | 8131 | 0.25508
8132 | 0.63005 |  | 8132 | 0.25505
8133 | 0.63011 |  | 8133 | 0.25505
8134 | 0.63018 |  | 8134 | 0.25502
8135 | 0.63024 |  | 8135 | 0.25502
8136 | 0.6303 |  | 8136 | 0.25499
8137 | 0.63036 |  | 8137 | 0.25499
8138 | 0.63042 |  | 8138 | 0.25496
8139 | 0.63049 |  | 8139 | 0.25496
8140 | 0.63055 |  | 8140 | 0.25492
8141 | 0.63061 |  | 8141 | 0.25492
8142 | 0.63067 |  | 8142 | 0.25489
8143 | 0.63073 |  | 8143 | 0.25489
8144 | 0.63079 |  | 8144 | 0.25486
8145 | 0.63086 |  | 8145 | 0.25486
8146 | 0.63092 |  | 8146 | 0.25483
8147 | 0.63098 |  | 8147 | 0.25483
8148 | 0.63104 |  | 8148 | 0.2548
8149 | 0.6311 |  | 8149 | 0.2548
8150 | 0.63116 |  | 8150 | 0.25477
8151 | 0.63122 |  | 8151 | 0.25477
8152 | 0.63128 |  | 8152 | 0.25474
8153 | 0.63134 |  | 8153 | 0.25474
8154 | 0.6314 |  | 8154 | 0.2547
8155 | 0.63146 |  | 8155 | 0.2547
8156 | 0.63152 |  | 8156 | 0.25467
8157 | 0.63158 |  | 8157 | 0.25467
8158 | 0.63164 |  | 8158 | 0.25464
8159 | 0.6317 |  | 8159 | 0.25464
8160 | 0.63176 |  | 8160 | 0.25461
8161 | 0.63182 |  | 8161 | 0.25461
8162 | 0.63188 |  | 8162 | 0.25458
8163 | 0.63194 |  | 8163 | 0.25458
8164 | 0.632 |  | 8164 | 0.25455
8165 | 0.63206 |  | 8165 | 0.25455
8166 | 0.63212 |  | 8166 | 0.25452
8167 | 0.63218 |  | 8167 | 0.25452
8168 | 0.63224 |  | 8168 | 0.25449
8169 | 0.6323 |  | 8169 | 0.25449
8170 | 0.63236 |  | 8170 | 0.25446
8171 | 0.63242 |  | 8171 | 0.25446
8172 | 0.63247 |  | 8172 | 0.25443
8173 | 0.63253 |  | 8173 | 0.25443
8174 | 0.63259 |  | 8174 | 0.2544
8175 | 0.63265 |  | 8175 | 0.2544
8176 | 0.63271 |  | 8176 | 0.25437
8177 | 0.63277 |  | 8177 | 0.25437
8178 | 0.63283 |  | 8178 | 0.25434
8179 | 0.63288 |  | 8179 | 0.25434
8180 | 0.63294 |  | 8180 | 0.25431
8181 | 0.633 |  | 8181 | 0.25431
8182 | 0.63306 |  | 8182 | 0.25428
8183 | 0.63312 |  | 8183 | 0.25428
8184 | 0.63317 |  | 8184 | 0.25425
8185 | 0.63323 |  | 8185 | 0.25425
8186 | 0.63329 |  | 8186 | 0.25422
8187 | 0.63335 |  | 8187 | 0.25422
8188 | 0.6334 |  | 8188 | 0.25419
8189 | 0.63346 |  | 8189 | 0.25419
8190 | 0.63352 |  | 8190 | 0.25416
8191 | 0.63357 |  | 8191 | 0.25416
8192 | 0.63363 |  | 8192 | 0.25414
8193 | 0.63369 |  | 8193 | 0.25414
8194 | 0.63374 |  | 8194 | 0.25411
8195 | 0.6338 |  | 8195 | 0.25411
8196 | 0.63386 |  | 8196 | 0.25408
8197 | 0.63391 |  | 8197 | 0.25408
8198 | 0.63397 |  | 8198 | 0.25405
8199 | 0.63403 |  | 8199 | 0.25405
8200 | 0.63408 |  | 8200 | 0.25402
8201 | 0.63414 |  | 8201 | 0.25402
8202 | 0.63419 |  | 8202 | 0.25399
8203 | 0.63425 |  | 8203 | 0.25399
8204 | 0.63431 |  | 8204 | 0.25396
8205 | 0.63436 |  | 8205 | 0.25396
8206 | 0.63442 |  | 8206 | 0.25393
8207 | 0.63447 |  | 8207 | 0.25393
8208 | 0.63453 |  | 8208 | 0.25391
8209 | 0.63458 |  | 8209 | 0.25391
8210 | 0.63464 |  | 8210 | 0.25388
8211 | 0.63469 |  | 8211 | 0.25388
8212 | 0.63475 |  | 8212 | 0.25385
8213 | 0.6348 |  | 8213 | 0.25385
8214 | 0.63486 |  | 8214 | 0.25382
8215 | 0.63491 |  | 8215 | 0.25382
8216 | 0.63497 |  | 8216 | 0.25379
8217 | 0.63502 |  | 8217 | 0.25379
8218 | 0.63508 |  | 8218 | 0.25377
8219 | 0.63513 |  | 8219 | 0.25377
8220 | 0.63518 |  | 8220 | 0.25374
8221 | 0.63524 |  | 8221 | 0.25374
8222 | 0.63529 |  | 8222 | 0.25371
8223 | 0.63535 |  | 8223 | 0.25371
8224 | 0.6354 |  | 8224 | 0.25368
8225 | 0.63545 |  | 8225 | 0.25368
8226 | 0.63551 |  | 8226 | 0.25366
8227 | 0.63556 |  | 8227 | 0.25366
8228 | 0.63562 |  | 8228 | 0.25363
8229 | 0.63567 |  | 8229 | 0.25363
8230 | 0.63572 |  | 8230 | 0.2536
8231 | 0.63578 |  | 8231 | 0.2536
8232 | 0.63583 |  | 8232 | 0.25357
8233 | 0.63588 |  | 8233 | 0.25357
8234 | 0.63593 |  | 8234 | 0.25355
8235 | 0.63599 |  | 8235 | 0.25355
8236 | 0.63604 |  | 8236 | 0.25352
8237 | 0.63609 |  | 8237 | 0.25352
8238 | 0.63614 |  | 8238 | 0.25349
8239 | 0.6362 |  | 8239 | 0.25349
8240 | 0.63625 |  | 8240 | 0.25347
8241 | 0.6363 |  | 8241 | 0.25347
8242 | 0.63635 |  | 8242 | 0.25344
8243 | 0.63641 |  | 8243 | 0.25344
8244 | 0.63646 |  | 8244 | 0.25341
8245 | 0.63651 |  | 8245 | 0.25341
8246 | 0.63656 |  | 8246 | 0.25339
8247 | 0.63661 |  | 8247 | 0.25339
8248 | 0.63666 |  | 8248 | 0.25336
8249 | 0.63672 |  | 8249 | 0.25336
8250 | 0.63677 |  | 8250 | 0.25334
8251 | 0.63682 |  | 8251 | 0.25334
8252 | 0.63687 |  | 8252 | 0.25331
8253 | 0.63692 |  | 8253 | 0.25331
8254 | 0.63697 |  | 8254 | 0.25328
8255 | 0.63702 |  | 8255 | 0.25328
8256 | 0.63707 |  | 8256 | 0.25326
8257 | 0.63712 |  | 8257 | 0.25326
8258 | 0.63717 |  | 8258 | 0.25323
8259 | 0.63723 |  | 8259 | 0.25323
8260 | 0.63728 |  | 8260 | 0.25321
8261 | 0.63733 |  | 8261 | 0.25321
8262 | 0.63738 |  | 8262 | 0.25318
8263 | 0.63743 |  | 8263 | 0.25318
8264 | 0.63748 |  | 8264 | 0.25316
8265 | 0.63753 |  | 8265 | 0.25316
8266 | 0.63758 |  | 8266 | 0.25313
8267 | 0.63763 |  | 8267 | 0.25313
8268 | 0.63768 |  | 8268 | 0.25311
8269 | 0.63773 |  | 8269 | 0.25311
8270 | 0.63777 |  | 8270 | 0.25308
8271 | 0.63782 |  | 8271 | 0.25308
8272 | 0.63787 |  | 8272 | 0.25306
8273 | 0.63792 |  | 8273 | 0.25306
8274 | 0.63797 |  | 8274 | 0.25303
8275 | 0.63802 |  | 8275 | 0.25303
8276 | 0.63807 |  | 8276 | 0.25301
8277 | 0.63812 |  | 8277 | 0.25301
8278 | 0.63817 |  | 8278 | 0.25298
8279 | 0.63821 |  | 8279 | 0.25298
8280 | 0.63826 |  | 8280 | 0.25296
8281 | 0.63831 |  | 8281 | 0.25296
8282 | 0.63836 |  | 8282 | 0.25293
8283 | 0.63841 |  | 8283 | 0.25293
8284 | 0.63846 |  | 8284 | 0.25291
8285 | 0.6385 |  | 8285 | 0.25291
8286 | 0.63855 |  | 8286 | 0.25288
8287 | 0.6386 |  | 8287 | 0.25288
8288 | 0.63865 |  | 8288 | 0.25286
8289 | 0.6387 |  | 8289 | 0.25286
8290 | 0.63874 |  | 8290 | 0.25283
8291 | 0.63879 |  | 8291 | 0.25283
8292 | 0.63884 |  | 8292 | 0.25281
8293 | 0.63888 |  | 8293 | 0.25281
8294 | 0.63893 |  | 8294 | 0.25279
8295 | 0.63898 |  | 8295 | 0.25279
8296 | 0.63903 |  | 8296 | 0.25276
8297 | 0.63907 |  | 8297 | 0.25276
8298 | 0.63912 |  | 8298 | 0.25274
8299 | 0.63917 |  | 8299 | 0.25274
8300 | 0.63921 |  | 8300 | 0.25272
8301 | 0.63926 |  | 8301 | 0.25272
8302 | 0.63931 |  | 8302 | 0.25269
8303 | 0.63935 |  | 8303 | 0.25269
8304 | 0.6394 |  | 8304 | 0.25267
8305 | 0.63944 |  | 8305 | 0.25267
8306 | 0.63949 |  | 8306 | 0.25265
8307 | 0.63954 |  | 8307 | 0.25265
8308 | 0.63958 |  | 8308 | 0.25262
8309 | 0.63963 |  | 8309 | 0.25262
8310 | 0.63967 |  | 8310 | 0.2526
8311 | 0.63972 |  | 8311 | 0.2526
8312 | 0.63976 |  | 8312 | 0.25258
8313 | 0.63981 |  | 8313 | 0.25258
8314 | 0.63985 |  | 8314 | 0.25255
8315 | 0.6399 |  | 8315 | 0.25255
8316 | 0.63994 |  | 8316 | 0.25253
8317 | 0.63999 |  | 8317 | 0.25253
8318 | 0.64003 |  | 8318 | 0.25251
8319 | 0.64008 |  | 8319 | 0.25251
8320 | 0.64012 |  | 8320 | 0.25248
8321 | 0.64017 |  | 8321 | 0.25248
8322 | 0.64021 |  | 8322 | 0.25246
8323 | 0.64026 |  | 8323 | 0.25246
8324 | 0.6403 |  | 8324 | 0.25244
8325 | 0.64034 |  | 8325 | 0.25244
8326 | 0.64039 |  | 8326 | 0.25242
8327 | 0.64043 |  | 8327 | 0.25242
8328 | 0.64048 |  | 8328 | 0.2524
8329 | 0.64052 |  | 8329 | 0.2524
8330 | 0.64056 |  | 8330 | 0.25237
8331 | 0.64061 |  | 8331 | 0.25237
8332 | 0.64065 |  | 8332 | 0.25235
8333 | 0.64069 |  | 8333 | 0.25235
8334 | 0.64074 |  | 8334 | 0.25233
8335 | 0.64078 |  | 8335 | 0.25233
8336 | 0.64082 |  | 8336 | 0.25231
8337 | 0.64087 |  | 8337 | 0.25231
8338 | 0.64091 |  | 8338 | 0.25229
8339 | 0.64095 |  | 8339 | 0.25229
8340 | 0.64099 |  | 8340 | 0.25226
8341 | 0.64104 |  | 8341 | 0.25226
8342 | 0.64108 |  | 8342 | 0.25224
8343 | 0.64112 |  | 8343 | 0.25224
8344 | 0.64116 |  | 8344 | 0.25222
8345 | 0.6412 |  | 8345 | 0.25222
8346 | 0.64125 |  | 8346 | 0.2522
8347 | 0.64129 |  | 8347 | 0.2522
8348 | 0.64133 |  | 8348 | 0.25218
8349 | 0.64137 |  | 8349 | 0.25218
8350 | 0.64141 |  | 8350 | 0.25216
8351 | 0.64146 |  | 8351 | 0.25216
8352 | 0.6415 |  | 8352 | 0.25214
8353 | 0.64154 |  | 8353 | 0.25214
8354 | 0.64158 |  | 8354 | 0.25212
8355 | 0.64162 |  | 8355 | 0.25212
8356 | 0.64166 |  | 8356 | 0.2521
8357 | 0.6417 |  | 8357 | 0.2521
8358 | 0.64174 |  | 8358 | 0.25207
8359 | 0.64178 |  | 8359 | 0.25207
8360 | 0.64182 |  | 8360 | 0.25205
8361 | 0.64187 |  | 8361 | 0.25205
8362 | 0.64191 |  | 8362 | 0.25203
8363 | 0.64195 |  | 8363 | 0.25203
8364 | 0.64199 |  | 8364 | 0.25201
8365 | 0.64203 |  | 8365 | 0.25201
8366 | 0.64207 |  | 8366 | 0.25199
8367 | 0.64211 |  | 8367 | 0.25199
8368 | 0.64215 |  | 8368 | 0.25197
8369 | 0.64219 |  | 8369 | 0.25197
8370 | 0.64223 |  | 8370 | 0.25195
8371 | 0.64227 |  | 8371 | 0.25195
8372 | 0.6423 |  | 8372 | 0.25193
8373 | 0.64234 |  | 8373 | 0.25193
8374 | 0.64238 |  | 8374 | 0.25191
8375 | 0.64242 |  | 8375 | 0.25191
8376 | 0.64246 |  | 8376 | 0.25189
8377 | 0.6425 |  | 8377 | 0.25189
8378 | 0.64254 |  | 8378 | 0.25187
8379 | 0.64258 |  | 8379 | 0.25187
8380 | 0.64262 |  | 8380 | 0.25185
8381 | 0.64266 |  | 8381 | 0.25185
8382 | 0.64269 |  | 8382 | 0.25183
8383 | 0.64273 |  | 8383 | 0.25183
8384 | 0.64277 |  | 8384 | 0.25182
8385 | 0.64281 |  | 8385 | 0.25182
8386 | 0.64285 |  | 8386 | 0.2518
8387 | 0.64288 |  | 8387 | 0.2518
8388 | 0.64292 |  | 8388 | 0.25178
8389 | 0.64296 |  | 8389 | 0.25178
8390 | 0.643 |  | 8390 | 0.25176
8391 | 0.64304 |  | 8391 | 0.25176
8392 | 0.64307 |  | 8392 | 0.25174
8393 | 0.64311 |  | 8393 | 0.25174
8394 | 0.64315 |  | 8394 | 0.25172
8395 | 0.64319 |  | 8395 | 0.25172
8396 | 0.64322 |  | 8396 | 0.2517
8397 | 0.64326 |  | 8397 | 0.2517
8398 | 0.6433 |  | 8398 | 0.25168
8399 | 0.64333 |  | 8399 | 0.25168
8400 | 0.64337 |  | 8400 | 0.25166
8401 | 0.64341 |  | 8401 | 0.25166
8402 | 0.64344 |  | 8402 | 0.25165
8403 | 0.64348 |  | 8403 | 0.25165
8404 | 0.64352 |  | 8404 | 0.25163
8405 | 0.64355 |  | 8405 | 0.25163
8406 | 0.64359 |  | 8406 | 0.25161
8407 | 0.64362 |  | 8407 | 0.25161
8408 | 0.64366 |  | 8408 | 0.25159
8409 | 0.6437 |  | 8409 | 0.25159
8410 | 0.64373 |  | 8410 | 0.25157
8411 | 0.64377 |  | 8411 | 0.25157
8412 | 0.6438 |  | 8412 | 0.25156
8413 | 0.64384 |  | 8413 | 0.25156
8414 | 0.64387 |  | 8414 | 0.25154
8415 | 0.64391 |  | 8415 | 0.25154
8416 | 0.64394 |  | 8416 | 0.25152
8417 | 0.64398 |  | 8417 | 0.25152
8418 | 0.64401 |  | 8418 | 0.2515
8419 | 0.64405 |  | 8419 | 0.2515
8420 | 0.64408 |  | 8420 | 0.25148
8421 | 0.64412 |  | 8421 | 0.25148
8422 | 0.64415 |  | 8422 | 0.25147
8423 | 0.64419 |  | 8423 | 0.25147
8424 | 0.64422 |  | 8424 | 0.25145
8425 | 0.64425 |  | 8425 | 0.25145
8426 | 0.64429 |  | 8426 | 0.25143
8427 | 0.64432 |  | 8427 | 0.25143
8428 | 0.64436 |  | 8428 | 0.25142
8429 | 0.64439 |  | 8429 | 0.25142
8430 | 0.64442 |  | 8430 | 0.2514
8431 | 0.64446 |  | 8431 | 0.2514
8432 | 0.64449 |  | 8432 | 0.25138
8433 | 0.64452 |  | 8433 | 0.25138
8434 | 0.64456 |  | 8434 | 0.25137
8435 | 0.64459 |  | 8435 | 0.25137
8436 | 0.64462 |  | 8436 | 0.25135
8437 | 0.64466 |  | 8437 | 0.25135
8438 | 0.64469 |  | 8438 | 0.25133
8439 | 0.64472 |  | 8439 | 0.25133
8440 | 0.64476 |  | 8440 | 0.25132
8441 | 0.64479 |  | 8441 | 0.25132
8442 | 0.64482 |  | 8442 | 0.2513
8443 | 0.64485 |  | 8443 | 0.2513
8444 | 0.64488 |  | 8444 | 0.25128
8445 | 0.64492 |  | 8445 | 0.25128
8446 | 0.64495 |  | 8446 | 0.25127
8447 | 0.64498 |  | 8447 | 0.25127
8448 | 0.64501 |  | 8448 | 0.25125
8449 | 0.64504 |  | 8449 | 0.25125
8450 | 0.64508 |  | 8450 | 0.25123
8451 | 0.64511 |  | 8451 | 0.25123
8452 | 0.64514 |  | 8452 | 0.25122
8453 | 0.64517 |  | 8453 | 0.25122
8454 | 0.6452 |  | 8454 | 0.2512
8455 | 0.64523 |  | 8455 | 0.2512
8456 | 0.64526 |  | 8456 | 0.25119
8457 | 0.6453 |  | 8457 | 0.25119
8458 | 0.64533 |  | 8458 | 0.25117
8459 | 0.64536 |  | 8459 | 0.25117
8460 | 0.64539 |  | 8460 | 0.25116
8461 | 0.64542 |  | 8461 | 0.25116
8462 | 0.64545 |  | 8462 | 0.25114
8463 | 0.64548 |  | 8463 | 0.25114
8464 | 0.64551 |  | 8464 | 0.25113
8465 | 0.64554 |  | 8465 | 0.25113
8466 | 0.64557 |  | 8466 | 0.25111
8467 | 0.6456 |  | 8467 | 0.25111
8468 | 0.64563 |  | 8468 | 0.2511
8469 | 0.64566 |  | 8469 | 0.2511
8470 | 0.64569 |  | 8470 | 0.25108
8471 | 0.64572 |  | 8471 | 0.25108
8472 | 0.64575 |  | 8472 | 0.25107
8473 | 0.64578 |  | 8473 | 0.25107
8474 | 0.64581 |  | 8474 | 0.25105
8475 | 0.64584 |  | 8475 | 0.25105
8476 | 0.64586 |  | 8476 | 0.25104
8477 | 0.64589 |  | 8477 | 0.25104
8478 | 0.64592 |  | 8478 | 0.25102
8479 | 0.64595 |  | 8479 | 0.25102
8480 | 0.64598 |  | 8480 | 0.25101
8481 | 0.64601 |  | 8481 | 0.25101
8482 | 0.64604 |  | 8482 | 0.25099
8483 | 0.64607 |  | 8483 | 0.25099
8484 | 0.64609 |  | 8484 | 0.25098
8485 | 0.64612 |  | 8485 | 0.25098
8486 | 0.64615 |  | 8486 | 0.25096
8487 | 0.64618 |  | 8487 | 0.25096
8488 | 0.64621 |  | 8488 | 0.25095
8489 | 0.64623 |  | 8489 | 0.25095
8490 | 0.64626 |  | 8490 | 0.25094
8491 | 0.64629 |  | 8491 | 0.25094
8492 | 0.64632 |  | 8492 | 0.25092
8493 | 0.64634 |  | 8493 | 0.25092
8494 | 0.64637 |  | 8494 | 0.25091
8495 | 0.6464 |  | 8495 | 0.25091
8496 | 0.64643 |  | 8496 | 0.2509
8497 | 0.64645 |  | 8497 | 0.2509
8498 | 0.64648 |  | 8498 | 0.25088
8499 | 0.64651 |  | 8499 | 0.25088
8500 | 0.64653 |  | 8500 | 0.25087
8501 | 0.64656 |  | 8501 | 0.25087
8502 | 0.64659 |  | 8502 | 0.25086
8503 | 0.64661 |  | 8503 | 0.25086
8504 | 0.64664 |  | 8504 | 0.25084
8505 | 0.64666 |  | 8505 | 0.25084
8506 | 0.64669 |  | 8506 | 0.25083
8507 | 0.64672 |  | 8507 | 0.25083
8508 | 0.64674 |  | 8508 | 0.25082
8509 | 0.64677 |  | 8509 | 0.25082
8510 | 0.64679 |  | 8510 | 0.2508
8511 | 0.64682 |  | 8511 | 0.2508
8512 | 0.64684 |  | 8512 | 0.25079
8513 | 0.64687 |  | 8513 | 0.25079
8514 | 0.64689 |  | 8514 | 0.25078
8515 | 0.64692 |  | 8515 | 0.25078
8516 | 0.64694 |  | 8516 | 0.25077
8517 | 0.64697 |  | 8517 | 0.25077
8518 | 0.64699 |  | 8518 | 0.25075
8519 | 0.64702 |  | 8519 | 0.25075
8520 | 0.64704 |  | 8520 | 0.25074
8521 | 0.64707 |  | 8521 | 0.25074
8522 | 0.64709 |  | 8522 | 0.25073
8523 | 0.64712 |  | 8523 | 0.25073
8524 | 0.64714 |  | 8524 | 0.25072
8525 | 0.64717 |  | 8525 | 0.25072
8526 | 0.64719 |  | 8526 | 0.2507
8527 | 0.64721 |  | 8527 | 0.2507
8528 | 0.64724 |  | 8528 | 0.25069
8529 | 0.64726 |  | 8529 | 0.25069
8530 | 0.64728 |  | 8530 | 0.25068
8531 | 0.64731 |  | 8531 | 0.25068
8532 | 0.64733 |  | 8532 | 0.25067
8533 | 0.64735 |  | 8533 | 0.25067
8534 | 0.64738 |  | 8534 | 0.25066
8535 | 0.6474 |  | 8535 | 0.25066
8536 | 0.64742 |  | 8536 | 0.25064
8537 | 0.64745 |  | 8537 | 0.25064
8538 | 0.64747 |  | 8538 | 0.25063
8539 | 0.64749 |  | 8539 | 0.25063
8540 | 0.64752 |  | 8540 | 0.25062
8541 | 0.64754 |  | 8541 | 0.25062
8542 | 0.64756 |  | 8542 | 0.25061
8543 | 0.64758 |  | 8543 | 0.25061
8544 | 0.6476 |  | 8544 | 0.2506
8545 | 0.64763 |  | 8545 | 0.2506
8546 | 0.64765 |  | 8546 | 0.25059
8547 | 0.64767 |  | 8547 | 0.25059
8548 | 0.64769 |  | 8548 | 0.25058
8549 | 0.64771 |  | 8549 | 0.25058
8550 | 0.64774 |  | 8550 | 0.25057
8551 | 0.64776 |  | 8551 | 0.25057
8552 | 0.64778 |  | 8552 | 0.25056
8553 | 0.6478 |  | 8553 | 0.25056
8554 | 0.64782 |  | 8554 | 0.25055
8555 | 0.64784 |  | 8555 | 0.25055
8556 | 0.64786 |  | 8556 | 0.25054
8557 | 0.64788 |  | 8557 | 0.25054
8558 | 0.6479 |  | 8558 | 0.25052
8559 | 0.64793 |  | 8559 | 0.25052
8560 | 0.64795 |  | 8560 | 0.25051
8561 | 0.64797 |  | 8561 | 0.25051
8562 | 0.64799 |  | 8562 | 0.2505
8563 | 0.64801 |  | 8563 | 0.2505
8564 | 0.64803 |  | 8564 | 0.25049
8565 | 0.64805 |  | 8565 | 0.25049
8566 | 0.64807 |  | 8566 | 0.25048
8567 | 0.64809 |  | 8567 | 0.25048
8568 | 0.64811 |  | 8568 | 0.25047
8569 | 0.64813 |  | 8569 | 0.25047
8570 | 0.64815 |  | 8570 | 0.25046
8571 | 0.64817 |  | 8571 | 0.25046
8572 | 0.64818 |  | 8572 | 0.25045
8573 | 0.6482 |  | 8573 | 0.25045
8574 | 0.64822 |  | 8574 | 0.25044
8575 | 0.64824 |  | 8575 | 0.25044
8576 | 0.64826 |  | 8576 | 0.25044
8577 | 0.64828 |  | 8577 | 0.25044
8578 | 0.6483 |  | 8578 | 0.25043
8579 | 0.64832 |  | 8579 | 0.25043
8580 | 0.64834 |  | 8580 | 0.25042
8581 | 0.64835 |  | 8581 | 0.25042
8582 | 0.64837 |  | 8582 | 0.25041
8583 | 0.64839 |  | 8583 | 0.25041
8584 | 0.64841 |  | 8584 | 0.2504
8585 | 0.64843 |  | 8585 | 0.2504
8586 | 0.64844 |  | 8586 | 0.25039
8587 | 0.64846 |  | 8587 | 0.25039
8588 | 0.64848 |  | 8588 | 0.25038
8589 | 0.6485 |  | 8589 | 0.25038
8590 | 0.64852 |  | 8590 | 0.25037
8591 | 0.64853 |  | 8591 | 0.25037
8592 | 0.64855 |  | 8592 | 0.25036
8593 | 0.64857 |  | 8593 | 0.25036
8594 | 0.64858 |  | 8594 | 0.25035
8595 | 0.6486 |  | 8595 | 0.25035
8596 | 0.64862 |  | 8596 | 0.25035
8597 | 0.64863 |  | 8597 | 0.25035
8598 | 0.64865 |  | 8598 | 0.25034
8599 | 0.64867 |  | 8599 | 0.25034
8600 | 0.64868 |  | 8600 | 0.25033
8601 | 0.6487 |  | 8601 | 0.25033
8602 | 0.64872 |  | 8602 | 0.25032
8603 | 0.64873 |  | 8603 | 0.25032
8604 | 0.64875 |  | 8604 | 0.25031
8605 | 0.64877 |  | 8605 | 0.25031
8606 | 0.64878 |  | 8606 | 0.2503
8607 | 0.6488 |  | 8607 | 0.2503
8608 | 0.64881 |  | 8608 | 0.2503
8609 | 0.64883 |  | 8609 | 0.2503
8610 | 0.64884 |  | 8610 | 0.25029
8611 | 0.64886 |  | 8611 | 0.25029
8612 | 0.64887 |  | 8612 | 0.25028
8613 | 0.64889 |  | 8613 | 0.25028
8614 | 0.6489 |  | 8614 | 0.25027
8615 | 0.64892 |  | 8615 | 0.25027
8616 | 0.64893 |  | 8616 | 0.25027
8617 | 0.64895 |  | 8617 | 0.25027
8618 | 0.64896 |  | 8618 | 0.25026
8619 | 0.64898 |  | 8619 | 0.25026
8620 | 0.64899 |  | 8620 | 0.25025
8621 | 0.64901 |  | 8621 | 0.25025
8622 | 0.64902 |  | 8622 | 0.25024
8623 | 0.64904 |  | 8623 | 0.25024
8624 | 0.64905 |  | 8624 | 0.25024
8625 | 0.64906 |  | 8625 | 0.25024
8626 | 0.64908 |  | 8626 | 0.25023
8627 | 0.64909 |  | 8627 | 0.25023
8628 | 0.6491 |  | 8628 | 0.25022
8629 | 0.64912 |  | 8629 | 0.25022
8630 | 0.64913 |  | 8630 | 0.25022
8631 | 0.64914 |  | 8631 | 0.25022
8632 | 0.64916 |  | 8632 | 0.25021
8633 | 0.64917 |  | 8633 | 0.25021
8634 | 0.64918 |  | 8634 | 0.2502
8635 | 0.6492 |  | 8635 | 0.2502
8636 | 0.64921 |  | 8636 | 0.2502
8637 | 0.64922 |  | 8637 | 0.2502
8638 | 0.64923 |  | 8638 | 0.25019
8639 | 0.64925 |  | 8639 | 0.25019
8640 | 0.64926 |  | 8640 | 0.25019
8641 | 0.64927 |  | 8641 | 0.25019
8642 | 0.64928 |  | 8642 | 0.25018
8643 | 0.6493 |  | 8643 | 0.25018
8644 | 0.64931 |  | 8644 | 0.25017
8645 | 0.64932 |  | 8645 | 0.25017
8646 | 0.64933 |  | 8646 | 0.25017
8647 | 0.64934 |  | 8647 | 0.25017
8648 | 0.64936 |  | 8648 | 0.25016
8649 | 0.64937 |  | 8649 | 0.25016
8650 | 0.64938 |  | 8650 | 0.25016
8651 | 0.64939 |  | 8651 | 0.25016
8652 | 0.6494 |  | 8652 | 0.25015
8653 | 0.64941 |  | 8653 | 0.25015
8654 | 0.64942 |  | 8654 | 0.25014
8655 | 0.64943 |  | 8655 | 0.25014
8656 | 0.64944 |  | 8656 | 0.25014
8657 | 0.64945 |  | 8657 | 0.25014
8658 | 0.64946 |  | 8658 | 0.25013
8659 | 0.64948 |  | 8659 | 0.25013
8660 | 0.64949 |  | 8660 | 0.25013
8661 | 0.6495 |  | 8661 | 0.25013
8662 | 0.64951 |  | 8662 | 0.25012
8663 | 0.64952 |  | 8663 | 0.25012
8664 | 0.64953 |  | 8664 | 0.25012
8665 | 0.64954 |  | 8665 | 0.25012
8666 | 0.64955 |  | 8666 | 0.25011
8667 | 0.64956 |  | 8667 | 0.25011
8668 | 0.64956 |  | 8668 | 0.25011
8669 | 0.64957 |  | 8669 | 0.25011
8670 | 0.64958 |  | 8670 | 0.2501
8671 | 0.64959 |  | 8671 | 0.2501
8672 | 0.6496 |  | 8672 | 0.2501
8673 | 0.64961 |  | 8673 | 0.2501
8674 | 0.64962 |  | 8674 | 0.2501
8675 | 0.64963 |  | 8675 | 0.2501
8676 | 0.64964 |  | 8676 | 0.25009
8677 | 0.64965 |  | 8677 | 0.25009
8678 | 0.64965 |  | 8678 | 0.25009
8679 | 0.64966 |  | 8679 | 0.25009
8680 | 0.64967 |  | 8680 | 0.25008
8681 | 0.64968 |  | 8681 | 0.25008
8682 | 0.64969 |  | 8682 | 0.25008
8683 | 0.6497 |  | 8683 | 0.25008
8684 | 0.6497 |  | 8684 | 0.25007
8685 | 0.64971 |  | 8685 | 0.25007
8686 | 0.64972 |  | 8686 | 0.25007
8687 | 0.64973 |  | 8687 | 0.25007
8688 | 0.64973 |  | 8688 | 0.25007
8689 | 0.64974 |  | 8689 | 0.25007
8690 | 0.64975 |  | 8690 | 0.25006
8691 | 0.64976 |  | 8691 | 0.25006
8692 | 0.64976 |  | 8692 | 0.25006
8693 | 0.64977 |  | 8693 | 0.25006
8694 | 0.64978 |  | 8694 | 0.25006
8695 | 0.64978 |  | 8695 | 0.25006
8696 | 0.64979 |  | 8696 | 0.25005
8697 | 0.6498 |  | 8697 | 0.25005
8698 | 0.6498 |  | 8698 | 0.25005
8699 | 0.64981 |  | 8699 | 0.25005
8700 | 0.64981 |  | 8700 | 0.25005
8701 | 0.64982 |  | 8701 | 0.25005
8702 | 0.64983 |  | 8702 | 0.25004
8703 | 0.64983 |  | 8703 | 0.25004
8704 | 0.64984 |  | 8704 | 0.25004
8705 | 0.64984 |  | 8705 | 0.25004
8706 | 0.64985 |  | 8706 | 0.25004
8707 | 0.64986 |  | 8707 | 0.25004
8708 | 0.64986 |  | 8708 | 0.25003
8709 | 0.64987 |  | 8709 | 0.25003
8710 | 0.64987 |  | 8710 | 0.25003
8711 | 0.64988 |  | 8711 | 0.25003
8712 | 0.64988 |  | 8712 | 0.25003
8713 | 0.64989 |  | 8713 | 0.25003
8714 | 0.64989 |  | 8714 | 0.25003
8715 | 0.6499 |  | 8715 | 0.25003
8716 | 0.6499 |  | 8716 | 0.25002
8717 | 0.6499 |  | 8717 | 0.25002
8718 | 0.64991 |  | 8718 | 0.25002
8719 | 0.64991 |  | 8719 | 0.25002
8720 | 0.64992 |  | 8720 | 0.25002
8721 | 0.64992 |  | 8721 | 0.25002
8722 | 0.64993 |  | 8722 | 0.25002
8723 | 0.64993 |  | 8723 | 0.25002
8724 | 0.64993 |  | 8724 | 0.25002
8725 | 0.64994 |  | 8725 | 0.25002
8726 | 0.64994 |  | 8726 | 0.25001
8727 | 0.64994 |  | 8727 | 0.25001
8728 | 0.64995 |  | 8728 | 0.25001
8729 | 0.64995 |  | 8729 | 0.25001
8730 | 0.64995 |  | 8730 | 0.25001
8731 | 0.64996 |  | 8731 | 0.25001
8732 | 0.64996 |  | 8732 | 0.25001
8733 | 0.64996 |  | 8733 | 0.25001
8734 | 0.64997 |  | 8734 | 0.25001
8735 | 0.64997 |  | 8735 | 0.25001
8736 | 0.64997 |  | 8736 | 0.25001
8737 | 0.64997 |  | 8737 | 0.25001
8738 | 0.64998 |  | 8738 | 0.25001
8739 | 0.64998 |  | 8739 | 0.25001
8740 | 0.64998 |  | 8740 | 0.25001
8741 | 0.64998 |  | 8741 | 0.25001
8742 | 0.64998 |  | 8742 | 0.25
8743 | 0.64999 |  | 8743 | 0.25
8744 | 0.64999 |  | 8744 | 0.25
8745 | 0.64999 |  | 8745 | 0.25
8746 | 0.64999 |  | 8746 | 0.25
8747 | 0.64999 |  | 8747 | 0.25
8748 | 0.64999 |  | 8748 | 0.25
8749 | 0.64999 |  | 8749 | 0.25
8750 | 0.64999 |  | 8750 | 0.25
8751 | 0.65 |  | 8751 | 0.25
8752 | 0.65 |  | 8752 | 0.25
8753 | 0.65 |  | 8753 | 0.25
8754 | 0.65 |  | 8754 | 0.25
8755 | 0.65 |  | 8755 | 0.25
8756 | 0.65 |  | 8756 | 0.25
8757 | 0.65 |  | 8757 | 0.25
8758 | 0.65 |  | 8758 | 0.25
8759 | 0.65 |  | 8759 | 0.25
8760 | 0.65 |  | 8760 | 0.25

## Turbin
[18 empty] | Merknad: | Dette er bare medberegnet de høyeste innvesteringene tilknyttet et kraftverk. Vedlikeholdskostnader er ikke medberegnet
[5 empty] | Kilde: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_46.pdf | [5 empty] | https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_10.pdf
Vannhastighet s.10
Fallhøyde | 589.7125 | m |  |  | Elektroteknisk |  |  |  |  | Tunnel | med utgangspunkt i vannhastighet | Maskinteknisk
Tilsig | 150000000 | m^3 |  |  | Totale kostnader iht. NVE kostnadsgrunnlag for vannkraft 2015 s. 161 | [5 empty] | 2,5m/s |  |  |  | Total innvestering 500 rpm | Inntekt over 60 år pelton | Nedbetalingstid |  | Sluttsum på kassalappen | [7 empty] | Total innvestering 500 rpm | Inntekt over 60 år francis | Sluttsum på kassalappen
[5 empty] | I mill kr | [6 empty] | Peltonturbin | s. 171 | [7 empty] | Francisturbin | s.172
Timer | Slukeevne | Maskinstørrelse |  |  | n=1500 | n=1000 | n=750 | n=500 | n=300 | kr/lm | 5500m | kr/kw | Mill kr + 2 løpehjul | n | [6 empty] | kr/kw | Mill kr + 2 løpehjul | n | Fartstall n=500 | Fartstall n=428 | [5 empty] | 7332069554.01
100 | 416.6667 | 2410.4498 | MW |  | 615.0474 | 656.8683 | 691.7789 | 749.125 | 838.5025 | 44903.6667 | 246970166.6667 | 132.875 | 448.4041 | x | 2125031829.3228 | 7654882342.0437 | 16.6563 |  | 5529850512.7209 | x | 165.1224 | 557.2269 | x | 85.2873 |  | 81.6231 | 2278863735.3727 | 7904498070.5886 | 5625634335.2159 | x | 7332069554.01 | 249615728.5449
200 | 208.3333 | 1205.2249 | MW |  | 385.0104 | 412.3885 | 435.2098 | 472.694 | 531.038 | 28545.3333 | 156999333.3333 | 189.3519 | 319.4963 | x | 1424862165.8168 | 7653714568.8278 | 11.17 |  | 6228852403.011 | x | 203.9104 | 344.0611 | x | 60.3072 |  | 57.7162 | 1459586930.1366 | 7903292217.8113 | 6443705287.6747 | x | 7332069554.01 | 249577648.9835
300 | 138.8889 | 803.4833 | MW |  | 292.7319 | 314.0824 | 331.867 | 361.0794 | 406.5196 | 23092.5556 | 127009055.5556 | 232.9445 | 262.0338 | x | 1143460369.0751 | 7651769281.3148 | 8.9662 |  | 6508308912.2397 | x | 230.6968 | 259.5055 | x | 49.2406 |  | 47.1251 | 1139886362.7615 | 7901283497.0099 | 6761397134.2483 | x | 7332069554.01 | 249514215.695
400 | 104.1667 | 602.6125 | MW |  | 241.0108 | 258.9016 | 273.7978 | 298.2674 | 336.3154 | 20366.1667 | 112013916.6667 | 269.8336 | 227.6472 | x | 984863405.121 | 7649047980.3093 | 7.7254 |  | 6664184575.1883 | x | 251.81 | 212.4414 | x | 42.6436 |  | 40.8115 | 963368535.7307 | 7898473457.9281 | 6935104922.1973 | x | 7332069554.01 | 249425477.6188
500 | 83.3333 | 482.09 | MW |  | 207.2739 | 222.8692 | 235.85 | 257.1749 | 290.3241 | 18730.3333 | 103016833.3333 | 302.4246 | 204.1142 | x | 880790490.3215 | 7645552765.0074 | 6.9122 |  | 6764762274.6859 | x | 269.5085 | 181.8982 | x | 38.1416 |  | 36.5029 | 849386020.9883 | 7894864268.2142 | 7045478247.2259 | x | 7332069554.01 | 249311503.2068
600 | 69.4444 | 401.7416 | MW |  | 183.2458 | 197.1841 | 208.7831 | 227.8392 | 257.4558 | 17639.7778 | 97018777.7778 | 331.9546 | 186.704 | 375 | 827164657.9902 | 7641286331.0688 | 6.495 |  | 6814121673.0787 |  | 284.8887 | 160.2323 | 428 | 34.8184 | 29.8045 | 33.3225 | 789744269.8112 | 7890458711.4298 | 7100714441.6186 |  | 7332069554.01 | 249172380.3609
700 | 59.5238 | 344.35 | MW |  | 165.1168 | 177.7913 | 188.3366 | 205.6628 | 232.5866 | 16860.8095 | 92734452.381 | 359.1605 | 173.1477 | 375 | 768693278.9624 | 7636251968.1413 | 6.0398 |  | 6867558689.179 |  | 298.5752 | 143.9401 | 428 | 32.2356 | 27.5936 | 30.8506 | 727405507.4224 | 7885260184.4938 | 7157854677.0713 |  | 7332069554.01 | 249008216.3524
800 | 52.0833 | 301.3062 | MW |  | 150.8691 | 162.5411 | 172.2508 | 188.2052 | 212.9943 | 16276.5833 | 89521208.3333 | 384.5231 | 162.2029 | 375 | 722492658.1544 | 7630453556.84 | 5.6811 |  | 6907960898.6856 |  | 310.9614 | 131.1725 | 428 | 30.1536 | 25.8115 | 28.8581 | 678628060.6471 | 7879272694.563 | 7200644633.9159 |  | 7332069554.01 | 248819137.723
900 | 46.2963 | 267.8278 | MW |  | 139.3258 | 150.1789 | 159.2065 | 174.0408 | 197.0873 | 15822.1852 | 87022018.5185 | 408.3771 | 153.1246 | 375 | 684872209.4992 | 7623895565.1847 | 5.3899 |  | 6939023355.6855 |  | 322.3126 | 120.854 | 428 | 28.4291 | 24.3353 | 27.2077 | 639254464.4043 | 7872500855.3538 | 7233246390.9494 |  | 7332069554.01 | 248605290.1691
1000 | 41.6667 | 241.045 | MW |  | 129.7504 | 139.9195 | 148.3772 | 162.276 | 183.8672 | 15458.6667 | 85022666.6667 | 430.9664 | 145.4352 | 375 | 653516953.7161 | 7616583044.4991 | 5.1481 |  | 6963066090.783 |  | 332.8173 | 112.3135 | 428 | 26.9702 | 23.0865 | 25.8115 | 606696142.6518 | 7864949882.9067 | 7258253740.2549 |  | 7332069554.01 | 248366838.4076
1100 | 37.8788 | 219.1318 | MW |  | 121.6565 | 131.2439 | 139.217 | 152.3201 | 172.6738 | 15161.2424 | 83386833.3333 | 452.4755 | 138.8125 | 375 | 626894323.3021 | 7633803839.2689 | 4.9272 |  | 7006909515.9668 |  | 342.6146 | 105.1089 | 428 | 25.7151 | 22.0121 | 24.6103 | 579250870.3521 | 7882732225.3321 | 7303481354.98 |  | 7332069554.01 | 248928386.0631
1200 | 34.7222 | 200.8708 | MW |  | 114.7091 | 123.7942 | 131.349 | 143.7653 | 163.0512 | 14913.3889 | 82023638.8889 | 473.0478 | 133.0301 | 375 | 603945537.1382 | 7650030392.3441 | 4.7368 |  | 7046084855.206 |  | 351.8104 | 98.9358 | 428 | 24.6203 | 21.075 | 23.5625 | 555749867.1066 | 7899487905.138 | 7343738038.0313 |  | 7332069554.01 | 249457512.7938
1300 | 32.0513 | 185.4192 | MW |  | 108.669 | 117.3151 | 124.5044 | 136.3207 | 154.6734 | 14703.6667 | 80870166.6667 | 492.7975 | 127.9238 | 375 | 583913397.7883 | 7665237935.4221 | 4.5706 |  | 7081324537.6337 |  | 360.4876 | 93.5778 | 428 | 23.6544 | 20.2482 | 22.6382 | 535362002.1264 | 7915191346.3597 | 7379829344.2334 |  | 7332069554.01 | 249953410.9377
1400 | 29.7619 | 172.175 | MW |  | 103.3607 | 111.6192 | 118.4857 | 129.7721 | 147.3011 | 14523.9048 | 79881476.1905 | 511.8172 | 123.371 | 375 | 566240663.6756 | 7679402680.8279 | 4.4241 |  | 7113162017.1523 |  | 368.712 | 88.8762 | 428 | 22.794 | 19.5116 | 21.8147 | 517478846.421 | 7929817985.6375 | 7412339139.2165 | x | 7332069554.01 | 250415304.8096
1500 | 27.7778 | 160.6967 | MW |  | 98.652 | 106.5652 | 113.1443 | 123.9587 | 140.7538 | 14368.1111 | 79024611.1111 | 530.1833 | 119.2782 | 375 | 550507244.1629 | 7692501854.4274 | 4.2938 |  | 7141994610.2645 |  | 376.5374 | 84.7116 | 428 | 22.0211 | 18.85 | 21.075 | 501643980.971 | 7943344306.2022 | 7441700325.2312 | x | 7332069554.01 | 250842451.7748
1600 | 26.0417 | 150.6531 | MW |  | 94.4418 | 102.0449 | 108.3659 | 118.7565 | 134.893 | 14231.7917 | 78274854.1667 | 547.9598 | 115.5726 | 375 | 536389861.337 | 7704513727.4148 | 4.1772 |  | 7168123866.0778 |  | 384.0078 | 80.9928 | 428 | 21.3218 | 18.2515 | 20.4058 | 487507798.96 | 7955747870.7001 | 7468240071.7401 | x | 7332069554.01 | 251234143.2853
1700 | 24.5098 | 141.7912 | MW |  | 90.6507 | 97.9735 | 104.0613 | 114.0689 | 129.61 | 14111.5098 | 77613303.9216 | 565.2009 | 112.1967 | 428 | 523635278.9774 | 7715417646.9319 | 4.0721 |  | 7191782367.9546 |  | 391.1601 | 77.6483 | 428 | 20.6852 | 17.7065 | 19.7965 | 474797637.5916 | 7967007352.8102 | 7492209715.2186 | x | 7332069554.01 | 251589705.8782
1800 | 23.1481 | 133.9139 | MW |  | 87.2158 | 94.2838 | 100.1595 | 109.8188 | 124.8187 | 14004.5926 | 77025259.2593 | 581.9527 | 109.1042 | 428 | 512042027.5946 | 7725194065.4782 | 3.9769 |  | 7213152037.8836 |  | 398.0255 | 74.6216 | x | 20.1024 |  |  | 452695534.8542 | 7977102567.6134 | 7524407032.7592 | x | 7332069554.01 | 251908502.1352
1900 | 21.9298 | 126.8658 | MW |  | 84.0866 | 90.9217 | 96.6034 | 105.9445 | 120.4497 | 13908.9298 | 76499114.0351 | 598.2552 | 106.2574 | 428 | 501447619.4593 | 7733824569.0713 | 3.8903 |  | 7232376949.612 |  | 404.6304 | 71.8673 | x | 19.5662 |  |  | 442581460.6242 | 7986014500.6714 | 7543433040.0473 | x | 7332069554.01 | 252189931.6001
2000 | 20.8333 | 120.5225 | MW |  | 81.2218 | 87.8429 | 93.3466 | 102.3953 | 116.4463 | 13822.8333 | 76025583.3333 | 614.1433 | 103.6253 | 428 | 491719409.615 | 7741291904.1203 | 3.8111 |  | 7249572494.5053 |  | 410.9978 | 69.3483 | x | 19.0708 |  |  | 433334146.3723 | 7993725335.7764 | 7560391189.4041 | x | 7332069554.01 | 252433431.6561
2100 | 19.8413 | 114.7833 | MW |  | 78.5874 | 85.0111 | 90.3507 | 99.1298 | 112.7618 | 13744.9365 | 75597150.7937 | 629.6475 | 101.1822 | 428 | 482747937.3345 | 7747580002.9743 | 3.7386 |  | 7264832065.6397 |  | 417.1473 | 67.0342 | x | 18.6112 |  |  | 424841133.7188 | 8000218481.3321 | 7575377347.6133 | x | 7332069554.01 | 252638478.3579
2200 | 18.9394 | 109.5659 | MW |  | 76.1552 | 82.3962 | 87.5837 | 96.1132 | 109.3573 | 13674.1212 | 75207666.6667 | 644.7946 | 98.9065 | 428 | 474441991.5732 | 7752674008.1109 | 3.6718 |  | 7278232016.5377 |  | 423.0965 | 64.8997 | x | 18.1833 |  |  | 417009049.1989 | 8005478595.3319 | 7588469546.133 | x | 7332069554.01 | 252804587.221
2300 | 18.1159 | 104.8022 | MW |  | 73.9014 | 79.9727 | 85.019 | 93.3165 | 106.2003 | 13609.4638 | 74852050.7246 | 659.6087 | 96.7798 | 428 | 466724897.8026 | 7756560294.9323 | 3.6103 |  | 7289835397.1298 |  | 428.8603 | 62.9237 | x | 17.7836 |  |  | 409759670.0517 | 8009491608.8975 | 7599731938.8458 | x | 7332069554.01 | 252931313.9652
2400 | 17.3611 | 100.4354 | MW |  | 71.8062 | 77.7192 | 82.6339 | 90.7152 | 103.2631 | 13550.1944 | 74526069.4444 | 674.1109 | 94.7864 | 500 | 450662820.4765 | 7759226493.1353 | 3.4849 |  | 7308563672.6588 |  | 434.4524 | 61.0882 | x | 17.4092 |  |  | 403026932.2801 | 8012244748.3462 | 7609217816.0661 | x | 7332069554.01 | 253018255.2109
2500 | 16.6667 | 96.418 | MW |  | 69.8523 | 75.6174 | 80.409 | 88.2882 | 100.5222 | 13495.6667 | 74226166.6667 | 688.3206 | 92.9131 | 500 | 444159937.6036 | 7760661506.626 | 3.4339 |  | 7316501569.0225 |  | 439.8847 | 59.3779 | x | 17.0575 |  |  | 396754626.4038 | 8013726555.7551 | 7616971929.3513 | x | 7332069554.01 | 253065049.1291
2600 | 16.0256 | 92.7096 | MW |  | 68.0252 | 73.6516 | 78.3278 | 86.0176 | 97.9573 | 13445.3333 | 73949333.3333 | 702.2549 | 91.1481 | 500 | 438063915.9914 | 7760855531.9512 | 3.3867 |  | 7322791615.9598 |  | 445.1679 | 57.7799 | x | 16.7262 |  |  | 390894602.3074 | 8013926907.9931 | 7623032305.6857 | x | 7332069554.01 | 253071376.0419
2700 | 15.4321 | 89.2759 | MW |  | 66.3121 | 71.8083 | 76.3761 | 83.8879 | 95.5511 | 13398.7284 | 73693006.1728 | 715.9296 | 89.4814 | 500 | 432334918.8407 | 7759800075.2183 | 3.3429 |  | 7327465156.3776 |  | 450.3115 | 56.2828 | x | 16.4135 |  |  | 385405355.9047 | 8012837034.1928 | 7627431678.2881 | x | 7332069554.01 | 253036958.9745
2800 | 14.881 | 86.0875 | MW |  | 64.7022 | 70.0756 | 74.5414 | 81.8855 | 93.2883 | 13355.4524 | 73454988.0952 | 729.3587 | 87.9041 | 500 | 426938311.5627 | 7757487967.4806 | 3.3021 |  | 7330549655.9178 |  | 455.3243 | 54.8768 | x | 16.1178 |  |  | 380250905.5932 | 8010449531.6376 | 7630198626.0443 | x | 7332069554.01 | 252961564.157
2900 | 14.3678 | 83.119 | MW |  | 63.1859 | 68.4434 | 72.8128 | 79.9988 | 91.1557 | 13315.1609 | 73233385.0575 | 742.5553 | 86.4086 | 500 | 421843824.5586 | 7753913378.5639 | 3.2642 |  | 7332069554.0053 | kr | 460.214 | 53.5535 | x | 15.8374 |  |  | 375399891.0808 | 8006758380.0388 | 7631358488.958 | x | 7332069554.01 | 252845001.4749
3000 | 13.8889 | 80.3483 | MW |  | 61.7547 | 66.9027 | 71.181 | 78.2173 | 89.1418 | 13277.5556 | 73026555.5556 | 755.5312 | 84.9879 | 500 | 417024874.4117 | 7749071829.314 | 3.229 |  | 7332046954.9023 |  | 464.9879 | 52.3054 | x | 15.5713 |  |  | 370824844.5843 | 8001758954.1829 | 7630934109.5987 | x | 7332069554.01 | 252687124.8689
3100 | 13.4409 | 77.7564 | MW |  | 60.4013 | 65.4455 | 69.6375 | 76.5319 | 87.2363 | 13242.3763 | 72833069.8925 | 768.2972 | 83.6361 | 500 | 412458009.3342 | 7742960202.2457 | 3.1961 |  | 7330502192.9114 |  | 469.6523 | 51.1259 | x | 15.318 |  |  | 366501596.9041 | 7995448034.9276 | 7628946438.0235 | x | 7332069554.01 | 252487832.6819
3200 | 13.0208 | 75.3266 | MW |  | 59.1192 | 64.0648 | 68.1748 | 74.9347 | 85.43 | 13209.3958 | 72651677.0833 | 780.8634 | 82.3477 | 500 | 408122452.9186 | 7735576750.576 | 3.1655 |  | 7327454297.6574 |  | 474.2131 | 50.0092 | x | 15.0768 |  |  | 362408789.9553 | 7987823818.5296 | 7625415028.5742 | x | 7332069554.01 | 252247067.9536
3300 | 12.6263 | 73.0439 | MW |  | 57.9024 | 62.7544 | 66.7865 | 73.4185 | 83.7151 | 13178.4141 | 72481277.7778 | 793.239 | 81.1178 | 500 | 403999726.2942 | 7726921105.627 | 3.1371 |  | 7322921379.3328 |  | 478.6759 | 48.9501 | x | 14.8466 |  |  | 358527474.0092 | 7978885924.2888 | 7620358450.2796 | x | 7332069554.01 | 251964818.6617
3400 | 12.2549 | 70.8956 | MW |  | 56.746 | 61.5088 | 65.4667 | 71.9769 | 82.0842 | 13149.2549 | 72320901.9608 | 805.4325 | 79.9422 | 600 | 395471960.279 | 7716994282.5848 | 3.0748 |  | 7321522322.3058 |  | 483.0456 | 47.9441 | x | 14.6266 |  |  | 354840772.854 | 7968635400.4952 | 7613794627.6412 | x | 7332069554.01 | 251641117.9104
3500 | 11.9048 | 68.87 | MW |  | 55.6452 | 60.3229 | 64.2101 | 70.6041 | 80.5311 | 13121.7619 | 72169690.4762 | 817.4519 | 78.8171 | 600 | 391809224.5948 | 7705798684.6031 | 3.0508 |  | 7313989460.0083 |  | 487.3267 | 46.9871 | x | 14.4162 |  |  | 351333603.7973 | 7957074728.6662 | 7605741124.869 | x | 7332069554.01 | 251276044.0631
3600 | 11.5741 | 66.9569 | MW |  | 54.5958 | 59.1923 | 63.012 | 69.2951 | 79.0498 | 13095.7963 | 72026879.6296 | 829.3045 | 77.7388 | 600 | 388311054.8708 | 7693338105.2432 | 3.0284 |  | 7305027050.3724 |  | 491.5236 | 46.0753 | x | 14.2145 |  |  | 347992442.2466 | 7944207826.0664 | 7596215383.8197 | x | 7332069554.01 | 250869720.8231
3700 | 11.2613 | 65.1473 | MW |  | 53.5942 | 58.1131 | 61.8682 | 68.0453 | 77.6353 | 13071.2342 | 71891788.2883 | 840.9971 | 76.7042 | 600 | 384965742.2142 | 7679617729.2429 | 3.0077 |  | 7294651987.0287 |  | 495.6402 | 45.2055 | x | 14.0211 |  |  | 344805122.7528 | 7930040046.5009 | 7585234923.7481 | x | 7332069554.01 | 250422317.2579
3800 | 10.9649 | 63.4329 | MW |  | 52.637 | 57.0815 | 60.7749 | 66.8504 | 76.2829 | 13047.9649 | 71763807.0175 | 852.5362 | 75.7104 | 600 | 381762700.5129 | 7664644131.6093 | 2.9885 |  | 7282881431.0964 |  | 499.6801 | 44.3746 | x | 13.8354 |  |  | 341760670.0518 | 7914578179.3792 | 7572817509.3274 | x | 7332069554.01 | 249934047.7699
3900 | 10.6838 | 61.8064 | MW |  | 51.721 | 56.0944 | 59.7285 | 65.7068 | 74.9882 | 13025.8889 | 71642388.8889 | 863.9278 | 74.7548 | 600 | 378692332.4723 | 7648425275.0325 | 2.9707 |  | 7269732942.5602 |  | 503.6467 | 43.58 | x | 13.6569 |  |  | 338849154.926 | 7897830447.0444 | 7558981292.1185 | x | 7332069554.01 | 249405172.0119
4000 | 10.4167 | 60.2612 | MW |  | 50.8436 | 55.1486 | 58.7259 | 64.6109 | 73.7474 | 13004.9167 | 71527041.6667 | 875.1774 | 73.835 | 600 | 375745914.6121 | 7630970505.6204 | 2.9544 |  | 7255224591.0083 |  | 507.5432 | 42.8193 | x | 13.4851 |  |  | 336061570.7065 | 7879806500.3689 | 7543744929.6624 | x | 7332069554.01 | 248835994.7485
4100 | 10.1626 | 58.7915 | MW |  | 50.0022 | 54.2416 | 57.7644 | 63.5597 | 72.5571 | 12984.9675 | 71417321.1382 | 886.2902 | 72.9488 | 600 | 372915498.14 | 7594730904.0163 | 2.9461 |  | 7221815405.8763 |  | 511.3724 | 42.0901 | x | 13.3196 |  |  | 333389727.0271 | 7842385172.6256 | 7508995445.5984 | x | 7332069554.01 | 247654268.6092
4200 | 9.9206 | 57.3917 | MW |  | 49.1945 | 53.3708 | 56.8411 | 62.5504 | 71.414 | 12965.9683 | 71312825.3968 | 897.2714 | 72.0943 | 600 | 366158550.943 | 7558012573.2113 | 2.9068 |  | 7191854022.2683 |  | 515.1373 | 41.3904 | x | 13.1601 |  |  | 330826158.0644 | 7804469504.9464 | 7473643346.882 | x | 7332069554.01 | 246456931.7351
4300 | 9.6899 | 56.057 | MW |  | 48.4184 | 52.5341 | 55.9539 | 61.5802 | 70.3151 | 12947.8527 | 71213189.9225 | 908.1254 | 71.2695 | 600 | 363597556.4835 | 7520842518.9136 | 2.9007 |  | 7157244962.4301 |  | 518.8403 | 40.7185 | x | 13.0062 |  |  | 328364042.9966 | 7766087383.6608 | 7437723340.6642 | x | 7332069554.01 | 245244864.7472
4400 | 9.4697 | 54.783 | MW |  | 47.672 | 51.7292 | 55.1004 | 60.6469 | 69.2579 | 12930.5606 | 71118083.3333 | 918.8566 | 70.4727 | 600 | 361130397.9906 | 7483248005.8596 | 2.8955 |  | 7122117607.869 |  | 522.4839 | 40.0725 | x | 12.8575 |  |  | 325997136.813 | 7727266962.5724 | 7401269825.7594 | x | 7332069554.01 | 244018956.7128
4500 | 9.2593 | 53.5656 | MW |  | 46.9535 | 50.9543 | 54.2787 | 59.7483 | 68.2397 | 12914.037 | 71027203.7037 | 929.4692 | 69.7025 | 600 | 358751598.7216 | 7445256533.4769 | 2.8911 |  | 7086504934.7553 |  | 526.0703 | 39.4509 | x | 12.7139 |  |  | 323719709.9243 | 7688036637.8294 | 7364316927.9051 | x | 7332069554.01 | 242780104.3525
4600 | 9.058 | 52.4011 | MW |  | 46.2612 | 50.2077 | 53.4869 | 58.8822 | 67.2585 | 12898.2319 | 70940275.3623 | 939.9671 | 68.9574 | 600 | 356456114.9557 | 7406895811.3783 | 2.8875 |  | 7050439696.4227 |  | 529.6017 | 38.8524 | x | 12.5749 |  |  | 321526495.2882 | 7648425022.6189 | 7326898527.3307 | x | 7332069554.01 | 241529211.2406
4700 | 8.8652 | 51.2862 | MW |  | 45.5937 | 49.4877 | 52.7233 | 58.047 | 66.312 | 12883.0993 | 70857046.0993 | 950.354 | 68.236 | 600 | 354239293.1912 | 7368193734.71 | 2.8846 |  | 7013954441.5188 |  | 533.0801 | 38.2755 | x | 12.4404 |  |  | 319412641.9737 | 7608460921.7115 | 7289048279.7378 | x | 7332069554.01 | 240267187.0014
4800 | 8.6806 | 50.2177 | MW |  | 44.9496 | 48.7929 | 51.9864 | 57.2408 | 65.3983 | 12868.5972 | 70777284.7222 | 960.6334 | 67.5371 | 600 | 352096832.385 | 7329178359.3773 | 2.8824 |  | 6977081526.9923 |  | 536.5074 | 37.719 | x | 12.3102 |  |  | 317373674.261 | 7568173305.8788 | 7250799631.6178 | x | 7332069554.01 | 238994946.5014
4900 | 8.5034 | 49.1929 | MW |  | 44.3276 | 48.1219 | 51.2746 | 56.4621 | 64.5157 | 12854.6871 | 70700778.9116 | 970.8086 | 66.8596 | 600 | 350024750.5465 | 7289877877.1738 | 2.8809 |  | 6939853126.6273 |  | 539.8854 | 37.1819 | x | 12.1839 |  |  | 315405455.5189 | 7527591286.212 | 7212185830.6931 | x | 7332069554.01 | 237713409.0383
5000 | 8.3333 | 48.209 | MW |  | 43.7265 | 47.4734 | 50.5867 | 55.7094 | 63.6624 | 12841.3333 | 70627333.3333 | 980.8827 | 66.2023 | 600 | 348019355.1087 | 7250320590.8366 | 2.88 |  | 6902301235.728 |  | 543.2158 | 36.663 | x | 12.0614 |  |  | 313504156.215 | 7486744088.3639 | 7173239932.1489 | x | 7332069554.01 | 236423497.5273
5100 | 8.1699 | 47.2637 | MW |  | 43.1452 | 46.8462 | 49.9213 | 54.9814 | 62.837 | 12828.5033 | 70556767.9739 | 990.8588 | 65.5643 | 600 | 346077216.5816 | 7210534889.054 | 2.8798 |  | 6864457672.4724 |  | 546.5001 | 36.1615 | x | 11.9426 |  |  | 311666225.5146 | 7445661026.7405 | 7133994801.2259 | x | 7332069554.01 | 235126137.6865
5200 | 8.0128 | 46.3548 | MW |  | 42.5827 | 46.2392 | 49.2774 | 54.2767 | 62.0381 | 12816.1667 | 70488916.6667 | 1000.7397 | 64.9447 | 600 | 344195145.068 | 7170549221.4469 | 2.8801 |  | 6826354076.3788 |  | 549.74 | 35.6763 | x | 11.8272 |  |  | 309888366.0048 | 7404371478.6679 | 7094483112.6632 | x | 7332069554.01 | 233822257.2211
5300 | 7.8616 | 45.4802 | MW |  | 42.0381 | 45.6515 | 48.6538 | 53.5942 | 61.2642 | 12804.2956 | 70423625.7862 | 1010.5281 | 64.3426 | 750 | 342370169.2832 | 7130392073.5521 | 2.8809 |  | 6788021904.2689 |  | 552.9368 | 35.2067 | x | 11.7151 |  |  | 308167511.1456 | 7362904858.5592 | 7054737347.4135 | x | 7332069554.01 | 232512785.0071
5400 | 7.716 | 44.638 | MW |  | 41.5104 | 45.0819 | 48.0495 | 52.9328 | 60.5141 | 12792.8642 | 70360753.0864 | 1020.2266 | 63.7572 | 750 | 340599517.768 | 7090091941.8285 | 2.8823 |  | 6749492424.0606 |  | 556.0919 | 34.7519 | x | 11.6061 |  |  | 306500805.1105 | 7321290592.1056 | 7014789786.995 | x | 7332069554.01 | 231198650.277
5500 | 7.5758 | 43.8264 | MW |  | 41.5639 | 45.1056 | 48.0369 | 52.8747 | 59.7868 | 12781.8485 | 70300166.6667 | 1029.8376 | 63.1876 | 750 | 339690993.3394 | 7049677308.7129 | 2.8911 |  | 6709986315.3735 |  | 559.2066 | 34.3112 | x | 11.5001 |  |  | 305709974.5443 | 7279558090.5187 | 6973848115.9744 | x | 7332069554.01 | 229880781.8059
5600 | 7.4405 | 43.0437 | MW |  | 41.1352 | 44.6378 | 47.5367 | 52.3211 | 59.0811 | 12771.2262 | 70241744.0476 | 1039.3636 | 62.6333 | 750 | 338117792.1641 | 7009176617.747 | 2.8944 |  | 6671058825.5829 |  | 562.2822 | 33.8838 | x | 11.397 |  |  | 304240613.8546 | 7237736724.8475 | 6933496110.9928 | x | 7332069554.01 | 228560107.1004
5700 | 7.3099 | 42.2886 | MW |  | 40.7184 | 44.183 | 47.0505 | 51.7828 | 58.396 | 12760.9766 | 70185371.345 | 1048.8067 | 62.0936 | 750 | 336587733.5291 | 6968618248.8034 | 2.898 |  | 6632030515.2743 |  | 565.3198 | 33.4692 | x | 11.2966 |  |  | 302814002.9505 | 7195855800.3948 | 6893041797.4443 | x | 7332069554.01 | 227237551.5914
Med tunnel til øvre bersåvatn
Postnr | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Pris | Sum
1 | Rigg
| Opprigg | RS | 1 | 5000000 | 5000000
| Drift av rigg | RS | 1 | 15000000 | 15000000
| Nedrigg | RS | 1 | 5000000 | 5000000
0
2 | Tunnelarbeid
Adkomsttunnel, 35m2. Lengde 550
| Sprenging, inkl opplasting og transport til mellomlager.(tfm3) | m3 | 19250 | 350 | 6737500
| Sikring, bolt | stk | 500 | 170 | 85000
| Sikring, sprøytebetong | m3 | 200 | 3000 | 600000
Kraftstasjon
| Sprenging, inkl opplasting og transport til mellomlager.(tfm3) | m3 | 8631 | 350 | 3020850
| Sikring, bolt | stk | 200 | 170 | 34000
| Sikring, sprøytebetong | m3 | 100 | 3000 | 300000
Tilløpstunnel, 18m2. Lengde 550
| Sprenging, inkl opplasting og transport til mellomlager.(tfm3) | m3 | 99990 | 350 | 0
| Sikring, bolt | stk | 550 | 170 | 0
| Sikring, sprøytebetong | m3 | 125 | 3000 | 0
0
0
3 | Betong og bygg | RS | 1 | 15000000 | 15000000
0
4 | VVS | RS | 1 | 4000000 | 4000000
0
5 | Elektro | RS | 1 | 4000000 | 4000000
| SUM |  |  |  | 58777350

## Turbin uten pumpe
[18 empty] | Merknad: | Dette er bare medberegnet de høyeste innvesteringene tilknyttet et kraftverk. Vedlikeholdskostnader er ikke medberegnet
[5 empty] | Kilde: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_46.pdf | [5 empty] | https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_10.pdf
2080 | [10 empty] | Vannhastighet s.10
Fallhøyde | 589.7125 | m |  |  | Elektroteknisk |  |  |  |  | Tunnel | med utgangspunkt i vannhastighet | Maskinteknisk
Tilsig | 133130000 | m^3 |  |  | Totale kostnader iht. NVE kostnadsgrunnlag for vannkraft 2015 s. 161 | [5 empty] | 2,5m/s |  |  |  | Total innvestering 500 rpm | Inntekt over 60 år | Nedbetalingstid |  | Sluttsum på kassalappen | [7 empty] | Total innvestering 500 rpm | Inntekt over 60 år francis | Sluttsum på kassalappen
[5 empty] | I mill kr | [6 empty] | Peltonturbin | s. 171 | [7 empty] | Francisturbin | s.172
Timer | Slukeevne | Maskinstørrelse |  |  | n=1500 | n=1000 | n=750 | n=500 | n=300 | kr/lm | 5500m | kr/kw | Mill kr + 2 løpehjul | n | [6 empty] | kr/kw | Mill kr + 2 løpehjul | n | Fartstall n=500 | Fartstall n=428 | [5 empty] | 6476721901.38
100 | 369.8056 | 2139.3546 | MW |  | 567.4032 | 606.2882 | 638.7392 | 692.0435 | 775.1005 | 41224.1322 | 226732727.2222 | 141.2281 | 422.9917 | x | 1979810798.0144 | 6793963241.3085 | 17.4844 |  | 4814152443.2941 | x | 171.2295 | 512.8488 | x | 80.3483 |  | 76.8963 | 2106832725.2386 | 7015505520.9164 | 4908672795.6778 | x | 6476721901.38
200 | 184.9028 | 1069.6773 | MW |  | 355.1859 | 380.6338 | 401.8416 | 436.6758 | 490.8845 | 26705.5661 | 146880613.6111 | 201.2553 | 301.3896 | x | 1334047323.2631 | 6792926803.6536 | 11.7833 |  | 5458879480.3905 | x | 211.4521 | 316.6597 | x | 56.8148 |  | 54.3739 | 1355633260.0755 | 7014435286.3815 | 5658802026.306 | x | 6476721901.38
300 | 123.2685 | 713.1182 | MW |  | 270.0556 | 289.8975 | 306.4222 | 333.566 | 375.7813 | 21866.0441 | 120263242.4074 | 247.5882 | 247.1835 | x | 1074039298.2726 | 6791200296.1429 | 9.4891 |  | 5717160997.8703 | x | 239.2292 | 238.8382 | x | 46.3891 |  | 44.3961 | 1062242294.9611 | 7012652479.7128 | 5950410184.7518 | x | 6476721901.38
400 | 92.4514 | 534.8386 | MW |  | 222.341 | 238.9657 | 252.8053 | 275.5402 | 310.8855 | 19446.2831 | 106954556.8056 | 286.7964 | 214.7457 | x | 927346769.9283 | 6788785050.7905 | 8.196 |  | 5861438280.8623 | x | 261.1233 | 195.5223 | x | 40.1741 |  | 38.4481 | 900172593.6403 | 7010158476.3598 | 6109985882.7195 | x | 6476721901.38
500 | 73.9611 | 427.8709 | MW |  | 191.2176 | 205.7079 | 217.7671 | 237.5788 | 268.3718 | 17994.4264 | 98969345.4444 | 321.4362 | 192.5465 | x | 831015730.7927 | 6785682930.7029 | 7.348 |  | 5954667199.9102 | x | 279.4763 | 167.4117 | x | 35.9328 |  | 34.3891 | 795485225.9129 | 7006955200.1823 | 6211469974.2695 | x | 6476721901.38
600 | 61.6343 | 356.5591 | MW |  | 169.0508 | 182.0006 | 192.7754 | 210.4784 | 237.9887 | 17026.522 | 93645871.2037 | 352.8226 | 176.1229 | 375 | 781409387.2968 | 6781896328.368 | 6.9132 |  | 6000486941.0712 |  | 295.4253 | 147.4712 | 428 | 32.802 | 28.0785 | 31.3928 | 740907347.0872 | 7003045121.6843 | 6262137774.5972 |  | 6476721901.38
700 | 52.8294 | 305.6221 | MW |  | 152.3262 | 164.101 | 173.8966 | 189.9918 | 215 | 16335.1617 | 89843389.6032 | 381.7387 | 163.3349 | 375 | 727228617.3684 | 6777428163.4577 | 6.4381 |  | 6050199546.0892 |  | 309.6181 | 132.4766 | 428 | 30.3688 | 25.9957 | 29.0641 | 683607339.1019 | 6998431255.7444 | 6314823916.6424 |  | 6476721901.38
800 | 46.2257 | 267.4193 | MW |  | 139.1822 | 150.0251 | 159.0441 | 173.8644 | 196.8891 | 15816.6415 | 86991528.4028 | 408.6957 | 153.0104 | 375 | 684402947.495 | 6772281880.1474 | 6.0636 |  | 6087878932.6523 |  | 322.4624 | 120.7258 | 428 | 28.4074 | 24.3167 | 27.1869 | 638765416.0956 | 6993117158.8478 | 6354351742.7522 |  | 6476721901.38
900 | 41.0895 | 237.7061 | MW |  | 128.533 | 138.6149 | 146.9999 | 160.7793 | 182.1848 | 15413.348 | 84773414.1358 | 434.0492 | 144.4466 | 375 | 649520089.3197 | 6766461443.9536 | 5.7595 |  | 6116941354.6339 |  | 334.2335 | 111.229 | 428 | 26.7828 | 22.926 | 25.6321 | 602563783.5494 | 6987106925.8217 | 6384543142.2723 |  | 6476721901.38
1000 | 36.9806 | 213.9355 | MW |  | 119.6993 | 129.1455 | 137.0009 | 149.911 | 169.9644 | 15090.7132 | 82998922.7222 | 458.0586 | 137.193 | 375 | 620438847.7348 | 6759971338.0944 | 5.5069 |  | 6139532490.3596 |  | 345.1267 | 103.3688 | 428 | 25.4084 | 21.7495 | 24.3167 | 572624946.3009 | 6980405186.0758 | 6407780239.7749 |  | 6476721901.38
1100 | 33.6187 | 194.4868 | MW |  | 112.2325 | 121.1378 | 128.543 | 140.7136 | 159.6174 | 14826.7393 | 81547066.1111 | 480.9199 | 130.9456 | 375 | 595741256.4496 | 6775255367.4792 | 5.2757 |  | 6179514111.0296 |  | 355.2863 | 96.7379 | 428 | 24.2259 | 20.7374 | 23.1851 | 547385253.7167 | 6996187607.723 | 6448802354.0064 |  | 6476721901.38
1200 | 30.8171 | 178.2795 | MW |  | 105.8232 | 114.2618 | 121.2783 | 132.8108 | 150.7223 | 14606.761 | 80337185.6019 | 502.7854 | 125.4909 | 375 | 574447435.2151 | 6789656974.2185 | 5.0764 |  | 6215209539.0034 |  | 364.8222 | 91.0565 | 428 | 23.1945 | 19.8545 | 22.198 | 525770935.2345 | 7011058832.0734 | 6485287896.8389 |  | 6476721901.38
1300 | 28.4466 | 164.5657 | MW |  | 100.251 | 108.2816 | 114.9585 | 125.9334 | 142.9781 | 14420.6256 | 79313440.5556 | 523.7766 | 120.674 | 375 | 555856440.124 | 6803154175.6183 | 4.9023 |  | 6247297735.4943 |  | 373.8203 | 86.1252 | 428 | 22.2846 | 19.0756 | 21.3272 | 507018335.6913 | 7024996159.6058 | 6517977823.9145 |  | 6476721901.38
1400 | 26.4147 | 152.811 | MW |  | 95.3539 | 103.0243 | 109.4013 | 119.8838 | 136.1632 | 14261.0809 | 78435944.8016 | 543.992 | 116.3792 | 375 | 539452313.3222 | 6815725859.3241 | 4.7489 |  | 6276273546.0019 |  | 382.3489 | 81.798 | 428 | 21.474 | 18.3817 | 20.5514 | 490568364.8099 | 7037977789.5194 | 6547409424.7095 | x | 6476721901.38
1500 | 24.6537 | 142.6236 | MW |  | 91.01 | 98.3595 | 104.4694 | 114.5133 | 130.111 | 14122.8088 | 77675448.4815 | 563.5127 | 112.5183 | 375 | 524846008.3929 | 6827351812.5328 | 4.6124 |  | 6302505804.1399 |  | 390.4637 | 77.9651 | 428 | 20.7458 | 17.7584 | 19.8545 | 476001577.0418 | 7049982849.898 | 6573981272.8562 | x | 6476721901.38
1600 | 23.1128 | 133.7097 | MW |  | 87.1259 | 94.1873 | 100.0573 | 109.7075 | 124.6933 | 14001.8208 | 77010014.2014 | 582.4067 | 109.0228 | 375 | 511738081.9782 | 6838012750.2049 | 4.4902 |  | 6326274668.2267 |  | 398.2104 | 74.5424 | 428 | 20.0871 | 17.1945 | 19.2241 | 462996659.6343 | 7060991426.842 | 6597994767.2077 | x | 6476721901.38
1700 | 21.7533 | 125.8444 | MW |  | 83.6285 | 90.4294 | 96.0827 | 105.3771 | 119.8098 | 13895.0666 | 76422866.3072 | 600.7316 | 105.8382 | 428 | 499893928.4953 | 6847690342.2403 | 4.3801 |  | 6347796413.745 |  | 405.6273 | 71.4643 | 428 | 19.4873 | 16.6811 | 18.6501 | 451302997.554 | 7070984592.5308 | 6619681594.9768 | x | 6476721901.38
1800 | 20.5448 | 118.853 | MW |  | 80.4597 | 87.0238 | 92.4801 | 101.4509 | 115.3808 | 13800.174 | 75900957.0679 | 618.5365 | 102.9209 | 428 | 489126871.2117 | 6856367239.5807 | 4.2803 |  | 6367240368.3691 |  | 412.7466 | 68.6787 | x | 18.9383 |  |  | 430876373.4994 | 7079944432.1758 | 6649068058.6764 | x | 6476721901.38
1900 | 19.4635 | 112.5976 | MW |  | 77.5729 | 83.9205 | 89.1967 | 97.8718 | 111.3421 | 13715.2701 | 75433985.6433 | 635.8639 | 100.2355 | 428 | 479286330.8909 | 6864027099.2031 | 4.1895 |  | 6384740768.3122 |  | 419.5958 | 66.1437 | x | 18.4332 |  |  | 421573350.0082 | 7087854069.8293 | 6666280719.821 | x | 6476721901.38
2000 | 18.4903 | 106.9677 | MW |  | 74.93 | 81.0788 | 86.1896 | 94.593 | 107.6414 | 13638.8566 | 75013711.3611 | 652.7507 | 97.7526 | 428 | 470249367.1137 | 6870654607.9703 | 4.1066 |  | 6400405240.8566 |  | 426.1986 | 63.8253 | x | 17.9664 |  |  | 413067198.3417 | 7094697693.0128 | 6681630494.6711 | x | 6476721901.38
2100 | 17.6098 | 101.874 | MW |  | 72.4997 | 78.4651 | 83.4234 | 91.5763 | 104.2355 | 13569.7206 | 74633463.2011 | 669.2296 | 95.448 | 428 | 461914514.4722 | 6876235505.3064 | 4.0305 |  | 6414320990.8343 |  | 432.5756 | 61.6955 | x | 17.5334 |  |  | 405254562.6986 | 7100460576.1316 | 6695206013.433 | x | 6476721901.38
2200 | 16.8093 | 97.2434 | MW |  | 70.2559 | 76.0515 | 80.8686 | 88.7896 | 101.0884 | 13506.8696 | 74287783.0556 | 685.3289 | 93.3012 | 428 | 454197214.0246 | 6880756604.6654 | 3.9606 |  | 6426559390.6408 |  | 438.7448 | 59.731 | x | 17.1303 |  |  | 398049622.8342 | 7105129102.6436 | 6707079479.8094 | x | 6476721901.38
2300 | 16.0785 | 93.0154 | MW |  | 68.1767 | 73.8147 | 78.5005 | 86.206 | 98.1701 | 13449.484 | 73972162.0531 | 701.0742 | 91.295 | 428 | 447026375.0847 | 6884205813.7623 | 3.8961 |  | 6437179438.6775 |  | 444.7218 | 57.9124 | x | 16.7538 |  |  | 391380480.0114 | 7108690785.9502 | 6717310305.9387 | x | 6476721901.38
2400 | 15.4086 | 89.1398 | MW |  | 66.2438 | 71.7347 | 76.2982 | 83.8029 | 95.455 | 13396.8805 | 73682842.8009 | 716.4881 | 89.4146 | 500 | 432106024.5801 | 6886572153.5407 | 3.7648 |  | 6454466128.9606 |  | 450.5208 | 56.223 | x | 16.401 |  |  | 385186408.386 | 7111134288.9822 | 6725947880.5962 | x | 6476721901.38
2500 | 14.7922 | 85.5742 | MW |  | 64.4412 | 69.7947 | 74.2439 | 81.5609 | 92.9214 | 13348.4853 | 73416669.0889 | 731.5911 | 87.6474 | 500 | 426062316.842 | 6887845775.8475 | 3.7114 |  | 6461783459.0055 |  | 456.154 | 54.649 | x | 16.0697 |  |  | 379415738.0421 | 7112449442.4512 | 6733033704.4091 | x | 6476721901.38
2600 | 14.2233 | 82.2829 | MW |  | 62.7556 | 67.9803 | 72.3223 | 79.4633 | 90.5504 | 13303.8128 | 73170970.2778 | 746.4014 | 85.9825 | 500 | 420396276.7253 | 6888017979.7911 | 3.662 |  | 6467621703.0658 |  | 461.6325 | 53.1782 | x | 15.7576 |  |  | 374024205.6619 | 7112627261.7408 | 6738603056.0789 | x | 6476721901.38
2700 | 13.6965 | 79.2354 | MW |  | 61.1753 | 66.2789 | 70.5202 | 77.4958 | 88.3262 | 13262.4493 | 72943471.3786 | 760.9357 | 84.4102 | 500 | 415070955.899 | 6887081226.7588 | 3.6161 |  | 6472010270.8597 |  | 466.9664 | 51.8003 | x | 15.463 |  |  | 368973655.934 | 7111659962.4139 | 6742686306.4799 | x | 6476721901.38
2800 | 13.2073 | 76.4055 | MW |  | 59.6901 | 64.6797 | 68.8262 | 75.6461 | 86.2345 | 13224.0404 | 72732222.4008 | 775.209 | 82.9223 | 500 | 410054228.0944 | 6885029154.0713 | 3.5734 |  | 6474974925.9769 |  | 472.1646 | 50.5064 | x | 15.1844 |  |  | 364231009.177 | 7109540974.3127 | 6745309965.1357 | x | 6476721901.38
2900 | 12.7519 | 73.7708 | MW |  | 58.2912 | 63.1732 | 67.2302 | 73.9031 | 84.2632 | 13188.2804 | 72535542.318 | 789.2352 | 81.5116 | 500 | 405318013.4444 | 6881856587.2547 | 3.5338 |  | 6476538573.8103 |  | 477.2352 | 49.2885 | x | 14.9203 |  |  | 359767433.2556 | 7106264954.2304 | 6746497520.9748 | x | 6476721901.38
3000 | 12.3269 | 71.3118 | MW |  | 56.9709 | 61.7511 | 65.7234 | 72.2573 | 82.4015 | 13154.9044 | 72351974.2407 | 803.0267 | 80.1714 | 500 | 400837649.5284 | 6877559550.9105 | 3.4969 |  | 6476721901.3821 | kr | 482.1856 | 48.1397 | x | 14.6695 |  |  | 355557673.8608 | 7101827797.1358 | 6746270123.275 | x | 6476721901.38
3100 | 11.9292 | 69.0114 | MW |  | 55.7224 | 60.4061 | 64.2982 | 70.7004 | 80.64 | 13123.6817 | 72180249.2652 | 816.5953 | 78.8962 | 500 | 396591377.4974 | 6872135278.1665 | 3.4626 |  | 6475543900.6691 |  | 487.0225 | 47.0542 | x | 14.431 |  |  | 351579508.7099 | 7096226645.9328 | 6744647137.2229 | x | 6476721901.38
3200 | 11.5564 | 66.8548 | MW |  | 54.5395 | 59.1317 | 62.9478 | 69.2249 | 78.9704 | 13094.4104 | 72019257.1007 | 829.9515 | 77.6808 | 500 | 392559919.2579 | 6865582218.6945 | 3.4307 |  | 6473022299.4367 |  | 491.752 | 46.0264 | x | 14.2037 |  |  | 347813299.5605 | 7089459899.7389 | 6741646600.1785 | x | 6476721901.38
3300 | 11.2062 | 64.8289 | MW |  | 53.4171 | 57.9222 | 61.6659 | 67.8242 | 77.3851 | 13066.9131 | 71868022.037 | 843.105 | 76.5206 | 500 | 388726127.2846 | 6857900045.2809 | 3.401 |  | 6469173917.9963 |  | 496.3799 | 45.0517 | x | 13.9868 |  |  | 344241622.0604 | 7081527220.6704 | 6737285598.6101 | x | 6476721901.38
3400 | 10.8766 | 62.9222 | MW |  | 52.3502 | 56.7725 | 60.4473 | 66.4924 | 75.8776 | 13041.0333 | 71725683.1536 | 856.0651 | 75.4117 | 600 | 380802009.0827 | 6849089658.9368 | 3.3359 |  | 6468287649.8541 |  | 500.9111 | 44.1258 | x | 13.7796 |  |  | 340848958.0067 | 7072429539.1195 | 6731580581.1128 | x | 6476721901.38
3500 | 10.5659 | 61.1244 | MW |  | 51.3346 | 55.6779 | 59.287 | 65.2242 | 74.4419 | 13016.6323 | 71591477.9206 | 868.84 | 74.3503 | 600 | 377395483.4439 | 6839153192.5414 | 3.3109 |  | 6461757709.0975 |  | 505.3506 | 43.245 | x | 13.5813 |  |  | 337621437.9997 | 7062169057.5156 | 6724547619.5159 | x | 6476721901.38
3600 | 10.2724 | 59.4265 | MW |  | 50.3666 | 54.6344 | 58.1808 | 64.015 | 73.0726 | 12993.587 | 71464728.534 | 881.4377 | 73.3331 | 600 | 374141827.6995 | 6828094013.0069 | 3.2877 |  | 6453952185.3073 |  | 509.7028 | 42.4058 | x | 13.3914 |  |  | 334546625.0623 | 7050749252.5614 | 6716202627.4991 | x | 6476721901.38
3700 | 9.9947 | 57.8204 | MW |  | 49.4426 | 53.6383 | 57.1247 | 62.8604 | 71.7651 | 12971.7874 | 71344830.4655 | 893.8654 | 72.3571 | 600 | 371030173.8409 | 6815916721.9607 | 3.2662 |  | 6444886548.1199 |  | 513.9716 | 41.6053 | x | 13.2092 |  |  | 331613331.7667 | 7038174875.9377 | 6706561544.171 | x | 6476721901.38
3800 | 9.7317 | 56.2988 | MW |  | 48.5595 | 52.6862 | 56.1152 | 61.7566 | 70.5149 | 12951.1351 | 71231242.8216 | 906.1299 | 71.4196 | 600 | 368050695.3762 | 6802627154.941 | 3.2463 |  | 6434576459.5647 |  | 518.1609 | 40.8406 | x | 13.0342 |  |  | 328811464.9308 | 7024451953.4717 | 6695640488.5409 | x | 6476721901.38
3900 | 9.4822 | 54.8552 | MW |  | 47.7145 | 51.775 | 55.149 | 60.7001 | 69.3181 | 12931.5419 | 71123480.1852 | 918.2376 | 70.5182 | 600 | 365194483.1239 | 6788232379.1005 | 3.2279 |  | 6423037895.9766 |  | 522.2742 | 40.1093 | x | 12.866 |  |  | 326131893.1239 | 7009587782.7668 | 6683455889.643 | x | 6476721901.38
4000 | 9.2451 | 53.4839 | MW |  | 46.9051 | 50.9021 | 54.2233 | 59.6877 | 68.1711 | 12912.9283 | 71021105.6806 | 930.1944 | 69.6505 | 600 | 362453438.5777 | 6772740689.4216 | 3.211 |  | 6410287250.8439 |  | 526.3148 | 39.4091 | x | 12.7042 |  |  | 323566333.1431 | 6993590929.2941 | 6670024596.151 | x | 6476721901.38
4100 | 9.0196 | 52.1794 | MW |  | 46.1288 | 50.0649 | 53.3355 | 58.7166 | 67.0708 | 12895.2227 | 70923725.0542 | 942.0059 | 68.8146 | 600 | 359820181.9876 | 6740576835.0113 | 3.2029 |  | 6380756653.0237 |  | 530.2857 | 38.738 | x | 12.5483 |  |  | 321107252.3453 | 6960378253.5443 | 6639271001.199 | x | 6476721901.38
4200 | 8.8049 | 50.937 | MW |  | 45.3837 | 49.2612 | 52.4831 | 57.7842 | 66.0141 | 12878.3603 | 70830981.6005 | 953.6773 | 68.0085 | 600 | 353541142.9854 | 6707988092.4774 | 3.1623 |  | 6354446949.492 |  | 534.1898 | 38.094 | x | 12.398 |  |  | 318747784.2931 | 6926726834.6234 | 6607979050.3303 | x | 6476721901.38
4300 | 8.6001 | 49.7524 | MW |  | 44.6677 | 48.4888 | 51.6638 | 56.888 | 64.9984 | 12862.2821 | 70742551.7959 | 965.2136 | 67.2304 | 600 | 351158228.4175 | 6674998430.2865 | 3.1565 |  | 6323840201.869 |  | 538.0298 | 37.4756 | x | 12.253 |  |  | 316481655.6327 | 6892661422.5784 | 6576179766.9457 | x | 6476721901.38
4400 | 8.4047 | 48.6217 | MW |  | 43.9791 | 47.7459 | 50.8758 | 56.0258 | 64.021 | 12846.9348 | 70658141.5278 | 976.6194 | 66.4789 | 600 | 348862519.8307 | 6641632046.8006 | 3.1516 |  | 6292769526.9699 |  | 541.8081 | 36.8811 | x | 12.113 |  |  | 314303122.4837 | 6858207004.8484 | 6543903882.3647 | x | 6476721901.38
4500 | 8.2179 | 47.5412 | MW |  | 43.3162 | 47.0307 | 50.1171 | 55.1956 | 63.0799 | 12832.2696 | 70577482.8272 | 987.8992 | 65.7523 | 600 | 346648931.5144 | 6607913348.6785 | 3.1476 |  | 6261264417.1641 |  | 545.5272 | 36.309 | x | 11.9776 |  |  | 312206914.9207 | 6823388783.9615 | 6511181869.0408 | x | 6476721901.38
4600 | 8.0393 | 46.5077 | MW |  | 42.6776 | 46.3416 | 49.386 | 54.3955 | 62.1728 | 12818.242 | 70500331.0266 | 999.0571 | 65.0494 | 600 | 344512779.6187 | 6573866929.1253 | 3.1444 |  | 6229354149.5066 |  | 549.1892 | 35.7581 | x | 11.8467 |  |  | 310188188.3612 | 6788232155.0751 | 6478043966.7139 | x | 6476721901.38
4700 | 7.8682 | 45.5182 | MW |  | 42.0618 | 45.6771 | 48.6809 | 53.6239 | 61.2979 | 12804.8113 | 70426462.2813 | 1010.0969 | 64.3689 | 600 | 342449742.4522 | 6539517546.013 | 3.142 |  | 6197067803.5608 |  | 552.7963 | 35.2272 | x | 11.72 |  |  | 308242480.8727 | 6752762683.383 | 6444520202.5103 | x | 6476721901.38
4800 | 7.7043 | 44.5699 | MW |  | 41.4676 | 45.0358 | 48.0005 | 52.8792 | 60.4533 | 12791.9403 | 70355671.4005 | 1021.0225 | 63.7096 | 600 | 340455825.4526 | 6504890099.8927 | 3.1403 |  | 6164434274.4401 |  | 556.3503 | 34.7151 | x | 11.5973 |  |  | 306365675.5693 | 6717006081.4109 | 6410640405.8416 | x | 6476721901.38
4900 | 7.5471 | 43.6603 | MW |  | 40.8938 | 44.4164 | 47.3433 | 52.1598 | 59.6374 | 12779.5945 | 70287769.9433 | 1031.8374 | 63.0705 | 600 | 338527330.1979 | 6470009611.9209 | 3.1394 |  | 6131482281.723 |  | 559.8532 | 34.2207 | x | 11.4783 |  |  | 304553967.3986 | 6680988186.2227 | 6376434218.8241 | x | 6476721901.38
5000 | 7.3961 | 42.7871 | MW |  | 40.3393 | 43.8178 | 46.7081 | 51.4645 | 58.8487 | 12767.7426 | 70222584.5444 | 1042.5448 | 62.4504 | 600 | 336660826.9178 | 6434901201.7205 | 3.1391 |  | 6098240374.8027 |  | 563.3068 | 33.7432 | x | 11.363 |  |  | 302803833.7288 | 6644734936.5592 | 6341931102.8305 | x | 6476721901.38
5100 | 7.2511 | 41.9481 | MW |  | 39.803 | 43.2389 | 46.0938 | 50.7919 | 58.0857 | 12756.3555 | 70159955.4357 | 1053.148 | 61.8486 | 600 | 334853130.0499 | 6399590065.1984 | 3.1394 |  | 6064736935.1485 |  | 566.7126 | 33.2815 | x | 11.251 |  |  | 301112008.2346 | 6608272349.9331 | 6307160341.6984 | x | 6476721901.38
5200 | 7.1116 | 41.1414 | MW |  | 39.2841 | 42.6787 | 45.4992 | 50.1409 | 57.3472 | 12745.4064 | 70099735.1389 | 1063.65 | 61.2641 | 600 | 333101276.4507 | 6364101452.3415 | 3.1404 |  | 6031000175.8908 |  | 570.0723 | 32.835 | x | 11.1423 |  |  | 299475457.6565 | 6571626499.7004 | 6272151042.0439 | x | 6476721901.38
5300 | 6.9775 | 40.3652 | MW |  | 38.7816 | 42.1362 | 44.9234 | 49.5105 | 56.6318 | 12734.8704 | 70041787.3061 | 1074.0538 | 60.6961 | 750 | 331402505.9281 | 6328460645.0132 | 3.142 |  | 5997058139.0852 |  | 573.3873 | 32.4028 | x | 11.0367 |  |  | 297891361.0666 | 6534823492.1332 | 6236932131.0666 | x | 6476721901.38
5400 | 6.8483 | 39.6177 | MW |  | 38.2948 | 41.6106 | 44.3655 | 48.8995 | 55.9385 | 12724.7247 | 69985985.6893 | 1084.3619 | 60.1439 | 750 | 329754243.8092 | 6292692934.7709 | 3.1442 |  | 5962938690.9617 |  | 576.6591 | 31.9843 | x | 10.934 |  |  | 296357091.3317 | 6497889443.5134 | 6201532352.1817 | x | 6476721901.38
5500 | 6.7237 | 38.8974 | MW |  | 38.8062 | 42.0969 | 44.8204 | 49.3148 | 55.2661 | 12714.9479 | 69932213.2222 | 1094.5772 | 59.6066 | 750 | 329561828.3869 | 6256823600.7263 | 3.1603 |  | 5927261772.3394 |  | 579.889 | 31.5786 | x | 10.8342 |  |  | 296294807.5835 | 6460850457.2717 | 6164555649.6882 | x | 6476721901.38
5600 | 6.6037 | 38.2028 | MW |  | 38.406 | 41.6603 | 44.3537 | 48.7984 | 54.6138 | 12705.5202 | 69880361.2004 | 1104.702 | 59.0837 | 750 | 328089666.0697 | 6220877887.4711 | 3.1644 |  | 5892788221.4014 |  | 583.0784 | 31.1853 | x | 10.737 |  |  | 294935541.4348 | 6423732601.1929 | 6128797059.7581 | x | 6476721901.38
5700 | 6.4878 | 37.5325 | MW |  | 38.0168 | 41.2358 | 43.9 | 48.2965 | 53.9805 | 12696.4234 | 69830328.5478 | 1114.7388 | 58.5746 | 750 | 326657837.1304 | 6184880983.088 | 3.1689 |  | 5858223145.9576 |  | 586.2283 | 30.8037 | x | 10.6424 |  |  | 293615794.1653 | 6386561884.7104 | 6092946090.5451 | x | 6476721901.38
Med tunnel til øvre bersåvatn
Postnr | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Pris | Sum
1 | Rigg
| Opprigg | RS | 1 | 5000000 | 5000000
| Drift av rigg | RS | 1 | 15000000 | 15000000
| Nedrigg | RS | 1 | 5000000 | 5000000
0
2 | Tunnelarbeid
Adkomsttunnel, 35m2. Lengde 550
| Sprenging, inkl opplasting og transport til mellomlager.(tfm3) | m3 | 19250 | 350 | 6737500
| Sikring, bolt | stk | 500 | 170 | 85000
| Sikring, sprøytebetong | m3 | 200 | 3000 | 600000
Kraftstasjon
| Sprenging, inkl opplasting og transport til mellomlager.(tfm3) | m3 | 8631 | 350 | 3020850
| Sikring, bolt | stk | 200 | 170 | 34000
| Sikring, sprøytebetong | m3 | 100 | 3000 | 300000
Tilløpstunnel, 18m2. Lengde 5555
| Sprenging, inkl opplasting og transport til mellomlager.(tfm3) | m3 | 99990 | 350 | 0
| Sikring, bolt | stk | 550 | 170 | 0
| Sikring, sprøytebetong | m3 | 125 | 3000 | 0
0
0
3 | Betong og bygg | RS | 1 | 15000000 | 15000000
0
4 | VVS | RS | 1 | 4000000 | 4000000
0
5 | Elektro | RS | 1 | 4000000 | 4000000
| SUM |  |  |  | 58777350

## Pelton-Francis
| 2900 t | 1700t
kr/kwh | Pelton | Francis |  | Det kreves at kraftverket kan kjøre på en snittpris på omtrent 0,15kr/kWh i løpet av de 60 kommende årene etter driftstart for at francisturbin skal være mer lønnsomt enn peltonturbin, dette skyldes at installasjonen for francis på 1700timer blir dyrere enn pelton på 2900 timer
0.01 | -306686046.9564 | -355884715.0676 | -49198668.1112
0.02 | -191528269.3542 | -236971792.5436 | -45443523.1894
0.03 | -76370491.7521 | -118058870.0196 | -41688378.2676
0.04 | 38787285.8501 | 854052.5043 | -37933233.3458
0.05 | 153945063.4522 | 119766975.0283 | -34178088.4239
0.06 | 269102841.0544 | 238679897.5523 | -30422943.5021
0.07 | 384260618.6566 | 357592820.0762 | -26667798.5803
0.08 | 499418396.2587 | 476505742.6002 | -22912653.6585
0.09 | 614576173.8609 | 595418665.1242 | -19157508.7367
0.1 | 729733951.463 | 714331587.6481 | -15402363.8149
0.11 | 844891729.0652 | 833244510.1721 | -11647218.8931
0.12 | 960049506.6674 | 952157432.6961 | -7892073.9713
0.13 | 1075207284.2695 | 1071070355.2201 | -4136929.0495
0.14 | 1190365061.8717 | 1189983277.744 | -381784.1277
0.15 | 1305522839.4738 | 1308896200.268 | 3373360.7942
0.16 | 1420680617.076 | 1427809122.792 | 7128505.716
0.17 | 1535838394.6782 | 1546722045.3159 | 10883650.6378
0.18 | 1650996172.2803 | 1665634967.8399 | 14638795.5596
0.19 | 1766153949.8825 | 1784547890.3639 | 18393940.4814
0.2 | 1881311727.4846 | 1903460812.8878 | 22149085.4032
0.21 | 1996469505.0868 | 2022373735.4118 | 25904230.325
0.22 | 2111627282.689 | 2141286657.9358 | 29659375.2468
0.23 | 2226785060.2911 | 2260199580.4598 | 33414520.1686
0.24 | 2341942837.8933 | 2379112502.9837 | 37169665.0904
0.25 | 2457100615.4954 | 2498025425.5077 | 40924810.0122
0.26 | 2572258393.0976 | 2616938348.0317 | 44679954.9341
0.27 | 2687416170.6998 | 2735851270.5556 | 48435099.8559
0.28 | 2802573948.3019 | 2854764193.0796 | 52190244.7777
0.29 | 2917731725.9041 | 2973677115.6036 | 55945389.6995
0.3 | 3032889503.5063 | 3092590038.1275 | 59700534.6213
0.31 | 3148047281.1084 | 3211502960.6515 | 63455679.5431
0.32 | 3263205058.7106 | 3330415883.1755 | 67210824.4649
0.33 | 3378362836.3127 | 3449328805.6995 | 70965969.3867
0.34 | 3493520613.9149 | 3568241728.2234 | 74721114.3085
0.35 | 3608678391.5171 | 3687154650.7474 | 78476259.2303
0.36 | 3723836169.1192 | 3806067573.2714 | 82231404.1522
0.37 | 3838993946.7214 | 3924980495.7953 | 85986549.074
0.38 | 3954151724.3235 | 4043893418.3193 | 89741693.9958
0.39 | 4069309501.9257 | 4162806340.8433 | 93496838.9176
0.4 | 4184467279.5279 | 4281719263.3672 | 97251983.8394
0.41 | 4299625057.13 | 4400632185.8912 | 101007128.7612
0.42 | 4414782834.7322 | 4519545108.4152 | 104762273.683
0.43 | 4529940612.3343 | 4638458030.9392 | 108517418.6048
0.44 | 4645098389.9365 | 4757370953.4631 | 112272563.5266
0.45 | 4760256167.5387 | 4876283875.9871 | 116027708.4484
0.46 | 4875413945.1408 | 4995196798.5111 | 119782853.3702
0.47 | 4990571722.743 | 5114109721.035 | 123537998.2921
0.48 | 5105729500.3451 | 5233022643.559 | 127293143.2139
0.49 | 5220887277.9473 | 5351935566.083 | 131048288.1357
0.5 | 5336045055.5495 | 5470848488.6069 | 134803433.0575
0.51 | 5451202833.1516 | 5589761411.1309 | 138558577.9793
0.52 | 5566360610.7538 | 5708674333.6549 | 142313722.9011
0.53 | 5681518388.3559 | 5827587256.1789 | 146068867.8229
0.54 | 5796676165.9581 | 5946500178.7028 | 149824012.7447
0.55 | 5911833943.5603 | 6065413101.2268 | 153579157.6665
0.56 | 6026991721.1624 | 6184326023.7508 | 157334302.5883
0.57 | 6142149498.7646 | 6303238946.2747 | 161089447.5102
0.58 | 6257307276.3667 | 6422151868.7987 | 164844592.432
0.59 | 6372465053.9689 | 6541064791.3227 | 168599737.3538
0.6 | 6487622831.5711 | 6659977713.8466 | 172354882.2756
0.61 | 6602780609.1732 | 6778890636.3706 | 176110027.1974
0.62 | 6717938386.7754 | 6897803558.8946 | 179865172.1192
0.63 | 6833096164.3775 | 7016716481.4186 | 183620317.041
0.64 | 6948253941.9797 | 7135629403.9425 | 187375461.9628
0.65 | 7063411719.5819 | 7254542326.4665 | 191130606.8846
0.66 | 7178569497.184 | 7373455248.9905 | 194885751.8064
0.67 | 7293727274.7862 | 7492368171.5144 | 198640896.7282
0.68 | 7408885052.3883 | 7611281094.0384 | 202396041.6501
0.69 | 7524042829.9905 | 7730194016.5624 | 206151186.5719
0.7 | 7639200607.5927 | 7849106939.0863 | 209906331.4937
0.71 | 7754358385.1948 | 7968019861.6103 | 213661476.4155
0.72 | 7869516162.797 | 8086932784.1343 | 217416621.3373
0.73 | 7984673940.3991 | 8205845706.6583 | 221171766.2591
0.74 | 8099831718.0013 | 8324758629.1822 | 224926911.1809
0.75 | 8214989495.6035 | 8443671551.7062 | 228682056.1027
0.76 | 8330147273.2056 | 8562584474.2302 | 232437201.0245
0.77 | 8445305050.8078 | 8681497396.7541 | 236192345.9463
0.78 | 8560462828.4099 | 8800410319.2781 | 239947490.8682
0.79 | 8675620606.0121 | 8919323241.8021 | 243702635.79
0.8 | 8790778383.6143 | 9038236164.326 | 247457780.7118
0.81 | 8905936161.2164 | 9157149086.85 | 251212925.6336
0.82 | 9021093938.8186 | 9276062009.374 | 254968070.5554
0.83 | 9136251716.4207 | 9394974931.898 | 258723215.4772
0.84 | 9251409494.0229 | 9513887854.4219 | 262478360.399
0.85 | 9366567271.6251 | 9632800776.9459 | 266233505.3208
0.86 | 9481725049.2272 | 9751713699.4699 | 269988650.2426
0.87 | 9596882826.8294 | 9870626621.9938 | 273743795.1644
0.88 | 9712040604.4316 | 9989539544.5178 | 277498940.0862
0.89 | 9827198382.0337 | 10108452467.0418 | 281254085.0081
0.9 | 9942356159.6359 | 10227365389.5657 | 285009229.9299
0.91 | 10057513937.238 | 10346278312.0897 | 288764374.8517
0.92 | 10172671714.8402 | 10465191234.6137 | 292519519.7735
0.93 | 10287829492.4424 | 10584104157.1377 | 296274664.6953
0.94 | 10402987270.0445 | 10703017079.6616 | 300029809.6171
0.95 | 10518145047.6467 | 10821930002.1856 | 303784954.5389
0.96 | 10633302825.2488 | 10940842924.7096 | 307540099.4607
0.97 | 10748460602.851 | 11059755847.2335 | 311295244.3825
0.98 | 10863618380.4532 | 11178668769.7575 | 315050389.3043
0.99 | 10978776158.0553 | 11297581692.2815 | 318805534.2262
1 | 11093933935.6575 | 11416494614.8054 | 322560679.148

## Pumpestasjon
Kilde: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_46.pdf
Se s. 178
Pumpestasjon Nedre - Øvre Berså |  |  | Ekstra tilsig fra øvre - ringedal |  |  | Pris for høyde 75m
kr/kw
Høyde | 65 | m | Fallhøyde | 589.7125 | m |  | 920.5181 | 2054389.2931 | ???
Slukeevne | 3.5 | m^3/s | Tilsig | 16.87 | Mm^3
Magasinstørrelse | 3 | Mm^3 | Total effekt | 27.1095 | GWh
Totalt tilsig | 16.87 | Mm^3
Installert effekt | 2.2318 | MW
Driftstid | 1338.8889 | h | Inntjening
Total effekt | 2988.0988 | MWh
Forbruk | 3320.1097 | MWh | Snittpris 60 øre | 14.5926 | Mill kr
Årlige kostnader | 0.5 | Mill Kr | Ekstra inntekt | 12.5985 | Mill kr
Snittpris 45 øre | 1.994 | Mill Kr | Ila 60 år | 755.9125 | Mill kr

## Kabelberegning
Kabel: | https://www.nexans.no/.rest/catalog/v1/family/pdf/-66332/TSLF-72-170-kV-enleder
[41 empty] | R = ρ*l/A | 0.02321 | X= x*l | 0.1055
Spenning koblingsanlegg | 66000 | V | Kabel | Ledertype | Tverrsnitt |  | Fasereaktans trekant |  | Strømføringsevne |  | Meterpris |  | Totalt (1055m)
Effekt | 74.5692 | MW | TSLF 72 kV 1x800A | Aluminium | 800 | mm² | 0.11 | Ω/km | 1065 | A | 600 | Kr | 633000 | Kr
Cos fi | 0.86 |  | TSLF 72 kV 1x1000A | Aluminium | 1000 | mm² | 0.1 | Ω/km | 1205 | A | 700 | Kr | 738500 | Kr | [27 empty] | R |  | X
Strøm | 758.5013 | A | TSLF 72 kV 1x1200A | Aluminium | 1200 | mm² | 0.1 | Ω/km | 1295 | A | 800 | Kr | 844000 | Kr
Strøm x+yj | 652,311133195662-387,05869634355j
Lengde kabel | 1055 | m
Resistivitet aluminium | 0.0264 | Ω · mm² / m | [37 empty] | U1 |  |  |  |  | U2
Impedans (1200mm^2) | 0,02321+0,1055j | Ω
|  |  | TSLF 72 kV 1x800A | [8 empty] | TSLF 72 kV 1x1000A | [7 empty] | TSLF 72 kV 1x1200A | [7 empty] | Sammenligning etter 60 år eksl kabel og inkl kabel
Q/Qmax |  |  | Spenningsfall |  | Effekttap | [6 empty] | Spenningsfall |  | Effekttap | [5 empty] | Spenningsfall |  | Effekttap | [5 empty] | 800 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1200
1% | 7.585 | A | 1.1714 | V | 6.009 | W | 17.426 | kWh | 10.4138 | kr |  | 1.022 | V | 4.8072 | W | 13.9408 | kWh | 8.3311 | kr | 0.96952 | V | 4.006 | W | 11.6173 | kWh | 6.9426 | kr | 624.8301 | kr | 3798624.8301 | kr totalt | 499.8641 | kr | 4431499.8641 | kr totalt | 416.5534 | kr | 5064416.5534 | kr totalt
2% | 15.17 | A | 2.3428 | V | 24.0359 | W | 69.7041 | kWh | 41.6553 | kr |  | 2.0439 | V | 19.2287 | W | 55.7633 | kWh | 33.3243 | kr | 1.9391 | V | 16.0239 | W | 46.4694 | kWh | 27.7702 | kr | 2499.3203 | kr | 3800499.3203 | kr totalt | 1999.4562 | kr | 4432999.4562 | kr totalt | 1666.2135 | kr | 5065666.2135 | kr totalt
3% | 22.755 | A | 3.5142 | V | 54.0808 | W | 156.8342 | kWh | 93.7245 | kr |  | 3.0659 | V | 43.2646 | W | 125.4674 | kWh | 74.9796 | kr | 2.9086 | V | 36.0538 | W | 104.5561 | kWh | 62.483 | kr | 5623.4707 | kr | 3803623.4707 | kr totalt | 4498.7765 | kr | 4435498.7765 | kr totalt | 3748.9804 | kr | 5067748.9804 | kr totalt
4% | 30.3401 | A | 4.6856 | V | 96.1436 | W | 278.8164 | kWh | 166.6214 | kr |  | 4.088 | V | 76.9149 | W | 223.0531 | kWh | 133.2971 | kr | 3.8782 | V | 64.0957 | W | 185.8776 | kWh | 111.0809 | kr | 9997.2812 | kr | 3807997.2812 | kr totalt | 7997.8249 | kr | 4438997.8249 | kr totalt | 6664.8541 | kr | 5070664.8541 | kr totalt
5% | 37.9251 | A | 5.857 | V | 150.2244 | W | 435.6506 | kWh | 260.3459 | kr |  | 5.11 | V | 120.1795 | W | 348.5205 | kWh | 208.2767 | kr | 4.8478 | V | 100.1496 | W | 290.4337 | kWh | 173.5639 | kr | 15620.7519 | kr | 3813620.7519 | kr totalt | 12496.6015 | kr | 4443496.6015 | kr totalt | 10413.8346 | kr | 5074413.8346 | kr totalt
6% | 45.5101 | A | 7.0285 | V | 216.3231 | W | 627.3369 | kWh | 374.898 | kr |  | 6.132 | V | 173.0585 | W | 501.8695 | kWh | 299.9184 | kr | 5.8174 | V | 144.2154 | W | 418.2246 | kWh | 249.932 | kr | 22493.8827 | kr | 3820493.8827 | kr totalt | 17995.1061 | kr | 4448995.1061 | kr totalt | 14995.9218 | kr | 5078995.9218 | kr totalt
7% | 53.0951 | A | 8.1999 | V | 294.4397 | W | 853.8752 | kWh | 510.2779 | kr |  | 7.1541 | V | 235.5518 | W | 683.1002 | kWh | 408.2223 | kr | 6.787 | V | 196.2932 | W | 569.2501 | kWh | 340.1853 | kr | 30616.6736 | kr | 3828616.6736 | kr totalt | 24493.3389 | kr | 4455493.3389 | kr totalt | 20411.1158 | kr | 5084411.1158 | kr totalt
8% | 60.6801 | A | 9.3714 | V | 384.5743 | W | 1115.2656 | kWh | 666.4854 | kr |  | 8.1762 | V | 307.6595 | W | 892.2125 | kWh | 533.1883 | kr | 7.7566 | V | 256.3829 | W | 743.5104 | kWh | 444.3236 | kr | 39989.1247 | kr | 3837989.1247 | kr totalt | 31991.2998 | kr | 4462991.2998 | kr totalt | 26659.4165 | kr | 5090659.4165 | kr totalt
9% | 68.2651 | A | 10.5429 | V | 486.7269 | W | 1411.508 | kWh | 843.5206 | kr |  | 9.1983 | V | 389.3815 | W | 1129.2064 | kWh | 674.8165 | kr | 8.7263 | V | 324.4846 | W | 941.0053 | kWh | 562.3471 | kr | 50611.236 | kr | 3848611.236 | kr totalt | 40488.9888 | kr | 4471488.9888 | kr totalt | 33740.824 | kr | 5097740.824 | kr totalt
10% | 75.8501 | A | 11.7145 | V | 600.8974 | W | 1742.6025 | kWh | 1041.3835 | kr |  | 10.2204 | V | 480.7179 | W | 1394.082 | kWh | 833.1068 | kr | 9.6959 | V | 400.5983 | W | 1161.735 | kWh | 694.2556 | kr | 62483.0074 | kr | 3860483.0074 | kr totalt | 49986.4059 | kr | 4480986.4059 | kr totalt | 41655.3383 | kr | 5105655.3383 | kr totalt
11% | 83.4351 | A | 12.886 | V | 727.0859 | W | 2108.549 | kWh | 1260.074 | kr |  | 11.2425 | V | 581.6687 | W | 1686.8392 | kWh | 1008.0592 | kr | 10.6656 | V | 484.7239 | W | 1405.6993 | kWh | 840.0493 | kr | 75604.439 | kr | 3873604.439 | kr totalt | 60483.5512 | kr | 4491483.5512 | kr totalt | 50402.9593 | kr | 5114402.9593 | kr totalt
12% | 91.0202 | A | 14.0576 | V | 865.2923 | W | 2509.3476 | kWh | 1499.5922 | kr |  | 12.2646 | V | 692.2338 | W | 2007.4781 | kWh | 1199.6737 | kr | 11.6353 | V | 576.8615 | W | 1672.8984 | kWh | 999.7281 | kr | 89975.5307 | kr | 3887975.5307 | kr totalt | 71980.4245 | kr | 4502980.4245 | kr totalt | 59983.6871 | kr | 5123983.6871 | kr totalt
13% | 98.6052 | A | 15.2291 | V | 1015.5166 | W | 2944.9982 | kWh | 1759.938 | kr |  | 13.2868 | V | 812.4133 | W | 2355.9986 | kWh | 1407.9504 | kr | 12.605 | V | 677.0111 | W | 1963.3321 | kWh | 1173.292 | kr | 105596.2825 | kr | 3903596.2825 | kr totalt | 84477.026 | kr | 4515477.026 | kr totalt | 70397.5217 | kr | 5134397.5217 | kr totalt
14% | 106.1902 | A | 16.4007 | V | 1177.7589 | W | 3415.5009 | kWh | 2041.1116 | kr |  | 14.3089 | V | 942.2071 | W | 2732.4007 | kWh | 1632.8893 | kr | 13.5748 | V | 785.1726 | W | 2277.0006 | kWh | 1360.7411 | kr | 122466.6945 | kr | 3920466.6945 | kr totalt | 97973.3556 | kr | 4528973.3556 | kr totalt | 81644.463 | kr | 5145644.463 | kr totalt
15% | 113.7752 | A | 17.5723 | V | 1352.0192 | W | 3920.8556 | kWh | 2343.1128 | kr |  | 15.3311 | V | 1081.6153 | W | 3136.6845 | kWh | 1874.4902 | kr | 14.5445 | V | 901.3461 | W | 2613.9037 | kWh | 1562.0752 | kr | 140586.7667 | kr | 3938586.7667 | kr totalt | 112469.4133 | kr | 4543469.4133 | kr totalt | 93724.5111 | kr | 5157724.5111 | kr totalt
16% | 121.3602 | A | 18.744 | V | 1538.2974 | W | 4461.0624 | kWh | 2665.9416 | kr |  | 16.3533 | V | 1230.6379 | W | 3568.8499 | kWh | 2132.7533 | kr | 15.5143 | V | 1025.5316 | W | 2974.0416 | kWh | 1777.2944 | kr | 159956.499 | kr | 3957956.499 | kr totalt | 127965.1992 | kr | 4558965.1992 | kr totalt | 106637.666 | kr | 5170637.666 | kr totalt
17% | 128.9452 | A | 19.9156 | V | 1736.5935 | W | 5036.1212 | kWh | 3009.5982 | kr |  | 17.3755 | V | 1389.2748 | W | 4028.897 | kWh | 2407.6786 | kr | 16.4841 | V | 1157.729 | W | 3357.4141 | kWh | 2006.3988 | kr | 180575.8914 | kr | 3978575.8914 | kr totalt | 144460.7131 | kr | 4575460.7131 | kr totalt | 120383.9276 | kr | 5184383.9276 | kr totalt
18% | 136.5302 | A | 21.0873 | V | 1946.9076 | W | 5646.0321 | kWh | 3374.0824 | kr |  | 18.3978 | V | 1557.5261 | W | 4516.8257 | kWh | 2699.2659 | kr | 17.4539 | V | 1297.9384 | W | 3764.0214 | kWh | 2249.3883 | kr | 202444.944 | kr | 4000444.944 | kr totalt | 161955.9552 | kr | 4592955.9552 | kr totalt | 134963.296 | kr | 5198963.296 | kr totalt
19% | 144.1153 | A | 22.259 | V | 2169.2397 | W | 6290.795 | kWh | 3759.3943 | kr |  | 19.42 | V | 1735.3917 | W | 5032.636 | kWh | 3007.5154 | kr | 18.4237 | V | 1446.1598 | W | 4193.8633 | kWh | 2506.2629 | kr | 225563.6568 | kr | 4023563.6568 | kr totalt | 180450.9254 | kr | 4611450.9254 | kr totalt | 150375.7712 | kr | 5214375.7712 | kr totalt
20% | 151.7003 | A | 23.4307 | V | 2403.5896 | W | 6970.41 | kWh | 4165.5338 | kr |  | 20.4423 | V | 1922.8717 | W | 5576.328 | kWh | 3332.4271 | kr | 19.3935 | V | 1602.3931 | W | 4646.94 | kWh | 2777.0226 | kr | 249932.0297 | kr | 4047932.0297 | kr totalt | 199945.6237 | kr | 4630945.6237 | kr totalt | 166621.3531 | kr | 5230621.3531 | kr totalt
21% | 159.2853 | A | 24.6024 | V | 2649.9576 | W | 7684.877 | kWh | 4592.501 | kr |  | 21.4645 | V | 2119.9661 | W | 6147.9016 | kWh | 3674.0008 | kr | 20.3634 | V | 1766.6384 | W | 5123.2513 | kWh | 3061.6674 | kr | 275550.0627 | kr | 4073550.0627 | kr totalt | 220440.0502 | kr | 4651440.0502 | kr totalt | 183700.0418 | kr | 5247700.0418 | kr totalt
22% | 166.8703 | A | 25.7741 | V | 2908.3435 | W | 8434.1961 | kWh | 5040.2959 | kr |  | 22.4868 | V | 2326.6748 | W | 6747.3569 | kWh | 4032.2367 | kr | 21.3332 | V | 1938.8956 | W | 5622.7974 | kWh | 3360.1973 | kr | 302417.7559 | kr | 4100417.7559 | kr totalt | 241934.2047 | kr | 4672934.2047 | kr totalt | 201611.8373 | kr | 5265611.8373 | kr totalt
23% | 174.4553 | A | 26.9459 | V | 3178.7473 | W | 9218.3672 | kWh | 5508.9185 | kr |  | 23.5091 | V | 2542.9978 | W | 7374.6938 | kWh | 4407.1348 | kr | 22.3031 | V | 2119.1649 | W | 6145.5781 | kWh | 3672.6123 | kr | 330535.1092 | kr | 4128535.1092 | kr totalt | 264428.0874 | kr | 4695428.0874 | kr totalt | 220356.7395 | kr | 5284356.7395 | kr totalt
24% | 182.0403 | A | 28.1177 | V | 3461.1691 | W | 10037.3904 | kWh | 5998.3687 | kr |  | 24.5314 | V | 2768.9353 | W | 8029.9123 | kWh | 4798.695 | kr | 23.273 | V | 2307.4461 | W | 6691.5936 | kWh | 3998.9125 | kr | 359902.1227 | kr | 4157902.1227 | kr totalt | 287921.6982 | kr | 4718921.6982 | kr totalt | 239934.7485 | kr | 5303934.7485 | kr totalt
25% | 189.6253 | A | 29.2894 | V | 3755.6088 | W | 10891.2656 | kWh | 6508.6466 | kr |  | 25.5538 | V | 3004.4871 | W | 8713.0125 | kWh | 5206.9173 | kr | 24.2429 | V | 2503.7392 | W | 7260.8437 | kWh | 4339.0977 | kr | 390518.7964 | kr | 4188518.7964 | kr totalt | 312415.0371 | kr | 4743415.0371 | kr totalt | 260345.8642 | kr | 5324345.8642 | kr totalt
26% | 197.2103 | A | 30.4612 | V | 4062.0665 | W | 11779.9929 | kWh | 7039.7522 | kr |  | 26.5761 | V | 3249.6532 | W | 9423.9943 | kWh | 5631.8017 | kr | 25.2128 | V | 2708.0443 | W | 7853.3286 | kWh | 4693.1681 | kr | 422385.1301 | kr | 4220385.1301 | kr totalt | 337908.1041 | kr | 4768908.1041 | kr totalt | 281590.0868 | kr | 5345590.0868 | kr totalt
27% | 204.7954 | A | 31.6331 | V | 4380.5421 | W | 12703.5722 | kWh | 7591.6854 | kr |  | 27.5985 | V | 3504.4337 | W | 10162.8577 | kWh | 6073.3483 | kr | 26.1828 | V | 2920.3614 | W | 8469.0481 | kWh | 5061.1236 | kr | 455501.1241 | kr | 4253501.1241 | kr totalt | 364400.8993 | kr | 4795400.8993 | kr totalt | 303667.416 | kr | 5367667.416 | kr totalt
28% | 212.3804 | A | 32.8049 | V | 4711.0357 | W | 13662.0036 | kWh | 8164.4463 | kr |  | 28.6209 | V | 3768.8286 | W | 10929.6028 | kWh | 6531.557 | kr | 27.1527 | V | 3140.6905 | W | 9108.0024 | kWh | 5442.9642 | kr | 489866.7781 | kr | 4287866.7781 | kr totalt | 391893.4225 | kr | 4822893.4225 | kr totalt | 326577.8521 | kr | 5390577.8521 | kr totalt
29% | 219.9654 | A | 33.9768 | V | 5053.5472 | W | 14655.287 | kWh | 8758.0349 | kr |  | 29.6433 | V | 4042.8378 | W | 11724.2296 | kWh | 7006.4279 | kr | 28.1227 | V | 3369.0315 | W | 9770.1913 | kWh | 5838.6899 | kr | 525482.0924 | kr | 4323482.0924 | kr totalt | 420385.6739 | kr | 4851385.6739 | kr totalt | 350321.3949 | kr | 5414321.3949 | kr totalt
30% | 227.5504 | A | 35.1486 | V | 5408.0767 | W | 15683.4224 | kWh | 9372.4511 | kr |  | 30.6657 | V | 4326.4614 | W | 12546.738 | kWh | 7497.9609 | kr | 29.0927 | V | 3605.3845 | W | 10455.615 | kWh | 6248.3007 | kr | 562347.0667 | kr | 4360347.0667 | kr totalt | 449877.6534 | kr | 4880877.6534 | kr totalt | 374898.0445 | kr | 5438898.0445 | kr totalt
31% | 235.1354 | A | 36.3205 | V | 5774.6241 | W | 16746.41 | kWh | 10007.695 | kr |  | 31.6881 | V | 4619.6993 | W | 13397.128 | kWh | 8006.156 | kr | 30.0627 | V | 3849.7494 | W | 11164.2733 | kWh | 6671.7967 | kr | 600461.7013 | kr | 4398461.7013 | kr totalt | 480369.361 | kr | 4911369.361 | kr totalt | 400307.8008 | kr | 5464307.8008 | kr totalt
32% | 242.7204 | A | 37.4925 | V | 6153.1895 | W | 17844.2495 | kWh | 10663.7666 | kr |  | 32.7105 | V | 4922.5516 | W | 14275.3996 | kWh | 8531.0133 | kr | 31.0327 | V | 4102.1263 | W | 11896.1664 | kWh | 7109.1777 | kr | 639825.9959 | kr | 4437825.9959 | kr totalt | 511860.7968 | kr | 4942860.7968 | kr totalt | 426550.664 | kr | 5490550.664 | kr totalt
33% | 250.3054 | A | 38.6644 | V | 6543.7728 | W | 18976.9412 | kWh | 11340.6658 | kr |  | 33.733 | V | 5235.0183 | W | 15181.5529 | kWh | 9072.5327 | kr | 32.0028 | V | 4362.5152 | W | 12651.2941 | kWh | 7560.4439 | kr | 680439.9508 | kr | 4478439.9508 | kr totalt | 544351.9606 | kr | 4975351.9606 | kr totalt | 453626.6338 | kr | 5517626.6338 | kr totalt
34% | 257.8904 | A | 39.8363 | V | 6946.3741 | W | 20144.4848 | kWh | 12038.3928 | kr |  | 34.7555 | V | 5557.0993 | W | 16115.5879 | kWh | 9630.7142 | kr | 32.9728 | V | 4630.9161 | W | 13429.6566 | kWh | 8025.5952 | kr | 722303.5657 | kr | 4520303.5657 | kr totalt | 577842.8526 | kr | 5008842.8526 | kr totalt | 481535.7105 | kr | 5545535.7105 | kr totalt
35% | 265.4755 | A | 41.0083 | V | 7360.9933 | W | 21346.8806 | kWh | 12756.9473 | kr |  | 35.778 | V | 5888.7946 | W | 17077.5044 | kWh | 10205.5579 | kr | 33.9429 | V | 4907.3289 | W | 14231.2537 | kWh | 8504.6316 | kr | 765416.8408 | kr | 4563416.8408 | kr totalt | 612333.4727 | kr | 5043333.4727 | kr totalt | 510277.8939 | kr | 5574277.8939 | kr totalt
36% | 273.0605 | A | 42.1803 | V | 7787.6305 | W | 22584.1283 | kWh | 13496.3296 | kr |  | 36.8005 | V | 6230.1044 | W | 18067.3027 | kWh | 10797.0637 | kr | 34.913 | V | 5191.7536 | W | 15056.0855 | kWh | 8997.5531 | kr | 809779.7761 | kr | 4607779.7761 | kr totalt | 647823.8209 | kr | 5078823.8209 | kr totalt | 539853.1841 | kr | 5603853.1841 | kr totalt
37% | 280.6455 | A | 43.3523 | V | 8226.2856 | W | 23856.2281 | kWh | 14256.5395 | kr |  | 37.823 | V | 6581.0285 | W | 19084.9825 | kWh | 11405.2316 | kr | 35.8831 | V | 5484.1904 | W | 15904.1521 | kWh | 9504.3597 | kr | 855392.3715 | kr | 4653392.3715 | kr totalt | 684313.8972 | kr | 5115313.8972 | kr totalt | 570261.581 | kr | 5634261.581 | kr totalt
38% | 288.2305 | A | 44.5243 | V | 8676.9586 | W | 25163.18 | kWh | 15037.5771 | kr |  | 38.8455 | V | 6941.5669 | W | 20130.544 | kWh | 12030.0617 | kr | 36.8532 | V | 5784.6391 | W | 16775.4533 | kWh | 10025.0514 | kr | 902254.6271 | kr | 4700254.6271 | kr totalt | 721803.7017 | kr | 5152803.7017 | kr totalt | 601503.0847 | kr | 5665503.0847 | kr totalt
39% | 295.8155 | A | 45.6963 | V | 9139.6496 | W | 26504.9839 | kWh | 15839.4424 | kr |  | 39.8681 | V | 7311.7197 | W | 21203.9871 | kWh | 12671.5539 | kr | 37.8234 | V | 6093.0998 | W | 17669.9893 | kWh | 10559.6283 | kr | 950366.5428 | kr | 4748366.5428 | kr totalt | 760293.2342 | kr | 5191293.2342 | kr totalt | 633577.6952 | kr | 5697577.6952 | kr totalt
40% | 303.4005 | A | 46.8684 | V | 9614.3586 | W | 27881.6399 | kWh | 16662.1353 | kr |  | 40.8906 | V | 7691.4869 | W | 22305.3119 | kWh | 13329.7082 | kr | 38.7935 | V | 6409.5724 | W | 18587.7599 | kWh | 11108.0902 | kr | 999728.1187 | kr | 4797728.1187 | kr totalt | 799782.4949 | kr | 5230782.4949 | kr totalt | 666485.4124 | kr | 5730485.4124 | kr totalt
41% | 310.9855 | A | 48.0405 | V | 10101.0855 | W | 29293.1479 | kWh | 17505.6559 | kr |  | 41.9132 | V | 8080.8684 | W | 23434.5183 | kWh | 14004.5247 | kr | 39.7637 | V | 6734.057 | W | 19528.7653 | kWh | 11670.4373 | kr | 1050339.3547 | kr | 4848339.3547 | kr totalt | 840271.4837 | kr | 5271271.4837 | kr totalt | 700226.2364 | kr | 5764226.2364 | kr totalt
42% | 318.5706 | A | 49.2125 | V | 10599.8303 | W | 30739.508 | kWh | 18370.0042 | kr |  | 42.9358 | V | 8479.8643 | W | 24591.6064 | kWh | 14696.0033 | kr | 40.7339 | V | 7066.5536 | W | 20493.0053 | kWh | 12246.6695 | kr | 1102200.2508 | kr | 4900200.2508 | kr totalt | 881760.2007 | kr | 5312760.2007 | kr totalt | 734800.1672 | kr | 5798800.1672 | kr totalt
43% | 326.1556 | A | 50.3846 | V | 11110.5931 | W | 32220.7201 | kWh | 19255.1801 | kr |  | 43.9584 | V | 8888.4745 | W | 25776.5761 | kWh | 15404.1441 | kr | 41.7041 | V | 7407.0621 | W | 21480.4801 | kWh | 12836.7867 | kr | 1155310.8071 | kr | 4953310.8071 | kr totalt | 924248.6457 | kr | 5355248.6457 | kr totalt | 770207.2047 | kr | 5834207.2047 | kr totalt
44% | 333.7406 | A | 51.5568 | V | 11633.3739 | W | 33736.7843 | kWh | 20161.1837 | kr |  | 44.981 | V | 9306.6991 | W | 26989.4274 | kWh | 16128.947 | kr | 42.6743 | V | 7755.5826 | W | 22491.1895 | kWh | 13440.7892 | kr | 1209671.0236 | kr | 5007671.0236 | kr totalt | 967736.8189 | kr | 5398736.8189 | kr totalt | 806447.349 | kr | 5870447.349 | kr totalt
45% | 341.3256 | A | 52.7289 | V | 12168.1726 | W | 35287.7005 | kWh | 21088.015 | kr |  | 46.0037 | V | 9734.5381 | W | 28230.1604 | kWh | 16870.412 | kr | 43.6445 | V | 8112.1151 | W | 23525.1337 | kWh | 14058.6767 | kr | 1265280.9002 | kr | 5063280.9002 | kr totalt | 1012224.7201 | kr | 5443224.7201 | kr totalt | 843520.6001 | kr | 5907520.6001 | kr totalt
46% | 348.9106 | A | 53.9011 | V | 12714.9892 | W | 36873.4688 | kWh | 22035.6739 | kr |  | 47.0263 | V | 10171.9914 | W | 29498.775 | kWh | 17628.5392 | kr | 44.6148 | V | 8476.6595 | W | 24582.3125 | kWh | 14690.4493 | kr | 1322140.4369 | kr | 5120140.4369 | kr totalt | 1057712.3495 | kr | 5488712.3495 | kr totalt | 881426.9579 | kr | 5945426.9579 | kr totalt
47% | 356.4956 | A | 55.0732 | V | 13273.8238 | W | 38494.0891 | kWh | 23004.1606 | kr |  | 48.049 | V | 10619.0591 | W | 30795.2713 | kWh | 18403.3285 | kr | 45.5851 | V | 8849.2159 | W | 25662.7261 | kWh | 15336.107 | kr | 1380249.6338 | kr | 5178249.6338 | kr totalt | 1104199.7071 | kr | 5535199.7071 | kr totalt | 920166.4225 | kr | 5984166.4225 | kr totalt
48% | 364.0806 | A | 56.2454 | V | 13844.6764 | W | 40149.5615 | kWh | 23993.4748 | kr |  | 49.0717 | V | 11075.7411 | W | 32119.6492 | kWh | 19194.7799 | kr | 46.5553 | V | 9229.7842 | W | 26766.3743 | kWh | 15995.6499 | kr | 1439608.4909 | kr | 5237608.4909 | kr totalt | 1151686.7927 | kr | 5582686.7927 | kr totalt | 959738.9939 | kr | 6023738.9939 | kr totalt
49% | 371.6656 | A | 57.4176 | V | 14427.5469 | W | 41839.8859 | kWh | 25003.6168 | kr |  | 50.0944 | V | 11542.0375 | W | 33471.9087 | kWh | 20002.8934 | kr | 47.5256 | V | 9618.3646 | W | 27893.2573 | kWh | 16669.0779 | kr | 1500217.0081 | kr | 5298217.0081 | kr totalt | 1200173.6064 | kr | 5631173.6064 | kr totalt | 1000144.672 | kr | 6064144.672 | kr totalt
50% | 379.2507 | A | 58.5899 | V | 15022.4353 | W | 43565.0624 | kWh | 26034.5864 | kr |  | 51.1171 | V | 12017.9482 | W | 34852.0499 | kWh | 20827.6691 | kr | 48.496 | V | 10014.9569 | W | 29043.3749 | kWh | 17356.3909 | kr | 1562075.1854 | kr | 5360075.1854 | kr totalt | 1249660.1483 | kr | 5680660.1483 | kr totalt | 1041383.4569 | kr | 6105383.4569 | kr totalt
51% | 386.8357 | A | 59.7621 | V | 15629.3417 | W | 45325.0909 | kWh | 27086.3837 | kr |  | 52.1398 | V | 12503.4733 | W | 36260.0727 | kWh | 21669.107 | kr | 49.4663 | V | 10419.5611 | W | 30216.7272 | kWh | 18057.5891 | kr | 1625183.0229 | kr | 5423183.0229 | kr totalt | 1300146.4183 | kr | 5731146.4183 | kr totalt | 1083455.3486 | kr | 6147455.3486 | kr totalt
52% | 394.4207 | A | 60.9344 | V | 16248.266 | W | 47119.9714 | kWh | 28159.0087 | kr |  | 53.1626 | V | 12998.6128 | W | 37695.9772 | kWh | 22527.2069 | kr | 50.4366 | V | 10832.1773 | W | 31413.3143 | kWh | 18772.6725 | kr | 1689540.5205 | kr | 5487540.5205 | kr totalt | 1351632.4164 | kr | 5782632.4164 | kr totalt | 1126360.347 | kr | 6190360.347 | kr totalt
53% | 402.0057 | A | 62.1067 | V | 16879.2083 | W | 48949.7041 | kWh | 29252.4613 | kr |  | 54.1853 | V | 13503.3666 | W | 39159.7632 | kWh | 23401.969 | kr | 51.407 | V | 11252.8055 | W | 32633.136 | kWh | 19501.6409 | kr | 1755147.6783 | kr | 5553147.6783 | kr totalt | 1404118.1427 | kr | 5835118.1427 | kr totalt | 1170098.4522 | kr | 6234098.4522 | kr totalt
54% | 409.5907 | A | 63.279 | V | 17522.1685 | W | 50814.2887 | kWh | 30366.7416 | kr |  | 55.2081 | V | 14017.7348 | W | 40651.431 | kWh | 24293.3933 | kr | 52.3774 | V | 11681.4457 | W | 33876.1925 | kWh | 20244.4944 | kr | 1822004.4963 | kr | 5620004.4963 | kr totalt | 1457603.597 | kr | 5888603.597 | kr totalt | 1214669.6642 | kr | 6278669.6642 | kr totalt
55% | 417.1757 | A | 64.4513 | V | 18177.1467 | W | 52713.7254 | kWh | 31501.8496 | kr |  | 56.2309 | V | 14541.7174 | W | 42170.9804 | kWh | 25201.4797 | kr | 53.3478 | V | 12118.0978 | W | 35142.4836 | kWh | 21001.233 | kr | 1890110.9743 | kr | 5688110.9743 | kr totalt | 1512088.7795 | kr | 5943088.7795 | kr totalt | 1260073.9829 | kr | 6324073.9829 | kr totalt
56% | 424.7607 | A | 65.6236 | V | 18844.1428 | W | 54648.0142 | kWh | 32657.7852 | kr |  | 57.2537 | V | 15075.3143 | W | 43718.4114 | kWh | 26126.2282 | kr | 54.3182 | V | 12562.7619 | W | 36432.0095 | kWh | 21771.8568 | kr | 1959467.1126 | kr | 5757467.1126 | kr totalt | 1567573.6901 | kr | 5998573.6901 | kr totalt | 1306311.4084 | kr | 6370311.4084 | kr totalt
57% | 432.3458 | A | 66.796 | V | 19523.1569 | W | 56617.155 | kWh | 33834.5485 | kr |  | 58.2765 | V | 15618.5255 | W | 45293.724 | kWh | 27067.6388 | kr | 55.2886 | V | 13015.4379 | W | 37744.77 | kWh | 22556.3657 | kr | 2030072.9109 | kr | 5828072.9109 | kr totalt | 1624058.3288 | kr | 6055058.3288 | kr totalt | 1353381.9406 | kr | 6417381.9406 | kr totalt
58% | 439.9308 | A | 67.9683 | V | 20214.1889 | W | 58621.1479 | kWh | 35032.1395 | kr |  | 59.2994 | V | 16171.3511 | W | 46896.9183 | kWh | 28025.7116 | kr | 56.2591 | V | 13476.126 | W | 39080.7653 | kWh | 23354.7597 | kr | 2101928.3695 | kr | 5899928.3695 | kr totalt | 1681542.6956 | kr | 6112542.6956 | kr totalt | 1401285.5797 | kr | 6465285.5797 | kr totalt
59% | 447.5158 | A | 69.1407 | V | 20917.2389 | W | 60659.9928 | kWh | 36250.5581 | kr |  | 60.3222 | V | 16733.7911 | W | 48527.9943 | kWh | 29000.4465 | kr | 57.2295 | V | 13944.8259 | W | 40439.9952 | kWh | 24167.0388 | kr | 2175033.4882 | kr | 5973033.4882 | kr totalt | 1740026.7905 | kr | 6171026.7905 | kr totalt | 1450022.3254 | kr | 6514022.3254 | kr totalt
60% | 455.1008 | A | 70.3131 | V | 21632.3068 | W | 62733.6898 | kWh | 37489.8044 | kr |  | 61.3451 | V | 17305.8455 | W | 50186.9518 | kWh | 29991.8436 | kr | 58.2 | V | 14421.5379 | W | 41822.4599 | kWh | 24993.203 | kr | 2249388.267 | kr | 6047388.267 | kr totalt | 1799510.6136 | kr | 6230510.6136 | kr totalt | 1499592.178 | kr | 6563592.178 | kr totalt
61% | 462.6858 | A | 71.4855 | V | 22359.3927 | W | 64842.2388 | kWh | 38749.8784 | kr |  | 62.368 | V | 17887.5142 | W | 51873.791 | kWh | 30999.9027 | kr | 59.1705 | V | 14906.2618 | W | 43228.1592 | kWh | 25833.2523 | kr | 2324992.706 | kr | 6122992.706 | kr totalt | 1859994.1648 | kr | 6290994.1648 | kr totalt | 1549995.1373 | kr | 6613995.1373 | kr totalt
62% | 470.2708 | A | 72.658 | V | 23098.4965 | W | 66985.6399 | kWh | 40030.7801 | kr |  | 63.3909 | V | 18478.7972 | W | 53588.5119 | kWh | 32024.6241 | kr | 60.141 | V | 15398.9977 | W | 44657.0932 | kWh | 26687.1867 | kr | 2401846.8051 | kr | 6199846.8051 | kr totalt | 1921477.4441 | kr | 6352477.4441 | kr totalt | 1601231.2034 | kr | 6665231.2034 | kr totalt
63% | 477.8558 | A | 73.8304 | V | 23849.6183 | W | 69163.893 | kWh | 41332.5094 | kr |  | 64.4138 | V | 19079.6946 | W | 55331.1144 | kWh | 33066.0075 | kr | 61.1116 | V | 15899.7455 | W | 46109.262 | kWh | 27555.0063 | kr | 2479950.5643 | kr | 6277950.5643 | kr totalt | 1983960.4515 | kr | 6414960.4515 | kr totalt | 1653300.3762 | kr | 6717300.3762 | kr totalt
64% | 485.4408 | A | 75.0029 | V | 24612.758 | W | 71376.9982 | kWh | 42655.0664 | kr |  | 65.4367 | V | 19690.2064 | W | 57101.5985 | kWh | 34124.0531 | kr | 62.0821 | V | 16408.5053 | W | 47584.6654 | kWh | 28436.7109 | kr | 2559303.9838 | kr | 6357303.9838 | kr totalt | 2047443.187 | kr | 6478443.187 | kr totalt | 1706202.6558 | kr | 6770202.6558 | kr totalt
65% | 493.0259 | A | 76.1754 | V | 25387.9156 | W | 73624.9554 | kWh | 43998.4511 | kr |  | 66.4597 | V | 20310.3325 | W | 58899.9643 | kWh | 35198.7608 | kr | 63.0527 | V | 16925.2771 | W | 49083.3036 | kWh | 29332.3007 | kr | 2639907.0633 | kr | 6437907.0633 | kr totalt | 2111925.6507 | kr | 6542925.6507 | kr totalt | 1759938.0422 | kr | 6823938.0422 | kr totalt
66% | 500.6109 | A | 77.3479 | V | 26175.0913 | W | 75907.7646 | kWh | 45362.6634 | kr |  | 67.4826 | V | 20940.073 | W | 60726.2117 | kWh | 36290.1307 | kr | 64.0232 | V | 17450.0608 | W | 50605.1764 | kWh | 30241.7756 | kr | 2721759.803 | kr | 6519759.803 | kr totalt | 2177407.8424 | kr | 6608407.8424 | kr totalt | 1814506.5354 | kr | 6878506.5354 | kr totalt
67% | 508.1959 | A | 78.5204 | V | 26974.2848 | W | 78225.426 | kWh | 46747.7034 | kr |  | 68.5056 | V | 21579.4279 | W | 62580.3408 | kWh | 37398.1627 | kr | 64.9938 | V | 17982.8565 | W | 52150.284 | kWh | 31165.1356 | kr | 2804862.2029 | kr | 6602862.2029 | kr totalt | 2243889.7623 | kr | 6674889.7623 | kr totalt | 1869908.1353 | kr | 6933908.1353 | kr totalt
68% | 515.7809 | A | 79.693 | V | 27785.4963 | W | 80577.9393 | kWh | 48153.571 | kr |  | 69.5286 | V | 22228.3971 | W | 64462.3515 | kWh | 38522.8568 | kr | 65.9644 | V | 18523.6642 | W | 53718.6262 | kWh | 32102.3807 | kr | 2889214.2629 | kr | 6687214.2629 | kr totalt | 2311371.4103 | kr | 6742371.4103 | kr totalt | 1926142.8419 | kr | 6990142.8419 | kr totalt
69% | 523.3659 | A | 80.8655 | V | 28608.7258 | W | 82965.3047 | kWh | 49580.2664 | kr |  | 70.5516 | V | 22886.9806 | W | 66372.2438 | kWh | 39664.2131 | kr | 66.9351 | V | 19072.4838 | W | 55310.2032 | kWh | 33053.5109 | kr | 2974815.9831 | kr | 6772815.9831 | kr totalt | 2379852.7865 | kr | 6810852.7865 | kr totalt | 1983210.6554 | kr | 7047210.6554 | kr totalt
70% | 530.9509 | A | 82.0381 | V | 29443.9732 | W | 85387.5222 | kWh | 51027.7894 | kr |  | 71.5746 | V | 23555.1785 | W | 68310.0178 | kWh | 40822.2315 | kr | 67.9057 | V | 19629.3155 | W | 56925.0148 | kWh | 34018.5263 | kr | 3061667.3634 | kr | 6859667.3634 | kr totalt | 2449333.8907 | kr | 6880333.8907 | kr totalt | 2041111.5756 | kr | 7105111.5756 | kr totalt
71% | 538.5359 | A | 83.2107 | V | 30291.2385 | W | 87844.5917 | kWh | 52496.1401 | kr |  | 72.5977 | V | 24232.9908 | W | 70275.6734 | kWh | 41996.9121 | kr | 68.8764 | V | 20194.159 | W | 58563.0612 | kWh | 34997.4267 | kr | 3149768.4038 | kr | 6947768.4038 | kr totalt | 2519814.7231 | kr | 6950814.7231 | kr totalt | 2099845.6026 | kr | 7163845.6026 | kr totalt
72% | 546.1209 | A | 84.3833 | V | 31150.5218 | W | 90336.5133 | kWh | 53985.3184 | kr |  | 73.6207 | V | 24920.4175 | W | 72269.2106 | kWh | 43188.2547 | kr | 69.847 | V | 20767.0146 | W | 60224.3422 | kWh | 35990.2123 | kr | 3239119.1044 | kr | 7037119.1044 | kr totalt | 2591295.2836 | kr | 7022295.2836 | kr totalt | 2159412.7363 | kr | 7223412.7363 | kr totalt
73% | 553.706 | A | 85.556 | V | 32021.8231 | W | 92863.2869 | kWh | 55495.3244 | kr |  | 74.6438 | V | 25617.4585 | W | 74290.6295 | kWh | 44396.2595 | kr | 70.8177 | V | 21347.882 | W | 61908.8579 | kWh | 36996.8829 | kr | 3329719.4652 | kr | 7127719.4652 | kr totalt | 2663775.5722 | kr | 7094775.5722 | kr totalt | 2219812.9768 | kr | 7283812.9768 | kr totalt
74% | 561.291 | A | 86.7286 | V | 32905.1423 | W | 95424.9126 | kWh | 57026.1581 | kr |  | 75.6669 | V | 26324.1138 | W | 76339.9301 | kWh | 45620.9265 | kr | 71.7884 | V | 21936.7615 | W | 63616.6084 | kWh | 38017.4387 | kr | 3421569.4861 | kr | 7219569.4861 | kr totalt | 2737255.5889 | kr | 7168255.5889 | kr totalt | 2281046.3241 | kr | 7345046.3241 | kr totalt
75% | 568.876 | A | 87.9013 | V | 33800.4794 | W | 98021.3903 | kWh | 58577.8195 | kr |  | 76.69 | V | 27040.3835 | W | 78417.1122 | kWh | 46862.2556 | kr | 72.7592 | V | 22533.6529 | W | 65347.5935 | kWh | 39051.8796 | kr | 3514669.1672 | kr | 7312669.1672 | kr totalt | 2811735.3337 | kr | 7242735.3337 | kr totalt | 2343112.7781 | kr | 7407112.7781 | kr totalt
76% | 576.461 | A | 89.074 | V | 34707.8345 | W | 100652.7201 | kWh | 60150.3085 | kr |  | 77.7131 | V | 27766.2676 | W | 80522.176 | kWh | 48120.2468 | kr | 73.7299 | V | 23138.5563 | W | 67101.8134 | kWh | 40100.2056 | kr | 3609018.5084 | kr | 7407018.5084 | kr totalt | 2887214.8067 | kr | 7318214.8067 | kr totalt | 2406012.3389 | kr | 7470012.3389 | kr totalt
77% | 584.046 | A | 90.2467 | V | 35627.2075 | W | 103318.9019 | kWh | 61743.6252 | kr |  | 78.7362 | V | 28501.766 | W | 82655.1215 | kWh | 49394.9001 | kr | 74.7007 | V | 23751.4717 | W | 68879.2679 | kWh | 41162.4168 | kr | 3704617.5097 | kr | 7502617.5097 | kr totalt | 2963694.0078 | kr | 7394694.0078 | kr totalt | 2469745.0065 | kr | 7533745.0065 | kr totalt
78% | 591.631 | A | 91.4194 | V | 36558.5985 | W | 106019.9357 | kWh | 63357.7695 | kr |  | 79.7594 | V | 29246.8788 | W | 84815.9486 | kWh | 50686.2156 | kr | 75.6714 | V | 24372.399 | W | 70679.9572 | kWh | 42238.513 | kr | 3801466.1712 | kr | 7599466.1712 | kr totalt | 3041172.937 | kr | 7472172.937 | kr totalt | 2534310.7808 | kr | 7598310.7808 | kr totalt
79% | 599.216 | A | 92.5921 | V | 37502.0075 | W | 108755.8217 | kWh | 64992.7415 | kr |  | 80.7825 | V | 30001.606 | W | 87004.6573 | kWh | 51994.1932 | kr | 76.6422 | V | 25001.3383 | W | 72503.8811 | kWh | 43328.4944 | kr | 3899564.4928 | kr | 7697564.4928 | kr totalt | 3119651.5943 | kr | 7550651.5943 | kr totalt | 2599709.6619 | kr | 7663709.6619 | kr totalt
80% | 606.8011 | A | 93.7649 | V | 38457.4344 | W | 111526.5596 | kWh | 66648.5412 | kr |  | 81.8057 | V | 30765.9475 | W | 89221.2477 | kWh | 53318.833 | kr | 77.613 | V | 25638.2896 | W | 74351.0397 | kWh | 44432.3608 | kr | 3998912.4746 | kr | 7796912.4746 | kr totalt | 3199129.9797 | kr | 7630129.9797 | kr totalt | 2665941.6498 | kr | 7729941.6498 | kr totalt
81% | 614.3861 | A | 94.9376 | V | 39424.8792 | W | 114332.1496 | kWh | 68325.1686 | kr |  | 82.8289 | V | 31539.9033 | W | 91465.7197 | kWh | 54660.1349 | kr | 78.5838 | V | 26283.2528 | W | 76221.4331 | kWh | 45550.1124 | kr | 4099510.1166 | kr | 7897510.1166 | kr totalt | 3279608.0933 | kr | 7710608.0933 | kr totalt | 2733006.7444 | kr | 7797006.7444 | kr totalt
82% | 621.9711 | A | 96.1104 | V | 40404.342 | W | 117172.5917 | kWh | 70022.6236 | kr |  | 83.8521 | V | 32323.4736 | W | 93738.0734 | kWh | 56018.0989 | kr | 79.5547 | V | 26936.228 | W | 78115.0611 | kWh | 46681.7491 | kr | 4201357.4187 | kr | 7999357.4187 | kr totalt | 3361085.9349 | kr | 7792085.9349 | kr totalt | 2800904.9458 | kr | 7864904.9458 | kr totalt
83% | 629.5561 | A | 97.2832 | V | 41395.8227 | W | 120047.8858 | kWh | 71740.9063 | kr |  | 84.8753 | V | 33116.6582 | W | 96038.3087 | kWh | 57392.7251 | kr | 80.5255 | V | 27597.2151 | W | 80031.9239 | kWh | 47827.2709 | kr | 4304454.3809 | kr | 8102454.3809 | kr totalt | 3443563.5047 | kr | 7874563.5047 | kr totalt | 2869636.2539 | kr | 7933636.2539 | kr totalt
84% | 637.1411 | A | 98.4561 | V | 42399.3214 | W | 122958.032 | kWh | 73480.0167 | kr |  | 85.8985 | V | 33919.4571 | W | 98366.4256 | kWh | 58784.0134 | kr | 81.4964 | V | 28266.2142 | W | 81972.0213 | kWh | 48986.6778 | kr | 4408801.0033 | kr | 8206801.0033 | kr totalt | 3527040.8026 | kr | 7958040.8026 | kr totalt | 2939200.6689 | kr | 8003200.6689 | kr totalt
85% | 644.7261 | A | 99.6289 | V | 43414.838 | W | 125903.0302 | kWh | 75239.9548 | kr |  | 86.9218 | V | 34731.8704 | W | 100722.4242 | kWh | 60191.9638 | kr | 82.4673 | V | 28943.2253 | W | 83935.3535 | kWh | 50159.9698 | kr | 4514397.2858 | kr | 8312397.2858 | kr totalt | 3611517.8286 | kr | 8042517.8286 | kr totalt | 3009598.1905 | kr | 8073598.1905 | kr totalt
86% | 652.3111 | A | 100.8018 | V | 44442.3726 | W | 128882.8805 | kWh | 77020.7205 | kr |  | 87.9451 | V | 35553.8981 | W | 103106.3044 | kWh | 61616.5764 | kr | 83.4382 | V | 29628.2484 | W | 85921.9203 | kWh | 51347.147 | kr | 4621243.2285 | kr | 8419243.2285 | kr totalt | 3696994.5828 | kr | 8127994.5828 | kr totalt | 3080828.819 | kr | 8144828.819 | kr totalt
87% | 659.8961 | A | 101.9746 | V | 45481.9251 | W | 131897.5828 | kWh | 78822.3139 | kr |  | 88.9683 | V | 36385.5401 | W | 105518.0662 | kWh | 63057.8511 | kr | 84.4091 | V | 30321.2834 | W | 87931.7219 | kWh | 52548.2092 | kr | 4729338.8313 | kr | 8527338.8313 | kr totalt | 3783471.0651 | kr | 8214471.0651 | kr totalt | 3152892.5542 | kr | 8216892.5542 | kr totalt
88% | 667.4812 | A | 103.1475 | V | 46533.4956 | W | 134947.1371 | kWh | 80644.7349 | kr |  | 89.9916 | V | 37226.7965 | W | 107957.7097 | kWh | 64515.7879 | kr | 85.38 | V | 31022.3304 | W | 89964.7581 | kWh | 53763.1566 | kr | 4838684.0943 | kr | 8636684.0943 | kr totalt | 3870947.2754 | kr | 8301947.2754 | kr totalt | 3225789.3962 | kr | 8289789.3962 | kr totalt
89% | 675.0662 | A | 104.3204 | V | 47597.084 | W | 138031.5436 | kWh | 82487.9836 | kr |  | 91.015 | V | 38077.6672 | W | 110425.2348 | kWh | 65990.3869 | kr | 86.351 | V | 31731.3893 | W | 92021.029 | kWh | 54991.9891 | kr | 4949279.0174 | kr | 8747279.0174 | kr totalt | 3959423.2139 | kr | 8390423.2139 | kr totalt | 3299519.3449 | kr | 8363519.3449 | kr totalt
90% | 682.6512 | A | 105.4934 | V | 48672.6904 | W | 141150.802 | kWh | 84352.06 | kr |  | 92.0383 | V | 38938.1523 | W | 112920.6416 | kWh | 67481.648 | kr | 87.322 | V | 32448.4602 | W | 94100.5347 | kWh | 56234.7067 | kr | 5061123.6007 | kr | 8859123.6007 | kr totalt | 4048898.8806 | kr | 8479898.8806 | kr totalt | 3374082.4005 | kr | 8438082.4005 | kr totalt
91% | 690.2362 | A | 106.6663 | V | 49760.3147 | W | 144304.9125 | kWh | 86236.9641 | kr |  | 93.0616 | V | 39808.2517 | W | 115443.93 | kWh | 68989.5713 | kr | 88.2929 | V | 33173.5431 | W | 96203.275 | kWh | 57491.3094 | kr | 5174217.8441 | kr | 8972217.8441 | kr totalt | 4139374.2753 | kr | 8570374.2753 | kr totalt | 3449478.5627 | kr | 8513478.5627 | kr totalt
92% | 697.8212 | A | 107.8393 | V | 50859.9569 | W | 147493.8751 | kWh | 88142.6958 | kr |  | 94.085 | V | 40687.9655 | W | 117995.1001 | kWh | 70514.1566 | kr | 89.2639 | V | 33906.638 | W | 98329.2501 | kWh | 58761.7972 | kr | 5288561.7477 | kr | 9086561.7477 | kr totalt | 4230849.3982 | kr | 8661849.3982 | kr totalt | 3525707.8318 | kr | 8589707.8318 | kr totalt
93% | 705.4062 | A | 109.0123 | V | 51971.6171 | W | 150717.6897 | kWh | 90069.2552 | kr |  | 95.1084 | V | 41577.2937 | W | 120574.1518 | kWh | 72055.4042 | kr | 90.2349 | V | 34647.7448 | W | 100478.4598 | kWh | 60046.1701 | kr | 5404155.3114 | kr | 9202155.3114 | kr totalt | 4323324.2491 | kr | 8754324.2491 | kr totalt | 3602770.2076 | kr | 8666770.2076 | kr totalt
94% | 712.9912 | A | 110.1853 | V | 53095.2953 | W | 153976.3564 | kWh | 92016.6423 | kr |  | 96.1317 | V | 42476.2362 | W | 123181.0851 | kWh | 73613.3138 | kr | 91.206 | V | 35396.8635 | W | 102650.9043 | kWh | 61344.4282 | kr | 5520998.5353 | kr | 9318998.5353 | kr totalt | 4416798.8282 | kr | 8847798.8282 | kr totalt | 3680665.6902 | kr | 8744665.6902 | kr totalt
95% | 720.5763 | A | 111.3583 | V | 54230.9914 | W | 157269.8751 | kWh | 93984.857 | kr |  | 97.1551 | V | 43384.7931 | W | 125815.9001 | kWh | 75187.8856 | kr | 92.177 | V | 36153.9943 | W | 104846.5834 | kWh | 62656.5713 | kr | 5639091.4193 | kr | 9437091.4193 | kr totalt | 4511273.1354 | kr | 8942273.1354 | kr totalt | 3759394.2795 | kr | 8823394.2795 | kr totalt
96% | 728.1613 | A | 112.5313 | V | 55378.7055 | W | 160598.2459 | kWh | 95973.8994 | kr |  | 98.1786 | V | 44302.9644 | W | 128478.5967 | kWh | 76779.1195 | kr | 93.1481 | V | 36919.137 | W | 107065.4972 | kWh | 63982.5996 | kr | 5758433.9635 | kr | 9556433.9635 | kr totalt | 4606747.1708 | kr | 9037747.1708 | kr totalt | 3838955.9756 | kr | 8902955.9756 | kr totalt
97% | 735.7463 | A | 113.7044 | V | 56538.4375 | W | 163961.4687 | kWh | 97983.7695 | kr |  | 99.202 | V | 45230.75 | W | 131169.1749 | kWh | 78387.0156 | kr | 94.1192 | V | 37692.2916 | W | 109307.6458 | kWh | 65322.513 | kr | 5879026.1678 | kr | 9677026.1678 | kr totalt | 4703220.9342 | kr | 9134220.9342 | kr totalt | 3919350.7785 | kr | 8983350.7785 | kr totalt
98% | 743.3313 | A | 114.8774 | V | 57710.1874 | W | 167359.5435 | kWh | 100014.4672 | kr |  | 100.2254 | V | 46168.1499 | W | 133887.6348 | kWh | 80011.5738 | kr | 95.0903 | V | 38473.4583 | W | 111573.029 | kWh | 66676.3115 | kr | 6000868.0322 | kr | 9798868.0322 | kr totalt | 4800694.4258 | kr | 9231694.4258 | kr totalt | 4000578.6882 | kr | 9064578.6882 | kr totalt
99% | 750.9163 | A | 116.0505 | V | 58893.9553 | W | 170792.4704 | kWh | 102065.9926 | kr |  | 101.2489 | V | 47115.1643 | W | 136633.9764 | kWh | 81652.7941 | kr | 96.0614 | V | 39262.6369 | W | 113861.647 | kWh | 68043.9951 | kr | 6123959.5568 | kr | 9921959.5568 | kr totalt | 4899167.6455 | kr | 9330167.6455 | kr totalt | 4082639.7046 | kr | 9146639.7046 | kr totalt
100% | 758.5013 | A | 117.2236 | V | 60089.7412 | W | 174260.2494 | kWh | 104138.3457 | kr |  | 102.2724 | V | 48071.7929 | W | 139408.1995 | kWh | 83310.6766 | kr | 97.0325 | V | 40059.8275 | W | 116173.4996 | kWh | 69425.5638 | kr | 6248300.7416 | kr | 10046300.7416 | kr totalt | 4998640.5933 | kr | 9429640.5933 | kr totalt | 4165533.8277 | kr | 9229533.8277 | kr totalt

## Kortsluttningsberegning
|  | Ref: | Elektriske maskiner, Lasse Sivertsen, s.47 |  |  |  | s. 57-58
[13 empty] | Utdrag fra datablad |  |  | Beregninger
|  | Generator | Trafo | Linje |  |  | Termisk grensestrøm |  |  | It | 108000 | A | Leders diameter | 41.7 | mm | Kabelkapasitans pr meter | 1.9263e-10 | F/m
| S [MVA] | 100 | 100 | x |  |  | Maksimal kortsluttningstid |  |  | tk (???) | 933.5474 | s | Isolasjonstykkelse | 12 | mm | Isolasjonsresistans | 1.0567e+13 | ohm*m
| Xd | 1.08 | x | x | [8 empty] | Ytre diameter | 81 | mm | U0 | 53888.7743 | V
| Xd' | 0.26 | x | x | [8 empty] | Relativ permittivitet | 2.3 |  | RC | 2035.5 | s
| Xd'' | 0.17 | x | x | [8 empty] | Resistivitet i pex | 100000000000000 | Ω*m | uc(t) 3600s (1 time) | 9191.8293 | V
| ez | x | 7.5% | x |  |  | Kortsluttningsberegninger er beregnet uten mating fra samkjøringsnettet
| Sk [MVA] | 92.5926 | 1333.3333 | 40324.7706
| Sk' [MVA] | 384.6154 | x | x
| Sk'' [MVA] | 588.2353 | x | x
|  |  |  | SS1 |  |  |  | SS2
| Generator |  | Trafo |  |  |  | Linje
Stasjonær | 92.5926 |  | 1333.3333 | Sk | 86.5801 | MVA | 40324.7706 |  | Sk = | 86.3946 | MVA
|  |  |  | Ik | 757.3793 | A |  |  | Ik = | 755.7567 | A
|  |  |  | SS1 |  |  |  | SS2
| Generator |  | Trafo |  |  |  | Linje
Transient | 384.6154 |  | 1333.3333 | Sk' | 298.5075 | MVA | 40324.7706 |  | Sk' = | 296.314 | MVA
|  |  |  | Ik' | 2611.2631 | A |  |  | Ik' = | 2592.075 | A
|  |  |  | SS1 |  |  |  | SS2
| Generator |  | Trafo |  |  |  | Linje
Subtransient | 588.2353 |  | 1333.3333 | Sk'' | 408.1633 | MVA | 40324.7706 |  | Sk'' = | 404.0733 | MVA
|  |  |  | Ik'' | 3570.5026 | A |  |  | Ik'' = | 3534.7245 | A
[9 empty] | Ikm = | 9997.7106 | A