## Ark1
Ved renovering av et eller flere rør med fullstrukturell strømpeforing
Utfordring | Er strømpen egnet? (Ja / Nei) | Kommentar
Eksisterende rør er underdimensjonert | Nei | Ved underdimensjonerte rør egnes metoden ikke, da rørtverrsnittet reduseres betraktelig.
Bend ≥ 22,5 grader | Ja / Nei | Større folde på innsiden av bend, lite estetisk, kan få problemer for strømningshastighet.
Bend ≤ 22,5 grader | Ja | Minimal eller ingen folde på innsiden av bend.
Anboringer | Ja / Nei | Ingen tilfredsstillende løsning for å åpne anboringer fra innsiden på mindre dimensjoner. Det anbefales å føre stikkledninger til manifold i kum.
Asbestsementrør | Ja / Nei | Asbestsementrør bør fjernes om det er mulig.
Mindre rørdimensjoner ≤ DN200 | Ja / Nei | Kan være aktuelt dersom noe reduksjon av rørtverrsnitt kan aksepteres.
Større rørdimensjoner ≥ DN200 | Ja | Desto større dimensjon, desto mindre vil veggtykkelsen på strømpen påvirke vannmengden.
Redusert kapasitet grunnet: Rotinntrenging i sprekker og forskjøvne skjøter | Ja | Svært egnet i de fleste slike tilfeller dersom reduksjon av rørtverrsnitt kan aksepteres.
Steder hvor en ikke kommer til ved graving, eksempelvis under bygninger i sentrumskjerner. | Ja | Ved lite tilgjengelige ledninger egner det seg spesielt å bruke grøftefrie metoder.
Skader i rør forårsaket av: _∘ Langsgående brudd _∘ Flakbrudd _∘ Hull _∘ Innvendig tæring | Ja | Svært egnet i de fleste slike tilfeller, ved hull i bunn burde spesielle tiltak gjøres. Selv med vesentlige feil på røret, for eksempel flakbrudd, kan metoden benyttes.
Rette ledninger uten anboringer | Ja | Egner seg spesielt på rette strekk uten anboringer da en slipper anboringspunkt.
Punktvis rørkollaps | Ja / Nei | For å unngå ytterligere kollaps, kan det være en fordel å strømpe ledningen forbi punktet og utføre oppgraving i etterkant.
Grave opp på punktet i rørkollaps og reparere med f.eks. PVC rørbit før installasjon av strømpen.
Provisorisk vannforsyning | Ja / Nei | Dersom en har anleggstid på under 72 timer kan en benytte vannpost, over dette har en behov for provisorisk vannforsyning.
Hindre nedstenging av infrastruktur | Ja | En kan redusere nedstenging av veier og gater ved bruk av strømpeforingen.
Tilfredsstiller krav til drikkevannskvalitet | Ja | Oppbyggingen av strømpeforingen gjør at den ikke gir fra seg lukt eller smak til vann.
Eksisterende rør er av grått støpejern | Ja / Nei | Flakbrudd kan skape problemer for strømpeforingen. Det anbefales derfor å gjøre individuelle vurderinger for hvert tilfelle.
Eksisterende rør er av duktilt støpejern | Ja | Sprekkvekst skaper små problemer med installasjon av strømpenforingen.
Eksisterende rør er av termoplast | Ja / Nei | Sprekkvekst skaper små problemer med installasjon av strømpen.
Ekstrem derformasjon på renoveringsobjektet kan skape problmer ved installasjon av strømpeforing.