{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":22,"sheets":["Totale Resultater","Månedlige Resultater","Effektbehov","HX 2000kW og Tank","HX 230,1kW","HX 443,5kW","SW","Modell v datablad","COP","HP","Værdata Januar","Værdata Februar","Værdata Mars","Værdata April","Værdata Mai","Værdata Juni","Værdata Juli","Værdata August","Værdata September","Værdata Oktober","Værdata November","Værdata Desember"],"not_rendered":{"charts":7,"images":2,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":13,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Totale Resultater","index":0,"n_rows":17,"n_cols":13,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Resultater"]
[]
["Resultater","Jan","Feb","Mars","April","Mai","Juni","Juli","Aug","Sept","Okt","Nov","Des"]
["Energiforbruk en tur [kWh]",{"$f":"SUM(Tabell11[Energibehov '[kWh']])","v":23407.618653488556},{"$f":"SUM(Tabell1118[Energibehov '[kWh']])","v":23379.450904045829},{"$f":"SUM(Tabell111822[Energibehov '[kWh']])","v":21756.497918182551},{"$f":"SUM(Tabell11182223[Energibehov '[kWh']])","v":17905.201879699249},{"$f":"SUM(Tabell11182224[Energibehov '[kWh']])","v":13314.332686555099},{"$f":"SUM(Tabell1118222425[Energibehov '[kWh']])","v":6874.6681077694248},{"$f":"SUM(Tabell111822242526[Energibehov '[kWh']])","v":4550.9277427439583},{"$f":"SUM(Tabell11182224252627[Energibehov '[kWh']])","v":4846.0547133963955},{"$f":"SUM(Tabell1118222425262728[Energibehov '[kWh']])","v":9189.3836466165412},{"$f":"SUM(Tabell111822242526272829[Energibehov '[kWh']])","v":13950.109062980027},{"$f":"SUM(Tabell1118222430[Energibehov '[kWh']])","v":20149.550313283213},{"$f":"SUM(Tabell111822243031[Energibehov '[kWh']])","v":23009.687161452013}]
["Energiforbruk 2 rundturer [kWh]",{"$f":"B4*4","v":93630.474613954226},{"$f":"C4*4","v":93517.803616183315},87025.991672730204,71620.807518796995,53257.330746220396,27498.672431077699,18203.710970975833,19384.218853585582,36757.534586466165,55800.436251920109,80598.201253132851,92038.748645808053]
["Energi spart en tur [kWh]",{"$f":"SUM(Tabell11[Energi spart '[kWh']])","v":2523.5504289871151},{"$f":"SUM(Tabell1118[Energi spart '[kWh']])","v":2521.3460333183493},{"$f":"SUM(Tabell111822[Energi spart '[kWh']])","v":2270.6014441196849},{"$f":"SUM(Tabell11182223[Energi spart '[kWh']])","v":2239.6086877168627},{"$f":"SUM(Tabell11182224[Energi spart '[kWh']])","v":2059.7653984282833},{"$f":"SUM(Tabell1118222425[Energi spart '[kWh']])","v":1407.07000059759},{"$f":"SUM(Tabell111822242526[Energi spart '[kWh']])","v":993.8327471736269},{"$f":"SUM(Tabell11182224252627[Energi spart '[kWh']])","v":1063.6588417840651},{"$f":"SUM(Tabell1118222425262728[Energi spart '[kWh']])","v":1770.9107617953334},{"$f":"SUM(Tabell111822242526272829[Energi spart '[kWh']])","v":2136.0215428966071},{"$f":"SUM(Tabell1118222430[Energi spart '[kWh']])","v":2436.9068809012033},{"$f":"SUM(Tabell111822243031[Energi spart '[kWh']])","v":2496.6773330602487}]
["Energi spart 2 rundturer [kWh]",{"$f":"B6*4","v":10094.20171594846},10085.384133273397,9082.4057764787394,8958.4347508674509,8239.0615937131333,5628.2800023903601,3975.3309886945076,4254.6353671362604,7083.6430471813337,8544.0861715864285,9747.6275236048132,9986.7093322409946]
["Totalt Energibesparelser et år [kWh]",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B7:M7)","v":95679.800403115878}]
[]
[]
["Største oppvarmingsbehov [kW]:",{"$f":"MAXA('Månedlige Resultater'!E3:E455)","v":888.62406015037595}]
[]
["Gjennomsnittlig oppvarmingsbehov [kW]",{"$f":"Effektbehov(B15)","v":420.30363590607277}]
[]
["Gjennomsnittlig temperatur i løpet av et år:",{"$f":"AVERAGE('Månedlige Resultater'!B3:B455)","v":4.7087181963076947}]
[]
["Største verdi for COP:",{"$f":"MAXA('Månedlige Resultater'!I3:I455)","v":19.941190563191263}]

{"sheet":"Månedlige Resultater","index":1,"n_rows":455,"n_cols":17,"rows_kept":455,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Januar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DATA"]
["Sted","Snitttemp [℃]","Minutter til kai [min]","Timer til kai [h]","Oppvarmingsbehov [kW]","Energibehov [kWh]","Energi direkte fra tank [kWh]","Strømforbruk med tank [kWh]","COP med tank","SW [℃ ]","Strømforbruk uten tank [kWh]","COP uten tank","Energi spart [kWh]",null,null,"Volum                                                     [m^3]",14]
["Bergen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!A3:A219)","v":2.93963133640553},345,{"$f":"C3/60","v":5.75},{"$f":"Effektbehov(B3)","v":476.16953674508852},{"$f":"E3*D3","v":2737.9748362842588},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F3-G3)/I3,0)","v":442.04808411338183},{"$f":"beregneCOP(E3,J3)","v":4.7158704626717292},6.3,{"$f":"F3/L3","v":608.43885250761309},4.5,{"$f":"K3-H3","v":166.39076839423126},null,null,"Massetetthet vann                          [kg/m^3]",1000]
["Florø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!B3:B33)","v":2.4129032258064513},15,{"$f":"C4/60","v":0.25},{"$f":"Effektbehov(B4)","v":492.8030560271647},{"$f":"E4*D4","v":123.20076400679118},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},0,{"$f":"beregneCOP(E4,J4)","v":4.3006578349017737},6.5,27.377947557064704,4.5,{"$f":"K4-H4","v":27.377947557064704},null,null,"Spesifikk varmekap                          [kJ/kg*K]",4.2]
["Måløy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!C3:C33)","v":3.6322580645161286},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B5)","v":454.29711375212224},113.57427843803056,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E5,J5)","v":4.7158704626717292},6.5,25.238728541784567,4.5,25.238728541784567]
["Torvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!D3:D33)","v":3.338709677419355},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B6)","v":463.56706281833618},77.261177136389364,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E6,J6)","v":4.7158704626717292},6.8,17.169150474753192,4.5,17.169150474753192]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!E3:E362)","v":4.0052777777777777},615,10.25,{"$f":"Effektbehov(B7)","v":442.51754385964915},4535.8048245614036,653.33333333333337,823.2778067081374,{"$f":"beregneCOP(E7,J7)","v":4.7158704626717292},6.8,1007.956627680312,4.5,184.67882097217455]
["Molde",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!F3:F33)","v":3.8741935483870966},30,0.5,{"$f":"Effektbehov(B8)","v":446.65704584040748},223.32852292020374,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E8,J8)","v":4.7158704626717292},6.9,49.628560648934162,4.5,{"$f":"K8-H8","v":49.628560648934162}]
["Kristiansund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!G3:G33)","v":3.8064516129032255},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B9)","v":448.79626485568764},112.19906621392191,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E9,J9)","v":4.7158704626717292},7,24.93312582531598,4.5,24.93312582531598]
["Trondheim",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!H3:H126)","v":-1.4870967741935488},180,3,{"$f":"Effektbehov(B10)","v":615.96095076400684},1847.8828522920205,653.33333333333337,178.3674749810865,{"$f":"beregneCOP(E10,J10)","v":6.6971263627819662},6,410.64063384267121,4.5,232.2731588615847]
["Rørvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!I3:I33)","v":1.1354838709677424},20,0.33333333333333331,{"$f":"Effektbehov(B11)","v":533.14261460101864},177.7142048670062,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E11,J11)","v":4.3006578349017737},5.8,39.492045526001377,4.5,39.492045526001377]
["Brønnøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!J3:J33)","v":-0.11612903225806451},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B12)","v":572.66723259762307},95.444538766270512,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E12,J12)","v":6.6971263627819662},5.2,21.209897503615668,4.5,21.209897503615668]
["Sandnessjøen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!K3:K33)","v":1.2903225806451682E-2},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B13)","v":568.59252971137516},142.14813242784379,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E13,J13)","v":6.6971263627819662},5.2,31.588473872854177,4.5,31.588473872854177]
["Nesna",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!L3:L33)","v":6.774193548387096E-2},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B14)","v":566.8607809847199},94.47679683078664,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E14,J14)","v":6.6971263627819662},5.2,20.994843740174808,4.5,20.994843740174808]
["Ørnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!M3:M33)","v":0.17096774193548384},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B15)","v":563.60101867572155},93.933503112620258,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E15,J15)","v":6.1772676766095529},4.8,20.874111802804503,4.5,20.874111802804503]
["Bodø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!N3:N126)","v":0.25241935483870948},135,2.25,{"$f":"Effektbehov(B16)","v":561.02886247877757},1262.3149405772494,653.33333333333337,106.76460090746095,{"$f":"beregneCOP(E16,J16)","v":5.7039655660002477},4.4000000000000004,280.51443123938878,4.5,173.74983033192785]
["Stamsund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!O3:O33)","v":0.70645161290322589},25,0.41666666666666669,{"$f":"Effektbehov(B17)","v":546.6910016977929},227.78791737408039,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E17,J17)","v":6.6971263627819662},5.6,50.619537194240088,4.5,50.619537194240088]
["Svolvær",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!P3:P33)","v":0.50322580645161308},55,0.91666666666666663,{"$f":"Effektbehov(B18)","v":553.10865874363333},507.01627051499719,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E18,J18)","v":6.6971263627819662},5.6,112.67028233666605,4.5,112.67028233666605]
["Stokmarknes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!Q3:Q33)","v":0.11290322580645158},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B19)","v":565.43463497453308},94.239105829088842,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E19,J19)","v":6.6971263627819662},5.6,20.942023517575297,4.5,20.942023517575297]
["Sortland",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!R3:R33)","v":5.4838709677419273E-2},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B20)","v":567.26825127334462},141.81706281833615,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E20,J20)","v":6.6971263627819662},5.2,31.514902848519146,4.5,31.514902848519146]
["Risøyhamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!S3:S33)","v":-1.3129032258064515},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B21)","v":610.46010186757212},152.61502546689303,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E21,J21)","v":6.1772676766095529},4.8,33.914450103754007,4.5,33.914450103754007]
["Harstad",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!T3:T33)","v":-1.3516129032258062},35,0.58333333333333337,{"$f":"Effektbehov(B22)","v":611.68251273344652},{"$f":"E22*D22","v":356.81479909451048},653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E22,J22)","v":6.1772676766095529},4.8,79.29217757655789,4.5,79.29217757655789]
["Finnsnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!U3:U33)","v":-2.1258064516129029},30,0.5,{"$f":"Effektbehov(B23)","v":636.13073005093372},318.06536502546686,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E23,J23)","v":6.6971263627819662},5.2,70.681192227881525,4.5,70.681192227881525]
["Tromsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!V3:V157)","v":-1.46},240,4,{"$f":"Effektbehov(B24)","v":615.10526315789468},2460.4210526315787,653.33333333333337,269.83031548289114,{"$f":"beregneCOP(E24,J24)","v":6.6971263627819662},5.2,546.76023391812862,4.5,276.92991843523748]
["Skjervøy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!W3:W33)","v":-1.5483870967741935},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B25)","v":617.89643463497453},154.47410865874363,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E25,J25)","v":6.0429839806150492},4.7,34.32757970194303,4.5,34.32757970194303]
["Øksfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!X3:X33)","v":4.5161290322580511E-2},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B26)","v":567.5738539898133},94.595642331635545,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E26,J26)","v":6.4821133533939808},5,21.021253851474565,4.5,21.021253851474565]
["Hammerfest",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!Y3:Y33)","v":-2.2774193548387096},40,0.66666666666666663,{"$f":"Effektbehov(B27)","v":640.91850594227503},427.27900396151665,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E27,J27)","v":6.3234018037519171},4.9000000000000004,94.950889769225924,4.5,94.950889769225924]
["Havøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!Z3:Z33)","v":-2.4290322580645158},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B28)","v":645.70628183361634},161.42657045840409,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E28,J28)","v":6.1772676766095529},4.8,35.872571212978684,4.5,35.872571212978684]
["Honningsvåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!AA3:AA126)","v":-2.640322580645162},215,3.5833333333333335,{"$f":"Effektbehov(B29)","v":652.37860780984727},2337.6900113186193,653.33333333333337,284.52818131021149,{"$f":"beregneCOP(E29,J29)","v":5.9198237244165579},4.5999999999999996,519.48666918191543,4.5,234.95848787170394]
["Kjøllefjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!AB3:AB33)","v":-2.7870967741935493},20,0.33333333333333331,{"$f":"Effektbehov(B30)","v":657.01358234295424},219.00452744765141,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E30,J30)","v":5.1398693300560652},4.3,48.667672766144761,4.5,48.667672766144761]
["Mehamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!AC3:AC33)","v":-2.7032258064516124},20,0.33333333333333331,{"$f":"Effektbehov(B31)","v":654.36502546689303},218.12167515563101,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E31,J31)","v":5.1398693300560652},4.3,48.471483367918005,4.5,48.471483367918005]
["Berlevåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!AD3:AD33)","v":-2.9193548387096775},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B32)","v":661.19015280135818},110.19835880022636,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E32,J32)","v":5.0840066225782659},4.2,24.488524177828079,4.5,24.488524177828079]
["Båtsfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!AE3:AE33)","v":-3.3064516129032255},30,0.5,{"$f":"Effektbehov(B33)","v":673.4142614601019},336.70713073005095,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E33,J33)","v":5.0840066225782659},4.2,74.823806828900217,4.5,74.823806828900217]
["Vardø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!AF3:AF33)","v":-3.5193548387096776},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B34)","v":680.1375212224109},170.03438030560272,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E34,J34)","v":5.0840066225782659},4.2,37.785417845689494,4.5,37.785417845689494]
["Vadsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!AG3:AG33)","v":-9.7645161290322573},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B35)","v":877.35314091680812},219.33828522920203,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E35,J35)","v":4.2024607176770603},4.2,48.741841162044892,4.5,48.741841162044892]
["Kirkenes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Januar'!AH3:AH126)","v":-9.6919354838709673},210,3.5,{"$f":"Effektbehov(B36)","v":875.06112054329367},3062.713921901528,653.33333333333337,573.32614161828417,{"$f":"beregneCOP(E36,J36)","v":4.2024607176770603},4.2,680.60309375589509,4.5,107.27695213761092]
[]
[]
["Februar"]
["Sted","Snitttemp [C]","Minutter til kai","Timer til kai [h]","Effekt [kW]","Energibehov [kWh]","Energi direkte fra tank","Strøm med tank [kWh]","COP med tank","SW [C]","Strøm uten tank [kWh]","COP uten tank","Energi spart [kWh]"]
["Bergen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!A3:A198)","v":2.9469387755102048},345,{"$f":"C41/60","v":5.75},{"$f":"Effektbehov(B41)","v":475.93877551020404},{"$f":"E41*D41","v":2736.6479591836733},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F41-G41)/I41,0)","v":441.76671991750572},{"$f":"beregneCOP(E41,J41)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!C11","v":5.6},{"$f":"F41/L41","v":608.14399092970518},4.5,{"$f":"K41-H41","v":166.37727101219946}]
["Florø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!B3:B30)","v":1.732142857142857},15,{"$f":"C42/60","v":0.25},{"$f":"Effektbehov(B42)","v":514.30075187969931},{"$f":"E42*D42","v":128.57518796992483},653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E42,J42)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!C12","v":5.9},28.572263993316628,4.5,{"$f":"K42-H42","v":28.572263993316628}]
["Måløy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!C3:C30)","v":3.5821428571428577},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B43)","v":455.87969924812029},113.96992481203007,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E43,J43)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!C13","v":5.9},25.326649958228906,4.5,25.326649958228906]
["Torvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!D3:D30)","v":2.3392857142857144},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B44)","v":495.1278195488722},82.521303258145366,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E44,J44)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!C14","v":6.1},18.338067390698971,4.5,18.338067390698971]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!E3:E338)","v":3.8175595238095239},615,10.25,{"$f":"Effektbehov(B45)","v":448.44548872180451},4596.5662593984962,653.33333333333337,836.16226469273363,{"$f":"beregneCOP(E45,J45)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!C15","v":6.1},1021.4591687552214,4.5,185.29690406248778]
["Molde",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!F3:F30)","v":3.5999999999999988},30,0.5,{"$f":"Effektbehov(B46)","v":455.31578947368428},227.65789473684214,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E46,J46)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!C16","v":6.3},50.590643274853811,4.5,{"$f":"K46-H46","v":50.590643274853811}]
["Kristiansund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!G3:G30)","v":3.6285714285714286},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B47)","v":454.41353383458647},113.60338345864662,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E47,J47)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!C17","v":6.5},25.245196324143691,4.5,{"$f":"K47-H47","v":25.245196324143691}]
["Trondheim",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!H3:H114)","v":-4.3750000000000004E-2},180,3,{"$f":"Effektbehov(B48)","v":570.38157894736844},1711.1447368421054,653.33333333333337,157.95004397518346,{"$f":"beregneCOP(E48,J48)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!C18","v":5.4},380.25438596491233,4.5,222.30434198972887]
["Rørvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!I3:I30)","v":0.65714285714285692},20,0.33333333333333331,{"$f":"Effektbehov(B49)","v":548.24812030075191},182.74937343358397,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E49,J49)","v":6.6541293168875892},{"$f":"SW!C19","v":5.0999999999999996},40.610971874129774,4.5,40.610971874129774]
["Brønnøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!J3:J30)","v":-1.4249999999999996},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B50)","v":614},102.33333333333333,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E50,J50)","v":6.0429839806150492},{"$f":"SW!C20","v":4.7},22.74074074074074,4.5,22.74074074074074]
["Sandnessjøen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!K3:K30)","v":-1.3607142857142858},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B51)","v":611.96992481203006},152.99248120300751,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E51,J51)","v":6.0429839806150492},{"$f":"SW!C21","v":4.7},33.998329156223889,4.5,33.998329156223889]
["Nesna",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!L3:L30)","v":-1.4428571428571435},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B52)","v":614.56390977443607},102.42731829573934,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E52,J52)","v":6.0429839806150492},{"$f":"SW!C22","v":4.7},22.761626287942075,4.5,22.761626287942075]
["Ørnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!M3:M30)","v":-0.89642857142857124},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B53)","v":597.30827067669168},99.55137844611528,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E53,J53)","v":5.4454293430498044},{"$f":"SW!C23","v":4.0999999999999996},22.122528543581172,4.5,22.122528543581172]
["Bodø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!N3:N114)","v":-0.49732142857142903},135,2.25,{"$f":"Effektbehov(B54)","v":584.70488721804509},1315.5859962406014,653.33333333333337,127.55294254352283,{"$f":"beregneCOP(E54,J54)","v":5.1919826363966335},{"$f":"SW!C24","v":3.7},292.35244360902254,4.5,164.79950106549973]
["Stamsund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!O3:O30)","v":-0.15357142857142866},25,0.41666666666666669,{"$f":"Effektbehov(B55)","v":573.8496240601504},239.10401002506268,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E55,J55)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!C25","v":5.2},53.134224450013932,4.5,53.134224450013932]
["Svolvær",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!P3:P30)","v":-0.38571428571428595},55,0.91666666666666663,{"$f":"Effektbehov(B56)","v":581.18045112781954},532.74874686716794,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E56,J56)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!C26","v":5.2},118.38861041492621,4.5,118.38861041492621]
["Stokmarknes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!Q3:Q30)","v":-2.3285714285714287},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B57)","v":642.53383458646613},107.08897243107768,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E57,J57)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!C27","v":5.2},23.797549429128374,4.5,23.797549429128374]
["Sortland",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!R3:R30)","v":-2.3321428571428564},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B58)","v":642.64661654135341},160.66165413533835,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E58,J58)","v":6.1772676766095529},{"$f":"SW!C28","v":4.8},35.702589807852966,4.5,35.702589807852966]
["Risøyhamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!S3:S30)","v":-1.892857142857143},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B59)","v":628.77443609022555},157.19360902255639,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E59,J59)","v":5.6098136810787382},{"$f":"SW!C29","v":4.3},34.931913116123638,4.5,34.931913116123638]
["Harstad",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!T3:T30)","v":-1.9892857142857139},35,0.58333333333333337,{"$f":"Effektbehov(B60)","v":631.81954887218046},368.56140350877195,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E60,J60)","v":5.6098136810787382},{"$f":"SW!C30","v":4.3},81.902534113060426,4.5,81.902534113060426]
["Finnsnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!U3:U30)","v":-1.9500000000000004},30,0.5,{"$f":"Effektbehov(B61)","v":630.57894736842104},315.28947368421052,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E61,J61)","v":5.9198237244165579},{"$f":"SW!C31","v":4.5999999999999996},70.064327485380119,4.5,70.064327485380119]
["Tromsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!V3:V142)","v":-1.7121428571428572},240,4,{"$f":"Effektbehov(B62)","v":623.06766917293237},2492.2706766917295,653.33333333333337,310.64055772026165,{"$f":"beregneCOP(E62,J62)","v":5.9198237244165579},{"$f":"SW!C32","v":4.5999999999999996},553.83792815371771,4.5,243.19737043345606]
["Skjervøy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!W3:W30)","v":-2.3642857142857143},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B63)","v":643.66165413533838},160.9154135338346,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E63,J63)","v":5.5238772705458734},{"$f":"SW!C33","v":4.2},35.758980785296579,4.5,35.758980785296579]
["Øksfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!X3:X30)","v":-0.98571428571428577},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B64)","v":600.12781954887214},100.02130325814535,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E64,J64)","v":6.0429839806150492},{"$f":"SW!C34","v":4.7},22.226956279587856,4.5,22.226956279587856]
["Hammerfest",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!Y3:Y30)","v":-1.3607142857142858},40,0.66666666666666663,{"$f":"Effektbehov(B65)","v":611.96992481203006},407.97994987468667,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E65,J65)","v":6.0429839806150492},{"$f":"SW!C35","v":4.7},90.662211083263699,4.5,90.662211083263699]
["Havøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!Z3:Z30)","v":-0.97499999999999998},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B66)","v":599.78947368421052},149.94736842105263,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E66,J66)","v":5.9198237244165579},{"$f":"SW!C36","v":4.5999999999999996},33.321637426900587,4.5,33.321637426900587]
["Honningsvåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!AA3:AA114)","v":-1.1678571428571427},215,3.5833333333333335,{"$f":"Effektbehov(B67)","v":605.87969924812035},2171.0689223057648,653.33333333333337,261.36041486632195,{"$f":"beregneCOP(E67,J67)","v":5.8070599166622374},{"$f":"SW!C37","v":4.5},482.45976051239217,4.5,221.09934564607022]
["Kjøllefjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!AB3:AB30)","v":-3.1428571428571423},20,0.33333333333333331,{"$f":"Effektbehov(B68)","v":668.24812030075191},222.74937343358397,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E68,J68)","v":5.0840066225782659},{"$f":"SW!C38","v":4.2},49.49986076301866,4.5,49.49986076301866]
["Mehamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!AC3:AC30)","v":-3.25},20,0.33333333333333331,{"$f":"Effektbehov(B69)","v":671.63157894736844},223.87719298245614,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E69,J69)","v":5.0840066225782659},{"$f":"SW!C39","v":4.2},49.750487329434698,4.5,49.750487329434698]
["Berlevåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!AD3:AD30)","v":-3.4607142857142854},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B70)","v":678.28571428571422},113.04761904761904,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E70,J70)","v":4.929829838545948},{"$f":"SW!C40","v":3.9},25.12169312169312,4.5,25.12169312169312]
["Båtsfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!AE3:AE30)","v":-3.7857142857142851},30,0.5,{"$f":"Effektbehov(B71)","v":688.5488721804511},344.27443609022555,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E71,J71)","v":4.929829838545948},{"$f":"SW!C41","v":3.9},76.50543024227234,4.5,76.50543024227234]
["Vardø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!AF3:AF30)","v":-4.0571428571428578},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B72)","v":697.12030075187977},174.28007518796994,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E72,J72)","v":4.8807876318926606},{"$f":"SW!C42","v":3.8},38.728905597326651,4.5,38.728905597326651]
["Vadsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!AG3:AG30)","v":-10.12142857142857},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B73)","v":888.62406015037595},222.15601503759399,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E73,J73)","v":3.8850463959398236},{"$f":"SW!C43","v":3.8},49.368003341687555,4.5,49.368003341687555]
["Kirkenes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Februar'!AH3:AH114)","v":-9.5758928571428577},210,3.5,{"$f":"Effektbehov(B74)","v":871.39661654135341},3049.8881578947371,653.33333333333337,538.65455719852832,{"$f":"beregneCOP(E74,J74)","v":4.4491498169542476},{"$f":"SW!C44","v":3.8},677.75292397660826,4.5,139.09836677807994]
[]
[]
["Mars"]
["Sted","Snitttemp [C]","Minutter til kai","Timer til kai [h]","Effekt [kW]","Energibehov [kWh]","Energi direkte fra tank","Strøm med tank [kWh]","COP med tank","SW [C]","Strøm uten tank [kWh]","COP uten tank","Energi spart [kWh]"]
["Bergen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!A3:A219)","v":4.276036866359445},345,{"$f":"C79/60","v":5.75},{"$f":"Effektbehov(B79)","v":433.96725685180701},{"$f":"E79*D79","v":2495.3117268978904},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F79-G79)/I79,0)","v":365.87294261597509},{"$f":"beregneCOP(E79,J79)","v":5.0344755761234872},{"$f":"SW!D11","v":4.9000000000000004},{"$f":"F79/L79","v":554.51371708842009},4.5,{"$f":"K79-H79","v":188.640774472445}]
["Florø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!B3:B33)","v":2.1387096774193544},15,{"$f":"C80/60","v":0.25},{"$f":"Effektbehov(B80)","v":501.46179966044144},{"$f":"E80*D80","v":125.36544991511036},653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E80,J80)","v":4.2862285718592767},{"$f":"SW!D12","v":5.0999999999999996},27.858988870024525,4.5,{"$f":"K80-H80","v":27.858988870024525}]
["Måløy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!C3:C33)","v":3.4967741935483874},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B81)","v":458.57555178268251},114.64388794567063,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E81,J81)","v":4.7043776958140144},{"$f":"SW!D13","v":5.0999999999999996},25.476419543482361,4.5,25.476419543482361]
["Torvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!D3:D33)","v":2.7903225806451615},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B82)","v":480.88455008488961},80.147425014148268,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E82,J82)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!D14","v":5.3},17.810538892032948,4.5,17.810538892032948]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!E3:E374)","v":4.05510752688172},615,10.25,{"$f":"Effektbehov(B83)","v":440.94397283531413},4519.67572156197,653.33333333333337,819.85763155127017,{"$f":"beregneCOP(E83,J83)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!D15","v":5.3},1004.3723825693266,4.5,184.51475101805647]
["Molde",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!F3:F33)","v":3.5419354838709673},30,0.5,{"$f":"Effektbehov(B84)","v":457.14940577249575},228.57470288624788,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E84,J84)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!D16","v":5.6},50.794378419166193,4.5,{"$f":"K84-H84","v":50.794378419166193}]
["Kristiansund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!G3:G33)","v":3.4774193548387093},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B85)","v":459.18675721561971},114.79668930390493,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E85,J85)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!D17","v":5.8},25.510375400867762,4.5,{"$f":"K85-H85","v":25.510375400867762}]
["Trondheim",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!H3:H126)","v":1.7209677419354827},180,3,{"$f":"Effektbehov(B86)","v":514.65365025466895},1543.9609507640068,653.33333333333337,214.16504321386296,{"$f":"beregneCOP(E86,J86)","v":4.1586040563179214},{"$f":"SW!D18","v":4.9000000000000004},343.10243350311265,4.5,128.93739028924969]
["Rørvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!I3:I33)","v":1.3677419354838707},20,0.33333333333333331,{"$f":"Effektbehov(B87)","v":525.8081494057725},175.2693831352575,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E87,J87)","v":3.9403031234459607},{"$f":"SW!D19","v":4.5999999999999996},38.948751807835002,4.5,38.948751807835002]
["Brønnøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!J3:J33)","v":0.19354838709677416},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B88)","v":562.88794567062814},93.814657611771352,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E88,J88)","v":5.6098136810787382},{"$f":"SW!D20","v":4.3},20.847701691504746,4.5,20.847701691504746]
["Sandnessjøen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!K3:K33)","v":0.22903225806451605},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B89)","v":561.76740237691001},140.4418505942275,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E89,J89)","v":5.6098136810787382},{"$f":"SW!D21","v":4.3},31.209300132050558,4.5,31.209300132050558]
["Nesna",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!L3:L33)","v":0.17419354838709677},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B90)","v":563.4991511035654},93.916525183927561,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E90,J90)","v":5.6098136810787382},{"$f":"SW!D22","v":4.3},20.870338929761679,4.5,20.870338929761679]
["Ørnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!M3:M33)","v":0.88387096774193541},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B91)","v":541.08828522920203},90.181380871533662,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E91,J91)","v":2.9889273518748074},{"$f":"SW!D23","v":3.7},20.040306860340813,4.5,20.040306860340813]
["Bodø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!N3:N126)","v":2.0895161290322584},135,2.25,{"$f":"Effektbehov(B92)","v":503.01528013582345},1131.7843803056028,653.33333333333337,202.16451240170733,{"$f":"beregneCOP(E92,J92)","v":2.3666421039394487},{"$f":"SW!D24","v":3.3},251.50764006791172,4.5,49.343127666204396]
["Stamsund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!O3:O33)","v":0.40967741935483876},25,0.41666666666666669,{"$f":"Effektbehov(B93)","v":556.06281833616299},231.69284097340125,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E93,J93)","v":6.3234018037519171},{"$f":"SW!D25","v":4.9000000000000004},51.487297994089168,4.5,51.487297994089168]
["Svolvær",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!P3:P33)","v":0.29354838709677411},55,0.91666666666666663,{"$f":"Effektbehov(B94)","v":559.73005093378606},513.08588002263718,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E94,J94)","v":6.4821133533939808},{"$f":"SW!D26","v":5},114.01908444947493,4.5,114.01908444947493]
["Stokmarknes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!Q3:Q33)","v":2.9032258064516227E-2},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B95)","v":568.08319185059418},94.680531975099029,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E95,J95)","v":6.4821133533939808},{"$f":"SW!D27","v":5},21.040118216688672,4.5,21.040118216688672]
["Sortland",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!R3:R33)","v":2.5806451612903465E-2},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B96)","v":568.18505942275044},142.04626485568761,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E96,J96)","v":5.7039655660002468},{"$f":"SW!D28","v":4.4000000000000004},31.565836634597247,4.5,31.565836634597247]
["Risøyhamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!S3:S33)","v":-1.4838709677419355},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B97)","v":615.85908319185057},153.96477079796264,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E97,J97)","v":5.2477465452639471},{"$f":"SW!D29","v":3.8},34.214393510658368,4.5,34.214393510658368]
["Harstad",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!T3:T33)","v":-1.1516129032258065},35,0.58333333333333337,{"$f":"Effektbehov(B98)","v":605.36672325976235},353.13058856819475,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E98,J98)","v":5.2477465452639471},{"$f":"SW!D30","v":3.8},78.473464126265497,4.5,78.473464126265497]
["Finnsnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!U3:U33)","v":-0.15806451612903236},30,0.5,{"$f":"Effektbehov(B99)","v":573.99151103565362},286.99575551782681,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E99,J99)","v":5.4454293430498044},{"$f":"SW!D31","v":4.0999999999999996},63.77683455951707,4.5,63.77683455951707]
["Tromsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!V3:V157)","v":0.14193548387096769},240,4,{"$f":"Effektbehov(B100)","v":564.51782682512737},2258.0713073005095,653.33333333333337,294.69448098070728,{"$f":"beregneCOP(E100,J100)","v":5.4454293430498044},{"$f":"SW!D32","v":4.0999999999999996},501.79362384455766,4.5,207.09914286385037]
["Skjervøy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!W3:W33)","v":-1.5387096774193549},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B101)","v":617.59083191850596},154.39770797962649,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E101,J101)","v":5.4454293430498044},{"$f":"SW!D33","v":4.0999999999999996},34.310601773250333,4.5,34.310601773250333]
["Øksfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!X3:X33)","v":0.38387096774193552},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B102)","v":556.87775891341255},92.812959818902087,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E102,J102)","v":6.3234018037519171},{"$f":"SW!D34","v":4.9000000000000004},20.625102181978242,4.5,20.625102181978242]
["Hammerfest",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!Y3:Y33)","v":-1.5451612903225804},40,0.66666666666666663,{"$f":"Effektbehov(B103)","v":617.79456706281837},411.86304470854554,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E103,J103)","v":6.0429839806150492},{"$f":"SW!D35","v":4.7},91.525121046343457,4.5,91.525121046343457]
["Havøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!Z3:Z33)","v":-1.0838709677419356},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B104)","v":603.22750424448213},150.80687606112053,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E104,J104)","v":5.9198237244165579},{"$f":"SW!D36","v":4.5999999999999996},33.51263912469345,4.5,33.51263912469345]
["Honningsvåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!AA3:AA126)","v":-0.87419354838709706},215,3.5833333333333335,{"$f":"Effektbehov(B105)","v":596.6061120543294},2137.8385681946806,653.33333333333337,260.25844961443494,{"$f":"beregneCOP(E105,J105)","v":5.7039655660002468},{"$f":"SW!D37","v":4.4000000000000004},475.07523737659568,4.5,214.81678776216074]
["Kjøllefjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!AB3:AB33)","v":-2.6032258064516127},20,0.33333333333333331,{"$f":"Effektbehov(B106)","v":651.20713073005095},217.06904357668364,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E106,J106)","v":5.4454293430498044},{"$f":"SW!D38","v":4.0999999999999996},48.237565239263034,4.5,48.237565239263034]
["Mehamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!AC3:AC33)","v":-3.0580645161290327},20,0.33333333333333331,{"$f":"Effektbehov(B107)","v":665.57045840407477},221.85681946802492,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E107,J107)","v":5.0308032164558876},{"$f":"SW!D39","v":4.0999999999999996},49.301515437338871,4.5,49.301515437338871]
["Berlevåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!AD3:AD33)","v":-3.2354838709677427},10,0.16666666666666666,{"$f":"Effektbehov(B108)","v":671.17317487266553},111.86219581211091,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E108,J108)","v":4.8318602568633437},{"$f":"SW!D40","v":3.7},24.858265736024649,4.5,24.858265736024649]
["Båtsfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!AE3:AE33)","v":-2.1064516129032258},30,0.5,{"$f":"Effektbehov(B109)","v":635.51952461799658},317.75976230899829,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E109,J109)","v":5.1919826363966335},{"$f":"SW!D41","v":3.7},70.613280513110738,4.5,70.613280513110738]
["Vardø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!AF3:AF33)","v":-2.4516129032258065},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B110)","v":646.41935483870964},161.60483870967741,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E110,J110)","v":5.1400722538068999},{"$f":"SW!D42","v":3.6},35.912186379928315,4.5,35.912186379928315]
["Vadsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!AG3:AG33)","v":-6.8741935483870975},15,0.25,{"$f":"Effektbehov(B111)","v":786.07979626485576},196.51994906621394,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E111,J111)","v":4.3190649571175133},{"$f":"SW!D43","v":3.6},43.671099792491987,4.5,43.671099792491987]
["Kirkenes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mars'!AH3:AH126)","v":-5.5104838709677404},210,3.5,{"$f":"Effektbehov(B112)","v":743.01528013582333},2600.5534804753815,653.33333333333337,407.16281065403609,{"$f":"beregneCOP(E112,J112)","v":4.7824115960251339},{"$f":"SW!D44","v":3.6},577.90077343897372,4.5,170.73796278493762]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Tabell111822[Energibehov '[kWh']])","v":21756.497918182551}]
["April"]
["Sted","Snitttemp [C]","Minutter til kai","Timer til kai [h]","Effekt [kW]","Energibehov [kWh]","Energi direkte fra tank","Strøm med tank [kWh]","COP med tank","SW [C]","Strøm uten tank [kWh]","COP uten tank","Energi spart [kWh]"]
["Bergen",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!A3:A212)","v":8.4890476190476178},345,{"$f":"C116/60","v":5.75},{"$f":"MAXA(Effektbehov(B116),0)","v":300.9248120300752},{"$f":"E116*D116","v":1730.3176691729325},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F116-G116)/I116,0)","v":160.8129035499075},{"$f":"beregneCOP(E116,J116)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!E11","v":6.2},{"$f":"F116/L116","v":384.51503759398497},4.5,{"$f":"K116-H116","v":223.70213404407747}]
["Florø",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!B3:B32)","v":4.3733333333333331},15,{"$f":"C117/60","v":0.25},430.89473684210526,{"$f":"E117*D117","v":107.72368421052632},653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E117,J117)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!E12","v":6},23.938596491228068,4.5,{"$f":"K117-H117","v":23.938596491228068}]
["Måløy",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!C3:C32)","v":4.4566666666666661},15,0.25,428.26315789473688,107.06578947368422,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E118,J118)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!E13","v":6},23.792397660818715,4.5,23.792397660818715]
["Torvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!D3:D32)","v":6.0433333333333321},10,0.16666666666666666,378.15789473684214,63.026315789473685,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E119,J119)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!E14","v":6.1},14.005847953216374,4.5,14.005847953216374]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!E3:E362)","v":7.2930555555555552},615,10.25,338.69298245614038,3471.6030701754389,653.33333333333337,487.26364719979648,{"$f":"beregneCOP(E120,J120)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!E15","v":6.1},771.46734892787526,4.5,284.20370172807878]
["Molde",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!F3:F32)","v":4.2900000000000009},30,0.5,433.52631578947364,216.76315789473682,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E121,J121)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!E16","v":6.3},48.169590643274852,4.5,{"$f":"K121-H121","v":48.169590643274852}]
["Kristiansund",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!G3:G32)","v":3.5866666666666669},15,0.25,455.73684210526318,113.93421052631579,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E122,J122)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!E17","v":6.5},25.3187134502924,4.5,{"$f":"K122-H122","v":25.3187134502924}]
["Trondheim",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!H3:H122)","v":6.6691666666666682},180,3,358.3947368421052,1075.1842105263156,653.33333333333337,72.935742916435444,{"$f":"beregneCOP(E123,J123)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!E18","v":6},238.92982456140348,4.5,165.99408164496805]
["Rørvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!I3:I32)","v":4.1999999999999993},20,0.33333333333333331,436.36842105263162,145.45614035087721,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E124,J124)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!E19","v":5.4},32.323586744639378,4.5,32.323586744639378]
["Brønnøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!J3:J32)","v":2.88},10,0.16666666666666666,478.0526315789474,79.675438596491233,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E125,J125)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!E20","v":5.2},17.705653021442497,4.5,17.705653021442497]
["Sandnessjøen",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!K3:K32)","v":2.6733333333333333},15,0.25,484.57894736842104,121.14473684210526,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E126,J126)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!E21","v":5.2},26.921052631578945,4.5,26.921052631578945]
["Nesna",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!L3:L32)","v":2.8633333333333337},10,0.16666666666666666,478.57894736842104,79.763157894736835,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E127,J127)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!E22","v":5.2},17.725146198830409,4.5,17.725146198830409]
["Ørnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!M3:M32)","v":4.0566666666666666},10,0.16666666666666666,440.89473684210526,73.482456140350877,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E128,J128)","v":4.4497030650485421},{"$f":"SW!E23","v":4.5999999999999996},16.329434697855749,4.5,16.329434697855749]
["Bodø",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!N3:N122)","v":5.0024999999999986},135,2.25,411.02631578947376,924.80921052631595,653.33333333333337,58.764560057748447,{"$f":"beregneCOP(E129,J129)","v":4.6197210857394468},{"$f":"SW!E24","v":4.0999999999999996},205.51315789473688,4.5,146.74859783698844]
["Stamsund",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!O3:O32)","v":2.6899999999999995},25,0.41666666666666669,484.0526315789474,201.68859649122808,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E130,J130)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!E25","v":5.4},44.819688109161795,4.5,44.819688109161795]
["Svolvær",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!P3:P32)","v":2.1933333333333334},55,0.91666666666666663,499.73684210526318,458.09210526315792,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E131,J131)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!E26","v":5.5},101.7982456140351,4.5,101.7982456140351]
["Stokmarknes",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!Q3:Q32)","v":0.72333333333333316},10,0.16666666666666666,546.15789473684208,91.026315789473671,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E132,J132)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!E27","v":5.5},20.228070175438592,4.5,20.228070175438592]
["Sortland",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!R3:R32)","v":0.66333333333333333},15,0.25,548.0526315789474,137.01315789473685,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E133,J133)","v":6.4821133533939808},{"$f":"SW!E28","v":5},30.447368421052634,4.5,30.447368421052634]
["Risøyhamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!S3:S32)","v":0.49333333333333335},15,0.25,553.42105263157896,138.35526315789474,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E134,J134)","v":5.7039655660002468},{"$f":"SW!E29","v":4.4000000000000004},30.745614035087719,4.5,30.745614035087719]
["Harstad",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!T3:T32)","v":1.0166666666666666},35,0.58333333333333337,536.89473684210532,313.18859649122811,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E135,J135)","v":3.7720888477448979},{"$f":"SW!E30","v":4.4000000000000004},69.597465886939574,4.5,69.597465886939574]
["Finnsnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!U3:U32)","v":1.9300000000000006},30,0.5,508.05263157894734,254.02631578947367,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E136,J136)","v":3.9403031234459607},{"$f":"SW!E31","v":4.5999999999999996},56.450292397660817,4.5,56.450292397660817]
["Tromsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!V3:V152)","v":2.3479999999999994},240,4,494.85263157894741,1979.4105263157896,653.33333333333337,336.5419236636663,{"$f":"beregneCOP(E137,J137)","v":3.9403031234459607},{"$f":"SW!E32","v":4.5999999999999996},439.86900584795325,4.5,103.32708218428695]
["Skjervøy",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!W3:W32)","v":-0.14666666666666661},15,0.25,573.63157894736844,143.40789473684211,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E138,J138)","v":5.9198237244165579},{"$f":"SW!E33","v":4.5999999999999996},31.868421052631579,4.5,31.868421052631579]
["Øksfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!X3:X32)","v":2.1233333333333331},10,0.16666666666666666,501.94736842105266,83.65789473684211,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E139,J139)","v":4.2862285718592767},{"$f":"SW!E34","v":5.0999999999999996},18.590643274853804,4.5,18.590643274853804]
["Hammerfest",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!Y3:Y32)","v":-0.35333333333333339},40,0.66666666666666663,580.15789473684208,386.77192982456137,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E140,J140)","v":6.3234018037519171},{"$f":"SW!E35","v":4.9000000000000004},85.949317738791422,4.5,85.949317738791422]
["Havøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!Z3:Z32)","v":0.30999999999999989},15,0.25,559.21052631578948,139.80263157894737,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E141,J141)","v":6.1772676766095529},{"$f":"SW!E36","v":4.8},31.067251461988306,4.5,31.067251461988306]
["Honningsvåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!AA3:AA122)","v":0.82833333333333359},215,3.5833333333333335,542.84210526315792,1945.1842105263161,653.33333333333337,327.85570975646283,{"$f":"beregneCOP(E142,J142)","v":3.9403031234459607},{"$f":"SW!E37","v":4.5999999999999996},432.26315789473688,4.5,104.40744813827405]
["Kjøllefjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!AB3:AB32)","v":-0.95666666666666667},20,0.33333333333333331,599.21052631578948,199.73684210526315,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E143,J143)","v":5.6098136810787382},{"$f":"SW!E38","v":4.3},44.385964912280699,4.5,44.385964912280699]
["Mehamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!AC3:AC32)","v":-1.3233333333333335},20,0.33333333333333331,610.78947368421052,203.59649122807016,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E144,J144)","v":5.6098136810787382},{"$f":"SW!E39","v":4.3},45.243664717348928,4.5,45.243664717348928]
["Berlevåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!AD3:AD32)","v":-1.7899999999999996},10,0.16666666666666666,625.52631578947364,104.25438596491227,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E145,J145)","v":5.3737429072386886},{"$f":"SW!E40","v":4},23.16764132553606,4.5,23.16764132553606]
["Båtsfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!AE3:AE32)","v":-1.3266666666666664},30,0.5,610.8947368421052,305.4473684210526,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E146,J146)","v":5.3737429072386886},{"$f":"SW!E41","v":4},67.877192982456137,4.5,67.877192982456137]
["Vardø",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!AF3:AF32)","v":-1.43},15,0.25,614.15789473684208,153.53947368421052,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E147,J147)","v":5.1919826363966335},{"$f":"SW!E42","v":3.7},34.119883040935669,4.5,34.119883040935669]
["Vadsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!AG3:AG32)","v":-3.6799999999999997},15,0.25,685.21052631578948,171.30263157894737,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E148,J148)","v":4.8318602568633437},{"$f":"SW!E43","v":3.7},38.067251461988306,4.5,38.067251461988306]
["Kirkenes",{"$f":"AVERAGE('Værdata April'!AH3:AH122)","v":-1.757499999999999},210,3.5,624.5,2185.75,653.33333333333337,295.15057618339847,{"$f":"beregneCOP(E149,J149)","v":5.1919826363966335},{"$f":"SW!E44","v":3.7},485.72222222222223,4.5,190.57164603882376]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Tabell11182223[Energibehov '[kWh']])","v":17905.201879699249}]
["Mai"]
["Sted","Snitttemp [C]","Minutter til kai","Timer til kai [h]","Effekt [kW]","Energibehov [kWh]","Energi direkte fra tank","Strøm med tank [kWh]","COP med tank","SW [C]","Strøm uten tank [kWh]","COP uten tank","Energi spart [kWh]"]
["Bergen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!A3:A219)","v":12.647926267281107},345,{"$f":"C153/60","v":5.75},{"$f":"MAXA(Effektbehov(B153),0)","v":169.59180208585977},{"$f":"E153*D153","v":975.1528619936937},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F153-G153)/I153,0)","v":26.004975888408172},{"$f":"beregneCOP(E153,J153)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!F11","v":8.8000000000000007},{"$f":"F153/L153","v":216.70063599859861},4.5,{"$f":"K153-H153","v":190.69566011019043}]
["Florø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!B3:B33)","v":7.7064516129032263},15,{"$f":"C154/60","v":0.25},325.6383701188455,{"$f":"E154*D154","v":81.409592529711375},653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E154,J154)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!F12","v":8.1999999999999993},18.091020562158082,4.5,{"$f":"K154-H154","v":18.091020562158082}]
["Måløy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!C3:C33)","v":6.9806451612903206},15,0.25,348.55857385398986,87.139643463497464,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E155,J155)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!F13","v":8.1999999999999993},19.364365214110549,4.5,19.364365214110549]
["Torvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!D3:D33)","v":8.2999999999999989},10,0.16666666666666666,306.89473684210532,51.149122807017548,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E156,J156)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!F14","v":8.1},11.366471734892789,4.5,11.366471734892789]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!E3:E374)","v":9.2317204301075222},615,10.25,277.47198641765721,2844.0878607809864,653.33333333333337,327.11858919407041,{"$f":"beregneCOP(E157,J157)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!F15","v":8.1},632.01952461799692,4.5,304.90093542392651]
["Molde",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!F3:F33)","v":7.7774193548387096},30,0.5,323.39728353140919,161.69864176570459,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E158,J158)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!F16","v":8.4},35.933031503489907,4.5,{"$f":"K158-H158","v":35.933031503489907}]
["Kristiansund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!G3:G33)","v":7.7774193548387096},15,0.25,323.39728353140919,80.849320882852297,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E159,J159)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!F17","v":8.4},17.966515751744954,4.5,{"$f":"K159-H159","v":17.966515751744954}]
["Trondheim",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!H3:H126)","v":10.865322580645159},180,3,225.8845500848897,677.65365025466906,653.33333333333337,2.7022036412353674,{"$f":"beregneCOP(E160,J160)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!F18","v":8.6},150.58970005659313,4.5,147.88749641535776]
["Rørvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!I3:I33)","v":8.0516129032258075},20,0.33333333333333331,314.73853989813239,104.9128466327108,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E161,J161)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!F19","v":7.9},23.313965918380177,4.5,23.313965918380177]
["Brønnøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!J3:J33)","v":5.9903225806451621},10,0.16666666666666666,379.83191850594227,63.305319750990378,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E162,J162)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!F20","v":7.7},14.067848833553418,4.5,14.067848833553418]
["Sandnessjøen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!K3:K33)","v":6.1322580645161286},15,0.25,375.34974533106964,93.83743633276741,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E163,J163)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!F21","v":7.7},20.852763629503869,4.5,20.852763629503869]
["Nesna",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!L3:L33)","v":6.6580645161290333},10,0.16666666666666666,358.74533106960945,59.790888511601572,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E164,J164)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!F22","v":7.5},13.286864113689239,4.5,13.286864113689239]
["Ørnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!M3:M33)","v":8.1258064516129043},10,0.16666666666666666,312.39558573853986,52.065930956423308,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E165,J165)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!F23","v":7.1},11.57020687920518,4.5,11.57020687920518]
["Bodø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!N3:N126)","v":9.0943548387096804},135,2.25,281.80984719864165,634.07215619694375,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E166,J166)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!F24","v":6.6},140.90492359932082,4.5,140.90492359932082]
["Stamsund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!O3:O33)","v":7.2322580645161292},25,0.41666666666666669,340.61290322580646,141.9220430107527,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E167,J167)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!F25","v":6.9},31.538231780167266,4.5,31.538231780167266]
["Svolvær",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!P3:P33)","v":6.4032258064516121},55,0.91666666666666663,366.79286926994911,336.22679683078667,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E168,J168)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!F26","v":6.9},74.717065962397044,4.5,74.717065962397044]
["Stokmarknes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!Q3:Q33)","v":4.612903225806452},10,0.16666666666666666,423.32937181663834,70.554895302773048,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E169,J169)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!F27","v":6.9},15.678865622838455,4.5,15.678865622838455]
["Sortland",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!R3:R33)","v":4.6032258064516123},15,0.25,423.63497453310697,105.90874363327674,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E170,J170)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!F28","v":6.7},23.535276362950388,4.5,23.535276362950388]
["Risøyhamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!S3:S33)","v":4.5354838709677425},15,0.25,425.77419354838707,106.44354838709677,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E171,J171)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!F29","v":6.3},23.654121863799283,4.5,23.654121863799283]
["Harstad",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!T3:T33)","v":5.1709677419354838},35,0.58333333333333337,405.70628183361629,236.66199773627619,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E172,J172)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!F30","v":6.3},52.591555052505818,4.5,52.591555052505818]
["Finnsnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!U3:U33)","v":5.1387096774193557},30,0.5,406.72495755517826,203.36247877758913,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E173,J173)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!F31","v":6.1},45.191661950575366,4.5,45.191661950575366]
["Tromsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!V3:V157)","v":5.8199999999999967},240,4,385.21052631578959,1540.8421052631584,653.33333333333337,171.74382435779364,{"$f":"beregneCOP(E174,J174)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!F32","v":6.1},342.40935672514632,4.5,170.66553236735268]
["Skjervøy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!W3:W33)","v":3.7096774193548385},15,0.25,451.85229202037351,112.96307300509338,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E175,J175)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!F33","v":6.1},25.102905112242972,4.5,25.102905112242972]
["Øksfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!X3:X33)","v":4.0548387096774192},10,0.16666666666666666,440.95246179966045,73.492076966610071,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E176,J176)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!F34","v":5.8},16.331572659246682,4.5,16.331572659246682]
["Hammerfest",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!Y3:Y33)","v":2.9451612903225812},40,0.66666666666666663,475.99490662139215,317.32993774759473,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E177,J177)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!F35","v":5.7},70.517763943909941,4.5,70.517763943909941]
["Havøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!Z3:Z33)","v":3.7612903225806451},15,0.25,450.22241086587434,112.55560271646858,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E178,J178)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!F36","v":5.6},25.012356159215241,4.5,25.012356159215241]
["Honningsvåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!AA3:AA126)","v":4.0629032258064512},215,3.5833333333333335,440.69779286926996,1579.167091114884,653.33333333333337,196.32298323500362,{"$f":"beregneCOP(E179,J179)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!F37","v":5.4},350.92602024775198,4.5,154.60303701274836]
["Kjøllefjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!AB3:AB33)","v":3.0451612903225809},20,0.33333333333333331,472.83701188455007,157.61233729485002,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E180,J180)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!F38","v":5.3},35.024963843300007,4.5,35.024963843300007]
["Mehamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!AC3:AC33)","v":2.6258064516129029},20,0.33333333333333331,486.0797962648557,162.02659875495189,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E181,J181)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!F39","v":5.3},36.005910834433756,4.5,36.005910834433756]
["Berlevåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!AD3:AD33)","v":1.9806451612903226},10,0.16666666666666666,506.45331069609506,84.408885116015838,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E182,J182)","v":4.2239346363023191},{"$f":"SW!F40","v":5},18.757530025781296,4.5,18.757530025781296]
["Båtsfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!AE3:AE33)","v":2.8064516129032264},30,0.5,480.37521222410862,240.18760611205431,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E183,J183)","v":4.6558530921280088},{"$f":"SW!F41","v":5},53.375023580456514,4.5,53.375023580456514]
["Vardø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!AF3:AF33)","v":3.1548387096774189},15,0.25,469.37351443123941,117.34337860780985,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E184,J184)","v":4.5560971402451695},{"$f":"SW!F42","v":4.8},26.076306357291077,4.5,26.076306357291077]
["Vadsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!AG3:AG33)","v":2.4322580645161294},15,0.25,492.1918505942275,123.04796264855688,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E185,J185)","v":4.08982789927067},{"$f":"SW!F43","v":4.8},27.343991699679307,4.5,27.343991699679307]
["Kirkenes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Mai'!AH3:AH126)","v":4.219354838709676},210,3.5,435.75721561969442,1525.1502546689305,653.33333333333337,175.0826222674489,{"$f":"beregneCOP(E186,J186)","v":4.9794600403222544},{"$f":"SW!F44","v":4.8},338.9222788153179,4.5,163.839656547869]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Tabell11182224[Energibehov '[kWh']])","v":13314.332686555099}]
["Juni"]
["Sted","Snitttemp [C]","Minutter til kai","Timer til kai [h]","Effekt [kW]","Energibehov [kWh]","Energi direkte fra tank","Strøm med tank [kWh]","COP med tank","SW [C]","Strøm uten tank [kWh]","COP uten tank","Energi spart [kWh]"]
["Bergen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!A3:A212)","v":15.42238095238095},345,{"$f":"C190/60","v":5.75},{"$f":"MAXA(Effektbehov(B190),0)","v":81.977443609022643},{"$f":"E190*D190","v":471.37030075188022},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F190-G190)/I190,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E190,J190)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!G11","v":12.1},{"$f":"F190/L190","v":104.74895572264005},4.5,{"$f":"K190-H190","v":104.74895572264005}]
["Florø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!B3:B32)","v":10.333333333333336},15,{"$f":"C191/60","v":0.25},242.68421052631572,{"$f":"E191*D191","v":60.671052631578931},653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E191,J191)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!G12","v":11.6},13.482456140350873,4.5,{"$f":"K191-H191","v":13.482456140350873}]
["Måløy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!C3:C32)","v":10.169999999999998},15,0.25,247.84210526315795,61.960526315789487,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E192,J192)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!G13","v":11.6},13.769005847953219,4.5,13.769005847953219]
["Torvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!D3:D32)","v":11.073333333333334},10,0.16666666666666666,219.31578947368419,36.552631578947363,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E193,J193)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!G14","v":11.5},8.1228070175438578,4.5,8.1228070175438578]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!E3:E32)","v":11.586666666666668},15,0.25,203.10526315789471,50.776315789473678,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E194,J194)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!G15","v":11.5},11.283625730994151,4.5,11.283625730994151]
["Geiranger",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!F3:F32)","v":12.526666666666667},20,{"$f":"C195/60","v":0.33333333333333331},173.42105263157893,{"$f":"E195*D195","v":57.807017543859644},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F195-G195)/I195,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E195,J195)","v":12.375305789220622},11.6,{"$f":"F195/L195","v":12.846003898635477},4.5,{"$f":"K195-H195","v":12.846003898635477}]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!G3:G62)","v":11.413333333333334},60,{"$f":"C196/60","v":1},208.57894736842104,{"$f":"E196*D196","v":208.57894736842104},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F196-G196)/I196,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E196,J196)","v":12.375305789220622},11.5,{"$f":"F196/L196","v":46.350877192982452},4.5,{"$f":"K196-H196","v":46.350877192982452}]
["Molde",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!H3:H32)","v":11.403333333333334},30,0.5,208.89473684210523,104.44736842105262,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E197,J197)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!G16","v":11.6},23.210526315789469,4.5,{"$f":"K197-H197","v":23.210526315789469}]
["Kristiansund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!I3:I32)","v":10.67333333333333},15,0.25,231.94736842105272,57.986842105263179,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E198,J198)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!G17","v":11.5},12.885964912280706,4.5,{"$f":"K198-H198","v":12.885964912280706}]
["Trondheim",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!J3:J122)","v":14.232500000000003},180,3,119.55263157894726,358.65789473684174,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E199,J199)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!G18","v":12.1},79.701754385964833,4.5,79.701754385964833]
["Rørvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!K3:K32)","v":10.496666666666666},20,0.33333333333333331,237.5263157894737,79.175438596491233,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E200,J200)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!G19","v":11.6},17.594541910331387,4.5,17.594541910331387]
["Brønnøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!L3:L32)","v":9.1566666666666645},10,0.16666666666666666,279.84210526315798,46.640350877192994,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E201,J201)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!G20","v":11.6},10.364522417153999,4.5,10.364522417153999]
["Sandnessjøen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!M3:M32)","v":9.6166666666666689},15,0.25,265.31578947368416,66.328947368421041,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E202,J202)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!G21","v":11.6},14.739766081871343,4.5,14.739766081871343]
["Nesna",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!N3:N32)","v":9.9100000000000019},10,0.16666666666666666,256.05263157894728,42.675438596491212,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E203,J203)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!G22","v":11.7},9.4834307992202689,4.5,9.4834307992202689]
["Ørnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!O3:O32)","v":11.426666666666668},10,0.16666666666666666,208.15789473684208,34.692982456140342,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E204,J204)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!G23","v":11.4},7.7095516569200759,4.5,7.7095516569200759]
["Bodø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!P3:P122)","v":12.650000000000002},135,2.25,169.52631578947361,381.43421052631561,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E205,J205)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!G24","v":10.7},84.763157894736807,4.5,84.763157894736807]
["Stamsund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!Q3:Q32)","v":11.149999999999999},25,0.41666666666666669,216.89473684210532,90.372807017543892,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E206,J206)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!G25","v":10.1},20.082846003898641,4.5,20.082846003898641]
["Svolvær",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!R3:R32)","v":10.426666666666668},55,0.91666666666666663,239.73684210526312,219.75877192982452,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E207,J207)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!G26","v":10.1},48.835282651072113,4.5,48.835282651072113]
["Stokmarknes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!S3:S32)","v":8.1266666666666687},10,0.16666666666666666,312.3684210526315,52.061403508771917,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E208,J208)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!G27","v":10.1},11.569200779727092,4.5,11.569200779727092]
["Sortland",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!T3:T32)","v":8.1066666666666656},15,0.25,313.00000000000006,78.250000000000014,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E209,J209)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!G28","v":9.8000000000000007},17.388888888888893,4.5,17.388888888888893]
["Risøyhamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!U3:U32)","v":8.5299999999999994},15,0.25,299.63157894736844,74.90789473684211,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E210,J210)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!G29","v":9.6},16.646198830409357,4.5,16.646198830409357]
["Harstad",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!V3:V32)","v":9.3400000000000034},35,0.58333333333333337,274.05263157894728,159.86403508771926,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E211,J211)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!G30","v":9.6},35.525341130604282,4.5,35.525341130604282]
["Finnsnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!W3:W32)","v":10.476666666666667},30,0.5,238.15789473684211,119.07894736842105,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E212,J212)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!G31","v":8.8000000000000007},26.461988304093566,4.5,26.461988304093566]
["Tromsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!X3:X152)","v":10.618666666666666},240,4,233.67368421052635,934.69473684210539,653.33333333333337,31.261755820192711,{"$f":"beregneCOP(E213,J213)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!G32","v":8.8000000000000007},207.70994152046785,4.5,176.44818570027513]
["Skjervøy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!Y3:Y32)","v":8.2733333333333334},15,0.25,307.73684210526318,76.934210526315795,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E214,J214)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!G33","v":9},17.096491228070178,4.5,17.096491228070178]
["Øksfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!Z3:Z32)","v":8.2833333333333332},10,0.16666666666666666,307.42105263157896,51.236842105263158,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E215,J215)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!G34","v":8.3000000000000007},11.385964912280702,4.5,11.385964912280702]
["Hammerfest",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!AA3:AA32)","v":6.8400000000000007},40,0.66666666666666663,353,235.33333333333331,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E216,J216)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!G35","v":8.1999999999999993},52.296296296296291,4.5,52.296296296296291]
["Havøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!AB3:AB32)","v":7.7366666666666681},15,0.25,324.68421052631572,81.171052631578931,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E217,J217)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!G36","v":7.8},18.03801169590643,4.5,18.03801169590643]
["Honningsvåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!AC3:AC122)","v":8.1524999999999999},215,3.5833333333333335,311.5526315789474,1116.3969298245615,653.33333333333337,69.143625400980625,{"$f":"beregneCOP(E218,J218)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!G37","v":7.6},248.08820662768034,4.5,178.94458122669971]
["Kjøllefjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!AD3:AD32)","v":7.3233333333333333},20,0.33333333333333331,337.73684210526318,112.57894736842105,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E219,J219)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!G38","v":7.4},25.017543859649123,4.5,25.017543859649123]
["Mehamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!AE3:AE32)","v":7.0466666666666669},20,0.33333333333333331,346.4736842105263,115.49122807017542,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E220,J220)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!G39","v":7.4},25.664717348927873,4.5,25.664717348927873]
["Berlevåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!AF3:AF32)","v":6.8},10,0.16666666666666666,354.26315789473682,59.043859649122801,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E221,J221)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!G40","v":7.1},13.120857699805066,4.5,13.120857699805066]
["Båtsfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!AG3:AG32)","v":6.6433333333333318},30,0.5,359.21052631578954,179.60526315789477,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E222,J222)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!G41","v":7.1},39.912280701754391,4.5,39.912280701754391]
["Vardø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!AH3:AH32)","v":6.9333333333333353},15,0.25,350.05263157894728,87.513157894736821,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E223,J223)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!G42","v":7.1},19.447368421052627,4.5,19.447368421052627]
["Vadsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!AI3:AI32)","v":8.49},15,0.25,300.89473684210526,75.223684210526315,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E224,J224)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!G43","v":7.1},16.716374269005847,4.5,16.716374269005847]
["Kirkenes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juni'!AJ3:AJ122)","v":10.46},210,3.5,238.68421052631575,835.39473684210509,653.33333333333337,20.228642129997592,{"$f":"beregneCOP(E225,J225)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!G44","v":7.1},185.64327485380113,4.5,165.41463272380355]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Tabell1118222425[Energibehov '[kWh']])","v":6874.6681077694248}]
["Juli"]
["Sted","Snitttemp [C]","Minutter til kai","Timer til kai [h]","Effekt [kW]","Energibehov [kWh]","Energi direkte fra tank","Strøm med tank [kWh]","COP med tank","SW [C]","Strøm uten tank [kWh]","COP uten tank","Energi spart [kWh]"]
["Bergen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!A3:A219)","v":16.750230414746543},345,{"$f":"C229/60","v":5.75},{"$f":"MAXA(Effektbehov(B229),0)","v":40.04535532379338},{"$f":"E229*D229","v":230.26079311181195},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F229-G229)/I229,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E229,J229)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!H11","v":14.4},{"$f":"F229/L229","v":51.169065135958213},4.5,{"$f":"K229-H229","v":51.169065135958213}]
["Florø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!B3:B33)","v":12.483870967741936},15,{"$f":"C230/60","v":0.25},174.77249575551781,{"$f":"E230*D230","v":43.693123938879452},653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E230,J230)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!H12","v":13.7},9.7095830975287676,4.5,{"$f":"K230-H230","v":9.7095830975287676}]
["Måløy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!C3:C33)","v":11.832258064516127},15,0.25,195.34974533106967,48.837436332767417,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E231,J231)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!H13","v":13.7},10.852763629503871,4.5,10.852763629503871]
["Torvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!D3:D33)","v":13.458064516129028},10,0.16666666666666666,144.0084889643465,24.001414827391081,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E232,J232)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!H14","v":13.6},5.3336477394202397,4.5,5.3336477394202397]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!E3:E33)","v":13.922580645161293},15,0.25,129.33955857385391,32.334889643463477,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E233,J233)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!H15","v":13.6},7.1855310318807728,4.5,7.1855310318807728]
["Geiranger",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!F3:F33)","v":14.690322580645166},20,{"$f":"C234/60","v":0.33333333333333331},105.09507640067898,{"$f":"E234*D234","v":35.031692133559659},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F234-G234)/I234,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E234,J234)","v":19.941190563191263},13.6,{"$f":"F234/L234","v":7.7848204741243689},4.5,{"$f":"K234-H234","v":7.7848204741243689}]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!G3:G64)","v":14.029032258064515},60,{"$f":"C235/60","v":1},125.97792869269954,{"$f":"E235*D235","v":125.97792869269954},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F235-G235)/I235,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E235,J235)","v":19.941190563191263},13.6,{"$f":"F235/L235","v":27.995095265044341},4.5,{"$f":"K235-H235","v":27.995095265044341}]
["Molde",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!H3:H33)","v":12.641935483870967},30,{"$f":"C236/60","v":0.5},169.78098471986422,{"$f":"E236*D236","v":84.890492359932111},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F236-G236)/I236,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E236,J236)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!H16","v":13.7},{"$f":"F236/L236","v":18.86455385776269},4.5,{"$f":"K236-H236","v":18.86455385776269}]
["Kristiansund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!I3:I33)","v":13.325806451612898},15,0.25,148.18505942275058,37.046264855687646,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E237,J237)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!H17","v":13.6},8.2325033012639217,4.5,{"$f":"K237-H237","v":8.2325033012639217}]
["Trondheim",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!J3:J126)","v":16.50725806451613},180,3,47.718166383701174,143.15449915110352,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E238,J238)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!H18","v":14.3},31.812110922467451,4.5,31.812110922467451]
["Rørvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!K3:K33)","v":12.525806451612905},20,0.33333333333333331,173.44821731748723,57.816072439162411,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E239,J239)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!H19","v":13.8},12.848016097591646,4.5,12.848016097591646]
["Brønnøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!L3:L33)","v":11.316129032258067},10,0.16666666666666666,211.64855687606106,35.274759479343508,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E240,J240)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!H20","v":13.8},7.8388354398541127,4.5,7.8388354398541127]
["Sandnessjøen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!M3:M33)","v":11.619354838709677},15,0.25,202.07300509337861,50.518251273344653,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E241,J241)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!H21","v":13.8},11.226278060743256,4.5,11.226278060743256]
["Nesna",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!N3:N33)","v":11.75483870967742},10,0.16666666666666666,197.79456706281832,32.965761177136386,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E242,J242)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!H22","v":13.7},7.3257247060303081,4.5,7.3257247060303081]
["Ørnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!O3:O33)","v":13.635483870967745},10,0.16666666666666666,138.40577249575543,23.06762874929257,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E243,J243)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!H23","v":13.7},5.126139722065016,4.5,5.126139722065016]
["Bodø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!P3:P126)","v":14.081451612903223},135,2.25,124.32258064516138,279.7258064516131,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E244,J244)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!H24","v":13.2},62.16129032258069,4.5,62.16129032258069]
["Stamsund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!Q3:Q33)","v":14.570967741935483},25,0.41666666666666669,108.86417657045843,45.360073571024344,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E245,J245)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!H25","v":12.2},10.080016349116521,4.5,10.080016349116521]
["Svolvær",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!R3:R33)","v":13.529032258064515},55,0.91666666666666663,141.76740237691007,129.95345217883423,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E246,J246)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!H26","v":12.2},28.878544928629829,4.5,28.878544928629829]
["Stokmarknes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!S3:S33)","v":10.493548387096777},10,0.16666666666666666,237.62478777589126,39.604131295981873,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E247,J247)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!H27","v":12.2},8.8009180657737502,4.5,8.8009180657737502]
["Sortland",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!T3:T33)","v":10.425806451612905},15,0.25,239.76400679117143,59.941001697792856,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E248,J248)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!H28","v":12.1},13.320222599509524,4.5,13.320222599509524]
["Risøyhamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!U3:U33)","v":9.5354838709677434},15,0.25,267.87945670628181,66.969864176570454,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E249,J249)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!H29","v":11.9},14.882192039237879,4.5,14.882192039237879]
["Harstad",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!V3:V33)","v":10.119354838709677},35,0.58333333333333337,249.4414261460102,145.50749858517261,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E250,J250)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!H30","v":11.9},32.334999685593914,4.5,32.334999685593914]
["Finnsnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!W3:W33)","v":12.983870967741938},30,0.5,158.98302207130723,79.491511035653616,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E251,J251)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!H31","v":10.8},17.664780230145247,4.5,17.664780230145247]
["Tromsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!X3:X157)","v":13.065161290322584},240,4,156.41595925297105,625.6638370118842,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E252,J252)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!H32","v":10.8},139.03640822486315,4.5,139.03640822486315]
["Skjervøy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!Y3:Y33)","v":10.896774193548387},15,0.25,224.89134125636673,56.222835314091682,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E253,J253)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!H33","v":10.9},12.493963403131485,4.5,12.493963403131485]
["Øksfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!Z3:Z33)","v":9.861290322580647},10,0.16666666666666666,257.5908319185059,42.931805319750978,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E254,J254)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!H34","v":10.3},9.5404011821668835,4.5,9.5404011821668835]
["Hammerfest",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!AA3:AA33)","v":9.4548387096774178},40,0.66666666666666663,270.42614601018681,180.28409734012453,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E255,J255)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!H35","v":10.199999999999999},40.063132742249898,4.5,40.063132742249898]
["Havøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!AB3:AB33)","v":10.43548387096774},15,0.25,239.45840407470294,59.864601018675735,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E256,J256)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!H36","v":10},13.303244670816831,4.5,13.303244670816831]
["Honningsvåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!AC3:AC126)","v":10.854032258064512},215,3.5833333333333335,226.24108658743646,810.69722693831397,653.33333333333337,17.484528991697022,{"$f":"beregneCOP(E257,J257)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!H37","v":9.8000000000000007},180.15493931962533,4.5,162.67041032792829]
["Kjøllefjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!AD3:AD33)","v":10.038709677419355},20,0.33333333333333331,251.98811544991511,83.996038483305028,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E258,J258)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!H38","v":9.6999999999999993},18.665786329623341,4.5,18.665786329623341]
["Mehamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!AE3:AE33)","v":9.6419354838709683},20,0.33333333333333331,264.51782682512732,88.1726089417091,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E259,J259)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!H39","v":9.6999999999999993},19.593913098157579,4.5,19.593913098157579]
["Berlevåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!AF3:AF33)","v":9.1838709677419352},10,0.16666666666666666,278.98302207130729,46.497170345217882,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E260,J260)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!H40","v":9.5},10.332704521159529,4.5,10.332704521159529]
["Båtsfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!AG3:AG33)","v":8.8483870967741964},30,0.5,289.57724957555172,144.78862478777586,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E261,J261)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!H41","v":9.5},32.175249952839081,4.5,32.175249952839081]
["Vardø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!AH3:AH33)","v":9.6129032258064537},15,0.25,265.43463497453303,66.358658743633256,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E262,J262)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!H42","v":9.6},14.74636860969628,4.5,14.74636860969628]
["Vadsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!AI3:AI33)","v":11.8},15,0.25,196.36842105263156,49.09210526315789,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E263,J263)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!H43","v":9.6},10.909356725146198,4.5,10.909356725146198]
["Kirkenes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Juli'!AJ3:AJ126)","v":13.992741935483865},210,3.5,127.12393887945689,444.9337860780991,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E264,J264)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!H44","v":9.6},98.874174684022023,4.5,98.874174684022023]
[]
["August"]
["Sted","Snitttemp [C]","Minutter til kai","Timer til kai [h]","Effekt [kW]","Energibehov [kWh]","Energi direkte fra tank","Strøm med tank [kWh]","COP med tank","SW [C]","Strøm uten tank [kWh]","COP uten tank","Energi spart [kWh]"]
["Bergen",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!A3:A219)","v":16.927188940092162},345,{"$f":"C268/60","v":5.75},{"$f":"MAXA(Effektbehov(B268),0)","v":34.457191365510688},{"$f":"E268*D268","v":198.12885035168645},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F268-G268)/I268,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E268,J268)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!I11","v":15.4},{"$f":"F268/L268","v":44.028633411485878},4.5,{"$f":"K268-H268","v":44.028633411485878}]
["Florø",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!B3:B33)","v":12.361290322580649},15,{"$f":"C269/60","v":0.25},178.64346349745318,{"$f":"E269*D269","v":44.660865874363296},653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E269,J269)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!I12","v":14.4},9.9246368609696205,4.5,{"$f":"K269-H269","v":9.9246368609696205}]
["Måløy",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!C3:C33)","v":13.177419354838712},15,0.25,152.87096774193543,38.217741935483858,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E270,J270)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!I13","v":14.4},8.492831541218635,4.5,8.492831541218635]
["Torvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!D3:D33)","v":13.438709677419352},10,0.16666666666666666,144.61969439728361,24.103282399547268,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E271,J271)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!I14","v":14.1},5.3562849776771708,4.5,5.3562849776771708]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!E3:E33)","v":14.396774193548387},15,0.25,114.36502546689304,28.591256366723261,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E272,J272)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!I15","v":14.1},6.3536125259385026,4.5,6.3536125259385026]
["Geiranger",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!F3:F33)","v":15.348387096774193},20,{"$f":"C273/60","v":0.33333333333333331},84.314091680814968,{"$f":"E273*D273","v":28.10469722693832},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F273-G273)/I273,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E273,J273)","v":19.941190563191263},14.1,{"$f":"F273/L273","v":6.2454882726529597},4.5,{"$f":"K273-H273","v":6.2454882726529597}]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!G3:G64)","v":14.445161290322579},60,{"$f":"C274/60","v":1},112.83701188455014,{"$f":"E274*D274","v":112.83701188455014},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F274-G274)/I274,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E274,J274)","v":19.941190563191263},14.1,{"$f":"F274/L274","v":25.074891529900029},4.5,{"$f":"K274-H274","v":25.074891529900029}]
["Molde",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!H3:H33)","v":13.461290322580647},30,{"$f":"C275/60","v":0.5},143.90662139219012,{"$f":"E275*D275","v":71.953310696095059},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F275-G275)/I275,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E275,J275)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!I16","v":14.2},{"$f":"F275/L275","v":15.989624599132235},4.5,{"$f":"K275-H275","v":15.989624599132235}]
["Kristiansund",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!I3:I33)","v":13.503225806451614},15,0.25,142.58234295415957,35.645585738539893,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E276,J276)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!I17","v":14},7.921241275231087,4.5,{"$f":"K276-H276","v":7.921241275231087}]
["Trondheim",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!J3:J126)","v":15.083870967741932},180,3,92.667232597623197,278.00169779286961,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E277,J277)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!I18","v":14.5},61.778155065082132,4.5,61.778155065082132]
["Rørvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!K3:K33)","v":12.583870967741932},20,0.33333333333333331,171.61460101867584,57.204867006225278,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E278,J278)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!I19","v":13.7},12.712192668050061,4.5,12.712192668050061]
["Brønnøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!L3:L33)","v":11.619354838709677},10,0.16666666666666666,202.07300509337861,33.678834182229764,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E279,J279)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!I20","v":13.4},7.4841853738288364,4.5,7.4841853738288364]
["Sandnessjøen",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!M3:M33)","v":11.612903225806452},15,0.25,202.276740237691,50.56918505942275,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E280,J280)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!I21","v":13.4},11.237596679871722,4.5,11.237596679871722]
["Nesna",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!N3:N33)","v":11.677419354838706},10,0.16666666666666666,200.23938879456716,33.373231465761194,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E281,J281)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!I22","v":13.3},7.4162736590580431,4.5,7.4162736590580431]
["Ørnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!O3:O33)","v":13.206451612903226},10,0.16666666666666666,151.95415959252969,25.325693265421613,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E282,J282)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!I23","v":13.3},5.6279318367603581,4.5,5.6279318367603581]
["Bodø",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!P3:P126)","v":14.555645161290325},135,2.25,109.34804753820025,246.03310696095056,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E283,J283)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!I24","v":13.1},54.674023769100124,4.5,54.674023769100124]
["Stamsund",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!Q3:Q33)","v":13.770967741935483},25,0.41666666666666669,134.12733446519528,55.886389360498036,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E284,J284)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!I25","v":12.2},12.419197635666229,4.5,12.419197635666229]
["Svolvær",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!R3:R33)","v":13.061290322580643},55,0.91666666666666663,156.53820033955864,143.49335031126208,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E285,J285)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!I26","v":12.2},31.887411180280463,4.5,31.887411180280463]
["Stokmarknes",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!S3:S33)","v":10.470967741935484},10,0.16666666666666666,238.33786078098473,39.722976796830785,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E286,J286)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!I27","v":12.2},8.8273281770735075,4.5,8.8273281770735075]
["Sortland",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!T3:T33)","v":10.40322580645161},15,0.25,240.47707979626495,60.119269949066236,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E287,J287)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!I28","v":12.2},13.359837766459163,4.5,13.359837766459163]
["Risøyhamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!U3:U33)","v":10.60967741935484},15,0.25,233.95755517826819,58.489388794567049,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E288,J288)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!I29","v":12.2},12.997641954348232,4.5,12.997641954348232]
["Harstad",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!V3:V33)","v":11.825806451612904},35,0.58333333333333337,195.553480475382,114.07286361063952,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E289,J289)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!I30","v":12.2},25.349525246808781,4.5,25.349525246808781]
["Finnsnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!W3:W33)","v":12.054838709677419},30,0.5,188.32088285229202,94.160441426146008,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E290,J290)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!I31","v":11.3},20.924542539143559,4.5,20.924542539143559]
["Tromsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!X3:X157)","v":12.754838709677417},240,4,166.21561969439736,664.86247877758944,653.33333333333337,0.93162509602780175,{"$f":"beregneCOP(E291,J291)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!I32","v":11.3},147.74721750613099,4.5,146.81559241010319]
["Skjervøy",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!Y3:Y33)","v":9.8225806451612883},15,0.25,258.81324278438035,64.703310696095087,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E292,J292)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!I33","v":11.2},14.378513488021131,4.5,14.378513488021131]
["Øksfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!Z3:Z33)","v":11.006451612903227},10,0.16666666666666666,221.42784380305599,36.904640633842661,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E293,J293)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!I34","v":10.6},8.2010312519650359,4.5,8.2010312519650359]
["Hammerfest",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!AA3:AA33)","v":9.9064516129032274},40,0.66666666666666663,256.16468590831914,170.77645727221275,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E294,J294)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!I35","v":10.5},37.950323838269497,4.5,37.950323838269497]
["Havøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!AB3:AB33)","v":10.841935483870966},15,0.25,226.62308998302214,56.655772495755535,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E295,J295)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!I36","v":10.4},12.590171665723453,4.5,12.590171665723453]
["Honningsvåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!AC3:AC126)","v":11.268548387096773},215,3.5833333333333335,213.15110356536505,763.79145444255812,653.33333333333337,8.9256882206044654,{"$f":"beregneCOP(E296,J296)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!I37","v":10.199999999999999},169.73143432056847,4.5,160.80574609996401]
["Kjøllefjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!AD3:AD33)","v":9.6709677419354847},20,0.33333333333333331,263.60101867572155,87.867006225240516,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E297,J297)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!I38","v":9.9},19.526001383386781,4.5,19.526001383386781]
["Mehamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!AE3:AE33)","v":9.1709677419354847},20,0.33333333333333331,279.39049235993207,93.130164119977351,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E298,J298)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!I39","v":9.9},20.695592026661632,4.5,20.695592026661632]
["Berlevåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!AF3:AF33)","v":8.7870967741935466},10,0.16666666666666666,291.51273344651958,48.585455574419925,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E299,J299)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!I40","v":9.6},10.79676790542665,4.5,10.79676790542665]
["Båtsfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!AG3:AG33)","v":8.4580645161290313},30,0.5,301.90322580645164,150.95161290322582,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E300,J300)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!I41","v":9.6},33.544802867383517,4.5,33.544802867383517]
["Vardø",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!AH3:AH33)","v":8.5903225806451609},15,0.25,297.72665534804753,74.431663837011882,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E301,J301)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!I42","v":9.5},16.540369741558195,4.5,16.540369741558195]
["Vadsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!AI3:AI33)","v":9.683870967741937},15,0.25,263.19354838709671,65.798387096774178,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E302,J302)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!I43","v":9.5},14.621863799283151,4.5,14.621863799283151]
["Kirkenes",{"$f":"AVERAGE('Værdata August'!AJ3:AJ126)","v":11.728225806451615},210,3.5,198.63497453310688,695.22241086587405,653.33333333333337,3.3848923207237203,{"$f":"beregneCOP(E303,J303)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!I44","v":9.5},154.49386908130535,4.5,151.10897676058164]
[]
["September"]
["Sted","Snitttemp [C]","Minutter til kai","Timer til kai [h]","Effekt [kW]","Energibehov [kWh]","Energi direkte fra tank","Strøm med tank [kWh]","COP med tank","SW [C]","Strøm uten tank [kWh]","COP uten tank","Energi spart [kWh]"]
["Bergen",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!A3:A212)","v":13.050952380952388},345,{"$f":"C307/60","v":5.75},{"$f":"MAXA(Effektbehov(B307),0)","v":156.86466165413509},{"$f":"E307*D307","v":901.97180451127679},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F307-G307)/I307,0)","v":12.468587088119822},{"$f":"beregneCOP(E307,J307)","v":19.941190563191263},{"$f":"SW!J11","v":14.3},{"$f":"F307/L307","v":200.43817878028372},4.5,{"$f":"K307-H307","v":187.9695916921639}]
["Florø",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!B3:B32)","v":10.563333333333334},15,{"$f":"C308/60","v":0.25},235.4210526315789,{"$f":"E308*D308","v":58.855263157894726},653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E308,J308)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!J12","v":13.8},13.07894736842105,4.5,{"$f":"K308-H308","v":13.07894736842105}]
["Måløy",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!C3:C32)","v":10.986666666666666},15,0.25,222.05263157894737,55.513157894736842,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E309,J309)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!J13","v":13.8},12.336257309941521,4.5,12.336257309941521]
["Torvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!D3:D32)","v":11.213333333333333},10,0.16666666666666666,214.89473684210529,35.815789473684212,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E310,J310)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!J14","v":13.5},7.9590643274853807,4.5,7.9590643274853807]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!E3:E32)","v":12.023333333333333},15,0.25,189.31578947368422,47.328947368421055,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E311,J311)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!J15","v":13.5},10.517543859649123,4.5,10.517543859649123]
["Hjørundfjorden",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!F3:F152)","v":13.052666666666672},210,{"$f":"C312/60","v":3.5},156.8105263157893,{"$f":"E312*D312","v":548.83684210526258},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F312-G312)/I312,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E312,J312)","v":19.941190563191263},13.4,{"$f":"F312/L312","v":121.96374269005835},4.5,{"$f":"K312-H312","v":121.96374269005835}]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!G3:G92)","v":12.405555555555553},120,{"$f":"C313/60","v":2},177.24561403508778,{"$f":"E313*D313","v":354.49122807017557},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F313-G313)/I313,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E313,J313)","v":12.375305789220622},13.5,{"$f":"F313/L313","v":78.775828460039008},4.5,{"$f":"K313-H313","v":78.775828460039008}]
["Molde",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!H3:H32)","v":11.24},30,{"$f":"C314/60","v":0.5},214.05263157894737,{"$f":"E314*D314","v":107.02631578947368},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F314-G314)/I314,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E314,J314)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!J16","v":13.3},{"$f":"F314/L314","v":23.783625730994153},4.5,{"$f":"K314-H314","v":23.783625730994153}]
["Kristiansund",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!I3:I32)","v":11.156666666666665},15,0.25,216.68421052631587,54.171052631578966,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E315,J315)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!J17","v":13.1},12.038011695906437,4.5,{"$f":"K315-H315","v":12.038011695906437}]
["Trondheim",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!J3:J122)","v":11.87333333333333},180,3,194.05263157894748,582.15789473684242,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E316,J316)","v":12.375305789220622},{"$f":"SW!J18","v":13.2},129.36842105263165,4.5,129.36842105263165]
["Rørvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!K3:K32)","v":9.456666666666667},20,0.33333333333333331,270.36842105263156,90.122807017543849,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E317,J317)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!J19","v":12.6},20.027290448343077,4.5,20.027290448343077]
["Brønnøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!L3:L32)","v":8.6466666666666665},10,0.16666666666666666,295.94736842105266,49.324561403508774,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E318,J318)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!J20","v":12.2},10.961013645224172,4.5,10.961013645224172]
["Sandnessjøen",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!M3:M32)","v":8.5833333333333339},15,0.25,297.9473684210526,74.48684210526315,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E319,J319)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!J21","v":12.2},16.552631578947366,4.5,16.552631578947366]
["Nesna",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!N3:N32)","v":8.5466666666666686},10,0.16666666666666666,299.10526315789468,49.850877192982445,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E320,J320)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!J22","v":11.8},11.077972709551654,4.5,11.077972709551654]
["Ørnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!O3:O32)","v":9.59},10,0.16666666666666666,266.15789473684208,44.359649122807014,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E321,J321)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!J23","v":11.6},9.8576998050682256,4.5,9.8576998050682256]
["Bodø",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!P3:P122)","v":10.595833333333326},135,2.25,234.39473684210549,527.38815789473733,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E322,J322)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!J24","v":11.2},117.19736842105274,4.5,117.19736842105274]
["Stamsund",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!Q3:Q32)","v":9.3566666666666656},25,0.41666666666666669,273.5263157894737,113.96929824561404,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E323,J323)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!J25","v":10.7},25.326510721247566,4.5,25.326510721247566]
["Svolvær",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!R3:R32)","v":9.1733333333333338},55,0.91666666666666663,279.31578947368422,256.03947368421052,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E324,J324)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!J26","v":10.7},56.897660818713447,4.5,56.897660818713447]
["Stokmarknes",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!S3:S32)","v":7.2066666666666652},10,0.16666666666666666,341.42105263157902,56.903508771929836,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E325,J325)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!J27","v":10.7},12.645224171539963,4.5,12.645224171539963]
["Sortland",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!T3:T32)","v":7.1333333333333346},15,0.25,343.73684210526312,85.93421052631578,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E326,J326)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!J28","v":10.7},19.096491228070175,4.5,19.096491228070175]
["Risøyhamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!U3:U32)","v":7.1866666666666674},15,0.25,342.05263157894734,85.513157894736835,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E327,J327)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!J29","v":10.6},19.002923976608187,4.5,19.002923976608187]
["Harstad",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!V3:V32)","v":7.706666666666667},35,0.58333333333333337,325.63157894736844,189.95175438596493,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E328,J328)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!J30","v":10.6},42.211500974658875,4.5,42.211500974658875]
["Finnsnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!W3:W32)","v":8.6866666666666674},30,0.5,294.68421052631578,147.34210526315789,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E329,J329)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!J31","v":10.1},32.742690058479532,4.5,32.742690058479532]
["Tromsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!X3:X152)","v":8.9780000000000033},240,4,285.48421052631568,1141.9368421052627,653.33333333333337,72.957188248269048,{"$f":"beregneCOP(E330,J330)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!J32","v":10.1},253.76374269005839,4.5,180.80655444178933]
["Skjervøy",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!Y3:Y32)","v":6.126666666666666},15,0.25,375.5263157894737,93.881578947368425,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E331,J331)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!J33","v":9.8000000000000007},20.862573099415204,4.5,20.862573099415204]
["Øksfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!Z3:Z32)","v":8.1266666666666687},10,0.16666666666666666,312.3684210526315,52.061403508771917,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E332,J332)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!J34","v":9.3000000000000007},11.569200779727092,4.5,11.569200779727092]
["Hammerfest",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!AA3:AA32)","v":6.5566666666666666},40,0.66666666666666663,361.94736842105266,241.2982456140351,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E333,J333)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!J35","v":9.3000000000000007},53.621832358674467,4.5,53.621832358674467]
["Havøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!AB3:AB32)","v":7.1133333333333333},15,0.25,344.36842105263156,86.09210526315789,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E334,J334)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!J36","v":9.3000000000000007},19.131578947368421,4.5,19.131578947368421]
["Honningsvåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!AC3:AC122)","v":7.3433333333333355},215,3.5833333333333335,337.10526315789468,1207.9605263157894,653.33333333333337,95.89205226027579,{"$f":"beregneCOP(E335,J335)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!J37","v":9.1999999999999993},268.43567251461985,4.5,172.54362025434406]
["Kjøllefjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!AD3:AD32)","v":7.3233333333333333},20,0.33333333333333331,337.73684210526318,112.57894736842105,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E336,J336)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!J38","v":9},25.017543859649123,4.5,25.017543859649123]
["Mehamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!AE3:AE32)","v":6.583333333333333},20,0.33333333333333331,361.10526315789474,120.36842105263158,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E337,J337)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!J39","v":9},26.748538011695906,4.5,26.748538011695906]
["Berlevåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!AF3:AF32)","v":6.1466666666666665},10,0.16666666666666666,374.89473684210526,62.482456140350877,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E338,J338)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!J40","v":8.8000000000000007},13.884990253411306,4.5,13.884990253411306]
["Båtsfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!AG3:AG32)","v":6.2833333333333341},30,0.5,370.57894736842104,185.28947368421052,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E339,J339)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!J41","v":8.8000000000000007},41.175438596491226,4.5,41.175438596491226]
["Vardø",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!AH3:AH32)","v":6.0133333333333328},15,0.25,379.10526315789474,94.776315789473685,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E340,J340)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!J42","v":8.6},21.061403508771932,4.5,21.061403508771932]
["Vadsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!AI3:AI32)","v":5.3200000000000021},15,0.25,400.99999999999994,100.24999999999999,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E341,J341)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!J43","v":8.6},22.277777777777775,4.5,22.277777777777775]
["Kirkenes",{"$f":"AVERAGE('Værdata September'!AJ3:AJ122)","v":7.4049999999999958},210,3.5,335.15789473684225,1173.052631578948,653.33333333333337,89.856665411677312,{"$f":"beregneCOP(E342,J342)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!J44","v":8.6},260.67836257309955,4.5,170.82169716142224]
[]
["Oktober"]
["Sted","Snitttemp [C]","Minutter til kai","Timer til kai [h]","Effekt [kW]","Energibehov [kWh]","Energi direkte fra tank","Strøm med tank [kWh]","COP med tank","SW [C]","Strøm uten tank [kWh]","COP uten tank","Energi spart [kWh]"]
["Bergen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!A3:A219)","v":9.7281105990783416},345,{"$f":"C346/60","v":5.75},{"$f":"MAXA(Effektbehov(B346),0)","v":261.79650739752606},{"$f":"E346*D346","v":1505.3299175357747},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F346-G346)/I346,0)","v":94.664402589762389},{"$f":"beregneCOP(E346,J346)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!K11","v":11.9},{"$f":"F346/L346","v":334.51775945239439},4.5,{"$f":"K346-H346","v":239.85335686263198}]
["Florø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!B3:B33)","v":7.6096774193548349},15,{"$f":"C347/60","v":0.25},328.69439728353154,{"$f":"E347*D347","v":82.173599320882886},653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E347,J347)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!K12","v":11.7},18.260799849085085,4.5,{"$f":"K347-H347","v":18.260799849085085}]
["Måløy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!C3:C33)","v":9.2129032258064516},15,0.25,278.06621392190152,69.51655348047538,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E348,J348)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!K13","v":11.7},15.448122995661196,4.5,15.448122995661196]
["Torvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!D3:D33)","v":7.4483870967741925},10,0.16666666666666666,333.78777589134131,55.631295981890219,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E349,J349)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!K14","v":11.4},12.362510218197826,4.5,12.362510218197826]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!E3:E33)","v":7.9193548387096744},15,0.25,318.91511035653662,79.728777589134154,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E350,J350)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!K15","v":11.4},17.7175061309187,4.5,17.7175061309187]
["Hjørundfjorden",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!F3:F157)","v":8.8270967741935475},210,{"$f":"C351/60","v":3.5},290.2495755517827,{"$f":"E351*D351","v":1015.8735144312394},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F351-G351)/I351,0)","v":54.133692789889054},{"$f":"beregneCOP(E351,J351)","v":6.6971263627819662},11.3,{"$f":"F351/L351","v":225.74966987360875},4.5,{"$f":"K351-H351","v":171.61597708371971}]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!G3:G95)","v":8.1881720430107539},120,{"$f":"C352/60","v":2},310.4261460101867,{"$f":"E352*D352","v":620.8522920203734},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F352-G352)/I352,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E352,J352)","v":6.6971263627819662},11.4,{"$f":"F352/L352","v":137.96717600452743},4.5,{"$f":"K352-H352","v":137.96717600452743}]
["Molde",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!H3:H33)","v":9.416129032258068},30,{"$f":"C353/60","v":0.5},271.64855687606104,{"$f":"E353*D353","v":135.82427843803052},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F353-G353)/I353,0)","v":0},{"$f":"beregneCOP(E353,J353)","v":9.0001791686644168},{"$f":"SW!K16","v":11.2},{"$f":"F353/L353","v":30.183172986229003},4.5,{"$f":"K353-H353","v":30.183172986229003}]
["Kristiansund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!I3:I33)","v":8.7612903225806438},15,0.25,292.32767402376913,73.081918505942284,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E354,J354)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!K17","v":10.9},16.24042633465384,4.5,{"$f":"K354-H354","v":16.24042633465384}]
["Trondheim",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!J3:J126)","v":5.9298387096774174},180,3,381.74193548387103,1145.2258064516132,653.33333333333337,95.187222006213972,{"$f":"beregneCOP(E355,J355)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!K18","v":10.8},254.49462365591404,4.5,159.30740164970007]
["Rørvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!K3:K33)","v":7.5258064516129037},20,0.33333333333333331,331.34295415959252,110.44765138653084,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E356,J356)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!K19","v":10.7},24.543922530340186,4.5,24.543922530340186]
["Brønnøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!L3:L33)","v":4.8193548387096783},10,0.16666666666666666,416.80984719864176,69.468307866440284,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E357,J357)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!K20","v":10.6},15.437401748097841,4.5,15.437401748097841]
["Sandnessjøen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!M3:M33)","v":4.9645161290322584},15,0.25,412.22580645161287,103.05645161290322,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E358,J358)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!K21","v":10.6},22.901433691756271,4.5,22.901433691756271]
["Nesna",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!N3:N33)","v":5},10,0.16666666666666666,411.10526315789474,68.517543859649123,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E359,J359)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!K22","v":10.199999999999999},15.226120857699804,4.5,15.226120857699804]
["Ørnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!O3:O33)","v":5.3741935483870957},10,0.16666666666666666,399.28862478777592,66.548104131295986,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E360,J360)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!K23","v":9.9},14.788467584732441,4.5,14.788467584732441]
["Bodø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!P3:P126)","v":5.8250000000000002},135,2.25,385.05263157894734,866.36842105263156,653.33333333333337,41.224900355354755,{"$f":"beregneCOP(E361,J361)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!K24","v":9.1999999999999993},192.52631578947367,4.5,151.30141543411892]
["Stamsund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!Q3:Q33)","v":6.7064516129032254},25,0.41666666666666669,357.21731748726654,148.84054895302774,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E362,J362)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!K25","v":8.9},33.075677545117273,4.5,33.075677545117273]
["Svolvær",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!R3:R33)","v":6.6838709677419352},55,0.91666666666666663,357.93039049235995,328.10285795132995,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E363,J363)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!K26","v":8.8000000000000007},72.911746211406651,4.5,72.911746211406651]
["Stokmarknes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!S3:S33)","v":3.3161290322580639},10,0.16666666666666666,464.28013582342959,77.380022637238255,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E364,J364)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!K27","v":8.8000000000000007},17.195560586052945,4.5,17.195560586052945]
["Sortland",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!T3:T33)","v":3.2645161290322582},15,0.25,465.91001697792871,116.47750424448218,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E365,J365)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!K28","v":8.6999999999999993},25.883889832107151,4.5,25.883889832107151]
["Risøyhamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!U3:U33)","v":4.0741935483870968},15,0.25,440.34125636672326,110.08531409168081,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E366,J366)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!K29","v":8.6},24.463403131484625,4.5,24.463403131484625]
["Harstad",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!V3:V33)","v":4.0967741935483879},35,0.58333333333333337,439.62818336162985,256.44977362761745,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E367,J367)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!K30","v":8.6},56.98883858391499,4.5,56.98883858391499]
["Finnsnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!W3:W33)","v":3.7387096774193549},30,0.5,450.93548387096774,225.46774193548387,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E368,J368)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!K31","v":8.3000000000000007},50.103942652329749,4.5,50.103942652329749]
["Tromsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!X3:X157)","v":3.6212903225806463},240,4,454.6434634974533,1818.5738539898132,653.33333333333337,247.08917046808037,{"$f":"beregneCOP(E369,J369)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!K32","v":8.3000000000000007},404.12752310884736,4.5,157.03835264076699]
["Skjervøy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!Y3:Y33)","v":3.0967741935483875},15,0.25,471.20713073005095,117.80178268251274,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E370,J370)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!K33","v":7.9},26.178173929447276,4.5,26.178173929447276]
["Øksfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!Z3:Z33)","v":5.2419354838709671},10,0.16666666666666666,403.46519524617997,67.244199207696653,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E371,J371)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!K34","v":7.6},14.943155379488145,4.5,14.943155379488145]
["Hammerfest",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!AA3:AA33)","v":4.5483870967741939},40,0.66666666666666663,425.3667232597623,283.57781550650816,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E372,J372)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!K35","v":7.7},63.01729233477959,4.5,63.01729233477959]
["Havøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!AB3:AB33)","v":4.4709677419354845},15,0.25,427.81154499151103,106.95288624787776,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E373,J373)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!K36","v":7.8},23.767308055083944,4.5,23.767308055083944]
["Honningsvåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!AC3:AC126)","v":4.3903225806451598},215,3.5833333333333335,430.35823429541603,1542.1170062252409,653.33333333333337,171.99053331868578,{"$f":"beregneCOP(E374,J374)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!K37","v":7.7},342.6926680500535,4.5,170.70213473136772]
["Kjøllefjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!AD3:AD33)","v":2.45483870967742},20,0.33333333333333331,491.4787775891341,163.82625919637803,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E375,J375)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!K38","v":7.5},36.405835376972895,4.5,36.405835376972895]
["Mehamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!AE3:AE33)","v":2.4322580645161289},20,0.33333333333333331,492.1918505942275,164.06395019807582,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E376,J376)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!K39","v":7.5},36.458655599572403,4.5,36.458655599572403]
["Berlevåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!AF3:AF33)","v":2.5612903225806445},10,0.16666666666666666,488.11714770797965,81.352857951329938,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E377,J377)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!K40","v":7.5},18.078412878073319,4.5,18.078412878073319]
["Båtsfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!AG3:AG33)","v":2.4870967741935481},30,0.5,490.46010186757218,245.23005093378609,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E378,J378)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!K41","v":7.5},54.495566874174685,4.5,54.495566874174685]
["Vardø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!AH3:AH33)","v":2.3290322580645166},15,0.25,495.45161290322579,123.86290322580645,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E379,J379)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!K42","v":7.4},27.525089605734767,4.5,27.525089605734767]
["Vadsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!AI3:AI33)","v":0.94516129032258078},15,0.25,539.15280135823434,134.78820033955859,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E380,J380)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!K43","v":7.4},29.952933408790798,4.5,29.952933408790798]
["Kirkenes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Oktober'!AJ3:AJ126)","v":2.0016129032258059},210,3.5,505.79117147707984,1770.2691001697794,653.33333333333337,259.71277179319162,{"$f":"beregneCOP(E381,J381)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!K44","v":7.4},393.39313337106211,4.5,133.68036157787049]
[]
["November"]
["Sted","Snitttemp [C]","Minutter til kai","Timer til kai [h]","Effekt [kW]","Energibehov [kWh]","Energi direkte fra tank","Strøm med tank [kWh]","COP med tank","SW [C]","Strøm uten tank [kWh]","COP uten tank","Energi spart [kWh]"]
["Bergen",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!A3:A212)","v":4.7576190476190483},345,{"$f":"C385/60","v":5.75},{"$f":"MAXA(Effektbehov(B385),0)","v":418.75939849624058},{"$f":"E385*D385","v":2407.8665413533831},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F385-G385)/I385,0)","v":339.52367868194739},{"$f":"beregneCOP(E385,J385)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!L11","v":10.1},{"$f":"F385/L385","v":535.08145363408516},4.5,{"$f":"K385-H385","v":195.55777495213778}]
["Florø",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!B3:B32)","v":4.4733333333333327},15,{"$f":"C386/60","v":0.25},427.73684210526318,{"$f":"E386*D386","v":106.93421052631579},653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E386,J386)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!L12","v":10.1},23.763157894736842,4.5,{"$f":"K386-H386","v":23.763157894736842}]
["Måløy",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!C3:C32)","v":6.046666666666666},15,0.25,378.0526315789474,94.51315789473685,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E387,J387)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!L13","v":10.1},21.002923976608187,4.5,21.002923976608187]
["Torvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!D3:D32)","v":6.4333333333333336},10,0.16666666666666666,365.84210526315786,60.973684210526308,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E388,J388)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!L14","v":9.9},13.549707602339179,4.5,13.549707602339179]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!E3:E362)","v":6.1936111111111103},615,10.25,373.41228070175441,3827.4758771929828,653.33333333333337,548.79213740063096,{"$f":"beregneCOP(E389,J389)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!L15","v":9.9},850.55019493177394,4.5,301.75805753114298]
["Molde",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!F3:F32)","v":5.4799999999999995},30,0.5,395.94736842105266,197.97368421052633,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E390,J390)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!L16","v":9.6999999999999993},43.994152046783626,4.5,{"$f":"K390-H390","v":43.994152046783626}]
["Kristiansund",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!G3:G32)","v":5.2066666666666652},15,0.25,404.5789473684211,101.14473684210527,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E391,J391)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!L17","v":9.6},22.476608187134506,4.5,{"$f":"K391-H391","v":22.476608187134506}]
["Trondheim",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!H3:H122)","v":2.9433333333333334},180,3,476.05263157894734,1428.1578947368421,653.33333333333337,164.30149376167122,{"$f":"beregneCOP(E392,J392)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!L18","v":8.9},317.36842105263156,4.5,153.06692729096034]
["Rørvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!I3:I32)","v":3.19},20,0.33333333333333331,468.26315789473682,156.08771929824559,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E393,J393)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!L19","v":8.8000000000000007},34.686159844054572,4.5,34.686159844054572]
["Brønnøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!J3:J32)","v":1.746666666666667},10,0.16666666666666666,513.84210526315792,85.640350877192986,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E394,J394)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!L20","v":8.6},19.031189083820664,4.5,19.031189083820664]
["Sandnessjøen",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!K3:K32)","v":1.4433333333333338},15,0.25,523.42105263157896,130.85526315789474,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E395,J395)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!L21","v":8.6},29.078947368421055,4.5,29.078947368421055]
["Nesna",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!L3:L32)","v":1.4166666666666667},10,0.16666666666666666,524.26315789473688,87.377192982456137,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E396,J396)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!L22","v":8.6},19.417153996101362,4.5,19.417153996101362]
["Ørnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!M3:M32)","v":1.5566666666666662},10,0.16666666666666666,519.84210526315792,86.640350877192986,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E397,J397)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!L23","v":8.4},19.253411306042885,4.5,19.253411306042885]
["Bodø",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!N3:N122)","v":1.8350000000000004},135,2.25,511.05263157894734,1149.8684210526314,653.33333333333337,115.45561325285922,{"$f":"beregneCOP(E398,J398)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!L24","v":7.8},255.52631578947364,4.5,140.07070253661442]
["Stamsund",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!O3:O32)","v":3.24},25,0.41666666666666669,466.68421052631578,194.4517543859649,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E399,J399)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!L25","v":8.1},43.211500974658868,4.5,43.211500974658868]
["Svolvær",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!P3:P32)","v":3.0999999999999996},55,0.91666666666666663,471.10526315789474,431.84649122807014,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E400,J400)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!L26","v":7.9},95.965886939571135,4.5,95.965886939571135]
["Stokmarknes",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!Q3:Q32)","v":0.35666666666666663},10,0.16666666666666666,557.73684210526312,92.956140350877178,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E401,J401)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!L27","v":7.9},20.656920077972707,4.5,20.656920077972707]
["Sortland",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!R3:R32)","v":0.40666666666666668},15,0.25,556.15789473684208,139.03947368421052,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E402,J402)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!L28","v":7.8},30.897660818713447,4.5,30.897660818713447]
["Risøyhamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!S3:S32)","v":0.94},15,0.25,539.31578947368416,134.82894736842104,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E403,J403)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!L29","v":7.7},29.961988304093566,4.5,29.961988304093566]
["Harstad",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!T3:T32)","v":1.0633333333333335},35,0.58333333333333337,535.42105263157896,312.3289473684211,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E404,J404)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!L30","v":7.7},69.406432748538023,4.5,69.406432748538023]
["Finnsnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!U3:U32)","v":-0.11333333333333341},30,0.5,572.57894736842104,286.28947368421052,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E405,J405)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!L31","v":7.5},63.619883040935669,4.5,63.619883040935669]
["Tromsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!V3:V152)","v":9.5333333333333645E-2},240,4,565.98947368421057,2263.9578947368423,653.33333333333337,240.49487409320139,{"$f":"beregneCOP(E406,J406)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!L32","v":7.5},503.10175438596497,4.5,262.60688029276355]
["Skjervøy",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!W3:W32)","v":-0.19666666666666646},15,0.25,575.21052631578948,143.80263157894737,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E407,J407)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!L33","v":7},31.956140350877192,4.5,31.956140350877192]
["Øksfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!X3:X32)","v":1.2600000000000002},10,0.16666666666666666,529.21052631578948,88.201754385964904,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E408,J408)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!L34","v":6.6},19.600389863547758,4.5,19.600389863547758]
["Hammerfest",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!Y3:Y32)","v":1.1833333333333333},40,0.66666666666666663,531.63157894736844,354.42105263157896,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E409,J409)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!L35","v":6.6},78.760233918128662,4.5,78.760233918128662]
["Havøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!Z3:Z32)","v":1.1466666666666667},15,0.25,532.78947368421052,133.19736842105263,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E410,J410)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!L36","v":6.6},29.599415204678362,4.5,29.599415204678362]
["Honningsvåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!AA3:AA122)","v":1.345},215,3.5833333333333335,526.52631578947364,1886.719298245614,653.33333333333337,286.79007078935655,{"$f":"beregneCOP(E411,J411)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!L37","v":6.4},419.27095516569199,4.5,132.48088437633544]
["Kjøllefjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!AB3:AB32)","v":-0.60666666666666658},20,0.33333333333333331,588.15789473684208,196.05263157894734,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E412,J412)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!L38","v":6.2},43.567251461988299,4.5,43.567251461988299]
["Mehamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!AC3:AC32)","v":-0.46000000000000008},20,0.33333333333333331,583.52631578947364,194.50877192982455,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E413,J413)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!L39","v":6.2},43.224171539961013,4.5,43.224171539961013]
["Berlevåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!AD3:AD32)","v":-0.16999999999999996},10,0.16666666666666666,574.36842105263156,95.728070175438589,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E414,J414)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!L40","v":6.1},21.272904483430796,4.5,21.272904483430796]
["Båtsfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!AE3:AE32)","v":-0.55000000000000016},30,0.5,586.36842105263156,293.18421052631578,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E415,J415)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!L41","v":6.1},65.152046783625735,4.5,65.152046783625735]
["Vardø",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!AF3:AF32)","v":-0.29333333333333322},15,0.25,578.26315789473688,144.56578947368422,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E416,J416)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!L42","v":5.9},32.12573099415205,4.5,32.12573099415205]
["Vadsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!AG3:AG32)","v":-6.1499999999999995},15,0.25,763.21052631578948,190.80263157894737,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E417,J417)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!L43","v":5.9},42.400584795321635,4.5,42.400584795321635]
["Kirkenes",{"$f":"AVERAGE('Værdata November'!AH3:AH122)","v":-5.9683333333333346},210,3.5,757.47368421052636,2651.1578947368421,653.33333333333337,345.41309851539813,{"$f":"beregneCOP(E418,J418)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!L44","v":5.9},589.14619883040939,4.5,243.73310031501126]
[]
["Desember"]
["Sted","Snitttemp [C]","Minutter til kai","Timer til kai [h]","Effekt [kW]","Energibehov [kWh]","Energi direkte fra tank","Strøm med tank [kWh]","COP med tank","SW [C]","Strøm uten tank [kWh]","COP uten tank","Energi spart [kWh]"]
["Bergen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!A3:A219)","v":3.0861751152073715},345,{"$f":"C422/60","v":5.75},{"$f":"MAXA(Effektbehov(B422),0)","v":471.54183846713562},{"$f":"E422*D422","v":2711.3655711860297},{"$f":"$Q$2*$Q$3*$Q$4*40*(1/3600)","v":653.33333333333337},{"$f":"MAXA((F422-G422)/I422,0)","v":436.40559132040676},{"$f":"beregneCOP(E422,J422)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!M11","v":8.1},{"$f":"F422/L422","v":602.52568248578439},4.5,{"$f":"K422-H422","v":166.12009116537763}]
["Florø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!B3:B33)","v":2.5290322580645168},15,{"$f":"C423/60","v":0.25},489.13582342954157,{"$f":"E423*D423","v":122.28395585738539},653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E423,J423)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!M12","v":8.1},27.174212412752311,4.5,{"$f":"K423-H423","v":27.174212412752311}]
["Måløy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!C3:C33)","v":4.7645161290322573},15,0.25,418.54159592529714,104.63539898132429,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E424,J424)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!M13","v":8},23.25231088473873,4.5,23.25231088473873]
["Torvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!D3:D33)","v":3.2225806451612904},10,0.16666666666666666,467.23429541595925,77.872382569326533,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E425,J425)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!M14","v":7.9},17.304973904294783,4.5,17.304973904294783]
["Ålesund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!E3:E374)","v":3.2889784946236547},615,10.25,465.1375212224109,4767.6595925297115,653.33333333333337,872.44259395230461,{"$f":"beregneCOP(E426,J426)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!M15","v":7.9},1059.479909451047,4.5,187.03731549874237]
["Molde",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!F3:F33)","v":4.8967741935483868},30,0.5,414.36502546689303,207.18251273344652,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E427,J427)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!M16","v":8},46.040558385210339,4.5,{"$f":"K427-H427","v":46.040558385210339}]
["Kristiansund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!G3:G33)","v":4.9193548387096762},15,0.25,413.65195246179968,103.41298811544992,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E428,J428)","v":5.1676313558785054},{"$f":"SW!M17","v":8},22.980664025655539,4.5,{"$f":"K428-H428","v":22.980664025655539}]
["Trondheim",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!H3:H126)","v":1.6830645161290323},180,3,515.85059422750419,1547.5517826825126,653.33333333333337,207.92596939291334,{"$f":"beregneCOP(E429,J429)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!M18","v":7.3},343.90039615166944,4.5,135.9744267587561]
["Rørvik",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!I3:I33)","v":2.6903225806451618},20,0.33333333333333331,484.04244482173175,161.34748160724391,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E430,J430)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!M19","v":7.2},35.854995912720867,4.5,35.854995912720867]
["Brønnøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!J3:J33)","v":-9.9999999999999728E-2},10,0.16666666666666666,572.15789473684208,95.359649122807014,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E431,J431)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M20","v":6.9},21.191033138401558,4.5,21.191033138401558]
["Sandnessjøen",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!K3:K33)","v":0.10967741935483889},15,0.25,565.53650254668935,141.38412563667234,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E432,J432)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M21","v":6.9},31.418694585927184,4.5,31.418694585927184]
["Nesna",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!L3:L33)","v":3.2258064516128802E-2},10,0.16666666666666666,567.98132427843802,94.663554046406333,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E433,J433)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M22","v":6.9},21.036345343645852,4.5,21.036345343645852]
["Ørnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!M3:M33)","v":9.6774193548383892E-3},10,0.16666666666666666,568.69439728353143,94.782399547255238,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E434,J434)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M23","v":6.6},21.062755454945609,4.5,21.062755454945609]
["Bodø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!N3:N126)","v":2.0161290322580922E-2},135,2.25,568.36332767402371,1278.8174872665534,653.33333333333337,93.395901473388918,{"$f":"beregneCOP(E435,J435)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M24","v":6.2},284.18166383701185,4.5,190.78576236362295]
["Stamsund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!O3:O33)","v":1.138709677419355},25,0.41666666666666669,533.04074702886248,222.10031126202605,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E436,J436)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!M25","v":6.8},49.355624724894682,4.5,49.355624724894682]
["Svolvær",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!P3:P33)","v":1.2451612903225804},55,0.91666666666666663,529.67911714770798,485.5391907187323,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E437,J437)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!M26","v":6.8},107.89759793749607,4.5,107.89759793749607]
["Stokmarknes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!Q3:Q33)","v":1.6129032258063909E-2},10,0.16666666666666666,568.49066213921901,94.748443689869831,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E438,J438)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M27","v":6.8},21.055209708859962,4.5,21.055209708859962]
["Sortland",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!R3:R33)","v":-3.5483870967741957E-2},15,0.25,570.12054329371813,142.53013582342953,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E439,J439)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M28","v":6.6},31.673363516317675,4.5,31.673363516317675]
["Risøyhamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!S3:S33)","v":-0.6064516129032258},15,0.25,588.15110356536502,147.03777589134125,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E440,J440)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M29","v":6.4},32.675061309186944,4.5,32.675061309186944]
["Harstad",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!T3:T33)","v":-0.84838709677419344},35,0.58333333333333337,595.79117147707984,347.54485002829659,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E441,J441)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M30","v":6.4},77.232188895177018,4.5,77.232188895177018]
["Finnsnes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!U3:U33)","v":-2.2612903225806451},30,0.5,640.40916808149404,320.20458404074702,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E442,J442)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M31","v":6.4},71.156574231277119,4.5,71.156574231277119]
["Tromsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!V3:V157)","v":-1.9470967741935488},240,4,630.48726655348048,2521.9490662139219,653.33333333333337,279.01754150333386,{"$f":"beregneCOP(E443,J443)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M32","v":6.4},560.43312582531598,4.5,281.41558432198212]
["Skjervøy",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!W3:W33)","v":-2.2161290322580647},15,0.25,638.98302207130735,159.74575551782684,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E444,J444)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M33","v":6.1},35.499056781739299,4.5,35.499056781739299]
["Øksfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!X3:X33)","v":0.86451612903225838},10,0.16666666666666666,541.69949066213917,90.283248443689857,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E445,J445)","v":4.3006578349017737},{"$f":"SW!M34","v":6},20.062944098597747,4.5,20.062944098597747]
["Hammerfest",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!Y3:Y33)","v":-0.73548387096774182},40,0.66666666666666663,592.22580645161293,394.81720430107526,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E446,J446)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M35","v":5.9},87.737156511350065,4.5,87.737156511350065]
["Havøysund",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!Z3:Z33)","v":-0.59354838709677404},15,0.25,587.74363327674018,146.93590831918505,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E447,J447)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M36","v":5.9},32.65242407093001,4.5,32.65242407093001]
["Honningsvåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!AA3:AA126)","v":-0.5120967741935486},215,3.5833333333333335,585.17147707979632,2096.8644595359369,653.33333333333337,215.54485431613762,{"$f":"beregneCOP(E448,J448)","v":6.6971263627819662},{"$f":"SW!M37","v":5.8},465.96987989687489,4.5,250.42502558073727]
["Kjøllefjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!AB3:AB33)","v":-2.7258064516129026},20,0.33333333333333331,655.07809847198644,218.35936615732879,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E449,J449)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!M38","v":5.7},48.524303590517512,4.5,48.524303590517512]
["Mehamn",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!AC3:AC33)","v":-2.7838709677419358},20,0.33333333333333331,656.91171477079797,218.97057159026599,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E450,J450)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!M39","v":5.7},48.660127020059107,4.5,48.660127020059107]
["Berlevåg",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!AD3:AD33)","v":-3.1838709677419357},10,0.16666666666666666,669.54329371816641,111.59054895302774,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E451,J451)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!M40","v":5.4},24.797899767339498,4.5,24.797899767339498]
["Båtsfjord",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!AE3:AE33)","v":-2.9193548387096775},30,0.5,661.19015280135818,330.59507640067909,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E452,J452)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!M41","v":5.4},73.465572533484249,4.5,73.465572533484249]
["Vardø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!AF3:AF33)","v":-2.9451612903225803},15,0.25,662.00509337860785,165.50127334465196,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E453,J453)","v":5.7838702990426629},{"$f":"SW!M42","v":5.3},36.778060743255992,4.5,36.778060743255992]
["Vadsø",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!AG3:AG33)","v":-9.7064516129032263},15,0.25,875.51952461799658,218.87988115449915,653.33333333333337,0,{"$f":"beregneCOP(E454,J454)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!M43","v":5.3},48.639973589888697,4.5,48.639973589888697]
["Kirkenes",{"$f":"AVERAGE('Værdata Desember'!AH3:AH126)","v":-9.7322580645161292},210,3.5,876.33446519524614,3067.1706281833613,653.33333333333337,511.85402863726932,{"$f":"beregneCOP(E455,J455)","v":4.7158704626717292},{"$f":"SW!M44","v":5.3},681.59347292963582,4.5,169.7394442923665]

{"sheet":"Effektbehov","index":2,"n_rows":43,"n_cols":2,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Utetemperatur","Effektbehov"]
[-20,{"$f":"MAXA(Effektbehov(A3),0)","v":1200.578947368421}]
[-19,1169]
[-18,1137.421052631579]
[-17,1105.8421052631579]
[-16,1074.2631578947369]
[-15,1042.6842105263158]
[-14,1011.1052631578947]
[-13,979.52631578947364]
[-12,947.9473684210526]
[-11,916.36842105263156]
[-10,884.78947368421052]
[-9,853.21052631578948]
[-8,821.63157894736844]
[-7,790.0526315789474]
[-6,758.47368421052636]
[-5,726.89473684210532]
[-4,695.31578947368416]
[-3,663.73684210526312]
[-2,632.15789473684208]
[-1,600.57894736842104]
[0,569]
[1,537.42105263157896]
[2,505.84210526315792]
[3,474.26315789473682]
[4,442.68421052631578]
[5,411.10526315789474]
[6,379.5263157894737]
[7,347.94736842105266]
[8,316.36842105263156]
[9,284.78947368421052]
[10,253.21052631578948]
[11,221.63157894736841]
[12,190.05263157894737]
[13,158.47368421052633]
[14,126.89473684210526]
[15,95.315789473684205]
[16,63.736842105263158]
[17,32.157894736842103]
[18,0.57894736842105265]
[19,0]
[20,0]

{"sheet":"HX 2000kW og Tank","index":3,"n_rows":61,"n_cols":15,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Initial","Verdier",null,"Tid [h]","T_tank [℃]","T_return [℃]","dTA","dTB","LMTD","P_transfer","Energy","P_req",null,"Energy available in tank","Energy taken from tank"]
["P_design [kW]",2000,null,8.3333333333333329E-2,{"$f":"B4","v":90},{"$f":"E2-L2/($B$14*$B$12)","v":78.571428571428569},{"$f":"E2-$B$7","v":50},{"$f":"F2-$B$6","v":50.571428571428569},{"$f":"(G2-H2)/LN(G2/H2)","v":50.285173155514421},{"$f":"MIN(I2*$B$13,L2)","v":1200},{"$f":"J2*1/12","v":100},{"$f":"$B$3","v":1200},null,{"$f":"B14*B15*(B4-50)*1000/3600","v":653.33333333333337},{"$f":"SUM(K2:K19)","v":808.62328518309528}]
["P_req [kW]",1200,null,0.16666666666666699,{"$f":"E2-K2/($B$15*$B$14*1000*1/3600)","v":83.877551020408163},72.448979591836732,43.877551020408163,44.448979591836732,44.162649156300155,1200,{"$f":"J3*1/12","v":100},1200]
["T,h,i [C]",90,null,0.25,77.755102040816325,66.326530612244895,37.755102040816325,38.326530612244895,38.040101008187733,1200,100,1200]
["T,h,o [C]",70,null,0.33333333333333398,71.632653061224488,60.204081632653057,31.632653061224488,32.204081632653057,31.91751481380307,1200,100,1200,null,"Tid tanken lader ut [h]",{"$f":"N2/B3","v":0.54444444444444451}]
["T,c,i [C]",28,null,0.41666666666666802,65.510204081632651,54.08163265306122,25.510204081632651,26.08163265306122,25.794863480515904,1124.3554546912696,93.696287890939132,1200]
["T,c,o [C]",40,null,0.500000000000001,59.77369665973842,48.345125231166989,19.77369665973842,20.345125231166989,20.058054357430763,874.29742918803049,72.858119099002536,1200]
["dTA_initial",{"$f":"B4-B7","v":50},null,0.58333333333333504,55.312995490411737,43.884424061840306,15.312995490411737,15.884424061840306,15.596965188297531,679.84592743971518,56.65382728664293,1200]
["dTB_initial",{"$f":"B5-B6","v":42},null,0.66666666666666896,51.844393819800949,40.415822391229518,11.844393819800949,12.415822391229518,12.127864521943719,528.63356455846701,44.05279704653892,1200]
["LMTD_design",{"$f":"(B8-B9)/(LN(B8/B9))","v":45.883823256941049},null,0.750000000000002,49.147283796543462,37.718712367972032,9.1472837965434621,9.7187123679720315,9.4301127276467103,411.04302380557073,34.253585317130891,1200]
["Volumstrøm fra tank [m3/h]",90,null,0.83333333333333603,47.050125511821165,35.621554083249734,7.0501255118211645,7.6215540832497339,7.3321289885444587,319.59538103378492,26.632948419482076,1200]
["Massestrøm fra tank [kg/s]",{"$f":"B11/3.6","v":25},null,0.91666666666666996,45.419536833077366,33.990965404505936,5.4195368330773661,5.9909654045059355,5.7004784793721912,248.47443280611338,20.706202733842783,1200]
["U*A",{"$f":"B2/B10","v":43.588346786194435},null,1,44.15181013508699,32.723238706515559,4.1518101350869898,4.7232387065155592,4.431385630707446,193.15677361463511,16.096397801219592,1200]
["Varmekap [kJ/kg*K]",4.2,null,1.0833333333333299,43.166316392155181,31.737744963583751,3.1663163921551813,3.7377449635837507,3.444133653182154,150.12409205290643,12.51034100440887,1200]
["Volum tank [m^3]",14,null,1.1666666666666701,42.400377146987289,30.971805718415858,2.4003771469872888,2.9718057184158582,2.6759303963390981,116.63938209134733,9.719948507612278,1200]
[null,null,null,1.25,41.80527825876613,30.376706830194699,1.8052782587661298,2.3767068301946992,2.077913729765311,90.572824244805091,7.5477353537337573,1200]
[null,null,null,1.3333333333333299,41.343172012619164,29.914600584047733,1.3431720126191635,1.9146005840477329,1.6120417789329784,70.266236093964451,5.8555196744970379,1200]
[null,null,null,1.4166666666666701,40.984670808058119,29.556099379486689,0.98467080805811946,1.5560993794866889,1.2486688656193048,54.427411535738273,4.5356176279781897,1200]
[null,null,null,1.5,40.706979932875782,29.278408504304352,0.70697993287578242,1.2784085043043518,0.96464977777303162,42.0474890407963,3.5039574200663584,1200]
[null,null,null,1.5833333333333399,40.492451927565597,29.063880498994166,0.49245192756559675,1.0638804989941661,0.74184381765439811,32.335745585114296,2.6946454654261913,1200]
[null,null,null,1.6666666666666701,40.327473633763994,28.898902205192563,0.32747363376399363,0.89890220519256303,0.56590157903629867,24.666714273889205,2.0555595228241006,1200]
[null,null,null,1.75,40.20162305073395,28.773051622162519,0.20162305073395004,0.77305162216251944,0.42518716430954695,18.533205566963165,1.5444337972469304,1200]
[null,null,null,1.8333333333333399,40.107065879473936,28.678494450902505,0.10706587947393587,0.67849445090250526,0.3094771883753013,13.489599009319054,1.1241332507765878,1200]
[null,null,null,1.9166666666666701,40.038241394732509,28.609669966161078,3.8241394732509093E-2,0.60966996616107849,0.20636646234984543,8.9951729259451998,0.74959774382876665,1200]
[null,null,null,2,39.992347655314418,28.563776226742988,-7.6523446855816246E-3,0.56377622674298777,{"$f":"(G25-H25)/LN(G25/H25)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,2.0833333333333401,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,2.1666666666666701,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,2.2500000000000102,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,2.3333333333333401,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,2.4166666666666701,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,2.5000000000000102,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,2.5833333333333401,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,2.6666666666666701,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,2.7500000000000102,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$f":"J34*1/12","v":{"$error":"#NUM!"}},1200]
[null,null,null,2.8333333333333202,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,2.9166666666666501,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,2.99999999999998,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,3.0833333333333099,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,3.1666666666666399,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,3.2499999999999698,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,3.3333333333333002,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,3.4166666666666301,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,3.49999999999996,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,3.58333333333329,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,3.6666666666666199,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,3.7499999999999498,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,3.8333333333332802,{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},1200]
[null,null,null,null,{"$error":"#NUM!"},null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,{"$error":"#NUM!"},null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,{"$error":"#NUM!"},null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"l"]

{"sheet":"HX 230,1kW","index":4,"n_rows":61,"n_cols":14,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Initial","Verdier",null,"Tid [h]","T_tank","T_return","dTA","dTB","LMTD","P_transfer","Energy","P_req"]
["P_design [kW]",230.1,null,8.3333333333333329E-2,{"$f":"B4","v":50},{"$f":"E2-L2/($B$14*$B$12)","v":46.712857142857146},{"$f":"E2-$B$7","v":45.065201483516482},{"$f":"F2-$B$6","v":43.463772912087919},{"$f":"(G2-H2)/LN(G2/H2)","v":44.259658651914904},{"$f":"MIN($B$12*$B$14*(E2-F2),L2)","v":230.09999999999982},{"$f":"J2*1/12","v":19.174999999999986},{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["P_req [kW]",230.1,null,0.16666666666666699,{"$f":"E2-K2/($B$15*$B$14*1000*1/3600)","v":48.826020408163266},45.538877551020413,43.891221891679749,42.289793320251185,43.085547484819791,230.09999999999982,19.174999999999986,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["T,h,i [C]",50,null,0.25,47.652040816326533,44.364897959183679,42.717242299843015,41.115813728414452,41.911428945426366,230.09999999999982,19.174999999999986,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["T,h,o [C]",45,null,0.33333333333333398,46.478061224489799,43.190918367346946,41.543262708006282,39.941834136577718,40.737302396193662,230.09999999999982,19.174999999999986,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["T,c,i [C]",{"$f":"'HX 443,5kW'!M2","v":3.2490842307692303},null,0.41666666666666802,45.304081632653066,42.016938775510212,40.369283116169548,38.767854544740985,39.563167123879623,230.09999999999982,19.174999999999986,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["T,c,o [C]",{"$f":"B6+B18","v":4.9347985164835162},null,0.500000000000001,44.130102040816332,40.842959183673479,39.195303524332815,37.593874952904251,38.389022327959694,230.09999999999982,19.174999999999986,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["dTA_initial",{"$f":"B4-B7","v":45.065201483516482},null,0.58333333333333504,42.956122448979599,39.668979591836745,38.021323932496081,36.419895361067518,37.214867106852829,230.09999999999982,19.174999999999986,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["dTB_initial",{"$f":"B5-B6","v":41.750915769230772},null,0.66666666666666896,41.782142857142865,38.495000000000012,36.847344340659347,35.245915769230784,36.040700441453396,230.09999999999982,19.174999999999986,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["LMTD_design",{"$f":"(B8-B9)/(LN(B8/B9))","v":43.386962769940048},null,0.750000000000002,40.608163265306132,37.321020408163278,35.673364748822614,34.071936177394051,34.866521175333325,230.09999999999982,19.174999999999986,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["Volumstrøm fra tank [m3/h]",60,null,0.83333333333333603,39.434183673469398,36.147040816326545,34.49938515698588,32.897956585557317,33.692327990802099,230.09999999999982,19.174999999999986,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["Massestrøm fra tank [kg/s]",{"$f":"B11/3.6","v":16.666666666666668},null,0.91666666666666996,38.260204081632665,34.973061224489811,33.325405565149147,31.72397699372058,32.518119379777573,230.09999999999982,19.174999999999986,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["U*A",{"$f":"B2/B10","v":5.3034364544047099},null,1,37.086224489795931,33.799081632653078,32.151425973312413,30.549997401883846,31.343893608102874,230.09999999999982,19.174999999999986,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["Varmekapasitet [kJ/kg*K]",4.2,null,1.0833333333333299,35.912244897959198,32.625102040816344,30.97744638147568,29.376017810047113,30.169648671527312,230.09999999999982,19.174999999999986,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["Volum [m^3]",14,null,1.1666666666666701,34.738265306122464,31.451122448979607,29.803466789638946,28.202038218210376,28.995382240979488,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["Volumstrøm kald side [m3/h]",117,null,1.25,33.564285714285731,30.277142857142874,28.629487197802213,27.028058626373642,27.821091593971524,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["Massestrøm kald side [kg/s]",{"$f":"(B16*1000)/3600","v":32.5},null,1.3333333333333299,32.390306122448997,29.10316326530614,27.455507605965479,25.854079034536909,26.646773527847298,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
["deltaT kald side",{"$f":"B2/(B17*B14)","v":1.6857142857142857},null,1.4166666666666701,31.216326530612264,27.929183673469407,26.281528014128746,24.680099442700175,25.472424249011539,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,1.5,30.04234693877553,26.755204081632673,25.107548422292012,23.506119850863442,24.298039229999294,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,1.5833333333333399,28.868367346938797,25.58122448979594,23.933568830455279,22.332140259026708,23.123613022940539,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,1.6666666666666701,27.694387755102063,24.407244897959206,22.759589238618545,21.158160667189975,21.949139013057625,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,1.75,26.52040816326533,23.233265306122473,21.585609646781812,19.984181075353241,20.774609088426022,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,1.8333333333333399,25.346428571428596,22.059285714285739,20.411630054945078,18.810201483516508,19.600013190801523,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,1.9166666666666701,24.172448979591863,20.885306122449006,19.237650463108345,17.636221891679774,18.425338694326328,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,2,22.998469387755129,19.711326530612272,18.063670871271611,16.462242299843041,17.250569529868297,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,2.0833333333333401,21.824489795918396,18.537346938775539,16.889691279434878,15.288262708006307,16.07568492451011,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,2.1666666666666701,20.650510204081662,17.363367346938805,15.715711687598146,14.114283116169574,14.900657543100381,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,2.2500000000000102,19.476530612244929,16.189387755102072,14.541732095761413,12.94030352433284,13.725450672220726,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,2.3333333333333401,18.302551020408195,15.015408163265338,13.367752503924679,11.766323932496107,12.550013816176074,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,2.4166666666666701,17.128571428571462,13.841428571428604,12.193772912087946,10.592344340659373,11.374275550411577,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,2.5000000000000102,15.954591836734727,12.667448979591871,11.01979332025121,9.4183647488226399,10.198131405402229,230.09999999999994,19.174999999999994,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,2.5833333333333401,14.780612244897993,11.493469387755137,9.8458137284144769,8.2443851569859063,9.0214222114511884,230.09999999999994,19.174999999999994,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,2.6666666666666701,13.60663265306126,10.319489795918404,8.6718341365777434,7.0704055651491737,7.8438927915332606,230.09999999999994,19.174999999999994,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,2.7500000000000102,12.432653061224526,9.1455102040816705,7.4978545447410099,5.8964259733124402,6.6651063953939973,230.09999999999994,{"$f":"J34*1/12","v":19.174999999999994},{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,2.8333333333333202,11.258673469387793,7.9715306122449361,6.3238749529042764,4.7224463814757058,5.4842471477869514,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,2.9166666666666501,10.084693877551057,6.7975510204082008,5.1498953610675411,3.5484667896389706,4.2995898452388017,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,2.99999999999998,8.910714285714322,5.6235714285714655,3.9759157692308058,2.3744871978022353,3.106713034040657,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,3.0833333333333099,7.7367346938775876,4.4495918367347311,2.8019361773940714,1.2005076059655009,1.8894436511980084,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,3.1666666666666399,6.5627551020408532,3.2756122448979967,1.627956585557337,2.6528014128766486E-2,0.38899087166540508,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,3.2499999999999698,5.3887755102041188,2.1016326530612623,0.45397699372060263,-1.1474515777079679,{"$f":"(G40-H40)/LN(G40/H40)","v":{"$error":"#NUM!"}},230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,3.3333333333333002,4.2147959183673844,0.92765306122452795,-0.72000259811613176,-2.3214311695447023,-1.3679422541826023,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,3.4166666666666301,3.04081632653065,-0.24632653061220644,-1.8939821899528662,-3.4954107613814367,-2.6134281798787362,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,3.49999999999996,1.8668367346939154,-1.4203061224489411,-3.0679617817896006,-4.6693903532181711,-3.8127881690908185,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,3.58333333333329,0.69285714285718081,-2.5942857142856757,-4.2419413736263358,-5.8433699450549064,-4.9999855454052407,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,3.6666666666666199,-0.48112244897955381,-3.7682653061224105,-5.4159209654630702,-7.0173495368916408,-6.1821039941483305,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,3.7499999999999498,-1.6551020408162884,-4.9422448979591449,-6.5899005572998046,-8.1913291287283752,-7.3616067618782024,230.1,19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,3.8333333333332802,-2.8290816326530228,-6.1162244897958793,-7.763880149136539,-9.3653087205651104,-8.5395827565076221,{"$f":"MIN(I47*$B$13,L47)","v":-45.289134496268382},-3.7740945413556983,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,3.9166666666666798,-2.5980146199169596,{"$f":"E48-L48/($B$14*$B$12)","v":-5.8851574770598161},{"$f":"E48-$B$7","v":-7.5328131364004758},{"$f":"F48-$B$6","v":-9.1342417078290463},{"$f":"(G48-H48)/LN(G48/H48)","v":-8.3078188424176265},{"$f":"MIN($B$12*$B$14*(E48-F48),L48)","v":230.1},19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,4.0000000000000098,-3.771994211753694,{"$f":"E49-L49/($B$14*$B$12)","v":-7.0591370688965505},{"$f":"E49-$B$7","v":-8.7067927282372111},{"$f":"F49-$B$6","v":-10.308221299665782},{"$f":"(G49-H49)/LN(G49/H49)","v":-9.48498584300164},{"$f":"MIN($B$12*$B$14*(E49-F49),L49)","v":230.1},19.175000000000001,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[null,null,null,4.0833333333333499,-4.9459738035904284,{"$f":"E50-L50/($B$14*$B$12)","v":-8.233116660733284},{"$f":"E50-$B$7","v":-9.8807723200739446},{"$f":"F50-$B$6","v":-11.482200891502515},{"$f":"(G50-H50)/LN(G50/H50)","v":-10.661448603245221},{"$f":"MIN($B$12*$B$14*(E50-F50),L50)","v":230.09999999999994},19.174999999999994,{"$f":"$B$3","v":230.1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"l"]

{"sheet":"HX 443,5kW","index":5,"n_rows":61,"n_cols":14,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Initial","Verdier",null,"Tid [h]","T_SW","T_return","dTA","dTB","LMTD","P_transfer","Energy","P_req","T_inn_hx2"]
["P_design [kW]",443.5,null,8.3333333333333301E-2,{"$f":"$B$4","v":5.2},{"$f":"$B$5","v":0.97619050000000041},{"$f":"E2-$B$7","v":1.9509157692307699},{"$f":"F2-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G2-H3)/LN(G2/H3)","v":1.4077560894827925},{"$f":"MIN($B$12*$B$14*($B$4-$B$5),$B$2)","v":443.49999749999995},{"$f":"J2*1/12","v":36.958333124999996},{"$f":"$B$3","v":443.5},{"$f":"(J2/($B$16*$B$14))+$B$6","v":3.2490842307692303}]
["P_trans [kW]",443.5,null,0.16666666666666699,{"$f":"$B$4","v":5.2},{"$f":"$B$5","v":0.97619050000000041},1.9509157692307699,{"$f":"F3-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G3-H4)/LN(G3/H4)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
["T,h,i [C]",5.2,null,0.25,5.2,{"$f":"$B$5","v":0.97619050000000041},1.9509157692307699,{"$f":"F4-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G4-H5)/LN(G4/H5)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
["T,h,o [C]",{"$f":"MAXA(0.9,B4-4.2238095)","v":0.97619050000000041},null,0.33333333333333398,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F5-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G5-H6)/LN(G5/H6)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
["T,c,i [C]",0,null,0.41666666666666802,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F6-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G6-H7)/LN(G6/H7)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
["T,c,o [C]",{"$f":"M2","v":3.2490842307692303},null,0.500000000000001,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F7-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G7-H8)/LN(G7/H8)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
["dTA_initial",{"$f":"B4-B7","v":1.9509157692307699},null,0.58333333333333504,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F8-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G8-H9)/LN(G8/H9)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
["dTB_initial",{"$f":"B5-B6","v":0.97619050000000041},null,0.66666666666666896,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F9-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G9-H10)/LN(G9/H10)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
["LMTD_design",{"$f":"(B8-B9)/(LN(B8/B9))","v":1.4077560894827925},null,0.750000000000002,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F10-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G10-H11)/LN(G10/H11)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
["Volumstrøm SW [m3/h]",90,null,0.83333333333333603,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F11-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G11-H12)/LN(G11/H12)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
["Massestrøm SW [kg/s]",{"$f":"B11/3.6","v":25},null,0.91666666666666996,{"$f":"$B$4","v":5.2},0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F12-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G12-H13)/LN(G12/H13)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
["U*A",{"$f":"B2/B10","v":315.04037049695251},null,1,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F13-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G13-H14)/LN(G13/H14)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
["Varmekap [kJ/kg*K]",4.2,null,1.0833333333333299,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F14-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G14-H15)/LN(G14/H15)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
["Volumstrøm FW [m3/h]",117,null,1.1666666666666701,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F15-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G15-H16)/LN(G15/H16)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
["Massestrøm FW [kg/s]",{"$f":"(B15*1000)/3600","v":32.5},null,1.25,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F16-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G16-H17)/LN(G16/H17)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,1.3333333333333299,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F17-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G17-H18)/LN(G17/H18)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,1.4166666666666701,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F18-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G18-H19)/LN(G18/H19)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,1.5,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F19-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G19-H20)/LN(G19/H20)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,1.5833333333333399,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F20-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G20-H21)/LN(G20/H21)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,1.6666666666666701,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F21-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G21-H22)/LN(G21/H22)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,1.75,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F22-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G22-H23)/LN(G22/H23)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,1.8333333333333399,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F23-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G23-H24)/LN(G23/H24)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,1.9166666666666701,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F24-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G24-H25)/LN(G24/H25)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,2,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F25-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G25-H26)/LN(G25/H26)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,2.0833333333333401,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F26-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G26-H27)/LN(G26/H27)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,2.1666666666666701,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F27-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G27-H28)/LN(G27/H28)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,2.2500000000000102,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F28-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G28-H29)/LN(G28/H29)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,2.3333333333333401,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F29-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G29-H30)/LN(G29/H30)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,2.4166666666666701,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F30-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G30-H31)/LN(G30/H31)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,2.5000000000000102,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F31-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G31-H32)/LN(G31/H32)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,2.5833333333333401,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F32-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G32-H33)/LN(G32/H33)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,2.6666666666666701,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F33-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G33-H34)/LN(G33/H34)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,2.7500000000000102,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F34-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G34-H35)/LN(G34/H35)","v":1.4077560894827925},{"$f":"MIN($B$12*$B$14*($B$4-$B$5),$B$2)","v":443.49999749999995},{"$f":"J34*1/12","v":36.958333124999996},443.5,{"$f":"(J34/($B$16*$B$14))+$B$6","v":3.2490842307692303}]
[null,null,null,2.8333333333333202,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F35-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G35-H36)/LN(G35/H36)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,2.9166666666666501,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F36-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G36-H37)/LN(G36/H37)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,2.99999999999998,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F37-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G37-H38)/LN(G37/H38)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,3.0833333333333099,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F38-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G38-H39)/LN(G38/H39)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,3.1666666666666399,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F39-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G39-H40)/LN(G39/H40)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,3.2499999999999698,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F40-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G40-H41)/LN(G40/H41)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,3.3333333333333002,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F41-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G41-H42)/LN(G41/H42)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,3.4166666666666301,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F42-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G42-H43)/LN(G42/H43)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,3.49999999999996,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F43-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G43-H44)/LN(G43/H44)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,3.58333333333329,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F44-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G44-H45)/LN(G44/H45)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,3.6666666666666199,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F45-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G45-H46)/LN(G45/H46)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,3.7499999999999498,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F46-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G46-H47)/LN(G46/H47)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,3.8333333333332802,5.2,0.97619050000000041,1.9509157692307699,{"$f":"F47-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G47-H48)/LN(G47/H48)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,443.5,3.2490842307692303]
[null,null,null,3.9166666666666798,5.2,0.97619050000000041,{"$f":"E48-$B$7","v":1.9509157692307699},{"$f":"F48-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G48-H49)/LN(G48/H49)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,{"$f":"$B$3","v":443.5},3.2490842307692303]
[null,null,null,4.0000000000000098,5.2,0.97619050000000041,{"$f":"E49-$B$7","v":1.9509157692307699},{"$f":"F49-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G49-H50)/LN(G49/H50)","v":1.4077560894827925},443.49999749999995,36.958333124999996,{"$f":"$B$3","v":443.5},3.2490842307692303]
[null,null,null,4.0833333333333499,5.2,0.97619050000000041,{"$f":"E50-$B$7","v":1.9509157692307699},{"$f":"F50-$B$6","v":0.97619050000000041},{"$f":"(G50-H51)/LN(G50/H51)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},443.49999749999995,36.958333124999996,{"$f":"$B$3","v":443.5},3.2490842307692303]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"l"]

{"sheet":"SW","index":6,"n_rows":52,"n_cols":22,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Havn","Bergen 14:45-20:00","Florø 02:45-03:00","Måløy 05:15-05:30","Torvik 08:20-08:30","Ålesund 09:45-20:00","Molde 22:35-23:05","Kristiansund 02:45-03:00","Trondheim 09:45-12:45","Rørvik 21:40-22:00","Brønnøysund 01:35-01:45","Sandnessjøen 04:35-04:50","Nesna 06:00-06:10","Ørnes 10:00-10:10","Bodø 13:05-15:20","Stamsund 19:15-19:40","Svolvær 21:20-22:15"]
["Værstasjon brukt",null,null,null,"Ålesund",null,"Vestnes",null,null,null,null,null,null,null,"Fauske","Leknes"]
[]
["Havn","Stokmarknes 01:30-01:40","Sortland 02:55-03:10","Risøyhamn 04:35-04:50","Harstad 07:10 - 07:45","Finnsnes 11:00-11:30","Tromsø 14:15-18:15","Skjervøy 22:10-22:25","Øksfjord 01:50-02:00","Hammerfest 05:05- 05:45","Havøysund 08:30 - 08:45","Honningsvåg 10:55- 14:30","Kjøllefjord 16:40-17:00","Mehamn 18:55-19:15","Berlevåg 22:00-22:10","Båtsfjord 00:00-00:30","Vardø 03:30-03:45","Vadsø 06:55-07:10","Kirkenes 09:00-12:30",null,"Geiranger","Hjørundfjorden"]
["Værstasjon brukt",null,null,"Bjarkøy",null,"tromsø",null,null,null,null,null,null,null,null,"båtsfjord",null,null,"vardø","vardø",null,"Stordal","Sykkylven"]
[]
[]
[]
["Havn","Jan","Feb","Mars","April","Mai","Juni","Juli","Aug","Sept","Okt","Nov","Des"]
["Bergen",6.3,5.6,4.9000000000000004,6.2,8.8000000000000007,12.1,14.4,15.4,14.3,11.9,10.1,8.1]
["Florø",6.5,5.9,5.0999999999999996,6,8.1999999999999993,11.6,13.7,14.4,13.8,11.7,10.1,8.1]
["Måløy",6.5,5.9,5.0999999999999996,6,8.1999999999999993,11.6,13.7,14.4,13.8,11.7,10.1,8]
["Torvik",6.8,6.1,5.3,6.1,8.1,11.5,13.6,14.1,13.5,11.4,9.9,7.9]
["Ålesund",6.8,6.1,5.3,6.1,8.1,11.5,13.6,14.1,13.5,11.4,9.9,7.9]
["Molde",6.9,6.3,5.6,6.3,8.4,11.6,13.7,14.2,13.3,11.2,9.6999999999999993,8]
["Kristiansund",7,6.5,5.8,6.5,8.4,11.5,13.6,14,13.1,10.9,9.6,8]
["Trondheim",6,5.4,4.9000000000000004,6,8.6,12.1,14.3,14.5,13.2,10.8,8.9,7.3]
["Rørvik",5.8,5.0999999999999996,4.5999999999999996,5.4,7.9,11.6,13.8,13.7,12.6,10.7,8.8000000000000007,7.2]
["Brønnøysund",5.2,4.7,4.3,5.2,7.7,11.6,13.8,13.4,12.2,10.6,8.6,6.9]
["Sandnessjøen",5.2,4.7,4.3,5.2,7.7,11.6,13.8,13.4,12.2,10.6,8.6,6.9]
["Nesna",5.2,4.7,4.3,5.2,7.5,11.7,13.7,13.3,11.8,10.199999999999999,8.6,6.9]
["Ørnes",4.8,4.0999999999999996,3.7,4.5999999999999996,7.1,11.4,13.7,13.3,11.6,9.9,8.4,6.6]
["Bodø",4.4000000000000004,3.7,3.3,4.0999999999999996,6.6,10.7,13.2,13.1,11.2,9.1999999999999993,7.8,6.2]
["Stamsund",5.6,5.2,4.9000000000000004,5.4,6.9,10.1,12.2,12.2,10.7,8.9,8.1,6.8]
["Svolvær",5.6,5.2,5,5.5,6.9,10.1,12.2,12.2,10.7,8.8000000000000007,7.9,6.8]
["Stokmarknes",5.6,5.2,5,5.5,6.9,10.1,12.2,12.2,10.7,8.8000000000000007,7.9,6.8]
["Sortland",5.2,4.8,4.4000000000000004,5,6.7,9.8000000000000007,12.1,12.2,10.7,8.6999999999999993,7.8,6.6]
["Risøyhamn",4.8,4.3,3.8,4.4000000000000004,6.3,9.6,11.9,12.2,10.6,8.6,7.7,6.4]
["Harstad",4.8,4.3,3.8,4.4000000000000004,6.3,9.6,11.9,12.2,10.6,8.6,7.7,6.4]
["Finnsnes",5.2,4.5999999999999996,4.0999999999999996,4.5999999999999996,6.1,8.8000000000000007,10.8,11.3,10.1,8.3000000000000007,7.5,6.4]
["Tromsø",5.2,4.5999999999999996,4.0999999999999996,4.5999999999999996,6.1,8.8000000000000007,10.8,11.3,10.1,8.3000000000000007,7.5,6.4]
["Skjervøy",4.7,4.2,4.0999999999999996,4.5999999999999996,6.1,9,10.9,11.2,9.8000000000000007,7.9,7,6.1]
["Øksfjord",5,4.7,4.9000000000000004,5.0999999999999996,5.8,8.3000000000000007,10.3,10.6,9.3000000000000007,7.6,6.6,6]
["Hammerfest",4.9000000000000004,4.7,4.7,4.9000000000000004,5.7,8.1999999999999993,10.199999999999999,10.5,9.3000000000000007,7.7,6.6,5.9]
["Havøysund",4.8,4.5999999999999996,4.5999999999999996,4.8,5.6,7.8,10,10.4,9.3000000000000007,7.8,6.6,5.9]
["Honningsvåg",4.5999999999999996,4.5,4.4000000000000004,4.5999999999999996,5.4,7.6,9.8000000000000007,10.199999999999999,9.1999999999999993,7.7,6.4,5.8]
["Kjøllefjord",4.3,4.2,4.0999999999999996,4.3,5.3,7.4,9.6999999999999993,9.9,9,7.5,6.2,5.7]
["Mehamn",4.3,4.2,4.0999999999999996,4.3,5.3,7.4,9.6999999999999993,9.9,9,7.5,6.2,5.7]
["Berlevåg",4.2,3.9,3.7,4,5,7.1,9.5,9.6,8.8000000000000007,7.5,6.1,5.4]
["Båtsfjord",4.2,3.9,3.7,4,5,7.1,9.5,9.6,8.8000000000000007,7.5,6.1,5.4]
["Vardø",4.0999999999999996,3.8,3.6,3.7,4.8,7.1,9.6,9.5,8.6,7.4,5.9,5.3]
["Vadsø",4.0999999999999996,3.8,3.6,3.7,4.8,7.1,9.6,9.5,8.6,7.4,5.9,5.3]
["Kirkenes",4.0999999999999996,3.8,3.6,3.7,4.8,7.1,9.6,9.5,8.6,7.4,5.9,5.3]
[]
[]
[]
[]
["Geiranger",null,null,null,null,null,11.6,13.6,14.1]
["Hjørundfjorden",null,null,null,null,null,null,null,null,13.4,11.3]
[]
["Størst sjøvannstemperatur Juli:",null,null,{"$f":"MAXA(H11:H44)","v":14.4}]

{"sheet":"Modell v datablad","index":7,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Inngående temperatur","COP",null,null,"Last [%]","COP modell","Q modell [kW]","W modell [kW]","COP data","Qc data [kW]","W data [kW]"]
[0,3.72,null,null,100,4.4400000000000004,545,122.66,4.5,545,122.1]
[1,3.86,null,null,90,4.5199999999999996,490.5,108.63,4.5999999999999996,487,105.3]
[2,4.01,null,null,80,4.59,436,95.04,4.7,430,90.86]
[3,4.16,null,null,70,4.66,381.5,81.86,4.8,375,77.66]
[4,4.3,null,null,60,4.7300000000000004,327,69.069999999999993,4.9000000000000004,319,65.41]
[5,4.4400000000000004,null,null,50,4.8099999999999996,272.5,56.67,4.9000000000000004,267,54.54]
[6,4.59,null,null,40,4.88,218,44.64,5,212,42.36]
[7,4.7300000000000004,null,null,30,4.96,163.5,32.96,4.8,160,33.340000000000003]
[8,4.88,null,null,20,5.04,109,21.63,4.3,111,25.54]
[9,5.04,null,null,10,5.12,54.5,10.65,"-"]
[10,5.2,null,null,null,null,null,null,"-",null,null,null,"modell","datablad"]
[11,5.38]
[12,5.57]
[13,5.78]
[14,6.02]
[15,6.3]
[16,6.62]
[17,7.01]
[18,7.48]
[19,8.06]
[20,8.8000000000000007]

{"sheet":"COP","index":8,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,"Last [%] ->"]
[null,"Inngåande temperatur [℃]",100,90,80,70,60,50,40,30,20]
[null,0,3.72,3.79,3.86,3.94,4.01,4.08,4.16,4.2300000000000004,4.3]
[null,1,3.86,3.94,4.01,4.08,4.16,4.2300000000000004,4.3,4.37,4.4400000000000004]
[null,2,4.01,4.08,4.16,4.2300000000000004,4.3,4.37,4.4400000000000004,4.5199999999999996,4.59]
[null,3,4.16,4.2300000000000004,4.3,4.37,4.4400000000000004,4.5199999999999996,4.59,4.66,4.7300000000000004]
[null,4,4.3,4.37,4.4400000000000004,4.5199999999999996,4.59,4.66,4.7300000000000004,4.8099999999999996,4.88]
[null,5,4.4400000000000004,4.5199999999999996,4.59,4.66,4.7300000000000004,4.8099999999999996,4.88,4.96,5.04]
[null,6,4.59,4.66,4.7300000000000004,4.8099999999999996,4.88,4.96,5.04,5.12,5.2]
[null,7,4.7300000000000004,4.8099999999999996,4.88,4.96,5.04,5.12,5.2,5.29,5.38]
[null,8,4.88,4.96,5.04,5.12,5.2,5.29,5.38,5.47,5.57]
[null,9,5.04,5.12,5.2,5.29,5.38,5.47,5.57,5.67,5.78]
[null,10,5.2,5.29,5.38,5.47,5.47,5.67,5.78,5.9,6.02]
[null,11,5.38,5.47,5.57,5.67,5.78,5.9,6.02,6.15,6.3]
[null,12,5.57,5.67,5.78,5.9,6.02,6.15,6.3,6.45,6.62]
[null,13,5.78,5.9,6.02,6.15,6.3,6.45,6.62,6.71,7.01]
[null,14,6.02,6.15,6.3,6.45,6.62,6.71,7.01,7.23,7.48]
[null,15,6.3,6.45,6.62,6.81,7.01,7.23,7.48,7.75,8.06]
[null,16,6.62,6.81,7.01,7.23,7.48,7.75,8.06,8.41,8.8000000000000007]
[null,17,7.01,7.23,7.48,7.75,8.06,8.41,8.8000000000000007,9.25,9.77]
[null,18,7.48,7.75,8.06,8.41,8.8000000000000007,9.25,9.77,10.37,11.08]
[null,19,8.06,8.41,8.8000000000000007,9.25,9.77,10.37,11.08,11.92,12.94]
[null,20,8.8000000000000007,9.25,9.77,10.37,11.08,11.92,12.94,14.19,15.76]

{"sheet":"HP","index":9,"n_rows":110,"n_cols":33,"rows_kept":110,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,5,19,6],[19,8,19,9],[19,11,19,12],[19,14,19,15],[53,1,53,4],[80,1,80,4],[108,2,108,3],[109,2,109,3],[0,1,0,4],[19,2,19,3]]}
[null,"Heat pump"]
[]
[null,null,"Refrigerant",{"$f":"[2]Inputandresults!D17","v":"R134a"},null,"M ",{"$f":"MolWeigth(D3)","v":102.03}]
[null,null,null,null,null,"R",{"$f":"8.314/G3","v":8.1485837498774874E-2}]
[null,null,"T,in FW",32,"C","k",{"$f":"IsentropicExp(D3)","v":1.151},"Subcooling",4,"K"]
[null,null,"T,out FW",40,"C",null,null,"Superheat",3,"K"]
[null,null,"Delta T, cond",3,"K",null,null,"Isentropic efficiency",0.8]
[null,null,"T,in CW",5,"C",null,null,"Load",0.2]
[null,null,"T,out CW",{"$f":"D8-5*I8","v":4},"C",null,null,"COP",{"$f":"D37","v":5.0388702234282583}]
[null,null,"Delta T, evap",3,"K"]
[null,null,"T,cond",{"$f":"D6+D7","v":43},"C"]
[null,null,"T,evap",{"$f":"D9-D10","v":1},"C"]
[]
[null,null,"Qe",{"$f":"422.9*I8","v":84.58},"kW"]
[]
[null,null,"Qc",{"$f":"545*I8","v":109},"kW"]
[]
[]
[]
[null,null,1,null,null,"2s",null,null,2,null,null,3,null,null,4]
[null,null,"T",{"$f":"D12","v":1},null,"T",null,null,"T",null,null,"T",{"$f":"D11","v":43},null,"T",{"$f":"D12","v":1}]
[null,null,"p",{"$f":"SatPressure(D21,D3)","v":302.76669999999996},null,"p",{"$f":"SatPressure(D11,D3)","v":1103.2363},null,"p",{"$f":"SatPressure(D11,D3)","v":1103.2363},null,"p",{"$f":"J22","v":1103.2363},null,"p",{"$f":"D22","v":302.76669999999996}]
[null,null,"h",{"$f":"SatEnthalpy(D21,D3,D25)","v":250.12100000000001},null,"h",null,null,"h",null,null,"h",{"$f":"SatEnthalpy(M21,D3,M25)","v":112.381},null,"h",{"$f":"M23","v":112.381}]
[null,null,"s",{"$f":"Entropy(D21,D3,D25)","v":0.93090693000000002},null,"s",{"$f":"D24","v":0.93090693000000002},null,"s",null,null,"s",{"$f":"Entropy(M21,D3,M25)","v":0.41239999999999999},null,"s",{"$f":"Entropy(P21,D3,P25)","v":0.4215535055600711}]
[null,null,"x",1,null,"x",1,null,"x",1,null,"x",0,null,"x",{"$f":"(P23-SatEnthalpy(P21,D3,0))/(SatEnthalpy(P21,D3,1)-SatEnthalpy(P21,D3,0))","v":0.29677129495374438}]
[null,null,"v",{"$f":"SatSpecVolGas(D21,D3)","v":6.6054009999999996E-2}]
[null,null,"Z ",{"$f":"D22*D26/(G4*(273.15+D21))","v":0.89523470816087647}]
[]
[null,null,"Compression ratio",{"$f":"J22/D22","v":3.6438495382748504}]
[null,null,"Massflow",{"$f":"D14/(D23-P23)","v":0.61405546682154777},"kg/s"]
[]
[null,null,"W_is",{"$f":"D27*D30*G4*G5/(G5-1)*(273.15+D21) * (D29^((G5-1)/G5)  - 1)","v":17.30546652989058}]
[]
[null,null,"W_actual",{"$f":"D32/I7","v":21.631833162363225}]
[]
[null,null,"COP, chiller",{"$f":"D14/D34","v":3.9099783807115789}]
[null,null,"COP, HP",{"$f":"D16/D34","v":5.0388702234282583}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Small","R134a"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medium","R410a"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Large"]
[]
[null,"Chilled water side"]
[]
[]
[null,null,"Qe",{"$f":"D14","v":84.58},"kW"]
[]
[null,null,"T_in",{"$f":"D8","v":5},"C"]
[null,null,"T_out",{"$f":"D9","v":4},"C"]
[]
[null,null,"Cp_water",4.2,"kJ/kgK"]
[null,null,"Density water",1000,"kg/m3"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Massflow",{"$f":"D57/(D62*(D59-D60))","v":20.138095238095236},"kg/s"]
[null,null,"Volumeflow",{"$f":"D68/D63","v":2.0138095238095236E-2},"m3/s",{"$f":"D69*3600","v":72.497142857142848}]
[]
[null,null,"Pressure",350,"kPa"]
[null,null,"Pump eff",0.6]
[]
[null,null,"W_p",{"$f":"D71*D69/D72","v":11.747222222222222},"kW"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Fresh/sea - water side"]
[]
[]
[null,null,"Qc",{"$f":"D16","v":109}]
[]
[null,null,"T_in",{"$f":"D5","v":32}]
[null,null,"T_out",{"$f":"D6","v":40}]
[]
[null,null,"Cp_water",4.2,"kJ/kgK"]
[null,null,"Density water",1000,"kg/m3"]
[]
[]
[]
[null,null,"Massflow",{"$f":"D84/(D89*(D87-D86))","v":3.2440476190476191},"kg/s"]
[null,null,"Volumeflow",{"$f":"D94/D90","v":3.2440476190476191E-3},"m3/s",{"$f":"D95*3600","v":11.678571428571429}]
[]
[null,null,"Pressure",250,"kPa"]
[null,null,"Pump eff",0.6]
[]
[null,null,"W_p",{"$f":"D95*D97/D98","v":1.3516865079365079},"kW"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Total COP"]
[null,null,{"$f":"D14/(D34+D74+D100)","v":2.4353064573668473}]

{"sheet":"Værdata Januar","index":10,"n_rows":362,"n_cols":34,"rows_kept":362,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Bergen 14:45-20:00","Florø 02:45-03:00","Måløy 05:15-05:30","Torvik 08:20-08:30","Ålesund 09:45-20:00","Molde 22:35-23:05","Kristiansund 02:45-03:00","Trondheim 09:45-12:45","Rørvik 21:40-22:00","Brønnøysund 01:35-01:45","Sandnessjøen 04:35-04:50","Nesna 06:00-06:10","Ørnes 10:00-10:10","Bodø 13:05-15:20","Stamsund 19:15-19:40","Svolvær 21:20-22:15","Stokmarknes 01:30-01:40","Sortland 02:55-03:10","Risøyhamn 04:35-04:50","Harstad 07:10 - 07:45","Finnsnes 11:00-11:30","Tromsø 14:15-18:15","Skjervøy 22:10-22:25","Øksfjord 01:50-02:00","Hammerfest 05:05- 05:45","Havøysund 08:30 - 08:45","Honningsvåg 10:55- 14:30","Kjøllefjord 16:40-17:00","Mehamn 18:55-19:15","Berlevåg 22:00-22:10","Båtsfjord 00:00-00:30","Vardø 03:30-03:45","Vadsø 06:55-07:10","Kirkenes 09:00-12:30"]
["Florida 14:00 - 20:00","Florida 03:00","Svinøy Fyr 05:00","Vigra 08:00","Vigra 09:00-20:00","Ona 23:00","Ona 03:00","Værnes 10:00-13:00","Ørland 22:00","Bodø 02:00","Bodø 05:00","Bodø 06:00","Bodø 10:00","13:00-16:00","Skrova 19:00","Skrova 22:00","Sortland 02:00","Sortland 03:00","Andøya 05:00","Andøya 07:00","Tromsø 11:00","Tromsø 14:00 - 18:00","Tromsø 22:00","Torsvåg 02:00","Fruholmen 05:00","Fruholmen 09:00","Fruholmen 11-14","Slettnes 17:00","Slettnes 19:00","Slettnes 22:00","Vardø 00:00","Vardø 04:00","Kirkenes 07:00","Kirkenes 09:00-12:00"]
[-2.2000000000000002,-0.4,1.6,0.5,0.5,2,2.9,-2.5,3.2,2,3,3.2,4.4000000000000004,3.9,2.6,2.2000000000000002,3.7,3.4,0.9,1.8,-3.3,-5,-5.8,-1.1000000000000001,1.1000000000000001,0.3,-0.8,-3.3,-2.2000000000000002,-2.2000000000000002,-2.5,-8.3000000000000007,-16.100000000000001,-16]
[-2.2999999999999998,0.1,2.2999999999999998,1,0.7,0.7,1.7,1,4.7,2,2,2.4,2,4,0.2,-0.6,-0.7,-0.5,2,2.1,-11.1,-5.3,-6.6,-4.7,0.1,0.8,-1.3,1.9,3.5,2.2000000000000002,-3.2,-1.9,-6.2,-16]
[-2,4.7,0.2,-1,1,3.2,0.8,1.9,4.9000000000000004,2,1,0.9,0.7,3.8,1,0.4,-4.5,-4.8,0.8,0,-3.3,-5.3,-0.8,-2.2000000000000002,-1.3,-2,-1.5,-0.4,-1.2,-0.8,2.1,-1.7,-0.6,-15.2]
[-2.7,4.2,2.6,3,1.1000000000000001,3.1,3.4,2.1,2.8,1,1,1,0.8,3.6,2.4,2,-0.3,-0.3,-5,-5,-0.4,-5.0999999999999996,3.6,-2.1,-2.8,-3.2,-1.3,-1.1000000000000001,-1.4,-1.2,1.9,2.2000000000000002,-2.6,-16]
[-2.4,3.2,2.7,1.2,1.1000000000000001,2.5,2.9,-15.2,-3,1.9,2,1.7,0.2,2.4,4.5999999999999996,4.4000000000000004,1.7,2.1,0,-0.2,3,-4.9000000000000004,4.9000000000000004,4.8,-3.4,-3,0.9,0.8,-0.2,-1.8,-2.9,0.8,-0.3,-9]
[-1.3,-2.8,2.4,0.9,1,3.1,2.6,-14.3,-3.2,-0.2,-1.7,-0.3,0,2,4.5999999999999996,5,4.5999999999999996,4.4000000000000004,-2,-3.8,3.2,-7.6,4.0999999999999996,4.5999999999999996,0.6,0.8,0.6,-4.7,-5.6,-6.5,-7.7,-5.2,-17,-8.6]
[-0.3,-2.5,2.9,3,0.8,3.3,3.3,-15.7,1.3,2,1.8,1.3,0.9,2,4.5999999999999996,4.8,5.3,5.0999999999999996,-0.2,-1,4,-7.2,3.2,3,0,0,0.2,-6.8,-6.8,-6,-1.6,-8.3000000000000007,-14.8,-9.5]
[3.3,-2.9,3.3,2,0.6,1.1000000000000001,3.3,-14.6,-0.3,1,0.2,0,-0.1,2.1,2.6,3.2,4.4000000000000004,4.0999999999999996,0,-0.5,2.8,-7,1.9,2.9,-0.6,-0.9,-0.2,-11.4,-11,-9,-0.2,-1.7,-2.7,-7.2]
[3,-1.3,0.4,-0.8,1,-0.7,0.9,-9.1,3.1,-1,-1,-0.7,-0.3,0.6,1.8,2.2000000000000002,3.7,3.8,-1.2,-1.1000000000000001,1.3,-6.6,1.1000000000000001,3.2,-1.7,-2.1,-2.6,-5.5,-5.2,-5.6,1.7,0.1,-1.7,0.2]
[2.5,4.4000000000000004,-0.1,-1,0.9,-2.4,-1.3,-10.8,6,0,0.7,0.9,-2.2000000000000002,1,-0.7,-1.4,2,2,-1.2,-0.6,-1,-6.2,-4,2,-3.4,-2.9,-2.9,-0.7,-1,-2.1,2.6,2.8,1.1000000000000001,1.1000000000000001]
[1.9,8.6999999999999993,-0.4,-3,0.7,-0.2,-2.6,-10,4.5999999999999996,3.8,4,2.9,2.2999999999999998,0.6,-3.6,-3.2,-0.3,-0.7,-2.8,-0.9,-2.7,-3,-2.9,0.1,-7.4,-7.2,-3.1,-6.8,-6.5,-5,0.8,1.6,0,0]
[1.8,6.5,0.7,3.2,1,7,-0.1,-9.8000000000000007,5.9,-1,-1,-1.3,1.1000000000000001,0.3,-2.2000000000000002,-3.2,-3.8,-4.0999999999999996,-1,-1.6,-6.2,-2.4,-2.9,-2.7,-1.5,-1.7,-3.3,-8.6,-8.6,-8,0,1.2,0.1,-0.2]
[1.6,6.3,5.9,7,1.3,6.4,6.4,-1.4,3.8,0,0,0.3,0.6,0.3,-0.8,-2,-2.4,-2.2000000000000002,-4.8,-4.5999999999999996,0.9,-2.4,0.7,-0.3,-5.6,-6.1,-3.5,-3.5,-3.7,-4,-0.4,-0.4,-6.8,-3]
[3,5.7,5.8,7,1.5,6.9,6.2,-1,4.2,2,3,3.3,4.0999999999999996,1,0.8,3.8,-1.2,-0.8,-1,0.1,3,-2,-0.6,5.2,-5.7,-5.9,-3.6,-5.8,-7.4,-7.5,0.3,-0.1,-4.9000000000000004,-3.4]
[3.8,6.4,6.8,8.3000000000000007,1.8,5.2,6.6,-1,4,1,1.9,2,3,1.1000000000000001,2.4,1.2,5.3,5.0999999999999996,2,2,-2,-2.8,-1.3,-0.7,1,0.8,-3.6,-10.7,-11.6,-11,-2.7,-1.3,-6,-3]
[3.7,5.9,6.1,5.8,1.5,5.8,5.8,-0.6,4.7,3,2.7,2.2000000000000002,1.5,1.1000000000000001,-2,-1.8,0.2,0.2,1,0.6,-3.1,3,2.5,0.5,-0.7,0.1,-3.7,-4.2,-4,-4.9000000000000004,-3.6,-4.5999999999999996,-11.8,-3]
[3.6,5.2,6.4,6,1,4.9000000000000004,5.3,-3.5,-0.4,1,2,1.9,1.4,0.5,-3.8,-3.8,-1.4,-1.6,1,0.5,4,3.2,3.4,4.8,1.7,2.4,-2.7,-1.5,0.4,0.4,-1.3,-4,-17.7,-0.2]
[3.9,1.5,6.4,4.2,0.8,5.9,5.0999999999999996,-3.8,-4.4000000000000004,-1,-2,-2.2000000000000002,-1,0,-0.5,-0.2,-6.4,-7.3,-2.1,-3.1,1.2,3.2,5.7,4.0999999999999996,0.6,-2,-2.5,-1.9,-2.2000000000000002,-2.7,-8,-3,-5.3,-0.4]
[4.0999999999999996,0.3,4,3,0.3,4.4000000000000004,5.3,-3.2,-5.8,-4,-5.8,-5.2,-5.2,0.2,2.4,2.6,0.1,0.4,-3.1,-4.5999999999999996,4.8,3.2,3.2,6.6,-5.7,-5.9,-2.2000000000000002,0.8,1.8,0.6,-7.1,-6.7,-12.4,-1.6]
[4.4000000000000004,5.6,4.2,4,0,6.7,4.5999999999999996,-3.8,-2.5,-4,-5,-4.9000000000000004,-1.8,0.3,0.8,1.2,4.5999999999999996,4.5999999999999996,-5.8,-4.9000000000000004,1,3.4,-1.5,1.5,-3.1,-2.6,-1.8,-1.4,-1.6,-2,-11.8,-7.9,-19,-2]
[4.4000000000000004,0.2,5.7,6.2,-0.2,6.9,6.8,4,2.7,0,1,1.5,3,0.3,3.8,3.6,2.2999999999999998,2.1,-1.7,0.5,1.1000000000000001,3.2,0.5,2.8,0.8,0.5,0.6,0,-0.3,-2.8,-10.4,-10.8,-26.6,-18.2]
[5,-0.1,5.8,7,-0.2,4.5,7,4,3.7,4,6,6.1,5.6,0.8,4.8,1.6,4.0999999999999996,3.9,3.2,3.6,-3,3.5,-1.3,0.5,3.1,5.0999999999999996,0.3,1.1000000000000001,0.8,1.2,-13.9,-10.4,-24.7,-18.5]
[5,2.2000000000000002,2.6,1,-0.4,3,3.6,3.8,1.6,3,2.5,2.8,3.2,1,-0.6,0.2,1.7,1.3,0.6,1.1000000000000001,-5,3.8,-4.5,-0.8,-2.7,-2.9,0,-1.7,-2.1,-2.5,-7.3,-14.2,-22.5,-18.2]
[5.2,3.3,2.2999999999999998,1.8,-1,6.1,2.8,2.6,4.5999999999999996,-1,-0.2,-0.1,0.5,1,-1.7,-2.4,2.4,2.4,-2,-1.7,-3.8,4.2,-4.0999999999999996,-3.4,-3.5,-3.3,-0.1,-5.5,-5.4,-6,-3.7,-5.6,-15.5,-19]
[4.9000000000000004,2.2999999999999998,4.4000000000000004,5,-0.9,6,5.8,1.5,4.2,3,4,3.6,3.9,0.2,-0.2,-0.2,-1.9,-2,2.8,2.7,-8,4.5,-5.0999999999999996,-3.6,-2.9,-3.5,0.1,0,2.2999999999999998,2.2000000000000002,-5.2,-3.7,-23.3,-13]
[4.7,-2.6,6.7,8,-0.6,5.2,6.9,1.8,5.6,6,6,5.7,5.3,0,-2.2000000000000002,-2.5,-3.3,-2.8,4.8,4,-7,8.8000000000000007,-7.4,-2.7,2.5,2,0.3,1.4,1.4,0.3,-2.2999999999999998,-3.8,-10,-12.8]
[4.2,-0.4,5.3,3,0,2.5,4.3,1.2,-1.2,1.8,1,0.7,-1,-0.2,-1.8,-1.8,-6.4,-6.1,-3.4,-4.0999999999999996,-9.6999999999999993,14,-9.1,-3.8,-3.9,-3.9,0.2,1.1000000000000001,1.2,1.7,-3,-3.5,-6,-13]
[4.4000000000000004,-0.6,3.2,3.2,0.1,6,2.8,1.8,-2.4,-3,-4.0999999999999996,-4.2,-5.5,-0.2,0.2,-0.4,-3.6,-3.6,-6.2,-5.9,-9.5,3.3,-6.1,-3.5,-7.4,-8.1,-0.1,2.8,2.8,1.8,-2.5,-2,-4.7,-12.8]
[2.1,3.6,5.6,6,0.1,7.3,5.9,4.2,-1.6,-7,-3.4,-2.8,-1.5,-0.3,-0.4,-1,-4.0999999999999996,-3.7,-4.8,-5.7,-5,3.8,-7.7,-2.4,-8,-8.9,-1.2,0.3,1,1,-2.5,-1.8,-5.5,-2]
[1.3,4,6.3,8,0.2,1.7,7.3,4.0999999999999996,-13.6,-10.9,-11,-10.7,-12,-0.6,-0.4,0.4,-3,-3.6,-7,-7.2,-12,3.1,-7.7,-8.5,-7.2,-7.5,-1.1000000000000001,-3.9,-4.5999999999999996,-4.3,-3.6,-2.7,-5.2,-2.2000000000000002]
[0.6,4.0999999999999996,0.5,0,0.3,2,1.7,3.7,-2,-11,-10.199999999999999,-9.9,-8.6,-0.5,3.2,1.3,0.7,0.9,-4.5,-4.4000000000000004,-0.1,3.8,-3.4,-2.7,-3.6,-4.5,-1.1000000000000001,-7.2,-6.4,-6,-4.5,-4.2,-14,-2.1]
[0.2,null,null,null,0.4,null,null,2.4,null,null,null,null,null,-0.5,null,null,null,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,-2]
[-0.1,null,null,null,1,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,-2]
[-0.8,null,null,null,1,null,null,4.8,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,-2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,-2.2000000000000002]
[-1.1000000000000001,null,null,null,1.3,null,null,4,null,null,null,null,null,-0.4,null,null,null,null,null,null,null,3.9,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-1]
[-0.1,null,null,null,2,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,null,-0.7,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,-1]
[-0.7,null,null,null,3.2,null,null,7.3,null,null,null,null,null,-2.5,null,null,null,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,null,null,1]
[-1.5,null,null,null,3.3,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,-2.1,null,null,null,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,-3.1,null,null,null,null,null,null,1.4]
[-2,null,null,null,3,null,null,8.5,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,-3.2,null,null,null,null,null,null,2]
[-2.2000000000000002,null,null,null,3.1,null,null,6.6,null,null,null,null,null,-1.9,null,null,null,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,-3.5,null,null,null,null,null,null,2]
[-2.2000000000000002,null,null,null,3.2,null,null,2.6,null,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-6.8,null,null,null,null,null,null,0]
[-2.4,null,null,null,3,null,null,3,null,null,null,null,null,2.6,null,null,null,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,-6.5,null,null,null,null,null,null,0.4]
[-0.8,null,null,null,2.9,null,null,3,null,null,null,null,null,2.4,null,null,null,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,-6.1,null,null,null,null,null,null,0.8]
[-1.4,null,null,null,2.8,null,null,2.6,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-5.6,null,null,null,null,null,null,0.2]
[-2,null,null,null,3,null,null,1.8,null,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,null,null,-1]
[-2.2999999999999998,null,null,null,3,null,null,2,null,null,null,null,null,-0.3,null,null,null,null,null,null,null,-1.3,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,-0.9]
[-2.4,null,null,null,3,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,-0.8,null,null,null,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,-1.6,null,null,null,null,null,null,-1]
[-2.4,null,null,null,2.8,null,null,2.5,null,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,null,-1]
[-2.6,null,null,null,1.2,null,null,3.4,null,null,null,null,null,2.4,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,-5.7,null,null,null,null,null,null,-6]
[2.5,null,null,null,1.4,null,null,2.8,null,null,null,null,null,2.4,null,null,null,null,null,null,null,-2.7,null,null,null,null,-5.5,null,null,null,null,null,null,-6.4]
[2.5,null,null,null,2,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,-5.3,null,null,null,null,null,null,-6]
[2.8,null,null,null,1.9,null,null,2.6,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,-5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,-5.8]
[3.2,null,null,null,1.7,null,null,8.1,null,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,-6.4,null,null,null,null,null,null,-4]
[3.6,null,null,null,2,null,null,6,null,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,-6.5,null,null,null,null,null,null,-4]
[3.5,null,null,null,1.6,null,null,6,null,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,null,null,null,-2.1,null,null,null,null,-6.2,null,null,null,null,null,null,-3.7]
[2.4,null,null,null,1.4,null,null,6.2,null,null,null,null,null,2.5,null,null,null,null,null,null,null,-4.7,null,null,null,null,-5.6,null,null,null,null,null,null,-2]
[2.4,null,null,null,2,null,null,6.8,null,null,null,null,null,3.9,null,null,null,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,-6.2]
[2.4,null,null,null,2.1,null,null,5.7,null,null,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,null,null,null,-3.5,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,null,null,-7.3]
[2.2000000000000002,null,null,null,2.1,null,null,3.8,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,-8]
[1.9,null,null,null,2,null,null,3.4,null,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,null,-3.2,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,-8]
[1.9,null,null,null,1.3,null,null,-0.1,null,null,null,null,null,1.4,null,null,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,-10]
[2.4,null,null,null,1.7,null,null,1.2,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,-10.8]
[2.8,null,null,null,2,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,-0.3,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,-10]
[7.1,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,3,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,null,null,null,-0.8,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,null,null,-10]
[7.1,null,null,null,2.5,null,null,0.3,null,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,-17.8]
[6.9,null,null,null,3,null,null,1,null,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,-16.8]
[6.9,null,null,null,2.9,null,null,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,-16]
[6.9,null,null,null,2.7,null,null,1.2,null,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,-15.8]
[6.9,null,null,null,3,null,null,2.5,null,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,null,null,-5.6]
[7.2,null,null,null,2.8,null,null,2,null,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,null,null,-6]
[6.6,null,null,null,2.8,null,null,2,null,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,null,null,0.5,null,null,null,null,-4.8,null,null,null,null,null,null,-6.2]
[6.7,null,null,null,3,null,null,2.1,null,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,-4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,-7]
[6.7,null,null,null,2.7,null,null,1.7,null,null,null,null,null,-3.8,null,null,null,null,null,null,null,-0.7,null,null,null,null,-5.6,null,null,null,null,null,null,-12]
[6.6,null,null,null,2.5,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,-3.3,null,null,null,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,-5.3,null,null,null,null,null,null,-12.2]
[6.2,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,1.7,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,-5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,-12.8]
[5.7,null,null,null,2.5,null,null,2,null,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,null,-0.9,null,null,null,null,-4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,-12.2]
[5.7,null,null,null,2.7,null,null,-1.2,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,-2.4,null,null,null,null,null,null,-19]
[7.1,null,null,null,3,null,null,-1.2,null,null,null,null,null,-0.3,null,null,null,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,-2.4,null,null,null,null,null,null,-18.600000000000001]
[7,null,null,null,2.8,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,0.6,null,null,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,-2.4,null,null,null,null,null,null,-18.3]
[7,null,null,null,2.6,null,null,-1.4,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,-2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,-18]
[7.1,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,null,null,-26]
[7.2,null,null,null,2.6,null,null,-3,null,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,-26.2]
[7.3,null,null,null,2.8,null,null,-3,null,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,null,null,-27]
[7.2,null,null,null,3,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,-27]
[6.6,null,null,null,2,null,null,-5,null,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,null,-22.8]
[6.6,null,null,null,2.1,null,null,-4,null,null,null,null,null,5.5,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,-21.6]
[6.4,null,null,null,2.8,null,null,-3.8,null,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,null,6.1,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,-21.1]
[6.2,null,null,null,2.7,null,null,-2.7,null,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,-21]
[6.4,null,null,null,2.5,null,null,-10.5,null,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,null,null,null,5.9,null,null,null,null,-3.8,null,null,null,null,null,null,-21]
[6.3,null,null,null,2.8,null,null,-10.8,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,null,null,-21.2]
[6.4,null,null,null,2.4,null,null,-9.8000000000000007,null,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,-4.2,null,null,null,null,null,null,-21.2]
[5.5,null,null,null,1.9,null,null,-8.9,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,-4.3,null,null,null,null,null,null,-21.8]
[5.4,null,null,null,1,null,null,-10.199999999999999,null,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,-3.7,null,null,null,null,null,null,-16.3]
[5.4,null,null,null,0.9,null,null,-10.8,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,-3.6,null,null,null,null,null,null,-18.3]
[5.4,null,null,null,0.7,null,null,-9.8000000000000007,null,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,-3.4,null,null,null,null,null,null,-15]
[5.5,null,null,null,0,null,null,-9.5,null,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-3.1,null,null,null,null,null,null,-14.9]
[5.3,null,null,null,-1.2,null,null,-10.6,null,null,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-3.3,null,null,null,null,null,null,-23.8]
[5.5,null,null,null,-1.3,null,null,-8.6999999999999993,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,-3.3,null,null,null,null,null,null,-23.8]
[5.8,null,null,null,-1,null,null,-7,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,null,null,-26]
[6.2,null,null,null,-1.3,null,null,-7.4,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-26]
[5.5,null,null,null,-1.6,null,null,-9.1999999999999993,null,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,-8.8000000000000007]
[6.4,null,null,null,-1.8,null,null,-8.8000000000000007,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,null,null,-7.7]
[5.8,null,null,null,-1.9,null,null,-7.8,null,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,0.5,null,null,null,null,null,null,-7]
[6.1,null,null,null,-1.8,null,null,-6.9,null,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-0.3,null,null,null,null,null,null,-7]
[6.3,null,null,null,-2,null,null,-15.5,null,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,-4.5,null,null,null,null,null,null,-6.6]
[5.3,null,null,null,-1.7,null,null,-14.8,null,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,-4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,-6.6]
[4.9000000000000004,null,null,null,-1.6,null,null,-14,null,null,null,null,null,-2.4,null,null,null,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,-5.4,null,null,null,null,null,null,-6.4]
[4.8,null,null,null,-2,null,null,-14,null,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,null,-1.9,null,null,null,null,-5.9,null,null,null,null,null,null,-6]
[4.8,null,null,null,-2.9,null,null,-1.4,null,null,null,null,null,-5.9,null,null,null,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,-7.9,null,null,null,null,null,null,-6]
[5.2,null,null,null,-2.7,null,null,-1,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,-7.9,null,null,null,null,null,null,-5.9]
[5.2,null,null,null,-2.5,null,null,-1,null,null,null,null,null,-5.3,null,null,null,null,null,null,null,-4.2,null,null,null,null,-8,null,null,null,null,null,null,-6]
[5.2,null,null,null,-2.2999999999999998,null,null,-0.8,null,null,null,null,null,-5.8,null,null,null,null,null,null,null,-4.8,null,null,null,null,-8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,-6.2]
[3.5,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,-1.4,null,null,null,null,null,-2.7,null,null,null,null,null,null,null,-5.2,null,null,null,null,-9,null,null,null,null,null,null,-6]
[3.8,null,null,null,-2.1,null,null,1,null,null,null,null,null,-6.2,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,-8.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,-6]
[3.7,null,null,null,-1.9,null,null,1.2,null,null,null,null,null,-6,null,null,null,null,null,null,null,-5.0999999999999996,null,null,null,null,-8.1,null,null,null,null,null,null,-6.2]
[3.9,null,null,null,-1.8,null,null,1.6,null,null,null,null,null,-5.3,null,null,null,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,-7.4,null,null,null,null,null,null,-5.8]
[3.9,null,null,null,-1,null,null,-2.2999999999999998,null,null,null,null,null,-10.4,null,null,null,null,null,null,null,-3.6,null,null,null,null,-7.3,null,null,null,null,null,null,-5.8]
[3.9,null,null,null,-1,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,null,-10,null,null,null,null,null,null,null,-3.4,null,null,null,null,-7.1,null,null,null,null,null,null,-5.3]
[2.8,null,null,null,-0.9,null,null,-3,null,null,null,null,null,-10.3,null,null,null,null,null,null,null,-3.8,null,null,null,null,-6.9,null,null,null,null,null,null,-5.7]
[1.4,null,null,null,-0.7,null,null,-3.5,null,null,null,null,null,-10.7,null,null,null,null,null,null,null,-3.8,null,null,null,null,-6.7,null,null,null,null,null,null,-6]
[1.9,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,-7.7,null,null,null,null,null,null,null,-9,null,null,null,null,-5.2,null,null,null,null,null,null,-15.8]
[2,null,null,null,5.6,null,null,-1,null,null,null,null,null,-7.2,null,null,null,null,null,null,null,-8.9,null,null,null,null,-5.6,null,null,null,null,null,null,-15.4]
[2.4,null,null,null,5.3,null,null,-1,null,null,null,null,null,-7,null,null,null,null,null,null,null,-8.6999999999999993,null,null,null,null,-5.6,null,null,null,null,null,null,-15]
[2.7,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,-1.3,null,null,null,null,null,-6.4,null,null,null,null,null,null,null,-7.4,null,null,null,null,-5.2,null,null,null,null,null,null,-15]
[2.9,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-7.7]
[2,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-5.5]
[2,null,null,null,6.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-7.4]
[2,null,null,null,6.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8.1]
[2.2000000000000002,null,null,null,7.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8]
[2.4,null,null,null,7.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-5.0999999999999996]
[2.8,null,null,null,7.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8]
[3.2,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8.1999999999999993]
[3.1,null,null,null,6.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8.5]
[4.5,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-9.1999999999999993]
[3,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-9.1999999999999993]
[2.2000000000000002,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-9]
[1.4,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-9]
[1.3,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-9.1]
[1.1000000000000001,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-9]
[0.9,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8.4]
[0,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-6.2]
[-0.2,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-6.8]
[-0.1,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-7]
[-0.4,null,null,null,6.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-7]
[-0.5,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-7.2]
[-0.4,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-9]
[-0.2,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8.6999999999999993]
[1.1000000000000001,null,null,null,8.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8.6999999999999993]
[1.2,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-9]
[1,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8.6]
[1.2,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[1,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-0.3]
[1,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-0.6]
[0.8,null,null,null,8.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1]
[3.1,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001]
[3,null,null,null,8]
[3.1,null,null,null,8.3000000000000007]
[3.2,null,null,null,8]
[3.1,null,null,null,8]
[3.1,null,null,null,6.9]
[3.2,null,null,null,5.9]
[4.2,null,null,null,6]
[4.5,null,null,null,5.9]
[4.7,null,null,null,6]
[4.8,null,null,null,6]
[5.3,null,null,null,6.3]
[5.2,null,null,null,6.2]
[4.8,null,null,null,6]
[4.4000000000000004,null,null,null,5.3]
[3.2,null,null,null,5.0999999999999996]
[2.8,null,null,null,5.2]
[2.1,null,null,null,5.6]
[0.7,null,null,null,5.7]
[-0.3,null,null,null,6]
[-0.8,null,null,null,5.9]
[1.6,null,null,null,6.4]
[0.3,null,null,null,8]
[0,null,null,null,9]
[-0.8,null,null,null,9.1]
[-1.2,null,null,null,5.9]
[-1.7,null,null,null,6.2]
[-1,null,null,null,6.5]
[2.9,null,null,null,7]
[0.9,null,null,null,7.1]
[0.4,null,null,null,7]
[0.1,null,null,null,6.8]
[-0.8,null,null,null,6.2]
[-1,null,null,null,5.6]
[-2,null,null,null,5]
[2.6,null,null,null,4.7]
[2.8,null,null,null,4.4000000000000004]
[2.6,null,null,null,3.2]
[2.4,null,null,null,5.4]
[2.2000000000000002,null,null,null,6.4]
[2.2000000000000002,null,null,null,6]
[2.2999999999999998,null,null,null,6.2]
[4.7,null,null,null,6.3]
[4.9000000000000004,null,null,null,7]
[4.7,null,null,null,6.7]
[4.8,null,null,null,6.5]
[4.5999999999999996,null,null,null,6.8]
[4.5999999999999996,null,null,null,6.7]
[4.5999999999999996,null,null,null,6.4]
[5,null,null,null,5.9]
[4.9000000000000004,null,null,null,3.5]
[4.7,null,null,null,3.9]
[4.2,null,null,null,4]
[4.2,null,null,null,3.9]
[4,null,null,null,3.8]
[4.3,null,null,null,3.8]
[5.8,null,null,null,3.8]
[5.6,null,null,null,3.8]
[5.3,null,null,null,4]
[4.3,null,null,null,4.0999999999999996]
[3.6,null,null,null,4.2]
[3.2,null,null,null,4]
[2.9,null,null,null,3.5]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,4.2]
[null,null,null,null,4.5]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5.2]
[null,null,null,null,5.0999999999999996]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6.4]
[null,null,null,null,6.6]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,7.5]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8.3000000000000007]
[null,null,null,null,8.1999999999999993]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.7]
[null,null,null,null,7.7]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,6.6]
[null,null,null,null,6.3]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6.2]
[null,null,null,null,6.4]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,5.7]
[null,null,null,null,5.4]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,4.9000000000000004]
[null,null,null,null,4.7]
[null,null,null,null,4.9000000000000004]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,1.1000000000000001]
[null,null,null,null,1.2]
[null,null,null,null,1.7]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,2.7]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,1.1000000000000001]
[null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,3.6]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,4.3]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,4.8]
[null,null,null,null,4.7]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,5.9]
[null,null,null,null,5.7]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,5.9]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,5.4]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,8.3000000000000007]
[null,null,null,null,8.6]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9.1999999999999993]
[null,null,null,null,9.1999999999999993]
[null,null,null,null,9.1999999999999993]
[null,null,null,null,9.3000000000000007]
[null,null,null,null,9.6]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9.6999999999999993]
[null,null,null,null,9.6999999999999993]
[null,null,null,null,8.6999999999999993]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,3.5]
[null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,3.5]
[null,null,null,null,4.3]
[null,null,null,null,4.7]
[null,null,null,null,3.6]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,2.7]
[null,null,null,null,3.1]
[null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,3.4]
[null,null,null,null,3.6]
[null,null,null,null,4.2]
[null,null,null,null,4.4000000000000004]
[null,null,null,null,4.5999999999999996]
[null,null,null,null,5.2]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,5.8]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6.1]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,5.9]
[null,null,null,null,5.8]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6.1]
[null,null,null,null,6.3]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7.1]
[null,null,null,null,6.9]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,6.7]
[null,null,null,null,6.6]
[null,null,null,null,6.8]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,6.2]
[null,null,null,null,5.8]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,4.3]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,3.5]
[null,null,null,null,3.1]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,2.6]
[null,null,null,null,1.9]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,0.4]
[null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,1.4]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,2.4]
[null,null,null,null,3.1]
[null,null,null,null,1.8]
[null,null,null,null,1.1000000000000001]
[null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,0.8]

{"sheet":"Værdata Februar","index":11,"n_rows":338,"n_cols":34,"rows_kept":338,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Bergen 14:45-20:00","Florø 02:45-03:00","Måløy 05:15-05:30","Torvik 08:20-08:30","Ålesund 09:45-20:00","Molde 22:35-23:05","Kristiansund 02:45-03:00","Trondheim 09:45-12:45","Rørvik 21:40-22:00","Brønnøysund 01:35-01:45","Sandnessjøen 04:35-04:50","Nesna 06:00-06:10","Ørnes 10:00-10:10","Bodø 13:05-15:20","Stamsund 19:15-19:40","Svolvær 21:20-22:15","Stokmarknes 01:30-01:40","Sortland 02:55-03:10","Risøyhamn 04:35-04:50","Harstad 07:10 - 07:45","Finnsnes 11:00-11:30","Tromsø 14:15-18:15","Skjervøy 22:10-22:25","Øksfjord 01:50-02:00","Hammerfest 05:05- 05:45","Havøysund 08:30 - 08:45","Honningsvåg 10:55- 14:30","Kjøllefjord 16:40-17:00","Mehamn 18:55-19:15","Berlevåg 22:00-22:10","Båtsfjord 00:00-00:30","Vardø 03:30-03:45","Vadsø 06:55-07:10","Kirkenes 09:00-12:30"]
["Florida 14:00 - 20:00","Florida 03:00","Svinøy Fyr 05:00","Vigra 08:00","Vigra 09:00-20:00","Ona 23:00","Ona 03:00","Værnes 10:00-13:00","Ørland 22:00","Bodø 02:00","Bodø 05:00","Bodø 06:00","Bodø 10:00","13:00-16:00","Skrova 19:00","Skrova 22:00","Sortland 02:00","Sortland 03:00","Andøya 05:00","Andøya 07:00","Tromsø 11:00","Tromsø 14:00 - 18:00","Tromsø 22:00","Torsvåg 02:00","Fruholmen 05:00","Fruholmen 09:00","Fruholmen 11-14","Slettnes 17:00","Slettnes 19:00","Slettnes 22:00","Vardø 00:00","Vardø 04:00","Kirkenes 07:00","Kirkenes 09:00-12:00"]
[5.4,3.9,3.6,2,3.7,4.0999999999999996,2,-1.1000000000000001,1.4,-1.9,0.2,0,2.2999999999999998,4,-1.1000000000000001,-1.5,2.2999999999999998,1.8,-8.6999999999999993,-8.9,-3,-2,-2.8,-0.2,0.3,0.3,0.8,0,0.8,0.8,-7.9,-4.5,-3.1,-1.6]
[5.8,8.1999999999999993,5.0999999999999996,6,3.8,2.8,4.3,-1,4.3,3,3.8,3.5,3,4,-0.7,-0.1,2.1,2.1,-2,-0.9,-1,-2,0.7,-0.6,-2.8,-2.8,0.6,-5.2,-7.8,-9.8000000000000007,-7.2,-8.4,-4.2,-0.6]
[5.8,5.7,3.8,7,4,3.6,3.1,-1,2.7,1.4,0.5,0.8,2.6,4,4.9000000000000004,4.0999999999999996,5.4,4.8,0.2,1.2,-1.7,-2.1,-2,-4.7,-4,-0.6,0.3,-2.5,-2.8,-5.3,-4.8,-6.4,-3.8,0]
[5.8,7.8,4.3,7.3,4.0999999999999996,4.8,3.9,-0.3,2.9,4,3,2.4,4.8,3.8,3,3.5,-0.6,-0.7,3,3.5,-1,-2,1.8,-2.4,-4.8,-4.3,0,-3.9,-3.8,-3,-4.9000000000000004,-6,-12.9,-0.2]
[5.7,0.9,4.4000000000000004,3,4.2,1.8,4,4.5,5.3,2.8,2,2.2000000000000002,1.3,3.4,3.1,3,-1.3,-1.3,2,1.7,2.2000000000000002,-2,2.8,-2.6,-0.6,1,-3.2,-2.4,-3,-2.2999999999999998,-0.6,-4.3,-11.8,-7]
[6.1,1,3.4,2.7,4.3,1.7,2.7,5,1.8,-2,-1.2,-1,-2.1,2.4,2.2000000000000002,2,-6,-5.9,1,2.1,3,0,1.8,-3.5,1.7,2.9,-3.3,-0.2,-0.8,-0.8,-2.7,-1,-14,-6.7]
[6.4,-5.4,0.9,3.3,4.3,0.9,2,5,0.9,-1.8,-1.5,-2,3.7,2,1.9,0.9,-9.6999999999999993,-8.6999999999999993,1,0.6,1.3,0,2.2000000000000002,-4.5,-2,-1.9,-3.6,-2.9,-3.8,-5.6,0.4,-3.2,-6.3,-7.8]
[6.3,-5,0.4,6.3,4.4000000000000004,1.2,1,4.7,-2.2999999999999998,-0.2,-0.8,-0.5,-1.3,1.7,-0.6,-1,-5.3,-5.6,0,-0.4,3,0.2,2.2000000000000002,-3.5,-3.6,-3.9,-4.0999999999999996,-6.4,-6.8,-7.2,1.4,-0.4,-5.8,-7]
[6.2,-6.7,3.6,7,4.5,2.4,2,4.9000000000000004,0.2,-5,-6,-6,-7.2,3,0.5,0.9,-9.4,-9.5,-4.8,-3.9,1.7,0,0,0.5,-7.2,-7.8,-0.7,-11.1,-10.199999999999999,-10.5,-1.4,1.4,-8.8000000000000007,-4]
[6.6,-1.3,4.5,3.3,4.7,5.7,3.8,4.7,3.5,-4.2,-4.2,-4.5999999999999996,-4.3,3.2,1.5,1.4,-13.2,-12.5,-2.8,-3.4,-2,0,-2.1,-3.1,-6.7,-8.1999999999999993,-0.7,-11.5,-11.3,-9.8000000000000007,-5,-2.6,-4.5999999999999996,-4]
[6,-6.8,6.4,2.7,5,7.3,6,5,1.8,-2,-3,-3.3,-5.3,3.8,0,-0.1,-5.6,-5.5,-1.3,-3.7,-2,0,-2.5,-3.3,-5.0999999999999996,-6,-0.7,-9,-8.1999999999999993,-5,-0.3,-4.2,-1.2,-1.5]
[5.2,-0.3,7,1.2,5,5.4,7.6,5.7,0.3,-6,-5.9,-6,-5.0999999999999996,3.1,-0.8,-0.8,0.9,1.5,1,0.6,-2,0,-2.4,-2.9,2.1,2.1,-0.7,1.5,1.3,-1.5,1.4,-0.6,0.3,-4]
[4.5,1.3,5.3,1.8,4.5,6,5.6,1.1000000000000001,0.8,-10.199999999999999,-10.8,-10.1,-8.6,4,-2,-2.4,5,5.2,-2,-1.9,-2,-0.3,-4.5999999999999996,-3.1,3.4,4,-3.5,1.8,2.4,2.8,-0.9,1.4,-2.5,-14]
[5.2,1.7,5.4,1.3,4.3,4.5,5.7,1,4,-9.6999999999999993,-9.3000000000000007,-9.5,-9.4,4,4.5999999999999996,3.3,5.6,5.6,-2.8,-0.7,-5,-1.3,-5.7,-1.5,4.5999999999999996,4,-3.5,3.7,2.6,1,-1.5,-0.7,-2.2999999999999998,-13.6]
[5.4,3.7,4,-2,4.3,4.4000000000000004,3.9,2,6.4,-12,-11,-11.3,-11.2,3.7,2.2999999999999998,1.2,0.1,-0.2,0.8,0.4,-6,-1.3,-5.3,-0.2,4.0999999999999996,5.4,-3.6,1,0.4,1.1000000000000001,-0.8,-0.8,-3.4,-12.7]
[5.7,8.4,2.7,2.2999999999999998,4.3,3.5,3.9,2.9,3.9,-9,-9,-8.6999999999999993,-7.3,3.4,3.2,1.9,1.3,0.8,-0.8,0.3,-4,1,-8.4,1.4,1.1000000000000001,1.1000000000000001,-3.6,1.3,0.8,0.4,0,-0.4,-6.9,-11.8]
[5.9,4.0999999999999996,2.8,4.7,4.4000000000000004,6,3.8,5.6,0.1,-1.3,-2.8,-3,-1.3,0.5,0,0.4,-0.2,-0.1,0.8,-0.1,-6,1,-5.0999999999999996,3.2,-0.8,-0.6,1,-2.9,-4,-3.7,-2.2999999999999998,-0.3,-16.3,-12.8]
[6.2,5.3,4.2,4,4.4000000000000004,4.0999999999999996,5.7,6,-0.7,-2.8,0.3,-0.2,0.3,0.8,-0.1,-0.3,-4.8,-5.4,0,0.1,-6,1,-9.6999999999999993,2.5,0.7,3.3,1,-2.9,-1.7,-1.3,-3.5,-2.9,-13.7,-11.6]
[7.6,4.0999999999999996,2.6,2.7,4.4000000000000004,2.2999999999999998,3.8,6,1.1000000000000001,2,1.8,1.5,1.2,0.2,-7,-6.7,-8.4,-8.4,-7.2,-8.4,-11,1,-11,1.9,-2.1,-2.8,1,-3.7,-3.8,-4.7,-7.6,-4.3,-17.3,-11.2]
[7.6,2.4,1.5,1.9,4.4000000000000004,0,2.8,6.1,0.5,0,0.5,1,2.5,-0.5,-4.0999999999999996,-4.7,-0.5,-0.8,-4,-3.9,-3,1,-3.3,0.4,-2,-1.2,1,-2.4,-2.5,-0.5,-10.4,-6.8,-16.7,-11.8]
[7.6,-0.1,-0.1,-1,4.5,1.6,-0.2,3.5,2.4,1,1,0.5,1.9,-2.7,-2.7,-2.5,-0.4,-0.9,-4,-3.9,-3,3,1.4,-1.9,3.7,4.0999999999999996,3,-0.7,1.6,3,-5,-11.4,-15.4,-11.8]
[3.6,-0.4,3.3,-1,4.5,1.8,1.6,3.3,-4.2,1,1.8,1.5,1.8,-3,-2.5,-2.1,-5.4,-5.8,-3,-4,2,3,1.2,1.3,3.5,3.3,2.9,1,0,-0.8,-6.2,-5.6,-14.7,-11.1]
[3.5,2.1,1.9,-1,4.4000000000000004,2,1.4,4,-8.5,3.8,3.2,3.3,2.5,-3.3,-0.5,-1,-0.6,-0.5,-5,-4.9000000000000004,0.3,2.8,1,0.3,-2.5,-4.0999999999999996,2.8,-6.8,-8.6,-7.3,-1.7,-6.2,-17.399999999999999,-10.8]
[3.7,4.8,3.2,-1.7,4.3,4.5999999999999996,3,3.9,-6.4,3,3,2.9,3.1,-3.7,-1.5,-2.2000000000000002,-2.2000000000000002,-2.8,-3.2,-5,0,3,-0.1,1.6,-7.9,-8.1999999999999993,2.7,-7.3,-5.6,-8.6,-2.1,-1.2,-19,-9.6999999999999993]
[3.9,2.8,4.4000000000000004,1,4.3,4.9000000000000004,5,-1.5,-4.4000000000000004,3.2,4.2,4.4000000000000004,4.2,4.4000000000000004,-2,-1,-5.7,-6.1,-4,-3.4,-2.7,3,-7.4,0.1,-4.5999999999999996,-2.2000000000000002,-2,-7.3,-7,-8,-8.3000000000000007,-3.7,-17,-8]
[3.6,2.5,4.5999999999999996,1,4.2,4.2,4.7,-0.7,-3.5,2,2,1.8,1.8,3.7,-1.6,-1.6,-4.5,-3.1,0,0.7,-3,3,-3.6,-0.5,-1.6,-0.8,-2,-3.1,-3.3,-4,-11.1,-10.199999999999999,-19.899999999999999,-7.1]
[2.6,1.8,3.2,-1.3,4.0999999999999996,5.0999999999999996,4.0999999999999996,0,4.2,1,0.1,0,-0.1,2.2999999999999998,-4.3,-5,-2,-2.2999999999999998,-4.2,-5.0999999999999996,-1.7,2.7,-1.3,0,-3.3,-3.3,-2,-4.5999999999999996,-4,-4,-8.1999999999999993,-12.6,-16.2,-8.1]
[2.9,2,3.9,1,4.0999999999999996,4.0999999999999996,4.4000000000000004,0,-0.1,0,0,0,1.1000000000000001,1,0,-0.4,-2.1,-1,-3,-4.4000000000000004,-2,2,-4,-2.2999999999999998,-1.7,-0.1,-2.2000000000000002,-1.5,-1.9,-2.2999999999999998,-4.8,-7.7,-8.5,-8.6999999999999993]
[2.7,null,null,null,4.2,null,null,-3.8,null,null,null,null,null,-3.9,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-4.2,null,null,null,null,null,null,-4]
[1.8,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,-3,null,null,null,null,null,-4.2,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-4.3,null,null,null,null,null,null,-3.8]
[1.5,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,-6.1,null,null,null,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,-4.4000000000000004,null,null,null,null,null,null,-4]
[1.4,null,null,null,4.8,null,null,-1.9,null,null,null,null,null,-7.4,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-4.4000000000000004,null,null,null,null,null,null,-4]
[1.1000000000000001,null,null,null,4.8,null,null,-5.0999999999999996,null,null,null,null,null,-5.9,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-8.1,null,null,null,null,null,null,-10]
[0.8,null,null,null,4.7,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,-5.2,null,null,null,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,-8.1,null,null,null,null,null,null,-9.8000000000000007]
[0.9,null,null,null,4.5,null,null,0,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,-8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,-9.1999999999999993]
[1,null,null,null,4.3,null,null,0.3,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,-8.4,null,null,null,null,null,null,-9.1]
[0.6,null,null,null,4.3,null,null,3.5,null,null,null,null,null,-5.6,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,-7.5,null,null,null,null,null,null,-5]
[0.2,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,4,null,null,null,null,null,-5.2,null,null,null,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,-7,null,null,null,null,null,null,-4.7]
[-0.1,null,null,null,4.7,null,null,4,null,null,null,null,null,-5.4,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,-6.6,null,null,null,null,null,null,-5]
[-1,null,null,null,4.7,null,null,4,null,null,null,null,null,-5.2,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,-6.5,null,null,null,null,null,null,-5.2]
[-1.7,null,null,null,4.8,null,null,2,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-5.3,null,null,null,null,null,null,1]
[-2,null,null,null,4.9000000000000004,null,null,3.3,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-4.8,null,null,null,null,null,null,1.2]
[-1.1000000000000001,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,4,null,null,null,null,null,-5.2,null,null,null,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,-4.5,null,null,null,null,null,null,1]
[-1.1000000000000001,null,null,null,5,null,null,4.3,null,null,null,null,null,-5.5,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-4.4000000000000004,null,null,null,null,null,null,1]
[-1.2,null,null,null,4.7,null,null,1.9,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,2.6,null,null,null,null,null,null,-0.2]
[-1.3,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,2,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,null,null,-0.8]
[-1.5,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,1,null,null,null,null,null,-0.8,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,-0.5]
[-1.8,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,1.3,null,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,1.3]
[-2.1,null,null,null,3,null,null,-4.3,null,null,null,null,null,-5.9,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,null,-1]
[-0.6,null,null,null,2.8,null,null,-3.8,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,-1]
[-1.1000000000000001,null,null,null,3.6,null,null,-2.7,null,null,null,null,null,-5.6,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,-1]
[-2.6,null,null,null,4.3,null,null,-2.4,null,null,null,null,null,-6.3,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,null,null,-0.8]
[-3.6,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,-7.7,null,null,null,null,null,null,null,-1.9,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,null,null,-1.7]
[-4.3,null,null,null,4.0999999999999996,null,null,5.3,null,null,null,null,null,-7,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,null,null,-1.4]
[-5,null,null,null,3.3,null,null,6,null,null,null,null,null,-7.8,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,-1]
[-5.7,null,null,null,2.6,null,null,5.8,null,null,null,null,null,-8.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,-1]
[-1.3,null,null,null,2.5,null,null,3.1,null,null,null,null,null,-9.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,4.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,-3.8]
[-0.2,null,null,null,2.7,null,null,5.3,null,null,null,null,null,-9,null,null,null,null,null,null,null,-3.8,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,-2.9]
[-1.4,null,null,null,2.7,null,null,6,null,null,null,null,null,-8.9,null,null,null,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,-3]
[-2.1,null,null,null,2.5,null,null,5.8,null,null,null,null,null,-9,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,1.4,null,null,null,null,null,null,-3]
[-1.9,null,null,null,3.4,null,null,4.3,null,null,null,null,null,-3.9,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,-8.3000000000000007]
[-1.6,null,null,null,3.4,null,null,5,null,null,null,null,null,-3.7,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,-9.5]
[-1.4,null,null,null,3.4,null,null,6,null,null,null,null,null,-2.7,null,null,null,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,-11]
[0.2,null,null,null,3.2,null,null,6.3,null,null,null,null,null,-2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,-11.2]
[0.3,null,null,null,3,null,null,-0.6,null,null,null,null,null,-0.8,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,-16.8]
[-0.2,null,null,null,2.6,null,null,0,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,null,null,-16.3]
[-0.6,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,0,null,null,null,null,null,-0.3,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,-15.8]
[-1.1000000000000001,null,null,null,1.8,null,null,0.2,null,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,-5.2,null,null,null,null,-2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,-15]
[-1.9,null,null,null,1.4,null,null,0,null,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,null,null,-11.8]
[-2.8,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,0,null,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,0.5,null,null,null,null,null,null,-11.2]
[-0.2,null,null,null,0.9,null,null,0.3,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,-5.3,null,null,null,null,-0.4,null,null,null,null,null,null,-10]
[1,null,null,null,0.9,null,null,0.8,null,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,-0.7,null,null,null,null,null,null,-10.199999999999999]
[-0.6,null,null,null,0.9,null,null,-0.5,null,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,-5.0999999999999996,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,-18]
[-1.1000000000000001,null,null,null,1.2,null,null,-1,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,-3.2,null,null,null,null,null,null,-17.600000000000001]
[-1.5,null,null,null,1.5,null,null,-1,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,-3.4,null,null,null,null,null,null,-17]
[-2.2999999999999998,null,null,null,1.7,null,null,-0.7,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,-3.5,null,null,null,null,null,null,-17]
[-2.7,null,null,null,1.8,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,-0.1,null,null,null,null,null,null,-18]
[3.1,null,null,null,1.7,null,null,1,null,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,null,-3.5,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,null,null,-18.5]
[3.2,null,null,null,1.5,null,null,1.7,null,null,null,null,null,2.6,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,-18]
[3.4,null,null,null,1.3,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,0.5,null,null,null,null,null,null,-18]
[2.8,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,-0.5,null,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,4.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,-15]
[2.6,null,null,null,1,null,null,-1.3,null,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,null,-5.3,null,null,null,null,3.9,null,null,null,null,null,null,-15.2]
[2.1,null,null,null,1,null,null,-2,null,null,null,null,null,2.4,null,null,null,null,null,null,null,-5.4,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,null,null,-13.7]
[1.9,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,null,-11.4]
[3.1,null,null,null,0.3,null,null,-3.7,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,-14.8]
[3.4,null,null,null,0.1,null,null,-4,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,null,null,null,-6.3,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,null,null,-14.3]
[3.7,null,null,null,0.3,null,null,-2,null,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,null,-7,null,null,null,null,2.6,null,null,null,null,null,null,-14]
[3.6,null,null,null,0.8,null,null,-0.6,null,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,null,-7.7,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,-14]
[3.5,null,null,null,1.5,null,null,-6.9,null,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,null,null,null,-9,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,null,null,-17]
[3.3,null,null,null,2.1,null,null,-6,null,null,null,null,null,3.9,null,null,null,null,null,null,null,-8,null,null,null,null,-5.3,null,null,null,null,null,null,-16.7]
[2.9,null,null,null,2.6,null,null,-5.7,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,null,null,null,-8.3000000000000007,null,null,null,null,-5.4,null,null,null,null,null,null,-16.8]
[3.5,null,null,null,2.9,null,null,-5.0999999999999996,null,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,null,null,-9.3000000000000007,null,null,null,null,-5.5,null,null,null,null,null,null,-16.2]
[4.2,null,null,null,3.1,null,null,-16.899999999999999,null,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,null,-10.199999999999999,null,null,null,null,-8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,-18.399999999999999]
[4.2,null,null,null,3.1,null,null,-13.3,null,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,null,-12,null,null,null,null,-8.1,null,null,null,null,null,null,-16.899999999999999]
[4.5,null,null,null,3,null,null,-10.7,null,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,null,-13,null,null,null,null,-8,null,null,null,null,null,null,-16]
[4.9000000000000004,null,null,null,2.7,null,null,-9.9,null,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,-7.9,null,null,null,null,null,null,-15.8]
[4.9000000000000004,null,null,null,1.8,null,null,-12.5,null,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,-17]
[4.4000000000000004,null,null,null,2.1,null,null,-9.6999999999999993,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,-3.2,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,-16.7]
[6.9,null,null,null,2.4,null,null,-8,null,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,-16.7]
[6.9,null,null,null,2.4,null,null,-7.2,null,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,null,-14.8]
[7.1,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,-12.7,null,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,null,null,-18.8]
[6.9,null,null,null,2,null,null,-11,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,-18]
[6.9,null,null,null,1.8,null,null,-9,null,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,null,-3.3,null,null,null,null,-2.1,null,null,null,null,null,null,-17.8]
[7.1,null,null,null,1.7,null,null,-7.6,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,-17.600000000000001]
[7,null,null,null,1.7,null,null,0.2,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,-2.7,null,null,null,null,null,null,-16.7]
[7.9,null,null,null,1.8,null,null,1.3,null,null,null,null,null,-1.3,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,-15]
[6.5,null,null,null,2,null,null,2,null,null,null,null,null,-2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,null,null,-13.4]
[5.3,null,null,null,2.1,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,-3.1,null,null,null,null,null,null,-12.4]
[5.4,null,null,null,5,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-0.1,null,null,null,null,null,null,-8]
[6.1,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,3,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-0.5,null,null,null,null,null,null,-7.6]
[5.8,null,null,null,5.3,null,null,3,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-0.7,null,null,null,null,null,null,-8]
[6.6,null,null,null,5.5,null,null,3.1,null,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-0.5,null,null,null,null,null,null,-8]
[3.3,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4]
[3.9,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[4.4000000000000004,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7]
[4.9000000000000004,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.3]
[5,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[5.0999999999999996,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8]
[5.0999999999999996,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[6.3,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[6.2,null,null,null,5.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-2.2000000000000002]
[6.2,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-2.8]
[5.9,null,null,null,5.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-3]
[5.9,null,null,null,6.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-4]
[5.4,null,null,null,6.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-4]
[4.9000000000000004,null,null,null,7.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-2]
[5.2,null,null,null,7.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-2]
[5.3,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-2.6]
[5.0999999999999996,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-3]
[4.9000000000000004,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-3]
[4.3,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7]
[4,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3.8,null,null,null,6.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2]
[5,null,null,null,6.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[5.0999999999999996,null,null,null,6.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[4.9000000000000004,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-3]
[4.5999999999999996,null,null,null,5.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-3]
[4.3,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-3.3]
[3.2,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-5]
[3.1,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-5]
[0.8,null,null,null,5.7]
[0.8,null,null,null,5.8]
[1,null,null,null,5.7]
[0.8,null,null,null,5.5]
[0.2,null,null,null,5]
[-0.1,null,null,null,5]
[-0.1,null,null,null,4.9000000000000004]
[1.1000000000000001,null,null,null,4.8]
[1.2,null,null,null,4.8]
[1.1000000000000001,null,null,null,4.9000000000000004]
[0.7,null,null,null,4.9000000000000004]
[0.4,null,null,null,5]
[0.3,null,null,null,5]
[0.3,null,null,null,5]
[1.7,null,null,null,5]
[1.8,null,null,null,5.0999999999999996]
[2.6,null,null,null,4.4000000000000004]
[2.7,null,null,null,4.3]
[3.7,null,null,null,4.5]
[4,null,null,null,5]
[4.4000000000000004,null,null,null,5.4]
[6.2,null,null,null,5.6]
[5.9,null,null,null,5.5]
[5.2,null,null,null,5.3]
[4.8,null,null,null,5.2]
[4.3,null,null,null,5.0999999999999996]
[3.8,null,null,null,5]
[3.2,null,null,null,4.9000000000000004]
[5.6,null,null,null,3.4]
[5.7,null,null,null,3.5]
[5.6,null,null,null,3.9]
[5.3,null,null,null,4.4000000000000004]
[4.7,null,null,null,4.9000000000000004]
[3.9,null,null,null,5.3]
[3.5,null,null,null,5.5]
[4.2,null,null,null,5.6]
[4.0999999999999996,null,null,null,5.7]
[3.8,null,null,null,5.6]
[3.5,null,null,null,5.4]
[2.7,null,null,null,5.0999999999999996]
[2.2999999999999998,null,null,null,2.8]
[1.3,null,null,null,2.9]
[3.6,null,null,null,3.1]
[5.2,null,null,null,3.4]
[3.7,null,null,null,3.6]
[3.1,null,null,null,3.6]
[2.4,null,null,null,3.5]
[2,null,null,null,3.4]
[1.8,null,null,null,3.3]
[4.5,null,null,null,3.2]
[4.5999999999999996,null,null,null,3.2]
[4.5999999999999996,null,null,null,3.2]
[4.9000000000000004,null,null,null,3]
[5,null,null,null,3.3]
[5.2,null,null,null,3.5]
[5.5,null,null,null,3.6]
[null,null,null,null,3.5]
[null,null,null,null,3.3]
[null,null,null,null,3.1]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3.3]
[null,null,null,null,3.7]
[null,null,null,null,3.9]
[null,null,null,null,4.5]
[null,null,null,null,4.5]
[null,null,null,null,4.5]
[null,null,null,null,4.5]
[null,null,null,null,4.4000000000000004]
[null,null,null,null,4.2]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,4.0999999999999996]
[null,null,null,null,4.2]
[null,null,null,null,3.8]
[null,null,null,null,3.3]
[null,null,null,null,2.9]
[null,null,null,null,3.1]
[null,null,null,null,3.4]
[null,null,null,null,3.9]
[null,null,null,null,4.5]
[null,null,null,null,5.0999999999999996]
[null,null,null,null,5.4]
[null,null,null,null,5.2]
[null,null,null,null,4.5]
[null,null,null,null,3.7]
[null,null,null,null,3.1]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,2.1]
[null,null,null,null,2.2999999999999998]
[null,null,null,null,2.4]
[null,null,null,null,2.5]
[null,null,null,null,2.5]
[null,null,null,null,2.4]
[null,null,null,null,2.2999999999999998]
[null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,1.5]
[null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,0.3]
[null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,1.5]
[null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,3.4]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,2.6]
[null,null,null,null,2.5]
[null,null,null,null,2.4]
[null,null,null,null,3.3]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3.3]
[null,null,null,null,3.6]
[null,null,null,null,3.7]
[null,null,null,null,3.6]
[null,null,null,null,3.4]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,1.2]
[null,null,null,null,1.4]
[null,null,null,null,1.8]
[null,null,null,null,2.2999999999999998]
[null,null,null,null,2.7]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,2.7]
[null,null,null,null,2.4]
[null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2.1]
[null,null,null,null,1.8]
[null,null,null,null,1.8]
[null,null,null,null,1.9]
[null,null,null,null,2.1]
[null,null,null,null,2.4]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,3.1]
[null,null,null,null,3.4]
[null,null,null,null,3.6]
[null,null,null,null,3.8]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,4.0999999999999996]
[null,null,null,null,4.9000000000000004]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5.0999999999999996]
[null,null,null,null,5.2]
[null,null,null,null,5.4]
[null,null,null,null,5.5]
[null,null,null,null,5.5]
[null,null,null,null,5.4]
[null,null,null,null,5.2]
[null,null,null,null,4.9000000000000004]
[null,null,null,null,4.5999999999999996]
[null,null,null,null,4.5]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,4.9000000000000004]
[null,null,null,null,4.8]
[null,null,null,null,4.7]
[null,null,null,null,4.5]
[null,null,null,null,4.4000000000000004]
[null,null,null,null,4.3]
[null,null,null,null,4.0999999999999996]
[null,null,null,null,3.9]
[null,null,null,null,3.8]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,3.3]
[null,null,null,null,3.4]
[null,null,null,null,3.5]
[null,null,null,null,3.6]
[null,null,null,null,3.8]
[null,null,null,null,3.9]
[null,null,null,null,4.0999999999999996]
[null,null,null,null,4.2]
[null,null,null,null,4.3]
[null,null,null,null,4.2]
[null,null,null,null,3.6]
[null,null,null,null,3.6]
[null,null,null,null,3.7]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,4.2]
[null,null,null,null,4.5]
[null,null,null,null,4.7]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5.3]
[null,null,null,null,5.4]
[null,null,null,null,5.4]
[null,null,null,null,4.8]

{"sheet":"Værdata Mars","index":12,"n_rows":374,"n_cols":34,"rows_kept":374,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Bergen 14:45-20:00","Florø 02:45-03:00","Måløy 05:15-05:30","Torvik 08:20-08:30","Ålesund 09:45-20:00","Molde 22:35-23:05","Kristiansund 02:45-03:00","Trondheim 09:45-12:45","Rørvik 21:40-22:00","Brønnøysund 01:35-01:45","Sandnessjøen 04:35-04:50","Nesna 06:00-06:10","Ørnes 10:00-10:10","Bodø 13:05-15:20","Stamsund 19:15-19:40","Svolvær 21:20-22:15","Stokmarknes 01:30-01:40","Sortland 02:55-03:10","Risøyhamn 04:35-04:50","Harstad 07:10 - 07:45","Finnsnes 11:00-11:30","Tromsø 14:15-18:15","Skjervøy 22:10-22:25","Øksfjord 01:50-02:00","Hammerfest 05:05- 05:45","Havøysund 08:30 - 08:45","Honningsvåg 10:55- 14:30","Kjøllefjord 16:40-17:00","Mehamn 18:55-19:15","Berlevåg 22:00-22:10","Båtsfjord 00:00-00:30","Vardø 03:30-03:45","Vadsø 06:55-07:10","Kirkenes 09:00-12:30"]
["Florida 14:00 - 20:00","Florida 03:00","Svinøy Fyr 05:00","Vigra 08:00","Vigra 09:00-20:00","Ona 23:00","Ona 03:00","Værnes 10:00-13:00","Ørland 22:00","Bodø 02:00","Bodø 05:00","Bodø 06:00","Bodø 10:00","13:00-16:00","Skrova 19:00","Skrova 22:00","Sortland 02:00","Sortland 03:00","Andøya 05:00","Andøya 07:00","Tromsø 11:00","Tromsø 14:00 - 18:00","Tromsø 22:00","Torsvåg 02:00","Fruholmen 05:00","Fruholmen 09:00","Fruholmen 11-14","Slettnes 17:00","Slettnes 19:00","Slettnes 22:00","Vardø 00:00","Vardø 04:00","Kirkenes 07:00","Kirkenes 09:00-12:00"]
[4.9000000000000004,3.8,1.6,1,1,1.8,3.8,-0.3,3,-1.8,-3,-3.1,-2,-1.3,-2.4,-3,1.5,2.1,-0.2,-1,0.8,1.3,-0.4,1.3,-0.5,1.8,3.8,1.7,2,1.9,-2.8,-2.8,-17,-15.7]
[3.2,3.1,-0.8,-3.2,1.3,2.5,1.7,-0.2,1.8,-0.2,0,-0.3,-0.3,-1,-2.5,-2,0.6,0.6,-4.8,-4.5999999999999996,0.2,1.2,-2.9,1.6,1,1.3,4.2,2.2999999999999998,1.8,0,0.8,-1.2,-7,-14.1]
[4.3,0.6,1.5,2.5,2,2.1,2.2999999999999998,0,-0.2,-4,-4.3,-4.9000000000000004,-3.7,-0.7,-0.8,0,-1.4,-1.8,-4.0999999999999996,-4.0999999999999996,-3,0.9,-6,1.7,2.2999999999999998,2.6,4.2,-6.6,-8.3000000000000007,-9.6999999999999993,1.9,1,-5.4,-13.8]
[2.7,-0.6,4.5,3.2,1.8,0.8,1.4,-0.3,2.7,-5.2,-6,-6.1,-5.2,-0.5,-0.6,0.3,-2.7,-2,-6,-6,-3,0.8,0.7,0.7,2.1,2.4,3.9,-7.4,-6.7,-4.0999999999999996,2,1.8,-5.6,-13]
[3.5,-2.2999999999999998,3.6,2.7,1.2,0,0.2,-5.0999999999999996,3.8,-5,-4.2,-4.3,-3.1,-0.5,-1.6,-2.8,-2.2000000000000002,-1.7,-5.8,-5.4,0,0.5,2.6,-2.2999999999999998,2,2.1,0.8,-3.3,-3.2,-2.9,-0.2,1.8,-8,-6.3]
[3.7,3.9,2.7,0,1,3,0.7,-4.8,1,0,0,-0.1,1.3,-1,-1.7,-2.5,3.9,4.0999999999999996,0,-0.2,3.3,0.8,2,-0.7,3.6,3.7,0.4,-0.9,-1.3,-1.8,-0.6,0.2,-17.100000000000001,-8.1]
[3.4,3.2,1.9,1.2,1,4.0999999999999996,2.5,-4,2.6,0,1,1.1000000000000001,2,-0.6,-3.5,-4.2,6.4,6.4,2,2,-0.2,0.5,-1,-1.2,1.9,2.8,0.1,-5.8,-6.1,-5.9,1.9,-1.4,-12.9,-7.7]
[6.1,3.3,3.8,2,1,5.8,4.0999999999999996,-3.9,5.6,2,3.2,3.2,4.9000000000000004,-0.3,-1.3,-1.6,4.9000000000000004,4.8,2.8,2,-1,-0.1,1.3,-2.1,2.2000000000000002,1.4,0.1,-5.2,-5.3,-3.6,1.2,1,-4,-5.8]
[6.4,6.7,3.8,2.8,1,4.7,5.7,-3.6,4.2,4,3,2.9,3.3,-3.3,-2,-2.2999999999999998,0.4,-0.4,1,4.4000000000000004,1.5,-1,2,-1.2,3.3,4.5999999999999996,2.2000000000000002,-3,-3,-2.2999999999999998,2.4,1.2,-2.4,-5]
[6.1,3.4,0.9,-0.7,0.8,5.2,4.3,-2.9,2.8,-1.2,-2.2999999999999998,-3.2,-1.3,-3,-2.8,-3.1,4.3,4.7,2.8,1.9,3,-1.7,0.5,2.4,1.7,2.4,2.1,-0.6,-1.9,-1.8,-2.6,1.8,-4.4000000000000004,-4.9000000000000004]
[5.0999999999999996,8.3000000000000007,3.9,1.8,0.1,7,5.5,-2.1,7.6,-4,-4,-3.9,-2.4,-3.5,-2.9,-2.8,3.5,3.5,2,0.6,1,-3.1,0.3,1.1000000000000001,-0.7,2,2.2000000000000002,-2,-3,-3.9,-1.9,-3.5,-3,-5]
[4.4000000000000004,6.5,4.2,3,0,7.3,6.5,-1.4,5.9,-3.2,-2,-2.2999999999999998,-1.6,-3.9,-2.6,-3,2.8,3,1,0.4,3,-4,-0.5,2.9,-1,0.3,2.5,-3.2,-4.0999999999999996,-4.2,-0.9,-3.4,-5,-5]
[3.8,5,1.9,0,-4.2,9.3000000000000007,7.9,-0.6,4.0999999999999996,0,-0.7,-0.7,0.8,-3.9,0.5,1.2,2.1,2.2000000000000002,0,-0.4,-0.8,-4.5,-3.8,5.9,-2.1,-2.2999999999999998,2.2000000000000002,-2.2999999999999998,-3.8,-5.2,-4.4000000000000004,-2,-8.8000000000000007,-5.6]
[3,3.3,2,1,-4.5999999999999996,4.3,7.4,0.6,3.3,2.2000000000000002,2,2.2999999999999998,1.9,-4,3,3,0.7,1.3,-4,-3.8,-1.8,-5.2,-4.5999999999999996,4.2,-4.9000000000000004,-4.5999999999999996,2.4,-2.7,-2.9,-1.2,-4.4000000000000004,-4.8,-3,-5.9]
[5.0999999999999996,3.6,2.8,0.3,-2.8,2.8,3.7,1.4,3.8,1,0.3,0.2,0.5,-3.9,2.1,1.4,1.7,1.2,-5,-4.9000000000000004,-2,-4.9000000000000004,-2.4,4.2,-4,-3.7,2.7,-0.3,-0.3,-0.3,-2.1,-4,-10.6,-6]
[5.4,2.2999999999999998,3,2.2000000000000002,-1.8,3.8,2.5,1.9,2.1,2.2000000000000002,5.2,5.6,5.2,-3.9,1.7,1.5,-1.6,-1.7,-6,-5.8,-1,-2.1,0.7,0.5,-2.1,-1.1000000000000001,2.9,-1.8,-3.6,-3.8,-2.8,-3.2,-12.8,-6]
[5.7,1.8,4.4000000000000004,4.0999999999999996,-1.4,1.8,4.5,3.4,-1.3,3,2,3,2.7,-0.8,2.2999999999999998,1.3,1.5,1.1000000000000001,-8.6999999999999993,-6.6,0,-1.2,-0.8,0.4,-3.3,-3.5,2.1,-1.2,-2.1,-4,-2.8,-4.3,-20,-7]
[4.5999999999999996,0.9,5.2,5,-3,2.2000000000000002,2.1,4,1,-1,0.7,1,0.4,-0.2,2.2000000000000002,2.5,-2.2999999999999998,-2.2999999999999998,-1,0.2,0,-0.5,-1.6,1,-2.1,-1.8,1.8,-4.4000000000000004,-5,-4.9000000000000004,-2.5,-3.2,-4.0999999999999996,-6.5]
[3.2,1,1.9,1.2,-2.8,2.2999999999999998,1.6,4,-1.6,4.8,4.0999999999999996,3.9,3.6,0.1,0.7,0.2,-3.2,-3.4,1,2.8,-1.5,0,-3,0.1,-1.8,-1.7,1.5,-3.3,-3.3,-2.8,-2.4,-2.2999999999999998,-5.8,-6.8]
[2.6,1.3,2.5,2,-2,3.3,3.4,3.8,-1.4,2,2,1.8,2.8,-0.1,0.9,0.8,-2.9,-2.9,-0.8,-0.3,-2,0,-3.9,-0.5,-1.5,-1.6,1.2,-4.5,-5.8,-7,-4.3,-2.5,1.2,-6.2]
[1.4,2.8,3.3,1.3,-2,4.0999999999999996,3.2,-0.6,-10,0.2,1,0.8,0.3,1.9,0.9,1.2,1.5,1.6,-2,-2.2000000000000002,0,1,-7.1,-0.5,-3.6,-3,3.1,-4.3,-5,-5.9,-3,-4.3,-3.4,-15.8]
[0.3,-1.8,3.7,2.2000000000000002,-2.2999999999999998,7,4.3,-0.8,-6.6,-2,-2,-2,-0.4,1,1,0.1,2.6,2.6,-3.8,-3,-1.8,1.4,-5.7,-2.7,-3.4,-2.7,2.9,-4.5,-5.2,-6.4,-4.5999999999999996,-3.5,-4.7,-15.2]
[0.9,-2,2.4,1.3,-1.9,4.8,7,0.2,-2.2000000000000002,-2,-3,-3,-0.9,0.5,0.1,0,-4.5,-4.5999999999999996,1,2,-1,1.7,-1.2,1.6,-4.7,-3,2.7,-5.2,-4.9000000000000004,-4.4000000000000004,-5,-4.5,-1.1000000000000001,-13.8]
[0.5,-1.8,4.5,5.5,-1.6,2.2000000000000002,4.4000000000000004,0.8,-4.8,-1,0,-0.2,0.8,0.3,-0.3,1.1000000000000001,-2.5,-2.5,2,2.1,0.2,2,-4.2,0.7,-3.5,-3.3,2.5,-1.4,-1,-1.4,-4.8,-5.9,-1.4,-13.3]
[0.4,-4.8,5.4,6.2,2.8,3.4,2,-4.5999999999999996,-0.1,0.2,1,1.5,1.8,3.2,4,3.9,-2.7,-3.1,0.8,0.4,-2.4,2.2999999999999998,-5.4,-0.8,-5.6,-5.4,3.3,-1.6,-2,-2.5,-4.3,-3.4,-9.6999999999999993,-11]
[-0.8,-3.7,5.2,5,3,0.9,2.7,-1.7,-4.5999999999999996,0,-0.7,-0.4,0.6,4,4.0999999999999996,4,-3.2,-2.8,0.3,0.5,-3.8,3,-5.0999999999999996,-2.4,-6.9,-6.2,3.3,-2.4,-2.8,-3,-6,-6.4,-7,-10.5]
[-1.2,-2,5.0999999999999996,5,4,0.3,0.3,-0.2,-1.6,-0.8,0.2,0,0.7,4,3.6,3.6,-4.3,-5.4,0,1,-2.8,2.7,-0.3,-1.6,-6,-6.2,3.3,-7.5,-9.1,-7.8,-3.9,-5.8,-10.9,-10.8]
[-1.1000000000000001,0.3,7.7,9.1999999999999993,4,3.4,0.5,1.6,3.6,2,2,1.9,1.9,3.8,4.2,2.7,-3.3,-2.7,-1,-0.6,2.2000000000000002,2.6,-1.4,-1.7,-3.9,-5.2,3.3,0,1.2,0.5,-4.3,-4.4000000000000004,-3.7,-9.8000000000000007]
[0.3,7.4,6.8,8.6999999999999993,4,2.2999999999999998,2.9,-6.2,4.5,2,1,1.1000000000000001,2.2000000000000002,5.7,1.9,2.2999999999999998,2.5,2.1,1.2,1.7,2.2000000000000002,3,-1.7,-3.4,-3.8,-3.4,0,-0.6,-0.8,0.5,-2.8,-3.8,-6.3,-3]
[0.4,6.7,4.8,5,4,5.8,2.1,-4.8,7.5,5.8,5.8,5.3,5.6,6,2.5,2.6,-0.7,-0.8,-2,-1.9,1,3.1,2.6,-0.9,-1.4,-1.8,0.1,0.3,-0.4,-2,-1.2,-3.2,-1.8,-3.3]
[1.1000000000000001,6.1,4.2,5,4,1.5,6.6,-3.7,5.9,6,4.8,4.3,5,6.2,2,2.7,-2.5,-2.4,-8.6999999999999993,-6.9,4.8,-1,2.6,3.6,-1.2,-0.5,0.4,1,1.1000000000000001,-0.4,-0.9,-1,-7.4,-3]
[2.2999999999999998,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,null,-0.7,null,null,null,null,0.6,null,null,null,null,null,null,-3]
[3.3,null,null,null,4,null,null,3.9,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,-0.4,null,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,null,-2]
[6.9,null,null,null,4,null,null,3.4,null,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,5.3,null,null,null,null,null,null,-2.2999999999999998]
[6.9,null,null,null,4,null,null,2.8,null,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,null,-0.9,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,-2]
[4.3,null,null,null,4,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,-2]
[3.8,null,null,null,4,null,null,1.8,null,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,-4]
[3.1,null,null,null,3.5,null,null,2.4,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,1.4,null,null,null,null,null,null,-4.0999999999999996]
[2.9,null,null,null,3,null,null,3,null,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,null,null,-0.9,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,-4]
[2.5,null,null,null,3,null,null,3.4,null,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,-0.4,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,-3.7]
[2.2999999999999998,null,null,null,3.3,null,null,4.7,null,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,-3.8]
[2.2000000000000002,null,null,null,6,null,null,5.4,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,4.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,-3.4]
[6.9,null,null,null,6,null,null,6.2,null,null,null,null,null,-0.9,null,null,null,null,null,null,null,2.4,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,-3]
[6.8,null,null,null,6.2,null,null,6.5,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,null,null,-3]
[6.7,null,null,null,5.8,null,null,4,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,0.1,null,null,null,null,null,null,-5]
[6.6,null,null,null,4.7,null,null,5,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,0.1,null,null,null,null,null,null,-4.5999999999999996]
[5.7,null,null,null,2.9,null,null,4.0999999999999996,null,null,null,null,null,-0.6,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,0.1,null,null,null,null,null,null,-4.8]
[3.1,null,null,null,2,null,null,3.4,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,-0.1,null,null,null,null,null,null,-4]
[2.4,null,null,null,1.3,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-2.7,null,null,null,null,null,null,-6.8]
[5.2,null,null,null,3.1,null,null,5.3,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,-6]
[5,null,null,null,3.7,null,null,7.2,null,null,null,null,null,3.9,null,null,null,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,null,null,-4.8]
[4.5999999999999996,null,null,null,1.8,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,-3.1,null,null,null,null,null,null,-4]
[4.0999999999999996,null,null,null,1.4,null,null,2.4,null,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,-4.5,null,null,null,null,null,null,-3]
[4.4000000000000004,null,null,null,3,null,null,3,null,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,-4.3,null,null,null,null,null,null,-2.6]
[5.3,null,null,null,3,null,null,3,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,-4.3,null,null,null,null,null,null,-2.8]
[5.4,null,null,null,2.9,null,null,3.1,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,-4.5999999999999996,null,null,null,null,null,null,-2.2000000000000002]
[6.7,null,null,null,2,null,null,1,null,null,null,null,null,2.6,null,null,null,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,-3.3,null,null,null,null,null,null,-10.8]
[6.2,null,null,null,2,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,-3.1,null,null,null,null,null,null,-10]
[6.2,null,null,null,1.9,null,null,1,null,null,null,null,null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,-9.5]
[6,null,null,null,1,null,null,1.2,null,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,null,0.5,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-8.6999999999999993]
[6.1,null,null,null,0,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,-0.6,null,null,null,null,null,null,-12]
[6.1,null,null,null,0.2,null,null,-0.8,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,-0.1,null,null,null,null,-0.6,null,null,null,null,null,null,-12]
[5.2,null,null,null,1,null,null,0.2,null,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,-0.9,null,null,null,null,null,null,-9]
[8.5,null,null,null,1.2,null,null,0.8,null,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,-8.8000000000000007]
[8.5,null,null,null,2.1,null,null,-1.9,null,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,-0.5,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,null,null,-16.8]
[8.6,null,null,null,2,null,null,0,null,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,-15.8]
[8.1,null,null,null,2,null,null,0.4,null,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,-13.8]
[7.6,null,null,null,1.6,null,null,0.6,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,-12.7]
[7.8,null,null,null,1,null,null,0.1,null,null,null,null,null,2.5,null,null,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,-4]
[7.7,null,null,null,1,null,null,1.2,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,null,-3.8]
[12.9,null,null,null,0.6,null,null,2,null,null,null,null,null,4.3,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,-1.6,null,null,null,null,null,null,-3.8]
[12.3,null,null,null,0,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,-3]
[10.7,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,-3.5,null,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,null,null,null,-1.9,null,null,null,null,-1.3,null,null,null,null,null,null,-3.8]
[10.199999999999999,null,null,null,3.1,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,null,null,-3.3]
[9.5,null,null,null,2,null,null,1,null,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,null,-2.4,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,null,null,-2.8]
[9.4,null,null,null,2,null,null,3.1,null,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,null,null,-1.8]
[7.5,null,null,null,2.5,null,null,1.7,null,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,1]
[7.1,null,null,null,3,null,null,3.2,null,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,0.5]
[7.1,null,null,null,3,null,null,3.7,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-1.6,null,null,null,null,null,null,0]
[7.7,null,null,null,3.4,null,null,4,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,0]
[7.8,null,null,null,3.8,null,null,3.3,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-3]
[7.2,null,null,null,3.2,null,null,4,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,0.6,null,null,null,null,-2.5,null,null,null,null,null,null,-3.4]
[6.9,null,null,null,3.5,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,-2.5,null,null,null,null,null,null,-3.2]
[6.5,null,null,null,3,null,null,4.7,null,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-2.8]
[5.6,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,3.9,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,-0.6,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-4]
[5.2,null,null,null,2.5,null,null,4.2,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-3.6]
[6,null,null,null,3,null,null,5,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-2.7]
[6,null,null,null,3,null,null,4.5,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-2]
[5.0999999999999996,null,null,null,3,null,null,4,null,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,null,-0.5,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,-0.8]
[4.9000000000000004,null,null,null,2.7,null,null,4.5,null,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,null,null,null,-0.7,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,0.1]
[4.5,null,null,null,1,null,null,5.4,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,null,null,-0.5]
[6.6,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,6.4,null,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,-3.1,null,null,null,null,null,null,-1]
[6.7,null,null,null,3.2,null,null,5.5,null,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,-3.1,null,null,null,null,null,null,-1]
[8.1999999999999993,null,null,null,4,null,null,6,null,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,-0.7]
[6.1,null,null,null,4,null,null,6,null,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,null,-2.2999999999999998,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,-0.6]
[6,null,null,null,4.3,null,null,6.4,null,null,null,null,null,2.5,null,null,null,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,-2.7,null,null,null,null,null,null,-0.4]
[5.2,null,null,null,2.8,null,null,4.0999999999999996,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,-5.3,null,null,null,null,null,null,-7.8]
[5.2,null,null,null,3,null,null,4.2,null,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,-5.4,null,null,null,null,null,null,-6.4]
[6.4,null,null,null,4.2,null,null,5.2,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,-5.5,null,null,null,null,null,null,-5.8]
[7.2,null,null,null,5,null,null,3.8,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,-5.7,null,null,null,null,null,null,-4.7]
[6.8,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,1.9,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,-5.6,null,null,null,null,null,null,-6.8]
[6.6,null,null,null,5,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,-5.5,null,null,null,null,null,null,-5.7]
[4.9000000000000004,null,null,null,5,null,null,3.2,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,-1.9,null,null,null,null,-5.4,null,null,null,null,null,null,-4]
[4.8,null,null,null,4.8,null,null,3.5,null,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,-5.2,null,null,null,null,null,null,-4]
[4.5,null,null,null,3.2,null,null,-0.3,null,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,-6,null,null,null,null,null,null,-7]
[5.2,null,null,null,3.7,null,null,0.2,null,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,-5.6,null,null,null,null,null,null,-7.3]
[4.0999999999999996,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,0.6,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,-5.2,null,null,null,null,null,null,-5.4]
[3.9,null,null,null,3.5,null,null,0.5,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,-1.3,null,null,null,null,-4.7,null,null,null,null,null,null,-3.8]
[3.3,null,null,null,0.3,null,null,-1,null,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,null,null,-2.5,null,null,null,null,-6,null,null,null,null,null,null,-3.8]
[2.2000000000000002,null,null,null,1,null,null,-1,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,-3.6,null,null,null,null,-5.5,null,null,null,null,null,null,-3]
[1.9,null,null,null,1.2,null,null,-1.3,null,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,null,null,-3.2]
[1.8,null,null,null,2,null,null,-0.8,null,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,null,null,-1.3,null,null,null,null,-4.8,null,null,null,null,null,null,-3.8]
[3.6,null,null,null,1.9,null,null,-1.3,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,null,-1.6,null,null,null,null,-2.7,null,null,null,null,null,null,-5]
[1.3,null,null,null,2,null,null,-0.3,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,-1.9,null,null,null,null,-2.4,null,null,null,null,null,null,-5.3]
[1.7,null,null,null,2,null,null,-2,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,-2.1,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,-4.8]
[1.7,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,-1.9,null,null,null,null,null,5.6,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,-4]
[1.8,null,null,null,1.8,null,null,3.5,null,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,null,null,null,-0.5,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,null,-1.8]
[2.5,null,null,null,1,null,null,4,null,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,null,null,-1.2]
[2.8,null,null,null,0.8,null,null,4,null,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,null,null,-0.2]
[6.6,null,null,null,1,null,null,3.6,null,null,null,null,null,8.6,null,null,null,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,-1]
[6.2,null,null,null,1.2,null,null,3.1,null,null,null,null,null,6.8,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,-7]
[6,null,null,null,1.8,null,null,4,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,-7.2]
[5.4,null,null,null,2.8,null,null,4.2,null,null,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,-7]
[3.9,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,4.5,null,null,null,null,null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,-0.1,null,null,null,null,null,null,-7.2]
[2.4,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1.6]
[2.1,null,null,null,3.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-3]
[5.5,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-3.1]
[6.6,null,null,null,5.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-3.4]
[4.5,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-4]
[4.7,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-4.4000000000000004]
[3.8,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1.2]
[3.4,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1]
[2.9,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1]
[1,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1]
[1.5,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1]
[1.4,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.8]
[1.4,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.7]
[2.2999999999999998,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.8]
[2.2999999999999998,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9]
[2.5,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.8]
[3,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[2.5,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.8]
[2.2999999999999998,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.7]
[2,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[1.4,null,null,null,0.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9]
[1.1000000000000001,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[0.8,null,null,null,1.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.4]
[3.5,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9]
[2.8,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.2]
[2.9,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.3]
[2.2000000000000002,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.2]
[0.2,null,null,null,2.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.8]
[0,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.9]
[-0.3,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.7]
[-0.7,null,null,null,1.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.9]
[-0.3,null,null,null,1]
[0,null,null,null,1.2]
[-0.1,null,null,null,1.6]
[-0.1,null,null,null,2.2000000000000002]
[-0.7,null,null,null,3.2]
[-1,null,null,null,3.5]
[2.2000000000000002,null,null,null,4.2]
[2.9,null,null,null,5]
[2.6,null,null,null,5.3]
[2.2999999999999998,null,null,null,5]
[0.7,null,null,null,4.8]
[0,null,null,null,3.9]
[-0.8,null,null,null,2.8]
[3.3,null,null,null,2]
[4.2,null,null,null,2.4]
[4.0999999999999996,null,null,null,3.2]
[3.6,null,null,null,4]
[2.5,null,null,null,4.2]
[1.2,null,null,null,4]
[0.1,null,null,null,4]
[5,null,null,null,4.3]
[5.2,null,null,null,4]
[5.4,null,null,null,4]
[4.4000000000000004,null,null,null,3.7]
[2.8,null,null,null,3]
[1.2,null,null,null,3.3]
[-0.1,null,null,null,4.5]
[3,null,null,null,5]
[1.3,null,null,null,5]
[2.9,null,null,null,4.7]
[0.8,null,null,null,5]
[0.2,null,null,null,5]
[0.2,null,null,null,5.0999999999999996]
[0.2,null,null,null,5]
[3.9,null,null,null,5]
[5.0999999999999996,null,null,null,4.5999999999999996]
[5.9,null,null,null,4.5]
[6.2,null,null,null,4.2]
[6.3,null,null,null,5.4]
[6.4,null,null,null,5.2]
[6.2,null,null,null,6.3]
[5.5,null,null,null,8]
[5.9,null,null,null,7.7]
[6.3,null,null,null,6]
[6.8,null,null,null,6]
[6.5,null,null,null,7]
[6.1,null,null,null,7]
[6,null,null,null,6.8]
[6.5,null,null,null,6.8]
[6.4,null,null,null,4.8]
[7.3,null,null,null,4]
[6.9,null,null,null,3]
[6.7,null,null,null,2.8]
[6.6,null,null,null,2.2000000000000002]
[6.8,null,null,null,2]
[8.1999999999999993,null,null,null,2]
[8.4,null,null,null,2]
[8.8000000000000007,null,null,null,2]
[8.1,null,null,null,2]
[7.2,null,null,null,2.2999999999999998]
[7,null,null,null,2]
[6.1,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2.1]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,3.5]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,3.8]
[null,null,null,null,3.8]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,3.5]
[null,null,null,null,1.1000000000000001]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,1.6]
[null,null,null,null,2.2999999999999998]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,4.0999999999999996]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,3.8]
[null,null,null,null,2.6]
[null,null,null,null,1.8]
[null,null,null,null,1.4]
[null,null,null,null,1.5]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3.1]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,3.8]
[null,null,null,null,2.6]
[null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,2.7]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,2.6]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,3.9]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,4.4000000000000004]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,3.8]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,2.9]
[null,null,null,null,4.2]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5.7]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6.2]
[null,null,null,null,6.5]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5.0999999999999996]
[null,null,null,null,5.0999999999999996]
[null,null,null,null,5.5]
[null,null,null,null,5.4]
[null,null,null,null,6.2]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,8.4]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8.8000000000000007]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.6]
[null,null,null,null,7.7]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8.1]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8.1999999999999993]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,5.8]
[null,null,null,null,6.7]
[null,null,null,null,7.3]
[null,null,null,null,7.8]
[null,null,null,null,8.3000000000000007]
[null,null,null,null,8.8000000000000007]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.6]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,5.2]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,5.9]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.5]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8.4]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,9.6999999999999993]
[null,null,null,null,9.8000000000000007]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8.9]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,9.8000000000000007]
[null,null,null,null,9.3000000000000007]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9.3000000000000007]
[null,null,null,null,9.1999999999999993]
[null,null,null,null,8.8000000000000007]
[null,null,null,null,8.3000000000000007]
[null,null,null,null,8.3000000000000007]
[null,null,null,null,7.3]
[null,null,null,null,7.1]
[null,null,null,null,8.1]
[null,null,null,null,7.7]
[null,null,null,null,7.1]
[null,null,null,null,6.6]
[null,null,null,null,6.4]
[null,null,null,null,5.7]
[null,null,null,null,5.5]
[null,null,null,null,5.2]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6.2]
[null,null,null,null,6.5]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5.5]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,5.8]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6.2]
[null,null,null,null,6.6]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,6.8]
[null,null,null,null,6.4]
[null,null,null,null,6.4]

{"sheet":"Værdata April","index":13,"n_rows":362,"n_cols":34,"rows_kept":362,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Bergen 14:45-20:00","Florø 02:45-03:00","Måløy 05:15-05:30","Torvik 08:20-08:30","Ålesund 09:45-20:00","Molde 22:35-23:05","Kristiansund 02:45-03:00","Trondheim 09:45-12:45","Rørvik 21:40-22:00","Brønnøysund 01:35-01:45","Sandnessjøen 04:35-04:50","Nesna 06:00-06:10","Ørnes 10:00-10:10","Bodø 13:05-15:20","Stamsund 19:15-19:40","Svolvær 21:20-22:15","Stokmarknes 01:30-01:40","Sortland 02:55-03:10","Risøyhamn 04:35-04:50","Harstad 07:10 - 07:45","Finnsnes 11:00-11:30","Tromsø 14:15-18:15","Skjervøy 22:10-22:25","Øksfjord 01:50-02:00","Hammerfest 05:05- 05:45","Havøysund 08:30 - 08:45","Honningsvåg 10:55- 14:30","Kjøllefjord 16:40-17:00","Mehamn 18:55-19:15","Berlevåg 22:00-22:10","Båtsfjord 00:00-00:30","Vardø 03:30-03:45","Vadsø 06:55-07:10","Kirkenes 09:00-12:30"]
["Florida 14:00 - 20:00","Florida 03:00","Svinøy Fyr 05:00","Vigra 08:00","Vigra 09:00-20:00","Ona 23:00","Ona 03:00","Værnes 10:00-13:00","Ørland 22:00","Bodø 02:00","Bodø 05:00","Bodø 06:00","Bodø 10:00","13:00-16:00","Skrova 19:00","Skrova 22:00","Sortland 02:00","Sortland 03:00","Andøya 05:00","Andøya 07:00","Tromsø 11:00","Tromsø 14:00 - 18:00","Tromsø 22:00","Torsvåg 02:00","Fruholmen 05:00","Fruholmen 09:00","Fruholmen 11-14","Slettnes 17:00","Slettnes 19:00","Slettnes 22:00","Vardø 00:00","Vardø 04:00","Kirkenes 07:00","Kirkenes 09:00-12:00"]
[7,0.7,6.5,5,5,1.4,-1,5.7,6.5,4.7,4.7,4.8,5.5,5.6,3,3.6,1.1000000000000001,1.5,-1,-0.6,2.2999999999999998,3.2,-0.6,-6.3,-0.3,1.8,1.7,-0.3,0.1,1.3,-0.3,-1,-0.8,0]
[7.4,1.2,6.2,7,4.7,-0.7,0.8,6.1,5,2.5,2.9,3,3.1,5.6,5.6,5.2,1.4,1.1000000000000001,-1.1000000000000001,0.2,4,3.9,0.6,-6.7,1.9,2.2000000000000002,1.4,1.6,0.8,0.2,-3.6,-0.1,0.8,0]
[7.6,1.8,9,5.8,5,1,-1.1000000000000001,7,3.6,3.9,3.3,3.1,2.6,6.5,4.5999999999999996,2.4,-0.1,-0.8,-1.3,-0.9,2.2999999999999998,4.3,0.7,1.5,1.3,1.6,1,1.3,1.5,1.8,-8.1,-4.3,-5.2,0.2]
[7.6,4.0999999999999996,6.1,5.2,5.2,1.7,0.6,1.4,5.8,0.8,0.8,0.9,2.7,6.4,3.4,2.8,-0.4,-0.4,-3,-2.2999999999999998,2,3,2,3,2.4,3,0.8,1.6,1.3,2,-4.9000000000000004,-7.7,-5.6,1]
[7.3,3.6,5.3,8.1999999999999993,5.9,4.2,1.5,4.5999999999999996,0.4,2.2999999999999998,1.4,1,0.7,4.2,-0.6,-0.8,1.2,1.1000000000000001,-1,-1,0,2.8,-0.2,3.6,0.6,1.1000000000000001,2.8,1.4,1,0,-1.4,-5.5,-6.2,1]
[6.8,5.2,4.4000000000000004,9,6,6.6,3.7,5.6,4.5,0.2,0.3,0,2.5,4.2,0.8,0.2,-1,-1.1000000000000001,0,-0.8,1,6.7,-0.6,5.0999999999999996,0,0,2.7,-2.8,-4.2,-7,2.2000000000000002,-0.9,-3.8,1.2]
[5.9,5.2,4.3,6.2,6.2,3.9,4.9000000000000004,4.5999999999999996,2.4,0.8,1.2,1.4,3,4.0999999999999996,1.6,0.6,-1.4,-1.6,-2,-2.1,1.2,7,-5.5,6.8,-2.2999999999999998,-2,2.6,-6.9,-8.8000000000000007,-4.5999999999999996,-4.0999999999999996,1.7,-5.8,1.8]
[9.3000000000000007,5.4,4.9000000000000004,9,7.4,3.8,3.4,3.4,0,1.9,0.8,0.8,1.9,4,0.8,-0.2,-0.7,-1,-4,-2.9,0.8,7,-1.8,3.6,-2.8,-1.1000000000000001,2.6,-3.2,-2.2000000000000002,-4.5999999999999996,-4.8,-5,-13.2,0.8]
[9.3000000000000007,4.4000000000000004,3.9,5.2,7.7,7.7,4.4000000000000004,1.5,3.7,-0.5,0,0.4,2.9,2.7,0.8,0.4,-1.4,-1.4,0,0.6,0.6,4,-2.2999999999999998,6.7,-3.7,-3,1.5,-2.8,-0.2,-0.3,-0.6,-3.6,-3,-4.8]
[9.1,3.2,3.7,8.5,8,5.4,7.5,1.8,1.5,2,1.1000000000000001,1.4,2.2999999999999998,3.1,1.6,1,1,0,1,0.6,0.3,2.8,-3.4,6.1,1.2,1.6,1.5,-1.2,-2,-2.8,-0.4,0.6,-5.0999999999999996,-3.7]
[8.6,2.5,2.1,13.2,7.9,4.2,4.5999999999999996,1.7,6.8,-1.1000000000000001,-1.2,-1,1.9,3.3,3.4,3.3,-3.5,-3.8,1,1.2,3.3,3.6,-1.6,5.2,-2.7,-1.5,1.7,-1.8,-4,-4,-6,-3.6,-12,-3.8]
[7.9,2.2999999999999998,0.5,13.8,7,4.4000000000000004,3.6,0,4.5,0.8,-0.1,-0.1,2.1,3,3.2,3,-2.2000000000000002,-2.2999999999999998,3,3,3,3.2,3.3,8.1999999999999993,-1,0.6,1.9,1,0.3,-2.5,-4.4000000000000004,-5.5,-13.3,-3.7]
[7.3,5.4,0.6,4,7,3,3.8,4.3,3,2.2999999999999998,3,3.5,5.2,3.9,4.2,3.4,0,-0.3,1,1.5,5,3,1.1000000000000001,0.4,1.1000000000000001,2.4,3.4,1,0.2,1.3,-6.7,-4.5,-8.5,-4.5]
[6.7,3.8,2.2000000000000002,4.2,7.3,2.5,2.5,4,3.5,2,0.7,0.6,0.8,3.8,3.4,3.1,1.2,1.2,-1.7,1.2,4.2,3,3.2,1.8,2.7,3.5,3.5,1.8,1.8,1.1000000000000001,-4.0999999999999996,-7.2,-6.6,-3.1]
[6.8,5.2,3.6,5.8,7.3,1.2,1.6,3.7,4.4000000000000004,2.4,1.8,1.2,2.2000000000000002,3.9,1.8,1.4,0.9,1,-2,1.3,3.7,2.7,2.6,2.8,0.7,1.6,3.4,1.1000000000000001,0.8,0.3,-1.1000000000000001,-4.4000000000000004,-2.8,-2.6]
[7.1,3.3,3.6,4,7.6,1.8,1,2.8,2.5,1.9,0.4,0.9,2.9,3.1,1,1,1.9,2.2999999999999998,2.2000000000000002,2.2000000000000002,2.2000000000000002,3,-1.2,2.2999999999999998,2.4,2.6,3.2,-1.6,-2.1,-3,-2.8,0.6,0,-2.1]
[7.3,1.8,2.5,1,7.8,4.5,1.4,-0.1,0.7,1.8,3.2,3.8,5,1.1000000000000001,2.2000000000000002,1,-0.6,-0.4,0,1,1,3,-1.3,-5.4,-2,-2.4,1.5,-2.8,-2.2000000000000002,-2.2000000000000002,-1.5,-3.2,-3.8,-4.5]
[7.1,1.2,3.5,0.3,9.1999999999999993,2.4,4.0999999999999996,-0.1,0,4.8,4.7,5,5,1.5,0.3,0.2,3.9,4.4000000000000004,1,0,1.2,2.8,-2.5,-3.3,-2.5,-0.4,1.6,-4.5999999999999996,-4.5999999999999996,-4.0999999999999996,0,-0.6,-3.2,-4]
[6.6,6.3,3.7,1.2,10.199999999999999,4.2,2.2000000000000002,0.5,0,-1,-0.7,-0.1,0.5,2,1.6,1,-1,-1.2,-1.3,-1.2,0,2.8,-2.9,-3,-2.1,-1.9,1.6,-2.8,-3.2,-4.2,-1.6,0.2,-3.3,-3.6]
[6,5.8,3.3,1.2,10.5,2.9,3.6,0.5,3,0.6,-0.3,-0.3,-0.4,2.2999999999999998,0.6,-0.6,-1.8,-1.6,-1.7,-0.6,-1,2,-4.0999999999999996,-2.2000000000000002,-3.4,-3.1,1.4,-4.0999999999999996,-4.3,-4.2,-1.9,-1.9,-3.5,-2.9]
[5.8,9.6,4,4.2,9.6999999999999993,4.8,2.2999999999999998,-0.7,4.7,2.4,2,2.2999999999999998,3.5,3.8,0,-0.8,-0.3,-0.2,-1,0.1,-3,0.3,-5.2,-2,-4.9000000000000004,-3.4,0,-5.9,-6.8,-7.8,-0.9,-0.8,-3.4,-4]
[4.8,5.3,4.5999999999999996,4.8,8.5,5.0999999999999996,3.8,0.1,4.0999999999999996,1.7,1.2,1.5,3.8,3.7,2,3.8,1.7,1.6,1,1.5,-1,1,0.6,0,-5.2,-3.7,0.1,-4.4000000000000004,-5.2,-5.8,-1.4,-1.8,-1.1000000000000001,-3.8]
[4.5,5.9,4.2,5,7.3,3,4.0999999999999996,0.7,4,3.3,3.3,3.6,3.1,3.8,3.4,2.8,1.3,1.5,0.7,0.6,3.7,0.7,2.2000000000000002,2,-1.1000000000000001,-0.4,0.2,-1.1000000000000001,-2.2000000000000002,-4.4000000000000004,1.1000000000000001,-1.6,-0.2,-3]
[4.2,4.7,5.5,8.1999999999999993,6,6.4,2.9,1.2,11.8,3.4,2.9,2.8,3.9,4,3.8,3,2.2999999999999998,2.2000000000000002,0,0.9,3.4,1,1,1.6,0.1,0.2,0.2,0.3,-0.4,-2.1,1.6,1.4,-0.1,-2.7]
[4,3.5,5.8,6.2,5,6.3,6.5,-1.3,11.8,2.2000000000000002,2.1,3,4.3,5.4,5,4.4000000000000004,1,0.9,7,6.8,3,-0.2,0.8,5.7,-0.3,-0.3,-1.9,-1.4,-1.6,-1.2,3.4,0.7,-2.9,-4.0999999999999996]
[4,6.9,6,6.2,4.5,10.5,6.9,2.2999999999999998,6.7,2.7,2.9,3.6,6.9,5.3,5.2,4.5999999999999996,-0.4,-0.4,0,1.6,3,1.3,3.2,5.7,-0.9,0.6,-1.7,-0.5,-0.6,-1,2.6,3.1,-2.4,-3.6]
[3.9,4.7,5.8,7.2,5.2,6.7,9.3000000000000007,3.6,6.4,7.4,7.6,7.4,6.6,5.0999999999999996,4,4,2.8,3,3.3,4.5999999999999996,4.7,1,3.1,7.4,2.9,3.8,-1.5,2.2000000000000002,2,0.4,3.2,2,-4.3,-3.6]
[3.8,5.8,5.7,7.2,6.2,7.1,6.4,4.2,8.1,8.5,8,8.3000000000000007,9.3000000000000007,4.7,4.8,3.2,6.8,7.1,3,2.8,1.2,1,2.2999999999999998,3.2,2.8,3.1,-1.3,2.5,2.6,2.4,3.2,3.6,2.6,-3.8]
[9.6,7.5,6.5,7.3,6.7,6.4,6.5,1.1000000000000001,3.2,9.8000000000000007,10.5,10.9,12.6,2.7,4.2,3.6,3.4,3.1,6.7,6.3,1.1000000000000001,1,1.7,3.6,2.2999999999999998,1.3,-0.4,1.3,1,-0.3,2.9,3.6,4.4000000000000004,-10.9]
[10.199999999999999,4.9000000000000004,5.7,7.2,7,6.3,5.8,3.2,3.4,11.9,11.7,12.2,15.3,3,5,5.2,4.5999999999999996,4.4000000000000004,5,4.9000000000000004,4.7,0,0.4,6.3,2.2000000000000002,1.5,-0.6,2.4,1.5,1.6,0.6,2.8,1.9,-8.9]
[10.7,null,null,null,6.8,null,null,5.7,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-0.8,null,null,null,null,null,null,-8.3000000000000007]
[10.9,null,null,null,6.4,null,null,4.3,null,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,-8.3000000000000007]
[10.6,null,null,null,5,null,null,4,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,-2.1,null,null,null,null,null,null,-1.9]
[10,null,null,null,4.8,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,-1.5]
[8.8000000000000007,null,null,null,3.9,null,null,6.1,null,null,null,null,null,5.6,null,null,null,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,-1.4]
[11.6,null,null,null,4,null,null,7,null,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,-0.4,null,null,null,null,-0.5,null,null,null,null,null,null,-2]
[11.5,null,null,null,6.2,null,null,5.5,null,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,-4]
[10.5,null,null,null,7.1,null,null,5.9,null,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,-0.3,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,-4]
[8.9,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,-0.9,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,-4.0999999999999996]
[7.1,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,5.5,null,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,-4.5999999999999996]
[5.8,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,3.1,null,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-0.6,null,null,null,null,null,null,-9.6999999999999993]
[5.8,null,null,null,10.199999999999999,null,null,3.8,null,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,-8.1999999999999993]
[9.9,null,null,null,11,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,null,null,-7.9]
[10.1,null,null,null,10.7,null,null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,null,null,-7.7]
[10.1,null,null,null,10.8,null,null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,-9.4]
[9.9,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,5.4,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,-8.5]
[9.5,null,null,null,8.6,null,null,6.5,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,-7.6]
[8.9,null,null,null,8.5,null,null,6.8,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,-6.7]
[8,null,null,null,9,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,2.6,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,-7]
[6.3,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,4.3,null,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,-6.4]
[5.9,null,null,null,11,null,null,6.5,null,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,null,4.3,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,-5.4]
[5.6,null,null,null,11,null,null,7,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,null,null,-4.8]
[5.4,null,null,null,10.5,null,null,8.4,null,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,5.6,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,null,-7.3]
[5.2,null,null,null,11,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,1.4,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,-6]
[5,null,null,null,11,null,null,10.8,null,null,null,null,null,1.4,null,null,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,-5.7]
[4.9000000000000004,null,null,null,11.4,null,null,11.3,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,null,null,-5.4]
[5.9,null,null,null,10.7,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,-1]
[8.3000000000000007,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,11.9,null,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,null,null,-1]
[10.3,null,null,null,7.4,null,null,13.4,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,-0.8]
[11,null,null,null,7.2,null,null,14.9,null,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,null,null,0.2]
[10.1,null,null,null,9,null,null,12,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,5.3,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,null,null,1.2]
[8.4,null,null,null,8.5,null,null,14.8,null,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,2]
[7.1,null,null,null,9,null,null,11.3,null,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,2]
[4.5,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,13.2,null,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,null,6.8,null,null,null,null,2.6,null,null,null,null,null,null,2.2000000000000002]
[4.4000000000000004,null,null,null,10.8,null,null,8.9,null,null,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,-2.8]
[4.3,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,9.1,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,-0.8]
[4.2,null,null,null,9,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,-0.2]
[4.2,null,null,null,8.6,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,4.5,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,0.7]
[4.2,null,null,null,8,null,null,10.1,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,-1.2]
[4.0999999999999996,null,null,null,7.8,null,null,9.6,null,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,0.1,null,null,null,null,null,null,-0.3]
[4.5,null,null,null,6.7,null,null,10.4,null,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,null,null,-0.8]
[5.7,null,null,null,6.5,null,null,10.8,null,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,null,null,null,4.3,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,-0.4]
[6.1,null,null,null,6.8,null,null,10,null,null,null,null,null,2.4,null,null,null,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,null,-1.6]
[5.2,null,null,null,7.4,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001]
[3.6,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,10.3,null,null,null,null,null,2.4,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,-0.7]
[2.1,null,null,null,9,null,null,11.1,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,-2.1,null,null,null,null,null,null,-0.5]
[2.2999999999999998,null,null,null,9.4,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,-1.8]
[5.8,null,null,null,10.199999999999999,null,null,9.1,null,null,null,null,null,0.6,null,null,null,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-0.9]
[6,null,null,null,11.2,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,-2.4,null,null,null,null,null,null,0.1]
[5.9,null,null,null,11.7,null,null,11,null,null,null,null,null,1.4,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,-2.4,null,null,null,null,null,null,0.2]
[5.6,null,null,null,10.8,null,null,10,null,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,-0.8]
[5.4,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,10.3,null,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-2.7,null,null,null,null,null,null,-0.2]
[5.3,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,11.5,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,0]
[5.3,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,12.8,null,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,0.5]
[6.1,null,null,null,9,null,null,6.3,null,null,null,null,null,4.3,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,-3.2,null,null,null,null,null,null,-0.2]
[6.2,null,null,null,9.4,null,null,7.2,null,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,-0.1]
[6.3,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,7.3,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,0.2]
[6.3,null,null,null,8,null,null,7.4,null,null,null,null,null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,0.5]
[6.3,null,null,null,7.6,null,null,5.5,null,null,null,null,null,4.5,null,null,null,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,-0.5]
[6.2,null,null,null,7.1,null,null,6.4,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,null,null,-0.1]
[6,null,null,null,7,null,null,6.9,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,-0.2]
[5.8,null,null,null,7.2,null,null,7.2,null,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,null,null,0.3]
[5.9,null,null,null,8,null,null,5.4,null,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,null,null,-1.5]
[5.8,null,null,null,7.8,null,null,5.9,null,null,null,null,null,4.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,-0.3,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,-2.5]
[5.7,null,null,null,7,null,null,7.7,null,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,null,null,-2]
[5.7,null,null,null,6,null,null,9,null,null,null,null,null,4.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,-2.5]
[5.9,null,null,null,6.2,null,null,4.0999999999999996,null,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,0.1,null,null,null,null,null,null,-2.1]
[5.9,null,null,null,7.1,null,null,5.4,null,null,null,null,null,5.9,null,null,null,null,null,null,null,-0.7,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,-1.7]
[6.3,null,null,null,8,null,null,6.7,null,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,-1.4]
[6,null,null,null,8,null,null,7.5,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,-1.2]
[5.8,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,10.1,null,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,-1.2]
[5.7,null,null,null,9,null,null,11,null,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,-0.9]
[5.6,null,null,null,9,null,null,11.7,null,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,null,-2.2999999999999998,null,null,null,null,2.4,null,null,null,null,null,null,-0.4]
[5.3,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,12.7,null,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,2.5,null,null,null,null,null,null,0.1]
[5,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,8.4,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,null,null,0.2]
[4.7,null,null,null,9.6,null,null,5.7,null,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,1]
[5.3,null,null,null,9.5,null,null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,10.6,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,2.2999999999999998]
[5.8,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,6.2,null,null,null,null,null,10.8,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,null,3.1]
[6,null,null,null,9.4,null,null,7.4,null,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,3.4]
[5.8,null,null,null,10.199999999999999,null,null,7.1,null,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,3.3]
[5.2,null,null,null,11.2,null,null,7.1,null,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,3.5]
[4.5999999999999996,null,null,null,11.8,null,null,6.8,null,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,null,4.3]
[5.9,null,null,null,11.2,null,null,7.2,null,null,null,null,null,14.7,null,null,null,null,null,null,null,3.9,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,5.5]
[5.9,null,null,null,11,null,null,8.4,null,null,null,null,null,13.4,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,5.4]
[5.8,null,null,null,11,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,5.5]
[5.8,null,null,null,11.2,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,14.4,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,6]
[5.6,null,null,null,10.7,null,null,7.1,null,null,null,null,null,15.4,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,2.1]
[5.0999999999999996,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,7,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,2.4]
[4.2,null,null,null,9,null,null,7.6,null,null,null,null,null,16.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,2.8]
[7.8,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,8,null,null,null,null,null,17.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,null,3]
[7.9,null,null,null,14.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.7]
[7.6,null,null,null,15.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
[7.1,null,null,null,16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.7]
[6.7,null,null,null,16.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[6.7,null,null,null,16.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[6.6,null,null,null,17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
[7.5,null,null,null,17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3]
[7.2,null,null,null,16.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5]
[6.9,null,null,null,16.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
[6.7,null,null,null,16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.3]
[6.5,null,null,null,16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5]
[6.4,null,null,null,15.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.4000000000000004]
[6.3,null,null,null,12.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8]
[10.199999999999999,null,null,null,10.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.2]
[11,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5]
[11.4,null,null,null,10.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[11.2,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3]
[10.7,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8]
[10.1,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8]
[9.6,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[10.1,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[9.8000000000000007,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.3]
[9.5,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.4]
[8.9,null,null,null,6.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[8.1,null,null,null,4.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[7.1,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.7]
[6.9,null,null,null,5.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.7]
[9.9,null,null,null,6.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4]
[9.6999999999999993,null,null,null,6.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8]
[9.4,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.9]
[9.1999999999999993,null,null,null,6]
[9,null,null,null,5.8]
[8.6999999999999993,null,null,null,6]
[8.1,null,null,null,5.8]
[10.199999999999999,null,null,null,4.9000000000000004]
[10.3,null,null,null,4.5999999999999996]
[10.199999999999999,null,null,null,5]
[9.9,null,null,null,5]
[9.4,null,null,null,7]
[8.9,null,null,null,7.2]
[8.3000000000000007,null,null,null,7.6]
[12.9,null,null,null,8.8000000000000007]
[12.8,null,null,null,8]
[12.6,null,null,null,7.8]
[12.3,null,null,null,8]
[11.8,null,null,null,8]
[10.8,null,null,null,7.8]
[9.4,null,null,null,7.9]
[13.6,null,null,null,5]
[14.4,null,null,null,4.5999999999999996]
[15,null,null,null,5.2]
[15.1,null,null,null,6]
[14.5,null,null,null,6]
[13.7,null,null,null,5.8]
[12.5,null,null,null,5]
[15.3,null,null,null,4.9000000000000004]
[15.2,null,null,null,3.7]
[14.3,null,null,null,2.2999999999999998]
[12.5,null,null,null,3.8]
[10.3,null,null,null,3.6]
[8.3000000000000007,null,null,null,4]
[7.7,null,null,null,3.9]
[11.3,null,null,null,4]
[12.2,null,null,null,4.2]
[12.7,null,null,null,5.0999999999999996]
[12.6,null,null,null,4.8]
[12,null,null,null,3.8]
[11.2,null,null,null,3.3]
[10.3,null,null,null,4]
[14.7,null,null,null,3.8]
[14.4,null,null,null,2.7]
[14.3,null,null,null,2.4]
[14.2,null,null,null,1]
[13.8,null,null,null,1.1000000000000001]
[13,null,null,null,1.2]
[11.6,null,null,null,2]
[14.1,null,null,null,1.8]
[14.3,null,null,null,0.8]
[14.3,null,null,null,0]
[13.6,null,null,null,0]
[12.2,null,null,null,1]
[10.5,null,null,null,0.8]
[9.5,null,null,null,-0.2]
[16.100000000000001,null,null,null,-0.3]
[16.100000000000001,null,null,null,1.2]
[16,null,null,null,1.8]
[15.7,null,null,null,2]
[15.3,null,null,null,2.2000000000000002]
[14.9,null,null,null,2.6]
[13.4,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,2.9]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,2.6]
[null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,3.5]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,2.7]
[null,null,null,null,1.8]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2.4]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,3.9]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3.3]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,4.8]
[null,null,null,null,4.0999999999999996]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,5.2]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7.4]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.7]
[null,null,null,null,7.8]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,6.5]
[null,null,null,null,6.3]
[null,null,null,null,3.8]
[null,null,null,null,3.3]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,4.2]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,4.8]
[null,null,null,null,4.4000000000000004]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,4.2]
[null,null,null,null,3.9]
[null,null,null,null,5.3]
[null,null,null,null,6.5]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,7.5]
[null,null,null,null,7.8]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,7.5]
[null,null,null,null,7.8]
[null,null,null,null,6.8]
[null,null,null,null,6.2]
[null,null,null,null,5.5]
[null,null,null,null,9.1999999999999993]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,11.3]
[null,null,null,null,11.5]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8.5]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.8]
[null,null,null,null,7.1]
[null,null,null,null,6.6]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,7.9]
[null,null,null,null,8.1999999999999993]
[null,null,null,null,9.1999999999999993]
[null,null,null,null,9.5]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8.8000000000000007]
[null,null,null,null,8.1999999999999993]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.7]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,8.8000000000000007]
[null,null,null,null,8.1999999999999993]
[null,null,null,null,8.6]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9.1]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8.8000000000000007]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.5]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.5]
[null,null,null,null,7.8]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8.1]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8.1]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8.8000000000000007]
[null,null,null,null,7.5]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9.1]
[null,null,null,null,9.1]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8.9]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.5]
[null,null,null,null,7.1]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8.5]
[null,null,null,null,10.199999999999999]
[null,null,null,null,10.8]
[null,null,null,null,10.4]
[null,null,null,null,10.8]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,9.8000000000000007]
[null,null,null,null,9.8000000000000007]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8.6999999999999993]
[null,null,null,null,8.4]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8.1]
[null,null,null,null,9.3000000000000007]
[null,null,null,null,10.8]
[null,null,null,null,10.3]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,9.8000000000000007]
[null,null,null,null,9.1]
[null,null,null,null,9.8000000000000007]
[null,null,null,null,9.5]
[null,null,null,null,9.1999999999999993]
[null,null,null,null,8.9]

{"sheet":"Værdata Mai","index":14,"n_rows":374,"n_cols":34,"rows_kept":374,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Bergen 14:45-20:00","Florø 02:45-03:00","Måløy 05:15-05:30","Torvik 08:20-08:30","Ålesund 09:45-20:00","Molde 22:35-23:05","Kristiansund 02:45-03:00","Trondheim 09:45-12:45","Rørvik 21:40-22:00","Brønnøysund 01:35-01:45","Sandnessjøen 04:35-04:50","Nesna 06:00-06:10","Ørnes 10:00-10:10","Bodø 13:05-15:20","Stamsund 19:15-19:40","Svolvær 21:20-22:15","Stokmarknes 01:30-01:40","Sortland 02:55-03:10","Risøyhamn 04:35-04:50","Harstad 07:10 - 07:45","Finnsnes 11:00-11:30","Tromsø 14:15-18:15","Skjervøy 22:10-22:25","Øksfjord 01:50-02:00","Hammerfest 05:05- 05:45","Havøysund 08:30 - 08:45","Honningsvåg 10:55- 14:30","Kjøllefjord 16:40-17:00","Mehamn 18:55-19:15","Berlevåg 22:00-22:10","Båtsfjord 00:00-00:30","Vardø 03:30-03:45","Vadsø 06:55-07:10","Kirkenes 09:00-12:30"]
["Florida 14:00 - 20:00","Florida 03:00","Svinøy Fyr 05:00","Vigra 08:00","Vigra 09:00-20:00","Ona 23:00","Ona 03:00","Værnes 10:00-13:00","Ørland 22:00","Bodø 02:00","Bodø 05:00","Bodø 06:00","Bodø 10:00","13:00-16:00","Skrova 19:00","Skrova 22:00","Sortland 02:00","Sortland 03:00","Andøya 05:00","Andøya 07:00","Tromsø 11:00","Tromsø 14:00 - 18:00","Tromsø 22:00","Torsvåg 02:00","Fruholmen 05:00","Fruholmen 09:00","Fruholmen 11-14","Slettnes 17:00","Slettnes 19:00","Slettnes 22:00","Vardø 00:00","Vardø 04:00","Kirkenes 07:00","Kirkenes 09:00-12:00"]
[8.1999999999999993,7.1,6.6,8,8.4,6.1,6.1,15,8.8000000000000007,3.5,0.4,1.2,1.5,2.6,9,9.5,4.4000000000000004,4.3,3,3.3,0,0,-1.8,5.8,0.2,1.8,2.7,3.9,3.4,2.8,1.5,-0.7,-2.6,-1.2]
[8.6,6.7,6,7,8.6999999999999993,6,6,15.3,7.9,0.4,-0.2,0.3,1.5,4.2,4.8,3.8,8,8.9,10.3,12.2,2.2000000000000002,-0.4,3.1,5.2,3.7,4.2,3.1,3.6,2.7,2,0.3,1.3,-4,-0.7]
[8.9,6.5,5.2,7,8.1999999999999993,6,6,14.9,7.3,0.6,0.8,0.5,3.2,3.6,2.6,3,3.6,3.4,3,1.1000000000000001,4,-0.8,3.9,3.3,2.2999999999999998,3.2,3.5,3.7,2.7,1.1000000000000001,0.1,0.9,-2,-0.8]
[9,3.2,6.2,7.4,8.8000000000000007,5,5,14,12.9,2.1,2.2999999999999998,3.3,5.6,3.7,5.8,5,2.2000000000000002,2.2000000000000002,2,2.8,4.2,0,3.2,3.5,2.5,2.4,3.7,4.4000000000000004,3.5,3.1,0.3,0.9,-1.5,-0.7]
[8.6999999999999993,2.6,5.9,7.2,9.1,7,7,14.1,16.8,2.1,3.6,4.9000000000000004,8.6999999999999993,3,6.2,5.6,1.6,1.9,3,5.0999999999999996,3.9,-0.2,1.9,0.4,3.1,2.9,3.9,3.4,2.2999999999999998,1,0.4,0.5,-4.0999999999999996,-2.2999999999999998]
[8,4.9000000000000004,5.4,6.2,9,8.3000000000000007,8.3000000000000007,15.5,20,5.0999999999999996,4.9000000000000004,5,4.7,3.7,7.5,6.2,5.9,5.7,5,6,7.9,4,7.6,0.3,2.5,2.4,3.3,0.8,1,0.3,1.3,0.3,-3.7,-2.1]
[7.4,5.9,5.5,7.2,8.6,8.1999999999999993,8.1999999999999993,14.7,15.5,4.2,4,4.3,4.2,4,7.8,7.2,7.7,7.6,5,8.1999999999999993,7.7,4.5,5.3,0.5,3.9,5.3,2.8,0,0,0,1.5,2.8,-0.3,-1.5]
[11.5,8.6999999999999993,6.2,7,8.3000000000000007,10,10,15,12.3,2.2999999999999998,1.2,2.9,4.5,2.9,7.2,5.7,6.5,6.1,5,6,6.8,4.5,6.7,-1.4,7.1,7.9,2.4,0.5,0.2,-0.3,2.6,1.6,-1.7,-1.4]
[11.2,8.5,7.3,11.2,8.1,8.6999999999999993,8.6999999999999993,8.1,9,4,5.2,5.5,8.5,5.3,6.4,6.2,5.9,5.9,6,6.7,9.6999999999999993,5,7.9,1.7,6.3,8.6999999999999993,3.3,2.9,2.7,2.8,1.4,2.7,-0.5,-1.1000000000000001]
[10.7,9.5,7.6,9,8,7,7,8.6,6.5,4.3,5.0999999999999996,5.3,5.5,5.2,4.5999999999999996,3.6,5.7,6,5,4.0999999999999996,5.0999999999999996,4.0999999999999996,5.0999999999999996,3.2,5.8,6.5,3.6,4.7,3.8,2.7,1.7,0.6,1.1000000000000001,-0.5]
[10.4,10.8,6.3,7,7.6,6.8,6.8,8.6,7.4,5.3,4.9000000000000004,5.2,7.7,6,5.4,4,2.6,2.5,2,2.2000000000000002,4.3,6.2,2.2000000000000002,5.9,7.5,10,3.8,3.5,3.2,2,1.7,1.6,2.5,0]
[10.3,11.3,6,7,6.9,8.1999999999999993,8.1999999999999993,8.1,4,8.1,8.9,9.3000000000000007,12.1,6,3,2.4,1.2,0.6,1,1.2,5,6.2,2.5,4.2,3.7,4.5999999999999996,4,3.1,2.5,1.2,1.1000000000000001,1.9,2,0.2]
[10.5,7.8,9.3000000000000007,12.2,6.9,8.1,8.1,8.6999999999999993,4.8,11.8,11.6,10.9,10.199999999999999,5.4,5.2,4.5999999999999996,2.5,2.6,3,2.7,6,6,3.5,3.9,4.2,6.1,2.2999999999999998,3.1,3.2,2.6,1.3,1.3,5.8,-1.1000000000000001]
[10.3,7.5,10.5,13.2,6.7,7.5,7.5,9,6.1,4.3,4.5999999999999996,5.6,8,5.3,4.8,4,0.5,0.7,3,3.2,7.2,5,4.9000000000000004,3.8,4.3,3.4,2.2000000000000002,4.9000000000000004,4.9000000000000004,4.7,4,1.9,4.5,-1.4]
[10.5,7.3,9.5,13.2,7,7.3,7.3,11,4.4000000000000004,5.4,5.5,5.7,4.9000000000000004,5.8,8,7.6,4.2,4.5999999999999996,4,5,2.2000000000000002,4.8,-1.4,3.3,2.2000000000000002,2,2.2000000000000002,6.1,6.4,5.8,3.8,4.2,-1.4,-0.7]
[10.4,9.4,10.6,12.3,7.1,6.7,6.7,12.1,8,2,2.6,4.0999999999999996,5.5,6.4,11.6,9,4,4.4000000000000004,5,5.8,0.2,5.2,0.5,2.2999999999999998,0.3,1.1000000000000001,2.2999999999999998,9.1,8.5,8.1,2.8,4,2.8,-0.6]
[10.1,9.4,8.6999999999999993,10.7,7.1,6.8,6.8,10.1,8.5,3.4,5.4,7.3,7.7,8.4,8,7.2,8.6999999999999993,8.1,7,7.1,3.9,5.2,1.9,2.8,1.6,2.5,2.8,5.4,4.8,3.2,2,3.3,4.4000000000000004,-3.2]
[9.6999999999999993,8.5,9,12,7.1,6.9,6.9,10.7,6.9,10.199999999999999,9.8000000000000007,10.4,12.4,8.3000000000000007,11.2,8.8000000000000007,5.3,5.7,6,6.4,5,5.0999999999999996,2.2999999999999998,5.3,2.2000000000000002,2,2.8,6.7,5.8,6.4,3.2,2.2999999999999998,3.7,-2.9]
[9,7.2,7.2,8.8000000000000007,7,6.4,6.4,11.6,3.5,12.1,12.4,11.9,14.1,8.3000000000000007,11.2,10.6,9.5,9.9,11,11.9,4.0999999999999996,4.7,3,8.6999999999999993,1.1000000000000001,1.7,2.9,1,0.8,0.5,5.7,4.5999999999999996,5.3,-2.4]
[7.9,7.6,4.2,4,7,7.6,7.6,13.2,2.6,10.9,11.3,12.3,14.4,7.7,15.4,14,6.1,6.3,5.4,7,7.2,4,4.3,6.6,1.3,1.6,3,1.8,2.2000000000000002,0.6,4.7,6.4,2.2999999999999998,-2.5]
[7,4.5,4.9000000000000004,5.2,6,6.5,6.5,10.5,4.2,8.9,8.1999999999999993,7.9,7.4,4.2,10.6,8.6,8.6,8.6,10,11,8.1999999999999993,4.7,5.7,6.6,0.1,0.1,2.5,1,0.7,-0.4,3.9,7.5,5.3,-2.6]
[9.3000000000000007,8,4.7,4.7,6.2,5.5,5.5,11,5.3,6.3,6.4,6.7,7.1,4.5999999999999996,9.1999999999999993,7.4,6.6,6.2,5,5.3,9,5,6.3,4.9000000000000004,0.4,1.3,2.7,2.2000000000000002,1.5,-0.9,3.2,4,6.8,-2]
[9.6999999999999993,9.5,6.7,5,6.2,5.6,5.6,10.9,6.1,6.7,6.5,6.4,7,5,5.4,5.2,5.2,5.0999999999999996,4,3.9,4.5999999999999996,5,3.5,2.5,1.2,2.9,3,2.8,2.2999999999999998,1.5,5.4,4.3,8.6,-1.6]
[9.6,4.8,7,7,6.2,8.4,8.4,10.7,6.7,9,10.5,11.8,14.7,4.7,3.4,4.2,3,2.6,2,2,7.7,4,5.3,3.2,2.9,4,3.3,3,2.6,2.1,4.8,5.4,6.6,-0.7]
[9.1,4.8,7.2,8,7.3,8.1999999999999993,8.1999999999999993,10.8,8.1999999999999993,8,8.4,9.3000000000000007,15.4,4.9000000000000004,4.8,4.5999999999999996,2.2999999999999998,1.7,1,1.6,5,4,3.7,5.9,2.8,3.8,6.7,2.5,2.2999999999999998,1.8,3.4,5.6,9.6999999999999993,0.8]
[8.1,9.6999999999999993,6,7.2,7.5,10,10,11.1,7.8,10.8,11.7,12.5,12.4,5.0999999999999996,6,4.4000000000000004,2.1,2.1,2.2999999999999998,2.7,5.3,9.9,2.9,5.0999999999999996,2.7,4.5,7,2.6,2.2000000000000002,1.5,3.3,4.5,6.7,0.9]
[7.1,9.9,7.1,8.1999999999999993,8,15.3,15.3,11.7,7,8.1,8.1999999999999993,8.1999999999999993,8.9,4.8,5.9,5.6,3.3,3.3,4,4.0999999999999996,4.2,11.7,2.6,8.8000000000000007,4.2,4.8,7.2,1.2,1.2,1.1000000000000001,5.2,3.5,6.3,0.9]
[6.4,10.5,7.6,9.1999999999999993,8,9.4,9.4,12.1,5.3,7,7.9,8,8.6,5,7.7,6.8,2.5,2.4,4,4.8,2.2999999999999998,12.6,3,5,3.3,3.2,7.3,2.9,2,1,3.5,4.8,1.7,1]
[12.4,10.3,7.5,9,8,9.1,9.1,15.5,7.5,7,7,7.4,9.1,6.3,10,8.1999999999999993,5.0999999999999996,5.2,6.3,7.5,2.4,11.7,3.2,4.4000000000000004,0.8,1.8,7.9,2,1.4,0.8,4.8,4.2,2.8,-0.9]
[12.8,7.9,7.6,9.1999999999999993,8,8.8000000000000007,8.8000000000000007,16.5,10.4,7,6.3,6.9,7.3,6.5,6.7,4.8,4.9000000000000004,4.8,4,4.5,5,10.199999999999999,7,5.3,2.4,4.7,8.1,0.7,0.3,0.5,4.2,6.5,3.6,-0.8]
[12.6,8.6,6.9,7,8.1,9.6999999999999993,9.6999999999999993,17.3,7.9,4.8,4.7,5.4,9.1,6.5,8.8000000000000007,10.7,3.3,3.3,3.3,4.9000000000000004,9,6.8,5.2,4.7,4.7,5.2,8.3000000000000007,0.9,0.3,1.8,3.9,5.0999999999999996,4.7,-0.4]
[11.9,null,null,null,8.1,null,null,16.7,null,null,null,null,null,6.2,null,null,null,null,null,null,null,6.5,null,null,null,null,8.5,null,null,null,null,null,null,0]
[10.9,null,null,null,7.8,null,null,15.5,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,6.5,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,0]
[9.9,null,null,null,7.6,null,null,16.100000000000001,null,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,0.7]
[9.1,null,null,null,7.4,null,null,15.2,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,6.8,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,null,null,2]
[14.5,null,null,null,7,null,null,15.6,null,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,1.2]
[14.4,null,null,null,8,null,null,11.1,null,null,null,null,null,6.4,null,null,null,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,null,null,2.2000000000000002]
[14.3,null,null,null,8.6,null,null,11,null,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,null,null,null,8.5,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,2.4]
[14,null,null,null,9,null,null,11.2,null,null,null,null,null,6.9,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,2.9]
[13.6,null,null,null,9.1,null,null,12.2,null,null,null,null,null,6.6,null,null,null,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,3.7]
[13,null,null,null,9,null,null,11.5,null,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,null,11.8,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,4]
[12,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,12.6,null,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,10.6,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,null,null,4.4000000000000004]
[17.5,null,null,null,8.4,null,null,12.1,null,null,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,null,3.8]
[16.7,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,12.9,null,null,null,null,null,9.1,null,null,null,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,7.7,null,null,null,null,null,null,3]
[15.8,null,null,null,8,null,null,6.2,null,null,null,null,null,13.9,null,null,null,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,null,2.5]
[15.1,null,null,null,8,null,null,6.2,null,null,null,null,null,14.6,null,null,null,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,3]
[14.7,null,null,null,7.9,null,null,6.3,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,3.2]
[14.3,null,null,null,8,null,null,7.7,null,null,null,null,null,14.1,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,3.7]
[13.2,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,5.7,null,null,null,null,null,10.9,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,6.6,null,null,null,null,null,null,7]
[18,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,5.8,null,null,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,4.9000000000000004,null,null,null,null,6.3,null,null,null,null,null,null,7.7]
[17.2,null,null,null,8,null,null,5.7,null,null,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,5.9,null,null,null,null,null,null,8]
[16.2,null,null,null,7.6,null,null,6.4,null,null,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,5.5,null,null,null,null,null,null,8.1]
[15.2,null,null,null,7.1,null,null,6.7,null,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,6.4]
[14.3,null,null,null,7,null,null,7.1,null,null,null,null,null,9.9,null,null,null,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,7.2]
[13.7,null,null,null,6.7,null,null,7.7,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,7.9]
[13.1,null,null,null,6.7,null,null,7.9,null,null,null,null,null,8.5,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,8.5]
[18.899999999999999,null,null,null,6,null,null,5.7,null,null,null,null,null,6.1,null,null,null,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,null,null,-0.8]
[19,null,null,null,6.3,null,null,6.8,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,5.6,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,null,null,0]
[18.7,null,null,null,6.3,null,null,7.1,null,null,null,null,null,4.3,null,null,null,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,1.1000000000000001]
[18,null,null,null,6.1,null,null,7.3,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,null,null,null,5.6,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,2.7]
[17.100000000000001,null,null,null,6.9,null,null,5.3,null,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,null,null,4.3]
[16,null,null,null,7.6,null,null,6.2,null,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,null,null,null,6.6,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,5.3]
[14.8,null,null,null,8,null,null,7.3,null,null,null,null,null,7.4,null,null,null,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,5.7]
[21.2,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,6.9,null,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,6.2]
[21.6,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,null,10.6,null,null,null,null,null,null,null,6.4,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,3.7]
[21.7,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,8.9,null,null,null,null,null,12.8,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,4]
[21.3,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,9.6,null,null,null,null,null,13.4,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,2.5,null,null,null,null,null,null,4]
[20.399999999999999,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,8.1,null,null,null,null,null,14.4,null,null,null,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,3.8]
[19.3,null,null,null,9,null,null,6.4,null,null,null,null,null,13.4,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,4.5999999999999996]
[17.8,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,7.1,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,5.5]
[22,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,7.5,null,null,null,null,null,14.1,null,null,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,5.0999999999999996]
[21.3,null,null,null,7.8,null,null,7.6,null,null,null,null,null,15.1,null,null,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,5.2]
[20.5,null,null,null,7.8,null,null,4.5,null,null,null,null,null,16.899999999999999,null,null,null,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,null,null,7.7]
[19.8,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,5.5,null,null,null,null,null,17.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,7.6]
[19.100000000000001,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,5.7,null,null,null,null,null,16.7,null,null,null,null,null,null,null,0.5,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,null,null,8]
[18.3,null,null,null,9.4,null,null,5.6,null,null,null,null,null,15.7,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1.4,null,null,null,null,null,null,7.7]
[17,null,null,null,9.6,null,null,6.3,null,null,null,null,null,15.2,null,null,null,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,3.1]
[18.3,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,7.3,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,3.4]
[17.399999999999999,null,null,null,10,null,null,9,null,null,null,null,null,13.3,null,null,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,4.2]
[16.8,null,null,null,10,null,null,9.1,null,null,null,null,null,12.6,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,4.4000000000000004]
[16.399999999999999,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,9.5,null,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,5.9]
[15.6,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,8.6,null,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,7]
[14.1,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,9.4,null,null,null,null,null,7.7,null,null,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,6.1]
[12.4,null,null,null,7.7,null,null,10.1,null,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,6.7]
[14.2,null,null,null,7,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,10.9]
[15,null,null,null,6.8,null,null,9.9,null,null,null,null,null,7.7,null,null,null,null,null,null,null,4.9000000000000004,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,9]
[15.3,null,null,null,6.9,null,null,10,null,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,8.8000000000000007]
[15.2,null,null,null,6.7,null,null,11.1,null,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,null,null,7.8]
[14.8,null,null,null,6.9,null,null,10.4,null,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,null,4.0999999999999996,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,11.3]
[14.1,null,null,null,8,null,null,10.5,null,null,null,null,null,9.1,null,null,null,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,13.6]
[13,null,null,null,8.9,null,null,11.1,null,null,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,15.7]
[14.7,null,null,null,9.5,null,null,11.3,null,null,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,null,6.6,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,16.399999999999999]
[15.1,null,null,null,9.5,null,null,14.4,null,null,null,null,null,16.7,null,null,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,8.1999999999999993]
[15,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,14.2,null,null,null,null,null,17.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,6.2,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,10.9]
[14.6,null,null,null,7.7,null,null,15.3,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,null,null,null,6.4,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,13]
[14.2,null,null,null,6,null,null,15.8,null,null,null,null,null,16.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,null,null,15.1]
[13.8,null,null,null,10.9,null,null,11.9,null,null,null,null,null,18,null,null,null,null,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,4.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,10]
[13.1,null,null,null,10.9,null,null,12.7,null,null,null,null,null,17.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,9.1999999999999993]
[16.7,null,null,null,12,null,null,12.4,null,null,null,null,null,17.5,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,8.3000000000000007]
[15.8,null,null,null,12.4,null,null,12.6,null,null,null,null,null,17.899999999999999,null,null,null,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,8.3000000000000007]
[14.9,null,null,null,12.3,null,null,8.1,null,null,null,null,null,12.2,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,10.4]
[14.1,null,null,null,12.2,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,11.8]
[13.3,null,null,null,11,null,null,10,null,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,null,9.9,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,12.5]
[12.4,null,null,null,10,null,null,10.1,null,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,11.6]
[11.5,null,null,null,9,null,null,8.4,null,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,6.8]
[10,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,8.6,null,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,7.3]
[9.6999999999999993,null,null,null,9.1,null,null,9.6,null,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,null,8.3000000000000007]
[9.9,null,null,null,9,null,null,10,null,null,null,null,null,9.1,null,null,null,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993]
[10.7,null,null,null,9.4,null,null,11.4,null,null,null,null,null,8.5,null,null,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,2.4]
[11.8,null,null,null,10.1,null,null,12.3,null,null,null,null,null,8.6,null,null,null,null,null,null,null,7.1,null,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,null,null,3.2]
[12.2,null,null,null,11,null,null,12.8,null,null,null,null,null,9.1,null,null,null,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,3.8]
[11.3,null,null,null,11.5,null,null,13.1,null,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,6.9,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,4.3]
[12.9,null,null,null,11,null,null,13.1,null,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,2.7]
[13.3,null,null,null,9.5,null,null,14.5,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,6.8,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,3.7]
[13.5,null,null,null,7.8,null,null,15.5,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,6.2,null,null,null,null,2.4,null,null,null,null,null,null,3.5]
[13.2,null,null,null,6.5,null,null,16.8,null,null,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,3.6]
[12.4,null,null,null,6,null,null,15.3,null,null,null,null,null,6.3,null,null,null,null,null,null,null,8.6,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,3.9]
[11.5,null,null,null,6.3,null,null,16.399999999999999,null,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,4.5999999999999996]
[10.9,null,null,null,6.6,null,null,17.7,null,null,null,null,null,6.2,null,null,null,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,4.7]
[9.1,null,null,null,7,null,null,17.8,null,null,null,null,null,5.5,null,null,null,null,null,null,null,7.4,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,5.2]
[8.8000000000000007,null,null,null,7.2,null,null,17.399999999999999,null,null,null,null,null,10.6,null,null,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,6.2,null,null,null,null,null,null,5.8]
[8.6999999999999993,null,null,null,7.6,null,null,16.8,null,null,null,null,null,10.7,null,null,null,null,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,5.3]
[8.6999999999999993,null,null,null,9,null,null,16.899999999999999,null,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,4.4000000000000004]
[8.6999999999999993,null,null,null,9.4,null,null,17.600000000000001,null,null,null,null,null,10.6,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,4.8]
[8.5,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0999999999999996]
[8.1999999999999993,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
[10.9,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8]
[11.3,null,null,null,9.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8]
[11.1,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.9]
[10.5,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8]
[9.6999999999999993,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8]
[8.9,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8]
[8.5,null,null,null,7.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.7]
[11.8,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
[12.3,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0999999999999996]
[12.3,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.4]
[11.7,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.7]
[10.6,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8]
[9.5,null,null,null,10.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.9]
[8.9,null,null,null,10.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
[11.8,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.2]
[12,null,null,null,10.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8]
[11.8,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.9000000000000004]
[11.2,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8]
[10.4,null,null,null,12.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9]
[9.6,null,null,null,13.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7]
[9.1999999999999993,null,null,null,13.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.3]
[11.6,null,null,null,14.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.4]
[11.7,null,null,null,15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7]
[11.6,null,null,null,15.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.3]
[11.6,null,null,null,15.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10]
[11.6,null,null,null,14.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.5]
[11.7,null,null,null,14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.8]
[11.3,null,null,null,13.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.7]
[12.4,null,null,null,13.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10]
[11.9,null,null,null,12.7]
[11.4,null,null,null,14.2]
[11.1,null,null,null,15]
[11,null,null,null,15.2]
[10.9,null,null,null,15.9]
[10.6,null,null,null,16]
[10.7,null,null,null,15.7]
[11.1,null,null,null,14.9]
[11.2,null,null,null,14.2]
[11,null,null,null,14]
[10.6,null,null,null,13.1]
[9.8000000000000007,null,null,null,12.1]
[9,null,null,null,11.8]
[14.3,null,null,null,15]
[14.5,null,null,null,16.3]
[14.3,null,null,null,15.8]
[13.6,null,null,null,16.100000000000001]
[12.7,null,null,null,15.8]
[11.7,null,null,null,14.2]
[10.9,null,null,null,14.8]
[10.3,null,null,null,13.8]
[9.1999999999999993,null,null,null,13]
[8.6,null,null,null,13]
[8.6,null,null,null,12.9]
[9,null,null,null,12.8]
[9.4,null,null,null,12.5]
[9.4,null,null,null,12.7]
[12.2,null,null,null,14.2]
[12.8,null,null,null,13.9]
[13.1,null,null,null,13.2]
[12.9,null,null,null,13.8]
[12.4,null,null,null,12.7]
[11.8,null,null,null,11.8]
[11.5,null,null,null,11]
[11.9,null,null,null,11.1]
[12,null,null,null,11.1]
[12,null,null,null,10.8]
[11.9,null,null,null,10.3]
[11.8,null,null,null,9.9]
[11.6,null,null,null,11.8]
[11.4,null,null,null,11.6]
[14.5,null,null,null,11.4]
[15.4,null,null,null,11.2]
[15.5,null,null,null,11.7]
[14.6,null,null,null,12.1]
[13,null,null,null,12]
[11.4,null,null,null,11.7]
[11,null,null,null,11.3]
[12.2,null,null,null,10.8]
[11.8,null,null,null,11.6]
[11.4,null,null,null,11.3]
[11.2,null,null,null,12]
[11.2,null,null,null,12.1]
[11.2,null,null,null,12]
[10.8,null,null,null,11.5]
[14.5,null,null,null,11]
[15.3,null,null,null,11]
[15.6,null,null,null,11]
[15,null,null,null,10.6]
[13.8,null,null,null,10.3]
[12.5,null,null,null,10]
[11.5,null,null,null,8.5]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.5]
[null,null,null,null,7.5]
[null,null,null,null,7.6]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.8]
[null,null,null,null,7.7]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,6.1]
[null,null,null,null,6.8]
[null,null,null,null,4.3]
[null,null,null,null,4.8]
[null,null,null,null,5.2]
[null,null,null,null,5.9]
[null,null,null,null,6.7]
[null,null,null,null,6.2]
[null,null,null,null,6.7]
[null,null,null,null,6.7]
[null,null,null,null,6.8]
[null,null,null,null,5.8]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6.8]
[null,null,null,null,6.6]
[null,null,null,null,6.3]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6.2]
[null,null,null,null,6.4]
[null,null,null,null,5.8]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,5.0999999999999996]
[null,null,null,null,4.7]
[null,null,null,null,4.8]
[null,null,null,null,5.2]
[null,null,null,null,6.2]
[null,null,null,null,6.5]
[null,null,null,null,6.8]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,7.4]
[null,null,null,null,7.4]
[null,null,null,null,7.8]
[null,null,null,null,7.7]
[null,null,null,null,7.7]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,5.2]
[null,null,null,null,5.7]
[null,null,null,null,6.3]
[null,null,null,null,6.9]
[null,null,null,null,7.6]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8.4]
[null,null,null,null,8.6]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.8]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7.1]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7.6]
[null,null,null,null,8.1]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8.1999999999999993]
[null,null,null,null,8.1999999999999993]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.9]
[null,null,null,null,7.7]
[null,null,null,null,7.8]
[null,null,null,null,8.6]
[null,null,null,null,9.1]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,9.9]
[null,null,null,null,9.6999999999999993]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,9.6999999999999993]
[null,null,null,null,9.1999999999999993]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8.3000000000000007]
[null,null,null,null,7.6]
[null,null,null,null,7.3]
[null,null,null,null,7.7]
[null,null,null,null,8.1999999999999993]
[null,null,null,null,9.1999999999999993]
[null,null,null,null,9.4]
[null,null,null,null,9.5]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,10.1]
[null,null,null,null,10.1]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,9.6999999999999993]
[null,null,null,null,9.4]
[null,null,null,null,8.8000000000000007]
[null,null,null,null,8.9]
[null,null,null,null,9.5]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,10.1]
[null,null,null,null,10.1]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,9.9]
[null,null,null,null,9.8000000000000007]
[null,null,null,null,9.4]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9.6]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,10.8]
[null,null,null,null,10.6]
[null,null,null,null,10.3]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,10.7]
[null,null,null,null,10.3]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,9.6999999999999993]
[null,null,null,null,9.3000000000000007]
[null,null,null,null,8.8000000000000007]
[null,null,null,null,9.6]
[null,null,null,null,10.199999999999999]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,11.2]
[null,null,null,null,11.2]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,10.9]
[null,null,null,null,10.7]
[null,null,null,null,10.8]
[null,null,null,null,10.3]
[null,null,null,null,9.8000000000000007]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9.5]
[null,null,null,null,9.9]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,11.2]
[null,null,null,null,11.2]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,10.9]
[null,null,null,null,10.7]
[null,null,null,null,10.3]
[null,null,null,null,10.199999999999999]
[null,null,null,null,9.9]
[null,null,null,null,9.5]
[null,null,null,null,6.9]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.9]
[null,null,null,null,7.7]
[null,null,null,null,7.8]
[null,null,null,null,7.5]
[null,null,null,null,7.3]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,7.6]
[null,null,null,null,7.9]
[null,null,null,null,7.6]

{"sheet":"Værdata Juni","index":15,"n_rows":212,"n_cols":36,"rows_kept":212,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Bergen 14:45-20:00","Florø 02:45-03:00","Måløy 05:15-05:30","Torvik 08:20-08:30","Ålesund 09:45-10:00","Geiranger 14:25-14:45","Ålesund 19:00-20:00","Molde 22:35-23:05","Kristiansund 02:45-03:00","Trondheim 09:45-12:45","Rørvik 21:40-22:00","Brønnøysund 01:35-01:45","Sandnessjøen 04:35-04:50","Nesna 06:00-06:10","Ørnes 10:00-10:10","Bodø 13:05-15:20","Stamsund 19:15-19:40","Svolvær 21:20-22:15","Stokmarknes 01:30-01:40","Sortland 02:55-03:10","Risøyhamn 04:35-04:50","Harstad 07:10 - 07:45","Finnsnes 11:00-11:30","Tromsø 14:15-18:15","Skjervøy 22:10-22:25","Øksfjord 01:50-02:00","Hammerfest 05:05- 05:45","Havøysund 08:30 - 08:45","Honningsvåg 10:55- 14:30","Kjøllefjord 16:40-17:00","Mehamn 18:55-19:15","Berlevåg 22:00-22:10","Båtsfjord 00:00-00:30","Vardø 03:30-03:45","Vadsø 06:55-07:10","Kirkenes 09:00-12:30"]
["Florida 14:00 - 20:00","Florida 03:00","Svinøy Fyr 05:00","Vigra 08:00","Vigra 10:00","Vigra 15:00","Vigra 19:00-20:00","Ona 23:00","Ona 03:00","Værnes 10:00-13:00","Ørland 22:00","Bodø 02:00","Bodø 05:00","Bodø 06:00","Bodø 10:00","13:00-16:00","Skrova 19:00","Skrova 22:00","Sortland 02:00","Sortland 03:00","Andøya 05:00","Andøya 07:00","Tromsø 11:00","Tromsø 14:00 - 18:00","Tromsø 22:00","Torsvåg 02:00","Fruholmen 05:00","Fruholmen 09:00","Fruholmen 11-14","Slettnes 17:00","Slettnes 19:00","Slettnes 22:00","Vardø 00:00","Vardø 04:00","Kirkenes 07:00","Kirkenes 09:00-12:00"]
[13.8,6.7,6.3,7,7.1,8,7.1,8.5,9.1,8.6,10.7,5.4,5.8,5.9,6.3,6.7,24,21.5,6.3,6.3,9,10.9,5,6.1,2.9,4,7.4,8.3000000000000007,8.1999999999999993,3.9,3.4,3,4.8,4.5,2.2999999999999998,3]
[11.7,7.6,5.5,7,8,9,7,9,8.1,9.3000000000000007,7.9,4.4000000000000004,5,4.7,5.2,7.3,22.6,21.2,4.8,5.0999999999999996,10.5,13.1,4.3,5,3.4,5.6,7.1,8.8000000000000007,8.1,4.3,3.8,3.2,4.9000000000000004,5.7,2.2999999999999998,3.2]
[11.4,9.5,7.7,9,9.1,11,8.6999999999999993,9,8.1,9.5,8.6999999999999993,2.6,5.2,6.1,9.5,7,23.4,19,8.4,8.3000000000000007,13,14.1,5,4.7,4.4000000000000004,10,7.6,11.1,8,4.9000000000000004,4.8,4.5,8,7.5,3.2,3.8]
[10.7,6,8.4,9,10.5,11,8,8,7.8,10.8,6.7,8.9,8.9,10,12.7,7.2,13.2,12.4,9.6,9.4,7.3,8.3000000000000007,8,4.8,5.8,9.9,5.7,5.9,7.9,3.1,2.9,2.4,9.9,7.4,5.9,3]
[10.5,5.2,8.3000000000000007,10,10.3,10,9.5,9,7.5,12.7,6,8.3000000000000007,8.1999999999999993,8.3000000000000007,9.1,6.4,15.4,12.8,8.6,8.6999999999999993,9.3000000000000007,9.5,8.6999999999999993,4,6.3,7,6.9,10.1,9,8.3000000000000007,7.2,6.4,6.9,12,10.199999999999999,2.2000000000000002]
[10,7.7,8.6,9,10.5,11,9.4,11.6,8.3000000000000007,13.4,11.4,5.2,5.7,6.2,7.4,6.4,12.4,10.8,10.8,10.4,7.6,9,9,6,7,8.6,8.1,10.3,9,9.6999999999999993,9.5,9,9,6.3,5.9,2.6]
[9.8000000000000007,8.1999999999999993,8.8000000000000007,10,9.6999999999999993,11.5,9.1999999999999993,12.4,12.3,13.4,7.8,4.8,5.4,6.1,6.5,6.6,7.6,5.2,7.1,7.1,7.6,8.6999999999999993,13.3,5.3,13.6,3.4,7,6.8,9.1999999999999993,6.4,6.4,6.2,4.5,8.1,5.3,2.8]
[10.4,9.9,8.6,9,8.4,8,9.1999999999999993,10.5,11.8,12.7,9,5,5.0999999999999996,5.6,5.5,6.6,3.8,4.2,6.7,6.5,6.8,7.3,10,5.6,6.4,7.1,5.0999999999999996,5.7,9.6999999999999993,8.8000000000000007,8.5,8,4.0999999999999996,4.3,13,2.2000000000000002]
[10.3,8.8000000000000007,7.3,7.6,8.1,9,9.3000000000000007,10.8,10,7.8,8,8.4,8,8.1,7.9,10.3,3.2,6,5.5,5.5,8.6999999999999993,8.4,5.3,5,3,5.7,6.2,6.5,11.4,5.4,5.4,5,5.5,3.9,7.5,5.2]
[10.5,11,7.8,10,11,11,9,10.8,10.199999999999999,8.1,7.9,7.2,7.3,7.3,8.4,10.6,6.2,5.2,5.9,5.9,8.6,9.4,5,5,3.4,9,5.0999999999999996,5.9,10.8,4.5999999999999996,4.3,4.2,6.7,6,4.9000000000000004,5.5]
[10.5,9.6999999999999993,8.6999999999999993,10,10.199999999999999,11,10,10.4,9.5,8.1999999999999993,9,6.3,8,8.9,12.3,10.6,6.4,6.2,4.7,4.9000000000000004,7.4,7.5,6.3,5,7.1,11.8,6.5,8.1,9.6999999999999993,4.4000000000000004,4.2,3.6,5.8,6.3,5.3,6.1]
[10.5,16,10.9,12,13.2,16,9,11.3,10.3,7.8,12.2,13,13,14,17.399999999999999,10.5,7.2,7,5.6,5.8,5.7,6,8,5,6.8,6.8,7.1,8.1999999999999993,8.4,4.9000000000000004,5,5,4.5999999999999996,5.6,5.2,6.7]
[10.199999999999999,16.8,13.6,18,17.5,18,9.9,10.199999999999999,10.3,8.3000000000000007,9.6,15.5,15.6,15.7,20.399999999999999,13.2,14,13.8,5.8,5.7,6.9,8.1999999999999993,6,5.5,6,19.5,8.3000000000000007,11.7,6.1,4.5999999999999996,4.2,4,4,4.0999999999999996,5.7,7.2]
[10.4,9.4,14.3,16,17.2,20,9.8000000000000007,11.4,9.3000000000000007,8.6999999999999993,9.3000000000000007,10.8,12,11.7,15.5,13.7,14.9,13.4,4.8,4.8,6.7,7.4,7,5.0999999999999996,7.7,15.9,6.8,7,6.2,5.8,5.8,5.3,4.5999999999999996,4.9000000000000004,4.5999999999999996,7.7]
[10.1,7.6,12.5,13,12.9,13,8,11.5,10.5,9,9.4,13.9,14,14.3,17.2,13.3,10,9.6,5.2,5.3,7.2,7.3,9.3000000000000007,4.7,8.1,9.1999999999999993,6.5,7,6.4,5,5.2,5.4,4.4000000000000004,6.4,5.4,8.1999999999999993]
[10.1,7.8,11.5,13,14,16,7.9,11.4,11,9.8000000000000007,8,13.7,13.9,14.8,17.7,12.9,9.4,8.9,5.5,5.4,6.1,6.4,15.3,10,10.4,6.5,4.4000000000000004,5.2,6.7,5.2,5,5,6.5,7.9,9.8000000000000007,9.1999999999999993]
[10.3,13.8,17,12,12.1,13,9.3000000000000007,11.4,10.9,9,9.1999999999999993,14.1,13.8,15,20.2,9.6,10.8,10.4,6.1,6.1,5.8,6.3,11.7,10,9.4,4.5999999999999996,5.3,6.4,10,6.5,6.2,6,7,8.1,12.3,10.8]
[10.1,13.5,12.5,12,14.3,17.600000000000001,9,11.3,10.7,8.8000000000000007,12,11.2,11,10.7,10.1,8.4,10,10.4,5.9,6.3,6.7,7.1,11,9.6,9,5.0999999999999996,5,5.8,9.1,7.4,7.4,7.4,6.4,8,8,10]
[9.5,14.1,13.4,16,17.7,17,10.5,11.6,10.8,10.4,14,8.9,9.3000000000000007,9.3000000000000007,10.3,7.6,9.4,9,10.4,10.8,5.6,6.5,9,9,8.9,7.5,5.6,6.5,8.3000000000000007,12.1,12,14.8,6.7,6.5,11.6,11.2]
[8.9,14.2,11.2,13,12.7,13,10,12.1,11,10.5,13.6,13.4,14.5,14.2,15.4,7.4,7.6,7.5,14,12.5,6.9,7.1,12.7,9,11.6,12.7,6.1,6.5,7.9,13.1,13.2,11.2,7.1,7.5,7.1,12]
[8.5,12.6,10.9,12,12.5,13,10.5,12.1,11.2,12.2,17.3,12.6,13,12,10,8.1,11.2,11.4,12.3,11.6,7.8,9.4,19.3,8.6999999999999993,17.600000000000001,3.8,7.9,11.4,10.8,8.6,8.9,7.2,7.4,8.3000000000000007,6.6,6]
[10.5,9.6999999999999993,10.4,12,12.6,13,10,12.3,10.8,13.1,12,10.199999999999999,10.3,10,10.199999999999999,8.3000000000000007,9.4,9,9.8000000000000007,9.6999999999999993,11,12.8,21,8,10.7,4.4000000000000004,9.8000000000000007,10.4,10.9,7.9,7.4,7.3,5,7.9,9.1999999999999993,5.8]
[10.7,11.2,10.1,11,10.8,11,14.7,12.8,11.7,14,11.8,10.1,10,10.3,12.1,8,10.4,9.5,9.5,9.3000000000000007,12,13.5,14.3,8.1,10.3,6.8,8.6999999999999993,7.9,10.8,8.3000000000000007,7.6,7,4.5999999999999996,4.9000000000000004,14.9,6]
[12.1,11,8.5,9,9.6,10.9,14.6,13.8,12.6,13.3,9.6999999999999993,10.9,10.7,11,10.6,7.8,10.199999999999999,9,9.1999999999999993,9.4,13,13.3,12,8.6999999999999993,11.8,7.7,6.7,7,10.5,10.6,9,7.5,7.7,4.9000000000000004,11.3,6]
[12.4,11,10.1,11,12.1,12,18.2,13.7,13.1,10,10.3,9,9.3000000000000007,10,11.1,4.4000000000000004,12,12.4,8.8000000000000007,9,10.6,12.3,16.2,8,11.5,9,6,6.5,6.4,7.7,8.1999999999999993,8.4,6.5,7.3,10.6,6]
[11.6,8.5,12.4,11,12.5,14,16,13.2,12.8,9.6999999999999993,13.1,8.1,8.6,8.6999999999999993,9.1999999999999993,6.8,11.4,10.199999999999999,8.1999999999999993,8.1,8.8000000000000007,9.1999999999999993,14,10,10.4,7.8,10.8,10.9,6.4,5.7,2.1,7.1,8.1,6.4,24,6.2]
[10.1,10.3,10.4,11.6,11.4,9.8000000000000007,16.7,13.1,13.4,10.1,10.9,8.6999999999999993,10.1,9.8000000000000007,9.9,7.7,10,9.8000000000000007,9.4,9.6,13.2,14.2,9,10,8.1,12.4,7.5,7.9,6.5,9,9.8000000000000007,8.1999999999999993,9.4,7.6,15.3,6.6]
[9.4,11.1,11.9,12,13.2,19,16,12.7,11.9,10.199999999999999,17.2,7.5,7.5,7.8,9.3000000000000007,6.1,10,9.8000000000000007,10.1,10,9.1999999999999993,9.3000000000000007,12.3,10.1,9,9.5,8.3000000000000007,8.8000000000000007,6.5,6.5,6.4,6.8,12.6,8.5,7.3,7]
[16.3,9.1,9.4,11,9.4,10,13.1,14,11.9,12.3,11.2,9.6999999999999993,10,10.199999999999999,11.2,7.6,10,9,12,12.5,9.1,9.6,13.3,9.1999999999999993,10,8.6,6.8,6.1,5.8,7.9,7.6,7.2,9,11.9,11.9,14.3]
[16.399999999999999,12,8.1,9,9,9,12.8,12.2,13.3,11.7,11,6.9,9.3000000000000007,10.6,14.2,7.7,8.4,8.1999999999999993,12.8,13.2,7.8,8.1,13,9.8000000000000007,7.6,8.6,4.9000000000000004,3.4,5.9,19.100000000000001,20,17.7,7.6,9.3000000000000007,8.1,15.8]
[16.899999999999999,null,null,null,null,null,14,null,null,12.4,null,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,null,17,null,null,null,null,6.2,null,null,null,null,null,null,16]
[16.7,null,null,null,null,null,14,null,null,12.2,null,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,17,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,null,null,16.600000000000001]
[15.9,null,null,null,null,null,12.3,null,null,11.1,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,17.600000000000001,null,null,null,null,6.2,null,null,null,null,null,null,8.6]
[15.1,null,null,null,null,null,12.2,null,null,11.6,null,null,null,null,null,10.4,null,null,null,null,null,null,null,17.8,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,9.1]
[14.5,null,null,null,null,null,15.8,null,null,12.1,null,null,null,null,null,11.1,null,null,null,null,null,null,null,17,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,9.1999999999999993]
[15.4,null,null,null,null,null,13,null,null,12.3,null,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,5.5,null,null,null,null,null,null,9]
[14.8,null,null,null,null,null,16.100000000000001,null,null,14.9,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,6.1,null,null,null,null,null,null,5.2]
[14.5,null,null,null,null,null,15.6,null,null,16.3,null,null,null,null,null,11.1,null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,6.2,null,null,null,null,null,null,5.3]
[13.6,null,null,null,null,null,12.8,null,null,16,null,null,null,null,null,11.4,null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,6.4,null,null,null,null,null,null,6]
[13.8,null,null,null,null,null,12,null,null,16,null,null,null,null,null,11.1,null,null,null,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,null,null,6.1]
[12.9,null,null,null,null,null,12.1,null,null,15.2,null,null,null,null,null,14.6,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,5]
[12.1,null,null,null,null,null,11.5,null,null,16.600000000000001,null,null,null,null,null,16.3,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,4.5999999999999996]
[16.7,null,null,null,null,null,12,null,null,17.600000000000001,null,null,null,null,null,17.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.9,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,5.3]
[15.7,null,null,null,null,null,11.8,null,null,18.600000000000001,null,null,null,null,null,17.8,null,null,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,6.4]
[15.5,null,null,null,null,null,9.6,null,null,17.2,null,null,null,null,null,19.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,9.1,null,null,null,null,null,null,6.6]
[15.4,null,null,null,null,null,9.5,null,null,18.3,null,null,null,null,null,20,null,null,null,null,null,null,null,4.3,null,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,7]
[14.4,null,null,null,null,null,11,null,null,18.7,null,null,null,null,null,19.7,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,7.2]
[13.3,null,null,null,null,null,10.9,null,null,20.100000000000001,null,null,null,null,null,19.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,10.1,null,null,null,null,null,null,8]
[12.5,null,null,null,null,null,11.3,null,null,22.4,null,null,null,null,null,19.5,null,null,null,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,13.6,null,null,null,null,null,null,6]
[14.4,null,null,null,null,null,11,null,null,23.5,null,null,null,null,null,20.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,4.3,null,null,null,null,13.9,null,null,null,null,null,null,5.6]
[15.3,null,null,null,null,null,14.1,null,null,25,null,null,null,null,null,19.5,null,null,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,13.4,null,null,null,null,null,null,6]
[14.2,null,null,null,null,null,13.7,null,null,20.100000000000001,null,null,null,null,null,21.1,null,null,null,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,12.1,null,null,null,null,null,null,6.2]
[13.9,null,null,null,null,null,12,null,null,7.6,null,null,null,null,null,18.7,null,null,null,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,5.6]
[12.6,null,null,null,null,null,12,null,null,8.5,null,null,null,null,null,20.7,null,null,null,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,5.5]
[12.3,null,null,null,null,null,14.7,null,null,9.6,null,null,null,null,null,20.7,null,null,null,null,null,null,null,7.1,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,8.1999999999999993]
[11.7,null,null,null,null,null,13,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,19.3,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,9.1999999999999993]
[18,null,null,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,13.6,null,null,null,null,null,19,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,6.9,null,null,null,null,null,null,7.3]
[18.3,null,null,null,null,null,8,null,null,15.1,null,null,null,null,null,18.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,null,null,8.5]
[18.600000000000001,null,null,null,null,null,8.6,null,null,14.2,null,null,null,null,null,19.5,null,null,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,6.4,null,null,null,null,null,null,9.1999999999999993]
[18,null,null,null,null,null,9,null,null,13.9,null,null,null,null,null,16.7,null,null,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,10]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,null,19.8,null,null,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,12.6]
[16.5,null,null,null,null,null,null,null,null,14.6,null,null,null,null,null,20,null,null,null,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,6.3,null,null,null,null,null,null,13.7]
[15.8,null,null,null,null,null,null,null,null,15.2,null,null,null,null,null,20,null,null,null,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,6.5,null,null,null,null,null,null,15]
[19.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,15.1,null,null,null,null,null,20.2,null,null,null,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,null,null,16.2]
[18.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,14.1,null,null,null,null,null,22.4,null,null,null,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,5.3,null,null,null,null,null,null,14]
[18.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,15.2,null,null,null,null,null,21.6,null,null,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,13.6]
[18.7,null,null,null,null,null,null,null,null,16.899999999999999,null,null,null,null,null,22.2,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,null,null,14.7]
[17.899999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,16.8,null,null,null,null,null,21.5,null,null,null,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,6.8,null,null,null,null,null,null,13.2]
[16.3,null,null,null,null,null,null,null,null,14.5,null,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,9.5]
[14.8,null,null,null,null,null,null,null,null,14.9,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,11.6]
[22.5,null,null,null,null,null,null,null,null,17.100000000000001,null,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,13.2]
[23.4,null,null,null,null,null,null,null,null,16.600000000000001,null,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,5.9,null,null,null,null,null,null,14.3]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,null,11.9,null,null,null,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,7.1,null,null,null,null,null,null,12]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,17.100000000000001,null,null,null,null,null,12.6,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,null,null,13.6]
[24.2,null,null,null,null,null,null,null,null,16.2,null,null,null,null,null,12.3,null,null,null,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,12.9]
[22.7,null,null,null,null,null,null,null,null,15.1,null,null,null,null,null,12.8,null,null,null,null,null,null,null,14.7,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,11.8]
[22.6,null,null,null,null,null,null,null,null,16.100000000000001,null,null,null,null,null,15.4,null,null,null,null,null,null,null,15.3,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,null,null,7]
[27.3,null,null,null,null,null,null,null,null,16.5,null,null,null,null,null,16.2,null,null,null,null,null,null,null,15.3,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,6.6]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,16.8,null,null,null,null,null,17,null,null,null,null,null,null,null,13.3,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,6.8]
[26.8,null,null,null,null,null,null,null,null,16.8,null,null,null,null,null,16.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,6.9]
[26.6,null,null,null,null,null,null,null,null,21.2,null,null,null,null,null,11.4,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,13.5,null,null,null,null,null,null,10.8]
[26.1,null,null,null,null,null,null,null,null,19.7,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,13.6,null,null,null,null,null,null,10.1]
[24.6,null,null,null,null,null,null,null,null,20.5,null,null,null,null,null,12.2,null,null,null,null,null,null,null,11.7,null,null,null,null,13,null,null,null,null,null,null,12]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,20.5,null,null,null,null,null,12.1,null,null,null,null,null,null,null,11.9,null,null,null,null,12.2,null,null,null,null,null,null,12]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,17.399999999999999,null,null,null,null,null,10.6,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,11.5,null,null,null,null,null,null,13]
[15.7,null,null,null,null,null,null,null,null,17.100000000000001,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,12.2,null,null,null,null,null,null,13]
[15.7,null,null,null,null,null,null,null,null,17.3,null,null,null,null,null,10.6,null,null,null,null,null,null,null,13.3,null,null,null,null,12.6,null,null,null,null,null,null,14.7]
[15.7,null,null,null,null,null,null,null,null,17.7,null,null,null,null,null,10.8,null,null,null,null,null,null,null,14.1,null,null,null,null,12.6,null,null,null,null,null,null,16.2]
[14.8,null,null,null,null,null,null,null,null,11.8,null,null,null,null,null,13.9,null,null,null,null,null,null,null,13.8,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,20.2]
[14.4,null,null,null,null,null,null,null,null,12.7,null,null,null,null,null,13.9,null,null,null,null,null,null,null,12.7,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,20.9]
[13.7,null,null,null,null,null,null,null,null,14.7,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,7.7,null,null,null,null,null,null,19]
[14.1,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,null,12.5,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,19.100000000000001]
[14.3,null,null,null,null,null,null,null,null,14.6,null,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,6.8,null,null,null,null,null,null,9.8000000000000007]
[13.9,null,null,null,null,null,null,null,null,15.8,null,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,6.4,null,null,null,null,null,null,9.6]
[13.5,null,null,null,null,null,null,null,null,16.7,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,10]
[12.9,null,null,null,null,null,null,null,null,17.3,null,null,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,null,13.3,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,10.1]
[11.9,null,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,10.5,null,null,null,null,null,null,null,13.2,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,null,null,14.2]
[11.3,null,null,null,null,null,null,null,null,13.1,null,null,null,null,null,10.5,null,null,null,null,null,null,null,13.6,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,14.5]
[18.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,14.3,null,null,null,null,null,11.5,null,null,null,null,null,null,null,12.3,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,16.3]
[18.2,null,null,null,null,null,null,null,null,12.6,null,null,null,null,null,10.6,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,18]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,11.7,null,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,21,null,null,null,null,11.7,null,null,null,null,null,null,24.6]
[18.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,11.7,null,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,null,20.7,null,null,null,null,12.7,null,null,null,null,null,null,24.9]
[17.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,11.9,null,null,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,19.899999999999999,null,null,null,null,14.2,null,null,null,null,null,null,26]
[15.7,null,null,null,null,null,null,null,null,13.1,null,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,21.7,null,null,null,null,15.5,null,null,null,null,null,null,27]
[14.8,null,null,null,null,null,null,null,null,13.9,null,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,20.7,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,15]
[18.899999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,14.8,null,null,null,null,null,10.8,null,null,null,null,null,null,null,19,null,null,null,null,8.5,null,null,null,null,null,null,15.1]
[19.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,14.8,null,null,null,null,null,10.4,null,null,null,null,null,null,null,19,null,null,null,null,8.6,null,null,null,null,null,null,15.3]
[18.5,null,null,null,null,null,null,null,null,15.1,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,13.9,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,16.8]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,10.9,null,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,15.3,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,10.3]
[15.5,null,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,13.3,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,11.6]
[15.6,null,null,null,null,null,null,null,null,11.4,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,18.3,null,null,null,null,9.9,null,null,null,null,null,null,12.2]
[15.1,null,null,null,null,null,null,null,null,11.9,null,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,null,null,null,17,null,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,13.2]
[18.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,15.5,null,null,null,null,null,11.8,null,null,null,null,null,null,null,16.2,null,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,null,13.8]
[18.7,null,null,null,null,null,null,null,null,16.600000000000001,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,null,15.3,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,13.2]
[18.3,null,null,null,null,null,null,null,null,17.7,null,null,null,null,null,11.6,null,null,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,13.8]
[17.5,null,null,null,null,null,null,null,null,18.7,null,null,null,null,null,11.9,null,null,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,13.2]
[17.899999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,18.3,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,null,null,9]
[16.7,null,null,null,null,null,null,null,null,18.3,null,null,null,null,null,16.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,13.8,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993]
[16.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,19.3,null,null,null,null,null,16.899999999999999,null,null,null,null,null,null,null,13.3,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,9]
[16.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,20.399999999999999,null,null,null,null,null,17.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,12.7,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,9]
[15.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15]
[14.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.8]
[14.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.8]
[14.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13]
[14.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13]
[14.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13]
[17.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13]
[15.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13]
[15.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12]
[14.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12]
[15.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993]
[15.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.5]
[14.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.9]
[14.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.8]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.8]
[13.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.1]
[13.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.8]
[13.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.1]
[14.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14]
[14.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14]
[14.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.9]
[12.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.4]
[12.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12]
[11.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12]
[11.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.7]
[13.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.2]
[14.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11]
[12.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10]
[13.2]
[13.2]
[12.5]
[11.9]
[12.1]
[12.7]
[13]
[13.2]
[12.6]
[12]
[11.5]
[13.9]
[12.5]
[13.1]
[13.4]
[13.5]
[13.2]
[12.9]
[14.3]
[15.3]
[14.7]
[14.4]
[15.3]
[14.2]
[13.7]
[18.399999999999999]
[18.600000000000001]
[18.399999999999999]
[18.399999999999999]
[17.7]
[16.600000000000001]
[15.6]
[17.3]
[16.899999999999999]
[15.5]
[15.2]
[14.3]
[13.8]
[13]
[15.6]
[16.2]
[16.3]
[16.2]
[16.100000000000001]
[14.8]
[14.2]
[19.5]
[19.899999999999999]
[19.899999999999999]
[20.5]
[19.8]
[18.600000000000001]
[17.899999999999999]
[22]
[21.8]
[20.2]
[19]
[18.100000000000001]
[16.7]
[15.8]

{"sheet":"Værdata Juli","index":16,"n_rows":219,"n_cols":36,"rows_kept":219,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Bergen 14:45-20:00","Florø 02:45-03:00","Måløy 05:15-05:30","Torvik 08:20-08:30","Ålesund 09:45-10:00","Geiranger 14:25-14:45","Ålesund 19:00-20:00","Molde 22:35-23:05","Kristiansund 02:45-03:00","Trondheim 09:45-12:45","Rørvik 21:40-22:00","Brønnøysund 01:35-01:45","Sandnessjøen 04:35-04:50","Nesna 06:00-06:10","Ørnes 10:00-10:10","Bodø 13:05-15:20","Stamsund 19:15-19:40","Svolvær 21:20-22:15","Stokmarknes 01:30-01:40","Sortland 02:55-03:10","Risøyhamn 04:35-04:50","Harstad 07:10 - 07:45","Finnsnes 11:00-11:30","Tromsø 14:15-18:15","Skjervøy 22:10-22:25","Øksfjord 01:50-02:00","Hammerfest 05:05- 05:45","Havøysund 08:30 - 08:45","Honningsvåg 10:55- 14:30","Kjøllefjord 16:40-17:00","Mehamn 18:55-19:15","Berlevåg 22:00-22:10","Båtsfjord 00:00-00:30","Vardø 03:30-03:45","Vadsø 06:55-07:10","Kirkenes 09:00-12:30"]
["Florida 14:00 - 20:00","Florida 03:00","Svinøy Fyr 05:00","Vigra 08:00","Vigra 10:00","Vigra 15:00","Vigra 19:00-20:00","Ona 23:00","Ona 03:00","Værnes 10:00-13:00","Ørland 22:00","Bodø 02:00","Bodø 05:00","Bodø 06:00","Bodø 10:00","13:00-16:00","Skrova 19:00","Skrova 22:00","Sortland 02:00","Sortland 03:00","Andøya 05:00","Andøya 07:00","Tromsø 11:00","Tromsø 14:00 - 18:00","Tromsø 22:00","Torsvåg 02:00","Fruholmen 05:00","Fruholmen 09:00","Fruholmen 11-14","Slettnes 17:00","Slettnes 19:00","Slettnes 22:00","Vardø 00:00","Vardø 04:00","Kirkenes 07:00","Kirkenes 09:00-12:00"]
[17.600000000000001,13.9,10.7,12.8,13.7,13.2,12.8,11.3,10.8,10.199999999999999,10.5,8.8000000000000007,8,7.9,9.4,9.6,16.2,17.2,11.3,11,7,7.3,9.3000000000000007,9,6,8,6,7.6,8.3000000000000007,10.9,11.2,11.4,7.8,8.1999999999999993,9.8000000000000007,10.199999999999999]
[18.7,12.3,10.9,12.8,12.8,12.3,12.8,11.6,11.8,11,10,9.8000000000000007,9.1999999999999993,9.8000000000000007,10,9.1,12.4,13.2,14.2,13.7,7,8.4,8.3000000000000007,9,7.3,7.8,6.3,6.8,8.3000000000000007,10.7,10,9,8.6999999999999993,8.5,10.5,10.199999999999999]
[18.8,8.5,10.8,11.2,12.2,13.7,12.6,9.1999999999999993,12.2,11.2,10.1,7.8,7,7.3,8.5,9.5,20.7,17.2,15.5,14.4,6.7,6.6,8,9.1,7.6,8.9,6.4,6.3,8.3000000000000007,10.3,9.8000000000000007,9.6,7.5,10.8,14.6,10.5]
[17.7,10.3,10.1,12.2,13.7,15.2,11.8,9.4,10.4,11.7,10.9,6.2,10.199999999999999,11.2,15,9.6999999999999993,11.3,10.5,9.9,9.9,9,9.1999999999999993,15,9,13.9,10.199999999999999,5.4,6.4,8.1999999999999993,8.4,7.8,7.5,6.6,7.7,8.6,10.9]
[16,12.5,9.5,13.2,13.5,11.9,12.9,10.4,9.6,11.9,10.3,14,14.5,14.8,19.3,9.5,15,13.9,9,9,8.6999999999999993,10.4,10,8.6999999999999993,9.5,9.6999999999999993,11.2,13.6,7.5,8.4,8.1999999999999993,8,7.2,6.5,8.3000000000000007,11.3]
[14.3,15,10.4,11,11.4,13,12.7,13.1,11.6,12.2,9.1999999999999993,9,9.9,10.4,10.7,9,15.2,14.3,9.6999999999999993,9.6999999999999993,7,7.1,14.7,10,13.8,7.2,9.6999999999999993,13.3,7.8,8.1999999999999993,7.8,7,6.8,7.3,11.4,12.1]
[13.8,11,10.6,12.5,12.5,13.3,15.3,12.2,14,12.6,10.5,8,10,10.7,12,9.1,11.7,11.4,14.1,14,7,6.8,11,9,10.6,7.2,10.5,12.5,8,7.1,6.4,6.2,6.4,6.8,11.8,12.5]
[13.5,11.1,10.4,13,13.6,16,14,9.9,13,13.1,12.1,9,9,8.9,9,9.3000000000000007,11.9,11.4,16.100000000000001,16.899999999999999,8,8.6999999999999993,14,8.9,11.4,8.5,7.8,9.1999999999999993,8.1,8.1999999999999993,8.4,7.8,7.8,6.7,12.4,12.9]
[14.3,11.8,11.3,17.2,16.8,17.3,11.5,12,11.2,13.2,10.7,9,9,9.1,9.4,9.6999999999999993,11.4,11.1,11.2,11.4,9,9.1,17,9,15.5,7.8,10.199999999999999,12.8,6.7,7.9,7.4,6.2,8.9,10.3,15.5,17.5]
[15.1,11.5,10.4,16.2,17.2,19.5,11.8,12.1,13.2,13.9,9.6,9,9.1999999999999993,9.5,9.6,10,12.3,11.3,10.5,10.8,9,9.6999999999999993,10.9,9,10,8,11.5,11.9,6.9,6,6,5.8,10.9,16.3,19,18.600000000000001]
[15.5,11.6,10.6,12,13,14.9,12.9,11.9,12.9,14.5,15.5,9.1999999999999993,10,10.7,11.1,10.4,12,11.5,12.5,11.9,10.3,11.2,12.3,9.3000000000000007,10.5,7.9,8.1999999999999993,8.6999999999999993,7,6.5,6.8,7,9.1,9.6999999999999993,10.1,18.5]
[15.2,11.6,10.3,15.2,14.9,15.4,12.8,11.2,12.6,14.7,13.9,10.9,11.4,11.8,14.5,10.5,11.9,10.7,10.9,10.9,9,9.6999999999999993,10,9.6,9,7.6,8.1,8.3000000000000007,6.8,8.8000000000000007,8.6,7,9.8000000000000007,12.1,14.8,17.7]
[14.2,8.9,10,14.2,15.6,16.8,12.6,11,12,13.9,17.100000000000001,15.1,16,15.5,15.4,15.9,10.1,9.9,12,12.5,10,11.7,10.5,9.6999999999999993,9.4,9.9,7.9,8,7.1,24,20.6,18.2,10,10.5,15.3,9]
[13.2,8.3000000000000007,9.9,15.2,15.5,14.2,12.8,12,11.4,14,11.8,10.8,10.199999999999999,10.6,14.5,16.8,12,11.6,9.3000000000000007,9.1,10,10.3,13.2,9.6999999999999993,11.2,11.6,7,7.9,7.3,17.3,17.2,17.5,9.5,10.6,12,9.6999999999999993]
[12.7,9.6,10.5,12.2,12.8,15.4,15.6,13.2,14,14.9,10.7,16.8,19,18.8,22.4,17.600000000000001,11,10.5,8.3000000000000007,8.3000000000000007,9,9.1,14,9,12.3,9.4,9.6,10.3,7.5,12.2,12,12.1,9.4,10,13.7,10.7]
[13,12.8,11.2,15.2,14.9,14.9,15,14.6,14.8,15.6,10.8,12,11,11.1,10.6,17.5,12.6,11.8,12.1,12,8,8,11,16,11.5,8.4,11.1,11.3,7.7,9.9,9,9,9.1,10.8,11.6,11.6]
[13.2,13.8,12,15,15.6,17,17.2,12.1,15,17.600000000000001,12.6,9.9,10,9.8000000000000007,12.9,17.600000000000001,12.3,11.5,13.8,13.8,8,7.9,14.8,16,14.9,12.2,10.7,11.1,14.7,9.9,9.5,8.4,10,9.4,11.3,9.6999999999999993]
[13.2,13.4,12.1,15,14.6,15.2,16.8,12.3,13,19.100000000000001,13.9,10.9,10,10,11.3,17,14.5,13.4,8.4,8.1999999999999993,8,8.6,19.3,15.6,13.4,13.4,13.5,16,14.1,9.5,8.5,8.3000000000000007,10.6,10.8,11.8,10]
[12.9,12.3,13.3,16.2,16.600000000000001,15.8,17.7,14.2,12.7,20.8,11,10,10.5,11,12.2,17.2,12.3,12,7.2,7.2,12.3,13.5,10,15.7,7.1,10.8,11,10.6,12.9,8,8.1999999999999993,8,10.3,12.5,18,10.5]
[12.3,13.5,12.5,16.899999999999999,17.7,19.2,16.899999999999999,14.3,14.7,22.7,11.7,10.8,10,10.3,11.9,17.2,12.3,12.2,9,8.9,13.3,14.7,9,15,7.8,11,6.7,7.1,11.6,9,8.8000000000000007,8.4,7.8,8.8000000000000007,8.6999999999999993,11.4]
[11.7,13,13.4,16.2,17.100000000000001,16.600000000000001,14,13.2,14.7,19.899999999999999,21.8,12,11.8,12,14.5,11.7,14,12.3,7.4,6.6,12,12.5,13,10.7,8.1999999999999993,14.8,7.1,7.6,12.6,8.1,8,8,8.5,7.7,7.3,12.2]
[16,12.3,14.7,12.2,12.5,13,14,11.1,13.2,23.7,14.3,11.2,13.3,13.9,21.5,12,18.399999999999999,15.9,7,7,12,13.9,11,10.3,8.4,9.1,7.5,7.7,11.8,8.9,8.8000000000000007,8.6,7,8.6999999999999993,9.4,12.9]
[16.899999999999999,11.4,14.6,11,11.2,12.8,14.2,13.4,11.9,23,14.6,13,13,12.8,15.3,12.6,21.5,20.7,10.6,10.7,10.7,10.1,9.3000000000000007,10.8,7.1,9.1999999999999993,6.4,7.2,10.8,8.8000000000000007,8.6,8.1,8.4,8.6999999999999993,9.3000000000000007,13.4]
[16.600000000000001,11.7,13.8,13,13,12.8,14,11.6,14.3,27.7,12.8,12,11.8,12,12.1,12.8,20.3,17.7,8.8000000000000007,9,8,8.1999999999999993,12.2,10.8,9.5,9.9,7,7.6,10.1,10.4,9.9,9.1999999999999993,8.4,8.1,8.1,13.5]
[15.2,14.4,12.2,10.199999999999999,11,11,15.9,12.1,12.2,22.5,12.1,11,11,11.3,13.5,13.3,15.9,14.3,8.6,8.6,11,11.1,12.1,10,11.5,13.6,8.3000000000000007,9.5,12.5,9.8000000000000007,9.4,8,13.3,8.6999999999999993,10.3,13.7]
[13.5,14,12.7,10,10.8,12.6,15.8,14.6,13.8,23,11.1,16.8,15,14.9,17.2,13,16,15.3,9.3000000000000007,9,11.3,13,16.3,15.3,11.3,10.6,14.3,14.1,12.3,9.1999999999999993,9.3000000000000007,9,11,13.8,18.100000000000001,13]
[12.2,14.8,12.7,13.2,14.3,15.4,14.4,17.3,15.7,23.6,11.6,21.8,22.5,19.100000000000001,16.3,12.9,13.8,13,8.8000000000000007,9.1,12,12.3,16,16.3,12.2,8.8000000000000007,9.1999999999999993,9.1999999999999993,11.7,10.4,9.6,9.1999999999999993,9.4,12.5,18.899999999999999,13.8]
[12.4,14.9,13,14,14.1,14.3,14,16.2,17.7,23.9,14.5,12,11.3,11.2,12.3,12.7,13.6,12.8,9.4,9.3000000000000007,11,11,15.4,16.600000000000001,11.6,12.3,10.6,10.8,10.8,11.7,10.6,9.6,8.9,9.8000000000000007,12,14]
[17.600000000000001,16.3,13.1,13,13,13.6,15.1,15.1,17.399999999999999,12.7,15.4,12,12,12.4,15.2,9.1,15.5,14,10,10,10,11.8,17.3,16.7,15.2,12.1,9.9,10,9.8000000000000007,13.5,13.2,12.1,8.6,8.8000000000000007,8,12.3]
[16.8,14.8,14.2,11.2,12.1,14.1,14.8,15.4,15.9,13,13.3,10,11.2,11.6,16,10.199999999999999,20.9,17.600000000000001,10.1,10.1,11,11.2,21.3,15.7,19.100000000000001,10.199999999999999,16.899999999999999,18.899999999999999,9.9,9.4,9.1999999999999993,9,8.5,8.3000000000000007,6,12.6]
[16,15.7,14.9,14,13.9,15,14.9,13.9,15.4,13,13.9,12,13.2,14,19.100000000000001,10.8,22.7,19.2,10.3,10.199999999999999,10.3,10.6,16.3,11,11,9.6,17.100000000000001,21.2,10,9.8000000000000007,10.1,11.5,8.1,8.6,9.1999999999999993,13.5]
[15.8,null,null,null,null,null,15,null,null,13,null,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,14.3]
[16.100000000000001,null,null,null,null,null,16.100000000000001,null,null,21.7,null,null,null,null,null,8.6,null,null,null,null,null,null,null,11.9,null,null,null,null,13,null,null,null,null,null,null,19.2]
[16.600000000000001,null,null,null,null,null,15.9,null,null,23,null,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,null,null,null,12.7,null,null,null,null,12.1,null,null,null,null,null,null,19.399999999999999]
[16.2,null,null,null,null,null,16.899999999999999,null,null,23.4,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,null,null,19.399999999999999]
[19.100000000000001,null,null,null,null,null,15.8,null,null,23.7,null,null,null,null,null,8.5,null,null,null,null,null,null,null,14.8,null,null,null,null,10.7,null,null,null,null,null,null,18.399999999999999]
[17.7,null,null,null,null,null,14.8,null,null,15.8,null,null,null,null,null,11.6,null,null,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,10.7,null,null,null,null,null,null,24.8]
[16.2,null,null,null,null,null,15,null,null,16.3,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,null,13.5,null,null,null,null,10.5,null,null,null,null,null,null,27.3]
[14.9,null,null,null,null,null,17.399999999999999,null,null,16.600000000000001,null,null,null,null,null,12.1,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,10.3,null,null,null,null,null,null,28.3]
[14,null,null,null,null,null,16,null,null,16.8,null,null,null,null,null,11.8,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,28]
[13.3,null,null,null,null,null,15.8,null,null,16,null,null,null,null,null,11.8,null,null,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,null,null,10.7]
[13,null,null,null,null,null,15,null,null,16,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,null,null,11.5]
[13.1,null,null,null,null,null,11.7,null,null,16,null,null,null,null,null,11.4,null,null,null,null,null,null,null,13.7,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,12]
[13.3,null,null,null,null,null,11.8,null,null,16.5,null,null,null,null,null,11.6,null,null,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,13]
[13.5,null,null,null,null,null,14.7,null,null,22.6,null,null,null,null,null,16.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,17,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,16.3]
[13.7,null,null,null,null,null,15.2,null,null,22.8,null,null,null,null,null,17.2,null,null,null,null,null,null,null,12.7,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,null,null,19.399999999999999]
[13.7,null,null,null,null,null,11.7,null,null,22.5,null,null,null,null,null,18,null,null,null,null,null,null,null,12.3,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,null,null,20.7]
[13.4,null,null,null,null,null,11.4,null,null,22.5,null,null,null,null,null,18,null,null,null,null,null,null,null,12.4,null,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,22.1]
[12.7,null,null,null,null,null,10.6,null,null,15.8,null,null,null,null,null,12.4,null,null,null,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,17]
[13.5,null,null,null,null,null,11,null,null,14.6,null,null,null,null,null,11.9,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,18.600000000000001]
[14.2,null,null,null,null,null,11.9,null,null,14.5,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,18.8]
[14.7,null,null,null,null,null,12,null,null,14.3,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,null,15.1,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,19.5]
[14.7,null,null,null,null,null,13.6,null,null,16.2,null,null,null,null,null,15.5,null,null,null,null,null,null,null,14.5,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,14.3]
[14.3,null,null,null,null,null,13,null,null,18.2,null,null,null,null,null,15.3,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,15.2]
[14,null,null,null,null,null,13.2,null,null,19.2,null,null,null,null,null,17,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,null,14.8]
[13.6,null,null,null,null,null,12.8,null,null,20.399999999999999,null,null,null,null,null,17.5,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,null,15.8]
[12.4,null,null,null,null,null,13.4,null,null,13.2,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10.5,null,null,null,null,null,null,14.2]
[12.7,null,null,null,null,null,13,null,null,12.3,null,null,null,null,null,17,null,null,null,null,null,null,null,9.9,null,null,null,null,10.8,null,null,null,null,null,null,14.3]
[13,null,null,null,null,null,13.3,null,null,12.4,null,null,null,null,null,18.7,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,11.1,null,null,null,null,null,null,14.3]
[13.3,null,null,null,null,null,13,null,null,12.1,null,null,null,null,null,20.5,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,11.4,null,null,null,null,null,null,15.1]
[13.4,null,null,null,null,null,14.7,null,null,12.9,null,null,null,null,null,11.8,null,null,null,null,null,null,null,11.7,null,null,null,null,10.7,null,null,null,null,null,null,15.3]
[13.3,null,null,null,null,null,14.5,null,null,13.2,null,null,null,null,null,11.7,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,10.5,null,null,null,null,null,null,14.4]
[12.9,null,null,null,null,null,null,null,null,13.4,null,null,null,null,null,10.9,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,10.3,null,null,null,null,null,null,16.600000000000001]
[14.8,null,null,null,null,null,null,null,null,13.4,null,null,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,10.1,null,null,null,null,null,null,16.399999999999999]
[15.2,null,null,null,null,null,null,null,null,16.7,null,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,null,null,null,10.7,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,12.5]
[15.4,null,null,null,null,null,null,null,null,15.7,null,null,null,null,null,12.6,null,null,null,null,null,null,null,12.7,null,null,null,null,12.3,null,null,null,null,null,null,13.3]
[15.1,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,null,12.5,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,12.5,null,null,null,null,null,null,14.2]
[14.4,null,null,null,null,null,null,null,null,14.5,null,null,null,null,null,12.4,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,12.3,null,null,null,null,null,null,14.3]
[13.7,null,null,null,null,null,null,null,null,19.3,null,null,null,null,null,11.8,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,16.8,null,null,null,null,null,null,13.5]
[13.5,null,null,null,null,null,null,null,null,19,null,null,null,null,null,11.8,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,17.399999999999999,null,null,null,null,null,null,14.1]
[13.9,null,null,null,null,null,null,null,null,19,null,null,null,null,null,11.4,null,null,null,null,null,null,null,14.3,null,null,null,null,18.8,null,null,null,null,null,null,15]
[13.3,null,null,null,null,null,null,null,null,20,null,null,null,null,null,10.9,null,null,null,null,null,null,null,14.7,null,null,null,null,20.7,null,null,null,null,null,null,15.6]
[12.7,null,null,null,null,null,null,null,null,17.2,null,null,null,null,null,11.9,null,null,null,null,null,null,null,14.1,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,21]
[12.4,null,null,null,null,null,null,null,null,20,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,null,13.3,null,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,21.2]
[12.3,null,null,null,null,null,null,null,null,21,null,null,null,null,null,12.5,null,null,null,null,null,null,null,13.8,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,null,null,22.2]
[12.2,null,null,null,null,null,null,null,null,20.7,null,null,null,null,null,12.7,null,null,null,null,null,null,null,13.2,null,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,23.3]
[11.9,null,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,13.8,null,null,null,null,null,null,null,13.8,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,null,null,8.6]
[12.6,null,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,null,13.7,null,null,null,null,null,null,null,13.1,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993]
[12.5,null,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,null,13.3,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,null,null,9.3000000000000007]
[12.4,null,null,null,null,null,null,null,null,13.8,null,null,null,null,null,12.7,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,7.7,null,null,null,null,null,null,8.5]
[12.4,null,null,null,null,null,null,null,null,15.4,null,null,null,null,null,16.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,16.3,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,8.1999999999999993]
[12.3,null,null,null,null,null,null,null,null,15.3,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,null,null,null,16.7,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,8.4]
[12.1,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,null,15.8,null,null,null,null,null,null,null,17.3,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,9]
[11.7,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,null,15.6,null,null,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,9.1999999999999993]
[13.8,null,null,null,null,null,null,null,null,11.6,null,null,null,null,null,24.7,null,null,null,null,null,null,null,14.7,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,10.4]
[14.1,null,null,null,null,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,null,23.7,null,null,null,null,null,null,null,14.3,null,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,11]
[14.3,null,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,22.4,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,11.5]
[14.5,null,null,null,null,null,null,null,null,12.3,null,null,null,null,null,22.8,null,null,null,null,null,null,null,12.8,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,null,null,11.6]
[14.5,null,null,null,null,null,null,null,null,16.3,null,null,null,null,null,13.3,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,null,null,9.9]
[14.3,null,null,null,null,null,null,null,null,16.2,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,null,null,10.199999999999999]
[13.5,null,null,null,null,null,null,null,null,17,null,null,null,null,null,13.7,null,null,null,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,null,null,9.3000000000000007]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,18.399999999999999,null,null,null,null,null,13.5,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,7.4,null,null,null,null,null,null,9.4]
[18.5,null,null,null,null,null,null,null,null,11.7,null,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,9.1999999999999993]
[18.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,13.2,null,null,null,null,null,11.8,null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,null,10.199999999999999]
[18.3,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,null,11.1,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,11.1]
[17.8,null,null,null,null,null,null,null,null,14.7,null,null,null,null,null,10.4,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,11.1]
[17.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,null,15.5,null,null,null,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,10.4,null,null,null,null,null,null,12.2]
[16.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,null,null,null,9.5,null,null,null,null,10.5,null,null,null,null,null,null,11.8]
[20.6,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,null,16.3,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10.5,null,null,null,null,null,null,13.3]
[20.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,15.7,null,null,null,null,null,16.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10.5,null,null,null,null,null,null,13.2]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,13.9,null,null,null,null,null,21.1,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,13.9,null,null,null,null,null,null,20.399999999999999]
[19.3,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,null,21.3,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,14.5,null,null,null,null,null,null,20.8]
[18.5,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,null,19.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,12.8,null,null,null,null,15.7,null,null,null,null,null,null,22.1]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,16.100000000000001,null,null,null,null,null,17.8,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,17,null,null,null,null,null,null,22.1]
[17.3,null,null,null,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,null,14.7,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,18.899999999999999]
[18.2,null,null,null,null,null,null,null,null,16.3,null,null,null,null,null,14.2,null,null,null,null,null,null,null,12.3,null,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,19.3]
[17.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,18.3,null,null,null,null,null,13.6,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,10.6,null,null,null,null,null,null,21.6]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,19.100000000000001,null,null,null,null,null,13.2,null,null,null,null,null,null,null,12.2,null,null,null,null,10.8,null,null,null,null,null,null,22.8]
[16.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,15.6,null,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,null,null,13.2]
[16.5,null,null,null,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,null,15.2,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,null,null,13]
[16.2,null,null,null,null,null,null,null,null,17,null,null,null,null,null,15.7,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,11.5,null,null,null,null,null,null,12.6]
[15.6,null,null,null,null,null,null,null,null,17.2,null,null,null,null,null,15.9,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,11.7,null,null,null,null,null,null,12.2]
[14.7,null,null,null,null,null,null,null,null,16.7,null,null,null,null,null,15.6,null,null,null,null,null,null,null,10.7,null,null,null,null,9.9,null,null,null,null,null,null,7.7]
[14.6,null,null,null,null,null,null,null,null,17.2,null,null,null,null,null,15.8,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,9.9,null,null,null,null,null,null,7.6]
[14.5,null,null,null,null,null,null,null,null,18,null,null,null,null,null,15.2,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,8]
[14.4,null,null,null,null,null,null,null,null,18.899999999999999,null,null,null,null,null,14.8,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,10.3,null,null,null,null,null,null,7.8]
[14.2,null,null,null,null,null,null,null,null,20.5,null,null,null,null,null,16.7,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,21.1,null,null,null,null,null,null,6.5]
[14.1,null,null,null,null,null,null,null,null,21.3,null,null,null,null,null,18,null,null,null,null,null,null,null,12.4,null,null,null,null,21.8,null,null,null,null,null,null,6.8]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,22.3,null,null,null,null,null,17.899999999999999,null,null,null,null,null,null,null,12.6,null,null,null,null,21.4,null,null,null,null,null,null,7.1]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,22,null,null,null,null,null,17.5,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,20,null,null,null,null,null,null,7.3]
[19.2,null,null,null,null,null,null,null,null,14.3,null,null,null,null,null,20.2,null,null,null,null,null,null,null,13.7,null,null,null,null,22.8,null,null,null,null,null,null,9.9]
[19.2,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,null,20.8,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,23.6,null,null,null,null,null,null,10.3]
[18.8,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,null,20.3,null,null,null,null,null,null,null,13.1,null,null,null,null,23.8,null,null,null,null,null,null,11.1]
[18.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,14.1,null,null,null,null,null,20.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,23.3,null,null,null,null,null,null,10.7]
[17.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.7]
[16.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16]
[21.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.5]
[21.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.4]
[20.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13]
[20.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13]
[19.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17.7]
[18.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16.7]
[17.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16.100000000000001]
[18.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16]
[17.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.8]
[17.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.7]
[17.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14]
[16.899999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.3]
[16.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.7]
[15.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19.7]
[16.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19]
[16.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18.5]
[15.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19]
[15.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18.7]
[14.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23]
[14.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23.7]
[13.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23.2]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24]
[14.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22.3]
[14.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15]
[14.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.7]
[13.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14]
[13.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.7]
[18.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13]
[18.2]
[18.600000000000001]
[19.399999999999999]
[20]
[19.8]
[18]
[22.9]
[23.1]
[23]
[22.6]
[22]
[21.5]
[20.6]
[22.8]
[22.2]
[21.5]
[20.6]
[19.600000000000001]
[18.399999999999999]
[17.5]
[21.6]
[21.6]
[21.5]
[21.3]
[21.1]
[20.8]
[19.8]
[24.8]
[24.9]
[25.2]
[25.4]
[25.1]
[24.2]
[22.3]
[24.4]
[24.3]
[23.4]
[21.8]
[20]
[18.7]
[18.600000000000001]
[17.100000000000001]
[17.8]
[18.5]
[19]
[19]
[18.2]
[17.2]
[17.7]
[17.3]
[16.7]
[16.399999999999999]
[16.399999999999999]
[16.600000000000001]
[16.5]
[18.5]
[18.899999999999999]
[18.899999999999999]
[18.600000000000001]
[18]
[17.2]
[17]

{"sheet":"Værdata August","index":17,"n_rows":219,"n_cols":36,"rows_kept":219,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Bergen 14:45-20:00","Florø 02:45-03:00","Måløy 05:15-05:30","Torvik 08:20-08:30","Ålesund 09:45-10:00","Geiranger 14:25-14:45","Ålesund 19:00-20:00","Molde 22:35-23:05","Kristiansund 02:45-03:00","Trondheim 09:45-12:45","Rørvik 21:40-22:00","Brønnøysund 01:35-01:45","Sandnessjøen 04:35-04:50","Nesna 06:00-06:10","Ørnes 10:00-10:10","Bodø 13:05-15:20","Stamsund 19:15-19:40","Svolvær 21:20-22:15","Stokmarknes 01:30-01:40","Sortland 02:55-03:10","Risøyhamn 04:35-04:50","Harstad 07:10 - 07:45","Finnsnes 11:00-11:30","Tromsø 14:15-18:15","Skjervøy 22:10-22:25","Øksfjord 01:50-02:00","Hammerfest 05:05- 05:45","Havøysund 08:30 - 08:45","Honningsvåg 10:55- 14:30","Kjøllefjord 16:40-17:00","Mehamn 18:55-19:15","Berlevåg 22:00-22:10","Båtsfjord 00:00-00:30","Vardø 03:30-03:45","Vadsø 06:55-07:10","Kirkenes 09:00-12:30"]
["Florida 14:00 - 20:00","Florida 03:00","Svinøy Fyr 05:00","Vigra 08:00","Vigra 10:00","Vigra 15:00","Vigra 19:00-20:00","Ona 23:00","Ona 03:00","Værnes 10:00-13:00","Ørland 22:00","Bodø 02:00","Bodø 05:00","Bodø 06:00","Bodø 10:00","13:00-16:00","Skrova 19:00","Skrova 22:00","Sortland 02:00","Sortland 03:00","Andøya 05:00","Andøya 07:00","Tromsø 11:00","Tromsø 14:00 - 18:00","Tromsø 22:00","Torsvåg 02:00","Fruholmen 05:00","Fruholmen 09:00","Fruholmen 11-14","Slettnes 17:00","Slettnes 19:00","Slettnes 22:00","Vardø 00:00","Vardø 04:00","Kirkenes 07:00","Kirkenes 09:00-12:00"]
[30.1,16.8,13.5,15.2,16.899999999999999,15.8,15.1,15.8,14.3,13.4,14.4,15,13.8,13.5,14.5,17.8,22.4,21.4,11.1,11.3,17.2,18.8,18.3,22.8,14.1,10.4,7.1,7.8,7.8,15,15.6,18,7.8,8.5,8.9,8.8000000000000007]
[30.6,19.5,16.100000000000001,17.3,20.3,21.3,15.2,15.5,15.7,13.9,13.9,12.8,12.2,12.2,13.1,17.2,24.7,24.1,15.4,15.7,12.3,12.8,21.3,22.5,15.6,8.6999999999999993,7.4,7.7,8,17.7,16,15.7,7.6,8.8000000000000007,8,8]
[29.9,16.3,18.399999999999999,17,17.600000000000001,18,23.4,14.4,16.2,14.4,14.3,11.8,12,12.9,13.8,18.899999999999999,15.1,14.7,15.9,16.399999999999999,12.3,13.2,21.3,22,16.600000000000001,10.1,7.6,7.9,8.1,11.6,10,9.9,8.5,6.7,6.3,7.8]
[28,14.5,12.3,13.2,13.6,15,23.1,13.5,14.8,15.2,14.3,16,15.8,15.6,15.6,19.7,14.3,14,14.3,14.3,11.3,12,14.8,21.8,11.9,9.3000000000000007,6.8,6.7,8.1,10.4,10.5,9.6999999999999993,9.9,8.9,10.5,7.2]
[25.6,20,11.9,11.2,12.1,13,14.5,11.9,13,16.100000000000001,14.5,13,13.2,13.5,13.9,13.8,15.8,15,11.7,10.7,11.6,15.9,16.5,21.5,15.9,14.8,8.6,10.7,7.9,11.5,11.9,11.2,9.9,10.8,13,9.1999999999999993]
[23.5,15.7,11.9,12,12.5,13,14.2,11.7,12.3,17.5,13.2,11,12,12.2,13.3,14,10.6,9.3000000000000007,15.4,14.6,17.2,17.399999999999999,11,25,7.1,13.6,13.1,14.3,8,10.199999999999999,9.8000000000000007,9.4,7.7,9.1999999999999993,10.6,9.4]
[22.8,12.7,11.4,12,12.6,13.2,13.6,12,11.7,18.399999999999999,12.4,10,11,11.4,16,13.6,12.4,12.4,7.5,7.5,14.3,14.5,10.199999999999999,24.3,11.4,11.4,14.2,16.399999999999999,8,8,7.8,7.8,9.3000000000000007,8.1999999999999993,10.4,8.1999999999999993]
[17.5,10.7,11.3,12,10.3,11,13.3,11.6,11.8,19.399999999999999,12.1,14,14,14.1,16.5,13.3,12.2,12.2,11.3,11.1,14.1,14.4,10,23.2,10.9,9.6,12.8,16.5,7.9,7.9,7.5,7.6,9.8000000000000007,9.8000000000000007,9.4,9]
[16.899999999999999,13.4,10.6,10.199999999999999,11.5,14,12.2,12,11.7,12.8,13.1,15.3,16.2,16.2,18.3,15.5,11.6,11.2,11.8,11.6,12,12.4,9.8000000000000007,20.8,9.1,11.2,7.9,8.5,7.7,8.6999999999999993,8.8000000000000007,8.6,9.1,8.1999999999999993,12.3,7]
[16.899999999999999,5.9,11.7,12.2,13.6,15,12.1,13.5,12.7,13.4,12.6,16,14.8,14,13.8,17,11.6,10.4,9.5,9.3000000000000007,13.9,14.1,9.3000000000000007,20.7,5,10.1,10.5,15.3,7.8,10.3,10.3,10.3,8.1999999999999993,9.1,18.100000000000001,7.3]
[17.2,13.6,13.6,15.2,16.7,17.7,12.1,14.5,14.1,13.7,11.5,15,14.1,14,15.2,17.3,16,17.2,8.1,8,11.1,10.7,11.2,23.3,9.8000000000000007,9.1,11.4,14.6,7.8,9.6,9.5,8.8000000000000007,8.6999999999999993,8.1999999999999993,13.1,8.3000000000000007]
[17.399999999999999,13.6,13.9,14,14.4,16,11.8,13.9,14.1,14.4,10.6,13,13.9,13.6,13.2,17.100000000000001,12.2,13,12.7,13.7,9.1,10,15.7,24,10.7,9.1,13,15.8,7.8,8.8000000000000007,8.4,8.1,12.5,9.1999999999999993,12.7,10]
[17.2,10.9,13.3,14.2,15.7,15.9,13.3,13.3,14,20.399999999999999,13.1,12,13,13,15.6,16.3,11,10.6,12.6,12,9.3000000000000007,10,9,24,8.8000000000000007,9.8000000000000007,14.9,15.9,6.9,8.1999999999999993,7.6,8.3000000000000007,11.7,12.1,10.8,14.2]
[17.100000000000001,10.9,13.6,14,14.5,15,12.9,14,13.5,18.7,12.8,12,12.2,12.5,11.5,16,10.4,10.199999999999999,10,9.8000000000000007,5.8,9.8000000000000007,10,22.5,7.2,11.9,17.100000000000001,16.399999999999999,7.1,9,8.5,8.6,10.4,11.2,10.5,15]
[18.2,10.9,12.7,14,15.1,16,12.4,14.5,13.8,16.899999999999999,14.7,10,9.1999999999999993,9.6999999999999993,13.3,15.8,11,9.4,6.6,6.6,9.6,9.6999999999999993,8.8000000000000007,21.1,6.9,15.2,10.9,10.5,7.2,12.4,10.5,9.4,7.8,11.3,10,15]
[18.5,7.9,14.2,16.3,17.2,17.2,12,15.1,15.5,17.600000000000001,13.3,14,14,14,16.7,15.6,11.6,10.6,7.5,7.4,6.3,9.1,9.1999999999999993,14.8,8,11.4,9,9.3000000000000007,7.2,9.8000000000000007,9.5,9.1999999999999993,7.7,8.3000000000000007,10.9,17]
[18.7,11.8,14.1,16,17.399999999999999,18.2,13.6,14.3,15.8,14.9,13.1,11,11,11.1,12.2,15.4,15,14.8,10.6,10.7,8.9,12.3,11,14.4,8.1,13.4,8.6999999999999993,10.199999999999999,11.2,9.8000000000000007,9.4,9.1,11.3,7.6,10,14.6]
[18.8,12.8,13.1,13.2,13.4,12,13.7,11.6,14,16.600000000000001,11.6,11,10.8,10.6,10.7,15.8,17.2,15.2,9.9,9.6999999999999993,7.8,11.7,13.2,14,12.2,12.4,11.4,10.199999999999999,11.2,9.5,8.8000000000000007,8.8000000000000007,7,10.6,10.7,15.6]
[18.8,14.4,11.1,12.2,13.2,13.9,14.4,13.5,11.7,16.2,11.3,10.8,10.8,10.6,11.7,15.4,16,15.2,10.3,10.6,8.3000000000000007,11,16,13,12.3,12,8.6999999999999993,9.1,11,8.6999999999999993,8.4,8.1999999999999993,6.7,7.1,8,16]
[18.399999999999999,13.3,12.7,13.2,14.1,18.2,14.2,14.4,13.3,15.9,11.2,8,8,8.6999999999999993,12.1,14.8,16.8,14.8,11.6,11.8,12,12,15.2,12.9,11.9,11.7,8,8.9,10.7,8.9,8.1999999999999993,7.8,6.6,6.4,6.4,16.399999999999999]
[17.7,12.6,13.7,14,15.7,16,16.600000000000001,14.2,14.1,16.5,13.4,13,13,13,15.8,14.1,14.6,14,9.1999999999999993,8.6,11.6,11.3,16,17.8,10.9,10.1,7.1,8,14.5,9.1999999999999993,9,8.1999999999999993,5.9,6.6,7.2,11.2]
[21.7,10.6,14.5,13,13.2,13,16.3,11.6,14.2,17.100000000000001,13.1,12,11,10.9,12.5,14.2,13.4,12.2,12.1,11.9,8.1999999999999993,9.1,14,17.899999999999999,11.2,11.6,7.3,7.5,14.6,9.6999999999999993,9.8000000000000007,7.5,9.1,5.8,7.2,12.4]
[21.8,10.1,11.8,12.2,13.1,13,16.2,11.6,11.7,18,15.2,7.2,8,8.3000000000000007,11.7,14.4,14,12.5,12.6,12.2,8,8.4,11.2,17.3,9.6,10.3,6.5,7.3,14.6,8.6999999999999993,8.1999999999999993,7.2,8,9,10.3,15]
[21.3,11.7,10.3,10.199999999999999,11.2,13,14.8,11.7,11.2,19.399999999999999,11.5,10,10,9.6999999999999993,13.6,14.5,12.8,11.8,8.4,8.4,7.3,7.6,9,16.8,9.1,10.7,6.8,7.6,14.6,8.4,7.9,7.6,7.7,8,8.1999999999999993,15]
[20.3,14.7,11.3,12,12,13,14.4,11,11.6,24.6,8.3000000000000007,7.3,8,8.3000000000000007,10.9,19.600000000000001,15,13.2,8.4,8.1,8.6999999999999993,9.3000000000000007,11.2,15.6,8.1999999999999993,10,12.6,13.4,17.5,8.4,8.1999999999999993,9.1,7.9,7.6,6.5,12]
[19.3,14.1,11,10.9,12.1,13,14.2,11.1,11.1,25.5,11.2,10,10,9.9,9.9,21,16.2,16,9.5,9.4,5.3,8.8000000000000007,11.2,10,7.7,10,12.2,10.7,17.7,8.3000000000000007,7.8,6.6,7.2,8.3000000000000007,8.4,11.9]
[18.899999999999999,11.5,12.5,10,11.5,15,14.2,14.3,10.9,27.3,11.9,9,8.1999999999999993,8.6999999999999993,8.6999999999999993,20.7,14.6,12.4,10.9,11.1,10.6,10.7,10.199999999999999,9.1999999999999993,10,10.1,7.8,7.4,17.600000000000001,7.4,6.5,6.3,7.7,7.2,6.6,13.5]
[18.899999999999999,9.5,14.5,13.5,15,16,13.9,15.3,14,27.5,11.2,9,9,8.9,9.6,20,12.6,12.2,11.6,11.5,12.2,13.1,11,9,7.7,10.3,7.2,9.8000000000000007,17.2,7.6,6.8,6.2,7.8,7.2,10.1,14.2]
[19.600000000000001,7.8,16.100000000000001,15.2,16.2,17,15,16.5,15.2,18.399999999999999,13.5,10,10.8,11,12.6,16,8.1999999999999993,7.4,9.1,8.9,11.2,12.7,8.1,10.7,5.9,12.6,9.1,9.6,15.7,8.8000000000000007,8.8000000000000007,7,8.9,7.9,10.9,10]
[19.600000000000001,7.8,17.600000000000001,18,19.8,22.2,15,15,16.600000000000001,18.600000000000001,10.4,11,10.199999999999999,10.4,12.3,15.2,7.2,6.4,5.3,5.9,12.1,12.3,4,10.1,2.8,10.199999999999999,7.9,9.9,15.3,10.199999999999999,8.1999999999999993,6.8,7.3,8.5,7.1,10]
[19.600000000000001,7.2,13.8,13,13.8,15.2,16.100000000000001,14,14,20,12.4,10,9.8000000000000007,9.5,10.8,15.7,10.4,11.1,3.7,3.7,9.3000000000000007,11.5,6,11.2,7.9,10.1,13.5,12.2,15,7.1,6.1,5.4,6.5,10,7.1,10]
[19.7,null,null,null,null,null,15.7,null,null,20.8,null,null,null,null,null,16.2,null,null,null,null,null,null,null,11.4,null,null,null,null,14.6,null,null,null,null,null,null,10]
[19.600000000000001,null,null,null,null,null,16.2,null,null,13.7,null,null,null,null,null,18.3,null,null,null,null,null,null,null,11.4,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,16.2]
[18.8,null,null,null,null,null,15.8,null,null,13.9,null,null,null,null,null,18,null,null,null,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,10.8,null,null,null,null,null,null,17.3]
[18.3,null,null,null,null,null,11.1,null,null,14.2,null,null,null,null,null,18.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,null,null,18.2]
[14.7,null,null,null,null,null,11.1,null,null,14.2,null,null,null,null,null,19,null,null,null,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,11.1,null,null,null,null,null,null,19]
[15.2,null,null,null,null,null,13.6,null,null,15.7,null,null,null,null,null,14.3,null,null,null,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,15.6,null,null,null,null,null,null,19.2]
[15.5,null,null,null,null,null,13.4,null,null,17.2,null,null,null,null,null,15.2,null,null,null,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,15.2,null,null,null,null,null,null,19]
[15.4,null,null,null,null,null,17.899999999999999,null,null,19.399999999999999,null,null,null,null,null,15.1,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,15,null,null,null,null,null,null,18.8]
[14.8,null,null,null,null,null,17.3,null,null,19.3,null,null,null,null,null,14.9,null,null,null,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,15.2,null,null,null,null,null,null,18]
[14,null,null,null,null,null,15.2,null,null,18.8,null,null,null,null,null,18.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,10.8,null,null,null,null,15.5,null,null,null,null,null,null,13.8]
[13.9,null,null,null,null,null,15.1,null,null,18,null,null,null,null,null,18.2,null,null,null,null,null,null,null,10.5,null,null,null,null,15.4,null,null,null,null,null,null,14.1]
[18,null,null,null,null,null,12.9,null,null,17.8,null,null,null,null,null,18.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,14.9,null,null,null,null,null,null,14.3]
[18.2,null,null,null,null,null,12.8,null,null,18.2,null,null,null,null,null,18.7,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,14.3,null,null,null,null,null,null,14.7]
[18.2,null,null,null,null,null,11.9,null,null,14.3,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,16.600000000000001,null,null,null,null,null,null,13]
[18,null,null,null,null,null,11.7,null,null,14.3,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,16.899999999999999,null,null,null,null,null,null,12.6]
[17.5,null,null,null,null,null,12.4,null,null,14.9,null,null,null,null,null,13.1,null,null,null,null,null,null,null,9.5,null,null,null,null,17.399999999999999,null,null,null,null,null,null,13.2]
[16.7,null,null,null,null,null,12.2,null,null,15.7,null,null,null,null,null,13.3,null,null,null,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,18,null,null,null,null,null,null,13.8]
[15.7,null,null,null,null,null,12.2,null,null,16.600000000000001,null,null,null,null,null,14.8,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,17.100000000000001,null,null,null,null,null,null,11.2]
[16.8,null,null,null,null,null,11.9,null,null,17.2,null,null,null,null,null,15.8,null,null,null,null,null,null,null,9.1,null,null,null,null,17.399999999999999,null,null,null,null,null,null,10.8]
[16.600000000000001,null,null,null,null,null,12.2,null,null,17.5,null,null,null,null,null,15.4,null,null,null,null,null,null,null,13.8,null,null,null,null,17.600000000000001,null,null,null,null,null,null,13]
[16.3,null,null,null,null,null,12.1,null,null,18.3,null,null,null,null,null,14.9,null,null,null,null,null,null,null,14.2,null,null,null,null,17.7,null,null,null,null,null,null,13]
[16,null,null,null,null,null,15.1,null,null,19,null,null,null,null,null,12.2,null,null,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,15.7,null,null,null,null,null,null,11]
[15.8,null,null,null,null,null,14.8,null,null,20.100000000000001,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,null,13.7,null,null,null,null,14.8,null,null,null,null,null,null,11.2]
[15.8,null,null,null,null,null,16,null,null,19.2,null,null,null,null,null,12.3,null,null,null,null,null,null,null,12.5,null,null,null,null,14.2,null,null,null,null,null,null,11.8]
[15.4,null,null,null,null,null,15.9,null,null,19.7,null,null,null,null,null,12.6,null,null,null,null,null,null,null,13.5,null,null,null,null,14.1,null,null,null,null,null,null,11.3]
[18,null,null,null,null,null,16.5,null,null,16.3,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,10.6,null,null,null,null,null,null,10.8]
[18.2,null,null,null,null,null,16.600000000000001,null,null,18.100000000000001,null,null,null,null,null,18,null,null,null,null,null,null,null,12.6,null,null,null,null,11.1,null,null,null,null,null,null,10.5]
[18.399999999999999,null,null,null,null,null,16.899999999999999,null,null,18,null,null,null,null,null,17.7,null,null,null,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,11.4,null,null,null,null,null,null,11.2]
[18.399999999999999,null,null,null,null,null,15.8,null,null,18.3,null,null,null,null,null,17.2,null,null,null,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,11.4,null,null,null,null,null,null,12]
[17.7,null,null,null,null,null,15.2,null,null,16.100000000000001,null,null,null,null,null,15.7,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,12]
[16,null,null,null,null,null,14.3,null,null,16.5,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,12.5]
[14.1,null,null,null,null,null,null,null,null,17.600000000000001,null,null,null,null,null,15.5,null,null,null,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,12.2]
[21.4,null,null,null,null,null,null,null,null,16.5,null,null,null,null,null,15.1,null,null,null,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,13.2]
[21.7,null,null,null,null,null,null,null,null,16.5,null,null,null,null,null,11.9,null,null,null,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,11.6,null,null,null,null,null,null,11.2]
[21.5,null,null,null,null,null,null,null,null,16.3,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,11.9,null,null,null,null,null,null,11.6]
[21.1,null,null,null,null,null,null,null,null,17.100000000000001,null,null,null,null,null,12.2,null,null,null,null,null,null,null,9.1,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,12]
[20.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,18.8,null,null,null,null,null,12.5,null,null,null,null,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,12]
[19.3,null,null,null,null,null,null,null,null,13.6,null,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,10.4,null,null,null,null,null,null,10]
[18.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,13.7,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,10.4,null,null,null,null,null,null,10]
[19.2,null,null,null,null,null,null,null,null,14.7,null,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,10.3,null,null,null,null,null,null,10]
[18.8,null,null,null,null,null,null,null,null,14.7,null,null,null,null,null,11.5,null,null,null,null,null,null,null,8.6,null,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,10]
[18.7,null,null,null,null,null,null,null,null,13.6,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,9.1,null,null,null,null,null,null,8.1999999999999993]
[18.899999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,14.2,null,null,null,null,null,11.9,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,9.1,null,null,null,null,null,null,9.4]
[19.2,null,null,null,null,null,null,null,null,14.4,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,10]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,null,11.9,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,10]
[17.8,null,null,null,null,null,null,null,null,14.7,null,null,null,null,null,14.9,null,null,null,null,null,null,null,11.5,null,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,7]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,15.9,null,null,null,null,null,15.2,null,null,null,null,null,null,null,11.7,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,7.4]
[14.3,null,null,null,null,null,null,null,null,16.5,null,null,null,null,null,14.8,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,7]
[13.6,null,null,null,null,null,null,null,null,17,null,null,null,null,null,14.1,null,null,null,null,null,null,null,10.6,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,null,null,7]
[13.1,null,null,null,null,null,null,null,null,14.7,null,null,null,null,null,17.5,null,null,null,null,null,null,null,12.2,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,9.5]
[12.7,null,null,null,null,null,null,null,null,15.4,null,null,null,null,null,17.8,null,null,null,null,null,null,null,13.3,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,10.6]
[12.1,null,null,null,null,null,null,null,null,15.7,null,null,null,null,null,16.899999999999999,null,null,null,null,null,null,null,13.9,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,11.2]
[11.7,null,null,null,null,null,null,null,null,16.100000000000001,null,null,null,null,null,16.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,12]
[13.4,null,null,null,null,null,null,null,null,13.2,null,null,null,null,null,14.3,null,null,null,null,null,null,null,11.4,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,null,null,9.1999999999999993]
[13.2,null,null,null,null,null,null,null,null,13.5,null,null,null,null,null,14.2,null,null,null,null,null,null,null,17,null,null,null,null,7.1,null,null,null,null,null,null,10.199999999999999]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,14.1,null,null,null,null,null,14.5,null,null,null,null,null,null,null,17,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,null,null,10.9]
[12.6,null,null,null,null,null,null,null,null,14.5,null,null,null,null,null,14.6,null,null,null,null,null,null,null,17.2,null,null,null,null,7.4,null,null,null,null,null,null,11.6]
[12.1,null,null,null,null,null,null,null,null,15.6,null,null,null,null,null,14.5,null,null,null,null,null,null,null,17,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,10]
[11.6,null,null,null,null,null,null,null,null,16.5,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,null,null,null,16.3,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,10.3]
[11.2,null,null,null,null,null,null,null,null,17.3,null,null,null,null,null,14.8,null,null,null,null,null,null,null,17.8,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,11]
[14.5,null,null,null,null,null,null,null,null,17.7,null,null,null,null,null,14.5,null,null,null,null,null,null,null,17.3,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,11.3]
[14.4,null,null,null,null,null,null,null,null,13.8,null,null,null,null,null,13.9,null,null,null,null,null,null,null,16.5,null,null,null,null,8.6,null,null,null,null,null,null,10]
[14.6,null,null,null,null,null,null,null,null,13.6,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,null,null,null,15.8,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,9.8000000000000007]
[15.1,null,null,null,null,null,null,null,null,13.9,null,null,null,null,null,13.9,null,null,null,null,null,null,null,15.3,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,10.199999999999999]
[15.7,null,null,null,null,null,null,null,null,14.4,null,null,null,null,null,13.9,null,null,null,null,null,null,null,18.8,null,null,null,null,10.5,null,null,null,null,null,null,11]
[15.8,null,null,null,null,null,null,null,null,11.8,null,null,null,null,null,12.8,null,null,null,null,null,null,null,18.399999999999999,null,null,null,null,14.5,null,null,null,null,null,null,7.2]
[14.7,null,null,null,null,null,null,null,null,11.5,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,null,null,null,17.7,null,null,null,null,14.5,null,null,null,null,null,null,7.6]
[16.899999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,null,13.2,null,null,null,null,null,null,null,16.8,null,null,null,null,14.4,null,null,null,null,null,null,8]
[16.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,null,null,null,16.100000000000001,null,null,null,null,14.5,null,null,null,null,null,null,8.3000000000000007]
[15.8,null,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,11.1,null,null,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,9.9,null,null,null,null,null,null,10.199999999999999]
[15.2,null,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,null,16.399999999999999,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,10.5]
[14.5,null,null,null,null,null,null,null,null,12.1,null,null,null,null,null,10.1,null,null,null,null,null,null,null,16.600000000000001,null,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,10.8]
[13.6,null,null,null,null,null,null,null,null,13.4,null,null,null,null,null,10.1,null,null,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,9.8000000000000007]
[12.7,null,null,null,null,null,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,7.7,null,null,null,null,null,null,9.1999999999999993]
[18.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,16.100000000000001,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,null,9.5]
[18.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,null,10.1,null,null,null,null,null,null,null,16.2,null,null,null,null,8.6,null,null,null,null,null,null,10.199999999999999]
[18.2,null,null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,null,15.8,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,null,null,11]
[17.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,null,null,null,15.8,null,null,null,null,11.4,null,null,null,null,null,null,12.6]
[15.7,null,null,null,null,null,null,null,null,7.4,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,14.6,null,null,null,null,12.1,null,null,null,null,null,null,13.2]
[14.7,null,null,null,null,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,11.4,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,12.7,null,null,null,null,null,null,13.2]
[14.3,null,null,null,null,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,11.7,null,null,null,null,null,null,null,11.8,null,null,null,null,13.2,null,null,null,null,null,null,14.2]
[18.899999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,null,14.5,null,null,null,null,null,null,null,11.9,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,14.2]
[19.8,null,null,null,null,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,null,null,null,12.8,null,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,15.1]
[20.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,7.1,null,null,null,null,null,13.5,null,null,null,null,null,null,null,13.2,null,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,15.2]
[20.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,7.7,null,null,null,null,null,12.9,null,null,null,null,null,null,null,11.1,null,null,null,null,10.1,null,null,null,null,null,null,16.2]
[19.899999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,14.4,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,10.3,null,null,null,null,null,null,9.3000000000000007]
[18.899999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,14.8,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10.3,null,null,null,null,null,null,10.8]
[17.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,10.3,null,null,null,null,null,14.5,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,10.5,null,null,null,null,null,null,12.2]
[20.5,null,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,13.9,null,null,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,10.9,null,null,null,null,null,null,13]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,12.7,null,null,null,null,null,null,null,12.2,null,null,null,null,10.4,null,null,null,null,null,null,10.5]
[19.3,null,null,null,null,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,null,12.8,null,null,null,null,null,null,null,12.5,null,null,null,null,10.4,null,null,null,null,null,null,11.4]
[18.8,null,null,null,null,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,12.4,null,null,null,null,null,null,null,12.5,null,null,null,null,10.6,null,null,null,null,null,null,13.2]
[18.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,9.9,null,null,null,null,null,12.1,null,null,null,null,null,null,null,11.8,null,null,null,null,10.6,null,null,null,null,null,null,14]
[18.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.9]
[17.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.1]
[15.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.3]
[16.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12]
[17.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.8]
[17.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.9]
[16.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.8]
[16.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.5]
[15.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.1]
[15.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11]
[15.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.8]
[15.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.3]
[15.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.199999999999999]
[15.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10]
[15.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.8000000000000007]
[14.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.1999999999999993]
[15.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.1]
[15.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.8]
[15.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.1]
[15.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.2]
[14.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.2]
[13.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5999999999999996]
[17.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.4]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.2]
[17.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6]
[17.100000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.9]
[16.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.6]
[15.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6]
[22.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6]
[22.6]
[22.3]
[21.3]
[19.899999999999999]
[18.600000000000001]
[17.600000000000001]
[23.5]
[23.8]
[23.3]
[22.1]
[20.6]
[19.3]
[18.5]
[21]
[20.5]
[19.7]
[19.100000000000001]
[18.7]
[18.2]
[17.399999999999999]
[17]
[16.7]
[16.100000000000001]
[15.1]
[13.8]
[12.6]
[12.5]
[10.4]
[10.5]
[11.1]
[11.7]
[11.7]
[11.3]
[10.9]
[12]
[12]
[12.3]
[12.8]
[13.2]
[13]
[11.8]
[16]
[15]
[14]
[13.2]
[12.7]
[12.6]
[12.1]
[13.9]
[13.9]
[14.2]
[14.6]
[14.6]
[14.1]
[12.8]
[16]
[15.7]
[15.5]
[15.4]
[15.3]
[14.8]
[13.6]

{"sheet":"Værdata September","index":18,"n_rows":212,"n_cols":36,"rows_kept":212,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Bergen 14:45-20:00","Florø 02:45-03:00","Måløy 05:15-05:30","Torvik 08:20-08:30","Ålesund 09:45-10:00","Hjørundfjorden 12:15-15:45","Ålesund 18:00-20:00","Molde 22:35-23:05","Kristiansund 02:45-03:00","Trondheim 09:45-12:45","Rørvik 21:40-22:00","Brønnøysund 01:35-01:45","Sandnessjøen 04:35-04:50","Nesna 06:00-06:10","Ørnes 10:00-10:10","Bodø 13:05-15:20","Stamsund 19:15-19:40","Svolvær 21:20-22:15","Stokmarknes 01:30-01:40","Sortland 02:55-03:10","Risøyhamn 04:35-04:50","Harstad 07:10 - 07:45","Finnsnes 11:00-11:30","Tromsø 14:15-18:15","Skjervøy 22:10-22:25","Øksfjord 01:50-02:00","Hammerfest 05:05- 05:45","Havøysund 08:30 - 08:45","Honningsvåg 10:55- 14:30","Kjøllefjord 16:40-17:00","Mehamn 18:55-19:15","Berlevåg 22:00-22:10","Båtsfjord 00:00-00:30","Vardø 03:30-03:45","Vadsø 06:55-07:10","Kirkenes 09:00-12:30"]
["Florida 14:00 - 20:00","Florida 03:00","Svinøy Fyr 05:00","Vigra 08:00","Vigra 10:00","Vigra 12:00-16:00","Vigra 18:00-20:00","Ona 23:00","Ona 03:00","Værnes 10:00-13:00","Ørland 22:00","Bodø 02:00","Bodø 05:00","Bodø 06:00","Bodø 10:00","13:00-16:00","Skrova 19:00","Skrova 22:00","Sortland 02:00","Sortland 03:00","Andøya 05:00","Andøya 07:00","Tromsø 11:00","Tromsø 14:00 - 18:00","Tromsø 22:00","Torsvåg 02:00","Fruholmen 05:00","Fruholmen 09:00","Fruholmen 11-14","Slettnes 17:00","Slettnes 19:00","Slettnes 22:00","Vardø 00:00","Vardø 04:00","Kirkenes 07:00","Kirkenes 09:00-12:00"]
[12.1,10.9,14.3,10,10.9,12,11.8,13.7,14,16.8,13,11.6,11,10.9,11.9,12.5,10.7,11.2,4.3,3,11,11.2,9,10.7,7.7,12.2,11.2,13.4,14.5,13.9,11.3,10.4,5.4,5.6,3.3,3.3]
[11.7,9.1,13,11,11.7,12.1,11.4,15.3,13.2,17.3,14,9.6,11,11.6,12.4,13,11.8,11.3,8.1999999999999993,7.9,9.1,10.3,13.3,9.6999999999999993,8.9,11.5,10.199999999999999,11.7,14.5,14.1,11.8,10.8,7.2,6,2.2000000000000002,1.6]
[11.3,9.9,15.7,13.3,14.2,12,10.9,14.5,15.4,17.7,15,11,10.8,11,10.5,12.6,10.9,10.4,7.8,7.7,6,6.6,13.7,8.9,7.9,5.5,9.6,9.5,14,8.9,8.3000000000000007,7.7,6.2,6.9,4.7,2.7]
[11.1,8.5,13.2,13,13.4,12.3,13.2,14.5,14.4,17.2,13.2,9,8.8000000000000007,8.8000000000000007,9.6,12.3,12.4,11.9,8.8000000000000007,8.8000000000000007,2,5.0999999999999996,15,9,15.3,6.6,8.3000000000000007,9,13,8.6,8.8000000000000007,9.1999999999999993,5.4,6,8.3000000000000007,3.7]
[10.8,10.7,13,13,14.3,12,13.5,13.8,14.1,12.8,12,7.8,7.2,7.4,8.3000000000000007,13,13.7,13,7,6.6,9,9.1999999999999993,14,8.8000000000000007,9.3000000000000007,10.7,10.3,10.4,11.6,11.9,11,9.4,6.7,4.4000000000000004,7.5,6]
[10.5,12.9,13.7,14,15,14,13,14.1,13.6,15.3,10.6,4.2,5,5.3,9,14,11.4,10.8,8.6,9,7,7.6,11.3,16,11.6,8.1,6.3,6.9,11.2,6.6,6.2,5.2,8.5,5.8,10.6,6.3]
[10.199999999999999,10.7,13,14.5,15.3,14.3,15,12.7,13.5,15.7,12.2,8.1,9,9.1999999999999993,10.8,13.7,9.1999999999999993,9.3000000000000007,10.4,10,6,8.6,13.3,15.8,9.5,8.4,5,5,10.8,5.2,5,4.8,8.9,7.4,9.3000000000000007,7]
[12.6,10,12.6,13,14.1,14,14.3,12,13,14.8,12.3,10,9.8000000000000007,9.3000000000000007,8,13,10.8,10.1,12.7,12.6,6,6.1,11,15.1,11.5,5.4,4.4000000000000004,5.4,10.6,5.2,4.8,4.7,8.3000000000000007,8.1999999999999993,10.1,7.3]
[13.2,7.8,11.5,13,14.2,13.7,14,12,11.9,17,8.8000000000000007,7,6.8,7,9.1,10.8,10.199999999999999,9.9,8.6,8.5,2.4,4.2,13.7,15,12.3,6,4.8,6.2,9.3000000000000007,6.7,6.2,5.6,7.8,7.1,11.1,6]
[13.4,5.8,11.4,17.399999999999999,18.399999999999999,13,15,12.5,11.5,18,12,6.8,6.2,6.5,7.2,11,11.2,9.9,9.4,9.5,4,5.5,9,14.7,6.2,6.1,6.3,7,9.1999999999999993,7.4,7,6.2,7.2,7.9,9.3000000000000007,6.1]
[13.2,7.6,12.8,13.3,15,13.3,15.1,13.2,12.4,18,11.8,7,5.2,5.2,7,10.8,13.1,12.9,8.3000000000000007,8.4,6.9,7.2,8,15.3,4.0999999999999996,8.6999999999999993,7.3,7.2,9,6.6,6,6.3,7.8,8,8.6,6]
[12.6,6.6,11.2,14,13.4,14.5,15,12,12.5,18.100000000000001,10.4,4.9000000000000004,6,5.7,8.6,10.5,12,12,6.4,6.7,10,9.8000000000000007,8.6999999999999993,16,5.4,7.4,4.5,4.5,8.6999999999999993,5.0999999999999996,5.2,4.2,8.1,8,10.3,6]
[11.9,10,12.2,12.2,14,14,16,12.4,12.2,16.600000000000001,10.8,6,5,5.3,7.4,9,10.199999999999999,10.7,7.2,6.9,9.1999999999999993,9.3000000000000007,7,14.7,0.1,9.4,5.0999999999999996,5.2,9.5,5.0999999999999996,3.8,3.4,7.1,8,6.9,9.3000000000000007]
[11.4,13.5,10.6,14.4,14.5,14,15.2,9.1999999999999993,12.3,17,10.199999999999999,6,5.9,6,7.6,8.9,9.9,9.4,7,6.9,7,7.2,6,14.3,6,8.1999999999999993,5.8,5.5,9.6999999999999993,5,4.5999999999999996,4.2,7.1,6.8,8.1999999999999993,9.5]
[12.8,7.3,9.6,13,14.3,14.4,15,10.1,9.6,17,9.1999999999999993,7,6,6.1,8.1,9,11.6,11.8,8,8.5,4,5.2,9,13.7,6.5,7.7,6.6,7.5,10,6.4,6,6.3,6.7,7.1,8.3000000000000007,10]
[13,10.5,8.6999999999999993,11,12,14,17.8,11.8,9.5,17.600000000000001,6.9,7.8,7,6.9,8.6,8.9,8.4,8.3000000000000007,4.5,4.0999999999999996,7,7.7,9,17.3,4.2,6.6,6.1,6.1,10.199999999999999,6.6,6.4,6.6,5.8,7.1,6.2,10]
[13.1,8.9,11.1,11,11.7,14.6,17.100000000000001,10.199999999999999,12.7,15.2,7.9,7,7.1,7,9,9.5,8.8000000000000007,8.3000000000000007,3.8,3.6,8,7.5,3.4,19,3.4,9.6,7.2,9,9.6,10.5,10.4,11.2,4.0999999999999996,5,4.9000000000000004,8]
[12.9,10.199999999999999,8.6,14.7,13.9,15,16.600000000000001,10.4,8.8000000000000007,15.3,9.6999999999999993,11,11,10.9,11.3,9.1999999999999993,7.6,6.7,6.3,6.5,5,7.1,5.3,19.2,-0.2,7.8,11,11.5,9.4,13.9,13.4,13,6.3,4,5.2,8.4]
[12.4,16,11.7,10,9.6999999999999993,15,16.8,12.1,9.1999999999999993,17,11.9,9,9,9,9.5,9.3000000000000007,6.6,6.7,6.9,6.9,8,8,6,17,0.4,9.9,8.1999999999999993,7.7,9.1999999999999993,6.8,5.4,5.2,5.3,5.6,3.8,10]
[11.7,13.1,9.4,7.2,9.1999999999999993,15.2,16.3,6.6,10.1,17.100000000000001,7.2,10,10,9.9,9.5,9.5,8.1999999999999993,6.5,5.6,5.4,10,10.8,5.3,14.7,4.0999999999999996,9,5.4,5.0999999999999996,9,6.9,4.5,4.2,4.3,5.5,-0.6,10.3]
[11.1,14.8,7,9.8000000000000007,10.5,17.3,14.8,9.6,7.1,14.8,8.6,9.8000000000000007,10,9.8000000000000007,10.4,11.9,7.9,8.6999999999999993,5.5,6.1,11,9.9,5.3,13,2.2000000000000002,12,7,7.9,7,7.4,6.4,2.9,4.8,4,-0.2,12.3]
[12.4,15.1,9.5,11,11.8,17.600000000000001,15,11.7,9.6,16.7,8.3000000000000007,9,9,8.6999999999999993,9.3000000000000007,12.8,7.7,7.6,6.2,6.1,7,7.8,5,14,2.1,8.5,7.4,8.4,7,7.1,7.2,8.1999999999999993,3.7,5,2.5,12.9]
[12.6,14.5,11.2,8,8.6999999999999993,17,14.8,10.8,11.2,16,7.2,9.1999999999999993,10,10.1,10.5,12.6,9.6999999999999993,7.7,9.1999999999999993,8.9,8,8.1999999999999993,6,13.5,6.8,6.9,7.1,7.3,7,7.1,5.6,4.4000000000000004,5.5,3.6,7.7,13.7]
[12.7,13.1,10,6.3,8,17,14.8,10.6,10.4,17.3,8.1,10,9,8.9,8.4,12.2,3.9,5.5,10.199999999999999,10.199999999999999,7,8.1,8,13,6.6,6.6,6.1,5.4,7,5.7,5.2,5.4,6,5.2,4.8,14.3]
[12.6,14,9.6,11,11.5,17,17,8.1,10,14.2,2.4,8,8.1,8,8.6,12.6,7.4,7.3,6,5.6,12,12,9,12.3,8.5,13.9,4.8,4.2,5.3,5,3.8,3.3,6.4,6.2,-0.1,13.3]
[12.5,8.6,9,10,11.3,16.2,16.8,8.1999999999999993,8,15,5.8,8,9,8.4,10.6,12.8,7.4,7.5,5.0999999999999996,5.0999999999999996,9,8.5,9,15,5.6,8.6,3.5,4.9000000000000004,5.4,5.9,6,6.4,5.8,5.5,0.3,16.3]
[12.4,9.3000000000000007,8.3000000000000007,7.2,6.9,16.8,16.7,9.1999999999999993,8,14.7,9,11,11,10.8,12.4,12.5,8.1999999999999993,9.8000000000000007,7.1,7.3,11,9.6999999999999993,7,16,6,10.199999999999999,4.4000000000000004,5.8,5.4,6.2,6,5.8,5.3,5.3,1.3,16.7]
[12.1,8,10.5,6.8,7.5,17.2,16.7,9.5,9.4,14.6,6.7,11.6,11.8,12,12.9,12.1,7.5,8,3.1,2.8,4,4.3,8.3000000000000007,15,3.8,3.8,4.0999999999999996,5,5.4,5,5,3.8,3.8,4,0,18]
[12.9,9.3000000000000007,9,6.3,7.6,18,15.5,8,9,14,7.3,11,11,11,10.7,7.4,7,7,5.9,6,5,4.5999999999999996,7,14.7,6.9,4.4000000000000004,4.4000000000000004,5,5.6,3.7,3.2,3.1,6.3,5.4,1.5,12.7]
[13.5,10.199999999999999,8.1999999999999993,7,7.7,18,14.8,8.4,8.1,16,1.2,11,10.8,9.6999999999999993,10.5,8,5.3,5,8.1,8.4,4,3.9,5,13,1.1000000000000001,4.0999999999999996,4.3,5.7,5.6,5.2,3,2.5,6.7,5.8,3.6,11.3]
[13.6,null,null,null,null,16,15,null,null,16,null,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,null,null,16,null,null,null,null,5.6,null,null,null,null,null,null,11.2]
[13.2,null,null,null,null,15.9,14.5,null,null,16.2,null,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,null,null,15.7,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,12]
[12.6,null,null,null,null,16,14,null,null,11.9,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,15.2,null,null,null,null,7.4,null,null,null,null,null,null,12]
[12.2,null,null,null,null,16,14,null,null,12,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,13.7,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,13.2]
[12.3,null,null,null,null,16.100000000000001,13.5,null,null,12,null,null,null,null,null,8.6,null,null,null,null,null,null,null,12.7,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,14.3]
[13.5,null,null,null,null,15,13,null,null,12.2,null,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,15.8]
[13.6,null,null,null,null,15.3,17,null,null,13.2,null,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,10]
[13.7,null,null,null,null,15,17.3,null,null,13.3,null,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,12.4,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,10.199999999999999]
[13.6,null,null,null,null,15,16.8,null,null,14,null,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,null,12.3,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,11]
[13.1,null,null,null,null,15.3,15,null,null,14.6,null,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,null,12.7,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,11]
[12.5,null,null,null,null,18.3,14.8,null,null,12.1,null,null,null,null,null,8.5,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,6.8,null,null,null,null,null,null,9]
[12.1,null,null,null,null,19.3,14,null,null,13.7,null,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,null,null,9.4]
[13.3,null,null,null,null,19.7,12,null,null,14.7,null,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,13.3,null,null,null,null,6.6,null,null,null,null,null,null,9]
[13.2,null,null,null,null,19.2,11.9,null,null,13.8,null,null,null,null,null,8.6,null,null,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,6.5,null,null,null,null,null,null,9.6999999999999993]
[13,null,null,null,null,18.2,12,null,null,11.5,null,null,null,null,null,10.7,null,null,null,null,null,null,null,14,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,12]
[12.8,null,null,null,null,19.3,12.7,null,null,12,null,null,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,11.4]
[12.5,null,null,null,null,16.600000000000001,12,null,null,12,null,null,null,null,null,10.8,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,null,10]
[12.2,null,null,null,null,17,12,null,null,12,null,null,null,null,null,11.1,null,null,null,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,5.6,null,null,null,null,null,null,9.3000000000000007]
[11.9,null,null,null,null,16.7,13.2,null,null,9.6,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,5.5,null,null,null,null,null,null,8.3000000000000007]
[14.1,null,null,null,null,16.2,13.7,null,null,10,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,5.5,null,null,null,null,null,null,9.5]
[14,null,null,null,null,16,14.7,null,null,10,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,null,11]
[13.8,null,null,null,null,16.100000000000001,13.8,null,null,10.8,null,null,null,null,null,10.8,null,null,null,null,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,5.3,null,null,null,null,null,null,12]
[13.5,null,null,null,null,16,13.4,null,null,10.8,null,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,10]
[12.9,null,null,null,null,15.7,12,null,null,12,null,null,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,9.9]
[12,null,null,null,null,15.5,10.8,null,null,11,null,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,9]
[11,null,null,null,null,12.7,10.4,null,null,11.1,null,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,6.4,null,null,null,null,null,null,9.3000000000000007]
[13.3,null,null,null,null,13.2,10,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,null,null,9.3000000000000007]
[13.4,null,null,null,null,13.8,11.8,null,null,11,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,10.199999999999999]
[13.4,null,null,null,null,13,10.8,null,null,10.7,null,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,null,null,11.2]
[12.7,null,null,null,null,14.2,10.6,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,6.6,null,null,null,null,null,null,12]
[12.1,null,null,null,null,15.2,12.8,null,null,11.2,null,null,null,null,null,10.5,null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,6.3,null,null,null,null,null,null,7]
[11.5,null,null,null,null,16,12.1,null,null,12.3,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,6.4,null,null,null,null,null,null,6.9]
[10.6,null,null,null,null,17,12.2,null,null,14,null,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,6.6,null,null,null,null,null,null,7.3]
[17.7,null,null,null,null,17,9,null,null,14.6,null,null,null,null,null,11.4,null,null,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,6.8,null,null,null,null,null,null,8]
[17.7,null,null,null,null,17.3,9,null,null,13.5,null,null,null,null,null,12.7,null,null,null,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,10.5,null,null,null,null,null,null,6.3]
[17.2,null,null,null,null,15.2,8.8000000000000007,null,null,14.3,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,10.4,null,null,null,null,null,null,6.7]
[16.2,null,null,null,null,15.9,7.7,null,null,15.3,null,null,null,null,null,12.4,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,10.3,null,null,null,null,null,null,7]
[14.9,null,null,null,null,17,7.1,null,null,15.4,null,null,null,null,null,12.3,null,null,null,null,null,null,null,5.9,null,null,null,null,10.3,null,null,null,null,null,null,7.3]
[13.6,null,null,null,null,16.7,7,null,null,7.9,null,null,null,null,null,11.1,null,null,null,null,null,null,null,6.3,null,null,null,null,11.7,null,null,null,null,null,null,7]
[12.3,null,null,null,null,15.3,12,null,null,10,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,11.7,null,null,null,null,null,null,7.1]
[15.1,null,null,null,null,15,11.7,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,11.8,null,null,null,null,null,null,7]
[15.4,null,null,null,null,15.2,10.8,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,null,10.9,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,11.9,null,null,null,null,null,null,7]
[15.5,null,null,null,null,15,9,null,null,11.7,null,null,null,null,null,10.9,null,null,null,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,null,null,5]
[15.2,null,null,null,null,15,9.1999999999999993,null,null,12.3,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,4.9000000000000004]
[14.5,null,null,null,null,14.3,8.8000000000000007,null,null,13,null,null,null,null,null,10.7,null,null,null,null,null,null,null,7.7,null,null,null,null,6.4,null,null,null,null,null,null,4]
[13.5,null,null,null,null,13,7.7,null,null,13.8,null,null,null,null,null,10.3,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,6.1,null,null,null,null,null,null,4]
[12.4,null,null,null,null,12.9,7.3,null,null,11.5,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,2.7]
[16.100000000000001,null,null,null,null,13,8,null,null,14,null,null,null,null,null,10.1,null,null,null,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,2.8]
[15.7,null,null,null,null,13,8,null,null,14,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,null,3]
[15,null,null,null,null,12.7,7.8,null,null,14.1,null,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,5.9,null,null,null,null,null,null,3.7]
[14.2,null,null,null,null,11,7.6,null,null,6.8,null,null,null,null,null,10.5,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,1.7]
[13.5,null,null,null,null,11,8.8000000000000007,null,null,7.3,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,5.6,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,2.9]
[12.8,null,null,null,null,11,8.1999999999999993,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,9.9,null,null,null,null,null,null,null,5.3,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,null,null,3]
[11.9,null,null,null,null,11.3,7.8,null,null,8.4,null,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,null,null,3]
[17.100000000000001,null,null,null,null,12,9,null,null,7.5,null,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,5]
[17.100000000000001,null,null,null,null,14.2,8.3000000000000007,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,8.5,null,null,null,null,null,null,5.3]
[16.5,null,null,null,null,14.9,7.8,null,null,11.3,null,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,6.3]
[15.7,null,null,null,null,15.3,9,null,null,11.5,null,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,4.5,null,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,7]
[15.1,null,null,null,null,15.3,8.9,null,null,7.4,null,null,null,null,null,9.9,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,9.3000000000000007]
[15.1,null,null,null,null,15.2,8.5,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,9.3000000000000007]
[15,null,null,null,null,11,null,null,null,10,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,9]
[11.4,null,null,null,null,11,null,null,null,10.1,null,null,null,null,null,10.8,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,9]
[11.1,null,null,null,null,11,null,null,null,9.9,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,5]
[10.8,null,null,null,null,11,null,null,null,10.3,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,6.7,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,5]
[10.4,null,null,null,null,10.9,null,null,null,11,null,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,null,5]
[9.9,null,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,11.2,null,null,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,5]
[9.1999999999999993,null,null,null,null,11.1,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,10.6,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,null,1.3]
[9.1999999999999993,null,null,null,null,11,null,null,null,7.3,null,null,null,null,null,11.2,null,null,null,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,2.4]
[12.6,null,null,null,null,11,null,null,null,9,null,null,null,null,null,11.7,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,3.3]
[12.9,null,null,null,null,11.2,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,11.6,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,4]
[13.1,null,null,null,null,13,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,12.2,null,null,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,3]
[13,null,null,null,null,13.3,null,null,null,5.3,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,null,3.9]
[12.4,null,null,null,null,13,null,null,null,6.3,null,null,null,null,null,11.8,null,null,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,5]
[11.2,null,null,null,null,13.2,null,null,null,6.7,null,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,5]
[10,null,null,null,null,13.5,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,12.3,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,2.2999999999999998]
[13.4,null,null,null,null,11,null,null,null,7,null,null,null,null,null,12.6,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,2.9]
[13,null,null,null,null,10.6,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,13,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,3]
[12.4,null,null,null,null,10,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,12.6,null,null,null,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,6.1,null,null,null,null,null,null,3]
[11.8,null,null,null,null,10,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,12.1,null,null,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,null,2]
[11.2,null,null,null,null,10.1,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,5.5,null,null,null,null,null,null,2.2999999999999998]
[10.7,null,null,null,null,7.7,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,12.3,null,null,null,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,5.6,null,null,null,null,null,null,3]
[10.199999999999999,null,null,null,null,7.8,null,null,null,10.1,null,null,null,null,null,12.5,null,null,null,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,5.6,null,null,null,null,null,null,3.3]
[12.7,null,null,null,null,9,null,null,null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,3]
[13,null,null,null,null,9,null,null,null,6,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,3.2]
[13,null,null,null,null,8.5,null,null,null,7,null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,5]
[12.6,null,null,null,null,10,null,null,null,7.1,null,null,null,null,null,11.1,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,5]
[12.2,null,null,null,null,10.4,null,null,null,6.5,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,4]
[12,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,7.3,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,5.6,null,null,null,null,null,null,4]
[11.9,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,9,null,null,null,null,null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,null,null,4]
[13.9,null,null,null,null,7.9,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,10.3,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,5.9,null,null,null,null,null,null,4]
[13.7,null,null,null,null,10.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[13.7,null,null,null,null,10.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[13.9,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[14.5,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[15.4,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]
[15.7,null,null,null,null,13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[14.6,null,null,null,null,13.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[14.5,null,null,null,null,11.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.8000000000000007]
[14.4,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993]
[14.2,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.7]
[13.8,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]
[13.1,null,null,null,null,7.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]
[12.9,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.1]
[15.8,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.7]
[15.7,null,null,null,null,8.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.7]
[15.3,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[14.7,null,null,null,null,8.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[14.1,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.9]
[13.9,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.7]
[14.1,null,null,null,null,9.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.7]
[14.4,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]
[14.6,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]
[14.7,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.5]
[14.6,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.3]
[14.4,null,null,null,null,9.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7]
[14.3,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
[14.4,null,null,null,null,8.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[20.2,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.5]
[20.399999999999999,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[19.899999999999999,null,null,null,null,8.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[18.8]
[17.5]
[16.600000000000001]
[16.600000000000001]
[15]
[14.3]
[14]
[14]
[14]
[13.9]
[13.8]
[15.7]
[16.3]
[16.3]
[15.8]
[15.1]
[14.6]
[14.5]
[13.5]
[11.8]
[10.5]
[10]
[10]
[9.8000000000000007]
[9.6]
[12.6]
[13]
[13]
[12.3]
[11.1]
[9.8000000000000007]
[9.1999999999999993]
[11.8]
[11.5]
[11.1]
[10.6]
[10.3]
[10.199999999999999]
[10]
[10.5]
[10.8]
[10.8]
[10.6]
[10.4]
[10.1]
[10]
[11.6]
[11.6]
[11.4]
[11.1]
[10.7]
[10.5]
[10.4]
[12]
[12]
[11.7]
[11.4]
[10.9]
[10.5]
[10.199999999999999]

{"sheet":"Værdata Oktober","index":19,"n_rows":219,"n_cols":36,"rows_kept":219,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Bergen 14:45-20:00","Florø 02:45-03:00","Måløy 05:15-05:30","Torvik 08:20-08:30","Ålesund 09:45-10:00","Hjørundfjorden 12:15-15:45","Ålesund 18:00-20:00","Molde 22:35-23:05","Kristiansund 02:45-03:00","Trondheim 09:45-12:45","Rørvik 21:40-22:00","Brønnøysund 01:35-01:45","Sandnessjøen 04:35-04:50","Nesna 06:00-06:10","Ørnes 10:00-10:10","Bodø 13:05-15:20","Stamsund 19:15-19:40","Svolvær 21:20-22:15","Stokmarknes 01:30-01:40","Sortland 02:55-03:10","Risøyhamn 04:35-04:50","Harstad 07:10 - 07:45","Finnsnes 11:00-11:30","Tromsø 14:15-18:15","Skjervøy 22:10-22:25","Øksfjord 01:50-02:00","Hammerfest 05:05- 05:45","Havøysund 08:30 - 08:45","Honningsvåg 10:55- 14:30","Kjøllefjord 16:40-17:00","Mehamn 18:55-19:15","Berlevåg 22:00-22:10","Båtsfjord 00:00-00:30","Vardø 03:30-03:45","Vadsø 06:55-07:10","Kirkenes 09:00-12:30"]
["Florida 14:00 - 20:00","Florida 03:00","Svinøy Fyr 05:00","Vigra 08:00","Vigra 10:00","Vigra 12:00-16:00","Vigra 18:00-20:00","Ona 23:00","Ona 03:00","Værnes 10:00-13:00","Ørland 22:00","Bodø 02:00","Bodø 05:00","Bodø 06:00","Bodø 10:00","13:00-16:00","Skrova 19:00","Skrova 22:00","Sortland 02:00","Sortland 03:00","Andøya 05:00","Andøya 07:00","Tromsø 11:00","Tromsø 14:00 - 18:00","Tromsø 22:00","Torsvåg 02:00","Fruholmen 05:00","Fruholmen 09:00","Fruholmen 11-14","Slettnes 17:00","Slettnes 19:00","Slettnes 22:00","Vardø 00:00","Vardø 04:00","Kirkenes 07:00","Kirkenes 09:00-12:00"]
[11,9,9.3000000000000007,7.2,8.9,9,7.7,13.4,8,4.9000000000000004,4.7,4.7,4,5,6.3,6.8,7.3,7.6,3,2.1,2,1.8,5,6,6,4.5999999999999996,4,2.7,2.7,3,3.1,3.8,6.5,6.4,1,2]
[10.6,9.6999999999999993,7.8,7.7,7.5,8.8000000000000007,7.3,13.3,13.3,5,6.2,7,6.3,8.3000000000000007,9.8000000000000007,7,7.2,7.1,4.2,4.3,10,9.1999999999999993,8,6.3,7.4,8.3000000000000007,6.2,6.3,3.1,5.9,5.0999999999999996,4,6.6,6.8,4.3,2.2000000000000002]
[10.1,4.5999999999999996,8.8000000000000007,7.2,7.9,9,7.3,11.9,12.4,6,9.1999999999999993,10,10,10.3,10.9,7,6.8,7,8.1,8.1,8,8.4,6.7,6.1,3.4,7.6,5.0999999999999996,4.7,3.6,3.7,4.4000000000000004,3.7,5.0999999999999996,6.8,4.5999999999999996,3]
[9.5,3.8,8.5,6.8,5.6,9,7,11,10.9,6.1,10.7,11,10,9.6999999999999993,8.1999999999999993,7,7.5,7.1,9.5,9.6999999999999993,3.2,2.2999999999999998,2.2999999999999998,5,1,2.9,3.3,3.4,4,2.2999999999999998,2,2.7,4.5999999999999996,3,0.2,3]
[9.1,9.6999999999999993,8.3000000000000007,8.5,9.8000000000000007,8.6999999999999993,6.8,11.8,10.5,7.3,11.9,7,7,7,7.1,11.8,7.4,7,7.8,8.4,3.2,4.4000000000000004,2,5,2.2000000000000002,3.1,4.2,4.0999999999999996,6.3,2.8,2.2999999999999998,2.2000000000000002,3.4,3.1,2,5]
[8.9,12.3,10.7,7.3,8.9,7.8,6.8,14,11.7,7,10.8,7,8.3000000000000007,8.6999999999999993,10.6,12,7.8,7.3,4.0999999999999996,4.0999999999999996,3.2,4.2,5,7,7,4,3.4,3.5,6.2,3.2,4.9000000000000004,5.4,6,3,-0.9,5.2]
[9,6.9,12.5,13.8,13,6.5,10,10,11,7,9.9,12,12,11.7,11.5,11.4,9.6999999999999993,9.4,3.2,3.1,8.4,8.6999999999999993,7.2,7,7.6,9,6,7.8,6.2,8.1,8,8.1,4.8,5.6,3.1,5]
[9.8000000000000007,4.8,9.4,12.2,13.1,6.3,9.6,7.7,9.9,7.1,9.8000000000000007,9.6999999999999993,10,10,8.3000000000000007,10.8,8.1999999999999993,7.8,2.7,2.6,8,7.2,7.8,7,5.8,9,9.6999999999999993,11.4,6.2,3.2,2.8,3.4,3.2,3.8,3.6,5]
[9.5,7.8,9.9,11,11,8,9.6999999999999993,7.7,7.4,5.3,9.6999999999999993,4,3.7,3,3.1,11.4,9,8.8000000000000007,4.8,4.9000000000000004,5.6,5.5,6.2,7,6.5,6,9.5,8.4,4.8,3.7,4,4.4000000000000004,0.9,3.2,3.1,5]
[9.1,2.5,5.9,9.1999999999999993,10.1,7.5,8,5.7,6.8,7,9.9,3,3,3,3.1,11.7,11.4,10.7,5.8,5.3,7,7,6,6.8,3.7,6.7,5.6,4.7,4.9000000000000004,4.5999999999999996,4.3,4,1.5,0.9,4.2,4.7]
[8.8000000000000007,3.8,9.4,9,9.1,9.5,8,9.5,6,8,8,3.2,4,4,5.6,11.1,8.6,8.5,2,1.7,1,1.2,4.0999999999999996,4.8,1.4,5.2,6.9,7.2,4.8,3.1,2.9,2.9,3.6,1.7,3.7,5]
[8.4,3.8,9.5,7.2,9.3000000000000007,11.8,8,9.3000000000000007,9.1,8.5,9.4,7,7.3,8.3000000000000007,7.8,10.199999999999999,8.9,10,5.0999999999999996,5,4.2,4.0999999999999996,5,4.7,3.6,6.2,9,8.5,4.5,1.2,1.1000000000000001,1.4,4.7,3.7,5.9,5]
[7.9,6.6,5.6,10,10.1,12,9,12.2,10.199999999999999,6.5,6.1,9,8.6999999999999993,8.6999999999999993,8.3000000000000007,8.1,9.4,9.6999999999999993,3.7,3.7,1.7,2.2000000000000002,4,4.7,3.3,4.9000000000000004,6.1,5.7,3.9,1.6,1.8,2.2999999999999998,2.9,4.0999999999999996,6.7,1.3]
[7.6,6.1,9.6999999999999993,9,9.4,11.8,8.6999999999999993,12.6,11.7,7.3,3.1,8.1999999999999993,7.8,8,7.8,9,10.199999999999999,10.199999999999999,3.6,3.8,5,5.2,3.6,4.4000000000000004,3.7,5,3,3.2,3.8,3.6,3.9,3.5,2,2.5,-0.2,2.8]
[11.3,3.2,10.9,8,8,11.2,9,14.1,11.8,9,9,9.6999999999999993,9,8.3000000000000007,8.6999999999999993,8.1,9.4,10.1,5.9,6.2,4.7,4,4.2,3.6,4.5999999999999996,6,4.2,3.2,3.8,4.8,4.7,4.3,1.8,0.9,0.7,3]
[11.6,7.1,13.1,7.2,7.9,7.7,9,12.9,13.5,8.6,10.1,10.4,12,12,12,8.9,8.1999999999999993,8.1,9.3000000000000007,9.1999999999999993,6,6,5.2,2.4,2.4,5.8,5.2,5.0999999999999996,3.9,3.7,3,2.9,0.5,2,1.4,3]
[11.3,10.3,10.3,7,7.6,6.4,8.6999999999999993,10.8,12,8,10.6,9,9,9,9.1,7.5,8.9,8.6999999999999993,8.5,7.8,0.8,0.5,2,2.8,1.4,5.6,4.7,4.8,4.2,0.5,-0.9,0.3,0.9,0.3,1.2,3.2]
[10.5,9.5,8.6,6,5.7,7,9,10.9,10.1,9.3000000000000007,10.6,7,7,7,7.1,7.7,8.4,8.1,1.4,1.4,2.8,2.2000000000000002,1.2,2.2000000000000002,-2.7,2.7,0.5,0.4,4.3,-1.9,-1.5,-1.3,3.5,0.8,6.7,3.7]
[9.4,10.7,10.199999999999999,3,3.1,6.8,13,11.3,10.1,10.3,5.9,2,2,2,4.8,7,5.0999999999999996,5.5,0.6,0.5,-1,-1.7,-0.8,1.7,-4.5999999999999996,0.5,-3.4,-1.7,4.3,-1.4,-0.8,-0.3,0.2,2.8,-1.4,4]
[8.1999999999999993,11.9,10.199999999999999,2,3.2,6.2,13.1,9.6999999999999993,10.7,11.7,5,4.4000000000000004,3.8,3,4.5,6.9,8.8000000000000007,8.6999999999999993,-2,-2.4,-1,-0.8,-2.8,1,-5.6,0,-1.8,-1.6,4.3,-2.2000000000000002,-1.8,-1.2,2.5,1.2,-5.5,3.8]
[7.4,9.6999999999999993,9.4,5.2,6.2,10.3,13,9.1999999999999993,8.6999999999999993,6.8,3.6,3,4,5,7.5,12.1,0.3,0.7,-3.9,-4.2,-2.4,0.2,0.5,2,0.6,0.6,2.5,2.1,4.0999999999999996,-3.2,-2.7,-2.2000000000000002,2.8,2.8,-6.7,1]
[10.9,10.9,9.1999999999999993,7,7.1,10.3,12,9.9,7.9,8.3000000000000007,7.4,5,5,5,5.3,12,2.2000000000000002,1.1000000000000001,0.3,0.7,-0.8,0.7,-2.7,2.2999999999999998,2.6,1.7,2.6,2.5,4.2,-2.2999999999999998,-2.5,-0.1,-0.9,1,-3.1,1.4]
[10.7,11,11.6,7,7.2,9.8000000000000007,11.6,5.7,8.1999999999999993,9.3000000000000007,6.9,4,4,4,2.1,12,2,2.9,1.2,1.4,5.9,5.2,4,2.4,1.8,4.7,3.2,3.3,4.2,1.9,2.2000000000000002,2.9,0.2,-0.8,-5,2]
[10.1,8.1999999999999993,13.6,8.8000000000000007,8,9,11.2,3.9,3.7,10.1,8.4,1,1,1,0.7,11.5,4.8,4.8,1.1000000000000001,1.1000000000000001,5,5.2,4.0999999999999996,2.8,5,8.9,2.4,2.8,4.0999999999999996,5,4.5,3.6,1.2,-0.2,-4.2,2.2000000000000002]
[9.1999999999999993,9.6999999999999993,10.8,7,7.2,9.1999999999999993,10,9,2.8,10.7,7.2,-3,-3,-3,-1.5,12.3,8.5,9.1,0.7,0.3,3.4,2.5,4.2,2.5,6.6,5.7,7.4,7.4,7.7,3,2.6,2.9,1,0,4.8,3.7]
[8.3000000000000007,8.1,10.3,6,6,8.3000000000000007,10.3,8.1,7.3,12,8.9,4,3,2,3.5,12,9.6,9.4,-2.2999999999999998,-1.9,7.2,8,7.6,5,7.4,9.6999999999999993,5.8,7.7,7.4,4.4000000000000004,4.8,5.0999999999999996,-1.6,0.7,3.2,4.3]
[7.8,5.0999999999999996,9.1999999999999993,6.2,7,10,10,5.6,8.1999999999999993,12.3,6.3,2,3,2,0.2,11.7,4.7,3.7,2.4,2.7,7.6,8,8,5.3,7,9.1999999999999993,5.9,2.2999999999999998,7.2,4.8,4.7,5,-1.9,-2.6,2.4,5]
[7.7,7.6,8.6,6.2,7.5,10.199999999999999,10,2.7,5,13.2,6.6,-1,0,0,-0.2,11,2.7,2.9,4.8,4.0999999999999996,6,6.1,5,5.5,1,7.9,2.2999999999999998,1.4,7.1,3.9,4.2,4.2,1.7,-1.8,-2.5,5]
[13.1,10.1,2.1,6,6.6,10.8,10.1,3.3,2.2000000000000002,9.6999999999999993,4.0999999999999996,-3,-3,-4,-4.7,7.6,1.7,2,3.8,4,3.8,3.1,1.2,5.9,5,5.0999999999999996,4.2,4.4000000000000004,11,3.5,2.9,2,4,2.1,-2.2999999999999998,5]
[13.3,7.7,5.5,5.2,6.3,10.199999999999999,10,7.1,3.6,12,-1.1000000000000001,-6,-4,-4,-2.2999999999999998,7,1.5,1.4,2.1,2,5.8,4.9000000000000004,1.3,6.1,0.9,4.7,6.1,5.6,10.3,0.9,0.6,0.8,5,4,-0.7,4.7]
[13,3.7,6.7,7,7.2,14,10,7.6,6.9,13.3,4.4000000000000004,-1.9,-1,0,1.4,7,1.7,1.8,1.3,1.5,2,1.5,0.8,9,0,1.2,7.2,7.3,9.6,0.7,0.8,-1.3,0.4,4.4000000000000004,-1,6]
[12.3,null,null,null,null,14.2,9.6999999999999993,null,null,14.3,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,9.1,null,null,null,null,null,null,6.2]
[11.5,null,null,null,null,14.8,10,null,null,9.5,null,null,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,8.6,null,null,null,null,null,null,3.2]
[11.4,null,null,null,null,13.8,11.8,null,null,11.3,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,3.7]
[11.7,null,null,null,null,13.2,10.7,null,null,10,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,12.6]
[11.7,null,null,null,null,14,10.6,null,null,9.4,null,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,6.8,null,null,null,null,null,null,20]
[11.5,null,null,null,null,13.7,11,null,null,8.5,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,null,null,null,7.1,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,4.2]
[11.1,null,null,null,null,13,10.7,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,7.1,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,5.0999999999999996]
[10.8,null,null,null,null,13,10,null,null,10.3,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,5]
[10.3,null,null,null,null,12.6,10,null,null,6.4,null,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,5]
[9.6,null,null,null,null,11,10.1,null,null,6.3,null,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,null,null,null,6.2,null,null,null,null,7.9,null,null,null,null,null,null,5]
[9,null,null,null,null,11.3,9.8000000000000007,null,null,7.3,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,5.9,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,null,5.0999999999999996]
[9.8000000000000007,null,null,null,null,11,7.8,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,6.2]
[10.5,null,null,null,null,11,7.3,null,null,8.4,null,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,8.5,null,null,null,null,null,null,7]
[10.7,null,null,null,null,10.6,7,null,null,4.7,null,null,null,null,null,7.4,null,null,null,null,null,null,null,5.7,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,6.2]
[10.5,null,null,null,null,11,12,null,null,6.3,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,6.5]
[10,null,null,null,null,11.1,12.7,null,null,7,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,6.5,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,7.8]
[9.3000000000000007,null,null,null,null,11.1,13,null,null,7.1,null,null,null,null,null,7.7,null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,7.2]
[8.9,null,null,null,null,11,8,null,null,4.3,null,null,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,7]
[12.6,null,null,null,null,10.5,8.1,null,null,6.3,null,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,7]
[14.8,null,null,null,null,10,8,null,null,6,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,null,7]
[15.4,null,null,null,null,9.6,5,null,null,6.5,null,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,null,null,null,5.4,null,null,null,null,4.5,null,null,null,null,null,null,7]
[13.9,null,null,null,null,10,5.3,null,null,2.1,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,5.6,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,null,null,1]
[11.1,null,null,null,null,10,4.2,null,null,3,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,1]
[8.6999999999999993,null,null,null,null,9.6,4,null,null,3,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,1]
[8.6999999999999993,null,null,null,null,12,3.5,null,null,2.8,null,null,null,null,null,7.7,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,null,null,1]
[9.6,null,null,null,null,12,3.3,null,null,4.0999999999999996,null,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,null,null,1]
[9.8000000000000007,null,null,null,null,12,4.2,null,null,5.3,null,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,null,null,1.3]
[9.6,null,null,null,null,12,4.5999999999999996,null,null,6,null,null,null,null,null,8.4,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,2]
[9.1,null,null,null,null,11.5,5,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,9.1,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,2]
[8.1999999999999993,null,null,null,null,11,7,null,null,6,null,null,null,null,null,10.7,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,2]
[6.9,null,null,null,null,11.2,6.5,null,null,9,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,2]
[6.1,null,null,null,null,12,7,null,null,10,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,4.3,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,2]
[4.9000000000000004,null,null,null,null,12,6,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,9.9,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,2]
[4.3,null,null,null,null,11.5,6.4,null,null,11.3,null,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,4.0999999999999996,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,1.2]
[4,null,null,null,null,10.199999999999999,6.8,null,null,12,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,5.5,null,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,null,1.7]
[4,null,null,null,null,10.9,7,null,null,12,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,5.6,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,1.9]
[4.4000000000000004,null,null,null,null,11,7.1,null,null,11.8,null,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,5.4,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,2]
[4.8,null,null,null,null,11,7,null,null,5,null,null,null,null,null,7.1,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,4]
[4.9000000000000004,null,null,null,null,10.7,8.1999999999999993,null,null,6,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,-0.4,null,null,null,null,null,null,3.9]
[8.1999999999999993,null,null,null,null,8,8.5,null,null,7,null,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,-0.8,null,null,null,null,null,null,4]
[8,null,null,null,null,8.3000000000000007,8,null,null,6.7,null,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,-1.3,null,null,null,null,null,null,3.8]
[7.5,null,null,null,null,8,7,null,null,2.7,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,-2]
[6.8,null,null,null,null,8,6.9,null,null,3,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,null,-2]
[6.1,null,null,null,null,8.1,7,null,null,3.3,null,null,null,null,null,7.6,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,-2]
[5.3,null,null,null,null,9,6.3,null,null,3.6,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,-2.1,null,null,null,null,null,null,-2]
[4.9000000000000004,null,null,null,null,9.9,6.3,null,null,-1.9,null,null,null,null,null,5.3,null,null,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,-4.8]
[8.3000000000000007,null,null,null,null,10.199999999999999,6.2,null,null,-1,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,4.5,null,null,null,null,-1.3,null,null,null,null,null,null,-4.2]
[8.8000000000000007,null,null,null,null,11,6.5,null,null,-1,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,-1.6,null,null,null,null,null,null,-4]
[8.8000000000000007,null,null,null,null,11.2,6.2,null,null,-0.1,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,null,-4]
[8.3000000000000007,null,null,null,null,8.1999999999999993,6.2,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,-5.8]
[7.8,null,null,null,null,8.5,8,null,null,5,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,-5]
[7.7,null,null,null,null,9,7.8,null,null,4.7,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,-4.5999999999999996]
[7.7,null,null,null,null,9,7,null,null,5.3,null,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,-4.4000000000000004]
[8.8000000000000007,null,null,null,null,8.8000000000000007,6.3,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,null,5.6,null,null,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,-3]
[8.6,null,null,null,null,5,5.7,null,null,5,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,-2.6]
[8.1999999999999993,null,null,null,null,5.0999999999999996,5,null,null,4,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,-3]
[7.6,null,null,null,null,5,6,null,null,4.5,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,-3]
[7.1,null,null,null,null,5,6,null,null,4.5,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,-5]
[6.7,null,null,null,null,5.3,6,null,null,5,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,-4.5999999999999996]
[6.7,null,null,null,null,4,9.1999999999999993,null,null,5,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,-3.8]
[8.5,null,null,null,null,4,9.6,null,null,5.6,null,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,null,-0.6,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,-3]
[9.1999999999999993,null,null,null,null,4,9.5,null,null,8,null,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,null,null,null,-1.6,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,-5]
[9.3000000000000007,null,null,null,null,3.8,null,null,null,8,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,-3.2,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,-5]
[8.6999999999999993,null,null,null,null,3.1,null,null,null,8,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,null,-3.9,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,-4.5]
[7.6,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,8,null,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,-3.8]
[6.3,null,null,null,null,3.1,null,null,null,7.3,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,null,null,4.9000000000000004]
[5.9,null,null,null,null,3.3,null,null,null,8,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,-3.2,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,null,null,5]
[8,null,null,null,null,4.8,null,null,null,9,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,null,null,7.5]
[8,null,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,9,null,null,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,null,null,null,-5.0999999999999996,null,null,null,null,7.4,null,null,null,null,null,null,15.5]
[7.5,null,null,null,null,7,null,null,null,2,null,null,null,null,null,5.5,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,null,null,3.2]
[6.8,null,null,null,null,7.2,null,null,null,3,null,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,null,null,3.9]
[6.3,null,null,null,null,7,null,null,null,3,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,null,null,4.8]
[6.2,null,null,null,null,7,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,0.1,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,null,null,4.2]
[6.2,null,null,null,null,7.2,null,null,null,1,null,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,4.2]
[10.1,null,null,null,null,7.4,null,null,null,1,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,4.5]
[10.199999999999999,null,null,null,null,7.6,null,null,null,2,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,null,-1.6,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,2.8]
[10.1,null,null,null,null,7,null,null,null,2,null,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,2]
[9.9,null,null,null,null,7,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,null,null,null,-3.1,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,-2]
[9.8000000000000007,null,null,null,null,6.9,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,-1.9]
[10.1,null,null,null,null,7.2,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,-3]
[10.199999999999999,null,null,null,null,7.7,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,null,3.6,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,-3]
[11.7,null,null,null,null,8,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,-3.3,null,null,null,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,4.3,null,null,null,null,null,null,-2]
[12,null,null,null,null,7.8,null,null,null,-0.7,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,-1.7]
[12.1,null,null,null,null,7.4,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,-1]
[11.9,null,null,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,0.9,null,null,null,null,null,-4.7,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,null,-1]
[11.4,null,null,null,null,8.6999999999999993,null,null,null,-1.3,null,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,null,null,null,4.3,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,-1]
[10.9,null,null,null,null,9,null,null,null,0,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,6.1,null,null,null,null,null,null,-0.9]
[10.7,null,null,null,null,9,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,6.2,null,null,null,null,null,null,-1]
[12.9,null,null,null,null,8.6,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,6.5,null,null,null,null,null,null,-1]
[13.1,null,null,null,null,8,null,null,null,-0.5,null,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,3.9,null,null,null,null,7.1,null,null,null,null,null,null,-1]
[12.8,null,null,null,null,7.6,null,null,null,0.7,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,6.9,null,null,null,null,null,null,-0.7]
[12.2,null,null,null,null,8,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,6.8,null,null,null,null,null,null,-1]
[11.4,null,null,null,null,8,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,6.8,null,null,null,null,null,null,-1]
[10.8,null,null,null,null,7.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0999999999999996]
[10.7,null,null,null,null,6.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]
[9.8000000000000007,null,null,null,null,6.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.3000000000000007]
[9.8000000000000007,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.5]
[9.9,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.1]
[10,null,null,null,null,6.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]
[10.1,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.8]
[10.199999999999999,null,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.4]
[10.3,null,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.3]
[17.399999999999999,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.1]
[17.3,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.6]
[16.899999999999999,null,null,null,null,9.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
[16.2,null,null,null,null,9.6999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.6]
[15.2,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.6]
[14,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8]
[13.1,null,null,null,null,9.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.7]
[10.9,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.2]
[10.6,null,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.2]
[10.3,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.1]
[10.199999999999999,null,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8]
[10.3,null,null,null,null,7.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.7]
[10.4,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[10.4,null,null,null,null,7.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8]
[11.9,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.9]
[11.8,null,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[11.5,null,null,null,null,7.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[11.2,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[11,null,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.9]
[11,null,null,null,null,9.8000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7]
[11,null,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8]
[11.4,null,null,null,null,9.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6]
[11.3]
[11.1]
[10.9]
[10.6]
[10.1]
[9.8000000000000007]
[9.6]
[9.4]
[8.8000000000000007]
[8.1]
[7.6]
[7.8]
[8.5]
[10.3]
[10.3]
[10.3]
[10.3]
[10.199999999999999]
[10]
[9.8000000000000007]
[8.8000000000000007]
[8.3000000000000007]
[7.8]
[7.4]
[6.9]
[6.4]
[6.1]
[7.4]
[7.9]
[8.1999999999999993]
[8.1]
[7.9]
[7.8]
[7.9]
[11]
[11.6]
[11.7]
[11.4]
[10.9]
[10.6]
[10.4]
[12.6]
[12.8]
[12.8]
[12.4]
[11.6]
[10.3]
[9.5]
[12.6]
[12]
[10.9]
[9.9]
[9]
[7.9]
[7]
[11]
[10.1]
[9.3000000000000007]
[9.1999999999999993]
[9.6999999999999993]
[10.4]
[9.6999999999999993]

{"sheet":"Værdata November","index":20,"n_rows":362,"n_cols":34,"rows_kept":362,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Bergen 14:45-20:00","Florø 02:45-03:00","Måløy 05:15-05:30","Torvik 08:20-08:30","Ålesund 09:45-20:00","Molde 22:35-23:05","Kristiansund 02:45-03:00","Trondheim 09:45-12:45","Rørvik 21:40-22:00","Brønnøysund 01:35-01:45","Sandnessjøen 04:35-04:50","Nesna 06:00-06:10","Ørnes 10:00-10:10","Bodø 13:05-15:20","Stamsund 19:15-19:40","Svolvær 21:20-22:15","Stokmarknes 01:30-01:40","Sortland 02:55-03:10","Risøyhamn 04:35-04:50","Harstad 07:10 - 07:45","Finnsnes 11:00-11:30","Tromsø 14:15-18:15","Skjervøy 22:10-22:25","Øksfjord 01:50-02:00","Hammerfest 05:05- 05:45","Havøysund 08:30 - 08:45","Honningsvåg 10:55- 14:30","Kjøllefjord 16:40-17:00","Mehamn 18:55-19:15","Berlevåg 22:00-22:10","Båtsfjord 00:00-00:30","Vardø 03:30-03:45","Vadsø 06:55-07:10","Kirkenes 09:00-12:30"]
["Florida 14:00 - 20:00","Florida 03:00","Svinøy Fyr 05:00","Vigra 08:00","Vigra 09:00-20:00","Ona 23:00","Ona 03:00","Værnes 10:00-13:00","Ørland 22:00","Bodø 02:00","Bodø 05:00","Bodø 06:00","Bodø 10:00","13:00-16:00","Skrova 19:00","Skrova 22:00","Sortland 02:00","Sortland 03:00","Andøya 05:00","Andøya 07:00","Tromsø 11:00","Tromsø 14:00 - 18:00","Tromsø 22:00","Torsvåg 02:00","Fruholmen 05:00","Fruholmen 09:00","Fruholmen 11-14","Slettnes 17:00","Slettnes 19:00","Slettnes 22:00","Vardø 00:00","Vardø 04:00","Kirkenes 07:00","Kirkenes 09:00-12:00"]
[6.6,8.4,7.3,9,9,6.5,7.2,4.7,5,-0.3,0.5,0.8,2.2999999999999998,4.5999999999999996,0.5,-0.5,2.1,2.4,3.8,3,-3,-2.6,-2.9,0.5,7,7.4,6.9,1,0.1,0.2,-1.5,-0.8,-1.4,-1.3]
[6.6,3.5,7.4,10.7,9.4,6.2,5.9,5,7.9,7.5,7.2,6.9,6.7,4.5999999999999996,0.7,0.1,-3.7,-3.3,5.3,7.1,-0.2,-3,0.1,0.6,1,0.8,6.7,1.9,2.7,3.7,2.5,-1.9,-0.5,-0.4]
[6.7,2.2000000000000002,5.8,7,8.8000000000000007,5,6,5,8.9,3.7,4.3,3.9,4.3,4.3,-0.5,-1.1000000000000001,-3.4,-3.5,4,3.9,-2,-3.1,1.7,0.2,3.3,3.8,6.4,2.2999999999999998,1.7,2.2999999999999998,1.3,3.1,-3.8,0.2]
[6.7,4.8,5.0999999999999996,8.1999999999999993,8.1999999999999993,5,4.4000000000000004,5.0999999999999996,9.1999999999999993,8.6999999999999993,7.2,6.4,6.2,4.4000000000000004,-0.5,-0.3,0,-0.1,2.8,1.7,2,-3,2.9,-0.3,0.3,0.5,6.2,0.1,0.1,1.2,-0.7,1.1000000000000001,-5.4,0.5]
[6.4,6.6,5.2,5,9.1,6.1,4.5999999999999996,5,9.5,5.5,5.7,5.7,5.3,5.8,3.1,2.6,3.1,2.7,1.8,1.8,6.6,-3.1,3.9,1.1000000000000001,1.7,1.4,1.2,1.5,2.2000000000000002,2.2999999999999998,0.1,1.6,-5.8,-0.8]
[5.8,4,10.199999999999999,2.6,10.199999999999999,7.3,7.9,5.2,3.5,2.5,2.2000000000000002,2.2999999999999998,3.2,5.3,2.9,3.4,4.3,3.3,1,1.3,-2.8,-0.4,-2.2000000000000002,-0.3,0.5,0.2,1.4,2.7,3.1,3.6,1.7,0.6,-6.4,0]
[5.3,0.5,7.1,5,11,2.6,5.9,5.3,0.9,2.6,2.8,2.5,3.3,4.4000000000000004,4.8,4.5,-3.1,-2.7,-5,-3,-2.2000000000000002,-0.2,-1.9,2.4,0.2,0.4,1.6,5.2,4.9000000000000004,2.8,2.6,4.9000000000000004,-2.2999999999999998,-0.2]
[5.7,6.2,3.9,4.8,11,7.8,2.6,5.3,-0.5,7.5,7.1,7.2,5.2,5.0999999999999996,2,1.7,-3.7,-4,-0.5,0,-3,-0.5,-3.4,1.7,1.3,2,1.9,0,-0.1,1.1000000000000001,0.6,1.6,-4.2,-1]
[4.9000000000000004,9.9,9.6,4,11,10.8,8.1999999999999993,2.4,-1.3,6.1,5.4,5,4.5999999999999996,4.7,1.3,0.6,-1.9,-1.8,-3.2,-3.7,-6,-1,-7.4,0.6,2.2000000000000002,1.9,3.5,5.3,4.3,4.0999999999999996,2,2.6,-4,-5.3]
[3.5,8.8000000000000007,8.6,2,11,6.2,9.6,5.2,2.2999999999999998,6.2,5.6,5.7,5.4,3.7,1.5,1.3,-3.8,-4,-3,-2,-4,-1,-3.6,-1.7,2.6,2.4,3.1,3.1,3.1,2.8,2,2.1,-6.6,-4.8]
[2.1,10.8,5.5,7,11.1,6.3,5.7,6.2,-0.3,4.4000000000000004,4.5999999999999996,3.8,3.9,3.5,1.7,1.6,-3.6,-3.1,0.1,-0.7,-1.2,0,0.4,-2.9,0.9,0.2,2.8,3.8,3.4,3.5,3.3,2.2000000000000002,-17.600000000000001,-4]
[1.1000000000000001,9.1999999999999993,6.6,5,11,5.6,5.3,6.8,4.4000000000000004,3.8,3.5,2.8,1.3,3.2,4,4,0,-0.1,3.2,3.8,1,0.1,0.3,-3.8,-1.7,-1.1000000000000001,2.6,0.2,-0.6,-1.7,-2.2000000000000002,3,-5.3,-4.7]
[0.6,5.9,5.7,8.8000000000000007,9,6.3,5.0999999999999996,7.4,5,-4.5999999999999996,-4.9000000000000004,-4,-4.5999999999999996,6.8,3.1,3.3,1.3,1.5,5,4.8,1.2,0.1,-3.1,-4.0999999999999996,1.1000000000000001,1.2,0.9,-2.7,-1.9,-1.4,-4.2,-3.6,-4.3,-5]
[0.9,4.5999999999999996,5.3,5.8,8.6,4.5,5.7,8.6,5.2,-2.8,-1,0,1.4,5.5,2.8,3.2,-2.5,-2.5,4,4.2,-4,0.5,-3.7,-2.2000000000000002,1,2.1,1,-4.8,-3.6,-1.3,-1.7,-4.5,-1,-5.3]
[4.9000000000000004,8,4.5999999999999996,3,9,2.4,3.3,9,3.2,1.2,-2.5,-0.8,-2.5,6.2,4.4000000000000004,4.5,-0.6,-0.6,4,3.6,-4,0.8,-0.7,-1.6,3.1,1.9,1,1.8,0.8,0.2,0.1,-0.7,1.5,-5.8]
[5.3,8.5,4.0999999999999996,1.8,9,1.8,2,9.3000000000000007,5.6,-1.8,-3.8,-3.8,-1.1000000000000001,6.6,8.1,7.6,-1.1000000000000001,-0.9,3.8,2.6,-2,2,-1.4,-1,2,2.5,1.1000000000000001,-5.5,-5,-2.9,-4.4000000000000004,0.5,-5,-6.3]
[5.4,8.3000000000000007,2,2,9.3000000000000007,1.3,1.3,7.1,5,3.6,4,3.2,4.0999999999999996,5.7,7.8,7.6,0.3,0.4,6.3,6.3,0,2.1,-2.2000000000000002,0.7,0,0.2,1.9,-2.6,-3.4,-3.5,-3.6,-2.6,-2.1,-5.9]
[5.3,5.5,4.0999999999999996,1.8,10,3.3,1.1000000000000001,7.8,5.2,4.7,5.2,5.5,3.4,5.5,8.8000000000000007,8.4,0,-0.4,-0.4,0.4,-2.7,2,-3.1,-1.4,-1.4,-1.7,2.2999999999999998,-1.8,-1.6,-1.9,1,-2.1,1.6,-5.7]
[5.0999999999999996,-0.7,6.5,2,10,6,4.5,7.5,3.5,-0.8,0,-1.2,-0.3,5,6.1,6.2,-1.2,-0.8,3.9,2.5,-0.8,2,-1.7,-1.8,-1.2,-1.7,2.6,2.4,2.6,2.7,0.5,0,1,-6]
[4.8,-3.8,6.1,3.2,9.8000000000000007,4.7,5.0999999999999996,7.1,0.9,3.3,2.5,1.3,0.5,5.5,5.0999999999999996,4.9000000000000004,1.4,1.2,-0.8,0,0,1.9,1.6,0.9,1.7,1,2.8,-2.7,-2.5,-0.9,-1.1000000000000001,-0.8,-0.6,-5.5]
[4.4000000000000004,-4.2,3.7,6.2,8.8000000000000007,3,3.8,5.8,4,-2,-2,-2.7,-3,3,6.8,7.5,3.8,3.9,-0.2,0.6,3.8,7,1.6,3,-2,-1.9,0.2,-0.9,-0.8,-1.3,-1.4,-1.5,-9.8000000000000007,-5.7]
[5.9,0.8,3.1,6,8,3.3,2.8,6,4.5,3,3.1,3.1,2.9,3.4,7,6.9,2.7,2.7,-6.7,-5.2,2,6.9,3.6,5.7,-2.1,-2.1,0.2,-5.4,-5.3,-3.2,-0.1,-1.9,-8.3000000000000007,-5.0999999999999996]
[5.9,2.8,5.6,9,7.5,7.8,2.8,6.2,2.5,-1,-1,-0.8,-1.6,2.9,4.4000000000000004,3.7,5.0999999999999996,4.7,-0.8,-0.3,3.4,6.6,2.4,6.5,2.2000000000000002,2.1,0.2,-0.1,1,2.7,1.7,-0.4,-8,-4]
[5.9,8.4,8.8000000000000007,12.8,7.5,8,8,6.3,1.2,-5.0999999999999996,-5.9,-5,-1.3,2.6,3,2.6,1.3,1.3,1,0.6,1.1000000000000001,6.7,1.4,4.5,-1.7,-2.7,0.1,0.1,0.2,0.2,-1,1.4,-13.9,-3.7]
[5.9,8.1,10.4,12,7.2,7.4,8.6,5.0999999999999996,-1.2,-2.1,-3,-3.2,-2.7,5,2.6,2.2000000000000002,1.2,1.2,-2,-2.1,2.1,5.8,2.2999999999999998,5.3,-2.1,-2.9,0.5,-4.5999999999999996,-4.9000000000000004,-5.6,-6.1,-1.2,-8.5,-2.2999999999999998]
[6.1,4.9000000000000004,6.8,10,7.8,4.5,7.2,5,-2.1,1.1000000000000001,-0.5,-0.3,1.8,5.3,4.8,4.5999999999999996,3.9,4.2,-1,-1.6,2.2999999999999998,-0.2,5.4,5,-1.7,-1.2,0.6,-3.3,-3.2,-4.4000000000000004,-1.8,-3.4,-9.5,-2.4]
[6.5,1.2,5.2,7,8,7.1,4.4000000000000004,5,0.1,-2,-3.4,-4,-4.5999999999999996,5.7,3.4,2.8,4.5,5.2,-1.7,-1.3,6,-1.2,3.8,4.5,2.6,3.3,0.6,-4.4000000000000004,-3.3,-3.3,-1,-1,-9,-2]
[6.7,2.2999999999999998,4.5,11.5,8,4.3,5.9,5,0.1,-0.5,-1.4,-1.1000000000000001,-1.2,5.7,0.1,-0.4,3.4,3.5,-0.3,-1.2,2,-1.8,-0.4,4.0999999999999996,4,4.2,0.5,-1.3,-0.8,0.8,-1.3,-1.2,-7,-2.2999999999999998]
[6.8,2.2000000000000002,5.5,7,8.3000000000000007,6.1,4.5999999999999996,5.5,-0.5,1,2,2.5,3.6,5.3,-1.3,-1.7,0,0.2,0.8,1.6,0,-0.4,-2.2999999999999998,5.2,5.9,5.5,2.2999999999999998,-6.3,-5.7,-7.1,-3.8,-1.1000000000000001,-14.6,-3.6]
[6,-3.5,7.1,12.8,8.1999999999999993,7.2,6.7,5.8,4,-1,-0.2,0.8,0.2,5.4,-1.3,1.2,0.9,1.6,3,3.2,1,-0.4,2.7,6.4,4.8,4.7,2.5,-3.2,-1.3,-0.8,0,-4.8,-23.7,-3.4]
[5.4,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,5.4,null,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,null,-2.1,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,-4]
[5.3,null,null,null,8.3000000000000007,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,5.9,null,null,null,null,null,null,null,-1.9,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,-3.8]
[5.3,null,null,null,9,null,null,1,null,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,2.5,null,null,null,null,null,null,-4.5999999999999996]
[5.2,null,null,null,9,null,null,1,null,null,null,null,null,5.3,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,null,null,-5]
[4.9000000000000004,null,null,null,8.8000000000000007,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,5.2,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,-5.0999999999999996]
[5.3,null,null,null,9,null,null,1,null,null,null,null,null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,-5]
[5.2,null,null,null,8,null,null,-4.2,null,null,null,null,null,6.3,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,2.4,null,null,null,null,null,null,-7.7]
[4.9000000000000004,null,null,null,7.7,null,null,-3.8,null,null,null,null,null,6.3,null,null,null,null,null,null,null,-3.1,null,null,null,null,2.6,null,null,null,null,null,null,-8.5]
[4.5,null,null,null,7,null,null,-3.1,null,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,null,null,-8.5]
[3.9,null,null,null,7,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,-3.4,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,null,null,-10.1]
[3.2,null,null,null,6.7,null,null,-3.2,null,null,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,null,null,null,-4.9000000000000004,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,null,null,-16.8]
[2.9,null,null,null,7,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,-4.2,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,-16.399999999999999]
[5.9,null,null,null,6.8,null,null,-1.2,null,null,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,-3.6,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,-16.399999999999999]
[5.7,null,null,null,5.5,null,null,-0.8,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,-4.3,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,-16.600000000000001]
[5,null,null,null,6,null,null,-8,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,null,-5.7,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,-5.2]
[4.2,null,null,null,6,null,null,-7.8,null,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,null,-4.2,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,-5.4]
[3.7,null,null,null,6,null,null,-6.8,null,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,null,null,null,-4.3,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,null,null,-5]
[3.9,null,null,null,6,null,null,-6,null,null,null,null,null,-0.3,null,null,null,null,null,null,null,-4.4000000000000004,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,-5.3]
[4.3,null,null,null,5,null,null,-7.4,null,null,null,null,null,-3.5,null,null,null,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,-4]
[8.9,null,null,null,5.2,null,null,-5.6,null,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,null,-4.2,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,-4]
[8.9,null,null,null,5,null,null,-4,null,null,null,null,null,-3.2,null,null,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,null,null,-4]
[8.8000000000000007,null,null,null,5,null,null,-2.4,null,null,null,null,null,-3.5,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,-4.0999999999999996]
[8.6,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,2.9,null,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,null,-0.4,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,-0.9]
[8.5,null,null,null,5.2,null,null,3,null,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,-0.6]
[8.5,null,null,null,6,null,null,3.3,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,0]
[8.4,null,null,null,5.9,null,null,3.2,null,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,0.1]
[10.1,null,null,null,4.2,null,null,0.3,null,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,1.1000000000000001]
[9.3000000000000007,null,null,null,4.8,null,null,0.1,null,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,2.6,null,null,null,null,null,null,1]
[8.3000000000000007,null,null,null,4,null,null,0.4,null,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,1]
[7.4,null,null,null,5,null,null,0.7,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,0.9]
[6.8,null,null,null,3,null,null,4,null,null,null,null,null,2.4,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,null,null,-5]
[6.5,null,null,null,3.1,null,null,4,null,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,-5]
[7,null,null,null,3.2,null,null,4,null,null,null,null,null,0.6,null,null,null,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,2.9,null,null,null,null,null,null,-4.8]
[11.7,null,null,null,4,null,null,3.7,null,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,null,null,-4.2]
[12.1,null,null,null,4.3,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,0.6,null,null,null,null,0.1,null,null,null,null,null,null,-2]
[12.2,null,null,null,5,null,null,-1,null,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,-2]
[11.8,null,null,null,5,null,null,-1.2,null,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,-3.8,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,-1.8]
[11.2,null,null,null,5,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,5.5,null,null,null,null,null,null,null,-3.5,null,null,null,null,-0.1,null,null,null,null,null,null,-1.5]
[11,null,null,null,5.2,null,null,-4.4000000000000004,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,1.8]
[11.1,null,null,null,6,null,null,-4,null,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,1.7]
[9.6999999999999993,null,null,null,6,null,null,-3.5,null,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,null,1.9]
[9.5,null,null,null,6,null,null,-3.2,null,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,-1.6,null,null,null,null,null,null,2.1]
[9.3000000000000007,null,null,null,5,null,null,-4.4000000000000004,null,null,null,null,null,0.1,null,null,null,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,null,null,0.9]
[9.1999999999999993,null,null,null,4.5999999999999996,null,null,-2.7,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,-1.9,null,null,null,null,-0.8,null,null,null,null,null,null,0.7]
[9.1999999999999993,null,null,null,5.2,null,null,-1,null,null,null,null,null,0.7,null,null,null,null,null,null,null,-0.7,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,0.8]
[9.1,null,null,null,5.8,null,null,0.7,null,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,0.1]
[9.1,null,null,null,5.2,null,null,5.4,null,null,null,null,null,-0.4,null,null,null,null,null,null,null,-2.4,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001]
[8.9,null,null,null,4,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,-0.1,null,null,null,null,null,null,null,-2.7,null,null,null,null,0.5,null,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001]
[8.8000000000000007,null,null,null,4,null,null,5.8,null,null,null,null,null,0.1,null,null,null,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,0.5,null,null,null,null,null,null,-1]
[8.6999999999999993,null,null,null,4.3,null,null,6,null,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,null,-2.5,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,-1]
[8.5,null,null,null,4,null,null,2,null,null,null,null,null,-1.3,null,null,null,null,null,null,null,-0.9,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,-9.3000000000000007]
[8.1999999999999993,null,null,null,4,null,null,3.2,null,null,null,null,null,-1.6,null,null,null,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,-9.4]
[7.6,null,null,null,3.5,null,null,3.6,null,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,-1.6,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,-8]
[7.3,null,null,null,4,null,null,4,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,-2.5,null,null,null,null,null,null,-7.8]
[6.6,null,null,null,4,null,null,7.7,null,null,null,null,null,2.4,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,-7.5]
[6.2,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,7,null,null,null,null,null,1.4,null,null,null,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,-7]
[5.7,null,null,null,5,null,null,7.9,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,-6.8]
[5.2,null,null,null,5,null,null,8.8000000000000007,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,null,-2.5,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,-6]
[4.7,null,null,null,5,null,null,6.6,null,null,null,null,null,-2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,null,-2.5,null,null,null,null,2.4,null,null,null,null,null,null,-8]
[4.0999999999999996,null,null,null,5,null,null,7,null,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,null,-2.5,null,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,-8]
[3.8,null,null,null,4.8,null,null,6.9,null,null,null,null,null,-2.7,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,-8]
[6.3,null,null,null,4,null,null,6.8,null,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,-8]
[6.4,null,null,null,4,null,null,3.8,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,-13.8]
[6.3,null,null,null,4,null,null,4,null,null,null,null,null,-0.4,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,-13.8]
[6.2,null,null,null,4,null,null,3.4,null,null,null,null,null,-0.7,null,null,null,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,-14]
[6.2,null,null,null,4,null,null,3,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,null,null,-14.1]
[6.3,null,null,null,4,null,null,2.7,null,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,-3.2,null,null,null,null,null,null,-8.4]
[6.3,null,null,null,3.8,null,null,3,null,null,null,null,null,-3.1,null,null,null,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,null,null,-8]
[9.4,null,null,null,4,null,null,3.3,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,-2.5,null,null,null,null,null,null,-7.9]
[9.5,null,null,null,4,null,null,3.8,null,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,null,-0.1,null,null,null,null,-1.9,null,null,null,null,null,null,-7.7]
[9.4,null,null,null,3.8,null,null,6,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,-1.4,null,null,null,null,null,null,-9.3000000000000007]
[9.1999999999999993,null,null,null,3.9,null,null,6.2,null,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,-1.6,null,null,null,null,null,null,-8.8000000000000007]
[9.1,null,null,null,4.2,null,null,6.1,null,null,null,null,null,0.1,null,null,null,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,null,-8]
[9.1,null,null,null,4.5,null,null,6,null,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,-8]
[9,null,null,null,4,null,null,5.5,null,null,null,null,null,-3.6,null,null,null,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,-8.6]
[8.6999999999999993,null,null,null,4,null,null,7.4,null,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,-8.1999999999999993]
[8.6999999999999993,null,null,null,4.0999999999999996,null,null,9,null,null,null,null,null,-2.1,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,-8]
[8.6,null,null,null,3.7,null,null,8.5,null,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,null,3.4,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,-8]
[8.4,null,null,null,2,null,null,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,3.9,null,null,null,null,null,null,-6.9]
[8.1999999999999993,null,null,null,1.7,null,null,4.3,null,null,null,null,null,-0.3,null,null,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,3.9,null,null,null,null,null,null,-6.7]
[8,null,null,null,3,null,null,3.9,null,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,3.9,null,null,null,null,null,null,-7]
[8.1,null,null,null,3,null,null,3.9,null,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,-6.7]
[7.8,null,null,null,3,null,null,2.9,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,6.2,null,null,null,null,null,null,-15.1]
[7.8,null,null,null,3,null,null,4,null,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,6.1,null,null,null,null,null,null,-15.4]
[7.9,null,null,null,2.8,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,5.8,null,null,null,null,null,null,-15.2]
[7.9,null,null,null,2.1,null,null,4.3,null,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,5.5,null,null,null,null,null,null,-15.3]
[7.7,null,null,null,2,null,null,3.6,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,-24]
[7.3,null,null,null,2,null,null,4,null,null,null,null,null,0.5,null,null,null,null,null,null,null,0.9,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,-23.8]
[7,null,null,null,2.1,null,null,4.3,null,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,-23.2]
[3.7,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,4.3,null,null,null,null,null,-0.1,null,null,null,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,4.5,null,null,null,null,null,null,-23.3]
[3.4,null,null,null,6.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8]
[2.9,null,null,null,5.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7]
[2.4,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6]
[1.8,null,null,null,4.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[1,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6]
[1,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[-0.8,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8]
[-0.6,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9]
[-0.6,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
[-0.8,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.7]
[-1.4,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6]
[-2.2999999999999998,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.6]
[-2.7,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.0999999999999996]
[0.2,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.8]
[-0.2,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.9000000000000004]
[-0.6,null,null,null,4.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.9]
[-0.8,null,null,null,5.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[-0.8,null,null,null,6.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7]
[-0.9,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[-1.4,null,null,null,6.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2]
[0.5,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-0.8]
[0.1,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1.7]
[-0.5,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1.3]
[-0.8,null,null,null,6.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1.2]
[-0.6,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1]
[0,null,null,null,8.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[0.2,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.7]
[2.9,null,null,null,7.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.9]
[2.9,null,null,null,7.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
[2.7,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.4]
[2.4,null,null,null,7]
[2.2000000000000002,null,null,null,6.9]
[2.2000000000000002,null,null,null,6.8]
[2.4,null,null,null,6]
[5.7,null,null,null,5.7]
[5.7,null,null,null,6]
[5.4,null,null,null,5]
[5.0999999999999996,null,null,null,5.4]
[5,null,null,null,5.5]
[5.3,null,null,null,5.6]
[5.5,null,null,null,5.6]
[8.4,null,null,null,5.8]
[8.3000000000000007,null,null,null,5]
[8.3000000000000007,null,null,null,5]
[8.3000000000000007,null,null,null,4.8]
[8.3000000000000007,null,null,null,4]
[8.3000000000000007,null,null,null,4.4000000000000004]
[8.1999999999999993,null,null,null,4]
[6.8,null,null,null,3]
[6.7,null,null,null,3.1]
[6.5,null,null,null,3.8]
[6.3,null,null,null,3.2]
[5.9,null,null,null,3.5]
[5.6,null,null,null,3.8]
[5.7,null,null,null,3]
[3.2,null,null,null,3]
[2.8,null,null,null,2.8]
[2.4,null,null,null,2]
[2.1,null,null,null,1.6]
[1.7,null,null,null,2]
[1.2,null,null,null,1.2]
[1.3,null,null,null,2]
[0.9,null,null,null,2.2000000000000002]
[1,null,null,null,3]
[0.9,null,null,null,3.1]
[0.6,null,null,null,3]
[0.3,null,null,null,3]
[0.1,null,null,null,2.5]
[0.4,null,null,null,3]
[3.7,null,null,null,2.8]
[3.9,null,null,null,2.2000000000000002]
[3.8,null,null,null,2]
[3.6,null,null,null,1.8]
[3.4,null,null,null,1.4]
[3.5,null,null,null,1.2]
[3.6,null,null,null,2]
[0.5,null,null,null,2.1]
[-0.2,null,null,null,2]
[-0.8,null,null,null,2.2000000000000002]
[-1.1000000000000001,null,null,null,2.5]
[-1.3,null,null,null,3]
[-1.7,null,null,null,3]
[-1.7,null,null,null,2.8]
[-1.1000000000000001,null,null,null,3]
[-1.7,null,null,null,1]
[-2.5,null,null,null,1.3]
[-3,null,null,null,1.2]
[-3.1,null,null,null,2]
[-3.2,null,null,null,2]
[-2.6,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,1.8]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,1.8]
[null,null,null,null,1.1000000000000001]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,1.8]
[null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,2.5]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,1.8]
[null,null,null,null,1.4]
[null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,3.5]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3.1]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7.3]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,7.8]
[null,null,null,null,7.9]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.6]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8.8000000000000007]
[null,null,null,null,8.4]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6.4]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,8.1999999999999993]
[null,null,null,null,8.5]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8.6]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8.1999999999999993]
[null,null,null,null,8.8000000000000007]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9.3000000000000007]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9.1999999999999993]
[null,null,null,null,9.8000000000000007]
[null,null,null,null,8.5]
[null,null,null,null,12]
[null,null,null,null,12.4]
[null,null,null,null,12.2]
[null,null,null,null,12]
[null,null,null,null,12.3]
[null,null,null,null,11.7]
[null,null,null,null,10.199999999999999]
[null,null,null,null,10.6]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,10.5]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,12]
[null,null,null,null,11.5]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,11.3]
[null,null,null,null,12]
[null,null,null,null,12]
[null,null,null,null,11.9]
[null,null,null,null,11.2]
[null,null,null,null,12]
[null,null,null,null,11.5]
[null,null,null,null,12.2]
[null,null,null,null,10.199999999999999]
[null,null,null,null,10.5]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,11]
[null,null,null,null,10.8]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,9.8000000000000007]
[null,null,null,null,8.8000000000000007]
[null,null,null,null,8.1]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,6.8]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7.3]
[null,null,null,null,7]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,7.3]
[null,null,null,null,7.4]
[null,null,null,null,7.8]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8.1999999999999993]
[null,null,null,null,11.8]
[null,null,null,null,10.6]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,9.4]
[null,null,null,null,8.8000000000000007]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8.8000000000000007]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,8.3000000000000007]
[null,null,null,null,7.8]
[null,null,null,null,6.8]
[null,null,null,null,6.4]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6.2]
[null,null,null,null,6.5]
[null,null,null,null,6.8]
[null,null,null,null,6.7]
[null,null,null,null,6.4]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,5.7]
[null,null,null,null,6.3]
[null,null,null,null,12]
[null,null,null,null,11.9]
[null,null,null,null,10.199999999999999]
[null,null,null,null,10.8]
[null,null,null,null,10.199999999999999]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,9.9]
[null,null,null,null,9.8000000000000007]
[null,null,null,null,9]
[null,null,null,null,8.9]
[null,null,null,null,8.6999999999999993]

{"sheet":"Værdata Desember","index":21,"n_rows":374,"n_cols":34,"rows_kept":374,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Bergen 14:45-20:00","Florø 02:45-03:00","Måløy 05:15-05:30","Torvik 08:20-08:30","Ålesund 09:45-20:00","Molde 22:35-23:05","Kristiansund 02:45-03:00","Trondheim 09:45-12:45","Rørvik 21:40-22:00","Brønnøysund 01:35-01:45","Sandnessjøen 04:35-04:50","Nesna 06:00-06:10","Ørnes 10:00-10:10","Bodø 13:05-15:20","Stamsund 19:15-19:40","Svolvær 21:20-22:15","Stokmarknes 01:30-01:40","Sortland 02:55-03:10","Risøyhamn 04:35-04:50","Harstad 07:10 - 07:45","Finnsnes 11:00-11:30","Tromsø 14:15-18:15","Skjervøy 22:10-22:25","Øksfjord 01:50-02:00","Hammerfest 05:05- 05:45","Havøysund 08:30 - 08:45","Honningsvåg 10:55- 14:30","Kjøllefjord 16:40-17:00","Mehamn 18:55-19:15","Berlevåg 22:00-22:10","Båtsfjord 00:00-00:30","Vardø 03:30-03:45","Vadsø 06:55-07:10","Kirkenes 09:00-12:30"]
["Florida 14:00 - 20:00","Florida 03:00","Svinøy Fyr 05:00","Vigra 08:00","Vigra 09:00-20:00","Ona 23:00","Ona 03:00","Værnes 10:00-13:00","Ørland 22:00","Bodø 02:00","Bodø 05:00","Bodø 06:00","Bodø 10:00","13:00-16:00","Skrova 19:00","Skrova 22:00","Sortland 02:00","Sortland 03:00","Andøya 05:00","Andøya 07:00","Tromsø 11:00","Tromsø 14:00 - 18:00","Tromsø 22:00","Torsvåg 02:00","Fruholmen 05:00","Fruholmen 09:00","Fruholmen 11-14","Slettnes 17:00","Slettnes 19:00","Slettnes 22:00","Vardø 00:00","Vardø 04:00","Kirkenes 07:00","Kirkenes 09:00-12:00"]
[4.9000000000000004,2.5,6,7.2,7.6,7.6,7.6,9.8000000000000007,4.9000000000000004,1.6,2.2000000000000002,3,2.7,6.6,4.5,6.3,7.4,7.6,-1,-0.8,-3.8,-4,-2.6,7.6,0.1,0.7,1.3,-2.6,-2.4,0.3,-0.4,-1.2,-4.7,-5]
[4.3,4.3,6,8,7.9,8.8000000000000007,8.1999999999999993,9,3.2,4,3.7,4,5.2,7,4.3,4.2,4.8,4.4000000000000004,3,4.0999999999999996,1,-4,0.7,4.4000000000000004,0.3,-0.1,1.4,-0.5,-0.4,-0.7,0.3,0.5,-3.2,-5.2]
[3.6,7,5.6,7.2,8,4.7,6.9,9,4,2,2,2,3,7,4.0999999999999996,4.2,1.4,1.7,2,1.9,0,-3.9,-3.2,0.4,1.1000000000000001,1.5,1.4,1.7,1.2,2.4,2,0.3,-3.6,-5]
[2.9,3.8,4.5999999999999996,3.2,8,2.2000000000000002,3.1,8.6999999999999993,3.7,5.2,6,6,5.8,7.1,5.4,5.6,-3.3,-3.3,3,3.3,0.2,-4,1.1000000000000001,-2.8,1.6,1.1000000000000001,1.4,-2.7,-2.9,-2,-1.4,1.3,-3.2,-5]
[2.2999999999999998,1.3,5.9,1.9,8.1,7.7,2.7,5.7,4.8,6,6,6,5.6,5.4,3.9,5.9,-3.5,-3.9,4,3.5,4,-4,3.2,-2.9,3.2,2,-0.4,0.1,-0.1,-1.4,-0.1,-0.3,-4,-3]
[1.9,5.9,-0.3,7.1,8,2.5,8,5.3,4.5999999999999996,8.1999999999999993,8.8000000000000007,7.8,7.8,6,8.1,7.9,-7.7,-8.1,7.8,6.6,6,1,5.6,-1.5,2.2000000000000002,5.4,-0.7,4,4.4000000000000004,4,3.6,0.2,0.5,-3.1]
[1.9,4.3,1,3.4,8,0.4,1.5,6,4.0999999999999996,9,8,7.8,7.3,5.8,3.5,3.3,-1.1000000000000001,-0.7,2,2.2999999999999998,1.2,1,0.6,-0.7,0.7,-0.1,-0.8,-0.5,-0.5,-1.6,-1.8,2,0.6,-3]
[5.5,6.1,1,5,8,0.4,-0.2,6.3,6,5,4,4,3.7,5.4,1.5,0.6,1.3,1.4,0.9,-0.1,0,1,-2.5,2.1,-2.6,-2.6,-0.6,-2.8,-2.7,-2.8,-4.4000000000000004,-2.4,-7.8,-3]
[5.5,1.1000000000000001,6.7,2,8,2.7,0.1,7.7,2.9,0,0.8,0,0.5,3.1,-1.4,-1.4,7.3,7.5,-2.7,-1.7,-6.8,1,-7,6,-2.5,-2.6,2.1,-1.6,-2.4,-3.2,-4.8,-5.4,-8.6999999999999993,-3.8]
[5.3,3,7.1,4,7.8,5.4,3.4,5.7,1.5,-1,-1,-1,-2.9,3.2,-1.8,-2.2000000000000002,7.1,7.2,-4,-5.0999999999999996,-6.3,1,-9.6999999999999993,7.2,-3.1,-2.4,2.2000000000000002,-4.5999999999999996,-4.5,-6.8,-7.2,-5,-11.5,-3.3]
[5,2.2000000000000002,3,1,7.4,7.1,5,5,6.6,-3,-2,-2,-3.1,4,-1.3,-0.9,7.6,7.6,-8.8000000000000007,-7.6,-5,0,-4.5,8.6,-3.7,-3.5,2.2999999999999998,-9,-7.5,-6.4,-7.6,-7.6,-16.3,-3]
[4.8,1.2,5.8,2,7.7,2.2000000000000002,6.2,5.0999999999999996,5.0999999999999996,0.2,1,1,0.5,3.8,1,0.6,6,5.9,-6,-7.5,-5.7,0,-3,6.7,-0.2,-1.6,2.2999999999999998,-5.9,-4,-3.3,-0.7,-7.4,-15.8,-3.2]
[4.9000000000000004,-1.1000000000000001,6,-2,7.9,5.6,2,4.4000000000000004,2.5,0.2,2,2,3.1,6.5,3.2,3.5,3.8,3.9,1,0.4,-3,0.4,-6.1,5,1.3,1.7,0.9,1.7,1.4,-0.1,-2.7,-1.4,-10,-5]
[5,-7.3,3,-4,7.8,7.7,6.5,4,3.9,3,3,2.8,2.8,6,4.5999999999999996,4.8,5.7,5.5,3,3.4,1,-1,2.2999999999999998,5.3,-1.4,-0.3,0.8,-2.9,-1.8,-1,0.3,-3,-17.2,-3.9]
[8.8000000000000007,-6.8,2,-2,7.9,7.4,7.8,3,3.3,1.2,3.2,4,5,6,4.5999999999999996,4.4000000000000004,5,4.9000000000000004,3.7,2.6,4,-1.2,3.9,5.2,0.8,3.4,0.8,0.1,0,-1,0.7,0.2,-3,-4]
[8.1,-0.4,0.6,-0.8,8,7.4,7.3,2.9,-1.2,3,2,2,2.9,6,1.7,1.7,3.3,2.2999999999999998,1.8,2.5,2,2,0.8,5,4.5,3.6,0.8,2.2000000000000002,2.2000000000000002,1.3,2.2999999999999998,0.3,-1.9,-4.3]
[7.5,1.8,2.6,0.7,7.9,7.1,7.6,-5,6.7,0,0,-0.2,-1.7,4.5,1.2,0.6,2.4,2.1,1,0.8,0,2.2000000000000002,0.4,3.1,3.5,3.2,2.5,1.4,1.4,1.7,-0.5,1.3,-2,-4]
[7.2,5.8,4.5,4.0999999999999996,8,5.9,7.3,-5,3.2,-3,-3,-3,-2.7,3.2,2.4,2.4,3.4,3,-0.8,-0.2,0,2.6,0.5,1.2,1.9,0.1,3.4,1.6,0.4,-1,-0.7,-0.6,-6.4,-4.0999999999999996]
[7,3.2,7,2,8,-0.7,5.4,-5,1.4,-2,-2,-2,-0.8,4,3.1,2.5,0.3,0.1,3.2,2.9,1,3,0.7,0.2,0.5,2.1,4.0999999999999996,0.2,0.8,0.7,-0.9,-0.4,-2.4,-4]
[7,0.2,6.3,3,6.4,0.7,-0.1,-4.5999999999999996,-0.3,-1,-1,-1.2,-2,4.0999999999999996,2.6,1.8,-4.7,-4.8,1.2,0.7,2,2.8,0.9,-1.4,2.4,1.4,4.3,0.2,1,2.5,-0.3,-0.2,-2.2999999999999998,-4.2]
[6.8,4.4000000000000004,7,3,6,2.1,1.9,-3.6,-2.2000000000000002,0,0,0,1.4,7,6.8,6.6,-5.0999999999999996,-5.2,-0.2,-3,-2.7,3,4.4000000000000004,-5.3,4.5,3.7,7.6,1.6,0.7,-3.9,-3,2.1,-2.4,1]
[4.5,5.8,8,2.9,6.7,7.2,3,-3,-1,5,4,4,3,8.1999999999999993,0.6,0.6,-5.2,-4.8,4,3.8,2,3,1.8,-4.0999999999999996,4.5,5.3,8,-0.6,-1.2,-1.9,-2.5,-4.5999999999999996,-7.3,0.9]
[4.2,4.7,6.2,5.6,7.4,9,6.6,-3.7,-3.1,2,1.1000000000000001,1.2,2,9,-0.7,0.7,-7.4,-7.7,1,0.5,0,3,1,-5.4,1.1000000000000001,0.5,8,-5.3,-5.3,-6.1,-6.5,-3.4,-8.1999999999999993,1]
[3.9,5.0999999999999996,7.1,5.9,7,5.7,9.6,-2.4,-1.5,1,1,1,1.3,8.5,-1.6,-2,-8.3000000000000007,-8.3000000000000007,1,1.1000000000000001,-2.2000000000000002,3,-3.7,-5.4,-4.0999999999999996,-4.7,7.8,-8.1999999999999993,-9.3000000000000007,-11,-10.4,-7.9,-17,1]
[3.7,9,5.2,7.3,7.3,8,5.6,-1.7,0.4,-3,-3,-3.2,-6.1,6.4,-2.7,-3.2,-7.9,-8.1999999999999993,-3,-2.5,-5.8,3,-5.2,-5.9,-5.4,-5.2,-0.3,-11.4,-11.2,-9.8000000000000007,-7.6,-12.4,-24.6,-1]
[3.4,8.5,4.5,7,7.2,7.1,8.1999999999999993,-2,1.4,-6,-6,-6,-5.5,6,-4.0999999999999996,-4.3,-3.4,-3.1,-6.7,-7.1,-5.2,7,-7.2,-4.0999999999999996,-5.3,-5.0999999999999996,-0.2,-6.1,-6.4,-8.5,-6,-8.3000000000000007,-25.6,-1.4]
[3,5.8,1.6,5.2,7,3.7,7.1,-2.7,2.9,-7,-8,-8,-8.4,5.8,-5.9,-5.8,1.6,1.8,-5.8,-6.3,-11.5,7,-11.7,-0.8,-5.5,-6.1,-0.2,-5.3,-5.9,-7.2,-4.9000000000000004,-6.3,-25,-2]
[2.8,1.4,3,5,6.6,7,3.5,-2,6.4,-8,-8.1999999999999993,-9,-8.8000000000000007,5.4,-6.4,-6.5,-4.5,-4.3,-6,-6.1,-11.2,7.4,-10.9,0.3,-5,-4.7,-0.2,-9.1999999999999993,-9.4,-9.1,-8,-5.6,-26,-2]
[2.6,0,8.4,2,6.2,2.5,5.2,-4,1.9,-10,-10,-10,-10,2.9,-6.2,-6.2,-2.4,-2.2999999999999998,-7.2,-7.4,-11.5,7,-10.5,-1.1000000000000001,-7.2,-8.1,-2.5,-7.8,-8.5,-8.1999999999999993,-5.3,-5.8,-16.7,-8.6999999999999993]
[2.9,-1,6,1,6.1,3.2,2.6,-3,2.8,-11,-10.199999999999999,-11,-10.8,3,-1.9,-0.6,-3.1,-3,-8,-8.8000000000000007,-12.8,7,-7.1,0.2,-6.6,-6.7,-2.2999999999999998,-6.3,-7.2,-8.3000000000000007,-4,-5.4,-12.1,-7.2]
[3,-3.4,6.3,2,6.1,3.5,2.9,-3,4.5,-4.7,-1,-1,-0.5,3,2.2000000000000002,3.5,-0.3,-0.3,-2.2000000000000002,-2.5,-1,1,-1.7,-0.3,-4.4000000000000004,-0.3,-2.2000000000000002,-6,-6.2,-6.3,-8,-4.9000000000000004,-13.1,-7]
[3,null,null,null,6.2,null,null,-2.5,null,null,null,null,null,2.7,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,-6.8]
[3.1,null,null,null,6.3,null,null,-0.3,null,null,null,null,null,0.1,null,null,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-10]
[3.5,null,null,null,6.3,null,null,0.3,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-10.1]
[3.8,null,null,null,6,null,null,3.7,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-10]
[5.2,null,null,null,5.6,null,null,3.7,null,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,-2.7,null,null,null,null,null,null,-10]
[5.6,null,null,null,3,null,null,9.4,null,null,null,null,null,-2.9,null,null,null,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,-12.8]
[6,null,null,null,2.8,null,null,10,null,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,null,null,null,-1.6,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-13.5]
[6.1,null,null,null,2.9,null,null,10,null,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,null,null,null,-1.2,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,-13.2]
[5.7,null,null,null,3,null,null,10,null,null,null,null,null,-3.8,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,-14]
[5.0999999999999996,null,null,null,3.1,null,null,3.1,null,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,-7,null,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,-15.8]
[4.7,null,null,null,3,null,null,4,null,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,-6.8,null,null,null,null,-2.1,null,null,null,null,null,null,-15.2]
[4.4000000000000004,null,null,null,2.7,null,null,4,null,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,null,-6.3,null,null,null,null,-1.8,null,null,null,null,null,null,-15.4]
[4.3,null,null,null,2.6,null,null,3.5,null,null,null,null,null,-1.6,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,-1.7,null,null,null,null,null,null,-15.8]
[4.2,null,null,null,2.7,null,null,0.3,null,null,null,null,null,0.5,null,null,null,null,null,null,null,-5.2,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,-12.7]
[4.0999999999999996,null,null,null,2.8,null,null,1,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,-8.1999999999999993,null,null,null,null,-2.5,null,null,null,null,null,null,-11.6]
[3.9,null,null,null,2.7,null,null,1,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,-9,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,-10.8]
[3.8,null,null,null,2.6,null,null,0.9,null,null,null,null,null,-0.6,null,null,null,null,null,null,null,-9.1999999999999993,null,null,null,null,-3.1,null,null,null,null,null,null,-9.8000000000000007]
[3.8,null,null,null,2.1,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,-9,null,null,null,null,1.4,null,null,null,null,null,null,-13]
[6.6,null,null,null,2.2999999999999998,null,null,-2,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,-9,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,-13]
[6.4,null,null,null,4.3,null,null,-1.3,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,-13.2]
[6.2,null,null,null,6.7,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,-14]
[6.1,null,null,null,4.3,null,null,2.9,null,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,null,-3.8,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,-16.7]
[5.9,null,null,null,6,null,null,3,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,-15.3]
[5.6,null,null,null,7,null,null,3,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,-4,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,-13.9]
[5.3,null,null,null,7.9,null,null,2,null,null,null,null,null,3.7,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,-0.3,null,null,null,null,null,null,-12.8]
[1.7,null,null,null,8.1,null,null,0.4,null,null,null,null,null,5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,-3]
[1.8,null,null,null,7.9,null,null,1,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,null,-3.1,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,-2.8]
[1.7,null,null,null,7.8,null,null,1,null,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,-2.8]
[1.7,null,null,null,7.9,null,null,0.9,null,null,null,null,null,4.7,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,3.3,null,null,null,null,null,null,-2]
[1.8,null,null,null,5,null,null,7.6,null,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,-1.8]
[2.1,null,null,null,4,null,null,8,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,-1.4]
[2.2999999999999998,null,null,null,4,null,null,8,null,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,4.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,-1]
[3.9,null,null,null,6,null,null,8,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,-6,null,null,null,null,4.3,null,null,null,null,null,null,-1]
[3.7,null,null,null,6.1,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,-2.1,null,null,null,null,null,null,null,-6,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,-3]
[3.5,null,null,null,5,null,null,0,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,2.6,null,null,null,null,null,null,-3.2]
[3.2,null,null,null,5,null,null,-0.7,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,-3.2]
[2.7,null,null,null,3.2,null,null,-1,null,null,null,null,null,-2.5,null,null,null,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,-4]
[2.2999999999999998,null,null,null,2.9,null,null,5.4,null,null,null,null,null,-2.8,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,-6]
[2.2000000000000002,null,null,null,3,null,null,6.3,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,0.5,null,null,null,null,null,null,-6.1]
[0.8,null,null,null,2,null,null,7,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,-6]
[0.7,null,null,null,1,null,null,7.2,null,null,null,null,null,-3.1,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,-5.6]
[0.6,null,null,null,4,null,null,5.2,null,null,null,null,null,-0.6,null,null,null,null,null,null,null,4.3,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,-2]
[0.5,null,null,null,1.6,null,null,4.7,null,null,null,null,null,-0.8,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,1.7,null,null,null,null,null,null,-2.2999999999999998]
[0.5,null,null,null,3,null,null,4,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,1.4,null,null,null,null,null,null,-4]
[0.5,null,null,null,2.8,null,null,4,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,null,null,-4]
[0.6,null,null,null,2.4,null,null,0.4,null,null,null,null,null,-2.1,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,-2.2999999999999998]
[0.3,null,null,null,3,null,null,0,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,2.5,null,null,null,null,null,null,-3.6]
[0.3,null,null,null,3,null,null,0,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,null,null,-4.2]
[0.3,null,null,null,3.5,null,null,0.4,null,null,null,null,null,-2.2999999999999998,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,-4.8]
[0.1,null,null,null,5.2,null,null,-7.3,null,null,null,null,null,1.6,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,-3.2]
[-0.3,null,null,null,7,null,null,-7.7,null,null,null,null,null,4.3,null,null,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,2.6,null,null,null,null,null,null,-3.8]
[-1,null,null,null,6.6,null,null,-7,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,null,0.1,null,null,null,null,2.6,null,null,null,null,null,null,-4.2]
[-1.3,null,null,null,6.4,null,null,-7.3,null,null,null,null,null,6.4,null,null,null,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,2.8,null,null,null,null,null,null,-5]
[-2.5,null,null,null,4,null,null,-4.5,null,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,-6.8]
[-2.7,null,null,null,3.3,null,null,-4,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,4.2,null,null,null,null,null,null,-6]
[-3,null,null,null,3.1,null,null,-3,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,3.5,null,null,null,null,null,null,-6]
[-3.3,null,null,null,4,null,null,-3.2,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,3.1,null,null,null,null,null,null,-5.8]
[-3.6,null,null,null,4,null,null,-4,null,null,null,null,null,1.4,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,-0.1,null,null,null,null,null,null,-10]
[-4.3,null,null,null,3.9,null,null,-3.7,null,null,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,null,0.2,null,null,null,null,-0.1,null,null,null,null,null,null,-10.5]
[-4.7,null,null,null,3.5,null,null,-4,null,null,null,null,null,0.8,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,null,-11.3]
[-5.5,null,null,null,3.2,null,null,-4,null,null,null,null,null,0.4,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-0.6,null,null,null,null,null,null,-12.3]
[-6.1,null,null,null,3.1,null,null,0.2,null,null,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,null,2.1,null,null,null,null,-5.2,null,null,null,null,null,null,-16.7]
[-6.8,null,null,null,3,null,null,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-5.3,null,null,null,null,null,null,-15.4]
[-7.2,null,null,null,2.8,null,null,1,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-5.4,null,null,null,null,null,null,-15.5]
[-7.3,null,null,null,2.4,null,null,1.7,null,null,null,null,null,0.5,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-5.5,null,null,null,null,null,null,-16.100000000000001]
[-7.3,null,null,null,1.8,null,null,4.4000000000000004,null,null,null,null,null,-6.8,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-5.4,null,null,null,null,null,null,-24.7]
[-7.4,null,null,null,1.7,null,null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,-6,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-5.7,null,null,null,null,null,null,-23.7]
[-1.5,null,null,null,1.8,null,null,9,null,null,null,null,null,-6,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-5.8,null,null,null,null,null,null,-24.7]
[-1.1000000000000001,null,null,null,2,null,null,9,null,null,null,null,null,-6.3,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,-5.7,null,null,null,null,null,null,-25.6]
[-1,null,null,null,2.5,null,null,2.9,null,null,null,null,null,-5.8,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,null,null,-24.9]
[-1,null,null,null,3,null,null,2,null,null,null,null,null,-6,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,null,null,-23.4]
[-0.8,null,null,null,3.3,null,null,2,null,null,null,null,null,-6,null,null,null,null,null,null,null,1.4,null,null,null,null,-5.2,null,null,null,null,null,null,-23.9]
[-0.3,null,null,null,3.6,null,null,2,null,null,null,null,null,-6.2,null,null,null,null,null,null,null,3.2,null,null,null,null,-5.4,null,null,null,null,null,null,-24.2]
[-0.4,null,null,null,4,null,null,-0.6,null,null,null,null,null,-8.3000000000000007,null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,-5.4,null,null,null,null,null,null,-25]
[0.4,null,null,null,4,null,null,0,null,null,null,null,null,-9,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,-25.1]
[0.2,null,null,null,4,null,null,0,null,null,null,null,null,-9,null,null,null,null,null,null,null,1.2,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,null,null,-23.8]
[-0.3,null,null,null,4,null,null,-0.4,null,null,null,null,null,-9.1,null,null,null,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,-5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,-22.8]
[-0.9,null,null,null,3.8,null,null,6,null,null,null,null,null,-9.6,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-4.9000000000000004,null,null,null,null,null,null,-26]
[-1.1000000000000001,null,null,null,3.4,null,null,6,null,null,null,null,null,-10,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,-5.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,-25.7]
[-0.6,null,null,null,3.1,null,null,5.7,null,null,null,null,null,-10,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,-5.4,null,null,null,null,null,null,-27]
[0.2,null,null,null,2.9,null,null,5.2,null,null,null,null,null,-10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,null,-0.2,null,null,null,null,-5.7,null,null,null,null,null,null,-27]
[3.1,null,null,null,3.2,null,null,3.7,null,null,null,null,null,-10.1,null,null,null,null,null,null,null,-0.7,null,null,null,null,-7,null,null,null,null,null,null,-16]
[4,null,null,null,3,null,null,4,null,null,null,null,null,-10,null,null,null,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,-6.8,null,null,null,null,null,null,-16.2]
[4.8,null,null,null,4,null,null,4,null,null,null,null,null,-10,null,null,null,null,null,null,null,-0.8,null,null,null,null,-6.9,null,null,null,null,null,null,-16.600000000000001]
[5.2,null,null,null,4.9000000000000004,null,null,3.8,null,null,null,null,null,-10.3,null,null,null,null,null,null,null,-3.8,null,null,null,null,-7.1,null,null,null,null,null,null,-17.2]
[5.4,null,null,null,5,null,null,1.5,null,null,null,null,null,-10.5,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,-6.5,null,null,null,null,null,null,-11.1]
[5.7,null,null,null,4.8,null,null,1,null,null,null,null,null,-10,null,null,null,null,null,null,null,-3,null,null,null,null,-6.2,null,null,null,null,null,null,-11]
[5.7,null,null,null,4.4000000000000004,null,null,1,null,null,null,null,null,-10,null,null,null,null,null,null,null,-2,null,null,null,null,-6,null,null,null,null,null,null,-10.8]
[5.7,null,null,null,4.2,null,null,1.3,null,null,null,null,null,-9.6,null,null,null,null,null,null,null,-2.2000000000000002,null,null,null,null,-6,null,null,null,null,null,null,-10]
[6,null,null,null,0.9,null,null,-0.2,null,null,null,null,null,-0.1,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,-12.9]
[6.3,null,null,null,0.8,null,null,-2.2999999999999998,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,-5,null,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,-12]
[6.5,null,null,null,1,null,null,-3,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,-4.5999999999999996,null,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,-11.9]
[6.3,null,null,null,2,null,null,-3.1,null,null,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,-5.2,null,null,null,null,-0.4,null,null,null,null,null,null,-11]
[5.8,null,null,null,1.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-6]
[5.4,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-7.2]
[2,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8]
[1.9,null,null,null,2.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8.1999999999999993]
[1.8,null,null,null,2.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-10]
[1.8,null,null,null,2.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-9.8000000000000007]
[1.9,null,null,null,1.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-9.1999999999999993]
[1.9,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-10.199999999999999]
[1.9,null,null,null,0.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-10.6]
[0.9,null,null,null,-0.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-11.2]
[0.5,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-11.8]
[0.7,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-10.7]
[1.4,null,null,null,-0.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8.8000000000000007]
[2.7,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8]
[4.2,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-9]
[4.5999999999999996,null,null,null,-1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-9.1999999999999993]
[6.2,null,null,null,-0.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-13.8]
[6.3,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-12.5]
[6.3,null,null,null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-10.3]
[6.1,null,null,null,0.1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-10]
[6,null,null,null,-2.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-10]
[6,null,null,null,-2.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8.8000000000000007]
[5.9,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8]
[6.8,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-7.8]
[6.4,null,null,null,-1.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8]
[6.1,null,null,null,-1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-8]
[6,null,null,null,-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1]
[6.1,null,null,null,-1.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1]
[6,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1.1000000000000001]
[5.7,null,null,null,-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1]
[4.3,null,null,null,-2.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-0.8]
[4,null,null,null,-2.8]
[3.9,null,null,null,-4.2]
[4.0999999999999996,null,null,null,-4.3]
[4.4000000000000004,null,null,null,-4]
[4.7,null,null,null,-4]
[4.5999999999999996,null,null,null,-4.0999999999999996]
[8.5,null,null,null,-4]
[9.4,null,null,null,-4]
[9.8000000000000007,null,null,null,-4.0999999999999996]
[9.8000000000000007,null,null,null,-4.2]
[9.6,null,null,null,-4.3]
[9.6999999999999993,null,null,null,-4.3]
[9.8000000000000007,null,null,null,-4.0999999999999996]
[8.6,null,null,null,-2]
[8.6999999999999993,null,null,null,-1.9]
[8.8000000000000007,null,null,null,-2]
[8.8000000000000007,null,null,null,-1]
[8.8000000000000007,null,null,null,-1.4]
[8.6999999999999993,null,null,null,-1]
[8.6,null,null,null,-1]
[8.1999999999999993,null,null,null,-0.9]
[8,null,null,null,-1]
[7.8,null,null,null,-0.6]
[7.7,null,null,null,-0.1]
[7.5,null,null,null,-0.1]
[7.2,null,null,null,-0.4]
[7.1,null,null,null,-0.1]
[5,null,null,null,-0.3]
[4.8,null,null,null,-0.6]
[4.8,null,null,null,-0.7]
[4.9000000000000004,null,null,null,-1]
[4.7,null,null,null,-1.3]
[4.2,null,null,null,-1.5]
[3.5,null,null,null,-2]
[2.2000000000000002,null,null,null,-1.8]
[1.4,null,null,null,-1.5]
[2.2999999999999998,null,null,null,-1.3]
[5,null,null,null,1]
[7.8,null,null,null,1]
[8.8000000000000007,null,null,null,1]
[5.9,null,null,null,1.3]
[2,null,null,null,1.6]
[1.3,null,null,null,1.9]
[0.6,null,null,null,2.2000000000000002]
[0.1,null,null,null,2.2000000000000002]
[-0.1,null,null,null,2]
[-0.2,null,null,null,1.9]
[-0.4,null,null,null,2.2000000000000002]
[1.5,null,null,null,2]
[1,null,null,null,4]
[0.4,null,null,null,3.6]
[-0.1,null,null,null,4]
[-0.6,null,null,null,4]
[-1.2,null,null,null,3.4]
[-1.6,null,null,null,4]
[-2.7,null,null,null,4]
[-2.9,null,null,null,3.8]
[-3.2,null,null,null,3.9]
[-3.5,null,null,null,4]
[-3.7,null,null,null,4.4000000000000004]
[-3.9,null,null,null,4.7]
[-3.4,null,null,null,2.2999999999999998]
[null,null,null,null,2.5]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,2.2999999999999998]
[null,null,null,null,2.4]
[null,null,null,null,2.6]
[null,null,null,null,2.7]
[null,null,null,null,2.7]
[null,null,null,null,2.5]
[null,null,null,null,2.1]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2.9]
[null,null,null,null,2.9]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,3.5]
[null,null,null,null,3.8]
[null,null,null,null,3.6]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,4.0999999999999996]
[null,null,null,null,4.2]
[null,null,null,null,4.0999999999999996]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,2.6]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,3.9]
[null,null,null,null,3.7]
[null,null,null,null,3.2]
[null,null,null,null,2.9]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2.4]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,2.9]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3.1]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3.4]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,4.5]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5.3]
[null,null,null,null,5.7]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,5.0999999999999996]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5.0999999999999996]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,4.5999999999999996]
[null,null,null,null,4.9000000000000004]
[null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,4.0999999999999996]
[null,null,null,null,4.3]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6.2]
[null,null,null,null,6.3]
[null,null,null,null,6.5]
[null,null,null,null,6.6]
[null,null,null,null,6.5]
[null,null,null,null,6.5]
[null,null,null,null,6.6]
[null,null,null,null,6.6]
[null,null,null,null,6.7]
[null,null,null,null,6.7]
[null,null,null,null,6.8]
[null,null,null,null,7.3]
[null,null,null,null,7.4]
[null,null,null,null,7.5]
[null,null,null,null,7.7]
[null,null,null,null,6.3]
[null,null,null,null,6.2]
[null,null,null,null,6.2]
[null,null,null,null,6.3]
[null,null,null,null,6.3]
[null,null,null,null,6.4]
[null,null,null,null,6.4]
[null,null,null,null,6.5]
[null,null,null,null,7.7]
[null,null,null,null,8.1]
[null,null,null,null,8.1999999999999993]
[null,null,null,null,8]
[null,null,null,null,7.4]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,7.1]
[null,null,null,null,7.2]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6.4]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,4.5]
[null,null,null,null,4.9000000000000004]
[null,null,null,null,4.8]
[null,null,null,null,4.8]
[null,null,null,null,4.9000000000000004]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5.2]
[null,null,null,null,5.3]
[null,null,null,null,5.5]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,5.9]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,5.5]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,5.6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,5.8]
[null,null,null,null,5.9]
[null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,6.3]
[null,null,null,null,6.1]
[null,null,null,null,1.9]
[null,null,null,null,1.9]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2.2999999999999998]
[null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,1.6]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,1.1000000000000001]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,2.6]
[null,null,null,null,2.7]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,2.8]
[null,null,null,null,3]
[null,null,null,null,1.3]
[null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,1.1000000000000001]
[null,null,null,null,1.4]
[null,null,null,null,1.2]
[null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,1.2]
[null,null,null,null,1.1000000000000001]
[null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,0.8]