## Strømning
Utregning strømning i rør
|  | Diameter rør [m] | Tykkelse rør [mm] | Tverrsnittsareal [m^2] | Tapkoeffisient sum |  | tap a | tap b | Sjekke om turbulent eller laminær strømning:
| Rør 1 | 0.43 | 70 | 0.14515 | 1.1 | Rør 1 | 44141.7272 | 26106.5542
| Rør 2 | 0.33 | 70 | 0.085487 | 3.2055 | Rør 2 | 650349.2589 | 219317.3287
| Rør 3 | 0.2482 | 31.8 | 0.048359 | 6.3172 | Rør 3 | 2576383.7585 | 337664.3807 | Rør 1
[6 empty] | Sum | 3270874.7447 | 583088.2636 | Hastighet [m/s] | Reynoldstall
[9 empty] | 1.4689 | 631610.1318
| Lengde rør | meter |  |  |  | p_tap_a + p_tap_b | = | 𝜌g∆z
| Rør til demning | 20 |  |  |  | 245300.91 |  | 245250 | Rør 2
| Rør fra demning til komme | 22 | [6 empty] | Hastighet [m/s] | Reynoldstall
| Komme til utspylingsventil | 105 |  |  |  | Volumstrøm | m^3/s | m^3/h | 2.494 | 823007.1415
| Utspylingsventil til komme i E.osen | 440 |  |  |  | Q | 0.2132 | 383.76
| E.osen til Lammaneset | 1413 | [6 empty] | Rør 3
| Total lengde til Lammaneset | 2000 | [6 empty] | Hastighet [m/s] | Reynoldstall
| På land Lammaneset | 102.257 | [6 empty] | 4.4087 | 1094248.0124
| Bend (grader) | Tapskoeffisient
| 180 | 1.5
| 90 | 1.2
| 60 | 0.5
| 45 | 0.3
| 30 | 0.1
| Innløp | 0.8
| Innsnevring 0,5 m til 0,4 m | 0.20552
| Innsnevring 0,4 m til 0,28 m | 0.21716
| Utløp | 1
| Tetthet vann | kg/m^3
| 𝜌 | 1000
| Viskositet | Pa*s
| μ | 0.001
| Gravitasjon | m/s^2
| g | 9.81
| Høydeforskjell | m
| ∆z | 25

## Temperatur
Utregning av temperatur i Basseng og rør
| Varmekapasitet | J/(K*kg) | Dimensjoner |  | Varmeoverføring |  | Temperatur
| Cp | 4183
|  |  | Lengde rør i sjø | m | Varmegjennomgangstall for luft | W/(m^2*K) | Temperatur basseng
| Volumstrøm | m^3/s | l | 1413 | h_l | 12.1 | Temperatur [K] | Temperatur [°C]
| Q | 0.2132 |  |  |  |  | 291.6613 | 18.5113
|  |  | Radius rør | m | Utregnet
| Trykktap | kg/(m*s^2) | r_r | 0.1241 | Varmegjennomgangstall fra sjø til rør | W/(m^2*K) | Temperatur rør
| dp | 245250 |  |  | h_r-s | 556.211 | Temperatur [K] | Temperatur [°C]
|  |  | Areal rør | m^2 |  |  | 291.0587 | 17.9087
| Tetthet | kg/m^3 | A_r | 1101.2187 | Rayleigh nummer (rør) | -
| 𝜌 | 1000 |  |  | Ra | 4182837032.7763
| Tetthet (8grader) | kg/m^3 | Radius basseng | m | Utregnet
| 𝜌_8 | 1000 | r_b | 25 | Varmegjennomgangstall fra sjø til basseng | W/(m^2*K)
[5 empty] | h_b-s | 113.2739
| Tetthet (24grader) | kg/m^3 | Radius kule | m
| 𝜌_24 | 996 | R | 32.0417 | Rayleigh nummer (basseng) | -
[5 empty] | Ra | 3.5454e+14
| Tetthet (17grader) | kg/m^3 | Dybde basseng | m
| 𝜌_17 | 999 | d | 12 | Prandtl nummer | -
[5 empty] | Pr | 6.9717
| Hastighet vind | m/s | Areal bund av basseng | m^2
| v | 2 | A_b | 2414.66 | Termisk diffusivitet | m^2/s
[5 empty] | a | 1.4344e-07
| Temperatur luft (25°C) | K | Areal topp basseng | m^2
| T_l | 298.15 | A_t | 1962.5
| Temperatur elv (24°C) | K
| T_e | 297.15
| Temperatur sjøbund (12°C) | K
| T_sb | 285.15
| Temperatur sjø (17°C) | K
| T_s | 290.15
| Solstråling | W/m^2
| g0 | 500
| Viskositet | Pa*s
| μ | 0.001
| Gravitasjon | m/s^2
| g | 9.81
| Ledningsevnen vann | W//m*K)
| k | 0.6
| Temperatur sjø | K
| T-s | 285.15

## Varmeveksler
Effekt til varmeveksler
Antall varmevekslere
| Trykkfall | Pa | Effekt kjøle | KW | Anntall | Volum pr. 24 timer | Temperatur inn [°C] | Temperatur inn [K] | Kjøleeffekt [KW] | Effekt varmeveksler [KW]
| dp | 61100 | E_kjøle | 1836.0191 | 1 | 4800.384 | 19 | 292.15 | 2091667.32 | 2096.5169
[5 empty] | 2 | 9600.768 | 18 | 291.15 | 1859259.84 | 1864.1094
| Temperatur inn | K | Effekt varme | KW | 3 | 14401.152 | 17 | 290.15 | 1626852.36 | 1631.702
| T_inn | 291.05 | E_varme | 4.8496 |  |  | 16 | 289.15 | 1394444.88 | 1399.2945
[7 empty] | 15 | 288.15 | 1162037.4 | 1166.887
| Temperatur ut | K | Effekt total | KW |  |  | 14 | 287.15 | 929629.92 | 934.4795
| T_ut | 283.15 | E_effekt | 1840.8687 |  |  | 13 | 286.15 | 697222.44 | 702.072
[7 empty] | 12 | 285.15 | 464814.96 | 469.6646
| Volumstrøm | m^3/s |  |  |  |  | 11 | 284.15 | 232407.48 | 237.2571
| Q | 0.05556 |  |  |  |  | 10 | 283.15 | 0 | 4.8496
| Varmekapasitet | J/(K*kg)
| Cp | 4183
| Tetthet | kg/m^3
| 𝜌 | 1000

## Solstråling
Solstråling
| Klokkeslett | Solstråling [W/m^2]
| 4 | 0
| 5.0775 | 22.7642
| 5.5085 | 22.7642
| 6.0113 | 52.0325
| 6.3346 | 48.7805
| 6.6219 | 65.0406
| 7.1607 | 162.6016
| 7.3762 | 68.2927
| 7.6994 | 68.2927
| 7.879 | 55.2846
| 8.0945 | 29.2683
| 8.5255 | 94.3089
| 8.7051 | 133.3333
| 9.172 | 104.065
| 9.3516 | 61.7886
| 9.6749 | 136.5854
| 9.8544 | 123.5772
| 10.034 | 97.561
| 10.6805 | 182.1138
| 10.8242 | 269.9187
| 11.0397 | 351.2195
| 11.1834 | 419.5122
| 11.2911 | 260.1626
| 11.327 | 156.0976
| 11.5425 | 146.3415
| 11.8299 | 152.8455
| 12.0094 | 120.3252
| 12.1531 | 120.3252
| 12.6919 | 266.6667
| 12.8355 | 188.6179
| 13.0151 | 253.6585
| 13.1947 | 247.1545
| 13.3384 | 217.8862
| 13.5539 | 302.439
| 13.5898 | 383.7398
| 13.8412 | 1073.1707
| 14.0208 | 539.8374
| 14.1645 | 487.8049
| 14.344 | 650.4065
| 14.6673 | 331.7073
| 15.0265 | 1017.8862
| 15.1701 | 1017.8862
| 15.5652 | 351.2195
| 15.8526 | 230.8943
| 16.0321 | 243.9024
| 16.3554 | 214.6342
| 16.535 | 130.0813
| 16.7146 | 136.5854
| 17.0019 | 256.9106
| 17.2174 | 263.4146
| 17.3611 | 120.3252
| 17.5406 | 159.3496
| 17.6843 | 211.3821
| 18.1512 | 126.8293
| 17.9357 | 146.3415
| 18.69 | 269.9187
| 18.8696 | 243.9024
| 19.0132 | 136.5854
| 19.3365 | 126.8293
| 19.5161 | 178.8618
| 19.8752 | 126.8293
| 20.1626 | 123.5772
| 20.3781 | 123.5772
| 20.5936 | 71.5447
| 21.0246 | 29.2683
| 21.2042 | 29.2683
| 21.3837 | 19.5122
| 21.8147 | 26.0163
| 22.2098 | 22.7642
| 22.3894 | 9.7561
| 23.0359 | 0

## Temp. Lammaneset
Gjennomsnittstemperatur Lammaneset i Sjøen
| Sjø (Lammaneset) | Gj.temp [°C]
| Januar | 6
| Februar | 6
| Mars | 5
| April | 6
| Mai | 10
| Juni | 13
| Juli | 15
| August | 17
| September | 14
| Oktober | 12
| November | 10
| Desember | 7

## Termisk responstid
Termisk responstid
| Areal bund basseng | m^2 | Radius basseng | m | Termisk responstid | s | h
| A_b | 2414.66 | r_b | 25 | t | 178418.8998 | 49.5608
| Areal topp basseng | m^2 | Dybde basseng | m
| A_t | 1962.5 | d | 12
| Tetthet | kg/m^3 | Volum Basseng | m^2
| 𝜌 | 1000 | V | 12679.32
| Varmekapasitet | J/(K*kg)
| Cp | 4183
| Varmegjennomgangstall fra sjø til basseng | W/(m^2*K)
| h_b-s | 113.274
| Varmegjennomgangstall for luft | W/(m^2*K)
| h_l | 12.1