## Ark1
Beregning for kapasitet og strømningshastighet Vedlegg BYG350_colebrook_white.xlsx
Ending i kapasitet og strømningshastighet | [8 empty] | INDRE DIAMETER | Prosentnedgang i vannmengde (%) |  |  | Prosentnedgang i strømningshastighet (%)
[9 empty] | CASE | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3
CASE 1 | [8 empty] | DN150 | 8.1683 | 15.873 | 28.7908 | -18.8596 | -8.4 | 8.1356
Felles for alle ledninger: ledningslengde på 500 meter, vanntemperatur på 10 grader, kotehøyde fra 40 til 20 meter og driftstrykk på 6 til 4 bar. | [8 empty] | DN175 | 3.6066 | 11.7117 | 25 | -19.685 | -9.7473 | 6.7485
Case 1, eldre støpejernsledning som ikke er rensket og sterkt korrodert med mye rustknoller, praktisk ruhet 2,5 mm. | [8 empty] | DN200 | 0.45819 | 8.5263 | 21.7117 | -20.1439 | -10.231 | 5.9155
[9 empty] | DN225 | -1.6667 | 6.1538 | 19.7368 | -20.598 | -11.0092 | 5.2219
Case 1, gammel ledning, (Ruhet = 2,5mm) |  |  |  |  | Prosentnedgang i mengde |  |  |  | DN250 | -4.4304 | 4.0698 | 17.9104 | -20.743 | -11.1111 | 4.6455
| Q (l/s) | Q(m3/s) | V (m/s) |  | Gammel | Ny | Q (%) | V (%) | DN275 | -5.8824 | 2.7027 | 16.2791 | -20.9302 | -11.5282 | 4.3678
DN150 | 40.4 | 0.0404 | 2.28 |  | DN150 | DN132 | 8.1683 | -18.8596 | DN300 | -6.9767 | 1.0753 | 15.0769 | -21.0959 | -11.8987 | 3.7037
DN175 | 61 | 0.061 | 2.54 |  | DN175 | DN157 | 3.6066 | -19.685 | DN325 | -8.1505 | 0 | 13.9651 | -21.039 | -12.0192 | 3.5197
DN200 | 87.3 | 0.0873 | 2.78 |  | DN200 | DN182 | 0.45819 | -20.1439 | DN350 | -8.9974 | -0.95238 | 12.9363 | -21.2871 | -12.1281 | 3.1621
DN225 | 120 | 0.12 | 3.01 |  | DN225 | DN207 | -1.6667 | -20.598 | DN375 | -9.8501 | -1.7857 | 12.1575 | -21.2766 | -12.2538 | 3.0246
DN250 | 158 | 0.158 | 3.23 |  | DN250 | DN232 | -4.4304 | -20.743 | DN400 | -10.6498 | -2.5084 | 11.4162 | -21.3152 | -12.395 | 2.9038
DN275 | 204 | 0.204 | 3.44 |  | DN275 | DN257 | -5.8824 | -20.9302
DN300 | 258 | 0.258 | 3.65 |  | DN300 | DN282 | -6.9767 | -21.0959 |  | Nr. 1: Støpejernrør; Nr. 3: Strømpe; Nr. 2: Støpejernrør | Strømpe
DN325 | 319 | 0.319 | 3.85 |  | DN325 | DN307 | -8.1505 | -21.039 |  | Nr. 1: Vannmengde (m3/s); Nr. 3: Vannmengde (m3/s); Nr. 2: Strømningshastighet (m/s) | Strømningshastighet (m/s)
DN350 | 389 | 0.389 | 4.04 |  | DN350 | DN332 | -8.9974 | -21.2871 | DN150 | 0.0404 | 0.0404 | 0.0371 | 0.0371 | 2.28 | 2.28 | 2.71 | 2.71
DN375 | 467 | 0.467 | 4.23 |  | DN375 | DN357 | -9.8501 | -21.2766 | DN175 | 0.061 | 0.061 | 0.0588 | 0.0588 | 2.54 | 2.54 | 3.04 | 3.04
DN400 | 554 | 0.554 | 4.41 |  | DN400 | DN382 | -10.6498 | -21.3152 | DN200 | 0.0873 | 0.0873 | 0.0869 | 0.0869 | 2.78 | 2.78 | 3.34 | 3.34
[6 empty] | Middelverdi | -4.0337 | -20.634 | DN225 | 0.12 | 0.12 | 0.122 | 0.122 | 3.01 | 3.01 | 3.63 | 3.63
Case 1, strømpet ledning, (Ruhet = 0,5mm) | [8 empty] | DN250 | 0.158 | 0.158 | 0.165 | 0.165 | 3.23 | 3.23 | 3.9 | 3.9
| Q (l/s) | Q(m3/s) | V (m/s) | DN (mm) |  |  |  |  | DN275 | 0.204 | 0.204 | 0.216 | 0.216 | 3.44 | 3.44 | 4.16 | 4.16
DN150 | 37.1 | 0.0371 | 2.71 | 132 |  |  |  |  | DN300 | 0.258 | 0.258 | 0.276 | 0.276 | 3.65 | 3.65 | 4.42 | 4.42
DN175 | 58.8 | 0.0588 | 3.04 | 157 |  |  |  |  | DN325 | 0.319 | 0.319 | 0.345 | 0.345 | 3.85 | 3.85 | 4.66 | 4.66
DN200 | 86.9 | 0.0869 | 3.34 | 182 |  |  |  |  | DN350 | 0.389 | 0.389 | 0.424 | 0.424 | 4.04 | 4.04 | 4.9 | 4.9
DN225 | 122 | 0.122 | 3.63 | 207 |  |  |  |  | DN375 | 0.467 | 0.467 | 0.513 | 0.513 | 4.23 | 4.23 | 5.13 | 5.13
DN250 | 165 | 0.165 | 3.9 | 232 |  |  |  |  | DN400 | 0.554 | 0.554 | 0.613 | 0.613 | 4.41 | 4.41 | 5.35 | 5.35
DN275 | 216 | 0.216 | 4.16 | 257
DN300 | 276 | 0.276 | 4.42 | 282
DN325 | 345 | 0.345 | 4.66 | 307
DN350 | 424 | 0.424 | 4.9 | 332
DN375 | 513 | 0.513 | 5.13 | 357
DN400 | 613 | 0.613 | 5.35 | 382
Ending i kapasitet og strømningshastighet
[10 empty] | Nr. 1: Støpejernrør; Nr. 3: Strømpe; Nr. 2: Støpejernrør | Strømpe
[10 empty] | Nr. 1: Vannmengde (m3/s); Nr. 3: Vannmengde (m3/s); Nr. 2: Strømningshastighet (m/s) | Strømningshastighet (m/s)
CASE 2 | [8 empty] | DN150 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0371 | 0.0371 | 2.5 | 2.5 | 2.71 | 2.71
Felles for alle ledninger: ledningslengde på 500 meter, vanntemperatur på 10 grader, kotehøyde fra 40 til 20 meter og driftstrykk på 6 til 4 bar. | [8 empty] | DN175 | 0.0666 | 0.0666 | 0.0588 | 0.0588 | 2.77 | 2.77 | 3.04 | 3.04
Case 2, eldre støpejernsledning som er lite korrodert med mindre rustknoller, praktisk ruhet 1,5 mm. | [8 empty] | DN200 | 0.095 | 0.095 | 0.0869 | 0.0869 | 3.03 | 3.03 | 3.34 | 3.34
[9 empty] | DN225 | 0.13 | 0.13 | 0.122 | 0.122 | 3.27 | 3.27 | 3.63 | 3.63
Case 2, gammel ledning, (Ruhet = 1,5mm) |  |  |  |  | Prosentnedgang i mengde |  |  |  | DN250 | 0.172 | 0.172 | 0.165 | 0.165 | 3.51 | 3.51 | 3.9 | 3.9
| Q (l/s) | Q(m3/s) | V (m/s) |  | Gammel | Ny | Q (%) | V (%) | DN275 | 0.222 | 0.222 | 0.216 | 0.216 | 3.73 | 3.73 | 4.16 | 4.16
DN150 | 44.1 | 0.0441 | 2.5 |  | DN150 | DN132 | 15.873 | -8.4 | DN300 | 0.279 | 0.279 | 0.276 | 0.276 | 3.95 | 3.95 | 4.42 | 4.42
DN175 | 66.6 | 0.0666 | 2.77 |  | DN175 | DN157 | 11.7117 | -9.7473 | DN325 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 4.16 | 4.16 | 4.66 | 4.66
DN200 | 95 | 0.095 | 3.03 |  | DN200 | DN182 | 8.5263 | -10.231 | DN350 | 0.42 | 0.42 | 0.424 | 0.424 | 4.37 | 4.37 | 4.9 | 4.9
DN225 | 130 | 0.13 | 3.27 |  | DN225 | DN207 | 6.1538 | -11.0092 | DN375 | 0.504 | 0.504 | 0.513 | 0.513 | 4.57 | 4.57 | 5.13 | 5.13
DN250 | 172 | 0.172 | 3.51 |  | DN250 | DN232 | 4.0698 | -11.1111 | DN400 | 0.598 | 0.598 | 0.613 | 0.613 | 4.76 | 4.76 | 5.35 | 5.35
DN275 | 222 | 0.222 | 3.73 |  | DN275 | DN257 | 2.7027 | -11.5282
DN300 | 279 | 0.279 | 3.95 |  | DN300 | DN282 | 1.0753 | -11.8987
DN325 | 345 | 0.345 | 4.16 |  | DN325 | DN307 | 0 | -12.0192
DN350 | 420 | 0.42 | 4.37 |  | DN350 | DN332 | -0.95238 | -12.1281
DN375 | 504 | 0.504 | 4.57 |  | DN375 | DN357 | -1.7857 | -12.2538
DN400 | 598 | 0.598 | 4.76 |  | DN400 | DN382 | -2.5084 | -12.395
[6 empty] | Middelverdi | 4.0787 | -11.1565
Case 1, strømpet ledning, (Ruhet = 0,5mm)
| Q (l/s) | Q(m3/s) | V (m/s) | DN (mm)
DN150 | 37.1 | 0.0371 | 2.71 | 132
DN175 | 58.8 | 0.0588 | 3.04 | 157
DN200 | 86.9 | 0.0869 | 3.34 | 182
DN225 | 122 | 0.122 | 3.63 | 207
DN250 | 165 | 0.165 | 3.9 | 232
DN275 | 216 | 0.216 | 4.16 | 257
DN300 | 276 | 0.276 | 4.42 | 282
DN325 | 345 | 0.345 | 4.66 | 307
DN350 | 424 | 0.424 | 4.9 | 332
DN375 | 513 | 0.513 | 5.13 | 357
DN400 | 613 | 0.613 | 5.35 | 382
Ending i kapasitet og strømningshastighet
[10 empty] | Nr. 1: Plastrør; Nr. 3: Strømpe; Nr. 2: Plastrør | Strømpe
CASE 3 | [9 empty] | Nr. 1: Vannmengde (m3/s); Nr. 3: Vannmengde (m3/s); Nr. 2: Strømningshastighet (m/s) | Strømningshastighet (m/s)
Felles for alle ledninger: ledningslengde på 500 meter, vanntemperatur på 10 grader, kotehøyde fra 40 til 20 meter og driftstrykk på 6 til 4 bar. | [8 empty] | DN150 | 0.0521 | 0.0521 | 0.0371 | 0.0371 | 2.95 | 2.95 | 2.71 | 2.71
Case 3, relatvit nytt plastrør, praktisk ruhet 0,5 mm. | [8 empty] | DN175 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0588 | 0.0588 | 3.26 | 3.26 | 3.04 | 3.04
[9 empty] | DN200 | 0.111 | 0.111 | 0.0869 | 0.0869 | 3.55 | 3.55 | 3.34 | 3.34
Case 2, gammel ledning, (Ruhet = 1,5mm) |  |  |  |  | Prosentnedgang i mengde |  |  |  | DN225 | 0.152 | 0.152 | 0.122 | 0.122 | 3.83 | 3.83 | 3.63 | 3.63
| Q (l/s) | Q(m3/s) | V (m/s) |  | Gammel | Ny | Q (%) | V (%) | DN250 | 0.201 | 0.201 | 0.165 | 0.165 | 4.09 | 4.09 | 3.9 | 3.9
DN150 | 52.1 | 0.0521 | 2.95 |  | DN150 | DN132 | 28.7908 | 8.1356 | DN275 | 0.258 | 0.258 | 0.216 | 0.216 | 4.35 | 4.35 | 4.16 | 4.16
DN175 | 78.4 | 0.0784 | 3.26 |  | DN175 | DN157 | 25 | 6.7485 | DN300 | 0.325 | 0.325 | 0.276 | 0.276 | 4.59 | 4.59 | 4.42 | 4.42
DN200 | 111 | 0.111 | 3.55 |  | DN200 | DN182 | 21.7117 | 5.9155 | DN325 | 0.401 | 0.401 | 0.345 | 0.345 | 4.83 | 4.83 | 4.66 | 4.66
DN225 | 152 | 0.152 | 3.83 |  | DN225 | DN207 | 19.7368 | 5.2219 | DN350 | 0.487 | 0.487 | 0.424 | 0.424 | 5.06 | 5.06 | 4.9 | 4.9
DN250 | 201 | 0.201 | 4.09 |  | DN250 | DN232 | 17.9104 | 4.6455 | DN375 | 0.584 | 0.584 | 0.513 | 0.513 | 5.29 | 5.29 | 5.13 | 5.13
DN275 | 258 | 0.258 | 4.35 |  | DN275 | DN257 | 16.2791 | 4.3678 | DN400 | 0.692 | 0.692 | 0.613 | 0.613 | 5.51 | 5.51 | 5.35 | 5.35
DN300 | 325 | 0.325 | 4.59 |  | DN300 | DN282 | 15.0769 | 3.7037
DN325 | 401 | 0.401 | 4.83 |  | DN325 | DN307 | 13.9651 | 3.5197
DN350 | 487 | 0.487 | 5.06 |  | DN350 | DN332 | 12.9363 | 3.1621
DN375 | 584 | 0.584 | 5.29 |  | DN375 | DN357 | 12.1575 | 3.0246
DN400 | 692 | 0.692 | 5.51 |  | DN400 | DN382 | 11.4162 | 2.9038
[6 empty] | Middelverdi | 17.7255 | 4.6681
Case 1, strømpet ledning, (Ruhet = 0,5mm)
| Q (l/s) | Q(m3/s) | V (m/s) | DN (mm)
DN150 | 37.1 | 0.0371 | 2.71 | 132
DN175 | 58.8 | 0.0588 | 3.04 | 157
DN200 | 86.9 | 0.0869 | 3.34 | 182
DN225 | 122 | 0.122 | 3.63 | 207
DN250 | 165 | 0.165 | 3.9 | 232
DN275 | 216 | 0.216 | 4.16 | 257
DN300 | 276 | 0.276 | 4.42 | 282
DN325 | 345 | 0.345 | 4.66 | 307
DN350 | 424 | 0.424 | 4.9 | 332
DN375 | 513 | 0.513 | 5.13 | 357
DN400 | 613 | 0.613 | 5.35 | 382